## Direkler
Tesis Kontrol Formu
No | DİREKLER | Uygunluk Durumu
1 | Direkler ve traversler tip projeye uygun mu ? | Uygun ( )
2 | Direk temelleri tip projede belirtilen genişlik ve derinliği uygun mu? | Uygun ( )
3 | Beton direk temel beton işi Beton direk montaj teknik şartnamesine uygun mu? (Not: Temel betonunun kalıp kullanılarak yapılması gerekir. Beton kurumaya müteakip kalıp çıkarılır ve direk ile temel betonu arasında en fazla 6 cm mesafe kalmalıdır ve bu aralığa ince doldurularak sıkıştırma yapılır) | Uygun ( )
4 | Direk temel betonu dökülürken anlaşılır şekilde uygun video çekildi mi ? | Uygun ( )
5 | Beton ve demir direklerde yağmur ve kar suyunu akıtır şekilde uygun kilit(süs) betonu var mı? | Uygun ( )
6 | Demir direkler sahada tesis edildikten sonra bir kat daha boya yapıldı mı? | Uygun ( )
7 | Demir direklerde montajdan ve taşımadan kaynaklı hasar var mı ? | Uygun ( )
8 | Güç artışı yapılan demir Trafo direklerinde paslı yerler tekrar boyandı mı? | Uygun ( )
9 | Direklerde numarataj işlemi uygun şekilde yapıldı mı ? | Uygun ( )
10 | Direkler bileşke kuvvet doğrultusuna dik şekilde tesis edildi mi? (Açıortay) | Uygun ( )
11 | Beton Trafo direklerinde platform destek payandaları tip projeye uygun şekilde tesis edildi mi? | Uygun ( )
12 | Trafo direklerindeki seksiyoner ve parafudr şebeke gerilim seviyesine uygun mu ? | Uygun ( )
13 | Parafudr topraklaması uygun kesit ve cinsteki iletken ile yapıldı mı?
| (Not: Direk, pano ve parafudr topraklaması aynı kazıkta birleşebilir fakat parafudr topraklama | Uygun ( )
95mm2 çelik örgülü iletken ile kazığa kadar yekpare ve eksiz bir şekilde gitmeli)
14 | Parafudr patlatmaları uygun mu ? Flexible kablo kullanılmış mı ? | Uygun ( )
15 | Direklerin koordinatları projede belirtilen koordinatlar ile uyumlu mu ? | Uygun ( )
16 | Direk/travers(beton direkler için) koruma topraklamaları direk montaj teknik şartnamelerinde belirtilen kesitteki iletkene uygun mu? (Not: Direklerin koruma topraklaması 95 mm2 çelik örgülü iletken ile yapılmalı.) | Uygun ( )
17 | Demir direklerde uygun boyutlarda ölüm tehlike levhası var mı? (Not yerden en az 2.5 mt yüksekte | Uygun ( )
4 köşesinden kelepçe yardımı ile direğe uygun şekilde sabitlenmelidir. Vida/kaynak ile direğe zarar verilmemelidir.)
18 | Direkler galvaniz civatalı ise civatalarda noktalama(punto) uygun şekilde yapıldı mı ?(çift nokta) | Uygun ( )
19 | Trafo direkleri ve seksiyoner direklerindeki geçişler Փ-8 iletken ile yapıldı mı ? | Uygun ( )
(NOT: Փ-8 iletken yekpare ve VHD izolatörlerdeki sıkı bağ teli Bakır olmalı.)
20 | Mesnet taşıyıcı direklerde iletken izolatör bağlantıları açıyı karşılayacak şekilde tesis edildi mi ? (İç-Dış) | Uygun ( )
21 | İletken sehimleri sehim şablonuna ve plan profile uygun mu ? İletkenlerin yanından ve altından geçtiği yerlere en küçük mesafeleri EKATY'ne uygun mu ? | Uygun ( )
22 | Üzerinde sigortalı seksiyoner bulunan seksiyoner ve trafo direkleri etrafında ve yangın tehlikesi bulunan yerlerde direk etrafına 3mt yarıçapında ve 10 cm kalınlığında mıcır/grobeton var mı ? | Uygun ( )
23 | Trafo direkleri hatta dik açı ile bakıyor mu ? | Uygun ( )
24 | Gevşek bağ ile enerji alan seksiyoner/hatbaşı direklerinde travers ENH cerrine haiz olan hatta dik açı ile bakıyor mu ? | Uygun ( )
25 | Gevşek bağ olmayan seksiyoner direkleri bileşke kuvvet doğrultusunda tesis edildi mi?(Açıortay) | Uygun ( )
26 | Direklerinde kırmızı renk ile AG panoda ise uygun malzeme ile numarataj yapıldı mı ? | Uygun ( )
27 | Direklerden yapılan kablo inişleri kelepçe veya uygun malzeme ile direğe uygun şekilde ve aralıklar ile sabitlendi mi ? (en az 2 kısımdan) | Uygun ( )
28 | Seksiyoner ve trafo direklerindeki seksiyoner ve toprak bıçakları uygun şekilde açılıp kapanıyor mu ? | Uygun ( )
29 | Seksiyoner ve trafo direklerindeki seksiyoner gövdesi topraklaması uygun şekilde topraklama hattına irtibatlandı mı ? | Uygun ( )
30 | Trafo direklerinde trafo sabitlemesi çapraz şekilde(4 köşe) uygun malzeme ile yapıldı mı ? | Uygun ( )
31 | Trafo direğindeki trafoda gövde ve kapağında topraklama irtibatı var mı ? | Uygun ( )
32 | Seksiyoner ve Trafo direklerindeki seksiyoner manevra kolunun yerden yüksekliği en az 170 cm olacak şekilde uygun mu ? Ötl var mı ? | Uygun ( )
33 | Zaruri hallerde iletkenlerde yapılan eklerde uygun malzeme(manşon) kullanıldı mı? (NOT:iki direk arası 1 den fazla ek yapılamaz ve ekler direğe en az 15 mt mesafede olmalı.) | Uygun ( )
34 | Trafo ve Seksiyoner direklerindeki yekpare Փ-8 atlamaları uygun malzeme ile izole edildi mi ? | Uygun ( )
35 | Mesnet taşıyıcı direklerdeki izolatör sıkı bağ tel sipir sayısı ve kesiti Genel Montaj Teknik şartnamesine uygun mu ? | Uygun ( )
36 | Güç artışı yapılan mevcut demir seksiyoner ve trafo direklerindeki paslı ve hasarlı kısımların boya ve onarımı yapıldı mı? | Uygun ( )
37 | Gevşek bağ/sıkı bağ alınan direklerdeki iletkenlerin kesitleri aynı mı ? | Uygun ( )
38 | Trafo direği ve balkonunun herhangi bir ağaç, cisim ya da yapıyla alakalı tehlikeli yaklaşımı var mı? | Uygun ( )
39 | Tava , ötl ve koruma topraklamaları bulunuyor mu ? | Uygun ( )

## Kablo Kanal ve Montaj
Tesis Kontrol Formu
No | KABLO KANAL VE MONTAJ | Uygunluk Durumu
1 | Kablo kanalına ait kesintisiz olacak şekilde videolar uygun ve anlaşılır şekilde var mı? | Uygun ( )
2 | Kablo kanal derinliği ve Enerji kabloları Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine uygun şekilde tesis edildi mi ? | Uygun ( )
(NOT: Kablo kanal güzergâhı bulunduğu yere ve kanaliçinde mevcut bulunan elektrik, su, doğalgaz hatlarına göre değişiklik gösterir.)
3 | Yataklama malzemesi olarak kullanılan kumun cinsi, kalınlığı ve derinliği Enerji kabloları montaj usul ve esaslarında tarif edildiği şekilde uygun mu ? | Uygun ( )
4 | Tek devre yan yana döşemede fazlar arası kullanılan bims/tuğla aynı hizada ve en az 7 cm kalınlığında mesafeyi sağlıyor mu ? | Uygun ( )
5 | Kablo kanalında YG ve AG kablo birlikte ise iki farklı hat arasında uygun ölçülerde aralıksız bims var mı ? | Uygun ( )
6 | Kullanılan bimslerin izdüşümü kabloların hepsini kapsar şekilde aralıksız ve uygun şekilde dizildi mi? | Uygun ( )
7 | Yol geçişleri Enerji kabloları montaj usul ve esaslarına uygun şekilde yapıldı mı ?(koroge boru, betonarme büz vs.) | Uygun ( )
8 | YG ve AG kablolar arasında aralıksız şekilde bims var mı ? | Uygun ( )
9 | İkaz Şeridi Enerji kabloları montaj usul ve esaslarına uygun şekilde kanala tesis edildi mi? | Uygun ( )
10 | Kablo tavasında Ölüm tehlike levhası ve topraklama irtibatı var mı ? | Uygun ( )
11 | YG veya AG kablo kanal güzergâhında belirgin ve uygun şekilde yol ise plaka, gabara toprak ise işaret levhaları bulunuyor mu? ( plakalar arası mesafeler ) | Uygun ( )
12 | YG hatlar ile XLPE kablonun irtibatlandığı her noktada şebeke gerilime uygun parafudr var mı ?(NOT: Parafudr ayırıcısı ile parafudr topraklama iletkeni arasında 25mm2 kesitli flex iletken olmalı) | Uygun ( )
13 | Kablo ek yerleri(var ise) koordinatları bulunuyor mu ? | Uygun ( )

## Üretim Tesisi
Tesis Kontrol Formu
No | ÜRETİM TESİSİ | Uygunluk Durumu
1 | Solar Paneller projede belirtilen sayı,tip ve güce uygun mu? | Uygun ( )
2 | Panellerin , invertörlerin ve panoların sahadaki konumları vaziyet planı ile uyumlu mu ? | Uygun ( )
3 | Solar Panellerin koruma topraklaması uygun kesitteki iletken/kablo ile yapıldı mı? | Uygun ( )
4 | Üretim tesisindeki kablo tavalarında topraklama irtibarı ve uyarı levhaları var mı? | Uygun ( )
5 | Üretim santrali panosunda çift yönlü sayaç,adalanma rölesi ve acil stop butonu çalışır halde mi ? | Uygun ( )
6 | Tüketim panosunda 2 adet çift yönlü sayaç (osos uyumlu ana ve yedek olmak üzere 2 adet çift yönlü sayaç) var mı ? | Uygun ( )
7 | Tüketim panosunda uyarı levhaları ve çift yönlü besleme vardır etiketi bulunuyor mu ? | Uygun ( )
8 | Tüketim panosunda modem bulunuyor mu ? | Uygun ( )
9 | Üretim santrali panosunda gerekli uyarı levhaları var mı? | Uygun ( )
10 | Üretim Santrali Çatı GES kapsamında ise çatıdaki fiziki duruma göre emniyet hattı var mı? | Uygun ( )
11 | Üretim Santrali Çatı GES ise çatıya ulaşım uygun,sağlam ve güvenli bir şekilde sağlanıyor mu ? | Uygun ( )
12 | İnvertörler projede belirtilen güçte mi? | Uygun ( )
13 | İnvertörler üzerinde etiketleme yapıldı mı? | Uygun ( )
14 | Tüketim panosu ile Üretim santrali panosu arasındaki kablolar enerji kabloları montaj usül ve esaslarına uygun olarak tesis edildi mi? | Uygun ( )
15 | Üretim tesisi gücü 50kW ve üzerinde ise SCADA sistemi var mı? | Uygun ( )
16 | Üretim tesisinde Otoprodüktör hücresi var ise çalışır halde mi ? | Uygun ( )
17 | Ac , dc kablolar metal tava içerisinde mi ? | Uygun ( )
18 | İnvertör odasındaki kaçış mesafesinin uygunluğu var mı ? (1,20m) | Uygun ( )

## Üretim Tesis Bilgisi
Tesis Kontrol Formu
VERİ ADI | AÇIKLAMA
Tesisat No
Santral Adı
Enlem - Boylam
Panel DC Kapasite (kWp)
Santral AC Kapasite (kWe)
Panel Verimi (%)
Toplam Panel Alanı (m²)
Takip Tipi | YOK TEK EKSEN ÇİFT EKSEN
Eğim (°)
Bakı (Panelin Baktığı Yön) (°)
PV Teknolojisi
Sistem Kayıpları (%)

## AG Pano
Tesis Kontrol Formu
No | AG PANO | Uygunluk Durumu
1 | AG Pano koruma ve işletme topraklamaları direnç değerleri ve montajı uygun mu? | Uygun ( )
(Not: İşletme ve koruma topraklayıcıları arasında en az 20 cm mesafe olmalıdır.)
2 | AG pano koruma topraklaması pano içerisinden ve uygun kesitteki iletken ile yapıldı mı ? | Uygun ( )
3 | AG Pano bara ölçüleri proje ile uyumlu mu ? | Uygun ( )
4 | Ana YKŞ(4 kutuplu)/TMŞ((4 kutuplu)ilave yangın koruma rölesi (troid/siz) akım değeri proje ile uyumlu mu ? | Uygun ( )
5 | Kaçak akım rölesi(4 kutuplu) çalışır vaziyette mi ? | Uygun ( )
6 | Panonun kaideye sabitlemesi uygun şekilde yapıldı mı ? (kaide tipi/direk tipi) | Uygun ( )
7 | Pano içerisindeki teçhizatlar rahatlıkla sığmış, kabloların kıvrılma yarıçapları sağlanmış ve teçhizatların montajı düşey yönde yapıdı mı ? | Uygun ( )
8 | AG pano iç ve dış kapaklarında topraklama irtibatı yapıldı mı ? | Uygun ( )
9 | AG pano ön, arka ve iç kapaklarında uygun boyutlarda ölüm tehlike levhası var mı ? | Uygun ( )
10 | AG panoda kablo geçiş rakoru, havalandırma filtresi varmı? | Uygun ( )
11 | AG panoda mühürlü bölmeleri her tarafı kapalı olacak ve dışardan hiçbir şekilde müdahale edilmeyecek şekilde olmalıdır. | Uygun ( )
12 | Sabit Kompanzasyon grupları ayrı bir bölümde olup patlamaya karşın diğer pano teçhizatlarına zarar vermeyecek şekilde izole edildi mi ? | Uygun ( )
13 | Pano standartları şartnamesi | Uygun ( )
14 | Baraların korunmasına yönelik tedbirler | Uygun ( )
15 | Bağlantılarda renk kodları bulunuyor mu ? | Uygun ( )
16 | Menteşeli olan panolarda menteşesi içten olacak şekilde mi tesis edilmiş? | Uygun ( )
17 | Panonun rüzgarlığı bulunuyor mu ? | Uygun ( )
18 | Ötl perçinli olacak şekilde mi tesis edilmiş? | Uygun ( )
19 | Pano giriş/çıkış korumaları uygun mu ? | Uygun ( )
20 | Panoda kullanılan pabuçlar , kablo ile uyumlu mu ? | Uygun ( )

## Jeneratör
Tesis Kontrol Formu
No | JENERATÖR | Uygunluk Durumu
1 | Jeneratör Tesislerindeki trasfer şalterleri ve kontaktörlerinde hem elektriksel hem de mekanik kilitleme uygun şekilde yapıldı mı ? | Uygun ( )
2 | Jeneratör tesislerinde Jeneratör kabininin ve jeneratörüniçinde bulunduğu tel fensin koruma topraklaması 30x3.5 galvanizli şerit ya da 95 mm2 örgülü çelik iletken ile yapıldı mı ? | Uygun ( )
3 | Jeneratörde işletme topraklaması yapıldı mı ? | Uygun ( )
4 | Jeneratörün transfer şalterleri veya kontaktörleri proje ile uygun değerde mi ? ve uygun şekilde çalışıyor mu ? | Uygun ( )
5 | Jeneratör Panosunda gerekli uyarı levhaları ve koruma koruma topraklaması irtibatı var mı ? | Uygun ( )
6 | Jeneratör ile Transfer panosu arasındaki kablo tavasında koruma topraklaması irtibatı var mı ? | Uygun ( )
7 | Jeneratöre ait uygun şekilde düzenlenmiş test ve start raporu var mı ? | Uygun ( )
8 | Jeneratör kapalı alanda ise havalandırma ve egzoz çıkışı uygun şekilde yapıldı mı ? | Uygun ( )
9 | Jeneratör üzerinde bulunan acil açtırma butonu uygun şekilde çalışıyor mu ? | Uygun ( )
10 | Dış alanda acil stop butonu var mı ? ( jeneratörün acil stop sistemi ile paralel mi ? ) | Uygun ( )
11 | Jeneratör transfer şalterleri nötr kesmeli olarak kullanıldı mı ? | Uygun ( )
12 | Pano etiketleri detaylı şekilde belirtilmiş mi ? | Uygun ( )
13 | Jeneratör girişlerinde tmş var mı ? | Uygun ( )

## TR Binası-DM-KÖK-Direk Tip
Tesis Kontrol Formu
No | TRAFO BİNASI/DM/KÖK/DİREK TİPİ | Uygunluk Durumu
1 | Bina uygun seviyede toprak altına gömüldü mü ? | Uygun ( )
2 | Bina etrafında tretuar betonu var mı? | Uygun ( )
3 | Bina kablo giriş/çıkışları uygun malzeme ile izole edildi mi ? | Uygun ( )
4 | Bina Tank/Temel bölümünde (alt kısım) bulunan YG/AG kablolar kıvrılma yarıçapını sağlıyor mu ve düzenlendi mi? | Uygun ( )
5 | YG hücre bölümünde manevra talimatı, ilk yardım talimatı ve Tek hat şeması ve Teknik Sorumluya ait iletişim bilgileri var mı ? | Uygun ( )
6 | Akü redresör grubu güncel şartnameye uygun mu ? | Uygun ( )
7 | Yeni tesis edilen hücreler güncel TEDAŞ şartnamesine uygun mu ? | Uygun ( )
8 | Hücre, Pano ve Trafo ile eşpotansiyel topraklama barası arasındaki koruma iletkeni kesiti | Uygun ( )
TEDAS-MLZ-2020-069 da belirtilen kesitlere uygun mu ?
9 | Bina içerisindeki DC/AC aydınlatmalar çalışır halde mi ? | Uygun ( )
10 | Bina içinde izole halı, izole sehpa ve YG eldiven var mı ? | Uygun ( )
11 | Binaya kablo giriş çıkışları için yapılan kısımlar aşağıdaki hususlara uygun mu ? | Uygun ( )
(NOT:Kablo giriş çıkışları için binanın alt yan kısmında üretici firma tarafından yapılan kablo giriş çıkış yerleri kullanılmalı.
Trafo bölümünün zemin kısmının yalıtımı bozulmamalı, kablo veya topraklama iletkenlerinin giriş çıkışı için köşk zemininde delme işlemi yapılmamalı.)
12 | Trafo bölümünde uygun şekilde 2 köşeden plastik zincir ile sabitlenmiş ölüm tehlike levhası var mı ? | Uygun ( )
13 | AG pano, Bina içindeki hazır olan kaideye 4 köşeden cıvata somun ile uygun şekilde sabitlendi mi ? | Uygun ( )
14 | AG pano iç ve dış kapaklarında topraklama irtibatı ve bölüm dış kapısında numarataj var mı ? Rüzgarlık var mı ? | Uygun ( )
15 | Eş potansiyel bara ve topraklama kazıkları ile arasındaki irtibat Topraklama yönetmeliğine uygun kesitte iletken ile yapıldı mı ? | Uygun ( )
16 | Bina içerisinde bulunan redresör , tavan , pencere, kapı ve zemin saçlarının topraklamaları yapıldı mı? | Uygun ( )
17 | Hermetik yada Bulchoz rölesi var ise testi yapıldığında doğru uyarılar alınıyor mu? | Uygun ( )
18 | Hücrelere etiketlemeler uygun ve doğru yapıldı mı? | Uygun ( )
19 | Yapı içinde bulunan trafolarda havalandırma hesabı onaylı projeye göre sahada uygun şekilde yapıldı mı? Havalandırma tel fens ile yapıldı mı ? | Uygun ( )
20 | Hücre topraklamaları iki baştan uygun şekilde eş potansiyel topraklama barasına irtibatlanıyor mu ? | Uygun ( )
21 | Trafo yada trafo koruma hücresindeki XLPE kablolarda ekran topraklaması yapıldı mı? | Uygun ( )
22 | Yağlı tip trafolarda(Hermetik+Genleşme Depolu) AG- YG kablolar uygun şekilde tesis edildi mi? | Uygun ( )
(NOT: Trafonun altında hiçbir şekilde enerji kablosu bulunmamalı.)
23 | Trafo AG çıkış izolasyonu uygun mu?(AG buşing kapama) | Uygun ( )
24 | Trafo XLPE kablo başlıkları uygun mu? (L tipi Plug-in) ve topraklaması yapılmış mı ? | Uygun ( )
25 | Trafo raylara dört köşeden sabitlendi mi? Raylar bina zeminine sabitlenmiş mi ? | Uygun ( )
26 | Mevcut binaya hücre eklenmesi halinde; Eklenen hücre ile Mevcut hücrelerin markaları ve baraları uyumlu mu? | Uygun ( )
27 | Binanın yeri , teçhizat yerleşimi ve yönü projeye uygun mu ? | Uygun ( )
28 | AG pano bölümündeki zeminde açık kısımlar uygun mukavemete sahip sac levhalar ile kapalı mı ? | Uygun ( )
29 | Binada CBS kodu uygun ölçülerde ve malzeme ile AG pano bölüm kapılarına tesis edildi mi ? | Uygun ( )
30 | Hücre içindeki baralar malzeme cinsi açısından uyumlu mu ? | Uygun ( )
(Bakır baraya Alüminyum bara ile ek yapılamaz.)
31 | Yeni tesis edilen hücre açık şalt ise seksiyoner gerilim seviyesi şebeke gerilimine uygun mu ? | Uygun ( )
32 | Açık şalt hücrelerde ayırıcıda bulunan topraklama bıçakları çıkış tarafında ve açılma yönü uygun mu ? | Uygun ( )
33 | Tip dışı yapılarda Trafo bölümünde yağ toplama haznesi trafonun tüm yağını alacak kapasitede mi ? | Uygun ( )
34 | Su/Yağ sızıntılarına karşı uygun malzeme ile yapılmış izolasyon var mı ? | Uygun ( )
35 | Hücre bölümünde xlpe bağlantıları uygun pabuçla yapıldı mı ? | Uygun ( )
36 | *Hermetik Trafolar Güncel TEDAŞ-MLZ 99/032.E Şartnamesine uygun mu? | Uygun ( )
*Genleşme Depolu Trafolar Güncel TEDAŞ-MLZ/95-012.F Şartnamesine uygun mu?
*Kuru Tip trafolar Güncel TEDAŞ-MLZ/99-031.B Şartnamesine uygun mu?
37 | Trafo Kuru tip ise fan bağlantıları yapılmış mı? | Uygun ( )
38 | Trafo yağ seviyesi uygun mu akıntı var mı? | Uygun ( )
39 | Trafo kuru tip ise sabitlemesi uygun şekilde yapıldı mı ? | Uygun ( )
40 | Trafo kuru tip ise kademe ayar kısmı izole malzeme ile yalıtıldı mı ? | Uygun ( )
41 | Trafo üst kapak ve kazan topraklama bağlantısı mevcut mu? Trafo gövde topraklaması mevcut mu? | Uygun ( )
42 | Trafo test raporu ile trafo etiket bilgileri uygun mu ? | Uygun ( )
43 | Ark koruması bulunuyor mu ? | Uygun ( )

## Notlar
Tesis Kontrol Formu
NOTLAR
1. Teknik Uygulama Sorumlusu Elektrik Mühendisi olmalı ve SMM belgesi güncel olmalıdır.
2. Yeni dikilen tüm direklere ait temel beton videoları eksiksiz ve kesintisiz olarak anlaşılır şekilde çekilecek ve kabul esnasında kabul heyetine sunulacaktır.
3.YG ve OG kablo kanalı "TEDAŞ Enerji Kabloları Montaj Usul ve Esasları" na uygun şekilde yapılacak ve her aşamasıda video kaydı yapıalcaktır. Ayrıca kabul heyetine sunulmak üzere yataklama mazemesi olarak kullanılacak kumdan numune saklanacaktır.
4. Video ve resim beyan etmeyen müellifler sahaya gerekli iş makinaları ve ölçüm cihazlarını sahaya getirmekle yükümlüdür.( Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği Madde-11)
5. Kabul başvurusunda bulunurken; Teknik Uygulama Sorumlusu 3. Şahıs kişilerden yetkilendirme, görevlendirme, Noter Onaylı Vekaletname ile kabul başlatabilir.
6. Kabul kapsamındaki direk sayısı 5 ve üzerinde ise Kabul esnasında CORS cihazı ile bir haritacı hazır olarak bekleyecektir.
7. Teknik Uygulama Sorumlusu tarafından sahaya getirilecek malzemeler; · i-Proje dosyası ii-Topraklama ölçüm cihazı iii-İSG Malzemeleri iv-5 nüsha geçici kabul tutanağı
8.Enerji müsaadesi alındıktan sonra tesiste kullanılacak malzemelerde teknik şartname ve standartları karşılayıp karşılamadığı konusunda tereddüt oluşması halinde malzeme@admelektrik.com.tr adresineden e-mail ile sogulama yapılmalıdır.