## EPF-14
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-14
Form Adı | Teknik Kalite Cihazları Ölçüm Sonuçları
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-33/693
Vergi No | 3900432392
Lisans Sahibi Unvanı | GDZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | YILLIK
ÖLÇÜM DÖNEMİ: 01/04/2022-31/03/2023
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 250 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-07-K01671 | 2022-04-14 | 1 | 50 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 2
2 | 251 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-07-K03421 | 2022-04-08 | 1 | 51 | 7 | 6 | 20907 | 1 | 2 | 9
3 | 253 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-09-M01872 | 2022-04-06 | 1 | 51 | 3 | 1 | 1920 | 0 | 0 | 34
4 | 254 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-09-M01073 | 2022-04-17 | 1 | 49 | 3 | 3 | 983 | 2 | 3 | 20
5 | 255 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-02-K04942 | 2022-04-08 | 1 | 51 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 3
6 | 256 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-02-K02894 | 2022-04-11 | 1 | 50 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4
7 | 257 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-02-K04942 | 2022-04-08 | 1 | 50 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 3
8 | 258 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-02-K02680Ö | 2022-04-11 | 1 | 50 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1
9 | 259 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-04-M01738 | 2022-04-15 | 1 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
10 | 260 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-04-M02875 | 2022-04-08 | 1 | 51 | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 6
11 | 261 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-01-K00920 | 2022-04-15 | 1 | 50 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1
12 | 262 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-01-K01408 | 2022-04-17 | 1 | 49 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2
13 | 263 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-03-K03786Ö | 2022-04-12 | 1 | 50 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 3
14 | 264 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-03-K01648 | 2022-04-13 | 1 | 50 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0
15 | 265 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-03-K03786Ö | 2022-04-12 | 1 | 50 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2
16 | 266 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-03-K02546 | 2022-04-13 | 1 | 50 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 4
17 | 267 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-02-K02783Ö | 2022-04-08 | 1 | 51 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 3
18 | 268 | TM fideri sonu | Havai | 35-02-K01635 | 2022-04-16 | 1 | 49 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 2
19 | 269 | TM fideri başı | Havai | 35-21-M00054Ö | 2022-04-13 | 1 | 50 | 0 | 0 | 112 | 0 | 2 | 3
20 | 270 | TM fideri sonu | Havai | 35-21-M00021Ö | 2022-04-13 | 1 | 50 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 5
21 | 271 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-02-K00482Ö | 2022-04-11 | 1 | 50 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 4
22 | 272 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-02-K01235 | 2022-04-16 | 1 | 49 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 5
23 | 273 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-02-M02868 | 2022-04-11 | 1 | 50 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 4
24 | 274 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-02-M02543 | 2022-04-07 | 1 | 51 | 0 | 1 | 312 | 0 | 0 | 1
25 | 275 | TM fideri başı | Havai | 35-17-M00242 | 2022-04-06 | 1 | 51 | 0 | 1 | 517 | 0 | 0 | 47
26 | 276 | TM fideri sonu | Havai | 35-28-M00928Ö | 2022-04-13 | 1 | 50 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 50
27 | 277 | TM fideri başı | Havai | 45-73-M00100 | 2022-04-15 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 48
28 | 278 | TM fideri sonu | Havai | 45-73-M00150 | 2022-04-15 | 1 | 50 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 19
29 | 279 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-01-K01003 | 2022-04-15 | 1 | 50 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 3
30 | 280 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-01-K00414 | 2022-04-15 | 1 | 50 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 3
31 | 281 | TM fideri başı | Havai | 35-17-M00552Ö | 2022-04-13 | 1 | 50 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 47
32 | 282 | TM fideri sonu | Havai | 35-17-M00266 | 2022-04-13 | 1 | 50 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | 49
33 | 283 | TM fideri başı | Havai | 45-78-M01333 | 2022-04-18 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1137 | 0 | 0 | 46
34 | 284 | TM fideri sonu | Havai | 45-78-M01396Ö | 2022-04-18 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 47
35 | 285 | TM fideri başı | Yeraltı | 45-71-M00399 | 2022-04-14 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1147 | 0 | 0 | 46
36 | 286 | TM fideri sonu | Havai | 45-71-M00162 | 2022-04-14 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1133 | 0 | 0 | 46
37 | 287 | TM fideri sonu | Havai | 35-22-M00095 | 2022-04-07 | 1 | 51 | 0 | 0 | 893 | 0 | 1 | 35
38 | 288 | TM fideri başı | Havai | 35-17-M00718 | 2022-04-13 | 1 | 50 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 50
39 | 289 | TM fideri başı | Havai | 35-02-M00643Ö | 2022-04-12 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1218 | 0 | 0 | 29
40 | 290 | TM fideri sonu | Havai | 35-19-M00443 | 2022-04-06 | 1 | 51 | 0 | 0 | 683 | 0 | 0 | 32
41 | 291 | TM fideri başı | Havai | 35-19-M00461 | 2022-04-06 | 1 | 51 | 0 | 1 | 610 | 0 | 0 | 28
42 | 292 | TM fideri sonu | Havai | 35-22-M00093Ö | 2022-04-14 | 1 | 50 | 10 | 8 | 767 | 0 | 0 | 44
43 | 293 | TM fideri sonu | Havai | 35-23-M00001 | 2022-04-06 | 1 | 49 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 49
44 | 294 | TM fideri başı | Havai | 35-26-M00114 | 2022-04-18 | 1 | 49 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 13
45 | 295 | TM fideri başı | Havai | 35-22-M00085 | 2022-04-06 | 1 | 51 | 0 | 1 | 761 | 0 | 0 | 51
46 | 296 | TM fideri sonu | Havai | 35-26-M00070 | 2022-04-06 | 1 | 51 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 15
47 | 297 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-02-M02543 | 2022-04-07 | 1 | 51 | 0 | 1 | 456 | 0 | 0 | 6
48 | 298 | TM fideri başı | Havai | 35-02-M01335 | 2022-04-09 | 1 | 49 | 0 | 1 | 489 | 27 | 38 | 9
49 | 299 | TM fideri başı | Havai | 45-71-M00001 | 2022-04-20 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1183 | 0 | 0 | 48
50 | 300 | TM fideri sonu | Havai | 45-82-A00001 | 2022-04-13 | 1 | 50 | 1 | 1 | 605 | 1 | 1 | 38
51 | 301 | TM fideri başı | Havai | 45-82-M00125 | 2022-04-13 | 1 | 50 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 34
52 | 302 | TM fideri sonu | Yeraltı | 45-71-M02145 | 2022-04-18 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 48
53 | 303 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-01-M02020 | 2022-04-09 | 1 | 50 | 0 | 0 | 58 | 0 | 45 | 4
54 | 304 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-01-M01753 | 2022-04-14 | 1 | 50 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 5
55 | 305 | TM fideri başı | Havai | 45-71-M00001 | 2022-04-20 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 47
56 | 306 | TM fideri sonu | Havai | 45-71-M00065 | 2022-04-19 | 1 | 49 | 12 | 5 | 1687 | 0 | 2 | 46
57 | 307 | TM fideri sonu | Havai | 35-25-M00100 | 2022-04-06 | 1 | 49 | 1 | 0 | 548 | 0 | 0 | 36
58 | 308 | TM fideri başı | Havai | 35-15-A00006 | 2022-04-06 | 1 | 51 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2
59 | 309 | TM fideri başı | Havai | 35-25-M00100 | 2022-04-10 | 1 | 50 | 0 | 0 | 647 | 0 | 1 | 39
60 | 310 | TM fideri sonu | Havai | 35-16-M00010 | 2022-04-06 | 1 | 50 | 3 | 2 | 62482 | 0 | 18 | 34
61 | 311 | TM fideri başı | Havai | 35-16-M00811 | 2022-04-06 | 1 | 51 | 0 | 2 | 534 | 0 | 0 | 38
62 | 312 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-08-M01489 | 2022-04-17 | 1 | 46 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 2
63 | 313 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-04-K04943 | 2022-04-08 | 1 | 51 | 0 | 1 | 630 | 0 | 0 | 3
64 | 314 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-01-K01514 | 2022-04-14 | 1 | 50 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1
65 | 315 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-04-K00659 | 2022-04-08 | 1 | 51 | 0 | 1 | 377 | 0 | 0 | 2
66 | 316 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-01-K01003 | 2022-04-09 | 1 | 50 | 0 | 1 | 64 | 19 | 32 | 4
67 | 317 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-04-K00707 | 2022-04-13 | 1 | 50 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3
68 | 318 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-01-K04593Ö | 2022-04-17 | 1 | 49 | 12 | 12 | 39 | 0 | 0 | 1
69 | 320 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-01-K02694Ö | 2022-04-15 | 1 | 50 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2
70 | 321 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-01-K00074Ö | 2022-04-14 | 1 | 50 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 26
71 | 322 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-04-K00885 | 2022-04-12 | 1 | 50 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 3
72 | 323 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-01-K03684 | 2022-04-15 | 1 | 49 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 3
73 | 324 | TM fideri sonu | Havai | 35-17-M00326 | 2022-04-06 | 1 | 51 | 0 | 1 | 195 | 0 | 0 | 51
74 | 325 | TM fideri başı | Havai | 35-28-M00003 | 2022-04-08 | 1 | 48 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 32
75 | 326 | TM fideri sonu | Havai | 35-09-M01872 | 2022-04-06 | 1 | 51 | 0 | 0 | 1391 | 0 | 51 | 37
76 | 327 | TM fideri başı | Havai | 35-17-M00002 | 2022-04-08 03:00 | 1 | 51 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 2
77 | 328 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-02-M00097 | 2022-04-09 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 329 | TM fideri sonu | Havai | 45-79-M00069 | 2022-04-15 | 1 | 50 | 0 | 0 | 943 | 0 | 0 | 43
79 | 330 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-02-A00001 | 2022-04-07 | 1 | 51 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 14
80 | 331 | TM fideri başı | Havai | 45-73-M00100 | 2022-04-15 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 43
81 | 332 | TM fideri başı | Havai | 45-72-A00001 | 2022-04-10 | 1 | 50 | 0 | 6 | 932 | 0 | 0 | 42
82 | 333 | TM fideri sonu | Havai | 45-72-M00097 | 2022-04-12 | 1 | 50 | 2 | 0 | 9333 | 0 | 0 | 43
83 | 334 | TM fideri sonu | Havai | 35-15-M00418 | 2022-04-06 | 1 | 51 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 22
84 | 335 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-01-K02417 | 2022-04-21 | 1 | 49 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2
85 | 336 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-08-A00001 | 2022-04-07 | 1 | 51 | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 | 3
86 | 337 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-01-K00544 | 2022-04-21 | 1 | 49 | 0 | 3 | 964 | 0 | 0 | 7
87 | 105562 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-03-A00002-K18 | 2021-04-12 | 2 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 105583 | TM fideri başı | Havai | 35-14-A00002 | 2021-04-14 | 2 | 49 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 6
89 | 105591 | TM fideri başı | Havai | 35-31-A00001-L12 | 2021-04-15 | 2 | 49 | 9 | 0 | 152 | 0 | 0 | 6
90 | 105597 | TM fideri sonu | Havai | 45-77-L00290 | 2021-04-16 | 2 | 48 | 4 | 0 | 46209 | 0 | 32 | 6
91 | 105609 | TM fideri sonu | Havai | 35-15-M00254 | 2021-04-19 | 2 | 49 | 1 | 0 | 3473 | 0 | 0 | 21
92 | 105610 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-20-A00001-L19 | 2021-04-19 | 2 | 50 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2
93 | 105611 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-20-M00085 | 2021-04-19 | 2 | 50 | 12 | 0 | 75 | 0 | 18 | 27
94 | 105613 | TM fideri sonu | Havai | 35-30-L00126 | 2021-04-19 | 2 | 48 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 8
95 | 105643 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-02-K02538Ö | 2021-04-21 | 2 | 49 | 0 | 4 | 68 | 0 | 0 | 2
96 | 105648 | TM fideri sonu | Havai | 35-27-L00213 | 2021-04-21 | 2 | 52 | 2 | 0 | 9343 | 0 | 0 | 4
97 | 105650 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-02-K01562Ö | 2021-04-22 | 2 | 51 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2

## EPF-40
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [10 empty] | AG | KT | EGD
Form No | EPF-40 | [9 empty] | OG | DÖ | GD
Form Adı | Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (Teknik Kalite Tablo 5) | [9 empty] | YG | AS | GÇ
Form Versiyonu | 1 | [9 empty] | YG ÖTM (AG) | TKC | THB
Lisans No | ED/874-33/693 | [9 empty] | Diğer |  | Plt
Vergi No | 3900432392
Lisans Sahibi Unvanı | GDZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | YILLIK
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
239 | Halil Solcan | 30797282 | 2022-02-07 | AG | DÖ | 2022-03-21 | 2022-04-05 | a | Plt | -
240 | Abdülazim Yamaç | 30196276 | 2022-02-07 | AG | DÖ | 2022-03-21 | 2022-04-05 | a | Plt | -
241 | Münevver Çiçek | 24048122 | 2022-01-17 | AG | DÖ | 2022-03-21 | 2022-04-05 | a | Plt | -
244 | Zuhal Arabacı | 16805146 | 2022-03-28 | AG | KT | 2022-03-31 | 2022-04-08 | a | GD | AG tesis
245 | Pınar Altınkapı | 19000942 | 2022-03-28 | AG | KT | 2022-03-31 | 2022-04-08 | a | GD | AG tesis
246 | Dilek Arif | 22990766 | 2022-03-23 | AG | KT | 2022-04-04 | 2022-04-12 | a | EGD | OG tesis
247 | Murat Coşkun | 30168431 | 2022-02-07 | AG | DÖ | 2022-04-12 | 2022-04-27 | a |  | -
248 | Ercan Zonguldak | 11070590 | 2022-11-04 | AG | DÖ | 2022-04-15 | 2022-04-30 | a |  | -
249 | Hakan Yaşar | 22211097 | 2022-02-23 | AG | DÖ | 2022-04-18 | 2022-05-03 | a |  | -
349 | Hakan Oslu | 22640729 | 2022-02-11 | AG | DÖ | 2022-04-27 | 2022-05-12 | a |  | -
350 | Mehmet Kızılkaya | 14532041 | 2022-03-03 | AG | DÖ | 2022-06-15 | 2022-06-30 | a |  | -
354 | Metin Cankanat | 23225282 | 2022-06-07 | AG | KT | 2022-06-08 | 2022-06-16 | a | GÇ | AG tesis
355 | Elmas Akgül | 11156592 | 2021-12-07 | AG | DÖ | 2022-06-21 | 2022-07-06 | a |  | -
356 | Orhan Boztaş | 18006877 | 2022-03-11 | AG | DÖ | 2022-06-21 | 2022-07-06 | a |  | -
357 | Yüksel Kirlibal | 20061761 | 2022-03-11 | AG | DÖ | 2022-06-21 | 2022-07-06 | a |  | -
358 | Şeyhdavut Çalka | 20067300 | 2022-03-11 | AG | DÖ | 2022-06-22 | 2022-07-07 | a |  | -
359 | Aytekin Yolcu | 12010000 | 2022-03-22 | AG | DÖ | 2022-06-22 | 2022-07-07 | a |  | -
393 | Zuhal Arabacı | 16805146 | 2022-03-28 | AG | DÖ | 2022-07-05 | 2022-07-20 | a |  | -
394 | Pınar Altınkapı | 19000942 | 2022-03-28 | AG | DÖ | 2022-07-06 | 2022-07-21 | a |  | -
395 | Ümit Coşkun | 31208388 | 2022-07-25 | AG | KT | 2022-08-03 | 2022-08-11 | a | EGD | OG tesis
396 | Murat Aktaş | 23321353 | 2022-07-25 | AG | KT | 2022-08-03 | 2022-08-11 | a | EGD | OG tesis
397 | Sedat Öner | 32528524 | 2022-08-03 | AG | KT | 2022-08-09 | 2022-08-17 | a | EGD | AG tesis
400 | Hüseyin Teke | 22211927 | 2022-09-02 | AG | KT | 2022-09-06 | 2022-09-14 | a |  | -
401 | Adem Demiray | 31866719 | 2022-08-31 | AG | KT | 2022-09-06 | 2022-09-14 | a | EGD | Dağıtım Trafosu
402 | Sezai İçel | 23668943 | 2022-08-24 | AG | KT | 2022-09-07 | 2022-09-15 | a | EGD | OG tesis
403 | Manisa İl Sağlık M. | 31857329 | 2022-08-09 | OG | KT | 2022-08-23 | 2022-08-31 | a |  | -
404 | Tuncay Bilgin | 31907721 | 2022-09-07 | AG | KT | 2022-09-08 | 2022-09-16 | a | EGD | Dağıtım Trafosu
405 | Rıfat Uçkun | 810000830192 | 2022-09-19 | AG | KT | 2022-09-20 | 2022-09-28 | a | GÇ | OG tesis
406 | Mikail Kutluca | 30511370 | 2022-09-26 | AG | KT | 2022-10-04 | 2022-10-12 | a | GD | AG tesis
407 | Sadettin Aşkın | 31201758 | 2022-09-27 | AG | KT | 2022-10-03 | 2022-10-11 | a | GÇ | AG tesis
408 | Cemal Çöllük | 22002172 | 2022-09-21 | AG | KT | 2022-10-04 | 2022-10-12 | a |  | -
409 | Ümit Kurt | 32405906 | 2022-09-28 | AG | KT | 2022-10-05 | 2022-10-13 | a | EGD | OG tesis
410 | Halil Uzun | 24580805 | 2022-10-06 | AG | KT | 2022-10-11 | 2022-10-19 | a | EGD | AG tesis
411 | Şükrü Türkoğlu | 22607799 | 2022-10-07 | AG | KT | 2022-10-11 | 2022-10-19 | a | Plt | -
412 | Ahmet Aytuğ | 22401824 | 2022-10-10 | AG | KT | 2022-10-12 | 2022-10-20 | a |  | -
413 | Fatih Altay | 24188425 | 2022-10-03 | AG | KT | 2022-10-12 | 2022-10-20 | a |  | -
414 | Bülent Öncel | 24495443 | 2022-10-12 | AG | KT | 2022-10-12 | 2022-10-20 | a | EGD | OG tesis
415 | İsa Bengi | 700032042 | 2022-10-12 | AG | KT | 2022-10-18 | 2022-10-26 | a |  | -
416 | Levent Tayyar Şeşen | 22117556 | 2022-10-17 | AG | KT | 2022-10-21 | 2022-10-29 | a |  | -
449 | Esra Tabak | 11037960 | 2022-10-19 | AG | KT | 2022-10-21 | 2022-10-29 | a | GD | AG tesis
450 | Ender Değirmenci | 800005310024 | 2022-10-12 | AG | KT | 2022-10-21 | 2022-10-29 | a |  | -
484 | Yakup Karalük | 12690142 | 2022-10-12 | AG | KT | 2022-10-24 | 2022-11-01 | a | EGD | AG tesis
486 | Sedat Öner | 32528524 | 2022-10-26 | AG | DÖ | 2022-10-26 | 2022-11-10 | a |  | -
487 | Adnan Ateş | 15318313 | 2022-10-19 | AG | KT | 2022-10-27 | 2022-11-04 | a | GÇ | AG tesis
488 | Kamil Soydam | 15330316 | 2022-10-19 | AG | KT | 2022-10-27 | 2022-11-04 | a | GD | AG tesis
489 | Bilal Kağan Atasoy | 20073657 | 2022-10-21 | AG | KT | 2022-10-31 | 2022-11-08 | a | GÇ | AG tesis
490 | Şermin Özkul | 20181469 | 2022-10-21 | AG | KT | 2022-11-03 | 2022-11-11 | a | GÇ | AG tesis
491 | Mikail Kutluca | 30511370 | 2022-10-21 | AG | DÖ | 2022-11-03 | 2022-11-18 | a |  | -
492 | Hasan Cengiz | 20104770 | 2022-10-21 | AG | DÖ | 2022-11-03 | 2022-11-25 | a | EGD | AG tesis
494 | Hasan Tezgel | 23230410 | 2021-11-04 | AG | DÖ | 2022-11-13 | 2022-11-28 | a | GD | OG tesis
495 | Esra Tabak | 11037960 | 2022-10-19 | AG | DÖ | 2022-11-14 | 2022-11-29 | a |  | -
496 | Rıfat Uçkun | 810000830192 | 2022-09-19 | AG | DÖ | 2022-11-14 | 2022-11-29 | a | Plt | -
497 | Emir Baykal | 30605496 | 2021-11-15 | AG | DÖ | 2022-11-18 | 2022-12-03 | a | Plt | -
498 | Gökçek Işık | 23322487 | 2021-11-12 | AG | DÖ | 2022-11-18 | 2022-12-03 | a | EGD | OG tesis
499 | Hasan Çağırtekin | 23351977 | 2021-11-12 | AG | DÖ | 2022-11-18 | 2022-12-03 | a | Plt | -
500 | Mehmet Avla | 700113475 | 2022-11-18 | AG | KT | 2022-11-21 | 2022-11-29 | a | EGD | AG tesis
501 | Mehmet Fatih Durur | 23832787 | 2022-11-23 | AG | KT | 2022-11-28 | 2022-12-06 | a | GÇ | OG tesis
502 | Hasan Tezgel | 23230410 | 2021-11-04 | AG | DÖ | 2022-11-30 | 2022-12-14 | a | Plt | -
504 | Ömer Kiraz | 11061174 | 2022-12-08 | AG | KT | 2022-12-09 | 2022-12-17 | a | EGD | OG tesis
505 | Recep Vural | 11085345 | 2022-12-08 | AG | KT | 2022-12-09 | 2022-12-17 | a | GD | OG tesis
507 | Halil Uzun | 24580805 | 2022-10-06 | AG | DÖ | 2022-12-12 | 2022-12-27 | a |  | -
508 | Hasan Osmanoğlu | 23215055 | 2022-12-14 | AG | KT | 2022-12-19 | 2022-12-27 | a | GÇ | Dağıtım Trafosu
509 | Gökçek Işık | 23322487 | 2021-11-12 | AG | DÖ | 2022-12-19 | 2023-01-03 | a | EGD | OG tesis
510 | Şermin Özkul | 20181469 | 2022-10-21 | AG | DÖ | 2022-12-20 | 2023-01-04 | a |  | -
512 | Adem Demiray | 31866719 | 2022-08-31 | AG | DÖ | 2022-12-20 | 2023-01-04 | a | Plt | -
513 | Tuncay Bilgin | 31907721 | 2022-09-07 | AG | DÖ | 2022-12-20 | 2023-01-04 | a |  | -
514 | Hasan Cengiz | 20104770 | 2022-10-21 | AG | DÖ | 2022-12-21 | 2023-01-05 | a |  | -
515 | Adnan Ateş | 15318313 | 2022-10-19 | AG | DÖ | 2022-12-21 | 2023-01-05 | a |  | -
518 | Saadettin Aşkın | 31201758 | 2022-09-27 | AG | DÖ | 2022-12-29 | 2023-01-13 | a |  | -
519 | Bilal Kağan Atasoy | 20073657 | 2022-10-21 | AG | DÖ | 2023-01-03 | 2023-01-18 | a |  | -
520 | Mehmet Avla | 700113475 | 2022-11-18 | AG | DÖ | 2023-01-04 | 2023-01-19 | a |  | -
523 | Süleyman Can | 14475094 | 2023-01-18 | AG | KT | 2023-01-20 | 2023-01-28 | a | EGD | AG tesis
524 | Abdulbaki Işık | 14528498 | 2023-01-18 | AG | KT | 2023-01-20 | 2023-01-28 | a | GÇ | Dağıtım Trafosu
525 | Müslüm Özkara | 23217851 | 2022-01-18 | AG | DÖ | 2023-01-23 | 2023-02-07 | a | GÇ | OG tesis
526 | Yakup Karalük | 12690142 | 2022-10-12 | AG | DÖ | 2023-01-23 | 2023-02-07 | a |  | -
527 | Gökçek Işık | 23322487 | 2021-11-12 | AG | DÖ | 2023-01-24 | 2023-02-08 | a |  | -
528 | Yusuf Coşkun | 17031250 | 2023-01-19 | AG | KT | 2023-01-24 | 2023-02-01 | a | GD | AG tesis
529 | Hüseyin Aykurt | 19880169 | 2023-01-17 | AG | KT | 2023-01-24 | 2023-02-01 | a | GÇ | Dağıtım Trafosu
530 | Ömer Çalık | 22430439 | 2022-01-17 | AG | DÖ | 2023-01-24 | 2023-02-08 | a | EGD | OG tesis
531 | Duygu Çırak | 22244107 | 2023-01-18 | AG | KT | 2023-01-26 | 2023-02-03 | a | GD | Dağıtım Trafosu
533 | Müslüm Özkara | 23217851 | 2022-01-18 | AG | DÖ | 2023-02-09 | 2023-02-24 | a | Plt | -
536 | Musa Eski | 11159356 | 2023-02-14 | AG | KT | 2023-02-27 | 2023-03-07 | a |  | -
537 | Ömer Çalık | 22430439 | 2022-01-17 | AG | DÖ | 2023-03-01 | 2023-03-16 | a |  | -
538 | Selma Arslanalp | 12012149 | 2023-03-14 | AG | KT | 2023-03-17 | 2023-03-25 | a | EGD | AG tesis