## EPF-14
ÖLÇÜM DÖNEMİ: 01/09/2020-31/03/2021
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 104177 | AKHISAR GORDES OG | OG YERALTI | 45-72-A00006-M05 | 2020-06-11 | 1 | 30 | 6 | 0 | 648 | 0 | 0 | 22
2 | 104184 | AKHISAR TR-1/76 AG | AG YERALTI | 45-72-M00076 | 2020-06-03 | 1 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0
3 | 104185 | AKHISAR TR-2/18 AG | AG YERALTI | 45-72-L00018 | 2020-06-03 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 104186 | AKHISAR TR-2/39 AG | AG YERALTI | 45-72-L00039 | 2020-06-03 | 1 | 30 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1
5 | 104187 | ALASEHIR ALASEHIR PTT TRAFO AG | AG YERALTI | 45-73-M00040 | 2020-06-16 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 104188 | ALASEHIR DM-12 AG | AG YERALTI | 45-73-M00067 | 2020-06-16 | 1 | 26 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0
7 | 104178 | ALASEHIR SARIGOL-2 OG | OG YERALTI | 45-73-A00001-M19 | 2020-06-16 | 1 | 30 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 28
8 | 104107 | ALIAGA ADALET-1 OG | OG ENH | 35-17-M00169-M010 | 2020-06-03 | 1 | 30 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 4
9 | 104201 | ALIAGA BELEDIYE-2 OG | OG YERALTI | 35-17-A00014-M018 | 2020-06-22 | 1 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1
10 | 104202 | ALIAGA DERSAN-2 OG | OG YERALTI | 35-17-A00001-M27 | 2020-06-23 | 1 | 30 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 19
11 | 104229 | ALIAGA TR-38 AG | AG HAVAİ | 35-17-M00038 | 2020-06-18 | 1 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1
12 | 104230 | ALIAGA TR-59 AG | AG YERALTI | 35-17-M00059 | 2020-06-23 | 1 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 12 | 0
13 | 104228 | ALIAGA TR-82 AG | AG HAVAİ | 35-17-M00082 | 2020-06-23 | 1 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
14 | 104231 | ALIAGA TR-95 AG | AG YERALTI | 35-17-M00095 | 2020-06-18 | 1 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 27
15 | 104203 | ALIAGA YALI OG | OG YERALTI | 35-17-M00043-M06 | 2020-06-22 | 1 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 4
16 | 104108 | ALIAGA ZEYTINDAG-2 OG | OG YERALTI | 35-17-M00173-M010 | 2020-06-03 | 1 | 28 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 19
17 | 103975 | BALCOVA K-1146 AG | AG HAVAİ | 35-07-K01146 | 2020-05-04 | 1 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
18 | 103976 | BALCOVA K-1193 AG | AG HAVAİ | 35-07-K01193 | 2020-05-04 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 104232 | BAYRAKLI K-1530 AG | AG HAVAİ | 35-02-K01530 | 2020-06-13 | 1 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
20 | 104233 | BAYRAKLI K-198 AG | AG HAVAİ | 35-02-K00198 | 2020-06-13 | 1 | 25 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
21 | 103890 | BAYRAKLI KARSIYAKA-16 OG | OG YERALTI | 35-04-A00002-K30 | 2019-04-24 | 1 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1
22 | 104204 | BERGAMA BERGAMA-1 OG | OG HAVAİ | 35-16-A00004-M09 | 2020-06-18 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 104109 | BERGAMA KAPLAN OG | OG HAVAİ | 35-16-M00103-M01 | 2020-06-29 | 1 | 30 | 0 | 0 | 109 | 0 | 30 | 0
24 | 104234 | BERGAMA TR-136 AG | AG YERALTI | 35-16-L00136 | 2020-06-18 | 1 | 30 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0
25 | 104063 | BEYDAG TR-11 AG | AG YERALTI | 35-32-L00011 | 2020-05-29 | 1 | 30 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 29
26 | 104206 | BORNOVA ANADOLU OG | OG HAVAİ | 35-02-A00005-K10 | 2020-04-30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0
27 | 104205 | BORNOVA CAMDIBI OG | OG HAVAİ | 35-02-A00005-K09 | 2020-06-17 | 1 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
28 | 104078 | BORNOVA K-2921 AG | AG HAVAİ | 35-02-K02921 | 2020-05-30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
29 | 104068 | BORNOVA K-3002 AG | AG YERALTI | 35-02-K03002 | 2020-05-29 | 1 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0
30 | 104070 | BORNOVA K-611 AG | AG HAVAİ | 35-02-K00611 | 2020-05-29 | 1 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0
31 | 104067 | BORNOVA K-656 AG | AG HAVAİ | 35-02-K00656 | 2020-05-29 | 1 | 30 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0
32 | 104075 | BORNOVA KARAYOLLARI OG | OG YERALTI | 35-02-A00006-M25 | 2020-05-30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 104054 | BORNOVA KEMALPASA-1 OG | OG YERALTI | 35-02-A00006-M18 | 2020-05-24 | 1 | 27 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 1
34 | 104069 | BORNOVA M-333 AG | AG YERALTI | 35-02-M00333 | 2020-05-29 | 1 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0
35 | 104049 | BUCA K-1001 AG | AG HAVAİ | 35-03-K01001 | 2020-05-19 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
36 | 104050 | BUCA K-1112 AG | AG HAVAİ | 35-03-K01112 | 2020-05-19 | 1 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
37 | 104235 | BUCA K-1125 AG | AG HAVAİ | 35-03-K01125 | 2020-06-24 | 1 | 28 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
38 | 103970 | BUCA KOZAGAC OG | OG YERALTI | 35-03-A00003-M31 | 2020-05-01 | 1 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
39 | 104052 | CESME ALACATI CARK OG | OG YERALTI | 35-18-L00300-L10 | 2020-05-20 | 1 | 30 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1
40 | 104051 | CESME ALTINYUNUS-ILICA OTEL OG | OG YERALTI | 35-18-L00401-L01 | 2020-05-20 | 1 | 30 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0
41 | 104053 | CESME L-231 AG | AG YERALTI | 35-18-L00231 | 2020-05-21 | 1 | 30 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0
42 | 104236 | CESME M-57 AG | AG YERALTI | 35-18-M00098 | 2020-05-24 | 1 | 30 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0
43 | 104207 | CESME SHERATON OG | OG YERALTI | 35-18-A00005-M17 | 2020-06-24 | 1 | 30 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1
44 | 103892 | CIGLI EBSO-19 OG | OG YERALTI | 35-09-A00001-K47 | 2020-04-30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
45 | 104237 | CIGLI K-1865 AG | AG YERALTI | 35-09-K01865 | 2020-06-13 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 104238 | CIGLI M-1458 AG | AG YERALTI | 35-09-M01458 | 2020-06-13 | 1 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0
47 | 104239 | CIGLI M-2440 AG | AG YERALTI | 35-09-M02440 | 2020-06-13 | 1 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0
48 | 104356 | DEMIRCI TOKI KONUTLARI TR-16 AG | AG YERALTI | 45-74-M00310 | 2020-07-09 | 1 | 30 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0
49 | 104240 | DIKILI CANDARLI TR-17 AG | AG HAVAİ | 35-30-M00017 | 2020-06-19 | 1 | 28 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
50 | 104208 | DIKILI TR-3 OG | OG YERALTI | 35-30-M00702-M07 | 2020-06-19 | 1 | 30 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 6
51 | 104241 | DIKILI TR-31 AG | AG YERALTI | 35-30-L00031 | 2020-06-19 | 1 | 30 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0
52 | 104242 | DIKILI TR-76 (M-701) AG | AG YERALTI | 35-30-M00701 | 2020-06-19 | 1 | 30 | 5 | 2 | 6252 | 1 | 1 | 3 | Giriş soketinde arıza meydana geldiği gözlemlenmiş olup bu arızadan kaynaklanan yaklaşık 6000 gerilim çökmesi olayı gerçekleşmiştir. Bu çökmelerin tamamına yakını 28.09.2020-09.10.2020 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. | 9.10.2020 tarihinde röle atölye ekipleri Dikili TR-76'da bağlı olan kalite cihazının kontrolünü sağlamışlardır. Giriş soketindeki arıza giderilmiştir. (Infor EAM iş emri no:143502718 )
53 | 104243 | FOCA YENI FOCA TR-2 AG | AG YERALTI | 35-23-M00002 | 2020-06-14 | 1 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 30
54 | 104209 | FOCA YENİFOCA TR-48 OG | OG YERALTI | 35-23-M00001-M03 | 2020-06-16 | 1 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 30
55 | 104073 | GAZIEMIR K-1117 AG | AG HAVAİ | 35-08-K01117 | 2020-05-31 | 1 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
56 | 104104 | GAZIEMIR K-3806 AG | AG HAVAİ | 35-08-K03806 | 2020-05-31 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 103969 | GAZIEMIR SEYDIKOY OG | OG YERALTI | 35-08-A00006-M03 | 2020-05-01 | 1 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0
58 | 104197 | GOLMARMARA GOLMARMARA TR-16 AG | AG HAVAİ | 45-85-L00016 | 2020-06-01 | 1 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1
59 | 104198 | GORDES GORDES TR-6 AG | AG YERALTI | 45-75-M00006 | 2020-06-11 | 1 | 30 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 4
60 | 104250 | GORDES KAYACIK OG | OG HAVAİ | 45-75-M00050-M06 | 2020-08-13 | 1 | 30 | 6 | 0 | 524 | 0 | 0 | 23
61 | 104106 | GUZELBAHCE K-3693 AG | AG HAVAİ | 35-10-K03693 | 2020-06-01 | 1 | 30 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0
62 | 104210 | KARABAGLAR GURCESME-2 OG | OG YERALTI | 35-01-A00007-M12 | 2020-05-30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 104086 | KARABAGLAR K-1222 AG | AG HAVAİ | 35-01-K01222 | 2020-05-30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0
64 | 104074 | KARABAGLAR KARTAL OG | OG YERALTI | 35-01-A00012-M04 | 2020-05-31 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 104211 | KARABURUN MORDOGAN-1 OG | OG ENH | 35-21-M00013-M04 | 2020-06-14 | 1 | 30 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 6
66 | 103889 | KARSIYAKA BOSTANLI-6 OG | OG YERALTI | 35-04-A00001-K16 | 2020-04-30 | 1 | 29 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
67 | 104105 | KARSIYAKA K-1051 AG | AG HAVAİ | 35-04-K01051 | 2020-05-31 | 1 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0
68 | 104103 | KARSIYAKA M-1540 AG | AG YERALTI | 35-04-K01540 | 2020-05-31 | 1 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0
69 | 103888 | KARSIYAKA SEMIKLER-11 OG | OG YERALTI | 35-04-A00003-K41 | 2020-04-30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
70 | 103891 | KARSIYAKA VADI EVLERI OG | OG YERALTI | 35-04-A00003-M02 | 2020-04-30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
71 | 103971 | KEMALPASA ARMUTLU-2 OG | OG YERALTI | 35-27-M00879-M13 | 2020-06-16 | 1 | 30 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 18
72 | 103973 | KEMALPASA DM4/TR-8 AG | AG YERALTI | 35-27-M00022 | 2020-06-16 | 1 | 30 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0
73 | 104212 | KEMALPASA KEMALPASA-2 OG | OG YERALTI | 35-27-A00002-M09 | 2020-06-16 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 104227 | KEMALPASA STADYUM-1 OG | OG YERALTI | 35-27-A00003-M04 | 2020-05-28 | 1 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
75 | 103972 | KEMALPASA TR-28 AG | AG YERALTI | 35-27-M00028 | 2020-06-16 | 1 | 30 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
76 | 104213 | KINIK ISIKLAR OG | OG HAVAİ | 35-24-M00209-M02 | 2020-06-18 | 1 | 30 | 0 | 0 | 128 | 0 | 4 | 1
77 | 104245 | KINIK TR-33 TOKI AG | AG YERALTI | 35-24-L00226 | 2020-06-18 | 1 | 30 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1 | 1
78 | 104062 | KIRAZ ELEKTRO EGE GES OG | OG YERALTI | 35-15-M00370-M09 | 2020-05-28 | 1 | 30 | 1 | 0 | 259 | 0 | 24 | 4
79 | 104061 | KIRAZ TR-1 AG | AG HAVAİ | 35-31-L00001 | 2020-05-28 | 1 | 30 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1
80 | 104179 | KIRKAGAC KIRKAGAC SEHIR-2 OG | OG ENH | 45-76-M00043-M09 | 2020-06-10 | 1 | 29 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0
81 | 104196 | KIRKAGAC KIRKAGAC TR-1/6 AG | AG HAVAİ | 45-76-M00030 | 2020-06-10 | 1 | 30 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1
82 | 104195 | KIRKAGAC KIRKAGAC TR-6 AG | AG YERALTI | 45-76-M00006 | 2020-06-10 | 1 | 30 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1
83 | 104077 | KONAK ALSANCAK OG | OG YERALTI | 35-01-A00005-K56 | 2020-05-30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
84 | 104076 | KONAK BOGAZICI-2 OG | OG YERALTI | 35-01-A00011-M07 | 2020-05-30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 104216 | KONAK GUZEL SANATLAR OG | OG YERALTI | 35-01-A00005-K28 | 2020-06-17 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 104071 | KONAK HILAL-4 OG | OG YERALTI | 35-01-A00010-K14 | 2020-08-18 | 1 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
87 | 104082 | KONAK K-1038 AG | AG YERALTI | 35-01-K01038 | 2020-05-30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
88 | 104083 | KONAK K-1086 AG | AG YERALTI | 35-01-K01086 | 2020-05-30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
89 | 104084 | KONAK K-11 AG | AG YERALTI | 35-01-K00011 | 2020-05-30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1
90 | 104102 | KONAK K-1205 AG | AG HAVAİ | 35-01-K01205 | 2020-05-30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 104080 | KONAK K-341 AG | AG HAVAİ | 35-01-K00341 | 2020-05-30 | 1 | 29 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1
92 | 104079 | KONAK K-3656 AG | AG YERALTI | 35-01-K03656 | 2020-05-30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
93 | 104081 | KONAK K-376 AG | AG HAVAİ | 35-01-K00376 | 2020-05-30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1
94 | 104085 | KONAK KURUCAY OG | OG YERALTI | 35-01-M02567-M07 | 2020-05-30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 104217 | KONAK MIMAR SINAN OG | OG YERALTI | 35-01-A00005-M44 | 2020-06-17 | 1 | 27 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
96 | 104215 | KONAK SUMERBANK OG | OG YERALTI | 35-01-A00005-K29 | 2020-06-17 | 1 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
97 | 104214 | KONAK YELER OG | OG YERALTI | 35-01-A00011-M14 | 2020-06-26 | 1 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0
98 | 104200 | KOPRUBASI KOPRUBASI OG | OG HAVAİ | 45-86-M00051-M06 | 2020-07-09 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 104199 | KOPRUBASI KOPRUBASI TR-20 AG | AG HAVAİ | 45-86-M00020 | 2020-07-09 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 104355 | KULA TR-37/A AG | AG YERALTI | 45-77-L00095 | 2020-07-08 | 1 | 30 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0
101 | 104358 | KULA YENI SELENDI OG | OG YERALTI | 45-77-A00002-M24 | 2020-07-08 | 1 | 30 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 5
102 | 104056 | MENDERES AHMETBEYLI OG | OG ENH | 35-22-M00086-M06 | 2020-05-24 | 1 | 30 | 0 | 0 | 444 | 5 | 7 | 24
103 | 104246 | MENDERES DM-3/TR-14 AG | AG YERALTI | 35-22-M00820 | 2020-06-14 | 1 | 30 | 0 | 0 | 259 | 2 | 5 | 1
104 | 104247 | MENDERES DM-3/TR-33 (ESKI TR-8) AG | AG YERALTI | 35-22-M00008 | 2020-06-14 | 1 | 30 | 0 | 0 | 204 | 3 | 13 | 2
105 | 104248 | MENDERES DM-4/TR-30 (ESKI TR-14) AG | AG YERALTI | 35-22-M00014 | 2020-06-14 | 1 | 30 | 2 | 0 | 277 | 2 | 5 | 1
106 | 104057 | MENDERES TEKELI OG | OG ENH | 35-22-M00088-M04 | 2020-05-24 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 104220 | MENEMEN HARMANDALI OG | OG YERALTI | 35-28-A00002-M07 | 2020-06-23 | 1 | 29 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1
108 | 104249 | MENEMEN SEYREK TR-7 KOK AG | AG YERALTI | 35-28-M00379 | 2020-06-19 | 1 | 30 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 14
109 | 104055 | MENEMEN ULUKENT DM-1/4 AG | AG YERALTI | 35-28-M00065 | 2020-05-24 | 1 | 30 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0
110 | 104221 | NARLIDERE ILICA-8 OG | OG HAVAİ | 35-07-A00002-K06 | 2020-06-17 | 1 | 30 | 0 | 0 | 66 | 0 | 12 | 0
111 | 104251 | NARLIDERE K-2469 AG | AG HAVAİ | 35-07-K02469 | 2020-06-01 | 1 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0
112 | 103974 | NARLIDERE K-4243 AG | AG HAVAİ | 35-07-K04243 | 2020-05-04 | 1 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
113 | 104252 | NARLIDERE K-4252 AG | AG YERALTI | 35-07-K04252 | 2020-06-24 | 1 | 30 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0
114 | 104253 | NARLIDERE K-748 AG | AG HAVAİ | 35-07-K00748 | 2020-06-01 | 1 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
115 | 104060 | ODEMIS OVAKENT OG | OG ENH | 35-15-M00280-M02 | 2020-05-24 | 1 | 30 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0
116 | 104065 | ODEMIS TR-1 AG | AG HAVAİ | 35-15-M00001 | 2020-05-29 | 1 | 30 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0
117 | 104064 | ODEMIS TR-2 AG | AG HAVAİ | 35-15-M00002 | 2020-05-29 | 1 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0
118 | 104066 | ODEMIS TR-9 AG | AG HAVAİ | 35-15-M00009 | 2020-05-29 | 1 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0
119 | 104174 | SALIHLI DM-1 FIDERI (DEMIRKOP 3(1x240)) OG | OG ENH | 45-78-A00004-M07 | 2020-05-28 | 1 | 30 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 19
120 | 104175 | SALIHLI TR-150 AG | AG HAVAİ | 45-78-M00150 | 2020-05-28 | 1 | 30 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2
121 | 104194 | SALIHLI TR-60 AG | AG YERALTI | 45-78-M00060 | 2020-05-28 | 1 | 30 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1
122 | 104357 | SARIGOL ESKI KOYLER OG | OG YERALTI | 45-79-M00069-M09 | 2019-04-24 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 104352 | SARIGOL SARIGOL TR-47 AG | AG YERALTI | 45-79-M00047 | 2020-07-22 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 104180 | SARUHANLI BELEN OG | OG ENH | 45-80-M00060-M03 | 2020-06-02 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 104193 | SARUHANLI SARUHANLI TR-6/A AG | AG YERALTI | 45-80-M01200 | 2020-06-02 | 1 | 30 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2
126 | 104254 | SEFERIHISAR DM-1/TR-17 SEFERIHISAR AG | AG YERALTI | 35-14-M00329 | 2020-06-08 | 1 | 30 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 7
127 | 104058 | SEFERIHISAR GUMULDUR DM-4 OG | OG YERALTI | 35-25-M00137-M01 | 2020-05-24 | 1 | 30 | 0 | 0 | 308 | 0 | 1 | 14
128 | 104354 | SEHZADELER DM-2/22 (VAKIF IS HANI) AG | AG YERALTI | 45-71-M00141 | 2020-07-23 | 1 | 29 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0
129 | 104353 | SEHZADELER DM-8 OG | OG YERALTI | 45-71-M00386-M04 | 2020-07-23 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 104222 | SELCUK AYASULUK OG | OG YERALTI | 35-13-A00003-M05 | 2020-06-11 | 1 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0
131 | 104255 | SELCUK TR-35 AG | AG YERALTI | 35-13-L00035 | 2020-06-11 | 1 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
132 | 104256 | SELCUK TR-43 AG | AG HAVAİ | 35-13-L00043 | 2020-06-11 | 1 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0
133 | 104244 | SELENDI ESKI SELENDI OG | OG YERALTI | 45-81-M00001-M16 | 2020-08-13 | 1 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0
134 | 104181 | SOMA A SANTRAL FIDER-1 OG | OG YERALTI | 45-82-A00004-M08 | 2020-06-01 | 1 | 30 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 13
135 | 104192 | SOMA SOMA DM-5/17 AG | AG YERALTI | 45-82-M00421 | 2020-06-01 | 1 | 30 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0
136 | 104191 | SOMA SOMA TR-14/2 AG | AG HAVAİ | 45-82-M00091 | 2020-06-01 | 1 | 28 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0
137 | 104223 | TIRE BAYINDIR OG | OG ENH | 35-29-A00003-M25 | 2020-06-05 | 1 | 30 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0
138 | 104047 | TIRE DM-1/65 AG | AG YERALTI | 35-29-M00065 | 2020-05-19 | 1 | 30 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
139 | 104048 | TIRE DM-3/14 AG | AG YERALTI | 35-29-M00014 | 2020-05-19 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 104257 | TORBALI DM-2/43 AG | AG YERALTI | 35-26-M01149 | 2020-06-12 | 1 | 30 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0
141 | 104224 | TORBALI KOYLER-3 OG | OG ENH | 35-26-A00004-L42 | 2020-06-12 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 104072 | TORBALI PANCAR-3 (AYRANCILAR) OG | OG ENH | 35-26-M00795-M11 | 2020-05-31 | 1 | 30 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 5
143 | 104258 | TORBALI TR-44 (DM-5/TR-12) ALPKENT AG | AG YERALTI | 35-26-M00044 | 2020-06-09 | 1 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0
144 | 104259 | TORBALI TR-7 AG | AG HAVAİ | 35-26-M00007 | 2020-06-12 | 1 | 30 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
145 | 104190 | TURGUTLU ALPHARD AVM TR AG | AG YERALTI | 45-83-M00724 | 2020-06-02 | 1 | 30 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0
146 | 104182 | TURGUTLU TURGUTLU-3 OG | OG YERALTI | 45-83-A00003-M02 | 2020-06-01 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 104225 | URLA BADEMLER-YELKI OG | OG YERALTI | 35-19-M00443-M03 | 2020-06-08 | 1 | 29 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0
148 | 104260 | URLA DM-1/TR-8 URLA AG | AG YERALTI | 35-19-M00466 | 2020-06-15 | 1 | 30 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0
149 | 104226 | URLA HAVZA-BADEMLER OG | OG YERALTI | 35-19-A00005-M12 | 2020-06-08 | 1 | 30 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0
150 | 104261 | URLA TR-25 AG | AG YERALTI | 35-19-L00025 | 2020-06-15 | 1 | 30 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0
151 | 104189 | YUNUSEMRE DM-23/7A AG | AG YERALTI | 45-71-M00517 | 2020-06-10 | 1 | 30 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0
152 | 104183 | YUNUSEMRE MENGEN OG | OG YERALTI | 45-71-M00399-M04 | 2020-06-15 | 1 | 30 | 0 | 0 | 737 | 0 | 0 | 30

## EPF-40
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi