## Sayfa1
KOD_NO | KADEME | İL | İLÇE | ŞEBEKE_UNSURU | ŞEBEKE_UNSURU_KODU | KESİNTİ_NEDENİNE_İLİŞKİN_AÇIKLAMA | KAYNAĞA_GÖRE | SÜREYE_GÖRE | SEBEBE_GÖRE | BİLDİRİME_GÖRE | BAŞLAMA_TARİHİ_VE_ZAMANI | SONA_ERME_TARİHİ_VE_ZAMANI | KESİNTİ_SÜRESİ | KENTSEL_OG | KENTSEL_AG | KENTALTI_OG | KENTALTI_AG | KIRSAL_OG | KIRSAL_AG | TOPLAM_KENTSEL_OG | TOPLAM_KENTSEL_AG | TOPLAM_KENTALTI_OG | TOPLAM_KENTALTI_AG | TOPLAM_KIRSAL_OG | TOPLAM_KIRSAL_AG
2172050 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-2 35-15-L00858__72373599_72373599 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 00:02:21 | 01.12.2021 12:05:32 | 12.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.3956
2172060 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 00:10:24 | 01.12.2021 00:43:31 | 0.55194 | 98 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0906 | 318.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
2172062 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-9 35-17-M00209_12346210_56394880_56394880 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 00:30:00 | 01.12.2021 02:15:45 | 1.7625 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0
2172063 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | YAĞCILI TR-2 45-82-M00367_HatBaşıAyırıcı_53136142 M02_53136142 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 00:38:36 | 01.12.2021 03:06:37 | 2.4669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2.4669 | 0 | 0 | 0 | 197.3556
2172064 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KIŞLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01706_43168677_56384277_56384277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 00:40:00 | 01.12.2021 11:02:30 | 10.375 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2172070 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-190 35-18-L00190__72372311_72372311 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 00:44:35 | 01.12.2021 02:14:44 | 1.5025 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.035 | 0 | 0
2172066 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-6 35-31-L00331_47904065_56391349_56391349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 00:47:01 | 01.12.2021 08:02:32 | 7.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7758
2172091 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULUDERBENT TR-5 45-73-M00536_B_56389914_56389914 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 01:04:32 | 01.12.2021 06:00:39 | 4.9353 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4175 | 0 | 0
2172071 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2007 35-01-K02007_35-01-K02007_2377128 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 01:07:04 | 01.12.2021 02:14:25 | 1.1225 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.6725 | 0 | 0 | 0 | 0
2172074 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOĞANLI TR-1 45-73-M01034_A_56390622_56390622 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 01:19:00 | 01.12.2021 03:25:21 | 2.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3392
2172076 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-5 35-31-L00358_47784496_56352975_56352975 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 01:26:00 | 01.12.2021 06:00:18 | 4.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8583
2172079 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | OĞLANANASI TR-9 35-22-M00262_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112509 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 01:30:12 | 01.12.2021 02:55:01 | 1.4136 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0261 | 0 | 0 | 0 | 0
2172082 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KAYACIK KOZLUCA TR-2 45-75-M00227_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086747 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 01:45:00 | 01.12.2021 02:10:42 | 0.42833 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 2.9983
2172085 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ ÜÇCEVİZLER TR-23 35-15-L01036_B_56361276_56361276 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 01:53:09 | 01.12.2021 11:23:16 | 9.5019 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5253 | 0 | 0
2172094 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-14 45-80-M00014_95000522717_95000522717 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 02:21:49 | 01.12.2021 03:20:14 | 0.97361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8153 | 0 | 0 | 0 | 0
2172088 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÜNROJ GES M10_46997893 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 02:23:55 | 01.12.2021 04:32:51 | 2.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.34 | 0
2172096 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_95000581977_95000581977 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 02:33:00 | 01.12.2021 03:06:38 | 0.56056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 0
2172103 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIBEY TR-1 45-83-L00326_95000000288_95000000288 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 03:06:06 | 01.12.2021 04:16:32 | 1.1739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0
2172104 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YEĞENLİ TR-2 35-29-L00734_C_56393274_56393274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 03:18:39 | 01.12.2021 05:47:14 | 2.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4292
2172109 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | CUMHURİYET KÖK 35-29-L00057_YİĞENLİ KÖYÜ L07_2311620 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 03:55:00 | 01.12.2021 04:46:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 141.95
2172116 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53136574 M02_53136574 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 04:49:40 | 01.12.2021 07:27:35 | 2.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3264
2172126 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_KAPLANCIK L03_2314109 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 05:37:49 | 01.12.2021 07:14:23 | 1.6094 | 14 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5322 | 194.7428 | 0 | 0 | 0 | 0
2172141 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 05:39:54 | 01.12.2021 07:26:27 | 1.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7233 | 2697.4908
2172129 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | LALELİK TR-1 45-75-M00192_A_56359019_56359019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 05:46:06 | 01.12.2021 09:58:38 | 4.2089 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0444 | 0 | 0
2172134 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | OMURLAR TR-1 45-81-M00074_A_56400553_56400553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 06:17:22 | 01.12.2021 07:34:15 | 1.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3464
2172148 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM 1-2/5 35-29-L00062_48309387_56396708_56396708 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 06:29:16 | 01.12.2021 10:04:39 | 3.5897 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14.3589 | 0 | 0 | 0 | 43.0767
2172145 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | İKİZKUYU TR-4 45-86-M00304__72373688_72373688 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 06:35:48 | 01.12.2021 08:53:13 | 2.2903 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5806 | 0 | 0
2172140 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİKENT TR-1 35-16-M00026_A_56395762_56395762 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 06:45:26 | 01.12.2021 07:50:27 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6789
2172147 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-73 ( M-773) 35-30-M00773_43004478_56367611_56367611 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:32:00 | 01.12.2021 10:53:42 | 3.3617 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0417 | 0 | 0
2172150 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_48853068_56372051_56372051 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:40:03 | 01.12.2021 15:19:19 | 7.6544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6544 | 0 | 0 | 0 | 0
2172156 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-27-M00052_98949933_98949933 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:41:26 | 01.12.2021 10:05:59 | 2.4092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4092 | 0 | 0 | 0 | 0
2172151 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ TR-4 35-15-L01016_D_56362193_56362193 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:42:04 | 01.12.2021 14:30:17 | 6.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4831
2172152 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KAYNARPINAR TR-2 35-21-L00115_B_56376250_56376250 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:44:13 | 01.12.2021 12:08:42 | 4.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8739
2172172 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AYHAN BEZİRGENOGLU SULAMA GRUBU 35-29-L00346_A_56395624_56395624 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:44:50 | 01.12.2021 09:22:13 | 1.6231 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4922 | 0 | 0 | 0 | 0
2172162 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2304041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:48:03 | 01.12.2021 12:53:21 | 5.0883 | 15 | 1 | 0 | 0 | 34 | 390 | 76.325 | 5.0883 | 0 | 0 | 173.0033 | 1984.45
2172155 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-2 35-26-M00825_PANCAR OSB DM-1 M01_2076744 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 07:51:24 | 01.12.2021 08:27:43 | 0.60528 | 11 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6581 | 454.5636 | 0 | 0 | 0 | 0
2172154 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | PINARLAR TR-1 45-81-M00241_B_56402630_56402630 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:53:21 | 01.12.2021 10:10:25 | 2.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.68
2172157 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_45-71-M01904_2376747 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 07:56:25 | 01.12.2021 15:01:04 | 7.0775 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295.1825 | 0 | 0 | 0 | 0
2172160 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3415 35-08-K03415_913722200_913722200 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:01:16 | 01.12.2021 08:38:26 | 0.61944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61944 | 0 | 0 | 0 | 0
2172159 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1148 35-09-M01148_M-360 M06_47617277 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:04:38 | 01.12.2021 10:20:37 | 2.2664 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2172168 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DM03-TR-01 (TR-32) 35-27-M00032__56356339_56356339 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:04:48 | 01.12.2021 10:31:42 | 2.4483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4483 | 0 | 0 | 0 | 0
2172165 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TEPEYNİHAN TR-1 45-81-M00244_A_56398846_56398846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:08:37 | 01.12.2021 10:42:28 | 2.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2325
2172164 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | TAŞPINAR TR-1 45-76-M00168_42794086_56385552_56385552 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:10:59 | 01.12.2021 10:26:50 | 2.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.17
2172169 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140441 M05_53140441 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:11:44 | 01.12.2021 09:36:55 | 1.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2592 | 19.8761
2172161 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:12:44 | 01.12.2021 08:13:49 | 0.018056 | 35 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63194 | 24.7181 | 0 | 0 | 0 | 0
2172180 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911034503_911034503 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:13:09 | 01.12.2021 09:15:27 | 1.0383 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
2172178 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞARLAR TR-2 45-73-M00600_945654729_945654729 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:13:11 | 01.12.2021 11:34:54 | 3.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3619
2172166 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-9 45-71-M00090_A_56384962_56384962 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:13:26 | 01.12.2021 15:36:00 | 7.3761 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0178 | 0 | 0 | 0 | 0
2172167 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53135216 M07_53135216 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:14:08 | 01.12.2021 11:13:25 | 2.9881 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9881 | 313.7458 | 0 | 0 | 0 | 0
2172182 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AVLAŞA TR-1 45-81-M00162__72374342_72374342 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:15:34 | 01.12.2021 09:24:25 | 1.1475 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0975 | 0 | 0
2172170 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2416 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02416_913133998_913133998 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:16:48 | 01.12.2021 10:40:59 | 2.4031 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8978 | 0 | 0 | 0 | 0
2172171 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:18:29 | 01.12.2021 08:37:36 | 0.31861 | 4 | 78 | 24 | 1805 | 37 | 413 | 1.2744 | 24.8517 | 7.6467 | 575.0931 | 11.7886 | 131.5864
2172177 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TEKBIÇAKLAR TR-3 35-31-L00241_47909252_56385803_56385803 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:20:38 | 01.12.2021 09:51:34 | 1.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5156
2172174 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-318 ZEYTİNALANI 35-19-L00366_956673664_956673664 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:20:44 | 01.12.2021 11:25:27 | 3.0786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0786 | 0 | 0 | 0 | 0
2172176 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARATEKE TR-1 35-29-L00142_950334395_950334395 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:23:40 | 01.12.2021 10:10:40 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
2172185 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP SARISU TR-4 45-78-M00804_49194333_56385930_56385930 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:25:13 | 01.12.2021 11:24:04 | 2.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7125
2172188 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİ ÖZŞAHİNLER TR-1 35-27-M00107_912675215_912675215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:26:49 | 01.12.2021 10:37:42 | 2.1814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1814 | 0 | 0 | 0 | 0
2172197 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM08/TR20 45-73-M00071_945675585_945675585 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:27:31 | 01.12.2021 19:47:44 | 11.3369 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7064 | 0 | 0 | 0 | 0
2172204 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-12 45-78-L00012_49381716_56407748_56407748 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:31:01 | 01.12.2021 10:30:57 | 1.9989 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9944 | 0 | 0 | 0 | 0
2172199 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HALITLI TR-1 45-71-M01503_A_56395544_56395544 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:31:16 | 01.12.2021 14:39:13 | 6.1325 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.035 | 0 | 0 | 0 | 0
2172222 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | EMCELLİ TR-1 45-79-M00303_A_56388174_56388174 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:33:20 | 01.12.2021 10:24:00 | 1.8444 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8889 | 0 | 0
2172229 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-37 35-23-L00037_42133389_56397889_56397889 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:33:35 | 01.12.2021 13:36:39 | 5.0511 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3067 | 0 | 0 | 0 | 0
2172186 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BALLICA İM 45-72-A00005_HatBaşıAyırıcı_53140140 L07_53140140 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:34:16 | 01.12.2021 09:53:45 | 1.3247 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2472 | 51.6642 | 0 | 0 | 0 | 0
2172214 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ORHAN BATURAY 35-26-L00081_6713648_56359189_56359189 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:34:40 | 01.12.2021 10:31:47 | 1.9519 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6636 | 0 | 0 | 0 | 0
2172190 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | OSMANCIK TR-1 35-29-L00514__72538709_72538709 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:35:07 | 01.12.2021 16:43:24 | 8.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6567
2172184 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_HALİTPAŞA DM-ÖLÇÜ M01_72190759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:35:24 | 01.12.2021 08:37:00 | 0.026667 | 117 | 2164 | 0 | 0 | 18 | 211 | 3.12 | 57.7067 | 0 | 0 | 0.48 | 5.6267
2172191 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YEŞİLKÖY TR-1 45-71-M01821_43139091_56404057_56404057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:36:37 | 01.12.2021 21:38:14 | 13.0269 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.1825 | 0 | 0 | 0 | 0
2172230 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BELENYAKA TR-7 45-73-M00665_A_56396192_56396192 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:40:40 | 01.12.2021 10:23:50 | 1.7194 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5111 | 0 | 0 | 0 | 0
2172187 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | EĞRİDERE TR-4 35-29-L00513_B_56406214_56406214 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:41:00 | 01.12.2021 16:03:54 | 7.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.29
2172246 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İNCESU TR-1 45-77-L00100_945506221_945506221 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:41:12 | 01.12.2021 10:17:52 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6111 | 0 | 0
2172219 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇELİ TR-1 35-30-L00147_965895255_965895255 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:42:36 | 01.12.2021 14:37:14 | 5.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8211
2172193 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2/22 35-26-M00853_DAĞITIM TRAFOSU DM-2/22 M03_65879019 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 08:46:00 | 01.12.2021 17:09:00 | 8.3833 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3833 | 1701.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
2172194 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | DERİCİ KÖK 45-84-M00003_RAZOĞLU M07_2313984 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:48:00 | 01.12.2021 10:40:52 | 1.8811 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109 | 4 | 0 | 0 | 1.8811 | 0 | 205.0411 | 7.5244
2172261 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_HatBaşıAyırıcı_53139838 M02_53139838 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:49:02 | 01.12.2021 13:35:41 | 4.7775 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2172207 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-18 35-15-L00398_48761653_56372807_56372807 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:51:26 | 01.12.2021 10:31:22 | 1.6656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6656 | 0 | 0 | 0 | 0
2172202 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3098 35-08-K03098_914586934_914586934 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:51:53 | 01.12.2021 10:26:50 | 1.5825 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.32 | 0 | 0 | 0 | 0
2172210 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVACIK TR-2 35-15-L00286_D_56370040_56370040 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:51:58 | 01.12.2021 11:05:43 | 2.2292 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2917 | 0 | 0 | 0 | 0
2172198 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-157 YEŞİLKENT 35-14-L00157_956661447_956661447 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:52:15 | 01.12.2021 09:53:40 | 1.0236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 | 0
2172217 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | DOKUZLAR TR-3 35-31-L00170_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046055 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:52:44 | 01.12.2021 13:09:39 | 4.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.4764
2172206 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KAYNARPINAR TR-2 35-21-L00115_A_56376249_56376249 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:53:11 | 01.12.2021 18:26:32 | 9.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.1242
2172242 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_DAĞITIM TRAFO YENİFOÇA TR-26 M04_2094607 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 08:53:57 | 01.12.2021 17:44:06 | 8.8358 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6715.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
2172270 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AZİZTEPE TR-1 45-73-M00214_B_56401067_56401067 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:56:52 | 01.12.2021 14:36:20 | 5.6578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6578 | 0 | 0 | 0 | 0
2172213 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ŞEVKET ŞAKI SULAMA GRUBU 35-29-M00361_A_56368047_56368047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:57:39 | 01.12.2021 10:46:35 | 1.8156 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8933 | 0 | 0 | 0 | 0
2172233 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | TR-246 35-28-M00537_35-28-M00537_2374952 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:57:45 | 01.12.2021 11:10:09 | 2.2067 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
2172209 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 35-32-L00011_946414066_946414066 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:58:00 | 01.12.2021 13:41:46 | 4.7294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7294 | 0 | 0
2172244 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SİNANCILAR KÖYÜ TR-1 35-27-L00259_914460105_914460105 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 08:58:56 | 01.12.2021 13:11:43 | 4.2131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2131 | 0 | 0 | 0 | 0
2172216 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2307805 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 08:59:49 | 01.12.2021 14:24:27 | 5.4106 | 0 | 0 | 47 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.2961 | 6086.875 | 0 | 0
2172388 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1958 35-09-K01958_A_56383994_56383994 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 09:00:00 | 01.12.2021 11:25:08 | 2.4189 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.9567 | 0 | 0 | 0 | 0
2172220 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | MUSAHOCA TR-1 45-76-L00118_45-76-L00118_79724115 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 09:05:53 | 01.12.2021 17:10:51 | 8.0828 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 24.2483 | 0 | 371.8078 | 0 | 0
2172221 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | MUTAFLAR KARAKUZU TR-3 35-32-L00069_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044872 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 09:06:34 | 01.12.2021 18:04:24 | 8.9638 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.096 | 0 | 0
2172255 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-11 ( RAMAZAN IŞIK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00011_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050637 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:06:44 | 01.12.2021 11:53:43 | 2.7831 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0578 | 0 | 0 | 0 | 0
2172243 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ TR-2 35-30-M00089_955309972_955309972 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:07:37 | 01.12.2021 13:51:54 | 4.7381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7381 | 0 | 0
2172283 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-1 45-75-M00193_45-75-M00193_2359373 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:07:37 | 01.12.2021 10:53:52 | 1.7708 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5625 | 0 | 0
2172298 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇARIKBOZDAĞ TR-2 45-73-M01233_945652611_945652611 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:08:36 | 01.12.2021 16:25:04 | 7.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2744
2172224 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2818 35-01-M02818_B_56355525_56355525 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 09:08:42 | 01.12.2021 17:34:56 | 8.4372 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.1502 | 0 | 0 | 0 | 0
2172235 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-3 35-28-M00503_D_56357453_56357453 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:09:52 | 01.12.2021 10:38:55 | 1.4842 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9775 | 0 | 0 | 0 | 0
2172226 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-40 35-17-M00040__56390053_56390053 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:10:00 | 01.12.2021 11:11:09 | 2.0192 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.335 | 0 | 0 | 0 | 0
2172251 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TAHİR UNCU SULAMA GRUBU 35-29-M00395_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101813 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:10:20 | 01.12.2021 18:48:52 | 9.6422 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.9911 | 0 | 0 | 0 | 0
2172227 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-3287 35-01-K03287_TRAFO K03_2118159 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 09:11:11 | 01.12.2021 18:43:12 | 9.5336 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.915 | 0 | 0 | 0 | 0
2172272 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARI ILGINDERE TR-1 35-16-M00150_47422504_56402319_56402319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:11:38 | 01.12.2021 10:53:21 | 1.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1244
2172271 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-3 35-26-M01426_956612602_956612602 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:12:53 | 01.12.2021 10:52:35 | 1.6617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6617 | 0 | 0 | 0 | 0
2172228 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-7 45-78-L00207_YILMAZ TR-8 L04_66026614 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 09:13:59 | 01.12.2021 17:20:45 | 8.1127 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.2155 | 0 | 0 | 0 | 0
2172238 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1702 35-01-M01702_910620937_910620937 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:14:39 | 01.12.2021 11:31:27 | 2.28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0
2172239 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SERÇELER TR-1 45-74-M00188_945577358_945577358 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:15:32 | 01.12.2021 11:38:01 | 2.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3747
2172253 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-59 35-30-L00059_A_56398339_56398339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:15:37 | 01.12.2021 18:58:47 | 9.7194 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.2528 | 0 | 0
2172231 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/126-1 (KEMALPAŞA SOKAK TRF) 45-83-M00270_45-83-M00270_2354073 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 09:16:02 | 01.12.2021 17:38:54 | 8.3809 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3855.2255 | 0 | 0 | 0 | 0
2172281 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-1 35-22-M00190_965965974_965965974 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:16:17 | 01.12.2021 13:09:29 | 3.8867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8867 | 0 | 0 | 0 | 0
2172248 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-30 35-16-L00030_B_56397450_56397450 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:17:04 | 01.12.2021 10:35:57 | 1.3147 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9797 | 0 | 0 | 0 | 0
2172252 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARISU TR-2 35-31-L00080_956578055_956578055 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:18:22 | 01.12.2021 22:17:09 | 12.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9797
2172236 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-200 35-18-L00200_7981703_56370844_56370844 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:20:00 | 01.12.2021 10:10:49 | 0.84694 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5511 | 0 | 0
2172245 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ÇINAROBA KÖYÜ TR-1 45-80-M00077_A_56385150_56385150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:21:14 | 01.12.2021 12:00:33 | 2.6553 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7267 | 0 | 0 | 0 | 0
2172237 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-3/07 (MAKEDON GÖÇMENLERİ) 45-71-M00062_45-71-M00062_66506783 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 09:21:18 | 01.12.2021 15:10:53 | 5.8263 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3635.6152 | 0 | 0 | 0 | 0
2172241 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2340 35-01-K02340_35-01-K02340_65794411 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 09:22:50 | 01.12.2021 17:36:41 | 8.2308 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847.8683 | 0 | 0 | 0 | 0
2172256 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-6 35-30-M00032_42973545_56370143_56370143 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:24:03 | 01.12.2021 12:32:35 | 3.1422 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7111 | 0 | 0
2172280 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇORAKLAR TR 35-17-M00442_950314621_950314621 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:24:28 | 01.12.2021 11:58:56 | 2.5744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5744 | 0 | 0 | 0 | 0
2172247 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_HAMİDİYE L07_2095866 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:25:19 | 01.12.2021 09:57:20 | 0.53361 | 155 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7097 | 226.7847 | 0 | 0 | 0 | 0
2172259 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_BALABAN M05_72093612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:25:49 | 01.12.2021 10:03:56 | 0.63528 | 3 | 81 | 0 | 92 | 9 | 1106 | 1.9058 | 51.4575 | 0 | 58.4456 | 5.7175 | 702.6172
2172269 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KABAKUM BANKACILAR TR-1 35-30-M00207_E_56403463_56403463 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:26:39 | 01.12.2021 18:24:44 | 8.9681 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.5181 | 0 | 0
2172254 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_A_56376280_56376280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:28:14 | 01.12.2021 19:11:18 | 9.7178 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19.4356 | 0 | 437.3
2172266 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK TR-5 35-32-L00126_A_56372395_56372395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:28:36 | 01.12.2021 11:30:37 | 2.0336 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6386 | 0 | 0
2172262 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2329810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:28:59 | 01.12.2021 11:42:38 | 2.2275 | 60 | 304 | 44 | 0 | 295 | 519 | 133.65 | 677.16 | 98.01 | 0 | 657.1125 | 1156.0725
2172257 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU-2 35-26-M00439_8736202_56358738_56358738 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:29:00 | 01.12.2021 10:10:02 | 0.68389 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4133 | 0 | 0 | 0 | 0
2172264 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1102 35-01-K01102_TRAFO K03_42784149 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 09:31:44 | 01.12.2021 17:16:25 | 7.7447 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941.1328 | 0 | 0 | 0 | 0
2172268 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | _A_56385339_56385339 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:33:40 | 01.12.2021 12:03:57 | 2.5047 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1794 | 0 | 0
2172263 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-1112 35-08-M01112_35-08-M01112_42040134 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 09:34:11 | 01.12.2021 17:37:08 | 8.0489 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424.6633 | 0 | 0 | 0 | 0
2172293 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-830 35-01-K00830_966937284_966937284 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:34:36 | 01.12.2021 12:18:36 | 2.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2172267 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | M-1600 35-08-M01600_A_56394561_56394561 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 09:36:31 | 01.12.2021 17:21:20 | 7.7469 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2406 | 0 | 0 | 0 | 0
2172274 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-6 45-71-M01473_A_56393370_56393370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:36:58 | 01.12.2021 19:02:21 | 9.4231 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.8842 | 0 | 0 | 0 | 0
2172321 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 45-78-L00009_953260361_953260361 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:37:19 | 01.12.2021 10:44:13 | 1.115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0
2172282 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FATİH MAH. TR-5 45-86-M00204_915775561_915775561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:39:49 | 01.12.2021 10:51:00 | 1.1864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1864 | 0 | 0
2172286 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | GEDİK DUTLUDERE TR-3 35-31-L00132_47844963_56392882_56392882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:40:26 | 01.12.2021 14:24:01 | 4.7264 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5375 | 0 | 0
2172295 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_C_56369355_56369355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:42:15 | 01.12.2021 12:33:14 | 2.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3989
2172297 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:42:48 | 01.12.2021 12:55:24 | 3.21 | 0 | 57 | 0 | 0 | 9 | 426 | 0 | 182.97 | 0 | 0 | 28.89 | 1367.46
2172326 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-34 45-73-M00034_TR-35 M03_61347334 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:44:32 | 01.12.2021 11:30:00 | 1.7578 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3111 | 0 | 0 | 0 | 0
2172284 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1320 35-09-K01320_D_56382991_56382991 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 09:46:46 | 01.12.2021 10:10:27 | 0.39454 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7314 | 0 | 0 | 0 | 0
2172299 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-73 YAŞAR KAHRAMAN GRB. 35-15-M00073_C_56370677_56370677 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:48:14 | 01.12.2021 16:39:14 | 6.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2172289 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-169 35-18-L00169_950437633_950437633 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:49:00 | 01.12.2021 11:22:05 | 1.5514 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6542 | 0 | 0
2172288 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AZMAK TR-1 35-21-L00046_A_56358262_56358262 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:50:00 | 01.12.2021 13:38:50 | 3.8139 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6972 | 0 | 0
2172290 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-346 MANİSA BURCU SİTESİ 35-18-L00346_950441867_950441867 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:50:37 | 01.12.2021 11:46:25 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79
2172307 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | MALTA TR-2 35-22-M00154_C_56366899_56366899 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:50:58 | 01.12.2021 12:17:35 | 2.4436 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2181 | 0 | 0 | 0 | 0
2172302 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OLGUNLAR TR-2 35-31-L00220_956574717_956574717 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:51:08 | 01.12.2021 22:24:49 | 12.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5614
2172305 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARALIK TR-1 45-72-M00206_C_65512628_65512628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:53:27 | 01.12.2021 13:15:44 | 3.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9711
2172292 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:53:54 | 01.12.2021 10:22:00 | 0.46833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2391 | 0 | 0.46833 | 0 | 0 | 7.025 | 1119.785
2172306 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3641 35-01-K03641_911666435_911666435 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:54:27 | 01.12.2021 13:31:58 | 3.6253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1264 | 0 | 0 | 0 | 0
2172294 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-91 35-19-L00091_956665911_956665911 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:56:23 | 01.12.2021 19:03:28 | 9.1181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1181 | 0 | 0 | 0 | 0
2172296 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3586 35-01-K03586_912123091_912123091 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:56:31 | 01.12.2021 11:44:02 | 1.7919 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3758 | 0 | 0 | 0 | 0
2172333 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | SALUR KÖK 45-75-M00062_OĞULDURUK M03_72037155 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 09:56:59 | 01.12.2021 12:10:43 | 2.2289 | 0 | 1 | 3 | 794 | 0 | 8 | 0 | 2.2289 | 6.6867 | 1769.7378 | 0 | 17.8311
2172312 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESKİ KARAKÖY TR 35-17-M00447_950303509_950303509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:01:29 | 01.12.2021 14:12:29 | 4.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
2172309 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-2 35-25-M00177_95000049951_95000049951 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:02:44 | 01.12.2021 11:56:13 | 1.8914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7828 | 0 | 0 | 0 | 0
2172313 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TEKBIÇAKLAR TR-2 35-31-L00243_47909118_56384489_56384489 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:03:29 | 01.12.2021 15:45:52 | 5.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1831
2172310 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2991(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02991_D_56381751_56381751 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 10:07:49 | 01.12.2021 16:07:33 | 5.9953 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.3676 | 0 | 0 | 0 | 0
2172318 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KARACAHİSAR TR-1 45-82-L00009_45-82-L00009_2375953 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:07:54 | 01.12.2021 15:48:33 | 5.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.0725
2172314 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3015 35-07-K03015_950217334_950217334 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:10:16 | 01.12.2021 11:11:41 | 1.0236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 | 0
2172316 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-3 35-31-L00299_47810254_56352464_56352464 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:11:48 | 01.12.2021 18:34:43 | 8.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.0625
2172337 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-21 35-28-M00594_953370675_953370675 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:13:04 | 01.12.2021 11:41:33 | 1.4747 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2725 | 0 | 0 | 0 | 0
2172319 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2113 35-03-M02113_910323681_910323681 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:15:44 | 01.12.2021 12:06:36 | 1.8478 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5433 | 0 | 0 | 0 | 0
2172341 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 35-17-M00081_950307746_950307746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:16:34 | 01.12.2021 12:37:45 | 2.3531 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1183 | 0 | 0 | 0 | 0
2172349 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | OSMANİYE ÇERDİN YAYLASI TR 45-73-M00505_45-73-M00505_2352165 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:17:40 | 01.12.2021 19:18:55 | 9.0208 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.375 | 0 | 0 | 0 | 0
2172382 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_A_56381569_56381569 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:20:21 | 01.12.2021 19:34:26 | 9.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.8069
2172327 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4597 35-09-K04597_97778814_97778814 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:20:33 | 01.12.2021 13:35:16 | 3.2453 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4717 | 0 | 0 | 0 | 0
2172329 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TİLKİKÖY TR-2 45-71-M01272_A_56399279_56399279 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:28:39 | 01.12.2021 15:33:03 | 5.0733 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.54 | 0 | 0 | 0 | 0
2172336 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/8 35-27-M00330_D_56359152_56359152 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:28:53 | 01.12.2021 13:09:13 | 2.6722 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9722 | 0 | 0 | 0 | 0
2172342 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | __72372044_72372044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:30:21 | 01.12.2021 11:34:46 | 1.0736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2208 | 0 | 0 | 0 | 0
2172335 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | MAVİDERE TR-1 35-31-L00209_47875134_56379514_56379514 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:32:00 | 01.12.2021 11:20:21 | 0.80583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0292
2172357 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_945539241_945539241 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:32:43 | 01.12.2021 15:26:57 | 4.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9039
2172343 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HACIRAHMANLI TR-14 45-80-M00149_45-80-M00149_2376815 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:32:53 | 01.12.2021 12:29:32 | 1.9442 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2742 | 0 | 0 | 0 | 0
2172361 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-13 35-31-L00368_47904264_56392350_56392350 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:33:11 | 01.12.2021 20:21:07 | 9.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5978
2172338 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-941 35-02-K00941_914624501_914624501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:33:50 | 01.12.2021 12:08:28 | 1.5772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5772 | 0 | 0 | 0 | 0
2172373 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-23 35-25-M00023_955262744_955262744 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:35:41 | 01.12.2021 14:20:19 | 3.7439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7439 | 0 | 0 | 0 | 0
2172345 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2954(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02954_D_56375175_56375175 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 10:36:05 | 01.12.2021 11:07:29 | 0.52333 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.53 | 0 | 0 | 0 | 0
2172390 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇAMLIBEL TR-1 45-73-M00559_A_80680443_80680443 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:37:08 | 01.12.2021 15:34:48 | 4.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7667
2172419 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DAĞARLAR TR-4 45-73-M00599_B_56386913_56386913 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:37:23 | 01.12.2021 15:15:04 | 4.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1892
2172348 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_956675356_956675356 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:38:53 | 01.12.2021 12:50:10 | 2.1881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1881 | 0 | 0 | 0 | 0
2172395 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-107 45-78-L00107_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2104957 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:42:35 | 01.12.2021 12:09:47 | 1.4533 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.9067 | 0 | 0 | 0 | 0
2172356 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-32-L00019_946411758_946411758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:45:00 | 01.12.2021 13:03:13 | 2.3036 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2144 | 0 | 0
2172360 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1484 35-01-M01484_C_56369758_56369758 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 10:47:00 | 01.12.2021 12:31:00 | 1.7333 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
2172408 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KEMALİYE TR-10 45-73-M00156_B_56404696_56404696 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:47:11 | 01.12.2021 13:13:11 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6
2172366 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3042 35-02-K03042_910238348_910238348 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:48:00 | 01.12.2021 11:35:53 | 0.79806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79806 | 0 | 0 | 0 | 0
2172392 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÖĞÜTÖREN TR-2 35-20-L00348_955193251_955193251 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:50:32 | 01.12.2021 13:46:17 | 2.9292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9292 | 0 | 0 | 0 | 0
2172367 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:50:45 | 01.12.2021 10:57:05 | 0.10556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2391 | 0 | 0.10556 | 0 | 0 | 1.5833 | 252.3833
2172427 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-28 45-78-L00228_953249276_953249276 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:52:47 | 01.12.2021 12:47:05 | 1.905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 0
2172378 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAŞAKÖY TR-3 45-80-M00058_967153189_967153189 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:53:11 | 01.12.2021 15:14:48 | 4.3603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3603 | 0 | 0 | 0 | 0
2172372 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-52 35-21-L00132_953366311_953366311 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:55:12 | 01.12.2021 20:08:59 | 9.2297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2297 | 0 | 0 | 0 | 0
2172383 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-6 35-28-M00504_A_56357662_56357662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:57:19 | 01.12.2021 13:03:01 | 2.095 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 0
2172379 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 35-21-L00134_B_56378277_56378277 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 10:58:07 | 01.12.2021 20:38:13 | 9.6683 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.055 | 0 | 0 | 0 | 0
2172384 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURAN KÖYÜ TR-1 35-20-L00070_95000602281_95000602281 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:03:06 | 01.12.2021 12:11:51 | 1.1458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 0 | 0
2172386 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1994 35-09-M01994_C C1b_5864286 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:03:07 | 01.12.2021 16:57:55 | 5.9133 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4533 | 0 | 0 | 0 | 0
2172438 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞAHYAR TR-2 45-73-M00192_945684256_945684256 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:05:15 | 01.12.2021 14:57:26 | 3.8697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8697 | 0 | 0 | 0 | 0
2172452 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-37/A 45-77-L00095_E e1b_42438105 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:05:29 | 01.12.2021 13:31:13 | 2.4289 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8889 | 0 | 0
2172444 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM06/TR03 45-73-M00048_C_56370221_56370221 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:05:37 | 01.12.2021 15:52:58 | 4.7892 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.8508 | 0 | 0 | 0 | 0
2172396 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-16/8 (DM3/19) LABELLA ÜSTÜ 45-82-M00100_945545811_945545811 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:07:20 | 01.12.2021 13:10:49 | 2.0581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0581 | 0 | 0 | 0 | 0
2172387 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ARİF DURSUN SLM TR 35-26-L00099_35-26-L00099_2373102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:10:38 | 01.12.2021 13:26:18 | 2.2611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
2172393 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:11:40 | 01.12.2021 15:47:56 | 4.6044 | 190 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.8444 | 515.6978 | 0 | 0 | 0 | 0
2172391 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-8/4-A 45-71-M02256__73544160_73544160 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:15:28 | 01.12.2021 12:00:28 | 0.75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2172417 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OVAKENT İM M02_72306391 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 11:16:00 | 01.12.2021 12:44:00 | 1.4667 | 179 | 2308 | 10 | 1855 | 17 | 1913 | 262.5333 | 3385.0667 | 14.6667 | 2720.6667 | 24.9333 | 2805.7333
2172397 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-885 35-04-K00885_60674720 G1_60674877 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:21:04 | 01.12.2021 13:05:38 | 1.7428 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2256 | 0 | 0 | 0 | 0
2172399 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KUTLU BEYLER TR-1 35-15-L00259_C_56361707_56361707 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:22:24 | 01.12.2021 13:58:52 | 2.6078 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1556 | 0 | 0 | 0 | 0
2172405 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | M-36 TR1 DERYA SİTESİ 35-25-M00292_ M03_2323848 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:31:15 | 01.12.2021 13:17:59 | 1.7789 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9144 | 0 | 0 | 0 | 0
2172404 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:32:35 | 01.12.2021 11:59:28 | 0.44806 | 34 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2339 | 176.5339 | 0 | 0 | 0 | 0
2172403 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKEYÜP SARISU TR-4 45-78-M00804_45-78-M00804_2375487 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:33:00 | 01.12.2021 12:03:56 | 0.51556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6222
2172448 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZIRAMAN TR-1 45-81-M00116_945626829_945626829 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:36:11 | 01.12.2021 14:14:12 | 2.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6336
2172411 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | NİHAT ÖZKAN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00106_A_56371325_56371325 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:37:32 | 01.12.2021 13:25:51 | 1.8053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8053 | 0 | 0 | 0 | 0
2172409 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-8 45-72-L00423_D_56404846_56404846 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:40:36 | 01.12.2021 17:45:50 | 6.0872 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.2739 | 0 | 0
2172422 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1606 35-01-K01606_912941838_912941838 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:41:47 | 01.12.2021 13:42:11 | 2.0067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2172416 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1436 35-02-M01436_M-565 M02_2306969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:43:49 | 01.12.2021 13:47:30 | 2.0614 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2172420 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-3 35-23-M00224__72372665_72372665 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:47:10 | 01.12.2021 14:08:01 | 2.3475 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1275 | 0 | 0 | 0 | 0
2172423 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_956694316_956694316 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:47:34 | 01.12.2021 22:08:51 | 10.3547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3547 | 0 | 0 | 0 | 0
2172426 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/1 35-20-L00014_955197142_955197142 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:47:52 | 01.12.2021 12:22:40 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0
2172414 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:48:29 | 01.12.2021 13:42:24 | 1.8986 | 0 | 0 | 2 | 189 | 2 | 610 | 0 | 0 | 3.7972 | 358.8375 | 3.7972 | 1158.1528
2172469 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53139240 L01_53139240 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:50:54 | 01.12.2021 18:34:30 | 6.7267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2172440 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HÜSEYİN ÇETİNKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00368_B_56371602_56371602 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 11:52:48 | 01.12.2021 17:37:58 | 5.7528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2583 | 0 | 0 | 0 | 0
2172432 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-13 35-15-L00268_48762087_65499383_65499383 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:01:09 | 01.12.2021 14:14:31 | 2.2228 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6683 | 0 | 0 | 0 | 0
2172431 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-448 35-03-M00448_910467627_910467627 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:01:43 | 01.12.2021 17:02:10 | 5.0075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0075 | 0 | 0 | 0 | 0
2172433 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-196 35-01-K00196_D_56378514_56378514 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:04:42 | 01.12.2021 12:58:19 | 0.89361 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2331 | 0 | 0 | 0 | 0
2172439 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İCİKLER TR-2 45-74-M00254_945582854_945582854 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:05:18 | 01.12.2021 13:48:33 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7208
2172441 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-250 35-18-L00250_6721112_56368475_56368475 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:08:29 | 01.12.2021 15:02:20 | 2.8975 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.4725 | 0 | 0
2172488 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-1 45-73-M00298_44572440_56387048_56387048 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:09:27 | 01.12.2021 17:45:26 | 5.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7992
2172442 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_URLA-2 M12_2314055 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 12:10:00 | 01.12.2021 12:33:25 | 0.39028 | 85 | 18070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1736 | 7052.3194 | 0 | 0 | 0 | 0
2172446 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_54692210 M01_54692210 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:11:58 | 01.12.2021 14:33:52 | 2.365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2172447 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/14 45-71-M00621_953244752_953244752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:18:04 | 01.12.2021 13:28:33 | 1.1747 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6208 | 0 | 0 | 0 | 0
2172445 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_TR-3 TR-6 TR-8 TR-9 M04_73403316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:18:35 | 01.12.2021 12:58:00 | 0.65694 | 1 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65694 | 596.5056 | 0 | 0 | 0 | 0
2172497 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DADAĞLI TR-10 (TR-2) 45-79-M00514_945570534_945570534 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:19:04 | 01.12.2021 15:04:04 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75
2172492 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇOMAKLIYAYLA TR-1 45-75-M00096_C_56393783_56393783 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:20:31 | 01.12.2021 15:47:59 | 3.4578 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7822 | 0 | 0
2172449 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2425 35-04-M02425_99311139_99311139 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:22:13 | 01.12.2021 14:41:16 | 2.3175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.635 | 0 | 0 | 0 | 0
2172451 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | NEVZAT KARAKAŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00152_A_56396363_56396363 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:23:46 | 01.12.2021 19:24:18 | 7.0089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0089 | 0 | 0 | 0 | 0
2172464 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135664 M03_53135664 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:24:57 | 01.12.2021 13:32:15 | 1.1217 | 0 | 0 | 2 | 295 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2433 | 330.8917 | 0 | 2.2433
2172450 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR TR-1 45-71-M01440_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086894 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:27:41 | 01.12.2021 18:28:53 | 6.02 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2172453 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1104 35-03-K01104_910071116_910071116 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:27:59 | 01.12.2021 20:08:29 | 7.675 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.075 | 0 | 0 | 0 | 0
2172457 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK TR-1 (M-135) 35-22-M00135_955256879_955256879 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:33:02 | 01.12.2021 14:44:49 | 2.1964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1964 | 0 | 0 | 0 | 0
2172465 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYLI TR-8 35-15-L00199_950406686_950406686 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:41:29 | 01.12.2021 15:51:46 | 3.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1714
2172470 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136034 M06_53136034 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:42:08 | 01.12.2021 20:56:02 | 8.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2317 | 1448.7733
2172503 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-95 35-19-L00095_35-19-L00095_72130190 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:50:45 | 01.12.2021 14:42:30 | 1.8625 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0
2172466 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_GÜLKENT M02_2099589 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:51:14 | 01.12.2021 13:05:00 | 0.22944 | 0 | 0 | 10 | 3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2944 | 724.1267 | 0 | 0
2172480 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİÇEKLİ KIRDİBİ TR-1 45-75-M00310_945615425_945615425 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:52:31 | 01.12.2021 16:11:39 | 3.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3189
2172510 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | EMCELLİ TR-2 45-79-M00304_B_56385131_56385131 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:53:34 | 01.12.2021 18:11:14 | 5.2944 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0611 | 0 | 0
2172512 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAZIKLI TR-1 45-81-M00200_945621879_945621879 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 12:59:26 | 01.12.2021 15:10:35 | 2.1858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1858 | 0 | 0
2172479 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÖĞÜTLALAN TR-1 45-76-M00230_955247359_955247359 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:03:32 | 01.12.2021 15:13:07 | 2.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1597
2172475 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-3 35-26-L00330_8972901_56358502_56358502 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:05:04 | 01.12.2021 14:31:00 | 1.4322 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
2172473 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4597 35-09-K04597_C_56391068_56391068 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:05:44 | 01.12.2021 15:02:15 | 1.9419 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7489 | 0 | 0 | 0 | 0
2172518 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZCAYAKA TR-2 35-15-L00760_950355139_950355139 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:09:44 | 01.12.2021 15:09:44 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2172481 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3015 35-07-K03015_950217334_950217334 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:12:13 | 01.12.2021 22:02:11 | 8.8328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8328 | 0 | 0 | 0 | 0
2172530 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _D_56393771_56393771 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:14:40 | 01.12.2021 18:05:58 | 4.855 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.84 | 0 | 0 | 0 | 0
2172482 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-920 35-01-K00920_D_60984630_60984630 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:18:00 | 01.12.2021 15:00:17 | 1.7047 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.2158 | 0 | 0 | 0 | 0
2172487 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSKELE MAH. TR 35-16-M00655_950312708_950312708 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:18:18 | 01.12.2021 15:43:51 | 2.4258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4258 | 0 | 0
2172499 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_953357849_953357849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:18:43 | 01.12.2021 18:37:07 | 5.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3067
2172484 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_MENEMEN-1 M03_2313766 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:24:56 | 01.12.2021 14:18:00 | 0.88444 | 49 | 13080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3378 | 11568.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
2172485 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-2 M17_2313763 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:25:22 | 01.12.2021 14:12:27 | 0.78472 | 0 | 7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6202.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
2172494 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERİKLİ KÖYÜ TR-1 35-32-L00029_946416053_946416053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:25:24 | 01.12.2021 14:11:06 | 0.76167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5233 | 0 | 0
2172489 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KUYUCAK M07_2306689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:25:25 | 01.12.2021 13:33:00 | 0.12639 | 47 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9403 | 65.7222 | 0 | 0 | 0 | 0
2172491 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:30:00 | 01.12.2021 13:42:03 | 0.20083 | 37 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4308 | 115.68 | 0 | 0 | 0 | 0
2172553 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | PINARLAR TR-2 45-81-M00240_C_56398867_56398867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:31:46 | 01.12.2021 15:53:28 | 2.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5733
2172493 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3693 35-10-K03693_A A1B_5874411 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:37:01 | 01.12.2021 15:47:35 | 2.1761 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8178 | 0 | 0 | 0 | 0
2172506 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39 35-27-M00039_98833193_98833193 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:38:15 | 01.12.2021 17:28:17 | 3.8339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8339 | 0 | 0 | 0 | 0
2172505 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2959 35-04-M02959_99234293_99234293 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:43:13 | 01.12.2021 17:15:50 | 3.5436 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9797 | 0 | 0 | 0 | 0
2172560 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BURHAN AŞIKTEPE TR-1 45-78-M00744_A_56403033_56403033 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:47:05 | 01.12.2021 16:26:03 | 2.6494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6494 | 0 | 0 | 0 | 0
2172522 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-5 ÇÖLDERE 45-79-M00457_A_56386632_56386632 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:47:13 | 01.12.2021 17:00:07 | 3.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.505
2172507 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_MESCİTLİ L08_2057389 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 13:48:35 | 01.12.2021 13:58:45 | 0.16931 | 37 | 55 | 1 | 1 | 9 | 507 | 6.2644 | 9.312 | 0.16931 | 0.16931 | 1.5238 | 85.8397
2172521 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_HatBaşıAyırıcı_75048334 M07_75048334 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 13:50:08 | 01.12.2021 14:19:32 | 0.49 | 28 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 127.89 | 0 | 0 | 0 | 0
2172515 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-1 35-16-M00079_953328009_953328009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:55:08 | 01.12.2021 18:43:22 | 4.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8039
2172555 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2959 35-04-M02959_99879217_99879217 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:56:22 | 01.12.2021 17:25:53 | 3.4919 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3953 | 0 | 0 | 0 | 0
2172517 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 13:58:35 | 01.12.2021 14:47:04 | 0.80806 | 13 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5047 | 817.7522 | 0 | 0 | 0 | 0
2172526 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YİĞİTLER TR-2 35-27-L00224_B_56356984_56356984 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:03:21 | 01.12.2021 15:46:02 | 1.7114 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5819 | 0 | 0 | 0 | 0
2172523 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-608 35-02-K00608_99467232_99467232 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:03:27 | 01.12.2021 16:36:04 | 2.5436 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6308 | 0 | 0 | 0 | 0
2172535 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1923 35-10-K01923_98180871_98180871 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:09:51 | 01.12.2021 14:40:39 | 0.51333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51333 | 0 | 0 | 0 | 0
2172531 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-1 M26_2307836 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:10:13 | 01.12.2021 14:18:55 | 0.145 | 96 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 275.065 | 0 | 0 | 0 | 0
2172532 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-2 M27_2307837 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:10:25 | 01.12.2021 14:14:33 | 0.068928 | 42 | 3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.895 | 231.4595 | 0 | 0 | 0 | 0
2172533 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-2 M28_2307838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:10:42 | 01.12.2021 14:14:09 | 0.0575 | 114 | 4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.555 | 247.8825 | 0 | 0 | 0 | 0
2172537 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/14 35-28-M00033_953396208_953396208 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:11:00 | 01.12.2021 17:41:12 | 3.5033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5033 | 0 | 0 | 0 | 0
2172534 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-1 M01_2313764 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:11:01 | 01.12.2021 14:42:00 | 0.51639 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51639 | 2.5819 | 0 | 0 | 0 | 0
2172539 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ULUCAK-2 M14_2311065 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:11:19 | 01.12.2021 14:19:00 | 0.12806 | 131 | 30308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7753 | 3881.1078 | 0 | 0 | 0 | 0
2172554 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HASAN GÜLLER SULAMA 35-26-L00196_12272582_56358431_56358431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:18:20 | 01.12.2021 17:17:09 | 2.9803 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9014 | 0 | 0 | 0 | 0
2172574 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRAZ TR-2 45-78-M00654_953285523_953285523 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:18:24 | 01.12.2021 20:28:28 | 6.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1678
2172545 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_45-82-M00331_2353949 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:18:57 | 01.12.2021 17:26:00 | 3.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.9625
2172557 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/43-A 45-72-M00113_E_56392288_56392288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:21:10 | 01.12.2021 20:27:41 | 6.1086 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.8239 | 0 | 0 | 0 | 0
2172556 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-292 OĞLANANASI HAVUZ TR 35-22-M00643_960553842_960553842 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:22:32 | 01.12.2021 17:20:42 | 2.9694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9694 | 0 | 0 | 0 | 0
2172646 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2081779 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:26:21 | 01.12.2021 17:51:00 | 3.4108 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.9817 | 0 | 0 | 0 | 0
2172562 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-50 45-79-M00050_945560097_945560097 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:37:29 | 01.12.2021 17:32:45 | 2.9211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9211 | 0 | 0
2172570 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-827 35-01-K00827_912238039_912238039 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:37:50 | 01.12.2021 19:20:36 | 4.7128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4256 | 0 | 0 | 0 | 0
2172607 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-14 M05_2317559 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:39:15 | 01.12.2021 16:57:50 | 2.3097 | 0 | 0 | 2 | 71 | 20 | 124 | 0 | 0 | 4.6194 | 163.9903 | 46.1944 | 286.4056
2172563 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HASTANE DM 45-71-M02096_DM-9 M05_61026510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:39:24 | 01.12.2021 15:04:31 | 0.41861 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2172590 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:46:05 | 01.12.2021 16:01:22 | 1.2547 | 42 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6983 | 204.5197 | 0 | 0 | 0 | 0
2172597 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-10 45-81-M00010_945625964_945625964 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:48:01 | 01.12.2021 17:00:27 | 2.2072 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6217 | 0 | 0
2172571 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3012 35-04-K03012_95000100081_95000100081 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:51:38 | 01.12.2021 17:35:42 | 2.7344 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5811 | 0 | 0 | 0 | 0
2172581 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-430 35-18-L00430_950453145_950453145 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:57:56 | 01.12.2021 18:57:44 | 3.9967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9967 | 0 | 0
2172580 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/11 45-71-M00561_A_56397966_56397966 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:59:04 | 01.12.2021 18:44:13 | 3.7525 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.0825 | 0 | 0 | 0 | 0
2172600 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÖRDES TR-6 45-75-M00006_C c1_42660143 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 14:59:40 | 01.12.2021 16:24:09 | 1.4081 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2364 | 0 | 0
2172589 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-15-L00365_B_56397744_56397744 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:04:46 | 01.12.2021 17:10:18 | 2.0922 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2911 | 0 | 0 | 0 | 0
2172588 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_URLA-2 M12_2314055 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 15:12:19 | 01.12.2021 15:48:09 | 0.59722 | 84 | 17801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1667 | 10631.1528 | 0 | 0 | 0 | 0
2172805 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_953376212_953376212 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:14:48 | 01.12.2021 22:17:21 | 7.0425 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0
2172592 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HANPAŞA TR-2 45-72-M00574_A_65499265_65499265 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:16:19 | 01.12.2021 21:59:55 | 6.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8133
2172598 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | İLYASLAR TR-5 45-76-M00104_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084843 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:16:57 | 01.12.2021 19:03:34 | 3.7769 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 203.955 | 0 | 75.5389
2172594 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950460488_950460488 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:17:10 | 01.12.2021 19:43:32 | 4.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4394
2172609 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞDERE TR-2 45-72-M00257_956523932_956523932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:19:18 | 01.12.2021 19:27:09 | 4.1308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1308 | 0 | 0
2172595 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-10 MEZARLIK YANI 35-14-L00010_A a3_5952061 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:21:26 | 01.12.2021 18:49:21 | 3.4653 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.2708 | 0 | 0 | 0 | 0
2172666 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | KARACAHİSAR TR-1 45-82-L00009_A_56400877_56400877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:21:42 | 02.12.2021 02:33:43 | 11.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6008
2172634 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MERSİNDERE TR-1 45-78-L00472_953302039_953302039 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:23:52 | 01.12.2021 19:45:49 | 4.3658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3658 | 0 | 0 | 0 | 0
2172603 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ULUCAK-2 M14_2053670 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:33:00 | 01.12.2021 15:52:00 | 0.31667 | 131 | 30174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4833 | 9555.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2172602 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_MENEMEN-1 M03_2313766 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:33:15 | 01.12.2021 15:48:19 | 0.25111 | 49 | 13080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3044 | 3284.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
2172601 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-2 M28_2307838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:33:16 | 01.12.2021 15:44:39 | 0.18972 | 114 | 4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6283 | 817.8925 | 0 | 0 | 0 | 0
2172604 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-1 M26_2307836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:34:15 | 01.12.2021 15:44:29 | 0.17056 | 96 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3733 | 323.5439 | 0 | 0 | 0 | 0
2172605 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-2 M27_2307837 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:34:39 | 01.12.2021 15:44:25 | 0.16278 | 42 | 3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8367 | 546.6078 | 0 | 0 | 0 | 0
2172613 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3276 GEÇİT 35-02-K03276_BORNOVA TM K03_72044386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:41:15 | 01.12.2021 16:58:20 | 1.2847 | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1389 | 330.1736 | 0 | 0 | 0 | 0
2172617 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-6 35-22-M00196_955264121_955264121 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:44:50 | 01.12.2021 18:14:46 | 2.4989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9978 | 0 | 0 | 0 | 0
2172614 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR TR-2 45-83-L00352_D_56399731_56399731 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:46:55 | 01.12.2021 17:00:21 | 1.2239 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2389 | 0 | 0 | 0 | 0
2172639 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | PAZARKÖY TR-1 45-78-L00699_45-78-L00699_2352451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:47:07 | 01.12.2021 18:36:55 | 2.83 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.37 | 0 | 0 | 0 | 0
2172628 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-513 REİSDERE 35-18-L00513_950462624_950462624 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:47:28 | 01.12.2021 19:00:50 | 3.2228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4456 | 0 | 0
2172615 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UZUNBURUN TR-1 35-30-M00158_948475504_948475504 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:50:00 | 01.12.2021 16:26:58 | 0.61611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61611 | 0 | 0
2172626 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU TR-4 (DM-2/3) 35-27-L00233_98453968_98453968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:53:58 | 01.12.2021 19:10:26 | 3.2744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2744 | 0 | 0 | 0 | 0
2172640 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GÜLPINAR TR-1 45-73-M01041_B_56394369_56394369 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:58:41 | 02.12.2021 00:05:15 | 8.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.0794
2172725 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | MEHMET AKİF BİLİR TR 35-17-M00496_42094860_60983152_60983152 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 15:59:44 | 01.12.2021 19:22:30 | 3.3794 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5217 | 0 | 0 | 0 | 0
2172631 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAPANCI TR-3 45-78-L00382_953291054_953291054 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:00:04 | 01.12.2021 19:25:21 | 3.4214 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5283 | 0 | 0 | 0 | 0
2172629 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_TR-1 L13_2053355 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:03:25 | 01.12.2021 16:18:00 | 0.24306 | 49 | 13079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9097 | 3178.9236 | 0 | 0 | 0 | 0
2172661 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_953356877_953356877 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:05:02 | 01.12.2021 22:05:48 | 6.0128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0128 | 0 | 0 | 0 | 0
2172664 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | MENEMEN KÖK-24 35-28-M00024_JANDARMA M03_66514303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:06:05 | 01.12.2021 18:41:44 | 2.5942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2172647 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-5 35-26-L00332_6777084_56358279_56358279 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:06:34 | 01.12.2021 17:37:57 | 1.5231 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3517 | 0 | 0 | 0 | 0
2172652 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | BAYAT TR-1 45-82-L00059_60398072_60984628_60984628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:06:35 | 02.12.2021 03:08:46 | 11.0364 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.7831 | 0 | 0 | 0 | 0
2172638 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-66 35-19-L00066__72372646_72372646 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:06:49 | 01.12.2021 20:06:54 | 4.0014 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0083 | 0 | 0 | 0 | 0
2172657 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-438 35-18-L00438_950465158_950465158 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:08:36 | 01.12.2021 18:05:29 | 1.9481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9481 | 0 | 0
2172630 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911142206_911142206 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:09:00 | 01.12.2021 20:16:38 | 4.1272 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2722 | 0 | 0 | 0 | 0
2172651 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAĞYURDU TR-7 (DM-1/6) 35-27-L00248__72410479_72410479 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:09:09 | 01.12.2021 19:18:46 | 3.1603 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2892 | 0 | 0 | 0 | 0
2172635 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_953210594_953210594 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:13:00 | 01.12.2021 19:44:37 | 3.5269 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7964 | 0 | 0 | 0 | 0
2172636 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAŞKÖY YEŞİLDERE TR-2 35-29-L00227_950348252_950348252 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:13:28 | 01.12.2021 22:31:02 | 6.2928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2928 | 0 | 0 | 0 | 0
2172642 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_912602291_912602291 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:15:05 | 01.12.2021 17:51:34 | 1.6081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2161 | 0 | 0 | 0 | 0
2172649 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACITUFAN ALAKAVAK-YEŞİLYAYLA TR-1 45-77-L00360_945514634_945514634 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:20:00 | 01.12.2021 19:09:45 | 2.8292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8292 | 0 | 0
2172658 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SÜLEYMANİYE TR-1 45-78-M00422_49250473_56404101_56404101 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:21:23 | 01.12.2021 19:10:08 | 2.8125 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
2172653 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TEKBIÇAKLAR TR-4 35-31-L00242_47908839_56385470_56385470 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:24:49 | 01.12.2021 21:51:15 | 5.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3217
2172643 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SULTAN YAYLASI TR-1 45-71-M01766_A_56391994_56391994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:31:00 | 01.12.2021 17:22:57 | 0.86583 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6458 | 0 | 0 | 0 | 0
2172654 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİKİLİTAŞ TR-1 45-75-M00314_945598521_945598521 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:31:00 | 01.12.2021 22:17:01 | 5.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7669
2172714 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-1/6 35-28-M00586_ULUKENT DM-1/5 M01_66557220 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:34:48 | 01.12.2021 21:48:34 | 5.2294 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1851.2233 | 0 | 0 | 0 | 0
2172648 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-2 35-26-M00825_PANCAR OSB DM-1 M01_2076745 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2021 16:35:24 | 01.12.2021 17:18:38 | 0.72034 | 11 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9237 | 540.9758 | 0 | 0 | 0 | 0
2172671 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK ÇATALKAYA TR-2 45-75-M00211_A_56386007_56386007 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:40:12 | 01.12.2021 21:09:28 | 4.4878 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9511 | 0 | 0
2172660 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YAĞCILAR TR-1 45-71-M01440_43159447_56399245_56399245 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:41:40 | 02.12.2021 06:12:06 | 13.5072 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.2311 | 0 | 0 | 0 | 0
2172673 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3537 35-01-K03537_913568152_913568152 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:48:34 | 01.12.2021 21:37:51 | 4.8214 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9283 | 0 | 0 | 0 | 0
2172672 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1213 35-02-K01213_99423115_99423115 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:52:19 | 01.12.2021 17:48:27 | 0.93556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93556 | 0 | 0 | 0 | 0
2172674 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DOĞANKAYA HANCILAR TR-1 45-72-L00186_45-72-L00186_2369001 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:52:56 | 01.12.2021 18:56:53 | 2.0658 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7775 | 0 | 0 | 0 | 0
2172678 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-3 35-26-M01426_956612597_956612597 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:53:18 | 01.12.2021 20:24:50 | 3.5256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5256 | 0 | 0 | 0 | 0
2172676 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BURHAN KURTOĞLU TR-1 45-71-M01358_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083064 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 16:58:26 | 01.12.2021 19:16:43 | 2.3047 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6181 | 0 | 0 | 0 | 0
2172686 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-10 MEZARLIK YANI 35-14-L00010_956645386_956645386 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:07:08 | 01.12.2021 19:18:25 | 2.1881 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8806 | 0 | 0 | 0 | 0
2172685 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSMETİYE TR-1 45-73-M00994_945656312_945656312 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:07:52 | 01.12.2021 22:53:22 | 5.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7583
2172694 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM ALAYAKA DEDEKAVAK TR-2 45-73-M00292_B_56387375_56387375 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:08:58 | 01.12.2021 20:50:13 | 3.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.875
2172719 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-15 35-28-M00159_B_56366101_56366101 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:09:35 | 01.12.2021 20:18:48 | 3.1536 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.7344 | 0 | 0 | 0 | 0
2172693 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | NATUREL KÖK 35-27-M00279_ M01_2308222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:09:38 | 01.12.2021 18:44:00 | 1.5728 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2172687 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _953227734_953227734 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:11:00 | 02.12.2021 14:55:07 | 21.7353 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6175 | 0 | 0 | 0 | 0
2172689 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_48863976_56373122_56373122 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:14:22 | 01.12.2021 19:16:01 | 2.0275 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.66 | 0 | 0 | 0 | 0
2172690 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4597 35-09-K04597_97768409_97768409 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:17:47 | 01.12.2021 19:33:03 | 2.2544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7633 | 0 | 0 | 0 | 0
2172688 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2940 35-04-K02940_99934680_99934680 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:19:23 | 01.12.2021 22:20:28 | 5.0181 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0722 | 0 | 0 | 0 | 0
2172703 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORUBAŞI TR-1 45-75-M00240_945618497_945618497 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:22:57 | 02.12.2021 01:23:59 | 8.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0172
2172701 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_B_56385893_56385893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:27:40 | 01.12.2021 23:41:53 | 6.2369 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6344 | 0 | 0
2172695 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950448386_950448386 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:29:44 | 01.12.2021 22:18:42 | 4.8161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8161 | 0 | 0
2172697 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-30 TAŞDİBİ 35-14-L00030_95000562895_95000562895 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:31:16 | 01.12.2021 18:55:44 | 1.4078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4078 | 0 | 0 | 0 | 0
2172700 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-2 35-16-L00002_47591026_56353637_56353637 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:37:47 | 01.12.2021 22:35:10 | 4.9564 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1714 | 0 | 0 | 0 | 0
2172699 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-14 45-76-M00014_B_56403688_56403688 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:38:58 | 01.12.2021 19:10:38 | 1.5278 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9722 | 0 | 0
2172727 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/17 35-27-M00859_B_56377751_56377751 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:43:25 | 01.12.2021 21:37:59 | 3.9094 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2172705 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-29 45-78-M00189__72373217_72373217 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:44:19 | 01.12.2021 19:00:40 | 1.2725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0
2172706 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:53:34 | 01.12.2021 18:03:39 | 0.16823 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 307 | 0 | 0 | 1.6823 | 0 | 5.0469 | 51.6464
2172707 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 17:56:00 | 01.12.2021 18:14:00 | 0.3 | 0 | 0 | 14 | 367 | 15 | 946 | 0 | 0 | 4.2 | 110.1 | 4.5 | 283.8
2172724 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-2 35-15-L00632_950386248_950386248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:00:21 | 01.12.2021 21:03:31 | 3.0528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0528 | 0 | 0 | 0 | 0
2172770 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_G g5b_42106572 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:00:41 | 01.12.2021 20:47:26 | 2.7792 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2708 | 0 | 0 | 0 | 0
2172718 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | ÖVEÇLİ KÖK 45-76-L00002_GEBELER L03_72215219 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:03:45 | 01.12.2021 18:57:00 | 0.8875 | 25 | 173 | 155 | 1 | 25 | 47 | 22.1875 | 153.5375 | 137.5625 | 0.8875 | 22.1875 | 41.7125
2172717 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3586 35-01-K03586_911627042_911627042 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:04:15 | 01.12.2021 20:49:35 | 2.7556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7778 | 0 | 0 | 0 | 0
2172728 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DAĞARLAR TR-2 45-73-M00600_B_56387832_56387832 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:16:05 | 02.12.2021 01:54:31 | 7.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5761
2172721 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1238 35-01-M01238_912808681_912808681 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:18:00 | 01.12.2021 21:19:54 | 3.0317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0317 | 0 | 0 | 0 | 0
2172726 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARIDOLMA TR-1 45-72-L00669_956485408_956485408 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:18:41 | 01.12.2021 23:53:02 | 5.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5725
2172731 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 45-77-L00021_945505225_945505225 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:18:55 | 01.12.2021 20:24:40 | 2.0958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0958 | 0 | 0
2172774 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-1 45-72-L00184_C_56404611_56404611 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:19:23 | 02.12.2021 01:00:52 | 6.6914 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.0767 | 0 | 0 | 0 | 0
2172723 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_DİKİLİ İM 15,8 (KABAKUM FİDERİ ) L01_72067080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:20:49 | 01.12.2021 18:30:15 | 0.15722 | 0 | 0 | 48 | 1512 | 15 | 946 | 0 | 0 | 7.5467 | 237.72 | 2.3583 | 148.7322
2172732 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-3 L06_2054168 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:25:41 | 01.12.2021 18:56:02 | 0.50583 | 9 | 4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5525 | 2304.0708 | 0 | 0 | 0 | 0
2172735 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_950452296_950452296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:26:53 | 01.12.2021 19:26:10 | 0.98806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98806 | 0 | 0
2172743 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_B_56357360_56357360 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:46:25 | 01.12.2021 21:37:21 | 2.8489 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6533 | 0 | 0
2172738 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-885 35-04-K00885_99732862_99732862 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:47:14 | 01.12.2021 23:43:05 | 4.9308 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4467 | 0 | 0 | 0 | 0
2172742 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-2 45-71-M00530_C_56401288_56401288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:56:36 | 01.12.2021 23:52:15 | 4.9275 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.695 | 0 | 0 | 0 | 0
2172741 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_HatBaşıAyırıcı_53132665 M05_53132665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:57:15 | 01.12.2021 18:58:59 | 0.028889 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0156 | 0 | 0 | 0 | 0
2172752 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-66 35-28-L00066_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-66 L03_66803734 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:57:54 | 01.12.2021 20:16:41 | 1.3131 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.1197 | 0 | 0 | 0 | 0
2172745 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-16-L00021_953333466_953333466 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 18:58:57 | 01.12.2021 19:50:13 | 0.85444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7089 | 0 | 0 | 0 | 0
2172747 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2733 35-09-K02733_97766489_97766489 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 19:00:42 | 01.12.2021 20:44:20 | 1.7272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7272 | 0 | 0 | 0 | 0
2172748 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKALAN TR-1 45-72-L00737_956522191_956522191 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 19:03:12 | 01.12.2021 20:45:47 | 1.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7097
2172750 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | _L_56402208_56402208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 19:04:03 | 01.12.2021 21:15:13 | 2.1861 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3972 | 0 | 0
2172760 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 45-82-M00194_C_56405222_56405222 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 19:09:30 | 02.12.2021 02:16:32 | 7.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5861
2172755 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR28 MİLLİ EGEMENLİK 45-73-M00013_945672007_945672007 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 19:10:21 | 01.12.2021 20:35:46 | 1.4236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4236 | 0 | 0 | 0 | 0
2172757 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | ÖVEÇLİ KÖK 45-76-L00002_GEBELER L03_72215243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 19:11:10 | 01.12.2021 19:58:41 | 0.79194 | 20 | 165 | 130 | 47 | 18 | 43 | 15.8389 | 130.6708 | 102.9528 | 37.2214 | 14.255 | 34.0536
2172761 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMİT TR-1 45-72-M00228_956523152_956523152 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 19:14:52 | 01.12.2021 20:01:45 | 0.78139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78139
2172754 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56384528_56384528 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 19:16:19 | 02.12.2021 07:01:45 | 11.7572 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645.375 | 0 | 0 | 0 | 0
2172756 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_TR-9 TR-10 TR-11 M04_67554499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 19:18:19 | 01.12.2021 19:19:35 | 0.021111 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3933 | 0 | 0 | 0 | 0
2172762 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2678 35-03-K02678_910417144_910417144 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 19:21:08 | 01.12.2021 20:42:11 | 1.3508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7017 | 0 | 0 | 0 | 0
2172772 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_953286930_953286930 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 19:23:39 | 01.12.2021 21:44:32 | 2.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3481
2172773 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP ÖKÜZCÜK TR-1 45-78-M00811_49194091_56384396_56384396 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 19:24:03 | 01.12.2021 21:12:08 | 1.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6028
2172768 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-107 35-15-L00107_950381378_950381378 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 19:27:30 | 01.12.2021 21:27:25 | 1.9986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9986 | 0 | 0 | 0 | 0
2172767 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _910722489_910722489 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 19:28:31 | 01.12.2021 21:25:54 | 1.9564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9128 | 0 | 0 | 0 | 0
2172771 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÖFÜNDERE TR-2 35-15-L00212_C_56368264_56368264 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 19:32:46 | 01.12.2021 22:07:20 | 2.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.185
2172775 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/7 ARABOYNU 35-20-L00023_955200883_955200883 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 19:39:11 | 01.12.2021 21:48:54 | 2.1619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1619 | 0 | 0 | 0 | 0
2172780 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-318 35-02-M00318_A A1B_5811139 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 19:54:05 | 01.12.2021 21:38:54 | 1.7469 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7225 | 0 | 0 | 0 | 0
2172784 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-88 35-17-M00088_A_56392487_56392487 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 20:05:00 | 01.12.2021 20:20:41 | 0.26139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 0
2172786 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1673 35-04-K01673_99168666_99168666 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 20:09:00 | 02.12.2021 00:25:08 | 4.2689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2689 | 0 | 0 | 0 | 0
2172794 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_A_56387154_56387154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 20:10:49 | 01.12.2021 21:31:20 | 1.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8131
2172787 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438510_950438510 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 20:12:00 | 01.12.2021 23:47:11 | 3.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1728
2172788 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1655 35-02-K01655_A_56382037_56382037 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 20:14:50 | 01.12.2021 22:52:13 | 2.6231 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.7419 | 0 | 0 | 0 | 0
2172797 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMAN TR-4 45-72-L00302_956483111_956483111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 20:17:35 | 01.12.2021 22:47:10 | 2.4931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4931 | 0 | 0 | 0 | 0
2172795 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİNDARLI TR-4 YILDIRIMLAR 45-79-M00420_945560880_945560880 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 20:18:08 | 01.12.2021 22:32:48 | 2.2444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2444 | 0 | 0
2172793 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3011 35-01-K03011_911707514_911707514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 20:31:45 | 01.12.2021 23:59:14 | 3.4581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4581 | 0 | 0 | 0 | 0
2172791 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRATLI TR-1 35-30-L00141_955295795_955295795 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 20:33:58 | 01.12.2021 21:51:38 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2944
2172798 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1001 35-03-M01001_910310427_910310427 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 20:48:15 | 01.12.2021 21:31:09 | 0.715 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0
2172801 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KABAKUM TR-2 35-30-L00128_A_56404507_56404507 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 20:54:34 | 01.12.2021 22:11:11 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6167 | 0 | 0
2172806 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-20 35-23-M00020_950416894_950416894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 21:08:42 | 01.12.2021 22:55:04 | 1.7728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7728 | 0 | 0 | 0 | 0
2172807 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 21:34:02 | 01.12.2021 23:36:00 | 2.0328 | 0 | 57 | 0 | 0 | 9 | 426 | 0 | 115.8683 | 0 | 0 | 18.295 | 865.9633
2172810 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_47904917_56385165_56385165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 21:42:36 | 02.12.2021 01:57:43 | 4.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8181
2172813 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 35-17-M00036_950306611_950306611 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 21:53:17 | 01.12.2021 22:40:02 | 0.77917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5708 | 0 | 0 | 0 | 0
2172819 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/3 45-72-M00003_967150414_967150414 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 22:18:03 | 02.12.2021 03:30:20 | 5.2047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2047 | 0 | 0 | 0 | 0
2172820 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_43149138_56404824_56404824 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 22:34:00 | 02.12.2021 01:10:28 | 2.6078 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9011 | 0 | 0 | 0 | 0
2172821 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-4 35-31-L00073_47942825_56371101_56371101 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 22:43:48 | 02.12.2021 00:22:01 | 1.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9108
2172824 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 35-27-M00020_95000045936_95000045936 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 22:57:33 | 01.12.2021 23:34:33 | 0.61667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
2172832 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-4/TR-16 35-28-M00811_953383522_953383522 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 23:37:28 | 02.12.2021 01:26:22 | 1.815 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0
2172829 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 35-15-M00002_950380890_950380890 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 23:49:59 | 02.12.2021 06:10:48 | 6.3469 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1225 | 0 | 0 | 0 | 0
2172830 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARNIÇ TR-1 45-77-L00329_945500140_945500140 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2021 23:57:00 | 02.12.2021 02:48:15 | 2.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8542
2172835 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-4 YILDIRIMLAR 45-79-M00420_A_56384759_56384759 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 00:08:56 | 02.12.2021 01:02:37 | 0.89472 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.1575 | 0 | 0.89472
2172834 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-63 35-19-L00063_B_56377041_56377041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 00:16:32 | 02.12.2021 02:15:34 | 1.9839 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3394 | 0 | 0 | 0 | 0
2172837 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_BAKIR KÖK M01_72213141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 00:24:05 | 02.12.2021 01:56:00 | 1.5319 | 0 | 0 | 1 | 888 | 2 | 783 | 0 | 0 | 1.5319 | 1360.3667 | 3.0639 | 1199.5125
2172840 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | YILDIZ KUSURU TR-1 45-81-M00040_C_56403300_56403300 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 01:08:16 | 02.12.2021 02:31:51 | 1.3931 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5722 | 0 | 0
2172842 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4019 35-02-K04019_D_56375427_56375427 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 01:17:22 | 02.12.2021 01:42:15 | 0.41472 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
2172846 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1091 35-04-K01091_99398255_99398255 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 01:57:23 | 02.12.2021 03:55:48 | 1.9736 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8417 | 0 | 0 | 0 | 0
2172873 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-258 35-09-M00258_35-09-M00258_2355231 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 05:11:26 | 02.12.2021 14:47:56 | 9.6083 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238.7417 | 0 | 0 | 0 | 0
2173047 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HatBaşıAyırıcı_53136426 M04_53136426 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 05:52:24 | 02.12.2021 12:09:40 | 6.2878 | 0 | 0 | 14 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 88.0289 | 113.18 | 37.7267 | 0
2172876 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3036 35-04-K03036_99215297_99215297 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 06:04:00 | 02.12.2021 07:02:01 | 0.96694 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6033 | 0 | 0 | 0 | 0
2172877 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-78 35-28-L00078_MENEMEN DM-5/27 L02_66754721 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 06:07:02 | 02.12.2021 06:24:33 | 0.2919 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7699 | 0 | 0 | 0 | 0
2172883 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_TR-1 L13_2053356 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 06:33:06 | 02.12.2021 06:48:02 | 0.24889 | 49 | 13079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1956 | 3255.2178 | 0 | 0 | 0 | 0
2172890 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-2 M18_2309133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 06:51:26 | 02.12.2021 07:13:00 | 0.35944 | 681 | 5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7817 | 1897.1478 | 0 | 0 | 0 | 0
2172896 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3036 35-04-K03036_98979289_98979289 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 07:31:34 | 02.12.2021 12:25:57 | 4.9064 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9703 | 0 | 0 | 0 | 0
2172895 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-75 35-19-L00075_A_56373312_56373312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 07:36:42 | 02.12.2021 09:27:45 | 1.8508 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3483 | 0 | 0 | 0 | 0
2172898 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 07:43:00 | 02.12.2021 09:40:49 | 1.9636 | 28 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9811 | 1616.0519 | 0 | 0 | 0 | 0
2172901 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-2 45-71-M01045_953238891_953238891 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 07:59:00 | 02.12.2021 08:55:23 | 0.93972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93972 | 0 | 0 | 0 | 0
2172902 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2132 KÖK 35-07-M02132_99114403_99114403 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 08:04:26 | 02.12.2021 09:43:27 | 1.6503 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9017 | 0 | 0 | 0 | 0
2172903 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-4 YILDIRIMLAR 45-79-M00420_A_56384759_56384759 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 08:06:44 | 02.12.2021 10:06:06 | 1.9894 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.715 | 0 | 1.9894
2172905 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_8634283_56370519_56370519 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 08:10:08 | 02.12.2021 13:32:01 | 5.3647 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.0956 | 0 | 0
2172906 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-1 35-19-L00151_956672294_956672294 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 08:11:45 | 02.12.2021 15:14:56 | 7.0531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0531 | 0 | 0 | 0 | 0
2172912 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_HatBaşıAyırıcı_53139660 L03_53139660 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 08:18:07 | 02.12.2021 10:13:39 | 1.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7767 | 0
2172914 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HAŞİM AKÇORA SULAMA TR 45-71-M01340_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091216 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 08:27:07 | 02.12.2021 23:16:03 | 14.8156 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.34 | 0 | 0 | 0 | 0
2172915 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_953366858_953366858 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 08:31:14 | 02.12.2021 10:49:49 | 2.3097 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6194 | 0 | 0 | 0 | 0
2172919 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M12_2333048 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 08:33:52 | 02.12.2021 14:26:27 | 5.8764 | 40 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0556 | 481.8639 | 0 | 0 | 0 | 0
2172916 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞUZLAR TR-1 35-15-L00739_950372229_950372229 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 08:34:40 | 02.12.2021 10:13:22 | 1.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0
2172921 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKÖY TR-1 35-22-M00288_955270678_955270678 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 08:39:49 | 02.12.2021 12:13:56 | 3.5686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5686 | 0 | 0 | 0 | 0
2172923 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-70 35-16-L00070_953334710_953334710 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 08:43:58 | 02.12.2021 09:55:11 | 1.1869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 0
2172922 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-103 35-18-L00103_B_56378199_56378199 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 08:45:00 | 02.12.2021 09:08:12 | 0.38667 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7733 | 0 | 0
2172947 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_C_56386157_56386157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 08:49:33 | 02.12.2021 10:01:37 | 1.2011 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4411 | 0 | 0 | 0 | 0
2172925 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SÜLEYMANLI L05_2072980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 08:50:33 | 02.12.2021 08:54:00 | 0.0575 | 13 | 728 | 0 | 0 | 36 | 70 | 0.7475 | 41.86 | 0 | 0 | 2.07 | 4.025
2172936 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-09/13-A 45-71-M00382_C_56403045_56403045 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 08:53:14 | 02.12.2021 10:50:17 | 1.9508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9017 | 0 | 0 | 0 | 0
2172934 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-1 35-31-L00348_47897795_56392372_56392372 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 08:56:00 | 02.12.2021 12:32:48 | 3.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.68
2172933 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-29 35-23-M00029_YENİFOÇA TR-27 M02_2335025 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 08:58:19 | 02.12.2021 16:15:26 | 7.2852 | 1 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2852 | 4312.8384 | 0 | 0 | 0 | 0
2172945 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | DEĞİRMENCİELİ TR-1 35-24-M00076_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035641 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 08:58:36 | 02.12.2021 11:05:51 | 2.1208 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2833 | 0 | 0
2172935 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-77 BAKLACI KÖYÜ 45-73-M00077_45-73-M00077_2354328 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 08:59:29 | 02.12.2021 12:40:44 | 3.6872 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.4727 | 0 | 0 | 0 | 0
2172939 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-772 35-01-K00772_TRAFO K02_42387433 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:03:25 | 02.12.2021 11:47:47 | 2.7393 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3131.0326 | 0 | 0 | 0 | 0
2172984 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-6 35-19-M00218_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057920 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:03:30 | 02.12.2021 17:09:52 | 8.1061 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070.0067 | 0 | 0 | 0 | 0
2172941 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/43 45-72-M00043_TR-1/1 M04_2043121 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:04:00 | 02.12.2021 09:05:56 | 0.032222 | 34 | 21266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0956 | 685.2378 | 0 | 0 | 0 | 0
2172940 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-111 OVACIK 35-18-L00111_9741589_56355166_56355166 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:04:00 | 02.12.2021 12:21:56 | 3.2988 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.7757 | 0 | 0
2172942 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-40 35-22-M00040_A_56355187_56355187 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:04:46 | 02.12.2021 16:58:00 | 7.887 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.0274 | 0 | 0 | 0 | 0
2172952 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/46 45-72-M00046_TR-1/47 M03_2102212 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:07:16 | 02.12.2021 12:42:00 | 3.5789 | 17 | 20792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8411 | 74412.2578 | 0 | 0 | 0 | 0
2172948 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-4/11(FATİH ANADOLU LİSESİ) 45-71-M00208_DM-4/09A M02_72057070 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:09:18 | 02.12.2021 15:40:45 | 6.5241 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.5357 | 0 | 0 | 0 | 0
2172957 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_KENT BETON M08_72097653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:10:00 | 02.12.2021 10:12:31 | 1.0419 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2172950 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-442 35-01-K00442_K-446 K03_2114064 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:10:57 | 02.12.2021 17:11:58 | 8.0169 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8978.9778 | 0 | 0 | 0 | 0
2172953 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _C_56385371_56385371 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:11:07 | 02.12.2021 10:08:37 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0417 | 0 | 0
2172958 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2955(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02955_B_56365792_56365792 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:11:42 | 02.12.2021 17:21:43 | 8.1669 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.8547 | 0 | 0 | 0 | 0
2172961 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-55 45-78-L00766_953255931_953255931 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:12:25 | 02.12.2021 18:25:01 | 9.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0
2172955 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-2 35-15-M00242_48699012_56369006_56369006 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:12:58 | 02.12.2021 11:20:00 | 2.1172 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9856 | 0 | 0
2173160 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2331777 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:13:00 | 02.12.2021 19:51:00 | 10.6333 | 11 | 972 | 2 | 8 | 5 | 206 | 116.9667 | 10335.6 | 21.2667 | 85.0667 | 53.1667 | 2190.4667
2172956 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | MUSAHOCA TR-1 45-76-L00118_45-76-L00118_79724115 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:17:33 | 02.12.2021 18:22:54 | 9.0891 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 27.2673 | 0 | 418.0983 | 0 | 0
2172954 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | MUTAFLAR KARAKUZU TR-3 35-32-L00069_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044872 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:18:46 | 02.12.2021 17:51:00 | 8.5372 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5372 | 213.4306 | 0 | 0
2172964 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MECİDİYE TR-3 45-72-L00576_956500706_956500706 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:18:54 | 02.12.2021 14:47:00 | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4683
2172963 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-21 45-85-L00021_945465366_945465366 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:20:39 | 02.12.2021 10:05:53 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75389 | 0 | 0
2172959 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_TR-48 L06_76784145 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:21:12 | 02.12.2021 17:12:14 | 7.8505 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8505 | 2111.771 | 0 | 0 | 0 | 0
2172970 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1568 35-01-M01568_911432000_911432000 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:22:42 | 02.12.2021 15:30:28 | 6.1294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1294 | 0 | 0 | 0 | 0
2172981 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞERCİ TR-1 35-26-L00167_8099210_56357938_56357938 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:22:50 | 02.12.2021 16:48:55 | 7.4347 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5208 | 0 | 0 | 0 | 0
2172979 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-3 35-23-M00224_A_56357414_56357414 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:23:57 | 02.12.2021 11:11:28 | 1.7919 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1275 | 0 | 0 | 0 | 0
2172967 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-130 35-18-L00130_6497245_60982647_60982647 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:24:24 | 02.12.2021 09:36:15 | 0.1975 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0
2172966 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1312 35-04-K01312_35-04-K01312_2373958 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:27:00 | 02.12.2021 11:31:52 | 2.0811 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177.9089 | 0 | 0 | 0 | 0
2172973 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1866 35-09-K01866_F f2b_5860759 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:28:28 | 02.12.2021 15:38:41 | 6.1703 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.0464 | 0 | 0 | 0 | 0
2172972 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2013 35-10-M02013_A A01b_79887051 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:29:05 | 02.12.2021 11:59:47 | 2.5117 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6983 | 0 | 0 | 0 | 0
2172974 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TEPECİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01289_44415763_56384956_56384956 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:30:43 | 02.12.2021 15:52:49 | 6.3683 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.2083 | 0 | 0 | 0 | 0
2172975 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4145 35-01-K04145_911550321_911550321 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:31:29 | 02.12.2021 11:33:03 | 2.0261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0522 | 0 | 0 | 0 | 0
2172971 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_HatBaşıAyırıcı_53139955 M04_53139955 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:32:06 | 02.12.2021 15:02:12 | 5.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5395
2172980 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-3 35-27-L00003_35-27-L00003_2365492 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:36:00 | 02.12.2021 15:46:00 | 6.1667 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3286.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
2172985 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KASAPLI TR-299 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00901_45-73-M00901_2355074 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:37:46 | 02.12.2021 13:26:55 | 3.8192 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9258 | 0 | 0 | 0 | 0
2172983 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-74 35-19-L00074_TR-63 L01_2115357 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:38:31 | 02.12.2021 12:13:24 | 2.5814 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.3219 | 0 | 0 | 0 | 0
2172992 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-19 35-17-M00216_YENİ ŞAKRAN TR-3 M01_66296953 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:38:49 | 02.12.2021 17:05:03 | 7.4372 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599.0028 | 0 | 0
2172982 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2101974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:39:10 | 02.12.2021 09:40:46 | 0.026667 | 0 | 0 | 2 | 288 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.053333 | 7.68 | 0 | 0.48
2173006 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_953394705_953394705 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:40:57 | 02.12.2021 11:46:48 | 2.0975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0975 | 0 | 0 | 0 | 0
2172990 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950460729_950460729 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:41:16 | 02.12.2021 18:06:06 | 8.4139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4139 | 0 | 0
2172987 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE Y.NİZAMOĞLU TR 35-15-M00348_48304137_56395655_56395655 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:42:00 | 02.12.2021 11:05:09 | 1.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1575
2172994 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | HAMZAHOCALI TR2 35-24-M00090_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035959 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:42:10 | 02.12.2021 12:10:29 | 2.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3497
2172988 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_YENİKÖY L03_2327767 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:44:30 | 02.12.2021 10:04:00 | 0.325 | 11 | 410 | 0 | 0 | 43 | 664 | 3.575 | 133.25 | 0 | 0 | 13.975 | 215.8
2172989 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SERPİL GENCOLER VE ARK. ÖZEL TR 45-71-M00921Ö_45-71-M00921Ö_2356458 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:45:19 | 02.12.2021 14:11:32 | 4.4369 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2172993 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-111 35-04-K00111_99181082_99181082 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:46:01 | 02.12.2021 17:49:55 | 8.065 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.845 | 0 | 0 | 0 | 0
2172996 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN DEREİÇİ TR-1 45-72-L00225_D_56406415_56406415 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:47:16 | 02.12.2021 13:30:40 | 3.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2333
2172991 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-103 35-18-L00103_B_56378199_56378199 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:48:00 | 02.12.2021 09:55:43 | 0.12861 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5489 | 0 | 0
2173002 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | OĞLANANASI TR-9 35-22-M00262_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112509 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:49:03 | 02.12.2021 14:00:31 | 4.1911 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.7911 | 0 | 0 | 0 | 0
2173000 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53132741 M05_53132741 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:50:41 | 02.12.2021 11:43:07 | 1.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.6411
2172997 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA ALABAŞLI TR-1 45-73-M00879_D_56403997_56403997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:51:34 | 02.12.2021 11:22:15 | 1.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1822
2172995 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/17 45-71-M00049_A_56397841_56397841 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:52:00 | 02.12.2021 11:14:32 | 1.3756 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0
2173013 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136044 L16_53136044 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 09:53:02 | 02.12.2021 11:34:52 | 1.6972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2173007 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-13 35-31-L00368_47904264_56392350_56392350 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:53:13 | 02.12.2021 18:35:59 | 8.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4256
2173011 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | M-2313Ö DSİ SÜZBEYLİ ÖZEL KÖK 35-09-M02313Ö_HatBaşıAyırıcı_53133632 M01_53133632 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:54:05 | 02.12.2021 13:04:47 | 3.1783 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2173009 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1006 35-03-M01006_910257677_910257677 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 09:54:12 | 02.12.2021 15:28:09 | 5.5658 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6583 | 0 | 0 | 0 | 0
2173004 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | NEDAR ÖZEL TR 35-30-M00287Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2115298 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 10:00:46 | 02.12.2021 14:47:16 | 4.775 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 28.65 | 0 | 0
2173012 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-27(M-727) 35-30-M00727_H h1_43010607 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:05:15 | 02.12.2021 13:13:25 | 3.1361 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1722 | 0 | 0
2173019 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_METRO M13_2310488 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:10:00 | 02.12.2021 11:45:14 | 1.5872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5872 | 0 | 0 | 0 | 0
2173016 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1213 35-02-K01213_99423115_99423115 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:11:40 | 02.12.2021 13:24:29 | 3.2136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2136 | 0 | 0 | 0 | 0
2173020 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | CUMALI TR 1 35-24-M00094_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035956 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:16:51 | 02.12.2021 12:42:40 | 2.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.1433
2173023 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_BAŞI BÜYÜK L14_2049995 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:18:19 | 02.12.2021 10:21:10 | 0.0475 | 0 | 0 | 50 | 297 | 57 | 2209 | 0 | 0 | 2.375 | 14.1075 | 2.7075 | 104.9275
2173017 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_KULA DM GİRİŞ L01_61353336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:19:16 | 02.12.2021 10:21:46 | 0.041667 | 0 | 0 | 34 | 277 | 44 | 2209 | 0 | 0 | 1.4167 | 11.5417 | 1.8333 | 92.0417
2173026 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİRGİ TR-7 35-15-L00264_950392128_950392128 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:19:55 | 02.12.2021 13:09:53 | 2.8328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8328 | 0 | 0 | 0 | 0
2173025 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-129 35-18-L00129_50067571 B01_50068676 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:29:00 | 02.12.2021 10:40:57 | 0.19917 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7592 | 0 | 0
2173034 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 45-78-L00017_953248276_953248276 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:30:57 | 02.12.2021 12:14:41 | 1.7289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7289 | 0 | 0 | 0 | 0
2173028 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_ESKİ KEMİKLİDERE AKHİSAR FİDERİ M06_2322962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:33:01 | 02.12.2021 13:44:09 | 3.1856 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.0822 | 0 | 0 | 0 | 3.1856 | 0
2173029 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-27-M00021_913665423_913665423 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:34:19 | 02.12.2021 13:56:57 | 3.3772 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7722 | 0 | 0 | 0 | 0
2173033 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SULTAN YAYLASI TR-1 45-71-M01766_A_56391994_56391994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:35:14 | 03.12.2021 06:08:55 | 19.5614 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.0347 | 0 | 0 | 0 | 0
2173030 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | M-2137 35-07-M02137_TRAFO M03_42989887 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:38:10 | 02.12.2021 11:40:15 | 1.0347 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.2847 | 0 | 0 | 0 | 0
2173032 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639654_956639654 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:41:03 | 02.12.2021 12:07:39 | 1.4433 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0
2173056 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHÇEDERE TR-2 45-73-M00558_B_56401633_56401633 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:41:05 | 02.12.2021 13:32:04 | 2.8497 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3414 | 0 | 0
2173045 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1536 35-01-K01536_98488717_98488717 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:48:11 | 02.12.2021 14:00:33 | 3.2061 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8856 | 0 | 0 | 0 | 0
2173043 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_950424190_950424190 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:50:19 | 02.12.2021 15:19:03 | 4.4789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4789 | 0 | 0 | 0 | 0
2173035 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-14 K44_2312133 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:53:00 | 02.12.2021 12:13:06 | 1.335 | 0 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5632.365 | 0 | 0 | 0 | 0
2173072 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALLAHDİYEN TR-1 45-78-L00279_953282245_953282245 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 10:54:25 | 02.12.2021 18:07:46 | 7.2225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2225 | 0 | 0 | 0 | 0
2173036 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-12 K42_2312131 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:03:11 | 02.12.2021 12:01:56 | 0.97917 | 0 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859.4375 | 0 | 0 | 0 | 0
2173044 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SAKIZTEPE SİTESİ TR 35-21-L00065_B B1_5797540 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:05:51 | 02.12.2021 13:41:56 | 2.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8111
2173042 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_MORALILAR ÇIKIŞ L22_2326923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:08:17 | 02.12.2021 12:40:53 | 1.5433 | 0 | 0 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9 | 20.0633 | 0 | 0
2173085 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-5 45-79-M00005_B_56385151_56385151 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:11:47 | 02.12.2021 13:39:39 | 2.4644 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.18 | 0 | 0
2173095 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135717 M03_53135717 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:13:13 | 02.12.2021 15:54:00 | 4.6797 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6797 | 0 | 0 | 0
2173052 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-40 35-25-M00112_A_56374651_56374651 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:14:22 | 02.12.2021 13:19:00 | 2.0772 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8767 | 0 | 0 | 0 | 0
2173059 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇECİK TR-7 45-78-L00775_953281515_953281515 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:20:57 | 02.12.2021 13:28:59 | 2.1339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1339 | 0 | 0 | 0 | 0
2173060 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZCAYAKA TR-1 35-15-L00919_35-15-L00919_2365527 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:23:00 | 02.12.2021 13:54:17 | 2.5214 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.0211 | 0 | 0 | 0 | 0
2173040 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_A_56357362_56357362 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:29:00 | 02.12.2021 12:00:54 | 0.53167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0
2173041 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM TR-1 35-30-L00127_955300822_955300822 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:29:00 | 02.12.2021 15:34:15 | 4.0875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0875 | 0 | 0
2173097 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK TR-3 45-75-M00361__72373670_72373670 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:29:35 | 02.12.2021 14:53:51 | 3.4044 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.1422 | 0 | 0
2173066 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_A_56367912_56367912 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:31:11 | 02.12.2021 15:25:21 | 3.9028 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9306 | 0 | 0 | 0 | 0
2173046 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/6 45-72-M00006_C_56391704_56391704 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:34:23 | 02.12.2021 13:12:28 | 1.6347 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.2194 | 0 | 0 | 0 | 0
2173073 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUTAFLAR OKUL ÖNÜ TR-1 35-32-L00070_946412544_946412544 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:39:58 | 02.12.2021 18:56:40 | 7.2783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2783 | 0 | 0
2173048 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-139 35-18-L00139_9443195_56372557_56372557 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:41:00 | 02.12.2021 11:56:05 | 0.25139 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0556 | 0 | 0
2173051 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2340 35-01-K02340_911776892_911776892 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:41:00 | 02.12.2021 12:40:35 | 0.99306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9792 | 0 | 0 | 0 | 0
2173063 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1452 35-09-M01452_954700939_954700939 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:41:37 | 02.12.2021 17:06:19 | 5.4117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4117 | 0 | 0 | 0 | 0
2173070 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KÜÇÜKBÖLCEK TR-23 35-24-M00019_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040059 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:45:40 | 02.12.2021 12:58:56 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4122 | 0 | 0
2173053 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÇAMBEL TR1 35-27-M00477_B_56368465_56368465 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:46:00 | 02.12.2021 17:30:01 | 5.7336 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.8897 | 0 | 0 | 0 | 0
2173054 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/2 BAYSAN KABİN 35-20-L00002_95000112110_95000112110 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:47:00 | 02.12.2021 15:02:19 | 3.2553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2553 | 0 | 0 | 0 | 0
2173061 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-8 35-13-L00008_D_56366857_56366857 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:56:00 | 02.12.2021 12:47:22 | 0.85611 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9711 | 0 | 0
2173067 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_LÜTFİYE M01_72194602 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 11:58:03 | 02.12.2021 12:29:25 | 0.5227 | 87 | 398 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45.4747 | 208.0338 | 0 | 0 | 0 | 7.8405
2173113 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-4 45-73-M00801_945640278_945640278 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 11:59:21 | 02.12.2021 18:30:08 | 6.5131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5131 | 0 | 0 | 0 | 0
2173074 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_49808601_56407401_56407401 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:02:14 | 02.12.2021 16:49:47 | 4.7925 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.4925 | 0 | 0 | 0 | 0
2173082 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 35-17-M00036_950306611_950306611 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:03:07 | 02.12.2021 12:56:39 | 0.89222 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8144 | 0 | 0 | 0 | 0
2173100 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-108 (AKARCA TR-1) 35-18-L00108_950440432_950440432 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:08:06 | 02.12.2021 15:57:58 | 3.8311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8311 | 0 | 0
2173083 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ESKİ ÇAMBEL M16_2311044 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 12:12:05 | 02.12.2021 12:53:43 | 0.69385 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7341 | 9.714 | 0 | 0 | 0 | 0
2173084 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3053 35-03-K03053_E_56362915_56362915 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 12:12:06 | 02.12.2021 14:39:00 | 2.4483 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
2173093 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ÇAVUŞKÖY TR-1 35-28-M00346_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:14:09 | 02.12.2021 16:10:00 | 3.9308 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9308 | 471.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2173091 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:17:20 | 03.12.2021 01:50:51 | 13.5586 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5861 | 515.2272 | 0 | 0 | 0 | 0
2173102 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-103 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01103_45-80-M01103_2369267 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:26:01 | 02.12.2021 12:49:40 | 0.39417 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1533 | 0 | 0 | 0 | 0
2173109 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VELİLER TR-1 35-31-L00137_956588369_956588369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:27:26 | 02.12.2021 14:19:05 | 1.8608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8608 | 0 | 0
2173108 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-68 35-16-L00068_953319629_953319629 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:29:14 | 02.12.2021 14:22:43 | 1.8914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7828 | 0 | 0 | 0 | 0
2173110 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4/12-A (DİREK TR-1) 45-71-M01872_A_56384730_56384730 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:29:15 | 03.12.2021 01:45:59 | 13.2789 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.57 | 0 | 0 | 0 | 0
2173107 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_950447142_950447142 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:29:22 | 02.12.2021 17:45:53 | 5.2753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2753 | 0 | 0
2173106 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/52 45-71-M00325_953240728_953240728 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:29:48 | 02.12.2021 14:45:01 | 2.2536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2536 | 0 | 0 | 0 | 0
2173112 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-739 35-03-M00739_ M04_2062283 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:30:00 | 02.12.2021 12:50:26 | 0.34056 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3622 | 16.6872 | 0 | 0 | 0 | 0
2173121 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ ÜÇCEVİZLER MEV. KEMENLER KÖPRÜSÜ YANI TR-24 35-15-L01037_B_56361275_56361275 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:31:11 | 02.12.2021 20:24:33 | 7.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2311
2173118 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-11 35-31-L00337_47793663_56352007_56352007 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:31:40 | 02.12.2021 18:21:15 | 5.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2222
2173122 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-3 35-32-L00124_A_56369093_56369093 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:34:31 | 02.12.2021 15:35:14 | 3.0119 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3942 | 0 | 0
2173127 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERELİ KÖYÜ AHMET ÇETİN SULAMA GRB TR-15 35-15-M00314_950409478_950409478 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:42:53 | 02.12.2021 21:27:33 | 8.7444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4889 | 0 | 0 | 0 | 0
2173117 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EMLAKDERE TR-1 45-71-M01025_45-71-M01025_2374530 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2021 12:46:10 | 02.12.2021 19:04:09 | 6.2995 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.982 | 0 | 0 | 0 | 0
2173125 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/17 45-72-M00017_945120606_945120606 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:46:15 | 02.12.2021 14:06:13 | 1.3328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 0
2173136 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HASAN UYSAL SULAMA GRUBU 35-29-L00670_A_56402796_56402796 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:47:11 | 02.12.2021 14:07:22 | 1.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6728
2173143 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_M-651 M03_2103543 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:48:52 | 02.12.2021 14:56:58 | 2.135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0
2173138 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÜZÜMLÜ AYSAN BEY TR-3 45-73-M00605_B_56387071_56387071 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:49:05 | 02.12.2021 16:03:22 | 3.2381 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4283 | 0 | 0 | 0 | 0
2173123 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-16 45-72-L00409_TR-3 ÇIKIŞI L02_2103395 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 12:52:08 | 02.12.2021 18:05:48 | 5.2278 | 0 | 0 | 30 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8333 | 653.4722 | 0 | 0
2173134 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2023 35-09-M02023_913654441_913654441 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:00:26 | 02.12.2021 17:32:33 | 4.5353 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0997 | 0 | 0 | 0 | 0
2173129 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HASTANE DM 45-71-M02096_DM-9 M05_61026510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:00:55 | 02.12.2021 13:39:51 | 0.64889 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2173128 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | DENİZGİREN TR-1 35-21-L00079_E_56353835_56353835 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:01:16 | 02.12.2021 19:44:53 | 6.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9964
2173135 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_C_72255943_72255943 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:01:23 | 02.12.2021 16:03:40 | 3.0381 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3044 | 0 | 0
2173133 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KOCA M10_72231048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:06:53 | 02.12.2021 17:27:14 | 4.3392 | 39 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2275 | 216.9583 | 0 | 0 | 0 | 0
2173137 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:09:21 | 02.12.2021 15:25:26 | 2.2681 | 82 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9806 | 297.1153 | 0 | 0 | 0 | 0
2173139 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-217 35-18-L00217_12045688_56374474_56374474 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:14:00 | 02.12.2021 15:32:16 | 2.3044 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8711 | 0 | 0
2173214 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206_950309117_950309117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:15:38 | 02.12.2021 15:52:36 | 2.6161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6161 | 0 | 0
2173148 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | MADIR FAKRA TR-1 45-81-M00232_A_56399517_56399517 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:19:13 | 02.12.2021 15:09:35 | 1.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8256
2173146 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-362 35-09-M00362_HatBaşıAyırıcı_53137863 M03_53137863 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:20:00 | 02.12.2021 15:01:41 | 1.6947 | 1 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6947 | 1211.7264 | 0 | 0 | 0 | 0
2173144 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_B B1_5762333 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:20:38 | 02.12.2021 15:13:34 | 1.8822 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8111 | 0 | 0 | 0 | 0
2173147 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4784 35-01-K04784_35-01-K04784_2360370 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:25:16 | 02.12.2021 14:29:37 | 1.0725 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5275 | 0 | 0 | 0 | 0
2173154 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-7 35-25-M00007_HatBaşıAyırıcı_53133815 M01_53133815 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:33:40 | 02.12.2021 15:21:41 | 1.8003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2173149 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 35-16-L00113_953348038_953348038 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:33:57 | 02.12.2021 15:30:34 | 1.9436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9436 | 0 | 0 | 0 | 0
2173156 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-4 35-30-M00004_955312185_955312185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:36:42 | 02.12.2021 15:57:42 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
2173164 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TR-3 35-15-L00382_B_56362069_56362069 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:38:21 | 02.12.2021 17:23:18 | 3.7492 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0
2173158 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | TR-1/45 (25/17b) ÇIRÇIR 45-71-M00148_45-71-M00148_2365747 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:44:22 | 02.12.2021 14:53:00 | 1.1439 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3239 | 0 | 0 | 0 | 0
2173165 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_956667763_956667763 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:51:01 | 02.12.2021 15:32:11 | 1.6861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6861 | 0 | 0 | 0 | 0
2173161 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37/A 45-77-L00095_945488913_945488913 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 13:56:55 | 02.12.2021 16:05:26 | 2.1419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1419 | 0 | 0
2173193 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | PINARBAŞI ATALAN TR 45-75-M00093_45-75-M00093_2363326 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 14:00:56 | 02.12.2021 18:18:30 | 4.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5133
2173167 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_95000546840_95000546840 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 14:01:52 | 02.12.2021 15:38:56 | 1.6178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2356 | 0 | 0 | 0 | 0
2173169 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-204 KEMERKAYA 35-14-L00204_956660699_956660699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 14:04:58 | 02.12.2021 15:20:08 | 1.2528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.275 | 0 | 0 | 0 | 0
2173183 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-24 45-77-L00024_F f1b_42438280 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 14:21:50 | 02.12.2021 15:55:07 | 1.5547 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3553 | 0 | 0
2173184 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-27-M00021_913665423_913665423 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 14:22:54 | 02.12.2021 15:43:50 | 1.3489 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4889 | 0 | 0 | 0 | 0
2173179 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | HAYRİ KARALI SULAMA GRUBU 35-29-M00208_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099256 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 14:23:00 | 02.12.2021 16:00:28 | 1.6244 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 9.7467
2173185 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2124 35-03-M02124_912727044_912727044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 14:23:53 | 02.12.2021 16:05:42 | 1.6969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6969 | 0 | 0 | 0 | 0
2173180 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 14:24:50 | 02.12.2021 14:27:03 | 0.037015 | 342 | 7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.659 | 266.3579 | 0 | 0 | 0 | 0
2173191 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/53 45-72-M00053_956476347_956476347 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 14:28:38 | 02.12.2021 15:30:35 | 1.0325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0
2173186 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 14:29:58 | 02.12.2021 14:57:00 | 0.45056 | 342 | 7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.09 | 3242.1978 | 0 | 0 | 0 | 0
2173199 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 45-78-L00017_953248400_953248400 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 14:52:15 | 02.12.2021 15:33:03 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0
2173208 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİCEKÖY BEYLER TR-1 45-72-L00274_956483326_956483326 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 14:55:14 | 02.12.2021 15:26:00 | 0.51278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51278 | 0 | 0 | 0 | 0
2173201 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ÇULLUGÖRECE TR-1 45-80-M00096_A_56390815_56390815 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 14:59:06 | 02.12.2021 18:05:14 | 3.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4089
2173238 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:01:49 | 02.12.2021 17:26:25 | 2.41 | 14 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.74 | 930.26 | 0 | 0 | 0 | 0
2173209 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6/30 35-28-M00166_953384657_953384657 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:04:31 | 02.12.2021 16:02:51 | 0.97222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97222 | 0 | 0 | 0 | 0
2173220 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-44 ÖDEMİŞ ÖĞRETMEN EVLERİ 35-14-L00044_956645705_956645705 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:07:57 | 02.12.2021 15:48:09 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0
2173217 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2139 35-07-M02139_97580127_97580127 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:08:09 | 02.12.2021 18:29:04 | 3.3486 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8347 | 0 | 0 | 0 | 0
2173213 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3184 35-02-M03184_95000539817_95000539817 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:14:15 | 02.12.2021 16:28:26 | 1.2364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2364 | 0 | 0 | 0 | 0
2173215 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/13 M14_2058456 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:17:07 | 02.12.2021 15:25:03 | 0.13222 | 47 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2144 | 140.42 | 0 | 0 | 0 | 0
2173197 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2323291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:17:37 | 02.12.2021 15:35:00 | 0.28972 | 18 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.215 | 99.3747 | 0 | 0 | 0 | 0
2173222 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-2 45-75-M00074_B_56369672_56369672 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:19:47 | 02.12.2021 16:32:33 | 1.2128 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4894 | 0 | 0
2173229 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KURŞUNLU KAYALI TR-1 45-81-M00185_A_56386491_56386491 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:26:30 | 02.12.2021 17:08:59 | 1.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4161
2173236 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-55 45-78-L00766_953255686_953255686 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:26:33 | 02.12.2021 18:07:04 | 2.6753 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3764 | 0 | 0 | 0 | 0
2173228 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-7 35-25-M00007_GÜMÜLDÜR M-10 M01_72092641 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:29:00 | 02.12.2021 15:39:18 | 0.17167 | 5 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85833 | 32.1017 | 0 | 0 | 0 | 0
2173234 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2416 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02416_913133998_913133998 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:34:35 | 02.12.2021 16:49:27 | 1.2478 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9289 | 0 | 0 | 0 | 0
2173233 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-311 ÖZBEK 35-19-M00527_956675812_956675812 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:36:20 | 02.12.2021 17:54:48 | 2.3078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3078 | 0 | 0 | 0 | 0
2173240 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KÖREZ MAH. TR-1 45-73-M00533_45-73-M00533_2352951 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:36:43 | 02.12.2021 20:22:08 | 4.7569 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 114.1667 | 0 | 42.8125
2173237 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-13 (M-2424) 35-10-M02424_98218693_98218693 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:37:30 | 02.12.2021 16:03:28 | 0.43278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43278 | 0 | 0 | 0 | 0
2173244 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKGEDİK TR-1 45-83-L00255_955160449_955160449 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:46:54 | 02.12.2021 20:51:35 | 5.0781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0781 | 0 | 0 | 0 | 0
2173248 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | AKPINAR GÖKSU MAH. TR-1 45-75-M00077_D_56386992_56386992 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:52:56 | 02.12.2021 17:40:29 | 1.7925 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3775 | 0 | 0
2173249 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_945532798_945532798 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:53:41 | 02.12.2021 18:32:56 | 2.6542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6542 | 0 | 0 | 0 | 0
2173250 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/51 45-72-M00051_956494836_956494836 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:54:11 | 02.12.2021 17:04:33 | 1.1728 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5183 | 0 | 0 | 0 | 0
2173256 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_965796334_965796334 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:57:35 | 02.12.2021 20:43:09 | 4.7594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7594 | 0 | 0 | 0 | 0
2173251 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | COŞKUN KOÇ SULAMA GRUBU 35-29-M00322_B_56395651_56395651 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 15:58:31 | 02.12.2021 18:10:34 | 2.2008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0042 | 0 | 0 | 0 | 0
2173254 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/14 (MURADİYE CAMİİ) 45-71-M00075_H_60983889_60983889 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 16:03:00 | 02.12.2021 17:40:07 | 1.6186 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4889 | 0 | 0 | 0 | 0
2173260 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 16:04:40 | 02.12.2021 16:33:36 | 0.48222 | 0 | 0 | 3 | 55 | 40 | 390 | 0 | 0 | 1.4467 | 26.5222 | 19.2889 | 188.0667
2173255 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIİSA TR-1 45-83-L00282_955157306_955157306 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 16:08:00 | 02.12.2021 22:54:51 | 6.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7808
2173258 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜNGÜLLÜ KÖYÜ TR-1 45-71-M01698_953201483_953201483 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 16:10:20 | 02.12.2021 23:59:02 | 7.8117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8117 | 0 | 0 | 0 | 0
2173259 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLLÜCE TR-1 35-26-L00285_956632807_956632807 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 16:12:29 | 02.12.2021 17:21:57 | 1.1578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0
2173270 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-191 35-18-L00191_950442431_950442431 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 16:18:45 | 02.12.2021 17:41:49 | 1.3844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3844 | 0 | 0
2173268 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANDIÇAY TR-1 35-22-M00265_955292207_955292207 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 16:19:41 | 02.12.2021 18:00:11 | 1.675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0
2173269 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_C_56362281_56362281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 16:21:47 | 02.12.2021 21:04:22 | 4.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0986
2173271 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 16:23:55 | 02.12.2021 17:57:23 | 1.5578 | 42 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4267 | 253.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
2173275 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1109 35-08-M01109_97593017_97593017 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 16:30:05 | 02.12.2021 17:42:26 | 1.2058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2058 | 0 | 0 | 0 | 0
2173272 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AHMET KOCA TARIMSAL SULAMA GRB TR-1 45-71-M00902_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084274 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 16:32:03 | 02.12.2021 21:25:56 | 4.8981 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8786 | 0 | 0 | 0 | 0
2173286 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_47892125_56380921_56380921 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 16:43:37 | 02.12.2021 19:52:15 | 3.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3094
2173287 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | OSMANCALI KÖYÜ TR-3 45-71-M01722_43170802_56398952_56398952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 16:47:28 | 02.12.2021 23:35:53 | 6.8069 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.4014 | 0 | 0 | 0 | 0
2173289 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-846 35-04-K00846_98914190_98914190 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 16:51:44 | 02.12.2021 19:04:01 | 2.2047 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6378 | 0 | 0 | 0 | 0
2173293 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-17 35-27-M00017_B_56363201_56363201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 16:53:39 | 02.12.2021 18:02:13 | 1.1428 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8511 | 0 | 0 | 0 | 0
2173290 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BÜYÜKKÖMÜRCÜ TR-1 35-29-L00335_B_56381238_56381238 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 16:56:06 | 02.12.2021 20:19:51 | 3.3958 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7292 | 0 | 0 | 0 | 0
2173297 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1-2/1 35-20-M00006_10143069_56375314_56375314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:04:51 | 02.12.2021 18:40:48 | 1.5992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1983 | 0 | 0 | 0 | 0
2173294 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_PANCAR-2 M03_50066525 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:04:56 | 02.12.2021 17:06:00 | 0.017778 | 102 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8133 | 98.3467 | 0 | 0 | 0 | 0
2173295 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:05:42 | 02.12.2021 17:19:34 | 0.23111 | 6 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3867 | 137.0489 | 0 | 0 | 0 | 0
2173322 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2752 35-03-K02752_910162152_910162152 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:12:48 | 02.12.2021 19:17:38 | 2.0806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1611 | 0 | 0 | 0 | 0
2173302 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-442 35-01-K00442_35-01-K00442_2368313 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:18:52 | 02.12.2021 18:57:59 | 1.6519 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827.0506 | 0 | 0 | 0 | 0
2173318 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_DOLUM TESİSİ M23_2321736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:20:36 | 02.12.2021 18:47:10 | 1.4428 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2173301 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/19 (ESKİ TR-2/72) 45-83-L00072_955174675_955174675 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:23:47 | 02.12.2021 19:19:10 | 1.9231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8461 | 0 | 0 | 0 | 0
2173316 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:26:26 | 02.12.2021 19:52:45 | 2.4386 | 14 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1406 | 941.3039 | 0 | 0 | 0 | 0
2173325 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DADAĞLI TR-10 (TR-2) 45-79-M00514__72373774_72373774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:29:53 | 02.12.2021 19:29:59 | 2.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0717
2173331 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELEMENLER CAMİİ YANI TR 45-73-M00727_945644759_945644759 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:30:40 | 02.12.2021 20:45:34 | 3.2483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2483 | 0 | 0 | 0 | 0
2173311 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK KÖK M01_2092153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:36:46 | 02.12.2021 17:37:56 | 0.019444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 46.8028
2173312 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_TEKELİ M10_48495871 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:38:07 | 02.12.2021 18:26:48 | 0.81139 | 13 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5481 | 855.2039 | 0 | 0 | 0 | 0
2173314 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2416 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02416_913133998_913133998 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:39:22 | 02.12.2021 19:17:41 | 1.6386 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4356 | 0 | 0 | 0 | 0
2173321 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | AVDAN TR-1 45-82-M00230_45-82-M00230_2370777 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:41:56 | 02.12.2021 18:40:54 | 0.98278 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.7828 | 0 | 0 | 0 | 0
2173319 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-1 35-21-L00171_B_56379168_56379168 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:44:35 | 02.12.2021 20:16:07 | 2.5256 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1244 | 0 | 0 | 0 | 0
2173320 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1036 35-04-M01036_35-04-M01036_65761881 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:46:57 | 02.12.2021 21:14:24 | 3.4575 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732.2075 | 0 | 0 | 0 | 0
2173334 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-75-M00272_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088906 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:53:29 | 02.12.2021 20:39:59 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.15
2173327 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | ÖVEÇLİ KÖK 45-76-L00002_GEBELER L03_72215243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:59:25 | 02.12.2021 20:10:25 | 2.1833 | 20 | 165 | 130 | 47 | 18 | 43 | 43.6667 | 360.25 | 283.8333 | 102.6167 | 39.3 | 93.8833
2173328 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-3 45-80-M00138_45-80-M00138_2369983 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 17:59:39 | 02.12.2021 19:17:04 | 1.2903 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0611 | 0 | 0 | 0 | 0
2173337 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_953360267_953360267 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:06:15 | 02.12.2021 21:39:36 | 3.5558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5558 | 0 | 0
2173349 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-26 JANDARMA YANI 35-25-M00350_956636872_956636872 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:07:31 | 02.12.2021 21:30:41 | 3.3861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3861 | 0 | 0 | 0 | 0
2173336 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-73 ( M-773) 35-30-M00773_43004478_56367611_56367611 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:07:56 | 02.12.2021 19:10:49 | 1.0481 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2014 | 0 | 0
2173346 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-33 35-17-M00033_M-433 M03_66314650 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:11:20 | 02.12.2021 19:02:57 | 0.86028 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2173338 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-365 ILDIR ÇAYAĞZI 35-18-L00365_11899175_56376067_56376067 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:11:45 | 02.12.2021 19:49:10 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4792
2173340 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2327050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:17:00 | 02.12.2021 19:13:47 | 0.94639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9069 | 871.6242
2173341 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KAYAPINAR TR-1 45-71-M00963_A_72056946_72056946 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:21:45 | 03.12.2021 04:21:02 | 9.9881 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.5222 | 0 | 0 | 0 | 0
2173342 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 35-19-L00028_915155205_915155205 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:21:59 | 02.12.2021 19:01:33 | 0.65944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3189 | 0 | 0 | 0 | 0
2173350 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİNDARLI TR-1 45-79-M00416_945574250_945574250 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:24:47 | 02.12.2021 20:40:17 | 2.2583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2583 | 0 | 0
2173345 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-278 35-02-M00278_912763850_912763850 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:28:33 | 02.12.2021 19:52:33 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2173352 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 35-31-L00023_956592872_956592872 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:31:02 | 02.12.2021 21:45:40 | 3.2439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2439 | 0 | 0
2173348 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-18 35-21-L00026_A_56390376_56390376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:31:07 | 02.12.2021 21:33:52 | 3.0458 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9167 | 0 | 0
2173354 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EYNEZ TR-1 45-82-M00295_945532277_945532277 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:31:17 | 02.12.2021 23:52:54 | 5.3603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3603 | 0 | 0 | 0 | 0
2173358 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | ZEYTİNKÖY TR-5 DÖŞEME MAH. 35-13-L00069_A_56369134_56369134 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:36:08 | 02.12.2021 19:43:38 | 1.125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2173356 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4602 35-02-K04602_913199819_913199819 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:36:56 | 02.12.2021 20:07:40 | 1.5122 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7322 | 0 | 0 | 0 | 0
2173365 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-16-L00092_953330021_953330021 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:41:24 | 02.12.2021 20:22:51 | 1.6908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6908 | 0 | 0 | 0 | 0
2173367 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-4 35-23-M00173_950426742_950426742 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:41:38 | 02.12.2021 20:23:31 | 1.6981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3961 | 0 | 0 | 0 | 0
2173364 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_950458453_950458453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:46:02 | 02.12.2021 21:38:51 | 2.8803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8803 | 0 | 0
2173359 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_DALYAN L05_2053082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:46:15 | 02.12.2021 18:46:46 | 0.0086111 | 0 | 1 | 24 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0.008611 | 0.20667 | 23.5858 | 0 | 0
2173362 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI BOZKÖY TR-2 45-71-M00530_45-71-M00530_2355100 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:47:14 | 02.12.2021 22:25:52 | 3.6439 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.9894 | 0 | 0 | 0 | 0
2173361 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_ÇEŞME İM L03_66030456 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:47:16 | 02.12.2021 18:50:26 | 0.052778 | 0 | 0 | 9 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 95.1056 | 0 | 0
2173375 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEYURT TR-2 35-27-M01022_914055362_914055362 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:48:31 | 03.12.2021 03:07:45 | 8.3206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3206 | 0 | 0 | 0 | 0
2173366 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_DALYAN ARITMA L-180 (15.8) L11_2307673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:51:36 | 02.12.2021 19:34:49 | 0.72028 | 0 | 0 | 9 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4825 | 1297.9406 | 0 | 0
2173369 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/53 35-29-M00053_950338556_950338556 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:56:43 | 02.12.2021 20:31:21 | 1.5772 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
2173368 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_912695158_912695158 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 18:56:46 | 02.12.2021 22:21:45 | 3.4164 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8294 | 0 | 0 | 0 | 0
2173370 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 35-30-L00071_955325849_955325849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 19:02:44 | 02.12.2021 20:53:39 | 1.8486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8486 | 0 | 0
2173374 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-91 35-19-L00091_956668194_956668194 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 19:09:16 | 02.12.2021 22:11:15 | 3.0331 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1983 | 0 | 0 | 0 | 0
2173378 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_956667763_956667763 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 19:20:56 | 03.12.2021 01:14:12 | 5.8878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8878 | 0 | 0 | 0 | 0
2173377 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_DALYAN L05_2053082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 19:21:14 | 02.12.2021 19:21:27 | 0.0036111 | 0 | 1 | 24 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 0.003611 | 0.086667 | 9.8511 | 0 | 0
2173380 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | PAPUÇLU KÖYÜ TR-1 45-77-M00118_45-77-M00118_2362210 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 19:24:19 | 02.12.2021 19:58:01 | 0.56167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.905
2173383 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-10/A 45-78-M00182_953252000_953252000 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 19:39:58 | 02.12.2021 21:49:34 | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0
2173386 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-142 TEOS EVLERİ 35-14-L00142_956660733_956660733 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 19:44:37 | 02.12.2021 21:52:43 | 2.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 0
2173387 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM06/TR-5A 45-73-M00090_45-73-M00090_66710573 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 19:57:10 | 02.12.2021 20:57:00 | 0.99722 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.8139 | 0 | 0 | 0 | 0
2173397 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DADAĞLI TR-10 (TR-2) 45-79-M00514_945570563_945570563 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 20:07:30 | 02.12.2021 22:08:07 | 2.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0103
2173389 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/17-A 45-71-M00054_A_56396829_56396829 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 20:08:46 | 02.12.2021 20:57:44 | 0.81611 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.6511 | 0 | 0 | 0 | 0
2173390 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞLIYATAK TR-7 35-31-L00341_956571350_956571350 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 20:09:00 | 02.12.2021 22:01:46 | 1.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8794
2173391 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-7 45-80-M00098_B_56391063_56391063 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 20:11:00 | 02.12.2021 21:47:58 | 1.6161 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8717 | 0 | 0 | 0 | 0
2173393 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-57 35-28-L00057_9149060_56392773_56392773 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 20:12:58 | 02.12.2021 21:10:18 | 0.95556 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
2173395 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-103 35-18-L00103_950439587_950439587 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 20:16:28 | 02.12.2021 22:51:44 | 2.5878 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5267 | 0 | 0
2173398 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇUBURUN TR-5 35-26-M01261_956626467_956626467 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 20:16:53 | 02.12.2021 21:10:55 | 0.90056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90056 | 0 | 0 | 0 | 0
2173400 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-17 ALPSU SİT. 35-26-M00017_35-26-M00017_2361656 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 20:33:12 | 02.12.2021 20:55:51 | 0.3775 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8025 | 0 | 0 | 0 | 0
2173404 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5 35-16-L00005_953334340_953334340 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 20:36:12 | 02.12.2021 21:49:57 | 1.2292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 0
2173402 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_DONANIMLI YEDEK M05_2059994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 20:37:26 | 02.12.2021 20:43:00 | 0.092778 | 452 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9356 | 218.8628 | 0 | 0 | 0 | 0
2173403 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HASTANE DM 45-71-M02096_DM-9 M05_61026510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 20:51:54 | 02.12.2021 21:52:44 | 1.0139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2173405 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2416 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02416_913028737_913028737 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 21:06:23 | 02.12.2021 22:59:47 | 1.89 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.48 | 0 | 0 | 0 | 0
2173408 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | OĞLANANASI TR-14 35-22-M00686_ H_79303336 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 21:09:35 | 02.12.2021 22:28:00 | 1.3069 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0306 | 0 | 0 | 0 | 0
2173407 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/10 35-26-M00828__56359919_56359919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 21:19:02 | 02.12.2021 22:21:59 | 1.0492 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
2173411 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4778 35-04-K04778_99757152_99757152 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 21:29:17 | 03.12.2021 00:51:07 | 3.3639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3639 | 0 | 0 | 0 | 0
2173412 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77952727 M010_77952727 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 21:36:32 | 02.12.2021 22:52:53 | 1.2725 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 221.415 | 0 | 285.04
2173414 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3197 35-02-K03197_7050483 b1b_5849691 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 21:50:38 | 02.12.2021 22:37:09 | 0.77528 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4156 | 0 | 0 | 0 | 0
2173417 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-987 35-03-M00987_910934072_910934072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 22:04:59 | 02.12.2021 22:55:23 | 0.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0
2173418 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | İSA SEÇEN VE ARK.ÖZEL 35-29-L00238Ö_35-29-L00238Ö_2372209 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 22:07:13 | 02.12.2021 23:13:53 | 1.1111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2173421 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3563(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03563_99919764_99919764 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 22:15:17 | 02.12.2021 22:59:22 | 0.73472 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7764 | 0 | 0 | 0 | 0
2173422 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-50 45-78-L00050_953253895_953253895 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 22:16:33 | 02.12.2021 22:42:51 | 0.43833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6983 | 0 | 0 | 0 | 0
2173423 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | KOZLUÖREN TR-1 45-82-M00309_A_65509927_65509927 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 22:18:18 | 03.12.2021 01:15:19 | 2.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6133
2173427 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2774 35-02-M02774_35-02-M02774_81733276 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 22:52:42 | 03.12.2021 00:37:48 | 1.7517 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.6867 | 0 | 0 | 0 | 0
2173426 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_IŞIKLAR-1 M14_72099714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 22:56:00 | 03.12.2021 00:04:24 | 1.14 | 75 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 1765.86 | 0 | 0 | 0 | 0
2173430 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-9 35-27-L00214_98933013_98933013 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 22:59:47 | 03.12.2021 02:06:10 | 3.1064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2128 | 0 | 0 | 0 | 0
2173432 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYLI TR-3 35-15-L00190_950390298_950390298 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 23:01:35 | 03.12.2021 01:47:40 | 2.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7681
2173431 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 23:06:36 | 02.12.2021 23:16:56 | 0.17222 | 38 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5444 | 232.6722 | 0 | 0 | 0 | 0
2173435 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-2 35-27-L00217_965640499_965640499 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 23:18:02 | 03.12.2021 01:24:03 | 2.1003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1003 | 0 | 0 | 0 | 0
2173434 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-16/02 (BORU FABRİKASI KABİN) 45-71-M00267_TR-86-87-88 M03_66463746 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 23:18:32 | 03.12.2021 01:24:32 | 2.1 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 363.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2173438 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1149 35-09-M01149_M-538 M07_47615666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 23:21:34 | 03.12.2021 00:42:17 | 1.3453 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6906 | 2.6906 | 0 | 0 | 0 | 0
2173441 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1699 35-02-K01699_C_56376631_56376631 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 23:32:00 | 03.12.2021 03:51:11 | 4.3197 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.3328 | 0 | 0 | 0 | 0
2173442 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TEKBIÇAKLAR TR-1 35-31-L00245_47909024_56385828_56385828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 23:48:21 | 03.12.2021 01:20:14 | 1.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5942
2173443 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/12 35-26-M00832__56359990_56359990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 23:48:37 | 03.12.2021 00:59:29 | 1.1811 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1344 | 0 | 0 | 0 | 0
2173445 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | OĞLANANASI TR-9 35-22-M00262_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112509 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2021 23:55:26 | 03.12.2021 01:50:24 | 1.9161 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1411 | 0 | 0 | 0 | 0
2173450 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-3157 35-07-K03157_35-07-K03157_2350919 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 00:08:26 | 03.12.2021 03:40:23 | 3.5325 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.165 | 0 | 0 | 0 | 0
2173455 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_SULAMA M15_72099716 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 00:37:26 | 03.12.2021 02:01:18 | 1.3978 | 39 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5133 | 518.5756 | 0 | 0 | 0 | 0
2173451 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-14 35-25-M00060_ÇUKURALTI M-15 M03_72123849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 00:45:46 | 03.12.2021 02:21:43 | 1.5992 | 3 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7975 | 1165.7925 | 0 | 0 | 0 | 0
2173460 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1014 35-03-M01014_C_56379092_56379092 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 01:04:34 | 03.12.2021 02:47:59 | 1.7236 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6375 | 0 | 0 | 0 | 0
2173461 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SULTAN M04_2054409 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 01:21:14 | 03.12.2021 01:24:10 | 0.048889 | 8 | 2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39111 | 140.7022 | 0 | 0 | 0 | 0
2173462 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-2/4 SADIKPAŞA MAH. 35-20-L00013_6188397_56359826_56359826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 01:30:18 | 03.12.2021 02:36:51 | 1.1092 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2617 | 0 | 0 | 0 | 0
2173476 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-2/4 SADIKPAŞA MAH. 35-20-L00013_6188397_56359826_56359826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 03:07:04 | 03.12.2021 04:26:17 | 1.3203 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1061 | 0 | 0 | 0 | 0
2173487 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-22 (DM-7/TR-23) 35-19-L00022_TR-25 L05_49933490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 04:22:27 | 03.12.2021 05:14:19 | 0.86444 | 3 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5933 | 1253.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
2173490 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550_C_56364779_56364779 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 04:50:46 | 03.12.2021 06:50:35 | 1.9969 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.7525 | 0 | 0 | 0 | 0
2173495 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_HatBaşıAyırıcı_74816160 M05_74816160 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 05:06:16 | 03.12.2021 09:22:58 | 4.2783 | 3 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.835 | 1574.4267 | 0 | 0 | 0 | 0
2173493 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILAR TR-2 35-19-M00227_35-19-M00227_2351578 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 05:11:13 | 03.12.2021 09:52:11 | 4.6828 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1872 | 0 | 0 | 0 | 0
2173503 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3097 35-02-M03097_6792858 b2b_5838193 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 05:14:40 | 03.12.2021 09:37:33 | 4.3814 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4836 | 0 | 0 | 0 | 0
2173504 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-2550 35-01-K02550_TRAFO K03_2048018 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 05:56:57 | 03.12.2021 07:02:03 | 1.085 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.215 | 0 | 0 | 0 | 0
2173512 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-22 45-76-M00022_955238599_955238599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 06:25:23 | 03.12.2021 09:12:33 | 2.7861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7861 | 0 | 0
2173509 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_A_60982468_60982468 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 06:28:26 | 03.12.2021 07:13:22 | 0.74889 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1844 | 0 | 0 | 0 | 0
2173527 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-14 45-72-L00408_DAĞITIM TRAFOSU L06_66581936 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 07:04:01 | 03.12.2021 09:30:40 | 2.4442 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9875 | 0 | 0
2173515 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-2/4-A 35-20-L00464__72750567_72750567 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 07:08:49 | 03.12.2021 07:56:27 | 0.79389 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2744 | 0 | 0 | 0 | 0
2173518 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-223 35-14-M00223_956640567_956640567 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 07:33:51 | 03.12.2021 09:59:33 | 2.4283 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.855 | 0 | 0 | 0 | 0
2173520 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550_C_56364779_56364779 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 07:39:39 | 03.12.2021 08:31:51 | 0.87 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.73 | 0 | 0 | 0 | 0
2173531 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2104355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 08:09:55 | 03.12.2021 08:34:29 | 0.40944 | 38 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5589 | 111.3689 | 0 | 0 | 0 | 0
2173534 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2416 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02416_913133998_913133998 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 08:14:03 | 03.12.2021 12:09:37 | 3.9261 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6356 | 0 | 0 | 0 | 0
2173533 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/4-A 35-20-L00464_955202468_955202468 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 08:17:43 | 03.12.2021 09:32:40 | 1.2492 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7442 | 0 | 0 | 0 | 0
2173538 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-18 45-82-M00018_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092914 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 08:17:56 | 03.12.2021 09:12:11 | 0.90417 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0
2173537 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YAZIBAŞI TR-1 35-26-M00619_8741438_56360804_56360804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 08:25:58 | 03.12.2021 09:41:58 | 1.2667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2173541 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_6850363_56372892_56372892 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2021 08:28:08 | 03.12.2021 12:17:19 | 3.8197 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.4283 | 0 | 0 | 0 | 0
2173544 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3673 35-03-K03673_910030128_910030128 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 08:40:00 | 03.12.2021 09:46:12 | 1.1033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 0 | 0 | 0 | 0
2173545 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_50108248_56356619_56356619 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 08:40:17 | 03.12.2021 11:48:04 | 3.1297 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.5831 | 0 | 0 | 0 | 0
2173555 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1705 35-01-K01705_B_56375929_56375929 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 08:43:10 | 03.12.2021 15:04:08 | 6.3494 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9889 | 0 | 0 | 0 | 0
2173564 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/12 35-26-M00832__56359990_56359990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 08:52:40 | 03.12.2021 10:00:18 | 1.1272 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5239 | 0 | 0 | 0 | 0
2173548 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-40 35-22-M00040_A_56355187_56355187 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 08:53:57 | 03.12.2021 15:05:05 | 6.1855 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1614 | 0 | 0 | 0 | 0
2173551 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ADİLOBA TR-1 45-80-M00156_45-80-M00156_2369011 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 08:56:47 | 03.12.2021 17:10:27 | 8.2277 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.4842 | 0 | 0 | 0 | 0
2173552 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-2315 35-01-K02315_K-670 K02_2114404 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 08:56:54 | 03.12.2021 17:25:23 | 8.4747 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500.0603 | 0 | 0 | 0 | 0
2173553 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1755 35-02-K01755_B_56382096_56382096 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 08:57:29 | 03.12.2021 13:00:12 | 4.0452 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7225 | 0 | 0 | 0 | 0
2173571 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | RAMAZAN GÜLGÜN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00135_956288207_956288207 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:00:21 | 03.12.2021 11:24:40 | 2.4053 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2158 | 0 | 0
2173560 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-2643 M01_42868421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:00:44 | 03.12.2021 09:11:09 | 0.17361 | 11 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9097 | 39.9306 | 0 | 0 | 0 | 0
2173557 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ALTINTEPE TR-41 35-22-M00856_B_79413259_79413259 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:01:37 | 03.12.2021 15:04:47 | 6.0525 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5778 | 0 | 0 | 0 | 0
2173559 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:02:21 | 03.12.2021 09:26:07 | 0.39611 | 107 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3839 | 1046.5256 | 0 | 0 | 0 | 0
2173558 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKEYÜP MISTIKDAMLARI TR-1 45-78-M00796_45-78-M00796_2353137 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:03:47 | 03.12.2021 17:32:35 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424
2173566 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2916 35-01-M02916_912979751_912979751 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:04:07 | 03.12.2021 10:43:04 | 1.6492 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2458 | 0 | 0 | 0 | 0
2173577 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖRENCİK TR-3 35-31-L00455__72373923_72373923 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:05:50 | 03.12.2021 13:35:28 | 4.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9878
2173565 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-12 45-71-M00305_45-71-M00305_2370681 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:06:21 | 03.12.2021 15:38:26 | 6.5345 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.242 | 0 | 0 | 0 | 0
2173581 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-125 ZEYTİNALANI 35-19-L00125_TR-104 L03_72153727 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:07:41 | 03.12.2021 17:10:27 | 8.0461 | 6 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2767 | 2864.4156 | 0 | 0 | 0 | 0
2173567 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-72 45-73-M00072_B_56396247_56396247 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:08:37 | 03.12.2021 12:48:04 | 3.6575 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.2709 | 0 | 0 | 0 | 0
2173568 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-10 35-23-M00010_YENİFOÇA TR-13 M01_2335211 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:09:55 | 03.12.2021 16:22:59 | 7.2176 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6611.3191 | 0 | 0 | 0 | 0
2173580 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDELİ TR-7 35-31-L00401_956572348_956572348 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:10:51 | 03.12.2021 12:29:03 | 3.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3033
2173570 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | AKPINAR TR-1 (MERKEZ) 35-31-L00304_ H_65826717 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:11:00 | 03.12.2021 10:38:41 | 1.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0539
2173600 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-749 KIRIKLAR CEZAEVİ KÖK 35-03-M00749_CUMAOVASI-2 48 NOLU DİREK M04_49932337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:11:00 | 03.12.2021 11:02:39 | 1.8608 | 82 | 3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5883 | 6991.1508 | 0 | 0 | 0 | 0
2173573 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİBAĞARASI TR-2 35-23-M00208_950425936_950425936 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:13:25 | 03.12.2021 12:01:16 | 2.7975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.595 | 0 | 0 | 0 | 0
2173576 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | KOZLUÖREN TR-1 45-82-M00309_C_65509999_65509999 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:15:18 | 03.12.2021 13:04:21 | 3.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.62
2173572 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1027 35-04-M01027_D_56379602_56379602 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:16:50 | 03.12.2021 09:32:08 | 0.25485 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2439 | 0 | 0 | 0 | 0
2173586 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-1 35-20-L00255_955209518_955209518 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:17:45 | 03.12.2021 10:20:45 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2173640 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-54 35-25-M00089_ÇUKURALTI M-41(ÖZKENT) M01_72116246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:21:01 | 03.12.2021 10:58:14 | 1.6203 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7356 | 0 | 0 | 0 | 0
2173579 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-236 35-02-M00236_910151435_910151435 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:22:22 | 03.12.2021 11:56:26 | 2.5678 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3556 | 0 | 0 | 0 | 0
2173582 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72189962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:24:00 | 03.12.2021 10:31:26 | 1.1239 | 16 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9822 | 185.4417 | 0 | 0 | 0 | 0
2173578 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:24:04 | 03.12.2021 17:51:00 | 8.4488 | 11 | 235 | 0 | 0 | 0 | 19 | 92.9366 | 1985.4632 | 0 | 0 | 0 | 160.5268
2173585 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_B C2_5965666 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:25:17 | 03.12.2021 11:21:28 | 1.9364 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6464 | 0 | 0 | 0 | 0
2173611 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | CUMALI TR-1 35-27-M00965_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052270 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:25:25 | 03.12.2021 11:16:43 | 1.855 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.855 | 140.98 | 0 | 0 | 0 | 0
2173591 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-21 SIĞACIK 35-14-L00301_956636228_956636228 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:26:25 | 03.12.2021 10:21:43 | 0.92167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6083 | 0 | 0 | 0 | 0
2173584 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | M-58 35-17-M00058_35-17-M00058_79438292 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:27:00 | 03.12.2021 10:35:57 | 1.1492 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.5175 | 0 | 0 | 0 | 0
2173593 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-37 35-25-M00078_955284592_955284592 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:29:46 | 03.12.2021 11:17:06 | 1.7889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7889 | 0 | 0 | 0 | 0
2173594 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-16/14 45-71-M00621_45-71-M00621_2371892 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:34:50 | 03.12.2021 11:58:05 | 2.3875 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2173592 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_PINARBAŞI-1 M23_2310714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:35:11 | 03.12.2021 09:45:00 | 0.16361 | 64 | 7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4711 | 1304.9622 | 0 | 0 | 0 | 0
2173610 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-20 35-28-M00170_953377483_953377483 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:37:52 | 03.12.2021 13:01:54 | 3.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4006 | 0 | 0 | 0 | 0
2173595 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_YENİÇİFTLİK L03_2055122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:38:20 | 03.12.2021 09:45:16 | 0.11556 | 45 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 45.8756 | 0 | 0 | 0 | 0
2173569 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2337273 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:38:57 | 03.12.2021 10:11:31 | 0.54278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2336 | 0 | 0.54278 | 0 | 0 | 8.1417 | 1267.9289
2173616 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-157 M03_2333802 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:39:10 | 03.12.2021 12:03:39 | 2.4081 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2173602 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-41 35-19-L00041_TR-22 M03_76803286 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:40:31 | 03.12.2021 10:44:56 | 1.0736 | 9 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6625 | 2237.4056 | 0 | 0 | 0 | 0
2173597 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI YENİKÖY TR-3 45-83-L00444_45-83-L00444_2355051 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:41:51 | 03.12.2021 17:13:48 | 7.5324 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5324 | 180.7768 | 0 | 0 | 0 | 0
2173601 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİ TOKİ TR-13 45-71-M02267_72268644 C02_72267973 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:43:00 | 03.12.2021 16:56:55 | 7.2319 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.0611 | 0 | 0 | 0 | 0
2173604 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-12 45-80-M00012_956562902_956562902 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:43:13 | 03.12.2021 12:53:39 | 3.1739 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5217 | 0 | 0 | 0 | 0
2173603 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_AKÇAPINAR L06_72176470 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:44:24 | 03.12.2021 10:22:53 | 0.64138 | 14 | 482 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8.9793 | 309.1441 | 1.2828 | 3.2069 | 0 | 0
2173606 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1027 35-04-M01027_B_56379598_56379598 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:45:12 | 03.12.2021 10:39:53 | 0.9112 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.525 | 0 | 0 | 0 | 0
2173607 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ZEYNEL KEREM EVCİM ÖZEL TR 35-23-M00287Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2062414 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:45:15 | 03.12.2021 12:12:04 | 2.4467 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2173618 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-2 35-27-L00217_97508323_97508323 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:46:06 | 03.12.2021 11:52:12 | 2.1017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1017 | 0 | 0 | 0 | 0
2173623 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_ILCAKSU L23_2326924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:50:41 | 03.12.2021 13:02:28 | 3.1964 | 0 | 0 | 48 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4267 | 230.14 | 0 | 0
2173617 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_İLYASLAR M02_72213142 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:52:51 | 03.12.2021 10:31:01 | 0.63611 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 769 | 0 | 0 | 0 | 32.4417 | 1.2722 | 489.1694
2173630 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_35-18-L00336_2367888 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:56:07 | 03.12.2021 11:11:15 | 1.2522 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.4611 | 0 | 0
2173626 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1950 35-09-M01950_E e3_5888858 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:56:17 | 03.12.2021 12:56:22 | 3.0014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0028 | 0 | 0 | 0 | 0
2173620 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2378 35-03-K02378_A_56354801_56354801 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:57:00 | 03.12.2021 10:17:14 | 0.33722 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6872 | 0 | 0 | 0 | 0
2173622 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DAĞDERE TR-1 35-29-L00320_B_56400195_56400195 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:57:06 | 03.12.2021 12:52:33 | 2.9242 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1042 | 0 | 0 | 0 | 0
2173619 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/43 45-83-M00043_TR-1/44 M02_2330144 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 09:57:50 | 03.12.2021 13:53:09 | 3.9218 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4525 | 117.6537 | 0 | 0 | 0 | 0
2173654 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-81 35-19-L00081_TR-147 L02_72133518 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 09:59:07 | 03.12.2021 15:25:58 | 5.4475 | 7 | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1325 | 10638.9675 | 0 | 0 | 0 | 0
2173624 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-23/07 45-71-M00494_45-71-M00494_2365284 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 10:01:05 | 03.12.2021 14:57:04 | 4.9329 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.5011 | 0 | 0 | 0 | 0
2173629 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_956670484_956670484 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:02:06 | 03.12.2021 17:21:50 | 7.3289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3289 | 0 | 0 | 0 | 0
2173628 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:03:41 | 03.12.2021 10:47:03 | 0.72278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 125 | 439 | 2.8911 | 0 | 0 | 0 | 90.3472 | 317.2994
2173635 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-9A 35-21-L00043_953368450_953368450 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:03:43 | 03.12.2021 11:25:44 | 1.3669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3669 | 0 | 0
2173632 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1024 35-01-K01024_911733450_911733450 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:04:14 | 03.12.2021 11:41:00 | 1.6128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2256 | 0 | 0 | 0 | 0
2173636 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956658650_956658650 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:04:29 | 03.12.2021 13:30:04 | 3.4264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4264 | 0 | 0 | 0 | 0
2173633 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-978 35-07-K00978_912283003_912283003 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:06:56 | 03.12.2021 11:06:44 | 0.99667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99667 | 0 | 0 | 0 | 0
2173638 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR AYVACIK TR-3 35-15-L00359_B_56369009_56369009 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:09:52 | 03.12.2021 19:06:14 | 8.9394 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0917 | 0 | 0 | 0 | 0
2173644 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVDAR TR-1 45-82-L00057_955235521_955235521 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:14:28 | 03.12.2021 15:34:57 | 5.3414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3414 | 0 | 0 | 0 | 0
2173642 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA TR-3 35-21-L00193__72410448_72410448 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:14:34 | 03.12.2021 18:09:57 | 7.9231 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7692 | 0 | 0 | 0 | 0
2173641 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_MADEN M05_2096502 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:15:47 | 03.12.2021 12:00:59 | 1.7533 | 85 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0333 | 594.38 | 0 | 0 | 0 | 0
2173829 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057289 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:17:04 | 03.12.2021 15:31:04 | 5.2333 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
2173662 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ HACIMUSA MEV. TR-32 35-15-L01052_E_56361660_56361660 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:22:46 | 03.12.2021 12:25:54 | 2.0522 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2533 | 0 | 0
2173653 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3740 35-08-K03740_97574270_97574270 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:24:54 | 03.12.2021 13:14:31 | 2.8269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4808 | 0 | 0 | 0 | 0
2173656 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-739 35-04-K00739_99708522_99708522 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:32:13 | 03.12.2021 12:29:32 | 1.9553 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8211 | 0 | 0 | 0 | 0
2173661 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ZEYNEL ÇALAN 35-26-L00079_6639755_56359767_56359767 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:32:21 | 03.12.2021 11:14:09 | 0.69667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69667 | 0 | 0 | 0 | 0
2173664 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MESCİTLİ TR-3 35-15-L00097_950409577_950409577 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:34:11 | 03.12.2021 13:45:39 | 3.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1911
2173652 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:37:24 | 03.12.2021 11:10:51 | 0.5575 | 6 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.345 | 330.5975 | 0 | 0 | 0 | 0
2173657 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135437 M04_53135437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:38:47 | 03.12.2021 10:39:37 | 0.013889 | 0 | 2 | 1 | 6 | 26 | 729 | 0 | 0.027778 | 0.013889 | 0.083333 | 0.36111 | 10.125
2173660 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-6 35-21-L00032_953359762_953359762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:40:00 | 03.12.2021 12:18:21 | 1.6392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6392 | 0 | 0
2173683 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_C_56362281_56362281 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:43:37 | 03.12.2021 16:05:06 | 5.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.9642
2173675 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKÜTLER TR-1 35-16-M00091_953324063_953324063 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:45:06 | 03.12.2021 12:48:34 | 2.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0578
2173680 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4522 35-02-K04522_913203743_913203743 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:46:00 | 03.12.2021 12:04:51 | 1.3142 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7125 | 0 | 0 | 0 | 0
2173666 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4735 35-03-K04735_910329730_910329730 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:48:39 | 03.12.2021 13:26:14 | 2.6264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6264 | 0 | 0 | 0 | 0
2173667 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994402 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:53:07 | 03.12.2021 10:53:31 | 0.0066667 | 0 | 0 | 1 | 74 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0.006667 | 0.49333 | 0.04 | 1.48
2173668 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_73063133 M04_73063133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:53:21 | 03.12.2021 10:54:17 | 0.015556 | 0 | 0 | 1 | 70 | 6 | 203 | 0 | 0 | 0.015556 | 1.0889 | 0.093333 | 3.1578
2173673 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | SELEKLER TR-1 45-86-M00163_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054848 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:53:56 | 03.12.2021 12:26:18 | 1.5394 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.42 | 0 | 0
2173672 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_KARABEYLER M02_72038302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 10:59:01 | 03.12.2021 10:59:31 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1417 | 0 | 0
2173671 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1188 35-04-M01188_B_56381653_56381653 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 10:59:19 | 03.12.2021 11:46:52 | 0.79243 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3199 | 0 | 0 | 0 | 0
2173677 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1642 35-03-K01642_910623806_910623806 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:02:04 | 03.12.2021 12:38:15 | 1.6031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6031 | 0 | 0 | 0 | 0
2173685 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-1 35-31-L00300_47811000_56352549_56352549 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:06:13 | 03.12.2021 15:10:49 | 4.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.84
2173687 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-31/2 45-82-M00103_945523743_945523743 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:07:49 | 03.12.2021 13:32:45 | 2.4156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8311 | 0 | 0 | 0 | 0
2173684 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-46 HARİTACILAR 35-14-L00046_956634509_956634509 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:08:44 | 03.12.2021 13:25:04 | 2.2722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
2173693 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_HatBaşıAyırıcı_53139455 M02_53139455 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:12:48 | 03.12.2021 13:57:13 | 2.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9611
2173688 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_B_56385877_56385877 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:13:02 | 03.12.2021 15:52:15 | 4.6536 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2619 | 0 | 0 | 0 | 0
2173690 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_ERENKÖY-ÇEŞNELİ-OSMANİYE-KIZILDAĞ M02_66843590 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:17:00 | 03.12.2021 13:50:51 | 2.5642 | 13 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3342 | 879.5092 | 0 | 0 | 0 | 0
2173700 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KEMAL TEOMAN TR 35-27-M00144_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054785 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:20:46 | 03.12.2021 15:12:12 | 3.8572 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0006 | 0 | 0 | 0 | 0
2173695 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-13-L00027_946421603_946421603 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:30:43 | 03.12.2021 13:04:13 | 1.5583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.675 | 0 | 0 | 0 | 0
2173699 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-990 35-03-M00990_910370362_910370362 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:31:57 | 03.12.2021 15:45:52 | 4.2319 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6236 | 0 | 0 | 0 | 0
2173697 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1641 35-03-K01641_910666571_910666571 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:34:00 | 03.12.2021 14:31:51 | 2.9642 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8925 | 0 | 0 | 0 | 0
2173705 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_42096249_56366789_56366789 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:37:24 | 03.12.2021 13:41:54 | 2.075 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.925 | 0 | 0 | 0 | 0
2173704 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-95 35-18-L00095_950453483_950453483 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:37:57 | 03.12.2021 13:21:47 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1917 | 0 | 0
2173710 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-843 35-03-K00843_912691918_912691918 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:40:01 | 03.12.2021 14:38:48 | 2.9797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9797 | 0 | 0 | 0 | 0
2173707 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_956681841_956681841 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:46:03 | 03.12.2021 18:03:44 | 6.2947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2947 | 0 | 0 | 0 | 0
2173716 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/27-B (KATLI OTOPARK) 45-71-M01863_953201357_953201357 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:49:20 | 03.12.2021 13:27:55 | 1.6431 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5722 | 0 | 0 | 0 | 0
2173711 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-18 35-15-L00398_48761682_56362276_56362276 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:50:03 | 03.12.2021 15:33:45 | 3.7283 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.37 | 0 | 0 | 0 | 0
2173708 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1487 35-03-K01487_910460613_910460613 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:51:07 | 03.12.2021 18:15:07 | 6.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2173715 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKÖY TR-1 45-71-M01662_953199594_953199594 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:52:34 | 03.12.2021 19:25:19 | 7.5458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5458 | 0 | 0 | 0 | 0
2173713 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-121 ESENEVLER 35-14-L00121_956654062_956654062 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 11:58:00 | 03.12.2021 17:25:43 | 5.4619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4619 | 0 | 0 | 0 | 0
2173798 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-88 35-15-M00088_48853418_56371355_56371355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:00:29 | 03.12.2021 15:58:49 | 3.9722 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2173719 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CUMALI TR-1 35-24-M00094_955232759_955232759 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:00:30 | 03.12.2021 14:15:00 | 2.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2417
2173722 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_B_56385893_56385893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:02:39 | 03.12.2021 15:14:01 | 3.1894 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3044 | 0 | 0
2173728 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-17 45-78-M01144_49274361_56387004_56387004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:05:20 | 03.12.2021 13:11:00 | 1.0944 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2173723 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-29 35-03-K00029_910822493_910822493 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:05:42 | 03.12.2021 16:14:02 | 4.1389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6944 | 0 | 0 | 0 | 0
2173727 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | EYKO TR-2 35-30-M00028_TR-1 - TR-3-5 M01_72084354 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:07:28 | 03.12.2021 16:20:44 | 4.2211 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.5744 | 0 | 0
2173725 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1040 35-04-M01040_C_56378547_56378547 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 12:07:55 | 03.12.2021 12:35:10 | 0.45417 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6292 | 0 | 0 | 0 | 0
2173726 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1040 35-04-M01040_D_56378545_56378545 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 12:09:35 | 03.12.2021 12:35:21 | 0.42944 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
2173731 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3453 35-08-K03453_912482348_912482348 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:10:55 | 03.12.2021 14:05:39 | 1.9122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9122 | 0 | 0 | 0 | 0
2173729 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_KENT BETON M08_72097653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:16:13 | 03.12.2021 15:15:22 | 2.9858 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2173733 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KÜÇÜK EVRENOS TR-3 45-71-M01396_44424416_56385352_56385352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:19:30 | 03.12.2021 14:39:57 | 2.3408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3408 | 0 | 0 | 0 | 0
2173734 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİLEK TR-6 45-80-M02952_956545259_956545259 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:23:20 | 03.12.2021 13:24:14 | 1.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0
2173737 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ALİ BACO TR 45-71-M00994_45-71-M00994_2366508 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:26:21 | 03.12.2021 23:12:36 | 10.7708 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2173738 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-359 HAYAT SİTESİ 35-18-L00359_950455599_950455599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:29:17 | 03.12.2021 13:49:52 | 1.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3431
2173740 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-38 35-13-L00038_B_56382141_56382141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:29:50 | 03.12.2021 16:10:58 | 3.6856 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4278 | 0 | 0
2173747 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2330031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:34:29 | 03.12.2021 13:07:56 | 0.5575 | 15 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3625 | 136.03 | 0 | 0 | 0 | 0
2173752 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-57 HALİL KÖŞKTEPE YANI 35-15-L00057_A_56372436_56372436 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:36:21 | 03.12.2021 18:13:23 | 5.6172 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0239 | 0 | 0 | 0 | 0
2173742 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-108 (AKARCA TR-1) 35-18-L00108_950459552_950459552 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:37:15 | 03.12.2021 19:30:12 | 6.8825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8825 | 0 | 0
2173744 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_953246627_953246627 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:45:54 | 03.12.2021 17:56:07 | 5.1703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3406 | 0 | 0 | 0 | 0
2173746 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_DEREKÖY M04_72041527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:48:57 | 03.12.2021 12:49:47 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 3.3889
2173750 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-26 35-21-L00209_953368626_953368626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:49:53 | 03.12.2021 19:24:42 | 6.5803 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9633 | 0 | 0 | 0 | 0
2173749 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-14 35-23-M00361_C_79385435_79385435 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:51:00 | 03.12.2021 13:07:08 | 0.26889 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9822 | 0 | 0 | 0 | 0
2173759 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _953355713_953355713 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:52:36 | 03.12.2021 14:44:13 | 1.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7206
2173774 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-10 35-25-M00108_955281187_955281187 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:53:04 | 03.12.2021 15:09:29 | 2.2736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2736 | 0 | 0 | 0 | 0
2173753 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1285 35-04-K01285_F_56372976_56372976 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 12:56:55 | 03.12.2021 13:50:14 | 0.88861 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0864 | 0 | 0 | 0 | 0
2173755 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2308501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 12:59:22 | 03.12.2021 13:10:40 | 0.18833 | 49 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2283 | 2.6367 | 0 | 0 | 0 | 0
2173757 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_TR-A (15.8) L01_2097899 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:03:31 | 03.12.2021 13:07:07 | 0.06 | 102 | 920 | 6 | 37 | 14 | 899 | 6.12 | 55.2 | 0.36 | 2.22 | 0.84 | 53.94
2173760 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖLMARMARA M01_2313121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:05:46 | 03.12.2021 13:07:36 | 0.030687 | 104 | 1046 | 6 | 37 | 14 | 899 | 3.1914 | 32.0985 | 0.18412 | 1.1354 | 0.42962 | 27.5876
2173777 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-5 35-22-M00235_955294743_955294743 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:06:12 | 03.12.2021 15:04:28 | 1.9711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9711 | 0 | 0 | 0 | 0
2173767 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/28 45-72-M00028_TR-1/29 YENİ TARİŞ VE ARITMA TESİSLERİ M02_66492589 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:09:38 | 03.12.2021 14:18:58 | 1.1556 | 24 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 127.1111 | 0 | 0 | 0 | 0
2173768 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-1 35-30-M00224_955300985_955300985 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:10:17 | 03.12.2021 14:50:12 | 1.6653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6653 | 0 | 0
2173775 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-211 35-18-L00211_950452949_950452949 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:13:18 | 03.12.2021 16:57:57 | 3.7442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7442 | 0 | 0
2173773 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4522 35-02-K04522_913203743_913203743 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:14:14 | 03.12.2021 16:45:01 | 3.5131 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6958 | 0 | 0 | 0 | 0
2173778 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_HatBaşıAyırıcı_53133263 M04_53133263 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:16:14 | 03.12.2021 14:10:34 | 0.90556 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3611 | 0 | 0 | 0 | 0
2173776 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-11(M-711) 35-30-M00711_C _50178296 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:19:00 | 03.12.2021 16:51:08 | 3.5356 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2422 | 0 | 0
2173781 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ KARAHAYIT MEV. TR-27 35-15-L01024_A_56362211_56362211 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:22:50 | 03.12.2021 14:06:43 | 0.73139 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1197 | 0 | 0
2173784 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-33 35-14-L00033_956655906_956655906 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:26:10 | 03.12.2021 15:24:20 | 1.9694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9389 | 0 | 0 | 0 | 0
2173788 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-4 35-19-L00144_956673938_956673938 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:26:24 | 03.12.2021 17:54:56 | 4.4756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4756 | 0 | 0 | 0 | 0
2173797 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKSELENDİ TR-5 45-72-L00827_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110865 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:40:59 | 03.12.2021 15:13:02 | 1.5342 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1367 | 0 | 0
2173799 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÜŞÜMÜŞ TR-1 45-74-M00243_A_56387065_56387065 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:42:58 | 03.12.2021 15:38:40 | 1.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9967
2173802 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2314244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:47:07 | 03.12.2021 16:32:00 | 2.7481 | 0 | 0 | 1 | 12 | 34 | 890 | 0 | 0 | 2.7481 | 32.9767 | 93.4339 | 2445.7694
2173800 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/16-1 35-26-M00818_956628757_956628757 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:48:26 | 03.12.2021 16:52:24 | 3.0661 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1983 | 0 | 0 | 0 | 0
2173803 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_SULAMA M15_72099859 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:50:27 | 03.12.2021 14:15:31 | 0.41778 | 39 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2933 | 154.9956 | 0 | 0 | 0 | 0
2173816 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2675 35-01-M02675__79836548_79836548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:50:39 | 03.12.2021 17:03:47 | 3.2189 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4422 | 0 | 0 | 0 | 0
2173805 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/14 45-71-M00621_953244752_953244752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:51:14 | 03.12.2021 18:12:20 | 4.3517 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.275 | 0 | 0 | 0 | 0
2173813 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 45-77-L00024_945504886_945504886 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:53:25 | 03.12.2021 16:09:40 | 2.2708 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5417 | 0 | 0
2173806 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-2 L43_2305570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:53:50 | 03.12.2021 15:45:11 | 1.8558 | 68 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1967 | 885.2325 | 0 | 0 | 0 | 0
2173822 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/4-A 35-20-L00464_955203262_955203262 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 13:55:55 | 03.12.2021 15:03:02 | 1.1186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 0 | 0
2173819 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | KARAKURT KÖK 45-76-M00049_DAĞITIM TRAFO KARAKURT KÖK M03_72213482 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:05:52 | 03.12.2021 15:21:02 | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7583 | 0 | 0
2173835 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | USLU DEMİR KÖK 35-28-M00758_HatBaşıAyırıcı_53133595 M05_53133595 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:06:37 | 03.12.2021 15:48:59 | 1.7061 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2173824 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2416 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02416_913133998_913133998 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:07:34 | 03.12.2021 15:28:37 | 1.3508 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2267 | 0 | 0 | 0 | 0
2173828 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TOPALLAR TR-1 35-16-M00092_C_56394959_56394959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:16:38 | 03.12.2021 15:06:39 | 0.83361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1681
2173831 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-253 35-18-L00253_950441319_950441319 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:19:36 | 03.12.2021 19:47:28 | 5.4644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4644 | 0 | 0
2173830 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1017 35-03-M01017_910811763_910811763 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:20:15 | 03.12.2021 17:01:55 | 2.6944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
2173843 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-48 35-23-L00048_42134250_56398594_56398594 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:22:54 | 03.12.2021 17:39:22 | 3.2744 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.7411 | 0 | 0 | 0 | 0
2173833 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_910559916_910559916 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:24:55 | 03.12.2021 17:32:28 | 3.1258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1258 | 0 | 0 | 0 | 0
2173832 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA TR-4 35-21-L00194_49808056_56376233_56376233 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:25:08 | 03.12.2021 19:26:47 | 5.0275 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 0 | 0
2173838 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-2 35-15-L01012_B_56368989_56368989 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:29:36 | 03.12.2021 20:00:23 | 5.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0783
2173836 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-6 35-15-L00311_48787419_56369277_56369277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:30:58 | 03.12.2021 19:40:49 | 5.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.7608
2173840 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-7 K04_2313227 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:39:11 | 03.12.2021 15:38:17 | 0.985 | 1 | 2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 2900.825 | 0 | 0 | 0 | 0
2173846 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2041 35-01-M02041_A_56383634_56383634 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:42:00 | 03.12.2021 17:58:15 | 3.2708 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2173848 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-58 45-79-M00058_949974478_949974478 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:43:37 | 03.12.2021 16:18:55 | 1.5883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5883 | 0 | 0
2173847 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_AŞAĞIKIRIKLAR M06_2115971 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:46:21 | 03.12.2021 15:08:17 | 0.36556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36556 | 104.5489
2173849 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2547 35-09-M02547_F F1_65897851 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:49:00 | 03.12.2021 17:15:34 | 2.4428 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3828 | 0 | 0 | 0 | 0
2173854 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3183 35-02-K03183_912348289_912348289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:50:33 | 03.12.2021 16:39:59 | 1.8239 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4717 | 0 | 0 | 0 | 0
2173859 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:55:37 | 03.12.2021 15:31:41 | 0.60111 | 51 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6567 | 1053.1467 | 0 | 0 | 0 | 0
2173860 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-7 45-75-M00342_945605924_945605924 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:56:06 | 03.12.2021 17:18:00 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 0 | 0
2173861 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-386 TARABYA EVLERİ 35-18-L00386_950438063_950438063 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:57:32 | 03.12.2021 17:21:30 | 2.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3994
2173857 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-6 35-18-L00006_950431069_950431069 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:59:00 | 03.12.2021 19:47:50 | 4.8139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8139 | 0 | 0
2173865 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-737 35-03-K00737_910284371_910284371 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 14:59:54 | 04.12.2021 00:31:25 | 9.5253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6264 | 0 | 0 | 0 | 0
2173871 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAVELİLER TR-1 45-71-M01560_43182313_56384500_56384500 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:01:47 | 03.12.2021 18:21:46 | 3.3331 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9992 | 0 | 0 | 0 | 0
2173869 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4/12 45-71-M00214_C_60984869_60984869 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:02:07 | 03.12.2021 17:15:44 | 2.2269 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1908 | 0 | 0 | 0 | 0
2173864 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:03:30 | 03.12.2021 15:52:25 | 0.81528 | 5 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0764 | 550.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
2173866 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/70 45-83-L00070_955143670_955143670 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:04:00 | 03.12.2021 18:50:07 | 3.7686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7686 | 0 | 0 | 0 | 0
2173868 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | KARAKURT KÖK 45-76-M00049_KARAKURT M02_72213484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:05:37 | 03.12.2021 15:40:03 | 0.57389 | 0 | 0 | 1 | 834 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.57389 | 478.6233 | 0 | 6.3128
2173872 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DADAĞLI TR-10 (TR-2) 45-79-M00514_945570477_945570477 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:09:41 | 03.12.2021 18:03:24 | 2.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8953
2173873 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4499 35-02-K04499_99776961_99776961 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:10:11 | 03.12.2021 17:10:27 | 2.0044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0044 | 0 | 0 | 0 | 0
2173874 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2818 35-01-M02818_D_56355339_56355339 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2021 15:11:21 | 03.12.2021 16:56:02 | 1.7447 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.0981 | 0 | 0 | 0 | 0
2173876 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YILMAZ BİLGİN SULAMA GRUBU 35-29-L00704_B_56388302_56388302 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:13:50 | 03.12.2021 17:26:26 | 2.21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0
2173878 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_KENT BETON M08_72097653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:15:47 | 03.12.2021 15:16:10 | 0.0063889 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2173879 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_KENT BETON M08_72097653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:19:11 | 03.12.2021 15:22:53 | 0.061667 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2173882 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_KENT BETON M08_72097653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:23:06 | 03.12.2021 15:29:00 | 0.098333 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2173908 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/7 ARABOYNU 35-20-L00023_955194631_955194631 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:31:37 | 03.12.2021 18:04:03 | 2.5406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5406 | 0 | 0 | 0 | 0
2173884 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ORTA MAHALLE M-39 35-25-M00111_35-25-M00111_2374711 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:31:53 | 03.12.2021 17:07:05 | 1.5867 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.28 | 0 | 0 | 0 | 0
2173887 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDELİ TR-2 35-31-L00301_956572768_956572768 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:36:14 | 03.12.2021 19:57:30 | 4.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3544
2173903 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1462 35-01-M01462_C_56359139_56359139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:37:29 | 03.12.2021 19:04:46 | 3.4547 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.3992 | 0 | 0 | 0 | 0
2173888 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-819 35-01-K00819_K-622 K01_61135177 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:38:00 | 03.12.2021 16:02:14 | 0.40389 | 0 | 2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.7478 | 0 | 0 | 0 | 0
2173896 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:40:54 | 03.12.2021 17:32:32 | 1.8606 | 51 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8883 | 3259.6933 | 0 | 0 | 0 | 0
2173894 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 ZEYTİNALANI 35-19-L00112_956682572_956682572 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:41:56 | 03.12.2021 17:39:21 | 1.9569 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9139 | 0 | 0 | 0 | 0
2173893 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135159 M03_53135159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:43:57 | 03.12.2021 15:44:37 | 0.011111 | 107 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1889 | 5.7444 | 0 | 0 | 0 | 0
2173911 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-558 35-01-K00558_A k558/a1_5892361 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:51:52 | 03.12.2021 19:33:28 | 3.6933 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
2173907 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KIŞLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01706_43168677_56384277_56384277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:53:40 | 03.12.2021 18:52:47 | 2.9853 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8233 | 0 | 0 | 0 | 0
2173917 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249228 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:57:50 | 03.12.2021 17:39:23 | 1.6925 | 5 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4625 | 1142.4375 | 0 | 0 | 0 | 0
2173909 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2304026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:58:00 | 03.12.2021 16:13:09 | 0.2525 | 13 | 266 | 0 | 0 | 3 | 625 | 3.2825 | 67.165 | 0 | 0 | 0.7575 | 157.8125
2173913 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERENKÖY TR-3 35-23-M00149_950415160_950415160 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 15:59:07 | 03.12.2021 18:59:40 | 3.0092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0092 | 0 | 0 | 0 | 0
2173935 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_948729380_948729380 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:06:46 | 03.12.2021 19:03:18 | 2.9422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9422 | 0 | 0 | 0 | 0
2173914 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASLANLAR TR-4 35-26-L00147_956606579_956606579 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:06:47 | 03.12.2021 19:33:44 | 3.4492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4492 | 0 | 0 | 0 | 0
2173916 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GÖBEKLİ TR-2 45-73-M01077_45-73-M01077_2373756 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:08:42 | 03.12.2021 17:13:16 | 1.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0339
2173915 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-23/03 TOKİ OKUL 45-71-M00518_953209305_953209305 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:10:00 | 03.12.2021 16:55:04 | 0.75111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7556 | 0 | 0 | 0 | 0
2173949 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950447583_950447583 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:11:24 | 03.12.2021 17:54:26 | 1.7172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7172 | 0 | 0
2173921 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-29 35-03-K00029_910168256_910168256 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:15:31 | 03.12.2021 18:56:35 | 2.6844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6844 | 0 | 0 | 0 | 0
2173924 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | ÇİÇEKLİ KÖK 45-75-M00070_HatBaşıAyırıcı_53135616 M03_53135616 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:20:10 | 04.12.2021 07:44:52 | 15.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.17
2173920 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_HatBaşıAyırıcı_53135478 M06_53135478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:20:11 | 03.12.2021 16:21:01 | 0.013889 | 43 | 739 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0.59722 | 10.2639 | 0 | 0 | 0 | 0.75
2173922 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 (M-719) 35-30-M00719_955300324_955300324 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:20:39 | 03.12.2021 19:59:27 | 3.6467 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5267 | 0 | 0
2173930 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1241 35-03-K01241_910032273_910032273 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:32:33 | 03.12.2021 17:46:57 | 1.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0
2173929 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TOPALLAR TR-1 35-16-M00092_A_60984443_60984443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:32:43 | 03.12.2021 18:10:53 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2694
2173931 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-4/14 35-28-M00033_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-4/14 M03_66487625 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:32:47 | 03.12.2021 18:11:56 | 1.6525 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2925 | 0 | 0 | 0 | 0
2173927 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BİMEYKO TR-3 35-30-M00050_35-30-M00050_2351732 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:33:51 | 03.12.2021 18:15:24 | 1.6925 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.325 | 0 | 0
2173926 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-14 35-22-M00820_TR-24-25-26-27 ÇIKIŞI M04_53078998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:35:27 | 03.12.2021 17:01:05 | 0.42722 | 0 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.1906 | 0 | 0 | 0 | 0
2173928 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_BELEDİYE-2 (2H05) M018_66128140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:37:42 | 03.12.2021 16:45:30 | 0.13 | 112 | 5140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 668.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2173940 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2304041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:38:23 | 03.12.2021 17:35:00 | 0.94361 | 15 | 1 | 0 | 0 | 34 | 390 | 14.1542 | 0.94361 | 0 | 0 | 32.0828 | 368.0083
2173942 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-88 35-15-M00088_48853414_56371070_56371070 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:44:21 | 03.12.2021 19:05:07 | 2.3461 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9222 | 0 | 0 | 0 | 0
2173941 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-270 35-01-K00270_D D1_5804041 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:45:33 | 03.12.2021 20:30:36 | 3.7508 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.595 | 0 | 0 | 0 | 0
2173934 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_HatBaşıAyırıcı_53140543 M07_53140543 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:46:01 | 03.12.2021 16:47:00 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032778 | 3.3433
2173944 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_DOLUM TESİSİ M23_2321736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:53:40 | 03.12.2021 17:14:16 | 0.34333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2173946 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 45-77-L00024_945504861_945504861 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:54:54 | 03.12.2021 17:46:12 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0
2173951 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ALTINKÖY TR-1 45-81-M00120_C_56399168_56399168 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:54:59 | 03.12.2021 18:37:49 | 1.7139 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9972 | 0 | 0
2173945 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1705 35-01-K01705_911603922_911603922 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 16:57:11 | 04.12.2021 02:47:56 | 9.8458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8458 | 0 | 0 | 0 | 0
2173955 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYRAK TR-1 45-83-L00256_955156798_955156798 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:04:02 | 03.12.2021 18:54:04 | 1.8339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8339 | 0 | 0 | 0 | 0
2173952 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ATAKÖY TR-8 35-22-M00858_ H_79410712 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:05:00 | 03.12.2021 18:33:08 | 1.4689 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.44 | 0 | 0 | 0 | 0
2173953 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:08:07 | 03.12.2021 17:08:17 | 0.0027778 | 32 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088889 | 5.2278 | 0 | 0 | 0 | 0
2173954 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-31 45-82-M00031_945523859_945523859 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:13:52 | 03.12.2021 20:36:04 | 3.37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0
2173981 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_ÇALDIRAN K09_2081086 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:18:40 | 03.12.2021 17:19:04 | 0.0066667 | 1 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006667 | 13.2133 | 0 | 0 | 0 | 0
2173960 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/72 45-72-M00072_956505723_956505723 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:21:42 | 03.12.2021 19:11:34 | 1.8311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 0
2173964 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | _B_56403540_56403540 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:22:56 | 03.12.2021 18:06:25 | 0.72472 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1297 | 0 | 0 | 0 | 0
2173963 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-326 35-18-L00326_966010991_966010991 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:25:40 | 03.12.2021 20:18:11 | 2.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8753
2173966 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAMUKENT TR-2 35-21-M00040_95000531994_95000531994 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:26:57 | 03.12.2021 23:35:46 | 6.1469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1469 | 0 | 0 | 0 | 0
2173962 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞERCİ TR-3 35-26-L00207_956605654_956605654 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:28:56 | 03.12.2021 18:31:37 | 1.0447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0447 | 0 | 0 | 0 | 0
2173965 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1205 35-01-K01205_910558344_910558344 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:32:41 | 03.12.2021 22:40:26 | 5.1292 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9042 | 0 | 0 | 0 | 0
2173969 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-140 35-16-L00140_D_56397818_56397818 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:37:53 | 03.12.2021 20:12:33 | 2.5778 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2444 | 0 | 0 | 0 | 0
2173968 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_OTELLER M03_65986285 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:39:01 | 03.12.2021 20:52:45 | 3.2289 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3733 | 3.2289 | 0 | 0
2173971 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_42096249_56366789_56366789 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:40:55 | 03.12.2021 20:02:49 | 2.365 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.235 | 0 | 0 | 0 | 0
2173975 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-106 35-01-K00106_35-01-K00106_2375116 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:43:21 | 03.12.2021 21:50:34 | 4.1203 | 1 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1203 | 1792.3208 | 0 | 0 | 0 | 0
2173978 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-15 35-22-M00281_955282051_955282051 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:43:32 | 03.12.2021 20:41:57 | 2.9736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9736 | 0 | 0 | 0 | 0
2173973 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALABAN TR-1 35-24-M00106_955222786_955222786 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:44:27 | 03.12.2021 18:06:18 | 0.36417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36417
2173970 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HatBaşıAyırıcı_53135195 M02_53135195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:44:47 | 03.12.2021 17:48:21 | 0.059444 | 7 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41611 | 8.3222 | 0 | 0 | 0 | 0
2173980 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-6 45-80-M00006_956567368_956567368 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:51:52 | 03.12.2021 19:10:39 | 1.3131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 0
2174021 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI ILGINDERE TR-1 35-16-M00150_953326596_953326596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:52:05 | 03.12.2021 19:25:45 | 1.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5611
2173989 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/1 35-29-M00092_950330904_950330904 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:54:05 | 03.12.2021 20:07:40 | 2.2264 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6792 | 0 | 0 | 0 | 0
2173984 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2539 35-02-M02539_35-02-M02539_66120489 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 17:59:49 | 03.12.2021 18:23:37 | 0.39667 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4633 | 0 | 0 | 0 | 0
2173987 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-9 35-22-M00690_C_56407232_56407232 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 18:00:06 | 03.12.2021 18:43:56 | 0.73056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1139 | 0 | 0 | 0 | 0
2173992 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/8 45-83-L00008_48078090_56386841_56386841 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 18:03:50 | 03.12.2021 21:34:06 | 3.5044 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.2311 | 0 | 0 | 0 | 0
2173993 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2756 35-01-K02756_911427597_911427597 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 18:04:52 | 03.12.2021 21:54:54 | 3.8339 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3356 | 0 | 0 | 0 | 0
2174004 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-98 ZEYTİNALANI 35-19-L00098_956668316_956668316 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 18:18:27 | 03.12.2021 19:04:20 | 0.76472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76472 | 0 | 0 | 0 | 0
2174006 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _A_56386925_56386925 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 18:19:28 | 03.12.2021 19:13:17 | 0.89694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6603
2174035 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-2 35-27-M00002_35-27-M00002_2347554 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 18:27:27 | 03.12.2021 23:12:10 | 4.7453 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
2174013 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OSMANCALI KÖYÜ TR-3 45-71-M01722_953206171_953206171 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 18:27:33 | 03.12.2021 21:10:43 | 2.7194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7194 | 0 | 0 | 0 | 0
2174016 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-11 35-22-M00164_A_56363684_56363684 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 18:29:29 | 03.12.2021 20:04:01 | 1.5756 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0222 | 0 | 0 | 0 | 0
2174020 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-146 35-19-L00146_5652861_56354647_56354647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 18:29:54 | 03.12.2021 21:12:05 | 2.7031 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4192 | 0 | 0 | 0 | 0
2174011 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÇETMEN DM 35-26-M00924_SELAMPEN M03_2307170 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 18:30:11 | 03.12.2021 19:17:00 | 0.78028 | 91 | 5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0053 | 4094.8978 | 0 | 0 | 0 | 0
2174022 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-136 35-16-L00136_953316996_953316996 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 18:31:26 | 03.12.2021 22:02:58 | 3.5256 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8322 | 0 | 0 | 0 | 0
2174015 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TÜRKPİYALE TR-1 45-82-M00354_A_56384480_56384480 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 18:31:27 | 03.12.2021 19:10:20 | 0.64806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5364
2174033 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-114 35-26-M00114_35-26-M00114_65974766 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 18:34:38 | 03.12.2021 23:35:08 | 5.0083 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.6083 | 0 | 0 | 0 | 0
2174032 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-6 35-30-M00032_42973545_56370143_56370143 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 18:35:07 | 03.12.2021 22:42:57 | 4.1306 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6528 | 0 | 0
2174061 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | OLGU SİTESİ 35-30-M00116_35-30-M00116_2364976 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 18:35:07 | 03.12.2021 22:57:56 | 4.3803 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3803 | 0 | 0 | 0
2174026 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2304041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 18:36:04 | 03.12.2021 19:56:53 | 1.3469 | 15 | 1 | 0 | 0 | 34 | 390 | 20.2042 | 1.3469 | 0 | 0 | 45.7961 | 525.3083
2174023 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | _C_56403186_56403186 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 18:42:08 | 03.12.2021 19:43:06 | 1.0161 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.64 | 0 | 0 | 0 | 0
2174028 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/5 45-72-L00005_45-72-L00005_2365836 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 18:49:42 | 03.12.2021 19:22:31 | 0.54694 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7569 | 0 | 0 | 0 | 0
2174025 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÖRDES TR-19 45-75-M00019_D D03_65853488 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2021 18:51:00 | 03.12.2021 23:24:36 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.84 | 0 | 0
2174036 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-281 35-18-L00281_6123668_56369815_56369815 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 18:58:27 | 03.12.2021 22:16:05 | 3.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1717
2174034 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2632 35-03-M02632_910166134_910166134 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 19:05:57 | 03.12.2021 20:25:58 | 1.3336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3336 | 0 | 0 | 0 | 0
2174039 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-13 35-28-M00180_10361707_56367203_56367203 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 19:15:10 | 03.12.2021 22:06:31 | 2.8558 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8992 | 0 | 0 | 0 | 0
2174042 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_953364632_953364632 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 19:15:15 | 03.12.2021 22:31:41 | 3.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2739
2174051 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAPLAN TR-1 35-29-M00091_95000492491_95000492491 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 19:17:51 | 03.12.2021 21:11:44 | 1.8981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 0
2174038 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-3/16 M05_2070883 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 19:17:59 | 03.12.2021 20:54:22 | 1.6064 | 1 | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6064 | 4840.0497 | 0 | 0 | 0 | 0
2174043 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_C_56369351_56369351 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 19:20:23 | 03.12.2021 22:51:10 | 3.5131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1567 | 0 | 0 | 0 | 0
2174044 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOCAÖMERLİ TR-1 35-24-M00074_966016500_966016500 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 19:21:32 | 03.12.2021 20:25:27 | 1.0653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0653 | 0 | 0
2174047 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİRGİ TR-13 35-15-L00268_950355459_950355459 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 19:24:59 | 03.12.2021 21:02:20 | 1.6225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6225 | 0 | 0 | 0 | 0
2174066 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÇETMEN DM 35-26-M00924_SELAMPEN M03_2058195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 19:26:20 | 03.12.2021 19:39:06 | 0.21278 | 46 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7878 | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
2174045 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-282 35-04-K00282_TRAFO K01_2064540 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 19:26:48 | 03.12.2021 19:33:07 | 0.10528 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1703 | 0 | 0 | 0 | 0
2174050 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | VELİLER TR-1 35-31-L00137_ H_72255304 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 19:27:36 | 03.12.2021 23:16:22 | 3.8128 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.2778 | 0 | 0
2174052 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANKÖY TR-1 35-20-L00288_955209860_955209860 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 19:28:16 | 03.12.2021 21:23:25 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192
2174046 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-13 (M-2424) 35-10-M02424_C C1B_5841721 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 19:28:24 | 03.12.2021 20:24:33 | 0.93583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3583 | 0 | 0 | 0 | 0
2174048 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SABANCI TR 45-83-M00254_955177041_955177041 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 19:30:00 | 03.12.2021 23:10:44 | 3.6789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6789 | 0 | 0 | 0 | 0
2174054 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _B_56387633_56387633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 19:36:51 | 03.12.2021 21:15:14 | 1.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2356
2174057 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 19:46:47 | 03.12.2021 19:47:27 | 0.011111 | 0 | 0 | 6 | 284 | 10 | 487 | 0 | 0 | 0.066667 | 3.1556 | 0.11111 | 5.4111
2174067 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_950413944_950413944 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 19:56:28 | 03.12.2021 21:50:14 | 1.8961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8961 | 0 | 0 | 0 | 0
2174062 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56384528_56384528 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 20:00:42 | 04.12.2021 01:16:43 | 5.2669 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
2174063 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLER TR-1 35-30-L00144_955310632_955310632 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 20:03:00 | 03.12.2021 23:19:10 | 3.2694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2694 | 0 | 0
2174065 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZLUCA TR1 35-16-M00149_953325673_953325673 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 20:05:25 | 04.12.2021 02:16:41 | 6.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1878
2174069 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÖRENLİ TR-1 35-16-M00075_B_56392816_56392816 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 20:19:09 | 03.12.2021 23:43:11 | 3.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0028
2174071 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-641 35-08-K00641_912305991_912305991 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 20:19:11 | 04.12.2021 00:10:16 | 3.8514 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5542 | 0 | 0 | 0 | 0
2174070 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | IŞIKLAR RAHMANLAR TR-1 35-29-M00274_35-29-M00274_2368792 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 20:23:27 | 03.12.2021 22:00:19 | 1.6144 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6144 | 45.2044 | 0 | 0 | 0 | 0
2174078 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİ HARMANDALI TR-3 45-71-M00894_45-71-M00894_2357071 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 20:34:08 | 03.12.2021 23:07:05 | 2.5492 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0817 | 0 | 0 | 0 | 0
2174073 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | SÜTÇÜLER DM-1/TR-6 35-27-M00920_35-27-M00920_2359365 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 20:34:10 | 03.12.2021 22:51:41 | 2.2919 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.6875 | 0 | 0 | 0 | 0
2174077 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_53137319 M02_53137319 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 20:40:46 | 04.12.2021 00:04:50 | 3.4011 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2174079 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-4/5 KİLİSE KABİN 35-20-L00028_35-20-L00028_66515443 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 20:41:15 | 03.12.2021 21:37:14 | 0.93306 | 0 | 61 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 56.9164 | 0 | 182.8789 | 0 | 0
2174075 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-142 TEOS EVLERİ 35-14-L00142_956660733_956660733 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 20:41:51 | 03.12.2021 23:31:34 | 2.8286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8286 | 0 | 0 | 0 | 0
2174082 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YEŞİLKAVAK TR-1 45-78-M00715_D_56407428_56407428 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 20:47:50 | 03.12.2021 22:30:46 | 1.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1467
2174081 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ALANKÖY TR-1 35-20-L00288_35-20-L00288_2356203 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 20:50:58 | 03.12.2021 21:49:52 | 0.98167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.405
2174083 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2382 35-02-M02382_913750058_913750058 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 20:51:43 | 03.12.2021 22:11:59 | 1.3378 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0133 | 0 | 0 | 0 | 0
2174084 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_35-19-M00226_2351577 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 20:55:57 | 03.12.2021 22:11:55 | 1.2661 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4011 | 0 | 0 | 0 | 0
2174090 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | ÇİMBETON ÖZEL TR 35-16-M00326Ö_ M01_2041176 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 20:58:40 | 03.12.2021 21:54:12 | 0.92556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92556 | 0 | 0 | 0
2174095 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-106 35-01-K00106_A_56380153_56380153 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 21:07:34 | 04.12.2021 07:17:52 | 10.1717 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.5233 | 0 | 0 | 0 | 0
2174094 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_B B1_5762333 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 21:13:04 | 03.12.2021 22:55:42 | 1.7106 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7378 | 0 | 0 | 0 | 0
2174098 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-5 35-16-L00005_A_56353500_56353500 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 21:18:30 | 03.12.2021 23:24:23 | 2.0981 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
2174097 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1570 35-02-M01570_C_56369526_56369526 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 21:19:59 | 03.12.2021 23:07:02 | 1.7842 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6758 | 0 | 0 | 0 | 0
2174104 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_DOĞANAY K16_2309523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 21:28:00 | 03.12.2021 22:17:44 | 0.82889 | 1 | 3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82889 | 2696.3756 | 0 | 0 | 0 | 0
2175843 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_KAZIKBAĞLAR M12_2306323 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 21:30:12 | 03.12.2021 21:33:00 | 0.046667 | 0 | 0 | 17 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79333 | 6.9533 | 0 | 0
2174106 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4269 35-01-K04269_911363170_911363170 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 21:35:01 | 04.12.2021 01:49:51 | 4.2472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4944 | 0 | 0 | 0 | 0
2174105 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 21:36:33 | 03.12.2021 21:38:38 | 0.034722 | 154 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3472 | 17.2917 | 0 | 0 | 0 | 0
2174108 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_99332171_99332171 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 21:43:55 | 03.12.2021 22:28:30 | 0.74306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9444 | 0 | 0 | 0 | 0
2174112 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _910932099_910932099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 21:46:59 | 04.12.2021 02:41:22 | 4.9064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9064 | 0 | 0 | 0 | 0
2174111 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2538 35-02-M02538_35-02-M02538_81681959 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 21:48:13 | 03.12.2021 22:14:50 | 0.44361 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.2356 | 0 | 0 | 0 | 0
2174113 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-993 35-03-M00993_910619389_910619389 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 21:52:00 | 03.12.2021 22:56:30 | 1.075 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0
2174119 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TİLKİKÖY TR-1 45-71-M01271_A_56399562_56399562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 21:57:42 | 04.12.2021 03:30:26 | 5.5456 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0022 | 0 | 0 | 0 | 0
2174125 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKPINAR TR-2 45-75-M00080_945603423_945603423 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 22:03:26 | 03.12.2021 23:58:01 | 1.9097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9097 | 0 | 0
2174123 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200406_953200406 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 22:06:11 | 03.12.2021 23:33:03 | 1.4478 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9256 | 0 | 0 | 0 | 0
2174114 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2752 35-03-K02752_910407795_910407795 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 22:07:33 | 04.12.2021 01:35:55 | 3.4728 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7822 | 0 | 0 | 0 | 0
2174121 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-4 35-28-M00388_953371823_953371823 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 22:10:02 | 03.12.2021 23:38:12 | 1.4694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4694 | 0 | 0 | 0 | 0
2174122 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-2864 35-01-K02864_TRAFO K01_2324230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 22:12:34 | 03.12.2021 22:28:00 | 0.25722 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.7294 | 0 | 0 | 0 | 0
2174124 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1031 35-01-K01031_911528976_911528976 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 22:14:25 | 04.12.2021 00:34:26 | 2.3336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6672 | 0 | 0 | 0 | 0
2174131 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 35-13-L00009_946424185_946424185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 22:36:22 | 03.12.2021 23:05:59 | 0.49361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49361 | 0 | 0
2174134 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-188 35-01-K00188_910907871_910907871 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 22:40:09 | 04.12.2021 01:34:42 | 2.9092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9092 | 0 | 0 | 0 | 0
2174137 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _A_56386925_56386925 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 22:40:59 | 03.12.2021 23:54:16 | 1.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8781
2174135 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/38 45-72-L00038_956507772_956507772 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 22:42:04 | 03.12.2021 23:35:58 | 0.89833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 0 | 0 | 0 | 0
2174141 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _945542577_945542577 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 22:50:52 | 03.12.2021 23:56:34 | 1.095 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0
2174139 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-337 35-19-L00371_956683495_956683495 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 22:53:20 | 04.12.2021 01:36:49 | 2.7247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7247 | 0 | 0 | 0 | 0
2174144 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSTAKLAR TR-1 35-24-M00101_955218273_955218273 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 23:16:44 | 04.12.2021 01:08:41 | 1.8658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8658 | 0 | 0
2174145 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ALGÜN SİTESİ TR 35-30-M00026_DAĞITIM TRAFOSU M01_72082995 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 23:18:19 | 04.12.2021 01:50:26 | 2.5353 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0753 | 0 | 0
2174143 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139033 M07_53139033 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 23:19:02 | 03.12.2021 23:28:22 | 0.15556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2444 | 28.9333
2174146 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470370 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 23:28:02 | 04.12.2021 00:00:49 | 0.54639 | 34 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5772 | 501.0386 | 0 | 0 | 0 | 0
2174148 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-356 BAŞKENT SİTESİ 35-18-L00356_7162340_56356679_56356679 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 23:31:04 | 04.12.2021 01:17:34 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.025
2174147 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_DONANIMLI YEDEK M05_2309458 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 23:36:48 | 03.12.2021 23:42:00 | 0.086667 | 452 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1733 | 204.4467 | 0 | 0 | 0 | 0
2174149 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HASTANE DM 45-71-M02096_DM-9 M05_61026510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 23:39:11 | 04.12.2021 00:23:42 | 0.74194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2174151 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-595 35-01-K00595_911251794_911251794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2021 23:50:54 | 04.12.2021 02:18:12 | 2.455 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.365 | 0 | 0 | 0 | 0
2174154 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/56 45-72-M00640_956508054_956508054 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 00:02:17 | 04.12.2021 01:53:19 | 1.8506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8506 | 0 | 0 | 0 | 0
2174157 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1101 35-03-M01101_910504080_910504080 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 00:03:09 | 04.12.2021 00:55:13 | 0.86778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0744 | 0 | 0 | 0 | 0
2174155 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-2 35-27-M00002_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052349 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 00:04:45 | 04.12.2021 02:45:36 | 2.6808 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.36 | 0 | 0 | 0 | 0
2174160 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-114 35-26-M00114_T l1b_5904564 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 00:11:13 | 04.12.2021 01:43:02 | 1.5303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5303 | 0 | 0 | 0 | 0
2174163 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TR-1 35-27-M00001_KEMALPAŞA TR-2/TR-3/TR-4 M07_72206249 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 00:39:08 | 04.12.2021 02:14:00 | 1.5811 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4911 | 0 | 0 | 0 | 0
2174165 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2991(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02991_A_56379004_56379004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 01:12:13 | 04.12.2021 02:03:41 | 0.85778 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
2174167 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3372 35-01-K03372_910461427_910461427 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 01:13:35 | 04.12.2021 09:42:47 | 8.4867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4867 | 0 | 0 | 0 | 0
2174172 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KOBAKLAR TR-1 45-75-M00154_B_56390973_56390973 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 01:20:42 | 04.12.2021 09:43:10 | 8.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.7222
2174170 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_CANTEK M02_72081435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 01:22:00 | 04.12.2021 02:04:42 | 0.71167 | 0 | 0 | 2 | 2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4233 | 1666.7233 | 0 | 0
2174171 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_AKADEMİ K05_2036879 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 01:30:28 | 04.12.2021 01:32:00 | 0.025556 | 1 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025556 | 11.5511 | 0 | 0 | 0 | 0
2174179 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_BADEMLİ M02_72214544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 01:30:42 | 04.12.2021 04:39:00 | 3.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.83 | 1035.65
2174174 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1439 35-01-K01439_912412088_912412088 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 01:33:40 | 04.12.2021 04:21:36 | 2.7989 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3967 | 0 | 0 | 0 | 0
2174175 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÖRENLİ TR-2 35-16-M00700_B_56392411_56392411 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 01:42:43 | 04.12.2021 02:34:58 | 0.87083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7417
2174177 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-1 35-22-M00279_955266610_955266610 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 02:12:00 | 04.12.2021 02:40:58 | 0.48278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48278 | 0 | 0 | 0 | 0
2174184 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 03:02:32 | 04.12.2021 03:58:00 | 0.92444 | 11 | 235 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.1689 | 217.2444 | 0 | 0 | 0 | 17.5644
2174185 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-619 35-01-K00619_B b1_5899220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 03:06:40 | 04.12.2021 05:31:33 | 2.4147 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.6661 | 0 | 0 | 0 | 0
2174195 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1497 35-03-M01497_B_56365647_56365647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 03:18:13 | 04.12.2021 09:14:30 | 5.9381 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.2925 | 0 | 0 | 0 | 0
2174196 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1168 35-01-M01168_35-01-M01168_2375914 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 03:19:18 | 04.12.2021 06:22:46 | 3.0578 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.7556 | 0 | 0 | 0 | 0
2174192 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | OTOKENT İM 35-08-A00004_TR-1 K07_2052223 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 03:19:22 | 04.12.2021 03:23:48 | 0.073889 | 14 | 8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0344 | 657.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2174243 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1170 35-01-M01170_M-1169 M01_2051248 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 03:34:56 | 04.12.2021 07:41:41 | 4.1125 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208.4125 | 0 | 0 | 0 | 0
2174207 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | IŞIKLAR RAHMANLAR TR-1 35-29-M00274_35-29-M00274_2368792 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 04:08:52 | 04.12.2021 04:57:17 | 0.80694 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1736 | 0 | 0 | 0 | 0
2174211 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3582 35-01-K03582_910882756_910882756 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 04:30:27 | 04.12.2021 09:08:42 | 4.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6375 | 0 | 0 | 0 | 0
2174216 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2356 35-01-M02356_C_56377466_56377466 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 04:50:07 | 04.12.2021 08:38:00 | 3.7981 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.6425 | 0 | 0 | 0 | 0
2174222 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_911954177_911954177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 05:22:49 | 04.12.2021 06:37:16 | 1.2408 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7225 | 0 | 0 | 0 | 0
2174225 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2342 35-03-K02342_910930783_910930783 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 05:45:07 | 04.12.2021 14:02:26 | 8.2886 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
2174223 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 05:45:48 | 04.12.2021 05:46:08 | 0.0055556 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 424 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0.28333 | 2.3556
2174236 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 05:52:48 | 04.12.2021 07:32:56 | 1.6689 | 23 | 527 | 0 | 0 | 3 | 13 | 38.3844 | 879.5044 | 0 | 0 | 5.0067 | 21.6956
2174229 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-106 35-01-K00106_35-01-K00106_2375116 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 06:08:35 | 04.12.2021 09:47:13 | 3.6439 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.3217 | 0 | 0 | 0 | 0
2174238 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/17-A 45-71-M00054_A_56396829_56396829 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 06:14:41 | 04.12.2021 10:54:31 | 4.6639 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809.5889 | 0 | 0 | 0 | 0
2174232 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72190075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 06:32:23 | 04.12.2021 10:55:33 | 4.3861 | 16 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1778 | 723.7083 | 0 | 0 | 0 | 0
2174239 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56399571_56399571 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 06:50:12 | 04.12.2021 09:41:08 | 2.8489 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.8089 | 0 | 0 | 0 | 0
2174237 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_HAMİDİYE L07_2095866 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 06:57:18 | 04.12.2021 07:12:16 | 0.24944 | 155 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6639 | 106.0139 | 0 | 0 | 0 | 0
2174241 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-12 35-25-M00012_955261674_955261674 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 07:00:00 | 04.12.2021 10:36:27 | 3.6075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6075 | 0 | 0 | 0 | 0
2174246 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2675 35-01-M02675__79836548_79836548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 07:00:42 | 04.12.2021 08:49:17 | 1.8097 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5306 | 0 | 0 | 0 | 0
2174244 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÖRECE M-352 35-22-M00352_35-22-M00352_2360594 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 07:03:19 | 04.12.2021 10:57:04 | 3.8958 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.5208 | 0 | 0 | 0 | 0
2174242 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-990 35-03-M00990_910565635_910565635 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 07:03:28 | 04.12.2021 11:19:11 | 4.2619 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0478 | 0 | 0 | 0 | 0
2174245 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125287 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 07:05:48 | 04.12.2021 10:57:22 | 3.8594 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.5244 | 0 | 0 | 0 | 0
2174247 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2575 35-01-K02575_35-01-K02575_65797836 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 07:07:06 | 04.12.2021 12:58:35 | 5.8581 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144.0483 | 0 | 0 | 0 | 0
2174250 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2100 35-04-M02100_99621983_99621983 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 07:12:04 | 04.12.2021 10:17:56 | 3.0978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0978 | 0 | 0 | 0 | 0
2174255 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | İSMAİL ŞİMŞEK SULAMA GRUBU 35-29-L00149_35-29-L00149_2353550 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 07:39:08 | 04.12.2021 09:31:55 | 1.8797 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1064 | 0 | 0 | 0 | 0
2174253 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-324 35-02-M00324_99724410_99724410 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 07:40:56 | 04.12.2021 09:09:53 | 1.4825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0
2174262 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/TR-9 35-26-L00211_956603142_956603142 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 07:45:56 | 04.12.2021 09:25:01 | 1.6514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6514 | 0 | 0 | 0 | 0
2174259 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KAPLAN TR-1 35-29-M00091_D_56402749_56402749 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 07:46:18 | 04.12.2021 09:03:53 | 1.2931 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9639 | 0 | 0 | 0 | 0
2174261 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1169 35-01-M01169_TRAFO M03_2049128 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 07:47:49 | 04.12.2021 12:46:30 | 4.9781 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.1817 | 0 | 0 | 0 | 0
2174264 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1603 35-01-K01603_912900180_912900180 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 07:48:06 | 04.12.2021 09:09:06 | 1.35 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2174254 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3908 35-04-K03908_913179739_913179739 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 07:48:52 | 04.12.2021 14:34:27 | 6.7597 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0389 | 0 | 0 | 0 | 0
2174260 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | EROĞLU TR-5 45-72-L00932__72373559_72373559 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 07:53:25 | 04.12.2021 09:15:59 | 1.3761 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0178 | 0 | 0 | 0 | 0
2174266 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4906 35-01-K04906_911110664_911110664 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 07:55:53 | 04.12.2021 10:31:58 | 2.6014 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4056 | 0 | 0 | 0 | 0
2174271 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-19 35-25-M00152_5861440_56377046_56377046 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 07:57:22 | 04.12.2021 10:11:36 | 2.2372 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3028 | 0 | 0 | 0 | 0
2174263 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4707 35-02-K04707_910161558_910161558 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 08:01:31 | 04.12.2021 10:11:25 | 2.165 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 0
2174265 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_HatBaşıAyırıcı_53135200 M09_53135200 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 08:06:00 | 04.12.2021 12:12:45 | 4.1125 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2174267 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | BOSTANLI KÜME EVLERİ TR-3 45-83-M00692_45-83-M00692_48420428 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 08:11:00 | 04.12.2021 09:54:33 | 1.7258 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2108 | 0 | 0 | 0 | 0
2174268 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2356 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02356_35-01-M02356_2376843 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 08:11:00 | 04.12.2021 08:40:18 | 0.48833 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0483 | 0 | 0 | 0 | 0
2174274 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | AKKEÇİLİ TR-1 45-78-M00624_A_65513075_65513075 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 08:15:55 | 04.12.2021 11:37:22 | 3.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9425
2174272 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | _A_56382942_56382942 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2021 08:16:51 | 04.12.2021 10:26:16 | 2.1569 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2375 | 0 | 0 | 0 | 0
2174270 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-27 (FUTBOL SAHASI) 45-86-M00027_KÖPRÜBAŞI TR-26 M01_72220547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 08:19:38 | 04.12.2021 08:20:58 | 0.022222 | 0 | 7 | 3 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0.15556 | 0.066667 | 11.5778 | 0 | 0
2174273 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | HÜSEYİN TORUN-DURMUŞ TOKLU ÖZEL 35-22-M00440Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111641 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 08:21:07 | 04.12.2021 09:55:36 | 1.5747 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2174275 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-112 35-01-K00112_E 1A_5839622 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 08:31:00 | 04.12.2021 09:50:57 | 1.3325 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.93 | 0 | 0 | 0 | 0
2174278 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-2 35-27-M00002_A_56370653_56370653 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 08:31:55 | 04.12.2021 12:12:47 | 3.6811 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4489 | 0 | 0 | 0 | 0
2174277 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_TR-2 L04_2311520 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 08:35:15 | 04.12.2021 09:08:20 | 0.55115 | 8 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4092 | 1747.1543 | 0 | 0 | 0 | 0
2174282 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1764 35-01-K01764_911150590_911150590 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 08:39:07 | 04.12.2021 11:54:02 | 3.2486 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7458 | 0 | 0 | 0 | 0
2174281 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-81 35-19-L00081_12114947_60982314_60982314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 08:39:20 | 04.12.2021 10:41:44 | 2.04 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.84 | 0 | 0 | 0 | 0
2174285 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-37 35-15-L01053_C_56362231_56362231 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 08:46:19 | 04.12.2021 12:46:13 | 3.9983 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9867 | 0 | 0 | 0 | 0
2174290 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAMURLU TR-2 35-17-M00319_950313522_950313522 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 08:47:11 | 04.12.2021 09:57:46 | 1.1764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 0
2174286 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ TR-4 35-14-M00307_956642526_956642526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 08:49:36 | 04.12.2021 09:54:41 | 1.0847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0847 | 0 | 0 | 0 | 0
2174287 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ALİ BACO TR 45-71-M00994_45-71-M00994_2366508 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 08:51:56 | 04.12.2021 15:22:35 | 6.5108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1733 | 0 | 0 | 0 | 0
2174326 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-48 35-23-L00048_42134250_56398594_56398594 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:00:43 | 04.12.2021 11:22:37 | 2.365 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.265 | 0 | 0 | 0 | 0
2174297 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-31 35-32-M00031__72373647_72373647 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:00:46 | 04.12.2021 10:42:53 | 1.7019 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4233 | 0 | 0
2174296 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2823 35-02-K02823_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049601 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:01:22 | 04.12.2021 10:06:36 | 1.0872 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.1789 | 0 | 0 | 0 | 0
2174298 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1981 35-09-M01981_E e1_5887940 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:01:30 | 04.12.2021 11:13:49 | 2.2053 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.5278 | 0 | 0 | 0 | 0
2174295 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-5 35-26-L00332_8485892_56358281_56358281 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:02:35 | 04.12.2021 19:58:40 | 10.9347 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2819 | 0 | 0 | 0 | 0
2174300 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4193 35-04-K04193_K-3719 K02_2113905 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:03:52 | 04.12.2021 13:19:41 | 4.2636 | 0 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11609.8131 | 0 | 0 | 0 | 0
2174307 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2356 35-01-M02356_D_56373898_56373898 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:03:59 | 04.12.2021 18:18:40 | 9.2447 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.2572 | 0 | 0 | 0 | 0
2174301 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1872 KÖK 35-09-M01872_M-1872 ÖZEL M05_66904453 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:06:08 | 04.12.2021 18:08:21 | 9.0367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2174302 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1232 35-04-K01232_35-04-K01232_2351757 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:06:39 | 04.12.2021 17:46:56 | 8.6714 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5367.5897 | 0 | 0 | 0 | 0
2174306 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2538 35-02-M02538_912588632_912588632 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:07:38 | 04.12.2021 10:54:54 | 1.7878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 0
2174310 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_953358465_953358465 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:07:53 | 04.12.2021 12:21:37 | 3.2289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2289 | 0 | 0 | 0 | 0
2174304 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:08:23 | 04.12.2021 12:54:48 | 3.7736 | 5 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8681 | 2547.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
2174305 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-73-M00252_A_56386031_56386031 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:10:01 | 04.12.2021 14:21:19 | 5.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.9975
2174311 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÖKDERE TR 45-77-M00101_B_56386142_56386142 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:10:51 | 04.12.2021 10:34:37 | 1.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8639
2174308 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_KENT BETON M08_72097653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:11:01 | 04.12.2021 12:30:18 | 3.3214 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2174317 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1741 35-04-M01741_912614540_912614540 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:11:13 | 04.12.2021 12:21:55 | 3.1783 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.14 | 0 | 0 | 0 | 0
2174320 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-3 45-71-M01297_A_56353026_56353026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:13:45 | 04.12.2021 10:41:58 | 1.4703 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8111 | 0 | 0 | 0 | 0
2174314 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_TURGUTLU-2 M09_72237336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:14:48 | 04.12.2021 09:33:00 | 0.30333 | 654 | 5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.38 | 1600.9933 | 0 | 0 | 0 | 0
2174316 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-885 35-04-K00885_914653898_914653898 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:16:00 | 04.12.2021 13:05:11 | 3.8197 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8367 | 0 | 0 | 0 | 0
2174318 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_KİRELLİ L05_72215401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:16:18 | 04.12.2021 10:32:41 | 1.2731 | 4 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0922 | 730.7339 | 0 | 0 | 0 | 0
2174325 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇALTI KÖY TR-1 35-24-M00075_955222694_955222694 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:23:04 | 04.12.2021 12:22:40 | 2.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9933
2174331 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM TR-3 35-30-L00129_955300547_955300547 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:23:09 | 04.12.2021 11:32:40 | 2.1586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1586 | 0 | 0
2174323 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2955(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02955_A_56365791_56365791 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:23:51 | 04.12.2021 11:06:13 | 1.706 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.3159 | 0 | 0 | 0 | 0
2174327 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/79 45-72-M00079_45-72-M00079_2368183 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:27:12 | 04.12.2021 09:56:41 | 0.49139 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9253 | 0 | 0 | 0 | 0
2174332 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BAYAT ALANDAMLARI TR-1 45-75-M00243_C_56384659_56384659 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:29:12 | 04.12.2021 11:59:21 | 2.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5425
2174334 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ALEMŞAHLI TR-1 45-79-M00448_45-79-M00448_2358432 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:29:24 | 04.12.2021 12:52:25 | 3.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.4467
2174328 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | SAMURLU TR-2 35-17-M00319_6776073_56357181_56357181 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:30:00 | 04.12.2021 10:06:06 | 0.60167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 0
2174379 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_HACIHALİLLER M04_72237421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:32:00 | 04.12.2021 17:25:45 | 7.8958 | 36 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.25 | 3900.5417 | 0 | 0 | 0 | 0
2174337 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_ILCAKSU L23_2326924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:38:28 | 04.12.2021 11:18:22 | 1.665 | 0 | 0 | 48 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.92 | 119.88 | 0 | 0
2174338 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:41:26 | 04.12.2021 10:26:26 | 0.75 | 5 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 190.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2174343 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_950458445_950458445 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:41:40 | 04.12.2021 11:47:23 | 2.0953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | 0 | 0
2174345 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_B B1_5762333 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:43:21 | 04.12.2021 10:11:05 | 0.46222 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9111 | 0 | 0 | 0 | 0
2174344 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKEYÜP SARISU TR-1 45-78-M00802_45-78-M00802_2375485 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:45:33 | 04.12.2021 12:30:36 | 2.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5159
2174349 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-14 45-71-M00099_A_56393059_56393059 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:49:02 | 04.12.2021 18:33:07 | 8.7347 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423.7597 | 0 | 0 | 0 | 0
2174350 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:49:38 | 04.12.2021 09:57:25 | 0.12972 | 0 | 4 | 37 | 1823 | 9 | 1716 | 0 | 0.51889 | 4.7997 | 236.4836 | 1.1675 | 222.6033
2174351 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-7 45-83-M00550_DAŞKANLAR M01_72145624 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:52:30 | 04.12.2021 15:52:25 | 5.9985 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9985 | 395.9034 | 0 | 0 | 0 | 0
2174353 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KÜÇÜKAVULCUK DM 35-15-L00727_KÜÇÜKAVLUCUK SULAMA KOOP. L06_72098515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:53:47 | 04.12.2021 11:10:34 | 1.2797 | 6 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6783 | 261.0633 | 0 | 0 | 0 | 0
2174663 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1712 35-01-K01712_911977963_911977963 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:53:47 | 04.12.2021 19:05:00 | 9.1869 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5608 | 0 | 0 | 0 | 0
2174352 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-2 L43_2305570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:54:06 | 04.12.2021 10:23:32 | 0.49071 | 68 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3684 | 234.0692 | 0 | 0 | 0 | 0
2174356 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-3 35-31-L00152_47822523_56353000_56353000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:54:06 | 04.12.2021 12:11:46 | 2.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7667
2174357 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134427 M16_53134427 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 09:58:18 | 04.12.2021 11:29:28 | 1.5193 | 0 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1159 | 69.8885 | 0 | 0
2174360 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ÖVEÇLİ TR-1 45-76-L00134_45-76-L00134_2363329 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 09:58:48 | 04.12.2021 15:31:00 | 5.5367 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4167 | 0 | 0
2174368 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-1 35-15-L01021_C_56361739_56361739 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:03:09 | 04.12.2021 12:52:39 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5
2174359 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4906 35-01-K04906_35-01-K04906_58162923 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:04:00 | 04.12.2021 10:41:52 | 0.63111 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.7644 | 0 | 0 | 0 | 0
2174381 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2920 35-02-M02920_99454828_99454828 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:06:21 | 04.12.2021 13:19:13 | 3.2144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2144 | 0 | 0 | 0 | 0
2174361 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-326 35-03-M00326_910832118_910832118 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:06:55 | 04.12.2021 14:21:21 | 4.2406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9622 | 0 | 0 | 0 | 0
2174362 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-31-L00018_956592772_956592772 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:08:00 | 04.12.2021 11:02:33 | 0.90917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90917 | 0 | 0
2174363 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-2/2 35-20-L00008_1 NOLU KABİNDEN (TR-1-2/1) L03_66513088 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:09:32 | 04.12.2021 10:25:00 | 0.25778 | 2 | 983 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0.51556 | 253.3956 | 0 | 203.9022 | 0 | 0
2174373 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-134 DENETMENLER SİTESİ 35-14-L00134_956640678_956640678 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:09:34 | 04.12.2021 12:54:36 | 2.7506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7506 | 0 | 0 | 0 | 0
2174378 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/84 (ERBİLLER) 45-83-M00084_TR-1/89 M03_2091484 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 10:09:48 | 04.12.2021 16:17:14 | 6.1239 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8583 | 91.8583 | 0 | 0 | 0 | 0
2174367 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-13 K43_2312132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:10:58 | 04.12.2021 13:46:12 | 3.5872 | 1 | 5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5872 | 19414.0467 | 0 | 0 | 0 | 0
2174375 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1603 35-01-K01603_912902611_912902611 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:15:47 | 04.12.2021 12:13:12 | 1.9569 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7417 | 0 | 0 | 0 | 0
2174382 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1685 35-01-K01685_912362164_912362164 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:18:28 | 04.12.2021 14:29:59 | 4.1919 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5758 | 0 | 0 | 0 | 0
2174372 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_5843990_56375066_56375066 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:21:00 | 04.12.2021 11:00:20 | 0.65556 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3778 | 0 | 0 | 0 | 0
2174383 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BALLICA İM 45-72-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139865 L07_53139865 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:21:49 | 04.12.2021 14:51:33 | 4.4956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9911 | 0 | 0 | 0 | 0
2174376 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1671 35-07-K01671_913253089_913253089 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:22:16 | 04.12.2021 10:59:45 | 0.62472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3708 | 0 | 0 | 0 | 0
2174392 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_913371891_913371891 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:29:16 | 04.12.2021 12:46:58 | 2.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0
2174395 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KADIKÖY TR-1 35-16-M00145_953332975_953332975 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:35:06 | 04.12.2021 11:43:52 | 1.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2922
2174387 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_953361306_953361306 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:37:04 | 04.12.2021 11:37:22 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0
2174386 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-618 35-04-K00618_910018302_910018302 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:38:16 | 04.12.2021 11:33:50 | 0.92611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5567 | 0 | 0 | 0 | 0
2174388 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_AHMETBEYLİ M06_50064096 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:42:00 | 04.12.2021 11:02:40 | 0.34444 | 10 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4444 | 353.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2174390 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-11 İSMET AKCAN EVİ YANI 35-31-L00066_47981949_56399846_56399846 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:43:00 | 04.12.2021 13:02:11 | 2.3197 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1156 | 0 | 0
2174389 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-8 45-71-M00501_43130337_56392374_56392374 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:43:01 | 04.12.2021 12:22:12 | 1.6531 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0203 | 0 | 0 | 0 | 0
2174396 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_42096249_56366789_56366789 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:43:17 | 04.12.2021 12:44:47 | 2.025 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.975 | 0 | 0 | 0 | 0
2174394 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_YAZIBAŞI-2 M26_2303228 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:44:33 | 04.12.2021 11:16:30 | 0.5325 | 54 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.755 | 38.8725 | 0 | 0 | 0 | 0
2174408 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-6 35-15-L00311_950402088_950402088 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:45:01 | 04.12.2021 15:17:39 | 4.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7194
2174397 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_HAVAI HAT DM-4 M03_2309266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:48:45 | 04.12.2021 11:18:10 | 0.49028 | 43 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0819 | 32.8486 | 0 | 0 | 0 | 0
2174402 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KOZLUÖREN TR-1 45-82-M00309_45-82-M00309_2360164 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:49:12 | 04.12.2021 12:46:20 | 1.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9522 | 224.5056
2174399 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950445980_950445980 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:50:38 | 04.12.2021 17:54:57 | 7.0719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0719 | 0 | 0
2174400 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÇETMEN DM 35-26-M00924_SELAMPEN M03_2307170 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:53:00 | 04.12.2021 11:14:56 | 0.36556 | 91 | 5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2656 | 1918.4356 | 0 | 0 | 0 | 0
2174401 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | PAŞAKÖY TR-6 45-80-M00168_A_56385477_56385477 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:53:00 | 04.12.2021 11:48:07 | 0.91861 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1053 | 0 | 0 | 0 | 0
2174403 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/38 45-72-M00038_D_56391900_56391900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 10:56:02 | 04.12.2021 11:42:26 | 0.77333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 0
2174405 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | KARAKURT KÖK 45-76-M00049_DAĞITIM TRAFO KARAKURT KÖK M03_72213482 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:00:23 | 04.12.2021 17:09:48 | 6.1569 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4708 | 0 | 0
2174412 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-5 35-22-M00806_95000092900_95000092900 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:00:41 | 04.12.2021 12:01:17 | 1.01 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 0
2174410 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-844 35-01-K00844_913835532_913835532 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:05:00 | 04.12.2021 15:48:06 | 4.7183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4367 | 0 | 0 | 0 | 0
2174427 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1764 35-01-K01764_912552198_912552198 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:08:11 | 04.12.2021 16:06:41 | 4.975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.975 | 0 | 0 | 0 | 0
2174416 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAHSİN GÜLEÇ SULAMA GRUBU 35-29-L00669_B_56402751_56402751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:09:32 | 04.12.2021 20:42:18 | 9.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0922
2174413 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1212 35-02-M01212_912739334_912739334 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:11:24 | 04.12.2021 11:53:58 | 0.70944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1283 | 0 | 0 | 0 | 0
2174423 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY OVA TR-4 35-22-M00179_966126287_966126287 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:12:00 | 04.12.2021 13:37:10 | 2.4194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4194 | 0 | 0 | 0 | 0
2174424 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ERENKÖY TOLOZ TR-1 45-73-M01020_45075142_56389797_56389797 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:12:59 | 04.12.2021 13:20:03 | 2.1178 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.24 | 0 | 0 | 0 | 0
2174415 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-610 35-02-K00610_910208165_910208165 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:13:47 | 04.12.2021 12:54:08 | 1.6725 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0175 | 0 | 0 | 0 | 0
2174431 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-128 35-02-K00128_913746746_913746746 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:15:09 | 04.12.2021 13:24:45 | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0
2174422 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4306 35-09-K04306_C c1_5875739 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:15:26 | 04.12.2021 15:11:34 | 3.9356 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.6578 | 0 | 0 | 0 | 0
2174434 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BULGURCA TR-2 35-22-M00251_955271119_955271119 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:15:40 | 04.12.2021 13:46:45 | 2.5181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5181 | 0 | 0 | 0 | 0
2174433 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | İSMAİL ŞİMŞEK SULAMA GRUBU 35-29-L00149_35-29-L00149_2353550 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:18:17 | 04.12.2021 21:05:48 | 9.7919 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.8053 | 0 | 0 | 0 | 0
2174440 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇITAK TR-1 35-17-M00438_950305005_950305005 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:20:39 | 04.12.2021 13:11:46 | 1.8519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8519 | 0 | 0 | 0 | 0
2174512 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3082 35-04-K03082_915024591_915024591 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:21:53 | 04.12.2021 14:04:36 | 2.7119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4239 | 0 | 0 | 0 | 0
2174487 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | MAVİDERE TR-4 35-31-L00213_35-31-L00213_2363084 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:22:08 | 04.12.2021 14:35:17 | 3.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3283
2174429 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-144 (ANKARALILAR SİTESİ) 35-18-L00144_10860092_56370914_56370914 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:22:19 | 04.12.2021 12:15:11 | 0.88111 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.86 | 0 | 0
2174469 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-16 35-25-M00141_A_56378031_56378031 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:22:46 | 04.12.2021 14:26:45 | 3.0664 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5186 | 0 | 0 | 0 | 0
2174428 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1507 35-03-K01507_910846340_910846340 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:25:25 | 04.12.2021 19:44:32 | 8.3186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3186 | 0 | 0 | 0 | 0
2174450 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4052 35-01-K04052_912303724_912303724 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:26:05 | 04.12.2021 12:38:48 | 1.2119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0597 | 0 | 0 | 0 | 0
2174425 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:26:36 | 04.12.2021 12:34:32 | 1.1322 | 13 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7189 | 1145.8089 | 0 | 0 | 0 | 0
2174453 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2177 35-01-M02177_911623394_911623394 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:28:36 | 04.12.2021 18:42:24 | 7.23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.69 | 0 | 0 | 0 | 0
2174455 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-33 35-17-M00033_M-433 M03_66314650 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:32:21 | 04.12.2021 12:03:47 | 0.52389 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2174451 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-12 45-73-M00487_945641056_945641056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:33:49 | 04.12.2021 14:14:18 | 2.6747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3494 | 0 | 0 | 0 | 0
2174444 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_35-21-L00172_2350151 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:35:02 | 04.12.2021 12:38:28 | 1.0572 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9483 | 0 | 0 | 0 | 0
2174443 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/18 35-19-M00416_956666633_956666633 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:35:12 | 04.12.2021 12:42:55 | 1.1286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1286 | 0 | 0 | 0 | 0
2174436 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2318415 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2021 11:35:49 | 04.12.2021 11:48:01 | 0.20309 | 0 | 4 | 60 | 1832 | 40 | 1726 | 0 | 0.81238 | 12.1857 | 372.069 | 8.1238 | 350.541
2174459 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-54 35-23-M00054_A_56399268_56399268 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:36:14 | 04.12.2021 13:39:08 | 2.0483 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.16 | 0 | 0 | 0 | 0
2174442 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YAĞCILAR TR-2 45-71-M01441_C_56401674_56401674 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:38:08 | 04.12.2021 17:57:59 | 6.3308 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2783 | 0 | 0 | 0 | 0
2174447 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KÖSEDERE TR-2 35-21-L00125_B_56376252_56376252 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:40:14 | 04.12.2021 13:59:06 | 2.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.32
2174457 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | IŞIKLAR TR-2 35-29-L00087_B_56360642_56360642 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:40:19 | 04.12.2021 17:31:49 | 5.8583 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5917 | 0 | 0 | 0 | 0
2174448 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_953360267_953360267 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:40:35 | 04.12.2021 15:45:27 | 4.0811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0811 | 0 | 0
2174458 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_D_56377435_56377435 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:41:49 | 04.12.2021 19:01:32 | 7.3286 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.3456 | 0 | 0 | 0 | 0
2174456 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3039 35-09-M03039_913185949_913185949 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:46:00 | 04.12.2021 20:25:17 | 8.6547 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5114 | 0 | 0 | 0 | 0
2174471 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4145 35-01-K04145_911241939_911241939 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:47:25 | 04.12.2021 16:18:34 | 4.5192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5192 | 0 | 0 | 0 | 0
2174464 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2100 35-04-M02100_99621983_99621983 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:47:30 | 04.12.2021 14:07:03 | 2.3258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3258 | 0 | 0 | 0 | 0
2174462 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:48:36 | 04.12.2021 19:18:41 | 7.5014 | 143 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.6986 | 45.0083 | 0 | 0 | 0 | 0
2174473 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2896(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02896_910760914_910760914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:51:07 | 04.12.2021 17:29:19 | 5.6367 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
2174463 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_956667595_956667595 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:52:39 | 04.12.2021 13:28:03 | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0
2174466 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KIŞLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01706_43168677_56384277_56384277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:55:00 | 04.12.2021 18:00:54 | 6.0983 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.18 | 0 | 0 | 0 | 0
2174470 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-608 35-02-K00608_99357412_99357412 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:55:44 | 04.12.2021 13:36:50 | 1.685 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0
2174474 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3419 35-08-K03419_97627349_97627349 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 11:55:44 | 04.12.2021 14:03:07 | 2.1231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1231 | 0 | 0 | 0 | 0
2174475 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-4 45-83-L00141_955151737_955151737 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:04:45 | 04.12.2021 15:45:44 | 3.6831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6831 | 0 | 0 | 0 | 0
2174478 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-2 35-17-M00202_950308121_950308121 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:04:50 | 04.12.2021 17:02:06 | 4.9544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9544 | 0 | 0
2174476 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-1 45-71-M00001_NARLIBAHÇE M04_2050187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:06:38 | 04.12.2021 15:48:48 | 3.7028 | 13 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1361 | 5350.5139 | 0 | 0 | 0 | 0
2174480 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M10_2077009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:07:37 | 04.12.2021 12:31:00 | 0.38972 | 1 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38972 | 835.5644 | 0 | 0 | 0 | 0
2174479 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-81 35-19-L00081_11124174_60982312_60982312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:08:34 | 04.12.2021 13:18:41 | 1.1686 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5875 | 0 | 0 | 0 | 0
2174484 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4052 35-01-K04052_D_56357376_56357376 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:16:00 | 04.12.2021 13:00:37 | 0.74361 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9011 | 0 | 0 | 0 | 0
2174519 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3073 35-04-K03073_914534209_914534209 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:17:26 | 04.12.2021 14:57:50 | 2.6733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6733 | 0 | 0 | 0 | 0
2174529 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4551 35-02-K04551_99222336_99222336 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:19:33 | 04.12.2021 14:11:45 | 1.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0
2174486 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:22:22 | 04.12.2021 12:22:38 | 0.0044444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013333 | 2.0444
2174489 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | KADİR ÖZGER TR-5 35-30-M00237_35-30-M00237_2348308 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:26:06 | 04.12.2021 15:14:30 | 2.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4533
2174490 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 77/A 45-72-M00118_956502271_956502271 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:28:04 | 04.12.2021 13:29:45 | 1.0281 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3367 | 0 | 0 | 0 | 0
2174513 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-17 35-23-L00017_C_56398542_56398542 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:29:30 | 04.12.2021 15:43:41 | 3.2364 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2019 | 0 | 0 | 0 | 0
2174504 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_KENT BETON M08_72097653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:30:19 | 04.12.2021 14:42:05 | 2.1961 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2174553 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M10_2077009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:33:33 | 04.12.2021 14:25:37 | 1.8678 | 1 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8678 | 4004.5156 | 0 | 0 | 0 | 0
2174511 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-52 35-25-M00087_955266826_955266826 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:35:30 | 04.12.2021 16:26:22 | 3.8478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8478 | 0 | 0 | 0 | 0
2174498 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1284 35-01-K01284_912322821_912322821 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:35:34 | 04.12.2021 17:29:33 | 4.8997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8997 | 0 | 0 | 0 | 0
2174499 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-7 35-23-M00153_BC_56356461_56356461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:35:45 | 04.12.2021 15:00:15 | 2.4083 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.475 | 0 | 0 | 0 | 0
2174495 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-38 35-13-L00038_B_56382141_56382141 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:37:03 | 04.12.2021 14:29:57 | 1.8817 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4083 | 0 | 0
2174496 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_956634091_956634091 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:41:00 | 04.12.2021 14:54:49 | 2.2303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2303 | 0 | 0 | 0 | 0
2174497 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇITAK TR-1 35-17-M00438_A_56356385_56356385 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:45:00 | 04.12.2021 13:15:02 | 0.50056 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5328 | 0 | 0 | 0 | 0
2174531 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1044 35-02-M01044_910007774_910007774 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:45:35 | 04.12.2021 17:26:24 | 4.6803 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4014 | 0 | 0 | 0 | 0
2174502 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DALLIK TR-1 35-29-L00305_950317412_950317412 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:47:41 | 04.12.2021 20:30:33 | 7.7144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7144 | 0 | 0 | 0 | 0
2174518 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-20 45-71-M00273_TR-89 ÇAPRA M04_2070235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:51:58 | 04.12.2021 14:04:00 | 1.2006 | 10 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0056 | 509.0356 | 0 | 0 | 0 | 0
2174533 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-30 GÖLCÜKLER İZBAN İSTASYONU 35-22-M00030_B_56354886_56354886 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:52:15 | 04.12.2021 15:49:01 | 2.9461 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6767 | 0 | 0 | 0 | 0
2174521 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:52:26 | 04.12.2021 15:08:33 | 2.2686 | 11 | 235 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24.9547 | 533.1236 | 0 | 0 | 0 | 43.1036
2174507 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_MURADİYE GİRİŞ M09_54851032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:52:34 | 04.12.2021 13:34:00 | 0.69056 | 42 | 4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0033 | 3055.0178 | 0 | 0 | 0 | 0
2174506 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_HatBaşıAyırıcı_53140711 M12_53140711 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:54:47 | 04.12.2021 14:28:42 | 1.5653 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5653 | 0 | 0 | 0
2174505 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | VİLLAKENT TR-2 35-28-M00390_E TR2E1_5918769 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:55:00 | 04.12.2021 14:38:39 | 1.7275 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0025 | 0 | 0 | 0 | 0
2174539 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERİKLİ KÖYÜ TR-1 35-32-L00029_946416042_946416042 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:55:45 | 04.12.2021 13:59:51 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1367 | 0 | 0
2174514 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2 35-01-K00002_35-01-K00002_2374436 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:57:36 | 04.12.2021 18:48:56 | 5.8556 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3167.8556 | 0 | 0 | 0 | 0
2174522 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2574 35-01-K02574_ÖZEL E1_61070173 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:58:01 | 04.12.2021 17:01:41 | 4.0611 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.7222 | 0 | 0 | 0 | 0
2174517 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-25/17 45-71-M00049_DM-1/3F M05_61319618 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:58:05 | 04.12.2021 15:51:36 | 2.8919 | 2 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7839 | 1819.0331 | 0 | 0 | 0 | 0
2174534 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALCA TR-4 35-22-M00823_955294485_955294485 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 12:58:32 | 04.12.2021 14:34:36 | 1.6011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2022 | 0 | 0 | 0 | 0
2174525 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-17 45-78-M01144_49274361_56387004_56387004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:02:57 | 04.12.2021 14:53:14 | 1.8381 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
2174540 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | YENİŞEHİR TR-1 35-29-L00510_35-29-L00510_2365613 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:03:42 | 04.12.2021 15:17:55 | 2.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2369 | 194.6142
2174538 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-55 35-17-M00055_A_60983112_60983112 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:07:33 | 04.12.2021 14:36:11 | 1.4772 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9283 | 0 | 0 | 0 | 0
2174524 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-6 45-72-L00276_956514094_956514094 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:10:30 | 04.12.2021 14:26:59 | 1.2747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 0
2174544 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/5 KİLİSE KABİN 35-20-L00028_955192504_955192504 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:15:28 | 04.12.2021 14:41:30 | 1.4339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4339 | 0 | 0
2174536 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-128/1 35-18-L00603_950463080_950463080 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:16:44 | 04.12.2021 15:37:41 | 2.3492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3492 | 0 | 0
2174543 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BAŞIBÜYÜK TR-1 45-77-L00218_C_65507908_65507908 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:21:00 | 04.12.2021 15:49:07 | 2.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5606
2174541 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-32-L00019_946413352_946413352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:21:57 | 04.12.2021 15:38:27 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.825 | 0 | 0
2174547 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2909 35-02-M02909_99922096_99922096 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:32:20 | 04.12.2021 20:28:06 | 6.9294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9294 | 0 | 0 | 0 | 0
2174550 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4346 35-01-K04346_911982374_911982374 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:36:47 | 04.12.2021 16:47:32 | 3.1792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3583 | 0 | 0 | 0 | 0
2174555 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_45-71-M00097_60972150 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:37:46 | 04.12.2021 18:13:06 | 4.5889 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1556 | 0 | 0 | 0 | 0
2174552 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_A_56394200_56394200 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:41:23 | 04.12.2021 19:49:35 | 6.1367 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1433 | 0 | 0 | 0 | 0
2174560 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133919 M13_53133919 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:42:02 | 04.12.2021 17:05:11 | 3.3858 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2174558 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-308 35-04-K00308_K-215 K01_2061317 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:46:11 | 04.12.2021 14:16:30 | 0.50528 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.7781 | 0 | 0 | 0 | 0
2174557 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/56 45-72-L00056_45-72-L00056_2370585 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:46:38 | 04.12.2021 15:43:43 | 1.9514 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2708 | 0 | 0 | 0 | 0
2174578 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135375 M02_53135375 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:56:09 | 04.12.2021 14:57:44 | 1.0264 | 0 | 1 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1.0264 | 6.1583 | 55.425 | 0 | 0
2174563 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1685 35-01-K01685_35-01-K01685_2375813 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:56:32 | 04.12.2021 14:46:05 | 0.82583 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.1717 | 0 | 0 | 0 | 0
2174564 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-22 SIĞACIK 35-14-L00302_956658339_956658339 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 13:57:58 | 04.12.2021 15:34:48 | 1.6139 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7528 | 0 | 0 | 0 | 0
2174581 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _C_56381155_56381155 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:00:51 | 04.12.2021 15:47:52 | 1.7836 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.7119 | 0 | 0 | 0 | 0
2174567 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1490 35-03-K01490_910349915_910349915 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:02:46 | 04.12.2021 20:04:18 | 6.0256 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1533 | 0 | 0 | 0 | 0
2174574 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2241 BELENBAŞI TR-1 35-03-M02241_95000067881_95000067881 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:10:21 | 04.12.2021 17:05:47 | 2.9239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9239 | 0 | 0 | 0 | 0
2174571 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-4 45-71-M01541_A_56363726_56363726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:11:00 | 04.12.2021 16:46:27 | 2.5908 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3175 | 0 | 0 | 0 | 0
2174577 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4012 35-04-K04012_99822335_99822335 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:12:48 | 04.12.2021 21:25:18 | 7.2083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.625 | 0 | 0 | 0 | 0
2174575 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_KEMİKLİDERE GİRİŞ M04_2102716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:14:22 | 04.12.2021 14:17:43 | 0.055833 | 11 | 840 | 24 | 5 | 20 | 412 | 0.61417 | 46.9 | 1.34 | 0.27917 | 1.1167 | 23.0033
2174589 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-81 45-73-M00081_45-73-M00081_2354178 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:15:32 | 04.12.2021 15:45:40 | 1.5022 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
2174582 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_KAZIKBAĞLAR M12_2306323 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:15:58 | 04.12.2021 14:43:47 | 0.46361 | 0 | 0 | 17 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8814 | 69.0781 | 0 | 0
2174587 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAMLACIK TR-4 35-27-M01158_966165033_966165033 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:16:05 | 04.12.2021 18:40:05 | 4.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2174584 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_AHMETBEYLİ M06_50064096 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:19:43 | 04.12.2021 15:30:00 | 1.1714 | 10 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7139 | 1201.845 | 0 | 0 | 0 | 0
2174594 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4339 35-01-K04339_910836407_910836407 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:20:02 | 04.12.2021 20:05:53 | 5.7642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7642 | 0 | 0 | 0 | 0
2174583 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM4/20A 45-71-M02019_45-71-M02019_42026912 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:22:00 | 04.12.2021 16:26:25 | 2.0736 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8764 | 0 | 0 | 0 | 0
2174596 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YANIKKÖY TR-1 35-28-M00215_953389372_953389372 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:22:14 | 04.12.2021 16:56:31 | 2.5714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5714 | 0 | 0 | 0 | 0
2174601 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:22:41 | 04.12.2021 14:53:10 | 0.50806 | 56 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4511 | 347.0019 | 0 | 0 | 0 | 0
2174590 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-215 35-04-K00215_B_56367552_56367552 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:24:15 | 04.12.2021 17:14:34 | 2.8386 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0286 | 0 | 0 | 0 | 0
2174595 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4772 35-04-K04772_99444488_99444488 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:25:23 | 04.12.2021 20:29:12 | 6.0636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0636 | 0 | 0 | 0 | 0
2174591 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _955253720_955253720 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:26:22 | 04.12.2021 17:18:13 | 2.8642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8642 | 0 | 0 | 0 | 0
2174597 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-215 35-04-K00215_99394825_99394825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:30:11 | 04.12.2021 17:57:12 | 3.4503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4503 | 0 | 0 | 0 | 0
2174592 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-454 M08_2121890 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:30:12 | 04.12.2021 14:45:26 | 0.25389 | 20 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0778 | 395.305 | 0 | 0 | 0 | 0
2174604 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:30:44 | 04.12.2021 15:04:11 | 0.5575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 321 | 0 | 1.6725 | 0 | 0 | 4.46 | 178.9575
2174600 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4150 35-01-K04150_35-01-K04150_2366064 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:31:00 | 04.12.2021 16:33:13 | 2.0369 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.4178 | 0 | 0 | 0 | 0
2174598 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-18 45-71-M00107_TR-24 M03_2081068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:32:12 | 04.12.2021 17:29:00 | 2.9467 | 2 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8933 | 828.0133 | 0 | 0 | 0 | 0
2174603 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-535 35-02-K00535_913102974_913102974 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:32:32 | 04.12.2021 16:52:41 | 2.3358 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4258 | 0 | 0 | 0 | 0
2174611 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-127 DAVUT BABA 35-19-L00127_95000479455_95000479455 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:37:57 | 04.12.2021 21:09:32 | 6.5264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5264 | 0 | 0 | 0 | 0
2174607 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAVELİLER TR-1 35-16-M00126_953353716_953353716 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:38:04 | 04.12.2021 18:33:38 | 3.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9261
2174608 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_İÇMELER L03_72124007 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:38:57 | 04.12.2021 19:42:48 | 5.0642 | 17 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0908 | 11186.7442 | 0 | 0 | 0 | 0
2174613 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_B_56368954_56368954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:39:48 | 04.12.2021 18:18:24 | 3.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.93
2174612 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4/12-A (DİREK TR-1) 45-71-M01872_A_56384730_56384730 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:45:20 | 04.12.2021 15:49:24 | 1.0678 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.27 | 0 | 0 | 0 | 0
2174614 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/10 45-71-M00418_953244713_953244713 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:48:59 | 04.12.2021 16:34:51 | 1.7644 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2889 | 0 | 0 | 0 | 0
2174623 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | AKÇAALAN ÇAKALLAR TR-2 45-86-M00254_C_56403248_56403248 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:51:50 | 04.12.2021 17:03:48 | 2.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5928
2174642 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇALTI KÖY TR-1 35-24-M00075_955226135_955226135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:53:15 | 04.12.2021 17:50:42 | 2.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9575
2174621 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3082 35-04-K03082_A_56367811_56367811 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:54:16 | 04.12.2021 19:53:48 | 4.9922 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.9189 | 0 | 0 | 0 | 0
2174617 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3908 35-04-K03908_913179739_913179739 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:56:00 | 04.12.2021 20:34:41 | 5.6447 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5789 | 0 | 0 | 0 | 0
2174629 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-2 35-22-M00191_955269941_955269941 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 14:59:40 | 04.12.2021 15:41:59 | 0.70528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70528 | 0 | 0 | 0 | 0
2174625 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2333299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:03:00 | 04.12.2021 15:12:39 | 0.16083 | 0 | 0 | 11 | 280 | 54 | 629 | 0 | 0 | 1.7692 | 45.0333 | 8.685 | 101.1642
2174627 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2328740 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:04:35 | 04.12.2021 17:27:22 | 2.3797 | 39 | 53 | 15 | 0 | 28 | 0 | 92.8092 | 126.1253 | 35.6958 | 0 | 66.6322 | 0
2174634 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-19 35-25-M00152_5861440_56377046_56377046 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:11:53 | 04.12.2021 17:43:06 | 2.5203 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2097 | 0 | 0 | 0 | 0
2174636 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1839 35-02-M01839_C C1_5761003 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:14:17 | 04.12.2021 19:18:09 | 4.0644 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.9911 | 0 | 0 | 0 | 0
2174632 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | BORLU KÖK 45-86-M00046_ÇATALOLUK DM M02_72227051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:17:18 | 04.12.2021 15:17:38 | 0.0055556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 725 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0.094444 | 4.0278
2174633 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4306 35-09-K04306_97791940_97791940 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:19:00 | 04.12.2021 20:21:17 | 5.0381 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3806 | 0 | 0 | 0 | 0
2174649 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARIKOÇAKLAR TR-1 45-79-M00104_945553452_945553452 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:22:30 | 04.12.2021 17:19:32 | 1.9506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9506 | 0 | 0
2174637 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HACIALİLER OKUL YANI 45-73-M00734_D_56403955_56403955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:23:00 | 04.12.2021 15:53:55 | 0.51528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.51528 | 0 | 0 | 0 | 20.6111
2174639 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_VELİLER KÖK L02_2113670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:24:58 | 04.12.2021 15:25:18 | 0.0055556 | 0 | 0 | 1 | 185 | 3 | 344 | 0 | 0 | 0.005556 | 1.0278 | 0.016667 | 1.9111
2174648 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_KEMİKLİDERE GİRİŞ M04_2102716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:25:08 | 04.12.2021 15:31:02 | 0.098333 | 11 | 840 | 24 | 5 | 20 | 412 | 1.0817 | 82.6 | 2.36 | 0.49167 | 1.9667 | 40.5133
2174643 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-157 35-19-M00157_95000477917_95000477917 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:25:37 | 04.12.2021 17:39:55 | 2.2383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4767 | 0 | 0 | 0 | 0
2174665 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3954 35-01-K03954_911202099_911202099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:29:11 | 04.12.2021 21:06:15 | 5.6178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2356 | 0 | 0 | 0 | 0
2174650 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/26 (ARABACILAR) 45-83-M00825_955147831_955147831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:30:25 | 04.12.2021 17:50:32 | 2.3353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3353 | 0 | 0 | 0 | 0
2174652 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-29 45-84-L00029_C_56387529_56387529 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:31:43 | 04.12.2021 17:21:38 | 1.8319 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3278 | 0 | 0
2174651 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4378 35-03-K04378_B_65513794_65513794 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:32:00 | 04.12.2021 17:30:34 | 1.9761 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.6556 | 0 | 0 | 0 | 0
2174661 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-283 35-18-L00283_950458938_950458938 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:33:28 | 04.12.2021 17:23:03 | 1.8264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8264 | 0 | 0
2174660 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-20 45-75-M00020_A_56394638_56394638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:35:33 | 04.12.2021 16:50:22 | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2347 | 0 | 0
2174672 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-510 35-01-K00510_910406345_910406345 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:35:43 | 04.12.2021 21:20:06 | 5.7397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7397 | 0 | 0 | 0 | 0
2174657 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_SAZOBA DM M07_2086351 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:39:18 | 04.12.2021 18:17:15 | 2.6325 | 11 | 840 | 24 | 5 | 20 | 412 | 28.9575 | 2211.3 | 63.18 | 13.1625 | 52.65 | 1084.59
2174659 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_AHMETBEYLİ M06_50064096 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:39:40 | 04.12.2021 16:40:44 | 1.0178 | 10 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1778 | 1044.24 | 0 | 0 | 0 | 0
2174662 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHRİ DUMAN SULAMA 35-26-M00495_956610360_956610360 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:41:09 | 04.12.2021 17:27:31 | 1.7728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7728 | 0 | 0 | 0 | 0
2174664 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAMLICA TR-1 35-26-M00454_5670840_56358492_56358492 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:42:43 | 04.12.2021 16:41:50 | 0.98528 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5289 | 0 | 0 | 0 | 0
2174676 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYAKLIKIRI TR-2 35-29-L00098_950321484_950321484 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:49:26 | 04.12.2021 19:09:00 | 3.3261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3261 | 0 | 0 | 0 | 0
2174670 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7/A 45-77-L00352_945488181_945488181 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:50:36 | 04.12.2021 16:43:15 | 0.8775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8775 | 0 | 0
2174667 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:51:08 | 04.12.2021 16:05:00 | 0.23111 | 201 | 3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4533 | 839.1644 | 0 | 0 | 0 | 0
2174671 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3760 35-02-K03760_99989552_99989552 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:54:00 | 04.12.2021 17:43:39 | 1.8275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.655 | 0 | 0 | 0 | 0
2174679 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_53134201 M10_53134201 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:55:39 | 04.12.2021 18:42:55 | 2.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3022 | 543.6167
2174673 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYDAĞ TR-8/A 35-32-L00137_946411432_946411432 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:58:00 | 04.12.2021 19:50:25 | 3.8736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8736 | 0 | 0
2174686 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALTINOLUK TR-3 35-31-L00285_956575115_956575115 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 15:59:02 | 04.12.2021 19:37:26 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64
2174677 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | ZEYTİNALANI (YAŞARNENK) KÖK 35-19-L00045_KAYMAKAMLIK ÖZEL TR L01_2121556 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:02:30 | 04.12.2021 20:27:32 | 4.4172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2174678 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1212 35-02-M01212_910041347_910041347 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:02:55 | 04.12.2021 17:55:48 | 1.8814 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5256 | 0 | 0 | 0 | 0
2174675 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖLMARMARA M01_2313121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:04:00 | 04.12.2021 16:08:01 | 0.06717 | 104 | 1046 | 6 | 37 | 14 | 899 | 6.9857 | 70.2601 | 0.40302 | 2.4853 | 0.94038 | 60.3861
2174685 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KOZLUCA TR1 35-16-M00149_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:05:28 | 04.12.2021 16:07:00 | 0.025556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68
2174681 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2959 35-04-M02959_99319828_99319828 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:06:19 | 04.12.2021 18:23:01 | 2.2783 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6183 | 0 | 0 | 0 | 0
2174682 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-7 35-23-M00153_BC_56356461_56356461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:09:14 | 04.12.2021 17:51:02 | 1.6967 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.99 | 0 | 0 | 0 | 0
2174684 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_B B1_5762333 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:10:00 | 04.12.2021 17:52:58 | 1.7161 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9156 | 0 | 0 | 0 | 0
2174692 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-15 35-27-M00580_95001194674_95001194674 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:12:13 | 04.12.2021 18:34:04 | 2.3642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3642 | 0 | 0 | 0 | 0
2174691 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CANLI TR-8 35-20-L00158_955210680_955210680 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:14:33 | 04.12.2021 18:35:51 | 2.355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 0
2174726 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1230 35-01-M01230_B_56355955_56355955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:22:28 | 04.12.2021 20:25:18 | 4.0472 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.2889 | 0 | 0 | 0 | 0
2174696 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HACIALİLER OKUL YANI 45-73-M00734_D_56403955_56403955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:23:16 | 04.12.2021 18:04:59 | 1.6953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1.6953 | 0 | 0 | 0 | 67.8111
2174694 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | FERİZLER SULAMA TR-4 35-16-M00306_35-16-M00306_2361418 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:25:40 | 04.12.2021 19:26:26 | 3.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0767
2174698 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-50 35-27-M00050_99093082_99093082 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:28:30 | 04.12.2021 17:12:28 | 0.73278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1983 | 0 | 0 | 0 | 0
2174699 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-22 SIĞACIK 35-14-L00302_956636715_956636715 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:30:30 | 04.12.2021 18:35:57 | 2.0908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0908 | 0 | 0 | 0 | 0
2174697 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-8 45-80-M00008_956561452_956561452 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:31:00 | 04.12.2021 16:51:30 | 0.34167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34167 | 0 | 0 | 0 | 0
2174706 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_HatBaşıAyırıcı_53133339 M16_53133339 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:33:50 | 04.12.2021 18:09:27 | 1.5936 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6486 | 0 | 0 | 0 | 0
2174701 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_B_56371078_56371078 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:34:00 | 04.12.2021 18:37:11 | 2.0531 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5306 | 0 | 0 | 0 | 0
2174711 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE M-353 35-22-M00353_955259025_955259025 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:34:10 | 04.12.2021 18:32:29 | 1.9719 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3828 | 0 | 0 | 0 | 0
2174708 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 35-15-M00023_950350287_950350287 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:35:53 | 04.12.2021 17:35:34 | 0.99472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9842 | 0 | 0 | 0 | 0
2174704 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_SUBAŞI 15.8 ŞEHİR L02_2035582 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:39:33 | 04.12.2021 17:40:52 | 1.0219 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.1261 | 0 | 0 | 0 | 0
2174709 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246820 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:40:58 | 04.12.2021 20:53:19 | 4.2058 | 55 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3208 | 134.5867 | 0 | 0 | 0 | 0
2174712 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ÖVEÇLİ TR-1 45-76-L00134_45-76-L00134_2363329 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:42:08 | 04.12.2021 17:25:17 | 0.71917 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2942 | 0 | 0
2174716 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-2 45-83-M00570_955161718_955161718 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:45:28 | 04.12.2021 20:49:11 | 4.0619 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3097 | 0 | 0 | 0 | 0
2174721 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_A_56403777_56403777 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:45:59 | 04.12.2021 21:46:34 | 5.0097 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0583 | 0 | 0 | 0 | 0
2174715 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKURT TR-2 45-76-M00090_955238576_955238576 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:46:55 | 04.12.2021 18:51:48 | 2.0814 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3256 | 0 | 0
2174724 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TEKELER MAH. TR 1 45-74-M00182_A_56353760_56353760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:48:13 | 04.12.2021 18:23:27 | 1.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4717
2174717 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/12 45-71-M00031_953201342_953201342 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:50:15 | 04.12.2021 17:51:44 | 1.0247 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3708 | 0 | 0 | 0 | 0
2174720 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1284 35-01-K01284_35-01-K01284_2354784 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:51:08 | 04.12.2021 18:06:34 | 1.2572 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.9883 | 0 | 0 | 0 | 0
2174718 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_965806836_965806836 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 16:53:37 | 04.12.2021 21:08:07 | 4.2417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
2174723 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_İSTASYON ALTI M01_2329856 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:01:28 | 04.12.2021 18:37:00 | 1.5922 | 423 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.51 | 1745.0756 | 0 | 0 | 0 | 0
2174744 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3411(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03411_910186844_910186844 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:03:06 | 04.12.2021 22:25:25 | 5.3719 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4878 | 0 | 0 | 0 | 0
2174722 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/08 45-71-M00419_953244711_953244711 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:04:53 | 04.12.2021 18:36:57 | 1.5344 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.62 | 0 | 0 | 0 | 0
2174738 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-100 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01100_45-80-M01100_2373346 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:06:37 | 04.12.2021 18:00:06 | 0.89139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4569 | 0 | 0 | 0 | 0
2174737 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1594 35-01-K01594_910105269_910105269 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:11:25 | 04.12.2021 22:51:37 | 5.67 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.38 | 0 | 0 | 0 | 0
2174734 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/19 35-21-L00004_953361788_953361788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:12:24 | 04.12.2021 19:53:29 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3694 | 0 | 0
2174729 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÖZBEY M15_2305567 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:14:29 | 04.12.2021 17:20:09 | 0.09445 | 147 | 2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8841 | 232.9137 | 0 | 0 | 0 | 0
2174741 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2544 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02544_A_56369114_56369114 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:14:56 | 05.12.2021 00:15:22 | 7.0072 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.6861 | 0 | 0 | 0 | 0
2174730 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_ASLANLAR GİRİŞ-1 M05_2307924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:15:13 | 04.12.2021 17:25:00 | 0.16306 | 0 | 16134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630.7383 | 0 | 0 | 0 | 0
2174736 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950459991_950459991 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:16:27 | 04.12.2021 18:55:12 | 1.6458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6458 | 0 | 0
2174748 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-577 35-01-K00577_911086362_911086362 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:17:44 | 04.12.2021 21:58:42 | 4.6828 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0483 | 0 | 0 | 0 | 0
2174739 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAYENİCE TR-2 45-71-M01507_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082985 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:25:00 | 04.12.2021 20:18:13 | 2.8869 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.1897 | 0 | 0 | 0 | 0
2174745 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-535 35-02-K00535_913102974_913102974 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:28:17 | 04.12.2021 18:07:54 | 0.66028 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4303 | 0 | 0 | 0 | 0
2174747 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP ÖKÜZCÜK TR-3 45-78-M00807_49194361_56389194_56389194 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:32:25 | 04.12.2021 20:21:59 | 2.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1744
2174752 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-1 35-27-L00045_98794625_98794625 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:34:36 | 04.12.2021 21:16:51 | 3.7042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7042 | 0 | 0 | 0 | 0
2174749 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_AHMETBEYLİ M06_50064096 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:35:44 | 04.12.2021 19:11:17 | 1.5925 | 10 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.925 | 1633.905 | 0 | 0 | 0 | 0
2174760 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3216 35-09-K03216_97693189_97693189 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:37:05 | 05.12.2021 02:51:00 | 9.2319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2319 | 0 | 0 | 0 | 0
2174751 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KIRCALAR TR-1 35-24-M00069_A_65550548_65550548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:39:50 | 04.12.2021 18:23:29 | 0.7275 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2775 | 0 | 0.7275
2174754 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3834 35-01-K03834_911145550_911145550 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:43:42 | 04.12.2021 21:11:20 | 3.4606 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8294 | 0 | 0 | 0 | 0
2174804 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-135 35-01-K00135_911218207_911218207 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:46:25 | 05.12.2021 12:55:14 | 19.1469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1469 | 0 | 0 | 0 | 0
2174766 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1464 35-09-K01464_A a1b_5879050 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:46:31 | 04.12.2021 21:17:08 | 3.5103 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.2611 | 0 | 0 | 0 | 0
2174757 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:49:48 | 04.12.2021 17:50:48 | 0.016667 | 0 | 0 | 26 | 628 | 68 | 1271 | 0 | 0 | 0.43333 | 10.4667 | 1.1333 | 21.1833
2174759 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLTEPE MERKEZ TR-1 35-32-L00048_946414313_946414313 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:50:22 | 04.12.2021 21:12:12 | 3.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3639
2174771 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAHADIRLAR TR-5 45-79-M00114_D_56388289_56388289 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:52:02 | 04.12.2021 19:11:46 | 1.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2622
2174782 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-83 35-03-K00083_965433585_965433585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:53:45 | 04.12.2021 20:42:33 | 2.8133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8133 | 0 | 0 | 0 | 0
2174775 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138943 M07_53138943 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 17:59:44 | 04.12.2021 22:54:09 | 4.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6042 | 333.6722
2174770 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-283 35-18-L00283_950458937_950458937 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:01:06 | 04.12.2021 20:25:57 | 2.4142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4142 | 0 | 0
2174773 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-526 35-02-K00526_912893645_912893645 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:01:10 | 04.12.2021 22:25:30 | 4.4056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8111 | 0 | 0 | 0 | 0
2174779 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-13 35-15-L00268_48762087_65499383_65499383 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:06:51 | 04.12.2021 20:58:58 | 2.8686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7372 | 0 | 0 | 0 | 0
2174780 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVUŞLAR TR-1 45-79-M00270_945564144_945564144 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:09:14 | 04.12.2021 21:57:04 | 3.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7972
2174790 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYAKENT TR-6 35-24-M00006_955232227_955232227 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:11:45 | 04.12.2021 19:42:20 | 1.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0194
2174781 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-10 35-15-M00244_950402726_950402726 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:13:54 | 04.12.2021 19:27:17 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2231 | 0 | 0
2174786 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_SOMA KÖYLER DM-2 FİDER-2 (2H08) M019_66326717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:14:33 | 04.12.2021 18:52:09 | 0.62667 | 31 | 7741 | 0 | 0 | 37 | 1015 | 19.4267 | 4851.0267 | 0 | 0 | 23.1867 | 636.0667
2174784 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_İÇMELER L03_72124010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:18:58 | 04.12.2021 18:45:00 | 0.43389 | 17 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3761 | 958.4606 | 0 | 0 | 0 | 0
2174787 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OSMANCALI KÖYÜ TR-1 45-71-M01720_953206241_953206241 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:19:22 | 05.12.2021 00:13:52 | 5.9083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9083 | 0 | 0 | 0 | 0
2174789 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAYTAN GEDİZ MAH. TR-2 45-78-M00356_953282361_953282361 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:25:37 | 04.12.2021 19:50:49 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0
2174793 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_D_56360048_56360048 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:27:18 | 04.12.2021 19:07:30 | 0.67 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0
2174788 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:27:33 | 04.12.2021 19:27:25 | 0.99778 | 4 | 522 | 0 | 2 | 5 | 206 | 3.9911 | 520.84 | 0 | 1.9956 | 4.9889 | 205.5422
2174802 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1875 35-09-K01875_97740719_97740719 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:27:49 | 04.12.2021 22:38:16 | 4.1742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3483 | 0 | 0 | 0 | 0
2174805 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1634 35-01-K01634_C C1_5862413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:31:00 | 04.12.2021 22:58:15 | 4.4542 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6292 | 0 | 0 | 0 | 0
2174794 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1940 35-09-K01940_35-09-K01940_2347226 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:34:45 | 04.12.2021 20:51:08 | 2.2731 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463.8478 | 0 | 0 | 0 | 0
2174797 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_KEMİKLİDERE GİRİŞ M04_2102711 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:34:55 | 04.12.2021 21:58:47 | 3.3978 | 23 | 892 | 27 | 6 | 28 | 443 | 78.1489 | 3030.8178 | 91.74 | 20.3867 | 95.1378 | 1505.2156
2174796 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/24 45-71-M02400_949075985_949075985 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:43:27 | 04.12.2021 21:07:26 | 2.3997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3997 | 0 | 0 | 0 | 0
2174803 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_B B1_5762333 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:44:29 | 04.12.2021 21:45:33 | 3.0178 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5689 | 0 | 0 | 0 | 0
2174798 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-28 45-77-L00028_45-77-L00028_72205026 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:46:38 | 04.12.2021 19:29:40 | 0.71722 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1822 | 0 | 0
2174801 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-13 45-73-M00488_945639865_945639865 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:47:55 | 04.12.2021 20:34:06 | 1.7697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7697 | 0 | 0 | 0 | 0
2174807 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-7 35-23-M00153_BC_56356461_56356461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:48:30 | 04.12.2021 19:57:48 | 1.155 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.115 | 0 | 0 | 0 | 0
2174828 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_ARPALIK KÖK-1 M03_2099100 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:52:52 | 04.12.2021 21:34:16 | 2.69 | 350 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.5 | 2681.93 | 0 | 0 | 0 | 0
2174806 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYIŞLAR TR-3 45-80-M00141_956540182_956540182 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:53:33 | 04.12.2021 19:53:05 | 0.99222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99222
2174800 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1330 35-02-K01330_910030854_910030854 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 18:54:25 | 04.12.2021 20:17:23 | 1.3828 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8278 | 0 | 0 | 0 | 0
2174818 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKBAHÇE KÖYÜ TR-1 35-21-L00085_953363715_953363715 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 19:01:29 | 04.12.2021 23:01:30 | 4.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0003
2174812 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 45-77-L00030_945504459_945504459 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 19:03:49 | 04.12.2021 20:17:40 | 1.2308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2308 | 0 | 0
2174808 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 45-74-M00024_945585546_945585546 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 19:06:41 | 04.12.2021 20:00:27 | 0.89611 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1689 | 0 | 0
2174810 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEREKETLİ TR-1 45-79-M00323_945572450_945572450 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 19:06:46 | 04.12.2021 20:50:31 | 1.7292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7292 | 0 | 0
2174811 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-23 35-14-M00290_956658862_956658862 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 19:09:00 | 04.12.2021 19:30:00 | 0.35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2174826 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-4 35-27-L00004_912447790_912447790 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 19:09:15 | 04.12.2021 21:24:00 | 2.2458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2458 | 0 | 0 | 0 | 0
2174816 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-693 35-02-K00693_913744046_913744046 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 19:11:54 | 04.12.2021 20:35:02 | 1.3856 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0844 | 0 | 0 | 0 | 0
2174827 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-61 35-25-M00365_955263363_955263363 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 19:11:54 | 04.12.2021 20:51:53 | 1.6664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6664 | 0 | 0 | 0 | 0
2174820 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | TEZEL KÖK 35-26-M00699_TEBA KÖK M03_65915888 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 19:11:58 | 04.12.2021 20:10:46 | 0.98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2174813 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILTEPE TR-1 35-16-M00238_953325948_953325948 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 19:13:15 | 04.12.2021 22:03:26 | 2.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8364
2174832 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-18 35-21-L00026_B_56357988_56357988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 19:16:45 | 04.12.2021 23:47:00 | 4.5042 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0583 | 0 | 0
2174819 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_SUBAŞI 15.8 ŞEHİR L02_2035582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 19:19:44 | 04.12.2021 19:49:33 | 0.49694 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.4761 | 0 | 0 | 0 | 0
2174825 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_TR-98 L14_2051187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 19:27:55 | 04.12.2021 19:32:50 | 0.081944 | 5 | 3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40972 | 291.5583 | 0 | 0 | 0 | 0
2174830 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-215 35-04-K00215_B_56367552_56367552 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 19:32:45 | 04.12.2021 22:56:54 | 3.4025 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8925 | 0 | 0 | 0 | 0
2174831 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4522 35-02-K04522_913203743_913203743 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 19:33:02 | 05.12.2021 00:50:56 | 5.2983 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.475 | 0 | 0 | 0 | 0
2174833 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2991 35-02-M02991_99696521_99696521 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 19:35:21 | 05.12.2021 00:32:57 | 4.96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 0 | 0 | 0 | 0
2174837 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİLEK TR-6 45-80-M02952_956545188_956545188 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 19:55:00 | 04.12.2021 20:12:51 | 0.2975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2975 | 0 | 0 | 0 | 0
2174842 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TEKBIÇAKLAR TR-1 35-31-L00245_47909024_56385828_56385828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 19:59:07 | 04.12.2021 22:14:00 | 2.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7442
2174844 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 20:05:38 | 04.12.2021 20:21:00 | 0.25611 | 64 | 520 | 0 | 0 | 43 | 332 | 16.3911 | 133.1778 | 0 | 0 | 11.0128 | 85.0289
2174851 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-233 35-09-M00233_97694684_97694684 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 20:06:03 | 05.12.2021 03:43:00 | 7.6158 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.39 | 0 | 0 | 0 | 0
2174847 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_GÜZELBAHÇE İM ÇIKIŞ M13_2052318 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 20:08:03 | 04.12.2021 20:18:00 | 0.16583 | 44 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2967 | 365.4967 | 0 | 0 | 0 | 0
2174850 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 20:08:54 | 04.12.2021 20:11:08 | 0.037222 | 36 | 4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 169.1006 | 0 | 0 | 0 | 0
2174864 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_GÜZELBAHÇE-2 ÇIKIŞ (İSTİKLAL) M11_2052313 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 20:16:10 | 04.12.2021 20:17:55 | 0.029167 | 3 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 10.0917 | 0 | 0 | 0 | 0
2174865 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_TR-2 (34500) M12_2052315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 20:16:15 | 04.12.2021 20:18:06 | 0.030833 | 14 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43167 | 61.8208 | 0 | 0 | 0 | 0
2174896 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1531 35-09-M01531_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082680 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 20:27:00 | 05.12.2021 02:03:00 | 5.6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2174857 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_D_56360048_56360048 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 20:27:46 | 04.12.2021 22:17:00 | 1.8206 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9756 | 0 | 0 | 0 | 0
2174853 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-3 ARNAVUTLAR 45-79-M00507_C_56386305_56386305 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 20:29:00 | 05.12.2021 11:23:06 | 14.9017 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.7217 | 0 | 0
2174852 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-201(DM-2/1) 35-09-M00201_M-200 M01_42989096 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 20:29:13 | 04.12.2021 22:54:00 | 2.4131 | 0 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3607.5181 | 0 | 0 | 0 | 0
2174875 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-157 35-19-M00157_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2062089 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 20:40:01 | 04.12.2021 23:47:00 | 3.1164 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1164 | 180.7506 | 0 | 0 | 0 | 0
2174860 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/18 45-72-M00018_956503720_956503720 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 20:44:09 | 04.12.2021 22:15:00 | 1.5142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0283 | 0 | 0 | 0 | 0
2174858 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DEREKÖY TR-1 45-72-L00461_B_56394651_56394651 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 20:45:09 | 04.12.2021 23:58:00 | 3.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9275
2174863 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-223 35-14-M00223_956642963_956642963 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 20:47:44 | 04.12.2021 21:54:00 | 1.1044 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0444 | 0 | 0 | 0 | 0
2174867 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | SETBETOYA ÖZEL 45-83-M00276Ö_45-83-M00276Ö_2351375 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 20:58:00 | 05.12.2021 01:02:00 | 4.0667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2174878 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4735 35-03-K04735_910077810_910077810 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 21:03:06 | 04.12.2021 22:44:00 | 1.6817 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7267 | 0 | 0 | 0 | 0
2174876 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-866 35-03-K00866_910719180_910719180 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 21:07:01 | 05.12.2021 00:42:00 | 3.5831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1661 | 0 | 0 | 0 | 0
2174872 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2079214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 21:08:48 | 04.12.2021 21:09:18 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 187 | 2 | 989 | 0 | 0 | 0 | 1.5583 | 0.016667 | 8.2417
2174879 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135500 M14_53135500 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 21:34:00 | 04.12.2021 21:55:00 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7
2174881 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_953213153_953213153 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 22:01:59 | 05.12.2021 02:35:00 | 4.5503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1006 | 0 | 0 | 0 | 0
2174883 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-92 35-18-L00092_950458515_950458515 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 22:21:24 | 04.12.2021 23:12:00 | 0.84333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84333 | 0 | 0
2174884 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-223 35-14-M00223_956639816_956639816 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 22:24:19 | 04.12.2021 23:17:00 | 0.87806 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9025 | 0 | 0 | 0 | 0
2174885 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-135 35-01-K00135_ST K1_5915362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 22:30:51 | 04.12.2021 23:46:00 | 1.2525 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.6325 | 0 | 0 | 0 | 0
2174886 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2052153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 22:53:22 | 04.12.2021 23:16:10 | 0.38 | 27 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 54.72 | 0 | 0 | 0 | 0
2174888 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 23:07:25 | 04.12.2021 23:09:26 | 0.033822 | 36 | 4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2176 | 161.1291 | 0 | 0 | 0 | 0
2174918 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _912966431_912966431 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 23:31:09 | 05.12.2021 04:43:00 | 5.1975 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3575 | 0 | 0 | 0 | 0
2174892 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM2/11 35-29-M00117_950321200_950321200 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 23:36:00 | 05.12.2021 09:18:44 | 9.7122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7122 | 0 | 0 | 0 | 0
2174895 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-55 KÖK 35-19-M00055_B_56393482_56393482 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 23:44:19 | 05.12.2021 01:46:00 | 2.0281 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5431 | 0 | 0 | 0 | 0
2174897 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_B B1_5762333 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2021 23:44:37 | 05.12.2021 04:29:00 | 4.7397 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.2736 | 0 | 0 | 0 | 0
2174898 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M02_67094287 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 00:13:48 | 05.12.2021 00:57:00 | 0.72 | 93 | 346 | 0 | 0 | 0 | 39 | 66.96 | 249.12 | 0 | 0 | 0 | 28.08
2174906 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-135 35-01-K00135_ST K1_5915362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 00:15:02 | 05.12.2021 04:20:00 | 4.0828 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.2311 | 0 | 0 | 0 | 0
2174901 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_HAVACILAR K28_2046479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 00:40:31 | 05.12.2021 00:41:11 | 0.011111 | 2 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022222 | 15.2444 | 0 | 0 | 0 | 0
2174905 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-9 K15_2313375 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 00:56:38 | 05.12.2021 00:58:38 | 0.033333 | 0 | 3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
2174902 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-2443 35-07-K02443_ILICA TM K02_2072517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 00:56:53 | 05.12.2021 00:57:33 | 0.011111 | 2 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022222 | 20.3222 | 0 | 0 | 0 | 0
2174903 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-4380 35-07-K04380_K-3066 K01_48418526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 00:56:58 | 05.12.2021 00:57:43 | 0.0125 | 0 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2174908 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ L05_72320947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 01:05:13 | 05.12.2021 01:05:53 | 0.011111 | 8 | 55 | 1 | 1 | 9 | 507 | 0.088889 | 0.61111 | 0.011111 | 0.011111 | 0.1 | 5.6333
2174920 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_TERMAL K08_42778674 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 01:59:23 | 05.12.2021 01:59:52 | 0.0080556 | 3 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024167 | 20.0744 | 0 | 0 | 0 | 0
2174925 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 02:14:00 | 05.12.2021 04:53:00 | 2.65 | 0 | 0 | 40 | 252 | 67 | 1243 | 0 | 0 | 106 | 667.8 | 177.55 | 3293.95
2174926 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-980 35-07-K00980_K-4397 K02_48408034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 02:14:28 | 05.12.2021 02:16:03 | 0.026389 | 0 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9542 | 0 | 0 | 0 | 0
2174930 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102208 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 02:25:23 | 05.12.2021 03:40:00 | 1.2436 | 0 | 0 | 21 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1158 | 579.5228 | 0 | 0
2174931 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-7 K07_2313370 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 02:25:35 | 05.12.2021 02:27:03 | 0.024444 | 1 | 3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024444 | 79.6644 | 0 | 0 | 0 | 0
2174941 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/80 45-72-M00080_TR-1/80-A-B-C M02_2101276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 02:40:00 | 05.12.2021 03:57:00 | 1.2833 | 1 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 1004.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2174947 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195716 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2021 04:10:00 | 05.12.2021 09:19:24 | 5.1567 | 23 | 527 | 0 | 0 | 3 | 13 | 118.6033 | 2717.5633 | 0 | 0 | 15.47 | 67.0367
2174967 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 06:39:37 | 05.12.2021 08:34:00 | 1.9064 | 3 | 90 | 9 | 277 | 19 | 1892 | 5.7192 | 171.575 | 17.1575 | 528.0697 | 36.2214 | 3606.8878
2175034 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4735 35-03-K04735__72410437_72410437 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 06:44:00 | 05.12.2021 11:50:00 | 5.1 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2174969 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-8/10C 45-71-M02000_B_56354250_56354250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 07:01:00 | 05.12.2021 09:19:17 | 2.3047 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1031 | 0 | 0 | 0 | 0
2174971 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 07:03:32 | 05.12.2021 07:07:41 | 0.069377 | 154 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.684 | 34.5496 | 0 | 0 | 0 | 0
2174980 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_STADYUM DM M01_50251182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 07:57:39 | 05.12.2021 09:19:54 | 1.3708 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2174984 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_HatBaşıAyırıcı_53139952 M04_53139952 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 08:07:18 | 05.12.2021 08:07:48 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 3.4833
2175007 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | HALİM İNMEZ SULAMA GRUBU 35-29-L00231_35-29-L00231_2372131 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 08:50:23 | 05.12.2021 09:37:24 | 0.78361 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0986 | 0 | 0 | 0 | 0
2175028 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-135 35-01-K00135_ST K1_5915362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:01:00 | 05.12.2021 09:51:03 | 0.83417 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.16 | 0 | 0 | 0 | 0
2174992 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1708 35-01-K01708_K-890 K02_2061687 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:02:03 | 05.12.2021 16:46:54 | 7.7475 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192.5425 | 0 | 0 | 0 | 0
2175021 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/35 45-72-L00035_TR-2/36 L03_66524242 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:04:13 | 05.12.2021 12:56:40 | 3.8742 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.7733 | 0 | 0 | 0 | 0
2174994 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_HatBaşıAyırıcı_53134681 M06_53134681 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:05:00 | 05.12.2021 15:03:38 | 5.9772 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2174995 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-18 35-21-L00026_B_56357988_56357988 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:09:00 | 05.12.2021 11:41:16 | 2.5378 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5289 | 0 | 0
2175008 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-233 35-09-M00233_912103044_912103044 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:10:49 | 05.12.2021 15:39:00 | 6.4697 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1064 | 0 | 0 | 0 | 0
2174997 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ADİLOBA TR-1 45-80-M00156_45-80-M00156_2369011 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:10:58 | 05.12.2021 17:05:29 | 7.9084 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.7728 | 0 | 0 | 0 | 0
2174998 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_35-26-M00530_2349523 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:11:03 | 05.12.2021 18:15:33 | 9.075 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.225 | 0 | 0 | 0 | 0
2175003 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_KINIK İM - GERİLİM M01_72093617 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:12:39 | 05.12.2021 10:17:40 | 1.0836 | 3 | 81 | 2 | 138 | 14 | 1592 | 3.2508 | 87.7725 | 2.1672 | 149.5383 | 15.1706 | 1725.1089
2175002 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-12 35-15-L00634_950386811_950386811 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:13:17 | 05.12.2021 10:49:09 | 1.5978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5978 | 0 | 0 | 0 | 0
2175033 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-81 35-19-L00081_12114947_60982314_60982314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:13:44 | 05.12.2021 11:54:53 | 2.6858 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4025 | 0 | 0 | 0 | 0
2175005 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2057951 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:14:00 | 05.12.2021 11:09:46 | 1.9294 | 49 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5428 | 158.2144 | 0 | 0 | 0 | 0
2175001 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-243 35-04-K00243_942019395_942019395 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:14:01 | 05.12.2021 10:09:41 | 0.92778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92778 | 0 | 0 | 0 | 0
2175000 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYDINLAR TR-1 45-80-M00165_956547535_956547535 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:14:02 | 05.12.2021 13:35:03 | 4.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3503
2175027 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_İLYASLAR KARAKURT M03_72212574 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:14:03 | 05.12.2021 10:29:58 | 1.2653 | 0 | 0 | 1 | 888 | 2 | 783 | 0 | 0 | 1.2653 | 1123.5667 | 2.5306 | 990.7125
2175011 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1392 35-09-M01392_A A1b_5875155 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:14:04 | 05.12.2021 18:05:20 | 8.8544 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
2175038 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_HatBaşıAyırıcı_53135882 M01_53135882 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:14:23 | 05.12.2021 10:32:17 | 1.2983 | 0 | 0 | 16 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7733 | 266.1583 | 0 | 0
2174999 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ FOÇA TR-29 35-23-M00029_35-23-M00029_2357810 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:14:28 | 05.12.2021 16:59:10 | 7.7449 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843.2756 | 0 | 0 | 0 | 0
2175010 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-6 35-22-M00155_955284962_955284962 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:16:57 | 05.12.2021 10:05:57 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0
2175014 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKBIÇAKLAR TR-1 35-31-L00245_956576556_956576556 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:17:42 | 05.12.2021 14:24:22 | 5.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1111
2175009 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4537 35-07-K04537_99427236_99427236 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:17:46 | 05.12.2021 10:38:23 | 1.3436 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4053 | 0 | 0 | 0 | 0
2175025 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2324 35-01-K02324_911809458_911809458 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:22:17 | 05.12.2021 10:18:53 | 0.94333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94333 | 0 | 0 | 0 | 0
2175015 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | EMENLER TR-2 35-31-L00138_47840968_56391517_56391517 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:22:59 | 05.12.2021 12:58:20 | 3.5892 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9075 | 0 | 0
2175012 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI YENİKÖY TR-3 45-83-L00444_45-83-L00444_2355051 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:25:00 | 05.12.2021 16:47:26 | 7.3737 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3737 | 176.9684 | 0 | 0 | 0 | 0
2175013 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | KISIK METAL İŞLERİ KÖK 35-22-M00099_35-22-M00099_72105187 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:25:36 | 05.12.2021 11:07:39 | 1.7006 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3164 | 0 | 0 | 0 | 0
2175018 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244786 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:25:38 | 05.12.2021 09:57:23 | 0.52917 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5875 | 23.8125 | 0 | 0 | 0 | 0
2175016 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇANKAYA KÖK 35-26-M00587_TORUN M05_65934376 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:27:43 | 05.12.2021 10:51:44 | 1.4002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2175100 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219223 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:28:33 | 05.12.2021 17:50:00 | 8.3575 | 14 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.005 | 4136.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
2175023 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-3227 M02_2319861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:30:40 | 05.12.2021 09:45:00 | 0.23889 | 10 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3889 | 661.7222 | 0 | 0 | 0 | 0
2175026 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI NİHAT KUZUM SULAMA GRB TR-9 35-15-M00341_B_56407204_56407204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:32:00 | 05.12.2021 15:29:54 | 5.965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.965 | 0 | 0 | 0 | 0
2175029 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_A_56371010_56371010 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:38:37 | 05.12.2021 13:34:59 | 3.9394 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6367 | 0 | 0 | 0 | 0
2175042 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-29 35-27-L00351_A_65513001_65513001 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:38:55 | 05.12.2021 12:13:06 | 2.5697 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1714 | 0 | 0 | 0 | 0
2175036 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ANSIZCA TR-1 35-27-M00861_C_56393152_56393152 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:39:00 | 05.12.2021 11:24:03 | 1.7508 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2558 | 0 | 0 | 0 | 0
2175050 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-18 35-15-L01033_950392233_950392233 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:39:09 | 05.12.2021 11:51:51 | 2.2117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2117 | 0 | 0
2175031 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-41 M06_60207431 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:39:13 | 05.12.2021 10:27:00 | 0.79639 | 23 | 6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3169 | 5167.7675 | 0 | 0 | 0 | 0
2175079 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_M-4 M16_60207430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:39:18 | 05.12.2021 10:14:00 | 0.57833 | 0 | 8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4803.0583 | 0 | 0 | 0 | 0
2175035 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | MUSAHOCA TR-1 45-76-L00118_45-76-L00118_79724115 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:40:00 | 05.12.2021 17:55:41 | 8.2614 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 24.7842 | 0 | 380.0239 | 0 | 0
2175037 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-17/03 HUZUREVİ 45-71-M00415_A_56353874_56353874 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:40:00 | 05.12.2021 11:25:14 | 1.7539 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5078 | 0 | 0 | 0 | 0
2175045 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2100 35-04-M02100_99621983_99621983 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:40:37 | 05.12.2021 10:45:12 | 1.0764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 0
2175040 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-135 35-01-K00135_35-01-K00135_2374443 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:40:55 | 05.12.2021 09:53:17 | 0.20611 | 0 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7689 | 0 | 0 | 0 | 0
2175044 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DM-3/19 (ESKİ TR-2/72) 45-83-L00072_45-83-L00072_61326703 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:41:20 | 05.12.2021 12:53:23 | 3.2008 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685.4992 | 0 | 0 | 0 | 0
2175047 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-885 35-04-K00885_99732862_99732862 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:42:05 | 05.12.2021 16:31:52 | 6.8297 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6378 | 0 | 0 | 0 | 0
2175056 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOĞURTÇULAR TR-1 35-26-M00777_956622130_956622130 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:42:19 | 05.12.2021 10:40:15 | 0.96556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96556 | 0 | 0 | 0 | 0
2175046 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ARMAK KÖK 35-26-M00558_AGROMARİN M03_65935535 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 09:47:40 | 05.12.2021 11:29:18 | 1.6936 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2175051 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-31 45-80-M00031_956561975_956561975 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:48:00 | 05.12.2021 11:57:20 | 2.1556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
2175055 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-71 35-01-K00071_F 2F_5858065 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:50:13 | 05.12.2021 10:23:51 | 0.56056 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7061 | 0 | 0 | 0 | 0
2175054 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | BURUNCUK TR-2 35-28-M00776_A_60984461_60984461 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:51:00 | 05.12.2021 10:48:42 | 0.96167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.62 | 0 | 0 | 0 | 0
2175061 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | RASİM ALINIR SULAMA GRUBU 35-29-L00473_B_56395335_56395335 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:53:20 | 05.12.2021 11:50:44 | 1.9567 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8267 | 0 | 0 | 0 | 0
2175059 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-595 35-01-K00595_911127010_911127010 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:54:42 | 05.12.2021 10:37:52 | 0.71944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71944 | 0 | 0 | 0 | 0
2175071 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950459387_950459387 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:54:45 | 05.12.2021 11:01:09 | 1.1067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0 | 0
2175060 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖÇBEYLİ TR-3 35-16-M00018_953327209_953327209 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:55:06 | 05.12.2021 12:23:17 | 2.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9394
2175058 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAMUKYAZI-4 35-26-L00383_956602213_956602213 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 09:56:00 | 05.12.2021 10:30:00 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0
2175070 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_C_56377164_56377164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:02:05 | 05.12.2021 14:22:55 | 4.3472 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.4583 | 0 | 0 | 0 | 0
2175068 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_M-1054 M01_2309768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:02:40 | 05.12.2021 11:31:10 | 1.475 | 10 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 1115.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2175085 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_953356778_953356778 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:05:17 | 05.12.2021 15:11:33 | 5.1044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1044 | 0 | 0 | 0 | 0
2175080 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-34 35-27-L00347__81683250_81683250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:05:51 | 05.12.2021 12:08:03 | 2.0367 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.88 | 0 | 0 | 0 | 0
2175087 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-6 35-31-L00354_47897519_65509562_65509562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:07:02 | 05.12.2021 13:22:22 | 3.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2556
2175065 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_DONANIMLI YEDEK M05_2059994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:07:50 | 05.12.2021 10:49:31 | 0.69472 | 452 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.0144 | 1638.8497 | 0 | 0 | 0 | 0
2175063 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/65 45-83-L00065_DAĞITIM TRAFOSU - TR-2/62 L03_72135706 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 10:08:00 | 05.12.2021 14:59:31 | 4.8586 | 4 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4344 | 5606.8372 | 0 | 0 | 0 | 0
2175064 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | BÖREZ TR-1 45-75-M00288_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089050 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:09:00 | 05.12.2021 12:28:23 | 2.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.4892
2175067 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ÖZBEK TR-6 GÜLCİVAN 35-19-M00236_ M02_2122961 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 10:14:00 | 05.12.2021 17:37:19 | 7.3886 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.5714 | 0 | 0 | 0 | 0
2175076 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÇINARKÖY TR-33 35-27-M00033_35-27-M00033_66126437 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:19:47 | 05.12.2021 12:29:06 | 2.1553 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.5897 | 0 | 0 | 0 | 0
2175069 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:22:53 | 05.12.2021 10:27:58 | 0.084722 | 29 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4569 | 360.0694 | 0 | 0 | 0 | 0
2175077 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 MANZARA CAD. 35-19-M00045_956693585_956693585 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:23:36 | 05.12.2021 11:36:15 | 1.2108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0
2175109 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-40 45-82-M00040_TR-40/1 M03_72180101 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:26:36 | 05.12.2021 11:39:21 | 1.2125 | 1 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2125 | 1107.0125 | 0 | 0 | 0 | 0
2175089 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABULU TR-6 35-31-L00354_956570646_956570646 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:29:07 | 05.12.2021 13:49:01 | 3.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3317
2175078 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-3 ARNAVUTLAR 45-79-M00507_B_56387096_56387096 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:29:15 | 05.12.2021 14:44:49 | 4.2594 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.67 | 0 | 0
2175073 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-34 35-27-M00034_TR-37 M05_82886801 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:29:33 | 05.12.2021 10:30:13 | 0.011111 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0556 | 0 | 0 | 0 | 0
2175097 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-3/13 35-28-M00722_E E01_5931975 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:35:47 | 05.12.2021 13:26:52 | 2.8514 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.0306 | 0 | 0 | 0 | 0
2175086 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1600 35-08-M01600_913641942_913641942 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:40:46 | 05.12.2021 14:32:38 | 3.8644 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8822 | 0 | 0 | 0 | 0
2175088 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-7 35-23-M00153_BC_56356461_56356461 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:42:00 | 05.12.2021 11:56:44 | 1.2456 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1033 | 0 | 0 | 0 | 0
2175090 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-158 35-16-L00158_953317234_953317234 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:44:00 | 05.12.2021 12:58:53 | 2.2481 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7364 | 0 | 0 | 0 | 0
2175091 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-235 35-01-K00235_35-01-K00235_42381313 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 10:46:12 | 05.12.2021 12:52:00 | 2.0966 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.8139 | 0 | 0 | 0 | 0
2175098 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVUŞLAR TR-2 45-79-M00271_945564588_945564588 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:47:54 | 05.12.2021 17:03:58 | 6.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2678
2175095 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 35-22-M00010_955272106_955272106 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:49:25 | 05.12.2021 11:53:19 | 1.065 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0
2175093 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3975 35-04-K03975_99437678_99437678 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:51:00 | 05.12.2021 17:11:44 | 6.3456 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
2175099 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KIRKAĞAÇ TR-11/1 45-76-M00219_B C01_60885741 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:56:59 | 05.12.2021 22:26:54 | 11.4986 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.4514 | 0 | 0
2175096 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-93 ULAMIŞ MEYDAN 35-14-L00093_956651666_956651666 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 10:57:00 | 05.12.2021 13:36:43 | 2.6619 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3097 | 0 | 0 | 0 | 0
2175104 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3/B 45-71-M00206_953243220_953243220 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:00:50 | 05.12.2021 23:46:28 | 12.7606 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8028 | 0 | 0 | 0 | 0
2175178 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-595 35-01-K00595_910993584_910993584 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:02:23 | 05.12.2021 17:56:52 | 6.9081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9081 | 0 | 0 | 0 | 0
2175103 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135301 M15_53135301 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 11:03:05 | 05.12.2021 17:38:01 | 6.5821 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3283 | 98.731 | 0 | 0
2175119 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/7 35-26-M00638_956622841_956622841 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:11:54 | 05.12.2021 12:41:16 | 1.4894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4894 | 0 | 0 | 0 | 0
2175128 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-17-M00217_950308099_950308099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:13:13 | 05.12.2021 12:45:48 | 1.5431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5431 | 0 | 0
2175113 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLAR TARIMSAL SULAMA ÖZEL KÖK 45-80-M02000Ö_SARUHANLI DM M04_2323504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:17:43 | 05.12.2021 14:18:51 | 3.0189 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2175120 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_PANCAR-2 M03_50066525 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2021 11:18:03 | 05.12.2021 15:32:58 | 4.2486 | 102 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.3583 | 23503.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
2175114 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-8 35-15-L01045_950392297_950392297 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:19:52 | 05.12.2021 12:25:50 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1989 | 0 | 0
2175115 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/126-1 (KEMALPAŞA SOKAK TRF) 45-83-M00270_955155167_955155167 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:24:51 | 05.12.2021 15:44:13 | 4.3228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6456 | 0 | 0 | 0 | 0
2175118 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2331775 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:26:08 | 05.12.2021 13:22:31 | 1.9397 | 139 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6214 | 2762.1644 | 0 | 0 | 0 | 0
2175124 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2913 35-01-M02913_911317807_911317807 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:27:59 | 05.12.2021 19:10:27 | 7.7078 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1233 | 0 | 0 | 0 | 0
2175122 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_GÖKTEPE RES M12_2313759 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:30:00 | 05.12.2021 18:34:58 | 7.0828 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2175123 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2308501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:30:00 | 05.12.2021 11:54:45 | 0.4125 | 49 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2125 | 5.775 | 0 | 0 | 0 | 0
2175127 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _A_56393765_56393765 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:31:23 | 05.12.2021 15:46:38 | 4.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8458
2175129 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:32:59 | 05.12.2021 12:59:45 | 1.4461 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8117 | 2.8922 | 0 | 0 | 0 | 0
2175135 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-558 35-01-K00558_A k558/a1_5892361 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:33:40 | 05.12.2021 12:30:33 | 0.94806 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7017 | 0 | 0 | 0 | 0
2175126 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-27 45-71-M00934_A_56384287_56384287 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:34:28 | 05.12.2021 20:51:48 | 9.2889 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.0889 | 0 | 0 | 0 | 0
2175133 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-140 35-18-L00140_B_56372836_56372836 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:35:01 | 05.12.2021 13:25:15 | 1.8372 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.8372 | 0 | 88.1867 | 0 | 0
2175132 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-27 45-82-M00027_945525207_945525207 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:37:21 | 05.12.2021 12:17:42 | 0.6725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6725 | 0 | 0 | 0 | 0
2175138 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2844 35-01-K02844_A_56365023_56365023 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:43:05 | 05.12.2021 17:04:53 | 5.3633 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
2175139 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1546 35-02-K01546_99767720_99767720 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:45:19 | 05.12.2021 21:19:30 | 9.5697 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2669 | 0 | 0 | 0 | 0
2175141 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/26 45-71-M00008_953183463_953183463 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:47:04 | 05.12.2021 13:30:05 | 1.7169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3017 | 0 | 0 | 0 | 0
2175157 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_956629306_956629306 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:48:13 | 05.12.2021 13:26:32 | 1.6386 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8317 | 0 | 0 | 0 | 0
2175156 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 35-15-M00089_950360022_950360022 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:50:18 | 05.12.2021 14:01:05 | 2.1797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1797 | 0 | 0 | 0 | 0
2175142 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ABDULLAH BALKIYAN VE ARKADAŞLARI TR 45-71-M01105_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082040 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:51:00 | 05.12.2021 13:42:42 | 1.8617 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0633 | 0 | 0 | 0 | 0
2175143 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-8 K08_2313371 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:51:45 | 05.12.2021 11:58:00 | 0.10417 | 2 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20833 | 190.5208 | 0 | 0 | 0 | 0
2175145 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-9 K15_2313375 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:52:00 | 05.12.2021 11:56:29 | 0.074722 | 0 | 3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.6597 | 0 | 0 | 0 | 0
2175144 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-2469 35-07-K02469_K-3028 K02_48330592 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:52:23 | 05.12.2021 11:54:58 | 0.043056 | 1 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043056 | 121.2014 | 0 | 0 | 0 | 0
2175154 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/93 45-83-L00093_B_56387564_56387564 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:52:43 | 05.12.2021 14:52:55 | 3.0033 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2175146 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-10 K16_2313377 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:52:50 | 05.12.2021 11:54:58 | 0.035598 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2175149 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DUATEPE DM-3/11 35-29-L00769_950335148_950335148 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:53:07 | 05.12.2021 12:49:16 | 0.93583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93583 | 0 | 0 | 0 | 0
2175147 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-2 K02_2313365 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:53:58 | 05.12.2021 11:56:40 | 0.045121 | 2 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090242 | 15.3863 | 0 | 0 | 0 | 0
2175160 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 SAĞLIK OCAĞI 35-26-M00052_956625038_956625038 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:54:55 | 05.12.2021 12:40:09 | 0.75389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0467 | 0 | 0 | 0 | 0
2175148 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-5 K05_2313368 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:54:58 | 05.12.2021 11:57:15 | 0.038151 | 0 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5189 | 0 | 0 | 0 | 0
2175164 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOLÜSTÜ TR-1 35-15-L00915_950361528_950361528 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:54:58 | 05.12.2021 14:40:43 | 2.7625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
2175151 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-6 K06_2313369 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:55:11 | 05.12.2021 11:57:24 | 0.036979 | 1 | 3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036979 | 119.0341 | 0 | 0 | 0 | 0
2175155 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-732 35-01-K00732_911395044_911395044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:55:34 | 05.12.2021 22:03:53 | 10.1386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1386 | 0 | 0 | 0 | 0
2175161 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4537 35-07-K04537_99427236_99427236 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 11:59:51 | 05.12.2021 13:16:54 | 1.2842 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9892 | 0 | 0 | 0 | 0
2175186 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-365 ILDIR ÇAYAĞZI 35-18-L00365_11899175_56376067_56376067 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:05:00 | 05.12.2021 12:54:10 | 0.81944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0417
2175166 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | EYKO TR-7 35-30-M00033_EYKO TR-6 M03_2040882 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:05:58 | 05.12.2021 13:24:27 | 1.3081 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6208 | 0 | 0
2175165 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:07:07 | 05.12.2021 12:07:23 | 0.0044056 | 63 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27755 | 3.5861 | 0 | 0 | 0 | 0
2175167 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-6 35-30-M00032_42973545_56370143_56370143 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:09:24 | 05.12.2021 13:31:31 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8431 | 0 | 0
2175174 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/93 45-83-L00093__72371960_72371960 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:12:35 | 05.12.2021 13:27:36 | 1.2503 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2175180 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR DM-4 35-25-M00053_955280666_955280666 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:19:57 | 05.12.2021 15:39:34 | 3.3269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9808 | 0 | 0 | 0 | 0
2175171 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-236 35-18-L00236_950441403_950441403 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:21:07 | 05.12.2021 18:25:38 | 6.0753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0753 | 0 | 0
2175173 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHÇEDERE TR-1 45-73-M00556_A_56401353_56401353 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:21:41 | 05.12.2021 15:15:59 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 0 | 0
2175179 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI İM 35-26-A00002_956599887_956599887 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:21:42 | 05.12.2021 14:38:34 | 2.2811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5622 | 0 | 0 | 0 | 0
2175175 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAHRAMANLAR TR-3 HACIBEKİRLER 45-79-M00219_945562984_945562984 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:27:00 | 05.12.2021 17:46:17 | 5.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3214
2175177 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2530 35-02-K02530_98753026_98753026 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:28:53 | 05.12.2021 13:32:30 | 1.0603 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3014 | 0 | 0 | 0 | 0
2175176 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/17-A 45-71-M00054_A_56396829_56396829 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:33:40 | 05.12.2021 15:50:47 | 3.2853 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274.6878 | 0 | 0 | 0 | 0
2175184 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 35-32-L00011_946411742_946411742 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:34:49 | 05.12.2021 14:18:36 | 1.7297 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4594 | 0 | 0
2175187 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOBRAN TR-2 45-73-M00953_945646264_945646264 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:38:04 | 05.12.2021 14:55:00 | 2.2822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2822 | 0 | 0 | 0 | 0
2175203 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1871 35-01-M01871_911705894_911705894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:43:58 | 05.12.2021 17:45:51 | 5.0314 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1569 | 0 | 0 | 0 | 0
2175192 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-20 35-28-M00170_953377523_953377523 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:44:11 | 05.12.2021 15:04:21 | 2.3361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3361 | 0 | 0 | 0 | 0
2175183 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:44:19 | 05.12.2021 12:53:19 | 0.15 | 75 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 241.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2175198 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 45-78-L00015_93558386_93558386 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:44:38 | 05.12.2021 16:00:53 | 3.2708 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2175185 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-215 35-04-K00215_99891859_99891859 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:44:39 | 05.12.2021 18:30:28 | 5.7636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5272 | 0 | 0 | 0 | 0
2175191 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DALLIK TR-1 35-29-L00305_950317316_950317316 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:47:43 | 05.12.2021 17:45:29 | 4.9628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9628 | 0 | 0 | 0 | 0
2175206 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950456624_950456624 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:51:30 | 05.12.2021 18:38:14 | 5.7789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7789 | 0 | 0
2175197 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1162 35-01-K01162_910861457_910861457 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:54:08 | 05.12.2021 17:09:25 | 4.2547 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5094 | 0 | 0 | 0 | 0
2175195 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4406 35-04-K04406_B_56371208_56371208 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:54:20 | 05.12.2021 21:02:52 | 8.1422 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.7422 | 0 | 0 | 0 | 0
2175199 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-9 K15_2313375 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:55:59 | 05.12.2021 13:02:00 | 0.10028 | 0 | 3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.4653 | 0 | 0 | 0 | 0
2175218 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-27-M00047_97502813_97502813 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 12:59:19 | 05.12.2021 15:16:38 | 2.2886 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4431 | 0 | 0 | 0 | 0
2175204 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-17 45-78-M01144_49274361_56387004_56387004 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:02:37 | 05.12.2021 14:01:43 | 0.985 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.13 | 0 | 0 | 0 | 0
2175201 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TOKATBAŞI TR-1 35-20-L00101_7585767_56360781_56360781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:03:43 | 05.12.2021 15:59:14 | 2.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8156
2175220 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-336 (DM-3/TR-3) 35-14-M00336_960954416_960954416 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:07:27 | 05.12.2021 14:58:38 | 1.8531 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9714 | 0 | 0 | 0 | 0
2175211 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3625 35-01-K03625_911242514_911242514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:10:09 | 05.12.2021 14:28:01 | 1.2978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5956 | 0 | 0 | 0 | 0
2175214 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-2 35-27-L00217_98985955_98985955 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:10:17 | 05.12.2021 14:55:22 | 1.7514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7514 | 0 | 0 | 0 | 0
2175209 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-14 K20_2056852 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:16:54 | 05.12.2021 13:20:54 | 0.066667 | 1 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 202.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2175210 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-8 K08_2056207 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:17:00 | 05.12.2021 13:20:09 | 0.0525 | 2 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 96.0225 | 0 | 0 | 0 | 0
2175213 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-8 35-13-L00008_A_56356099_56356099 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:20:00 | 05.12.2021 14:12:43 | 0.87861 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9883 | 0 | 0
2175259 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-315 ULAMIŞ 35-14-M00315_967137444_967137444 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:22:23 | 05.12.2021 18:26:23 | 5.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
2175219 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:23:59 | 05.12.2021 15:18:46 | 1.9131 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 140 | 30.6089 | 0 | 0 | 0 | 17.2175 | 267.8278
2175217 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 ARSİTESİ TR 35-14-L00048_956659446_956659446 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:25:00 | 05.12.2021 17:56:28 | 4.5244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5244 | 0 | 0 | 0 | 0
2175236 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133919 M13_53133919 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:25:58 | 05.12.2021 15:42:05 | 2.2686 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2175293 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YUKARI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01487_45-71-M01487_2369772 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:28:01 | 05.12.2021 18:45:43 | 5.295 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.62 | 0 | 0 | 0 | 0
2175225 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-73-M00252_A_56386031_56386031 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:31:52 | 05.12.2021 14:11:22 | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0083
2175228 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-48 35-25-M00123_955258277_955258277 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:32:11 | 05.12.2021 18:19:40 | 4.7914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7914 | 0 | 0 | 0 | 0
2175233 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİDERE TR-1 45-83-L00222_A_56400729_56400729 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:33:29 | 05.12.2021 20:00:55 | 6.4572 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.345 | 0 | 0 | 0 | 0
2175229 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2675 35-01-M02675_911288600_911288600 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:37:20 | 05.12.2021 18:58:48 | 5.3578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3578 | 0 | 0 | 0 | 0
2175226 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_MENEMEN DM-5 M05_66870995 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:38:04 | 05.12.2021 14:32:24 | 0.90556 | 36 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 834.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
2175232 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1712 35-01-K01712_R_56378343_56378343 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:38:49 | 05.12.2021 18:07:45 | 4.4822 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9844 | 0 | 0 | 0 | 0
2175231 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-141 35-16-L00141_953317406_953317406 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:40:19 | 05.12.2021 15:11:14 | 1.5153 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6986 | 0 | 0 | 0 | 0
2175238 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRLİ TR-13 35-15-L01128_950406537_950406537 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:40:27 | 05.12.2021 17:41:34 | 4.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0186
2175245 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_IŞIKLAR-TEPEKÖY M01_67094231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:41:14 | 05.12.2021 14:35:57 | 0.91194 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.7247 | 0 | 0 | 0 | 0
2175241 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_950460797_950460797 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:42:10 | 05.12.2021 18:21:02 | 4.6478 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2956 | 0 | 0
2175243 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-22 SIĞACIK 35-14-L00302_956658336_956658336 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:42:35 | 05.12.2021 17:05:33 | 3.3828 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5311 | 0 | 0 | 0 | 0
2175234 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_FOÇA-2 M33_2307958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:42:49 | 05.12.2021 14:07:32 | 0.41194 | 133 | 4380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7886 | 1804.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
2175249 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-261 ULAMIŞ 35-14-M00261_956633771_956633771 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:44:28 | 05.12.2021 15:17:46 | 1.555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0
2175240 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3216 35-09-K03216_912270363_912270363 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:50:46 | 05.12.2021 19:25:48 | 5.5839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1678 | 0 | 0 | 0 | 0
2175247 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HANPAŞA TR-1 45-72-M00205_C_65499295_65499295 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:51:59 | 05.12.2021 18:49:07 | 4.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4744
2175250 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-1 35-16-M00003_953328815_953328815 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:57:39 | 05.12.2021 17:57:51 | 4.0033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0033 | 0 | 0
2175258 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139045 M05_53139045 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:58:22 | 05.12.2021 17:30:50 | 3.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2467 | 0
2175248 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_KIRKAĞAÇ M01_2089841 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:59:14 | 05.12.2021 14:05:00 | 0.096111 | 0 | 0 | 70 | 88 | 165 | 4225 | 0 | 0 | 6.7278 | 8.4578 | 15.8583 | 406.0694
2175252 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3520(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03520_F f1b_5878931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 13:59:25 | 05.12.2021 18:55:55 | 4.9417 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2175251 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_912413752_912413752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:02:53 | 05.12.2021 14:54:42 | 0.86361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7272 | 0 | 0 | 0 | 0
2175255 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKMESCİT TR-1 35-29-L00219_950323047_950323047 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:02:56 | 05.12.2021 19:21:10 | 5.3039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3039 | 0 | 0 | 0 | 0
2175253 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-2 K16_2313220 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:08:26 | 05.12.2021 14:57:54 | 0.82444 | 1 | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82444 | 1295.2022 | 0 | 0 | 0 | 0
2175257 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-36 35-02-M00036_967183088_967183088 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:12:19 | 05.12.2021 16:30:59 | 2.3111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3111 | 0 | 0 | 0 | 0
2175269 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI YENMİŞ KÖYÜ TR2 35-27-M00387_914048370_914048370 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:23:36 | 05.12.2021 16:43:06 | 2.325 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2175262 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-59 35-16-L00059_B_56398158_56398158 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:24:45 | 05.12.2021 18:33:06 | 4.1392 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.34 | 0 | 0 | 0 | 0
2175272 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-6 35-23-M00122_950426727_950426727 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:26:17 | 05.12.2021 16:39:59 | 2.2283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4567 | 0 | 0 | 0 | 0
2175264 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KÜÇÜKBÖLCEK DM 35-24-M00210_KÜÇÜK BÖLCEK M01_72093032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:30:01 | 05.12.2021 14:55:47 | 0.42944 | 0 | 3 | 3 | 87 | 0 | 57 | 0 | 1.2883 | 1.2883 | 37.3617 | 0 | 24.4783
2175263 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_OMS METAL M02_66442991 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:31:00 | 05.12.2021 15:02:00 | 0.51667 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0
2175265 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3975 35-04-K03975_99321988_99321988 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:32:00 | 05.12.2021 18:42:30 | 4.175 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.225 | 0 | 0 | 0 | 0
2175267 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-6 45-72-L00414_956526587_956526587 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:32:06 | 05.12.2021 18:42:12 | 4.1683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1683 | 0 | 0
2175271 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GENCERLER TR-5 35-20-L00042_955210409_955210409 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:33:41 | 05.12.2021 19:12:11 | 4.6417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6417 | 0 | 0 | 0 | 0
2175277 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-135 35-01-K00135_912262019_912262019 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:35:06 | 05.12.2021 16:40:49 | 2.0953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | 0 | 0 | 0 | 0
2175270 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-4 35-15-L00978_A_56406857_56406857 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:35:22 | 05.12.2021 16:02:26 | 1.4511 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7067 | 0 | 0 | 0 | 0
2175273 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_913639367_913639367 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:36:47 | 05.12.2021 15:46:02 | 1.1542 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4625 | 0 | 0 | 0 | 0
2175275 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-3 35-26-M01426_956612633_956612633 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:41:47 | 05.12.2021 17:09:59 | 2.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0
2175279 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KORUCUK-3 35-26-M00463_35-26-M00463_2362909 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:46:59 | 05.12.2021 15:22:09 | 0.58611 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9861 | 0 | 0 | 0 | 0
2175278 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2466 35-04-M02466_99324512_99324512 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:47:00 | 05.12.2021 17:48:37 | 3.0269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0269 | 0 | 0 | 0 | 0
2175280 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_AYSAN M10_72091450 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:50:15 | 05.12.2021 15:52:54 | 1.0442 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2175282 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-283 35-18-L00283_950446608_950446608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:51:27 | 05.12.2021 21:27:14 | 6.5964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5964 | 0 | 0
2175285 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 14:56:28 | 05.12.2021 19:35:01 | 4.6425 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.425 | 176.415 | 0 | 0 | 0 | 0
2175288 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-12 45-72-M00619_966611783_966611783 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 15:01:05 | 05.12.2021 15:49:09 | 0.80111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2044 | 0 | 0 | 0 | 0
2175294 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-20 35-28-M00170_953377523_953377523 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 15:05:00 | 05.12.2021 15:27:18 | 0.37167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37167 | 0 | 0 | 0 | 0
2175289 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-1 M16_2313111 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 15:07:36 | 05.12.2021 15:19:53 | 0.20472 | 381 | 3240 | 24 | 5 | 214 | 2066 | 77.9992 | 663.3 | 4.9133 | 1.0236 | 43.8106 | 422.9561
2175290 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_DONANIMLI YEDEK M16_72057731 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 15:10:21 | 05.12.2021 15:47:00 | 0.61083 | 37 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6008 | 940.0725 | 0 | 0 | 0 | 0
2175295 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-8/10C 45-71-M02000_D_56396864_56396864 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 15:12:31 | 05.12.2021 17:15:26 | 2.0486 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
2175303 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-127 35-15-M00127_950249512_950249512 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 15:25:51 | 05.12.2021 17:18:57 | 1.885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0
2175304 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_956575988_956575988 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 15:27:02 | 05.12.2021 18:21:06 | 2.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9011
2175302 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-134 DENETMENLER SİTESİ 35-14-L00134_956640151_956640151 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 15:30:15 | 05.12.2021 17:32:52 | 2.0436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0436 | 0 | 0 | 0 | 0
2175308 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4673 35-01-K04673_911649121_911649121 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 15:32:17 | 05.12.2021 18:59:42 | 3.4569 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1986 | 0 | 0 | 0 | 0
2175306 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVUNDURUK TR-1 35-31-L00179_956586268_956586268 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 15:33:46 | 05.12.2021 19:08:00 | 3.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5706
2175310 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_912150319_912150319 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 15:41:35 | 05.12.2021 19:14:47 | 3.5533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5533 | 0 | 0 | 0 | 0
2175317 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_DONANIMLI YEDEK M05_2059994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 15:47:59 | 05.12.2021 15:54:00 | 0.10028 | 452 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3256 | 236.5553 | 0 | 0 | 0 | 0
2175323 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_45-71-M00130_72242837 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 15:59:16 | 05.12.2021 19:18:51 | 3.3264 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2175322 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM TR-2 35-30-L00128_955329242_955329242 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 16:05:13 | 05.12.2021 18:17:58 | 2.2125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2125 | 0 | 0
2175329 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/126-1 (KEMALPAŞA SOKAK TRF) 45-83-M00270_48123543_56405624_56405624 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 16:05:36 | 05.12.2021 17:12:55 | 1.1219 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0481 | 0 | 0 | 0 | 0
2175320 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4551 35-02-K04551_99264072_99264072 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 16:10:02 | 05.12.2021 17:14:39 | 1.0769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1539 | 0 | 0 | 0 | 0
2175327 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-1 35-17-M00201_950309767_950309767 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 16:16:12 | 05.12.2021 16:49:24 | 0.55333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2133 | 0 | 0
2175326 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-51 45-79-M00051_945560547_945560547 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 16:20:04 | 05.12.2021 18:52:06 | 2.5339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5339 | 0 | 0
2175336 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-16 45-81-M00016_945634633_945634633 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 16:28:53 | 05.12.2021 19:25:47 | 2.9483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9483 | 0 | 0
2175333 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2124 35-03-M02124_953118875_953118875 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 16:35:11 | 05.12.2021 17:32:55 | 0.96222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8111 | 0 | 0 | 0 | 0
2175343 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-4 35-27-M00004_A_56383160_56383160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 16:41:35 | 05.12.2021 17:50:15 | 1.1444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5778 | 0 | 0 | 0 | 0
2175340 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2625 35-02-K02625_910047662_910047662 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 16:43:12 | 05.12.2021 18:55:46 | 2.2094 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7494 | 0 | 0 | 0 | 0
2175337 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2313760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 16:43:29 | 05.12.2021 17:07:00 | 0.39194 | 46 | 4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0294 | 1799.4169 | 0 | 0 | 0 | 0
2175341 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_SULUDERE-1 L06_2113340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 16:46:39 | 05.12.2021 16:54:44 | 0.13472 | 0 | 0 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13472 | 36.2403 | 0 | 0
2175351 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 35-22-M00010_955260280_955260280 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 16:50:14 | 05.12.2021 19:10:40 | 2.3406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 0
2175349 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÖZLEM SİTESİ TR 35-30-M00613_42973547_60982919_60982919 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 16:50:44 | 05.12.2021 19:44:13 | 2.8914 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6556 | 0 | 0
2175355 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFERBEYLI TR-2 45-78-L00704_49333150_56391118_56391118 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 16:55:28 | 05.12.2021 18:03:32 | 1.1344 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4111 | 0 | 0 | 0 | 0
2175335 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-2 ESKİ OKUL ÜSTÜ 35-31-L00058_35-31-L00058_2364622 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 16:55:34 | 05.12.2021 17:19:49 | 0.40417 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5917 | 0 | 0
2175358 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7(M-707) 35-30-M00707_955297391_955297391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 16:57:15 | 05.12.2021 17:38:03 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0
2175400 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-169 35-18-L00169_950461025_950461025 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:05:13 | 05.12.2021 21:28:41 | 4.3911 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7822 | 0 | 0
2175356 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_YOLÜSTÜ M18_2334263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:06:38 | 05.12.2021 17:15:34 | 0.14889 | 185 | 4820 | 0 | 0 | 2 | 269 | 27.5444 | 717.6444 | 0 | 0 | 0.29778 | 40.0511
2175357 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2062382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:07:34 | 05.12.2021 17:15:49 | 0.1375 | 47 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4625 | 251.075 | 0 | 0 | 0 | 0
2227994 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/22 35-26-M00853_956628211_956628211 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:08:00 | 09.12.2021 22:20:00 | 101.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2175364 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_43157778_56395540_56395540 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:08:25 | 05.12.2021 19:40:40 | 2.5375 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.325 | 0 | 0 | 0 | 0
2175363 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1692 35-04-K01692_99466552_99466552 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:14:12 | 05.12.2021 19:18:54 | 2.0783 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
2175366 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-595 35-01-K00595_35-01-K00595_41901075 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:19:03 | 05.12.2021 18:02:24 | 0.7225 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.43 | 0 | 0 | 0 | 0
2175381 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/126-1 (KEMALPAŞA SOKAK TRF) 45-83-M00270_45-83-M00270_2354073 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:20:28 | 05.12.2021 18:22:19 | 1.0308 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
2175369 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2844 35-01-K02844_912174370_912174370 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:21:01 | 05.12.2021 22:09:34 | 4.8092 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.1075 | 0 | 0 | 0 | 0
2175367 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_953210439_953210439 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:25:00 | 05.12.2021 18:24:04 | 0.98444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98444 | 0 | 0 | 0 | 0
2175370 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1541 35-01-M01541_910471608_910471608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:25:03 | 05.12.2021 21:05:15 | 3.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2175376 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1670 35-04-K01670_99388092_99388092 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:27:15 | 05.12.2021 19:45:24 | 2.3025 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5375 | 0 | 0 | 0 | 0
2175379 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1951 35-09-M01951_912307729_912307729 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:34:52 | 05.12.2021 19:06:05 | 1.5203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5203 | 0 | 0 | 0 | 0
2175375 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-114 OVACIK 35-18-L00114_950458035_950458035 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:39:22 | 05.12.2021 19:37:18 | 1.9656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9656 | 0 | 0
2175383 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2241 BELENBAŞI TR-1 35-03-M02241_954985809_954985809 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:52:36 | 05.12.2021 19:19:36 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0
2175388 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 17:57:19 | 05.12.2021 23:44:00 | 5.7781 | 139 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.1497 | 8459.0733 | 0 | 0 | 0 | 0
2175386 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/14 (MURADİYE CAMİİ) 45-71-M00075_953203100_953203100 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 18:01:00 | 05.12.2021 19:40:25 | 1.6569 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5986 | 0 | 0 | 0 | 0
2175389 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-92 35-18-L00092_950458516_950458516 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 18:03:46 | 05.12.2021 22:50:55 | 4.7858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7858 | 0 | 0
2175387 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | GEBELER TR-1 45-76-L00175_A_56384149_56384149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 18:04:16 | 05.12.2021 18:56:13 | 0.86583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4383
2175391 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELİÖMER TR-1 35-22-M00280_955261184_955261184 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 18:11:12 | 05.12.2021 19:18:28 | 1.1211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 0
2175417 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-6 45-71-M01538_A_56363673_56363673 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 18:19:40 | 06.12.2021 05:21:12 | 11.0256 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.22 | 0 | 0 | 0 | 0
2175397 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERİKLİ KÖYÜ TR-1 35-32-L00029_946415980_946415980 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 18:25:00 | 05.12.2021 19:17:45 | 0.87917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87917 | 0 | 0
2175401 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-32 45-79-M00032_45-79-M00032_2358267 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 18:25:44 | 05.12.2021 19:17:38 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.77 | 0 | 0
2175398 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-3 45-75-M00003_945605744_945605744 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 18:26:00 | 05.12.2021 20:32:19 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1053 | 0 | 0
2175403 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURATLAR TR-1 35-16-M00250_953325601_953325601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 18:27:04 | 05.12.2021 22:52:38 | 4.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4261
2175399 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-822 35-01-K00822_C_60984594_60984594 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 18:28:27 | 05.12.2021 21:18:29 | 2.8339 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7244 | 0 | 0 | 0 | 0
2175405 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-855 35-01-K00855_910547309_910547309 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 18:35:50 | 05.12.2021 21:32:59 | 2.9525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 0
2175407 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YENİPAZAR TR-4 45-78-M00688_49289433_56390063_56390063 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 18:36:15 | 05.12.2021 19:26:31 | 0.83778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1889 | 0 | 0 | 0 | 0
2175415 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | MUSAHOCA TR-1 45-76-L00118_A_56387716_56387716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 18:36:22 | 05.12.2021 19:23:51 | 0.79139 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4403 | 0 | 0
2175408 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-6 35-18-L00006_10345518 b1_5959259 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 18:41:44 | 05.12.2021 22:20:13 | 3.6414 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4011 | 0 | 0
2175416 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALITLI TR-2 45-71-M01504_953189659_953189659 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 18:47:18 | 05.12.2021 23:51:22 | 5.0678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0678 | 0 | 0 | 0 | 0
2175429 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80-A 45-72-M00119_956506049_956506049 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 18:52:46 | 05.12.2021 21:34:10 | 2.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0
2175421 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_910628436_910628436 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 19:00:54 | 05.12.2021 22:57:19 | 3.9403 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8208 | 0 | 0 | 0 | 0
2175420 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2092223 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 19:04:27 | 05.12.2021 19:32:48 | 0.4725 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1975 | 0 | 0 | 0
2175423 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-982 35-07-K00982_ILICA TM K01_2071936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 19:05:14 | 05.12.2021 19:06:19 | 0.018056 | 2 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036111 | 20.0417 | 0 | 0 | 0 | 0
2175428 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1024 35-01-K01024_911199819_911199819 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 19:08:18 | 05.12.2021 22:17:41 | 3.1564 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4692 | 0 | 0 | 0 | 0
2175430 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1041 35-01-K01041_B 1B_5859127 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 19:09:18 | 05.12.2021 21:08:18 | 1.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
2175426 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİKİLİ TR-5 (M-705) 35-30-M00705_955331007_955331007 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 19:11:18 | 05.12.2021 22:52:50 | 3.6922 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4611 | 0 | 0
2175433 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2154 35-02-M02154_M-580 NEBOSAN M03_66025631 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 19:22:27 | 05.12.2021 21:35:50 | 2.2231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2175442 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DALBAHÇE TR-2 45-83-L00188_45-83-L00188_2347180 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 19:33:39 | 05.12.2021 21:07:00 | 1.5558 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.8342 | 0 | 0 | 0 | 0
2175436 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-16/6 45-82-M00098_C_56386554_56386554 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 19:35:47 | 05.12.2021 20:55:52 | 1.3347 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6431 | 0 | 0 | 0 | 0
2175439 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLKÖY TR-2 45-71-M01822_953214830_953214830 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 19:39:24 | 05.12.2021 22:26:51 | 2.7908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7908 | 0 | 0 | 0 | 0
2175440 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-29 35-27-L00351_A_65513001_65513001 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 19:43:36 | 05.12.2021 20:57:46 | 1.2361 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9444 | 0 | 0 | 0 | 0
2175445 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2177 35-01-M02177_911531376_911531376 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 19:44:18 | 06.12.2021 01:18:23 | 5.5681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5681 | 0 | 0 | 0 | 0
2175447 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4845 35-01-K04845_911825883_911825883 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 19:44:34 | 06.12.2021 02:29:09 | 6.7431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4861 | 0 | 0 | 0 | 0
2175449 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEŞMEBAŞI YAĞCILAR 45-71-M00613_915877185_915877185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 19:47:38 | 05.12.2021 21:28:20 | 1.6783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6783 | 0 | 0 | 0 | 0
2175443 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-326 35-03-M00326__72410745_72410745 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 19:50:20 | 05.12.2021 20:38:13 | 0.79806 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1631 | 0 | 0 | 0 | 0
2175452 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2900 35-03-M02900_910261065_910261065 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 19:50:20 | 05.12.2021 22:12:05 | 2.3625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3625 | 0 | 0 | 0 | 0
2175448 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_A_56392055_56392055 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 19:51:46 | 06.12.2021 06:05:40 | 10.2317 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.125 | 0 | 0 | 0 | 0
2175454 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | YILMAZ BİLGİN SULAMA GRUBU 35-29-L00704_35-29-L00704_2375097 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 19:58:56 | 05.12.2021 21:28:31 | 1.4931 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3542 | 0 | 0 | 0 | 0
2175450 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3045 35-02-K03045_D_56380390_56380390 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 20:07:52 | 05.12.2021 21:47:51 | 1.6664 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.9642 | 0 | 0 | 0 | 0
2175453 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/12 45-71-M00031_953201342_953201342 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 20:10:34 | 05.12.2021 22:20:50 | 2.1711 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
2175456 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | POYRACIK TR-7 35-24-L00030_35-24-L00030_2377057 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 20:22:04 | 05.12.2021 21:23:10 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3833 | 0 | 0
2175462 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1024 35-01-K01024_A_60984285_60984285 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 20:26:41 | 05.12.2021 22:08:55 | 1.7039 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1606 | 0 | 0 | 0 | 0
2175459 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-10 35-25-M00108_955281028_955281028 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 20:30:50 | 05.12.2021 21:29:01 | 0.96972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96972 | 0 | 0 | 0 | 0
2175460 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/13 35-28-M00722_953391798_953391798 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 20:35:24 | 05.12.2021 21:40:11 | 1.0797 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3986 | 0 | 0 | 0 | 0
2175467 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-5 35-22-M00235_955255597_955255597 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 20:53:53 | 05.12.2021 22:09:37 | 1.2622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2622 | 0 | 0 | 0 | 0
2175470 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YUKARI KIZILCA TR-2 35-27-L00052_C_56406111_56406111 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 21:04:24 | 05.12.2021 22:11:11 | 1.1131 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9489 | 0 | 0 | 0 | 0
2175471 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1330 35-02-K01330_912742441_912742441 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 21:06:15 | 06.12.2021 03:26:02 | 6.3297 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.2322 | 0 | 0 | 0 | 0
2175474 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-5 35-22-M00806_955289285_955289285 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 21:15:25 | 05.12.2021 23:31:50 | 2.2736 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5472 | 0 | 0 | 0 | 0
2175479 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-558 35-01-K00558_911721541_911721541 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 21:24:02 | 06.12.2021 07:25:10 | 10.0189 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0756 | 0 | 0 | 0 | 0
2175481 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-258 35-09-M00258_97810914_97810914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 21:41:32 | 05.12.2021 22:48:44 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0
2175485 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-81 35-19-L00081_11124174_60982312_60982312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 22:19:03 | 06.12.2021 00:48:00 | 2.4825 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7125 | 0 | 0 | 0 | 0
2175490 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-14 35-29-L00014_950335702_950335702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 22:33:15 | 06.12.2021 01:15:01 | 2.6961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6961 | 0 | 0 | 0 | 0
2175491 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1361 35-03-M01361_C_56355805_56355805 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 22:38:48 | 06.12.2021 00:25:54 | 1.785 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.61 | 0 | 0 | 0 | 0
2175493 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | GELENBE TR-3 45-76-L00062__74157242_74157242 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2021 22:45:34 | 06.12.2021 01:14:52 | 2.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5317
2175496 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-6 35-18-L00006_10345518 a1_5959243 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 22:58:23 | 06.12.2021 01:08:40 | 2.1714 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0567 | 0 | 0
2175498 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_CEZAEVİ M03_72143181 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 23:11:39 | 06.12.2021 00:20:04 | 1.1403 | 20 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8056 | 139.1139 | 0 | 0 | 0 | 0
2175503 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/38 45-71-M00050_953246398_953246398 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 23:51:35 | 06.12.2021 00:52:00 | 1.0069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 0
2175501 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2060277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 23:54:21 | 05.12.2021 23:56:59 | 0.043889 | 1 | 5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043889 | 250.3861 | 0 | 0 | 0 | 0
2175502 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE TR-4 35-29-L00004_ESKİ İM BİNASI L01_66160707 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 23:55:19 | 05.12.2021 23:57:34 | 0.0375 | 1 | 5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 213.9375 | 0 | 0 | 0 | 0
2175504 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-2 45-83-M00570_915791408_915791408 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2021 23:58:37 | 06.12.2021 01:28:00 | 1.4897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4897 | 0 | 0 | 0 | 0
2175506 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-205(DM-2/16) 35-09-M00205_97611490_97611490 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 00:02:55 | 06.12.2021 02:22:00 | 2.3181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3181 | 0 | 0 | 0 | 0
2175512 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_910016915_910016915 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 00:06:00 | 06.12.2021 05:24:00 | 5.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2175510 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3078(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03078_A_56377270_56377270 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 00:34:13 | 06.12.2021 03:07:00 | 2.5464 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5978 | 0 | 0 | 0 | 0
2175511 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2777 35-04-M02777_99389152_99389152 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 00:52:51 | 06.12.2021 02:28:00 | 1.5858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5858 | 0 | 0 | 0 | 0
2175520 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3078 35-02-M03078_E e1b_5838225 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 01:09:00 | 06.12.2021 03:07:00 | 1.9667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
2175514 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_FATİH K20_2052159 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 01:11:33 | 06.12.2021 01:17:29 | 0.098889 | 0 | 4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.9722 | 0 | 0 | 0 | 0
2175519 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-376 35-01-K00376_K-3506 K02_2045766 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 02:09:44 | 06.12.2021 02:10:54 | 0.019444 | 2 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038889 | 37.5472 | 0 | 0 | 0 | 0
2175527 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212373 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 03:06:55 | 06.12.2021 04:20:00 | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1056 | 1850.2264
2175655 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-14 35-19-L00246_6496699_56371448_56371448 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 03:19:28 | 06.12.2021 11:46:53 | 8.4569 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.8403 | 0 | 0 | 0 | 0
2175544 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_AKGEDİK M14_2061932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 06:16:29 | 06.12.2021 06:56:00 | 0.65861 | 26 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1239 | 370.1394 | 0 | 0 | 0 | 0
2175549 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/12 45-72-M00610_956509029_956509029 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 06:54:45 | 06.12.2021 07:50:00 | 0.92083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92083 | 0 | 0 | 0 | 0
2175548 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-16 35-24-L00016_955227441_955227441 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 06:57:05 | 06.12.2021 09:05:00 | 2.1319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1319 | 0 | 0
2175555 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 07:02:37 | 06.12.2021 10:19:38 | 3.2836 | 11 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1197 | 834.0372 | 0 | 0 | 0 | 0
2175551 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 07:15:26 | 06.12.2021 08:12:18 | 0.94778 | 13 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3211 | 959.1511 | 0 | 0 | 0 | 0
2175552 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/43 45-71-M00026_953205914_953205914 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 07:16:00 | 06.12.2021 09:39:14 | 2.3872 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8083 | 0 | 0 | 0 | 0
2175553 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR - 27 45-74-M00027_945588617_945588617 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 07:19:07 | 06.12.2021 07:50:00 | 0.51472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51472 | 0 | 0
2175554 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _99921304_99921304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 07:27:23 | 06.12.2021 14:17:00 | 6.8269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8269 | 0 | 0 | 0 | 0
2175556 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-4 45-71-M00093_A_56403767_56403767 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 07:38:56 | 06.12.2021 12:16:25 | 4.6247 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.3331 | 0 | 0 | 0 | 0
2175557 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2330 35-01-M02330_B_65503817_65503817 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 07:42:19 | 06.12.2021 09:26:07 | 1.73 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.98 | 0 | 0 | 0 | 0
2175558 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/08 45-71-M00419_953244710_953244710 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 07:47:55 | 06.12.2021 11:04:45 | 3.2806 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0861 | 0 | 0 | 0 | 0
2175563 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1432 35-02-M01432_966864892_966864892 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 07:59:18 | 06.12.2021 10:06:48 | 2.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0
2175561 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SAN. TR-8 45-71-M00226_953246727_953246727 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 07:59:23 | 06.12.2021 13:09:48 | 5.1736 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
2175565 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-885 35-04-K00885_99732862_99732862 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 08:02:45 | 06.12.2021 12:31:41 | 4.4822 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8578 | 0 | 0 | 0 | 0
2175562 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_A_60985192_60985192 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 08:05:15 | 06.12.2021 17:48:04 | 9.7136 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.3847 | 0 | 0 | 0 | 0
2175587 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/13 35-28-M00722_953391755_953391755 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 08:12:00 | 06.12.2021 12:00:00 | 3.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2175619 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4443 35-03-K04443_A_56363644_56363644 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 08:12:22 | 06.12.2021 10:11:00 | 1.9772 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8383 | 0 | 0 | 0 | 0
2175564 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-16/02 (BORU FABRİKASI KABİN) 45-71-M00267_TR-86-87-88 M03_66463695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 08:14:37 | 06.12.2021 10:53:32 | 2.6486 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6486 | 458.2097 | 0 | 0 | 0 | 0
2175572 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-1 ÇIKIŞI (DM-2 FİDER-1) M01_66332597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 08:17:42 | 06.12.2021 08:48:00 | 0.505 | 23 | 6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.615 | 3276.945 | 0 | 0 | 0 | 0
2175567 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_DM-5 M05_60210064 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 08:18:49 | 06.12.2021 08:29:00 | 0.16972 | 7 | 11293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1881 | 1916.6731 | 0 | 0 | 0 | 0
2175570 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1543 35-01-M01543_910673382_910673382 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 08:25:58 | 06.12.2021 10:07:12 | 1.6872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6872 | 0 | 0 | 0 | 0
2175684 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-11 M05_60208852 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 08:31:30 | 06.12.2021 13:40:28 | 5.1494 | 0 | 2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14943.6878 | 0 | 0 | 0 | 0
2175579 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_ARPALIK M04_2327938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 08:31:51 | 06.12.2021 10:31:49 | 1.9994 | 227 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.8739 | 855.7622 | 0 | 0 | 0 | 0
2175573 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 08:32:55 | 06.12.2021 08:35:05 | 0.036111 | 107 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8639 | 95.4056 | 0 | 0 | 0 | 0
2175578 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | AHMETAĞA TR-1 45-79-M00318_C_56386441_56386441 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 08:45:00 | 06.12.2021 12:39:45 | 3.9125 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 0 | 0
2175585 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-55 35-27-M00055_A A01b_66370056 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 08:49:39 | 06.12.2021 10:54:31 | 2.0811 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3267 | 0 | 0 | 0 | 0
2175594 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-6 35-18-L00006_10345518 b1_5959259 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 08:50:27 | 06.12.2021 14:45:15 | 5.9133 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.9467 | 0 | 0
2175625 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_950449179_950449179 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 08:51:05 | 06.12.2021 10:59:12 | 2.1353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1353 | 0 | 0
2175598 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK TR-1 (M-135) 35-22-M00135_955256886_955256886 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 08:51:53 | 06.12.2021 12:59:48 | 4.1319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1319 | 0 | 0 | 0 | 0
2175583 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_MEHTAP K11_2081090 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:00:16 | 06.12.2021 17:42:33 | 8.7047 | 0 | 3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34575.1567 | 0 | 0 | 0 | 0
2175586 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ADİLOBA TR-2 45-80-M00157_45-80-M00157_2363805 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:05:05 | 06.12.2021 17:02:58 | 7.9647 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023.0394 | 0 | 0 | 0 | 0
2175588 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-105 35-16-L00105__75277016_75277016 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:06:00 | 06.12.2021 15:12:00 | 6.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2175589 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÇAKIRCA ALİ TR-2 45-73-M00560_45-73-M00560_2354765 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:07:19 | 06.12.2021 17:18:34 | 8.1875 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.0606 | 0 | 0 | 0 | 0
2175590 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EMLAKDERE TR-2 45-71-M01028_45-71-M01028_2355324 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:09:20 | 06.12.2021 18:44:25 | 9.5846 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.0465 | 0 | 0 | 0 | 0
2175597 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-26-M00140_956614443_956614443 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:12:22 | 06.12.2021 09:58:35 | 0.77028 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9325 | 0 | 0 | 0 | 0
2175591 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-14 45-72-M00416_TR-1 M01_2102864 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:12:37 | 06.12.2021 09:31:07 | 0.30831 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.142 | 0 | 0 | 0 | 0
2175592 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-916 35-01-K00916_911753913_911753913 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:15:47 | 06.12.2021 15:07:13 | 5.8572 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0006 | 0 | 0 | 0 | 0
2175612 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-749 KIRIKLAR CEZAEVİ KÖK 35-03-M00749_M-750 CEZAEVİ M01_49932292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:18:29 | 06.12.2021 10:21:15 | 1.0461 | 82 | 3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7811 | 3874.7956 | 0 | 0 | 0 | 0
2175644 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-210 35-18-L00210_L-392 ALTINEVLER L02_2326792 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:19:00 | 06.12.2021 09:57:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8333 | 0 | 0
2175650 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_950447951_950447951 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:23:00 | 06.12.2021 12:46:01 | 3.3836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3836 | 0 | 0
2175599 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/126-1 (KEMALPAŞA SOKAK TRF) 45-83-M00270_45-83-M00270_2354073 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:25:05 | 06.12.2021 17:50:06 | 8.4167 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3871.6961 | 0 | 0 | 0 | 0
2175602 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TR-3 M05_2080344 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:25:22 | 06.12.2021 18:35:09 | 9.1631 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.3706 | 0 | 0 | 0 | 0
2175626 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT TR-7 35-24-M00007_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042232 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:26:02 | 06.12.2021 10:12:30 | 0.77444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77444 | 64.2789
2175610 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_956575981_956575981 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:27:00 | 06.12.2021 10:46:47 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3297
2175721 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-223 35-14-M00223_SA B1_5858609 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:29:18 | 06.12.2021 13:21:16 | 3.8661 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.2722 | 0 | 0 | 0 | 0
2175604 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | MUSAHOCA TR-1 45-76-L00118_45-76-L00118_79724115 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:31:25 | 06.12.2021 17:12:09 | 7.6788 | 0 | 5 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 38.394 | 7.6788 | 1643.2614 | 0 | 0
2175633 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-7 35-28-M00181_953377707_953377707 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:31:45 | 06.12.2021 15:38:46 | 6.1169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2339 | 0 | 0 | 0 | 0
2175606 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-1 45-72-M00417_DAĞITIM TRAFOSU TR-1 M06_66572187 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:32:28 | 06.12.2021 17:18:13 | 7.7622 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7622 | 341.5384 | 0 | 0 | 0 | 0
2175637 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-17 35-30-M00017_955326011_955326011 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:33:26 | 06.12.2021 10:31:18 | 0.96444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8578 | 0 | 0
2175624 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_DAĞITIM TRAFO YENİFOÇA TR-19 M04_2334903 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:36:00 | 06.12.2021 17:37:00 | 8.0167 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
2175614 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2438 35-01-K02438_911136687_911136687 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:38:19 | 06.12.2021 14:05:32 | 4.4536 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3608 | 0 | 0 | 0 | 0
2175627 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-21 35-25-M00069__72374062_72374062 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:39:28 | 06.12.2021 10:26:28 | 0.78333 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2175636 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-5 35-22-M00806_95000092900_95000092900 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:41:48 | 06.12.2021 16:38:01 | 6.9369 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2433 | 0 | 0 | 0 | 0
2175628 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2014 35-01-M02014_910874462_910874462 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:41:50 | 06.12.2021 19:03:11 | 9.3558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3558 | 0 | 0 | 0 | 0
2175616 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_PAZARKÖY GRB L04_2327904 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:42:24 | 06.12.2021 10:07:13 | 0.41347 | 50 | 413 | 0 | 0 | 38 | 178 | 20.6734 | 170.7624 | 0 | 0 | 15.7118 | 73.5974
2175617 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/109 45-83-L00109_F_56396016_56396016 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:43:03 | 06.12.2021 16:36:42 | 6.894 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3048 | 0 | 0 | 0 | 0
2175622 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-210 35-18-L00210_L-211 ZÜMRÜT EVLERİ L03_2326791 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:44:58 | 06.12.2021 17:27:14 | 7.7043 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411.4357 | 0 | 0
2175630 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-270 35-01-K00270_911141036_911141036 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:46:44 | 06.12.2021 10:59:08 | 1.2067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2067 | 0 | 0 | 0 | 0
2175629 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-29 35-03-K00029_D A1_5803300 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:48:00 | 06.12.2021 12:01:03 | 2.2175 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0025 | 0 | 0 | 0 | 0
2175631 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_A_56357078_56357078 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:52:00 | 06.12.2021 10:31:32 | 0.65889 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1367 | 0 | 0
2175643 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 35-22-M00010_955272106_955272106 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:55:31 | 06.12.2021 15:36:28 | 5.6825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.365 | 0 | 0 | 0 | 0
2175638 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI ÇEŞMEBAŞI TR-1 45-71-M01753_953229751_953229751 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:56:00 | 06.12.2021 12:10:09 | 2.2358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2358 | 0 | 0 | 0 | 0
2175639 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2955(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02955_E_56365794_56365794 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:57:13 | 06.12.2021 16:27:55 | 6.5116 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.6515 | 0 | 0 | 0 | 0
2175641 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇPINAR TR-6 45-71-M01538_953217297_953217297 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:57:24 | 06.12.2021 15:36:47 | 5.6564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6564 | 0 | 0 | 0 | 0
2175640 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2955(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02955_D_56365790_56365790 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 09:58:29 | 06.12.2021 16:28:49 | 6.5055 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.5299 | 0 | 0 | 0 | 0
2175642 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOĞURTÇULAR TR-1 35-26-M00777_956622102_956622102 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:59:00 | 06.12.2021 17:54:43 | 7.9286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9286 | 0 | 0 | 0 | 0
2175653 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞANBEY M-40 35-25-M00355_956657938_956657938 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 09:59:26 | 06.12.2021 11:22:39 | 1.3869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7739 | 0 | 0 | 0 | 0
2175645 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KERESTECİLER TR-3 45-83-M00140_955175107_955175107 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:01:34 | 06.12.2021 11:45:21 | 1.7297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7297 | 0 | 0 | 0 | 0
2175646 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2212 DOĞANCILAR TR-1 35-03-M02212_35-03-M02212_2367208 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 10:04:00 | 06.12.2021 17:48:00 | 7.7333 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2175656 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4419 35-01-K04419_911171816_911171816 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:05:21 | 06.12.2021 12:39:28 | 2.5686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1372 | 0 | 0 | 0 | 0
2175659 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378551 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 10:06:02 | 06.12.2021 12:43:31 | 2.6247 | 50 | 3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2361 | 9564.4878 | 0 | 0 | 0 | 0
2175647 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/41 (ULUCAMİİ ÖNÜ) 45-71-M00515_953187198_953187198 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:06:15 | 06.12.2021 14:37:49 | 4.5261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5261 | 0 | 0 | 0 | 0
2175648 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_BERGAMA T.M.-GERİLİM M04_72044260 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:08:59 | 06.12.2021 10:09:36 | 0.010278 | 34 | 1095 | 0 | 9 | 62 | 2756 | 0.34944 | 11.2542 | 0 | 0.0925 | 0.63722 | 28.3256
2175649 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-215 35-18-L00215_8909375_56375228_56375228 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:09:00 | 06.12.2021 10:39:06 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1367 | 0 | 0
2175665 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_956576009_956576009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:11:45 | 06.12.2021 11:11:04 | 0.98861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98861
2175661 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-17 (DM-3/3) 35-28-M00139_953381027_953381027 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:16:07 | 06.12.2021 12:04:47 | 1.8111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8111 | 0 | 0 | 0 | 0
2175664 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3176(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03176_912843806_912843806 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:16:39 | 06.12.2021 12:45:01 | 2.4728 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8911 | 0 | 0 | 0 | 0
2175666 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5 35-13-L00005_946420618_946420618 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:20:59 | 06.12.2021 10:48:23 | 0.45667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45667 | 0 | 0
2175667 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | İZZETTİN TR-1 45-83-M00438_A_56399754_56399754 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:24:16 | 06.12.2021 12:16:29 | 1.8703 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6272 | 0 | 0 | 0 | 0
2175674 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI ŞEHİT KEMAL TR 35-17-M00358_950314671_950314671 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:28:04 | 06.12.2021 14:03:52 | 3.5967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5967 | 0 | 0 | 0 | 0
2175673 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_A_56395255_56395255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:32:32 | 06.12.2021 19:22:11 | 8.8275 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.895 | 0 | 0 | 0 | 0
2175675 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/103 45-83-M00103_45-83-M00103_2356518 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:33:17 | 06.12.2021 12:23:49 | 1.8422 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0533 | 0 | 0 | 0 | 0
2175677 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | SALUR KÖK 45-75-M00062_GÜNEŞLİ M04_72037123 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 10:35:10 | 06.12.2021 12:05:09 | 1.4995 | 0 | 1 | 10 | 866 | 0 | 250 | 0 | 1.4995 | 14.995 | 1298.5646 | 0 | 374.8743
2175683 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-34 35-01-K00034_912256236_912256236 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:36:45 | 06.12.2021 14:03:03 | 3.4383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4383 | 0 | 0 | 0 | 0
2175679 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139877 M05_53139877 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 10:37:33 | 06.12.2021 12:19:11 | 1.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3874 | 0
2175722 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_TR-77 KÖK M03_76783889 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:46:05 | 06.12.2021 18:53:06 | 8.1169 | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4678 | 941.5656 | 0 | 0 | 0 | 0
2175690 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN KAPAKLI TR-1 45-72-L00230_D_56406396_56406396 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:49:00 | 06.12.2021 12:07:39 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9325
2175692 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_10770763_56374179_56374179 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:50:00 | 06.12.2021 12:04:22 | 1.2394 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.085 | 0 | 0
2175691 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2121826 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:50:56 | 06.12.2021 11:16:00 | 0.41778 | 0 | 0 | 4 | 387 | 13 | 595 | 0 | 0 | 1.6711 | 161.68 | 5.4311 | 248.5778
2175706 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 35-27-M00029_98830861_98830861 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:51:41 | 06.12.2021 12:45:14 | 1.8925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8925 | 0 | 0 | 0 | 0
2175709 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2913 35-01-M02913_C_56374607_56374607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:53:08 | 06.12.2021 13:26:06 | 2.5494 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.7578 | 0 | 0 | 0 | 0
2175693 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_ÇEŞMEALTI L08_2049488 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:53:22 | 06.12.2021 17:54:27 | 7.0181 | 21 | 4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.3792 | 33026.9694 | 0 | 0 | 0 | 0
2175705 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-81 35-19-L00081_12114947_60982314_60982314 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:56:06 | 06.12.2021 12:41:04 | 1.7494 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7383 | 0 | 0 | 0 | 0
2175704 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2353 35-03-M02353_C_65514159_65514159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 10:58:40 | 06.12.2021 14:39:57 | 3.6881 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.6506 | 0 | 0 | 0 | 0
2175699 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_35-21-L00120_2375932 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 10:58:43 | 06.12.2021 12:48:28 | 1.829 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.7161 | 0 | 0 | 0 | 0
2175719 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1104 35-03-M01104_910642380_910642380 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:12:08 | 06.12.2021 20:19:09 | 9.1169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1169 | 0 | 0 | 0 | 0
2175715 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:13:16 | 06.12.2021 13:16:57 | 2.0614 | 47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8853 | 39.1664 | 0 | 0 | 0 | 0
2175729 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1031 35-01-K01031_911457638_911457638 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:15:12 | 06.12.2021 16:22:08 | 5.1156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1156 | 0 | 0 | 0 | 0
2175720 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-14/24-A 45-71-M02217_45-71-M02217_73388390 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 11:19:21 | 06.12.2021 16:50:38 | 5.5213 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3859.4068 | 0 | 0 | 0 | 0
2175727 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 GERENLİKUYU 35-15-L00064_950401671_950401671 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:25:00 | 06.12.2021 11:58:27 | 0.5575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0
2175725 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | SALUR KÖK 45-75-M00062_OĞULDURUK M03_72037125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:26:06 | 06.12.2021 11:44:08 | 0.30056 | 0 | 1 | 3 | 794 | 0 | 8 | 0 | 0.30056 | 0.90167 | 238.6411 | 0 | 2.4044
2175743 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-489 35-04-K00489_912639192_912639192 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:36:57 | 06.12.2021 13:52:52 | 2.2653 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5708 | 0 | 0 | 0 | 0
2175749 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011_45-80-M00011_72202654 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:38:26 | 06.12.2021 12:46:42 | 1.1378 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
2175739 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2009 35-01-K02009_910797160_910797160 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:40:13 | 06.12.2021 16:49:01 | 5.1467 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5867 | 0 | 0 | 0 | 0
2175746 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_D_56385829_56385829 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:43:40 | 06.12.2021 13:01:40 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2175742 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-12/03 (KIZ YURDU YANI) 45-71-M00317_DM-12 M02_72099105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:45:49 | 06.12.2021 11:46:29 | 0.011111 | 1 | 3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011111 | 37.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
2175761 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-48 35-23-L00048_42134250_56398594_56398594 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:45:56 | 06.12.2021 16:54:51 | 5.1486 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.0653 | 0 | 0 | 0 | 0
2175745 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-91 35-01-K00091_FUAR T.M. K01_2063438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:47:39 | 06.12.2021 12:48:00 | 1.0058 | 0 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959.3633 | 0 | 0 | 0 | 0
2175747 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_İSKELE ATATÜRK L10_2048616 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:48:53 | 06.12.2021 11:54:26 | 0.0925 | 13 | 3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2025 | 340.3075 | 0 | 0 | 0 | 0
2175751 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-245 35-18-L00245_6283056 _54920216 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:53:00 | 06.12.2021 13:09:30 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0
2175758 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_953213390_953213390 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:57:59 | 06.12.2021 18:05:25 | 6.1239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1239 | 0 | 0 | 0 | 0
2175765 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | EMCELLİ TR-2 45-79-M00304_D_56385129_56385129 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:58:41 | 06.12.2021 13:33:26 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4833 | 0 | 0
2175762 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-4 35-22-M00193_955273212_955273212 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:59:17 | 06.12.2021 14:27:14 | 2.4658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4658 | 0 | 0 | 0 | 0
2175759 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_A_56385636_56385636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:59:23 | 06.12.2021 14:05:21 | 2.0994 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2983 | 0 | 0 | 0 | 0
2175766 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-13 35-15-L01128__72373593_72373593 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 11:59:27 | 06.12.2021 15:21:28 | 3.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5686
2175773 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KAVŞAK DM TR-154 35-16-L00154_BENZİNLİK ÇIKIŞI/ETÇİLER L03_66050251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:03:55 | 06.12.2021 14:29:01 | 2.4183 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2175768 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3452 35-08-K03452_97576750_97576750 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:04:07 | 06.12.2021 13:23:08 | 1.3169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3169 | 0 | 0 | 0 | 0
2175780 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:06:59 | 06.12.2021 12:15:00 | 0.13361 | 0 | 0 | 3 | 0 | 194 | 1183 | 0 | 0 | 0.40083 | 0 | 25.9206 | 158.0619
2175848 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜK EVRENOS TR-3 45-71-M01396_45-71-M01396_2359616 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:08:31 | 06.12.2021 22:21:34 | 10.2175 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2175 | 561.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
2175775 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 GERENLİKUYU 35-15-L00064_950401671_950401671 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:09:00 | 06.12.2021 22:15:07 | 10.1019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2039 | 0 | 0 | 0 | 0
2175770 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_KARAKAYALAR DM M16_49833794 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:09:26 | 06.12.2021 12:24:00 | 0.24278 | 56 | 5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5956 | 1288.6644 | 0 | 0 | 0 | 0
2175781 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1047 35-02-M01047_966116113_966116113 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:13:13 | 06.12.2021 14:37:14 | 2.4003 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8075 | 0 | 0 | 0 | 0
2175787 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-1 45-72-M00256_A_56406436_56406436 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:13:29 | 06.12.2021 14:09:06 | 1.9269 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5389 | 0 | 0
2175798 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-2 M17_2313763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:14:36 | 06.12.2021 13:06:00 | 0.85667 | 0 | 7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6771.0933 | 0 | 0 | 0 | 0
2175778 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_EGEKENT-2 M15_2313762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:14:46 | 06.12.2021 12:57:16 | 0.70833 | 1 | 5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70833 | 4095.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
2175779 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-1 M01_2313764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:14:57 | 06.12.2021 12:57:17 | 0.70576 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70576 | 3.5288 | 0 | 0 | 0 | 0
2175792 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-3260(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03260_A_56383141_56383141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:15:53 | 06.12.2021 20:00:36 | 7.7453 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.3767 | 0 | 0 | 0 | 0
2175782 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_BERGAMA T.M.-GERİLİM M04_72044260 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:17:56 | 06.12.2021 12:18:16 | 0.0055556 | 34 | 1095 | 0 | 9 | 62 | 2756 | 0.18889 | 6.0833 | 0 | 0.05 | 0.34444 | 15.3111
2175786 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_STAD L23_2309735 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:19:16 | 06.12.2021 12:48:42 | 0.49056 | 3 | 5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4717 | 2458.1739 | 0 | 0 | 0 | 0
2175795 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/11 (YANIKKAVAK MERKEZ) 35-20-L00056_955204719_955204719 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:28:08 | 06.12.2021 14:09:37 | 1.6914 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0742 | 0 | 0
2175813 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_953364073_953364073 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:30:10 | 06.12.2021 14:58:25 | 2.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4708
2175800 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2423 35-04-M02423_99662721_99662721 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:30:28 | 06.12.2021 14:14:04 | 1.7267 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.62 | 0 | 0 | 0 | 0
2175796 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/13 35-28-M00722_953375676_953375676 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:34:00 | 06.12.2021 19:17:42 | 6.7283 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 0 | 0 | 0 | 0
2175801 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HAMZABEYLİ KÖK 45-71-M00071_FABRİKALAR M02_2074297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:38:53 | 06.12.2021 15:10:47 | 2.5317 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2175803 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:45:52 | 06.12.2021 14:39:14 | 1.8894 | 28 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9044 | 1555.0128 | 0 | 0 | 0 | 0
2175804 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-124 35-15-L00124_ L02_2333439 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:46:01 | 06.12.2021 15:43:35 | 2.9594 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465.2172 | 0 | 0 | 0 | 0
2175810 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-83 45-73-M00083_945681567_945681567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:50:12 | 06.12.2021 16:31:10 | 3.6828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6828 | 0 | 0 | 0 | 0
2175820 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN KÖYÜ TR-2 35-21-L00137_A_56373429_56373429 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:51:35 | 06.12.2021 13:29:45 | 0.63611 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0
2175811 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4347 35-01-K04347_35-01-K04347_2367488 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:53:53 | 06.12.2021 17:57:48 | 5.0653 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985.5889 | 0 | 0 | 0 | 0
2175807 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_9478075_56377519_56377519 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:55:00 | 06.12.2021 15:24:35 | 2.4931 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.5833 | 0 | 0
2175808 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_10770763_56374179_56374179 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 12:56:00 | 06.12.2021 14:28:24 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.02 | 0 | 0
2175816 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953242958_953242958 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 13:09:45 | 06.12.2021 21:26:36 | 8.2808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8425 | 0 | 0 | 0 | 0
2175819 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKÖPRÜ TR-1 45-83-L00253_955159835_955159835 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 13:11:53 | 06.12.2021 15:34:12 | 2.3719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3719 | 0 | 0 | 0 | 0
2175821 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-947 35-04-M00947_912853750_912853750 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 13:15:35 | 06.12.2021 17:26:51 | 4.1878 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1922 | 0 | 0 | 0 | 0
2175824 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | İSHAKÇELEBİ TR-3 45-80-M00155_45-80-M00155_2376564 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 13:19:00 | 06.12.2021 14:10:53 | 0.86472 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8967 | 0 | 0 | 0 | 0
2175826 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-223 35-14-M00223_SA B4_5858625 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 13:20:32 | 06.12.2021 14:36:15 | 1.2619 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4778 | 0 | 0 | 0 | 0
2175834 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ADİLOBA TR-1 45-80-M00156_45-80-M00156_2369011 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 13:21:36 | 06.12.2021 15:27:30 | 2.0983 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6867 | 0 | 0 | 0 | 0
2175828 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/99 45-83-M00779_45-83-M00779_81594457 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 13:26:00 | 06.12.2021 15:35:00 | 2.15 | 3 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 698.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2175829 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKÖY TR-1 45-71-M01662_953199626_953199626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 13:26:06 | 06.12.2021 23:18:15 | 9.8692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8692 | 0 | 0 | 0 | 0
2175836 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_TR-1 10.5 K17_2101346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 13:33:36 | 06.12.2021 13:51:00 | 0.29 | 2 | 14570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 4225.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2175844 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKEYÜP TR-4 45-78-M00817_953292888_953292888 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 13:34:55 | 06.12.2021 14:58:22 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3908
2175841 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-6 35-26-M00006_7476928_56358575_56358575 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 13:39:00 | 06.12.2021 14:19:24 | 0.67333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6267 | 0 | 0 | 0 | 0
2175865 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-11 M05_60208852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 13:41:00 | 06.12.2021 16:09:50 | 2.4806 | 8 | 3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8444 | 7575.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
2175846 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_953188866_953188866 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 13:47:20 | 06.12.2021 22:18:12 | 8.5144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5144 | 0 | 0 | 0 | 0
2175850 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4537 35-07-K04537_99427236_99427236 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 13:50:29 | 06.12.2021 20:19:48 | 6.4886 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4203 | 0 | 0 | 0 | 0
2175853 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/13 35-27-M00329_98712832_98712832 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 13:52:41 | 06.12.2021 15:38:51 | 1.7694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3083 | 0 | 0 | 0 | 0
2175851 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1887 35-09-K01887_913315306_913315306 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 13:57:23 | 06.12.2021 18:32:07 | 4.5789 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4733 | 0 | 0 | 0 | 0
2175849 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 13:57:46 | 06.12.2021 13:58:16 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 11.1833
2175859 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | AKSELENDİ TARIMSAL SULAMA 45-72-L00881_45-72-L00881_2373131 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 14:01:36 | 06.12.2021 15:38:13 | 1.6103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4411 | 0 | 0
2175864 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR06 45-73-M00066_957774757_957774757 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 14:06:54 | 06.12.2021 19:39:14 | 5.5389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
2175861 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-2 45-71-M01045_953238897_953238897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 14:09:00 | 06.12.2021 19:04:24 | 4.9233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9233 | 0 | 0 | 0 | 0
2175868 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-51 45-79-M00051_945560542_945560542 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 14:14:05 | 06.12.2021 22:56:50 | 8.7125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7125 | 0 | 0
2175866 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200532_953200532 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 14:19:23 | 06.12.2021 16:03:42 | 1.7386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7386 | 0 | 0 | 0 | 0
2175873 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3717 35-04-K03717_35-04-K03717_2352741 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 14:26:34 | 06.12.2021 19:11:29 | 4.7486 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146.3722 | 0 | 0 | 0 | 0
2175882 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇELİKLİ CELİLLER TR-2 45-78-M01303__72373590_72373590 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 14:29:18 | 06.12.2021 17:32:03 | 3.0458 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1375 | 0 | 0 | 0 | 0
2175883 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KEMAL TEOMAN TR 35-27-M00144_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054785 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 14:33:42 | 06.12.2021 16:17:50 | 1.7356 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1489 | 0 | 0 | 0 | 0
2175890 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YARAŞLI TR-1 45-84-L00157_955179682_955179682 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 14:37:28 | 06.12.2021 16:11:44 | 1.5711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5711 | 0 | 0
2175886 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3/B 45-71-M00206_B_60984099_60984099 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 14:38:56 | 06.12.2021 16:09:21 | 1.5069 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.0972 | 0 | 0 | 0 | 0
2175888 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-21 35-27-M00615_913404724_913404724 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 14:41:08 | 06.12.2021 15:52:25 | 1.1881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1881 | 0 | 0 | 0 | 0
2175900 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-732 35-01-K00732_911420167_911420167 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 14:41:16 | 06.12.2021 20:31:13 | 5.8325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8325 | 0 | 0 | 0 | 0
2175885 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2076607 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 14:42:46 | 06.12.2021 14:45:36 | 0.047222 | 0 | 0 | 17 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80278 | 56.2889 | 0 | 0
2175895 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4492 35-10-K04492_97847233_97847233 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 14:45:38 | 06.12.2021 16:09:58 | 1.4056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8389 | 0 | 0 | 0 | 0
2175891 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYKÖY KÖK TR-12 35-32-L00012_946416445_946416445 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 14:46:27 | 06.12.2021 17:29:06 | 2.7108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7108 | 0 | 0
2175896 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KAZIKLI SÜTÇÜLER TR-1 45-81-M00201_B_56401896_56401896 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 14:47:33 | 06.12.2021 15:45:17 | 0.96222 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5644 | 0 | 0
2175894 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-13 35-15-L00198_C_56373024_56373024 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 14:50:10 | 06.12.2021 15:51:31 | 1.0225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0225 | 0 | 0
2175898 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-12 URLA 35-19-M00468_95000528185_95000528185 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 14:52:03 | 06.12.2021 19:37:40 | 4.7603 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8014 | 0 | 0 | 0 | 0
2175905 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-13 (KARAPINAR) 35-19-L00143_956694078_956694078 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 14:54:54 | 06.12.2021 18:33:32 | 3.6439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6439 | 0 | 0 | 0 | 0
2175902 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1867 35-09-K01867_912774996_912774996 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 15:02:52 | 06.12.2021 18:37:51 | 3.5831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5831 | 0 | 0 | 0 | 0
2175907 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/6 KARASELVİ KABİN 35-20-L00030_955194625_955194625 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 15:06:19 | 06.12.2021 17:00:55 | 1.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0
2175908 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2913 35-01-M02913_911717551_911717551 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 15:07:03 | 06.12.2021 22:30:26 | 7.3897 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5589 | 0 | 0 | 0 | 0
2175913 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3719 35-04-K03719_99374483_99374483 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 15:18:16 | 06.12.2021 18:15:33 | 2.9547 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5925 | 0 | 0 | 0 | 0
2175916 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-1 ÇIKIŞI (DM-2 FİDER-1) M01_66332611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 15:18:36 | 06.12.2021 15:37:00 | 0.30667 | 23 | 6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0533 | 1989.96 | 0 | 0 | 0 | 0
2175915 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-250 35-18-L00250_950439915_950439915 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 15:19:43 | 06.12.2021 16:40:32 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0817 | 0 | 0
2175918 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/30 45-71-M00084_953243976_953243976 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 15:25:01 | 06.12.2021 18:16:51 | 2.8639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6389 | 0 | 0 | 0 | 0
2175917 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_KÖYLER(ÇAMKÖY) L12_2055212 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 15:25:52 | 06.12.2021 16:26:22 | 1.0083 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0917 | 22.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
2175920 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-130 35-16-L00130_TR-128 L01_72035221 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 15:26:49 | 06.12.2021 16:28:00 | 1.0197 | 28 | 1700 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28.5522 | 1733.5278 | 0 | 0 | 3.0592 | 0
2175922 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_DM-2/1 M08_2054416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 15:32:34 | 06.12.2021 15:38:06 | 0.092222 | 1 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092222 | 93.6978 | 0 | 0 | 0 | 0
2175924 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 15:33:39 | 06.12.2021 15:36:48 | 0.0525 | 13 | 266 | 0 | 0 | 3 | 625 | 0.6825 | 13.965 | 0 | 0 | 0.1575 | 32.8125
2175929 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-900A 35-22-M00303_HatBaşıAyırıcı_53132917 M01_53132917 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 15:33:49 | 06.12.2021 17:11:59 | 1.6361 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9889 | 0 | 0 | 0 | 0
2175927 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | PINARCIK TR-2 45-72-L00755_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126318 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 15:38:05 | 06.12.2021 18:22:49 | 2.7456 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2778 | 0 | 0 | 0 | 0
2175928 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-737 35-03-K00737_910284371_910284371 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 15:39:06 | 06.12.2021 16:48:32 | 1.1572 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7861 | 0 | 0 | 0 | 0
2175931 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_DM-1 FİDER-2 (2H07) M020_66326544 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2021 15:40:18 | 06.12.2021 16:19:32 | 0.65389 | 0 | 8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5430.5472 | 0 | 0 | 0 | 0
2175933 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PANCAR TR-2 35-26-M00893_956603659_956603659 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 15:41:58 | 06.12.2021 19:40:40 | 3.9783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9783 | 0 | 0 | 0 | 0
2175932 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_ARPALIK KÖK-1 M03_2329934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 15:47:10 | 06.12.2021 18:05:16 | 2.3017 | 350 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.5833 | 2294.7617 | 0 | 0 | 0 | 0
2175942 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4736 35-01-K04736_912310655_912310655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 15:47:13 | 06.12.2021 18:13:16 | 2.4342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3025 | 0 | 0 | 0 | 0
2175934 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 15:51:37 | 06.12.2021 17:05:35 | 1.2328 | 4 | 0 | 0 | 0 | 125 | 488 | 4.9311 | 0 | 0 | 0 | 154.0972 | 601.5956
2175949 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-1 35-21-L00124_953359447_953359447 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 15:58:56 | 06.12.2021 18:00:03 | 2.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0186
2175939 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-5 35-22-M00235_955255852_955255852 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:04:16 | 06.12.2021 17:47:34 | 1.7217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7217 | 0 | 0 | 0 | 0
2175938 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_53133660 M15_53133660 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:05:00 | 06.12.2021 17:16:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 169.2167
2175940 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU TR-1 45-71-M01491_ H_65985502 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:06:00 | 06.12.2021 22:47:19 | 6.6886 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.58 | 0 | 0 | 0 | 0
2175947 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DURDU AKIN VE ARKADAŞLARI 35-26-M00492_35-26-M00492_2360012 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:10:34 | 06.12.2021 16:56:42 | 0.76889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0
2175966 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/19 35-19-M00019_956682438_956682438 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:15:39 | 06.12.2021 20:11:50 | 3.9364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9364 | 0 | 0 | 0 | 0
2175952 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI ZEKİ KUTLU SULAMA GRB TR-24 35-15-M00151_B_56372804_56372804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:19:33 | 06.12.2021 17:37:02 | 1.2914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 0
2175954 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | HALİL TAŞPINAR VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00092_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042168 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:22:42 | 06.12.2021 18:12:23 | 1.8281 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5294 | 0 | 0
2175962 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_950447972_950447972 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:23:27 | 06.12.2021 18:31:49 | 2.1394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1394 | 0 | 0
2175953 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_49808602_56407402_56407402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:27:00 | 06.12.2021 18:49:20 | 2.3722 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2175963 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAŞIKÇI KÖYÜ TR-1 45-75-M00078_B_56391541_56391541 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:27:51 | 06.12.2021 17:52:30 | 1.4108 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.7808 | 0 | 0
2175957 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEŞMEBAŞI TR-2 45-71-M00609_953229734_953229734 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:32:00 | 06.12.2021 20:42:45 | 4.1792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1792 | 0 | 0 | 0 | 0
2175959 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48136611_56385902_56385902 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:33:36 | 06.12.2021 19:57:17 | 3.3947 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1842 | 0 | 0 | 0 | 0
2175964 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_10904363_56377216_56377216 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:37:26 | 06.12.2021 20:30:53 | 3.8908 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.45 | 0 | 0 | 0 | 0
2175965 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-145 35-01-K00145_910927269_910927269 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:39:39 | 06.12.2021 22:29:02 | 5.8231 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8767 | 0 | 0 | 0 | 0
2175967 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-3 45-80-M00003_956559395_956559395 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:42:18 | 06.12.2021 18:40:09 | 1.9642 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8567 | 0 | 0 | 0 | 0
2175991 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-33 SEFERİHİSAR 35-14-L00299_956640472_956640472 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:42:44 | 06.12.2021 20:18:43 | 3.5997 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5969 | 0 | 0 | 0 | 0
2175968 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2132 KÖK 35-07-M02132_913601519_913601519 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:44:00 | 06.12.2021 17:35:53 | 0.86472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86472 | 0 | 0 | 0 | 0
2175969 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3452 35-08-K03452_97491964_97491964 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:44:51 | 06.12.2021 19:10:45 | 2.4317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8633 | 0 | 0 | 0 | 0
2175974 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-20/1 45-82-M00111_945528248_945528248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:50:02 | 06.12.2021 18:54:11 | 2.0692 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3458 | 0 | 0 | 0 | 0
2175976 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_953207270_953207270 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:50:13 | 06.12.2021 18:13:36 | 1.3897 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9486 | 0 | 0 | 0 | 0
2175975 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KEMAL TEOMAN TR 35-27-M00144_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054785 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:51:09 | 06.12.2021 18:26:17 | 1.5856 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0989 | 0 | 0 | 0 | 0
2175972 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-6 35-19-L00307_956696906_956696906 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 16:52:07 | 06.12.2021 18:04:45 | 1.2106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4211 | 0 | 0 | 0 | 0
2175998 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-1 45-72-M00417_TR-14 M04_66572182 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2021 17:00:00 | 06.12.2021 17:19:00 | 0.31667 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
2175982 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2095184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 17:03:39 | 06.12.2021 17:09:07 | 0.091111 | 14 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2756 | 18.4044 | 0 | 0 | 0 | 0
2175983 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | BÜYÜKGÜNEY TR-1 45-82-M00337_B_56404188_56404188 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 17:03:46 | 06.12.2021 18:39:42 | 1.5989 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1533 | 0 | 0 | 0 | 0
2175987 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_HatBaşıAyırıcı_75176085 M01_75176085 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 17:10:24 | 06.12.2021 17:34:16 | 0.39778 | 0 | 0 | 9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 24.2644 | 0 | 0
2175995 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇINARDİBİ TR-2 35-20-M00048_35-20-M00048_61278058 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 17:16:06 | 06.12.2021 18:59:43 | 1.7269 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.2225 | 0 | 0 | 0 | 0
2175992 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_MORALILAR ÇIKIŞ L22_2326923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 17:18:16 | 06.12.2021 17:41:22 | 0.385 | 0 | 0 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 5.005 | 0 | 0
2175994 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/7 (UYGUR SOKAK) 45-71-M00144__73544162_73544162 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 17:19:43 | 06.12.2021 18:30:30 | 1.1797 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.5942 | 0 | 0 | 0 | 0
2176000 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-12 35-22-M00299_955289953_955289953 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 17:33:34 | 06.12.2021 22:44:12 | 5.1772 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5317 | 0 | 0 | 0 | 0
2176006 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214509 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 17:50:06 | 06.12.2021 19:46:16 | 1.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2333 | 1715.3944
2176007 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-22 45-79-M00022_45-79-M00022_2347805 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 17:51:59 | 06.12.2021 18:48:08 | 0.93583 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93583 | 14.9733 | 0 | 0
2176013 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 35-15-M00006_950359163_950359163 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 17:54:16 | 06.12.2021 19:57:57 | 2.0614 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9822 | 0 | 0 | 0 | 0
2176012 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-732 35-01-K00732_35-01-K00732_2374456 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:00:57 | 06.12.2021 20:41:01 | 2.6678 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555.3144 | 0 | 0 | 0 | 0
2176017 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 35-15-M00009_950382794_950382794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:01:34 | 06.12.2021 20:02:06 | 2.0089 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0356 | 0 | 0 | 0 | 0
2176021 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_C_56367633_56367633 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:03:14 | 06.12.2021 18:41:03 | 0.63028 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6756 | 0 | 0
2176016 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/15 35-26-M00635_956623057_956623057 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:03:27 | 06.12.2021 19:49:16 | 1.7636 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2908 | 0 | 0 | 0 | 0
2176019 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1296 35-01-K01296_911175235_911175235 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:03:39 | 07.12.2021 03:10:25 | 9.1128 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6767 | 0 | 0 | 0 | 0
2176023 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2844 35-01-K02844_911138817_911138817 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:09:14 | 06.12.2021 22:41:22 | 4.5356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5356 | 0 | 0 | 0 | 0
2176026 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRAZDAMLARI TR-2 45-78-M00572_953254650_953254650 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:09:19 | 06.12.2021 19:53:17 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1294
2176042 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HACIMUSA TR-1 45-80-M00128_A_56392513_56392513 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:16:58 | 06.12.2021 20:50:47 | 2.5636 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8906 | 0 | 0 | 0 | 0
2176029 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/13 35-27-M00329_912348598_912348598 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:19:37 | 06.12.2021 19:23:03 | 1.0572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1144 | 0 | 0 | 0 | 0
2176025 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4498 35-02-K04498_910095974_910095974 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:20:42 | 06.12.2021 19:41:44 | 1.3506 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4022 | 0 | 0 | 0 | 0
2176028 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_D_56360048_56360048 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:21:00 | 06.12.2021 20:03:14 | 1.7039 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7089 | 0 | 0 | 0 | 0
2176033 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-31 35-15-M00031_48860915_56371030_56371030 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:24:58 | 06.12.2021 21:17:46 | 2.88 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.96 | 0 | 0 | 0 | 0
2176030 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | PINARBAŞI TR-1 45-75-M00086_B_56388034_56388034 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:26:52 | 06.12.2021 20:06:08 | 1.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9267
2176036 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950447285_950447285 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:31:38 | 07.12.2021 02:03:10 | 7.5256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5256 | 0 | 0
2176038 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KONAKLI TR-1 35-15-L00902_950376143_950376143 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:32:46 | 06.12.2021 22:57:14 | 4.4078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4078 | 0 | 0 | 0 | 0
2176034 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1302 35-09-M01302_913622240_913622240 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:33:13 | 06.12.2021 19:41:23 | 1.1361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1361 | 0 | 0 | 0 | 0
2176047 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/07 (MAKEDON GÖÇMENLERİ) 45-71-M00062_953217800_953217800 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:38:13 | 06.12.2021 21:21:15 | 2.7172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7172 | 0 | 0 | 0 | 0
2176041 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_B_56369295_56369295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:39:04 | 06.12.2021 21:59:17 | 3.3369 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4561 | 0 | 0 | 0 | 0
2176045 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_956682652_956682652 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:39:52 | 06.12.2021 21:54:07 | 3.2375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.475 | 0 | 0 | 0 | 0
2176044 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-958 35-02-K00958_910060364_910060364 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:44:08 | 06.12.2021 19:18:12 | 0.56778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 0
2176048 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIBEY ÇOLAKLAR TR-2 45-77-L00413_945494397_945494397 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:47:27 | 06.12.2021 20:15:52 | 1.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4736
2176054 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-139 35-18-L00139_12292700_56372533_56372533 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:50:28 | 07.12.2021 01:13:35 | 6.3853 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.6578 | 0 | 0
2176050 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İZZETTİN TR-2 45-83-M00439_955168013_955168013 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:51:47 | 06.12.2021 22:53:11 | 4.0233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0233 | 0 | 0 | 0 | 0
2176058 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_C_56368413_56368413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 18:56:17 | 06.12.2021 23:41:54 | 4.7603 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.0619 | 0 | 0
2176060 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYALAR TR-1 45-73-M00161_945662458_945662458 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 19:02:47 | 06.12.2021 22:17:02 | 3.2375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2375 | 0 | 0 | 0 | 0
2176061 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_D_56371157_56371157 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 19:11:33 | 06.12.2021 22:12:40 | 3.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.335
2176064 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3372 35-01-K03372_910445709_910445709 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 19:16:44 | 06.12.2021 21:30:58 | 2.2372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2372 | 0 | 0 | 0 | 0
2176065 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSELER TR-1 35-24-M00100_955218453_955218453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 19:23:19 | 06.12.2021 21:45:57 | 2.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3772
2176066 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3088(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03088_910500934_910500934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 19:24:00 | 06.12.2021 23:26:23 | 4.0397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0794 | 0 | 0 | 0 | 0
2176082 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_12294394_56372915_56372915 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 19:26:56 | 06.12.2021 22:54:30 | 3.4594 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8106 | 0 | 0
2176068 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-15-M00043_950374522_950374522 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 19:29:12 | 06.12.2021 22:38:13 | 3.1503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1503 | 0 | 0 | 0 | 0
2176076 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-14 35-25-M00014_C_56354996_56354996 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 19:29:59 | 06.12.2021 20:43:54 | 1.2319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2319 | 0 | 0 | 0 | 0
2176070 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-13 35-26-M01287_B B03b_42573228 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 19:34:39 | 06.12.2021 20:11:51 | 0.62 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2176074 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_956698503_956698503 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 19:37:00 | 06.12.2021 23:33:25 | 3.9403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9403 | 0 | 0 | 0 | 0
2176073 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138039 L05_53138039 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 19:38:08 | 07.12.2021 00:41:05 | 5.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.1292
2176075 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÖRECE TR-1 35-22-M00841_C_65512699_65512699 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 19:46:11 | 06.12.2021 22:31:09 | 2.7494 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9822 | 0 | 0 | 0 | 0
2176083 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-619 35-01-K00619_B b1_5899220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 19:47:31 | 06.12.2021 21:42:09 | 1.9106 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3078 | 0 | 0 | 0 | 0
2176084 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-17 45-72-L00410_956528337_956528337 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 19:58:53 | 06.12.2021 22:38:31 | 2.6606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6606 | 0 | 0
2176091 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | MURSALLI TR-1 35-15-L00744_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039550 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 20:01:33 | 06.12.2021 21:35:09 | 1.56 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.04 | 0 | 0 | 0 | 0
2176092 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139505 L04_53139505 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 20:04:23 | 06.12.2021 21:21:19 | 1.2822 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5156 | 111.5533 | 0 | 0 | 0 | 0
2176097 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2759 35-03-M02759_911004631_911004631 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 20:11:24 | 07.12.2021 00:54:36 | 4.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0
2176099 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-108 (AKARCA TR-1) 35-18-L00108_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096493 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 20:13:22 | 06.12.2021 21:48:42 | 1.5889 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
2176100 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4735 35-03-K04735__73525051_73525051 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 20:16:56 | 06.12.2021 21:16:40 | 0.99556 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8044 | 0 | 0 | 0 | 0
2176105 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-9 35-28-M00766_953393285_953393285 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 20:28:36 | 06.12.2021 22:44:23 | 2.2631 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6828 | 0 | 0 | 0 | 0
2176103 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILÇUKUR TR-1 35-30-L00151_955295489_955295489 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 20:29:12 | 06.12.2021 23:50:51 | 3.3608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3608 | 0 | 0
2176124 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_HatBaşıAyırıcı_53140094 M03_53140094 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 20:36:58 | 06.12.2021 23:30:00 | 2.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0711 | 348.9506
2176110 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/11 45-71-M00561_953208744_953208744 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 20:45:14 | 07.12.2021 01:05:06 | 4.3311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6622 | 0 | 0 | 0 | 0
2176113 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_CAFERBEY ÇALTILI L04_2105187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 20:57:26 | 06.12.2021 21:11:09 | 0.22861 | 21 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8008 | 87.7867 | 0 | 0 | 0 | 0
2176121 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_47875030_56380208_56380208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 21:01:07 | 06.12.2021 22:46:06 | 1.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2458
2176119 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKKOCALI TR-1 45-72-L00206_956520294_956520294 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 21:02:51 | 06.12.2021 23:48:43 | 2.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7644
2176120 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-1 M26_2307836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 21:06:20 | 06.12.2021 21:18:39 | 0.20528 | 96 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7067 | 389.4119 | 0 | 0 | 0 | 0
2176122 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_GERENKÖY ÇIKIŞ M03_67163395 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 21:06:47 | 07.12.2021 00:17:06 | 3.1719 | 92 | 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.8189 | 6603.9883 | 0 | 0 | 0 | 0
2176126 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 21:11:02 | 06.12.2021 21:51:37 | 0.67639 | 0 | 1 | 4 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0.67639 | 2.7056 | 196.8292 | 0 | 0
2176132 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÖKÇEÖREN TR-3 45-77-M00032_C_56384750_56384750 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 21:22:43 | 06.12.2021 23:55:18 | 2.5431 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6028 | 0 | 0
2176137 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAYAKA HORZUM TR-1 45-73-M01060_945666174_945666174 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 21:23:38 | 07.12.2021 00:26:35 | 3.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0492
2176130 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALİYE TR-10 45-73-M00156_945656170_945656170 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 21:26:29 | 06.12.2021 23:47:46 | 2.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3547
2176133 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4782 35-04-K04782_35-04-K04782_54986698 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 21:31:05 | 06.12.2021 22:29:56 | 0.98083 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.4867 | 0 | 0 | 0 | 0
2176136 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063036 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 21:47:49 | 06.12.2021 22:04:00 | 0.26972 | 0 | 0 | 1 | 12 | 34 | 890 | 0 | 0 | 0.26972 | 3.2367 | 9.1706 | 240.0528
2176140 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2913 35-01-M02913_911025460_911025460 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 21:48:05 | 07.12.2021 01:01:00 | 3.2153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2153 | 0 | 0 | 0 | 0
2176139 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-1/11 35-28-M00569_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-1/11 M01_66555262 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 21:54:48 | 07.12.2021 01:47:35 | 3.8797 | 1 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8797 | 1908.8233 | 0 | 0 | 0 | 0
2176145 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÖMER ÖNER TR-7 35-30-M00239_35-30-M00239_2348310 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 21:56:41 | 07.12.2021 02:27:11 | 4.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5083
2176146 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249227 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 22:03:58 | 06.12.2021 23:01:23 | 0.95694 | 75 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7708 | 1542.5944 | 0 | 0 | 0 | 0
2176144 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_OMS METAL M02_66442991 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 22:04:00 | 06.12.2021 22:30:29 | 0.44139 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2176147 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 22:24:46 | 06.12.2021 22:25:09 | 0.0063889 | 0 | 2 | 9 | 114 | 36 | 792 | 0 | 0.012778 | 0.0575 | 0.72833 | 0.23 | 5.06
2176159 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1291 35-04-K01291_954705697_954705697 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 22:36:43 | 07.12.2021 00:13:48 | 1.6181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6181 | 0 | 0 | 0 | 0
2176156 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYVAALAN TR-2 45-74-M00360_945580592_945580592 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 22:40:00 | 06.12.2021 23:56:52 | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2811
2176155 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 35-16-L00079_953333954_953333954 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 22:40:48 | 06.12.2021 23:49:14 | 1.1406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 0
2176162 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-26 35-25-M00194_A_56403230_56403230 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 22:41:53 | 06.12.2021 23:38:25 | 0.94222 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5911 | 0 | 0 | 0 | 0
2176164 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MUSALAR TR-1 35-29-L00322_35-29-L00322_2367814 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 22:45:36 | 07.12.2021 01:48:06 | 3.0417 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2179050 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-1/11 35-28-M00569_ULUCAK T.M. M03_66555233 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 22:51:06 | 06.12.2021 23:19:00 | 0.465 | 20 | 6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 2886.72 | 0 | 0 | 0 | 0
2176163 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ DM-2(ÜRKMEZ M-1) M02_72072819 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 22:56:16 | 06.12.2021 23:14:56 | 0.31111 | 9 | 7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2360.0889 | 0 | 0 | 0 | 0
2176168 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_MALTEPE M03_2055980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 23:07:49 | 07.12.2021 00:21:58 | 1.2358 | 8 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8867 | 493.0975 | 0 | 0 | 0 | 0
2176174 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2896(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02896_910624814_910624814 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 23:10:18 | 07.12.2021 06:36:43 | 7.4403 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7611 | 0 | 0 | 0 | 0
2176175 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DURDU AKIN VE ARKADAŞLARI 35-26-M00492_35-26-M00492_2360012 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 23:15:32 | 06.12.2021 23:45:51 | 0.50528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5475 | 0 | 0 | 0 | 0
2176176 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2132 KÖK 35-07-M02132_97752709_97752709 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 23:25:46 | 07.12.2021 00:06:39 | 0.68139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68139 | 0 | 0 | 0 | 0
2176185 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2544 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02544_A_56369114_56369114 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 23:52:44 | 07.12.2021 01:14:21 | 1.3603 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2264 | 0 | 0 | 0 | 0
2176184 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP SARISU TR-1 45-78-M00802_49193990_56384676_56384676 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2021 23:54:20 | 07.12.2021 01:01:10 | 1.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1389
2176186 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK ÇATALKAYA TR-2 45-75-M00211_A_56386007_56386007 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 00:03:20 | 07.12.2021 01:09:50 | 1.1083 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
2176187 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-820 35-04-K00820_912580448_912580448 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 00:12:17 | 07.12.2021 01:43:05 | 1.5133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0267 | 0 | 0 | 0 | 0
2176192 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-634 35-03-K00634_910347123_910347123 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 00:27:54 | 07.12.2021 01:48:33 | 1.3442 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3767 | 0 | 0 | 0 | 0
2176196 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3649 35-02-K03649_B_56372254_56372254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 00:54:16 | 07.12.2021 02:53:30 | 1.9872 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6011 | 0 | 0 | 0 | 0
2176198 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3717 35-04-K03717_99554519_99554519 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 01:00:41 | 07.12.2021 02:11:28 | 1.1797 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5483 | 0 | 0 | 0 | 0
2176206 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_B B1_5762333 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 01:41:05 | 07.12.2021 04:33:49 | 2.8789 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4944 | 0 | 0 | 0 | 0
2176207 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | KARTAL İM 35-08-A00003_TR-2 K04_80522082 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 01:51:49 | 07.12.2021 02:27:00 | 0.58639 | 19 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1414 | 1798.4547 | 0 | 0 | 0 | 0
2176209 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4537 35-07-K04537_99427236_99427236 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 01:54:05 | 07.12.2021 02:41:22 | 0.78806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5164 | 0 | 0 | 0 | 0
2176208 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-19 K44_2310628 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 02:02:16 | 07.12.2021 02:12:18 | 0.16722 | 0 | 7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244.4678 | 0 | 0 | 0 | 0
2176218 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ESKİOBA TR-3 35-29-L00145_35-29-L00145_2372902 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 02:09:56 | 07.12.2021 03:45:58 | 1.6006 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2372 | 0 | 0 | 0 | 0
2176212 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-7 35-25-M00179_11906724_56376676_56376676 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 02:18:28 | 07.12.2021 04:03:55 | 1.7575 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.68 | 0 | 0 | 0 | 0
2176217 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İSMAİL ŞİMŞEK SULAMA GRUBU 35-29-L00149_A_56354869_56354869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 02:26:51 | 07.12.2021 03:51:31 | 1.4111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8222 | 0 | 0 | 0 | 0
2176216 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1092 35-03-K01092_910540500_910540500 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 02:29:00 | 07.12.2021 04:03:38 | 1.5772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5772 | 0 | 0 | 0 | 0
2176219 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-3 K05_2311765 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 03:00:16 | 07.12.2021 03:12:00 | 0.19556 | 0 | 3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.9289 | 0 | 0 | 0 | 0
2176224 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/83 45-83-L00083_48122619_56385107_56385107 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 03:09:55 | 07.12.2021 04:09:29 | 0.99278 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.8806 | 0 | 0 | 0 | 0
2176226 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-17 K23_2310579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 03:15:00 | 07.12.2021 04:48:10 | 1.5528 | 5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 144.4083 | 0 | 0 | 0 | 0
2176228 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | YENİOSMANİYE TR-1 45-80-M00143_45-80-M00143_2365782 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 03:27:36 | 07.12.2021 04:26:52 | 0.98778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3622
2176235 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-985 35-07-K00985_97542702_97542702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 04:02:55 | 07.12.2021 04:48:53 | 0.76611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5322 | 0 | 0 | 0 | 0
2176241 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_KÖSELER - ULGAR M01_67577915 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 05:11:49 | 07.12.2021 05:55:47 | 0.73278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.0406
2176244 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3506 35-01-K03506_912892962_912892962 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 05:20:10 | 07.12.2021 10:03:23 | 4.7203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7203 | 0 | 0 | 0 | 0
2176248 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 05:22:44 | 07.12.2021 07:16:36 | 1.8978 | 82 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.6178 | 248.6089 | 0 | 0 | 0 | 0
2176246 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-9 35-25-M00117_C_56358399_56358399 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 05:23:04 | 07.12.2021 09:45:29 | 4.3736 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
2176250 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_ORGANİZE SANAYİ ÇIKIŞI M018_72108417 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 05:42:50 | 07.12.2021 08:15:11 | 2.5392 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.235 | 0 | 0 | 0
2176251 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-2 M04_66328145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 05:47:40 | 07.12.2021 06:47:25 | 0.99583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9917 | 0 | 0 | 0
2176259 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3717 35-04-K03717_99554519_99554519 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 06:06:30 | 07.12.2021 13:50:23 | 7.7314 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.7183 | 0 | 0 | 0 | 0
2176258 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_KÖSELER - ULGAR M01_67577915 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 06:18:54 | 07.12.2021 07:11:45 | 0.88083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.5992
2176257 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1074 35-01-K01074_911845069_911845069 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 06:23:00 | 07.12.2021 09:59:33 | 3.6092 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8275 | 0 | 0 | 0 | 0
2176264 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DURDU AKIN VE ARKADAŞLARI 35-26-M00492_35-26-M00492_2360012 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 06:45:38 | 07.12.2021 07:37:35 | 0.86583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7925 | 0 | 0 | 0 | 0
2176260 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 06:47:00 | 07.12.2021 07:12:00 | 0.41667 | 86 | 2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8333 | 873.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2176261 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-2 GİRİŞ M02_2058323 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 06:47:37 | 07.12.2021 07:14:00 | 0.43972 | 74 | 10651 | 21 | 4174 | 53 | 2306 | 32.5394 | 4683.4814 | 9.2342 | 1835.4006 | 23.3053 | 1013.9994
2176266 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2752 35-01-M02752_35-01-M02752_81257852 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 06:57:43 | 07.12.2021 10:26:37 | 3.4817 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4414.7533 | 0 | 0 | 0 | 0
2176265 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-53 35-19-L00053_5857776_56377683_56377683 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 07:02:20 | 07.12.2021 10:00:05 | 2.9625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8875 | 0 | 0 | 0 | 0
2176279 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERBUDAK SULAMA GRUBU TR 35-22-M00213_955285456_955285456 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 07:19:40 | 07.12.2021 10:17:05 | 2.9569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9569 | 0 | 0 | 0 | 0
2176270 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-19-L00015_956666878_956666878 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 07:22:31 | 07.12.2021 09:27:06 | 2.0764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0764 | 0 | 0 | 0 | 0
2176272 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK DAĞYAKA 45-75-M00291_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089053 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 07:26:43 | 07.12.2021 09:27:11 | 2.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0622
2176273 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-11 35-25-M00186_956658773_956658773 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 07:38:29 | 07.12.2021 12:37:22 | 4.9814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9814 | 0 | 0 | 0 | 0
2176278 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3995 35-03-K03995_35-03-K03995_41969809 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 07:39:17 | 07.12.2021 08:55:07 | 1.2639 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.8472 | 0 | 0 | 0 | 0
2176280 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 35-19-L00006_956697443_956697443 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 07:46:19 | 07.12.2021 11:21:29 | 3.5861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5861 | 0 | 0 | 0 | 0
2176286 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-421 35-01-K00421_911489326_911489326 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 07:51:41 | 07.12.2021 10:33:59 | 2.705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.705 | 0 | 0 | 0 | 0
2176283 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1875 35-09-K01875_913467107_913467107 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 07:51:57 | 07.12.2021 08:47:54 | 0.9325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0
2176281 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-18/04 45-71-M00259__72373091_72373091 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 07:52:17 | 07.12.2021 11:21:13 | 3.4822 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
2176285 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-308 35-18-L00308_35-18-L00308_72136606 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 07:54:20 | 07.12.2021 09:46:13 | 1.8647 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.9472 | 0 | 0
2176291 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950439124_950439124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 07:55:25 | 07.12.2021 11:10:13 | 3.2467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2467 | 0 | 0
2176289 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÖLCEK-1 TR 35-16-M00022_953336815_953336815 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 07:56:14 | 07.12.2021 09:26:29 | 1.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0083
2176284 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/16 45-71-M00392_953215856_953215856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 07:57:23 | 07.12.2021 09:07:02 | 1.1608 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6433 | 0 | 0 | 0 | 0
2176288 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3267 35-08-K03267_97753626_97753626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:00:21 | 07.12.2021 12:36:04 | 4.5953 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3811 | 0 | 0 | 0 | 0
2176287 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00333_45-83-M00333_2347774 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:01:01 | 07.12.2021 10:38:17 | 2.6211 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9811 | 0 | 0 | 0 | 0
2176292 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | PELİTALAN TR-2 45-71-M01571_C_56388826_56388826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:06:56 | 07.12.2021 10:12:43 | 2.0964 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2892 | 0 | 0 | 0 | 0
2176302 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-358 35-04-K00358_912487690_912487690 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:08:05 | 07.12.2021 10:37:43 | 2.4939 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4817 | 0 | 0 | 0 | 0
2176294 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KERPİÇLİK KÖYÜ TR-1 35-15-L00546_950378932_950378932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:13:00 | 07.12.2021 09:57:00 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4667
2176298 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-20/19 45-71-M00604_A_56399942_56399942 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:13:48 | 07.12.2021 10:39:10 | 2.4228 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9189 | 0 | 0 | 0 | 0
2176304 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-232 BİTLİSLİLER 35-14-L00232_11967235_56354908_56354908 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:16:14 | 07.12.2021 09:25:29 | 1.1542 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0042 | 0 | 0 | 0 | 0
2176306 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1692 35-04-K01692_D D1b_5775000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:16:54 | 07.12.2021 09:46:12 | 1.4883 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
2176299 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_ILICA-1 L07_2052451 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:18:38 | 07.12.2021 08:25:21 | 0.11194 | 0 | 0 | 4 | 1849 | 3 | 1903 | 0 | 0 | 0.44778 | 206.9853 | 0.33583 | 213.0303
2176300 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-400 35-18-L00400_ILICA-2 L08_2094148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:19:40 | 07.12.2021 08:45:09 | 0.42472 | 0 | 0 | 4 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 420.475 | 0 | 0
2176301 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-243 35-18-L00243_ L04_2096406 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:19:47 | 07.12.2021 08:43:18 | 0.39194 | 0 | 0 | 2 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78389 | 327.6656 | 0 | 0
2176310 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1705 35-01-K01705_B_56375929_56375929 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:22:23 | 07.12.2021 10:18:03 | 1.9278 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
2176311 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/28 45-71-M00010_953198408_953198408 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:28:52 | 07.12.2021 17:23:27 | 8.9097 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0069 | 0 | 0 | 0 | 0
2176313 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:32:41 | 07.12.2021 11:28:37 | 2.9322 | 82 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4422 | 384.1211 | 0 | 0 | 0 | 0
2176327 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE KOKARCA TR-3 35-32-L00047_A_56391781_56391781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:33:40 | 07.12.2021 10:13:58 | 1.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.015
2176314 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2845 35-03-M02845_ M06_82471648 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:34:20 | 07.12.2021 10:15:36 | 1.6878 | 11 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5656 | 1529.1267 | 0 | 0 | 0 | 0
2176317 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1820 35-01-K01820_35-01-K01820_2349573 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:37:10 | 07.12.2021 08:58:02 | 0.34778 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.97 | 0 | 0 | 0 | 0
2176320 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-2 45-71-M01045_953222060_953222060 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:42:34 | 07.12.2021 11:20:38 | 2.6344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2689 | 0 | 0 | 0 | 0
2176318 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAYAKA TR-1 45-73-M01059_B_56391047_56391047 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:42:44 | 07.12.2021 14:14:19 | 5.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7375
2176352 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-3 35-21-L00007_953359635_953359635 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:43:48 | 07.12.2021 20:06:01 | 11.3703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3703 | 0 | 0
2176322 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ALANLAR TR-1 35-24-M00065_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039559 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:45:04 | 07.12.2021 10:09:41 | 1.4103 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6158 | 0 | 0
2176321 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:48:27 | 07.12.2021 08:55:04 | 0.11028 | 0 | 0 | 1 | 12 | 34 | 890 | 0 | 0 | 0.11028 | 1.3233 | 3.7494 | 98.1472
2176332 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİŞEHİR TR-1 35-31-L00377_942397065_942397065 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:52:41 | 07.12.2021 11:44:55 | 2.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8706
2176330 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:54:02 | 07.12.2021 10:37:47 | 1.7292 | 23 | 527 | 0 | 0 | 3 | 13 | 39.7708 | 911.2708 | 0 | 0 | 5.1875 | 22.4792
2176326 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:55:04 | 07.12.2021 10:58:00 | 2.0489 | 0 | 0 | 1 | 12 | 34 | 890 | 0 | 0 | 2.0489 | 24.5867 | 69.6622 | 1823.5111
2176337 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-348 35-19-L00173_ L01_2056955 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:56:10 | 07.12.2021 10:09:14 | 1.2178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2176338 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-139 35-18-L00139_12292700_56372533_56372533 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:56:15 | 07.12.2021 10:28:25 | 1.5361 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3111 | 0 | 0
2176334 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-55 35-27-M00055_A A01b_66370056 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:59:54 | 07.12.2021 09:56:31 | 0.94361 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6017 | 0 | 0 | 0 | 0
2176345 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-2 M07_2314063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 08:59:56 | 07.12.2021 11:49:01 | 2.8181 | 67 | 896 | 41 | 1434 | 14 | 216 | 188.8097 | 2524.9778 | 115.5403 | 4041.0917 | 39.4528 | 608.7
2176325 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/110 45-83-L00110_45-83-L00110_2357194 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:01:16 | 07.12.2021 16:33:14 | 7.5328 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4692.9072 | 0 | 0 | 0 | 0
2176335 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-5/17A-1 45-71-M02008_965519871_965519871 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:01:29 | 07.12.2021 09:32:04 | 0.50972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5681 | 0 | 0 | 0 | 0
2176329 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSELER TR-1 35-15-L00471_950408160_950408160 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:02:00 | 07.12.2021 11:06:13 | 2.0703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0703 | 0 | 0 | 0 | 0
2176336 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1505 35-03-K01505_G g3b_5780440 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:05:29 | 07.12.2021 17:29:11 | 8.395 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.765 | 0 | 0 | 0 | 0
2176347 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_HatBaşıAyırıcı_53139550 L03_53139550 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:05:51 | 07.12.2021 10:40:35 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8944 | 249.4644
2176364 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/12 45-72-M00012_956515943_956515943 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:06:34 | 07.12.2021 10:49:12 | 1.7106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7106 | 0 | 0 | 0 | 0
2176339 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4035 35-01-K04035_910755337_910755337 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:07:53 | 07.12.2021 10:58:03 | 1.8361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6722 | 0 | 0 | 0 | 0
2176470 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002__79113662_79113662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:11:16 | 07.12.2021 12:38:15 | 3.4497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8994 | 0 | 0 | 0 | 0
2176350 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DURDU AKIN VE ARKADAŞLARI 35-26-M00492_35-26-M00492_2360012 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:12:04 | 07.12.2021 09:53:29 | 0.69028 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2125 | 0 | 0 | 0 | 0
2176340 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:13:00 | 07.12.2021 13:33:41 | 4.3447 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532.9731 | 0 | 0 | 0 | 0
2176344 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/09A (MALTA SPOR) 45-71-M00212_A a2b_45101377 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:13:59 | 07.12.2021 12:50:23 | 3.6067 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
2176378 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-179 35-18-L00179__72373250_72373250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:14:09 | 07.12.2021 10:35:06 | 1.3492 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0142 | 0 | 0
2176343 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:15:57 | 07.12.2021 09:16:37 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 17.5556
2176360 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1185 35-04-M01185_913154537_913154537 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:16:14 | 07.12.2021 11:19:46 | 2.0589 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6478 | 0 | 0 | 0 | 0
2176359 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-13 35-18-L00013__72372345_72372345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:16:34 | 07.12.2021 12:45:17 | 3.4786 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.5189 | 0 | 0
2176375 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-1/8 35-27-M00339_98953409_98953409 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:17:56 | 07.12.2021 12:17:16 | 2.9889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
2176346 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-2 45-72-M00419_TR-1 M04_66570729 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:19:11 | 07.12.2021 09:23:05 | 0.064792 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
2176401 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_MURSALLI SULAMA L14_2310685 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:23:13 | 07.12.2021 13:11:06 | 3.7981 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2176356 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1269 35-02-M01269_A_56371188_56371188 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:23:17 | 07.12.2021 10:55:54 | 1.5436 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4342 | 0 | 0 | 0 | 0
2176366 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-3 35-28-M00389_953394009_953394009 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:23:19 | 07.12.2021 11:34:04 | 2.1792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1792 | 0 | 0 | 0 | 0
2176363 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-112 35-01-K00112_911353191_911353191 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:27:36 | 07.12.2021 14:27:56 | 5.0056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0056 | 0 | 0 | 0 | 0
2176358 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3506 35-01-K03506_910794735_910794735 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:30:00 | 07.12.2021 10:09:50 | 0.66389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9917 | 0 | 0 | 0 | 0
2176367 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4119 35-08-K04119_949974597_949974597 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:30:52 | 07.12.2021 15:28:48 | 5.9656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9311 | 0 | 0 | 0 | 0
2176368 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16 45-71-M00309_B_56395219_56395219 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:31:45 | 07.12.2021 11:09:53 | 1.6356 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3556 | 0 | 0 | 0 | 0
2176381 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KURTTUTAN GES M02_2328101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:31:59 | 07.12.2021 11:19:17 | 1.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5183 | 0
2176362 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞKIZILCA-5 35-26-M00504_956610248_956610248 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:32:00 | 07.12.2021 10:22:16 | 0.83778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83778 | 0 | 0 | 0 | 0
2176373 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53135149 M07_53135149 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:32:47 | 07.12.2021 16:54:21 | 7.3594 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.9861 | 0 | 0 | 0 | 0
2176365 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_ÇEVREKENT M06_2097312 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:33:58 | 07.12.2021 09:39:10 | 0.086667 | 18 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 31.0267 | 0 | 0 | 0 | 0
2176370 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-844 35-01-K00844_913835532_913835532 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:34:43 | 07.12.2021 10:59:57 | 1.4206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8411 | 0 | 0 | 0 | 0
2176369 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | KÖK | M-2484 DADAŞKENT KÖK 35-10-M02484_ M02_50114017 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:34:49 | 07.12.2021 09:48:00 | 0.21972 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21972 | 37.5725 | 0 | 0 | 0 | 0
2176377 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-3260(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03260_A_56383141_56383141 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:39:06 | 07.12.2021 13:05:50 | 3.4456 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.8133 | 0 | 0 | 0 | 0
2176439 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49209945_56394343_56394343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:39:34 | 07.12.2021 14:49:23 | 5.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.4881
2176424 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_GÜZELBAHÇE-1 (GÖNEN) ÇIKIŞ M16_72219083 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:40:02 | 07.12.2021 11:12:49 | 1.5464 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0928 | 293.8139 | 0 | 0 | 0 | 0
2176382 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-56 35-25-M00056_35-25-M00056_72120654 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:40:37 | 07.12.2021 13:20:20 | 3.6619 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2176385 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-55 35-23-L00055_42041593_56395807_56395807 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:41:57 | 07.12.2021 11:33:42 | 1.8625 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.0125 | 0 | 0 | 0 | 0
2176384 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | ÇEŞMEBAŞI TR-2 45-71-M00609_43132879_56400297_56400297 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:42:54 | 07.12.2021 11:32:22 | 1.8244 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.68 | 0 | 0 | 0 | 0
2176389 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2055235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:45:44 | 07.12.2021 10:10:00 | 0.40444 | 41 | 3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5822 | 1344.3733 | 0 | 0 | 0 | 0
2176386 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-3 45-72-M00420_DAĞITIM TRAFOSU TR-3 M06_2104696 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:46:24 | 07.12.2021 17:46:18 | 7.9983 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9983 | 1271.7245 | 0 | 0 | 0 | 0
2176388 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_DEĞİRMENDERE-1 M05_50066536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:46:37 | 07.12.2021 10:27:47 | 0.68611 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.1444 | 0 | 0 | 0 | 0
2176393 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2907 35-02-M02907_913749185_913749185 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:46:47 | 07.12.2021 11:22:31 | 1.5956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5956 | 0 | 0 | 0 | 0
2176392 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:47:50 | 07.12.2021 09:48:20 | 0.0083333 | 0 | 3 | 3 | 696 | 1 | 956 | 0 | 0.025 | 0.025 | 5.8 | 0.008333 | 7.9667
2176390 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_GÖRECE TR-1 M04_72142243 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:48:03 | 07.12.2021 15:10:33 | 5.375 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268.4984 | 0 | 0 | 0 | 0
2176395 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | TEPECİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01289_45-71-M01289_2370712 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:49:32 | 07.12.2021 14:07:42 | 4.3028 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.4528 | 0 | 0 | 0 | 0
2176396 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:50:47 | 07.12.2021 09:53:19 | 0.042222 | 17 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71778 | 69.0756 | 0 | 0 | 0 | 0
2176411 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABURÇ TR-5 DURSUN BEY 35-31-L00264_47945789_56398826_56398826 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:51:29 | 07.12.2021 11:44:40 | 1.8864 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9336 | 0 | 0
2176398 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-3328 35-01-K03328_K-1639 K02_42334318 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:54:58 | 07.12.2021 14:13:02 | 4.3009 | 0 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133.0636 | 0 | 0 | 0 | 0
2176472 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | DENİZGİREN TR-2 35-21-L00080_B_56378016_56378016 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:55:10 | 07.12.2021 23:02:35 | 13.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.9778
2176408 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-3 35-31-L00363_47791699_56352280_56352280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:55:56 | 07.12.2021 13:04:25 | 3.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4242
2176400 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | YAĞMURLAR TR-1 45-78-M00753_45-78-M00753_2373329 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 09:56:14 | 07.12.2021 18:10:57 | 8.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.1128
2176405 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİTPAŞA TR-11 45-80-M00063_956541748_956541748 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:57:38 | 07.12.2021 17:27:54 | 7.5044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5044 | 0 | 0 | 0 | 0
2176415 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4341 35-01-K04341_913420307_913420307 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 09:59:18 | 07.12.2021 14:08:31 | 4.1536 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1506 | 0 | 0 | 0 | 0
2176414 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-31-L00151_47822047_56352999_56352999 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:00:11 | 07.12.2021 15:15:14 | 5.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.02
2176407 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _B_56388502_56388502 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 10:00:45 | 07.12.2021 19:04:21 | 9.0598 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.9718 | 0 | 0 | 0 | 0
2176413 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-7 35-22-M00175_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126254 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:01:42 | 07.12.2021 14:16:17 | 4.2431 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
2176422 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYLAKÖY TR-1 45-83-L00241_955158335_955158335 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:10:31 | 07.12.2021 15:16:51 | 5.1056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2111 | 0 | 0 | 0 | 0
2176423 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2615 35-01-M02615_911715601_911715601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:13:55 | 07.12.2021 14:03:38 | 3.8286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6572 | 0 | 0 | 0 | 0
2176442 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-26-M00063_95000465617_95000465617 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:15:08 | 07.12.2021 13:02:30 | 2.7894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7894 | 0 | 0 | 0 | 0
2176434 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_HatBaşıAyırıcı_81593344 M04_81593344 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:17:07 | 07.12.2021 14:04:15 | 3.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9256
2176425 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ÇUKURBAĞ L10_2050864 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:22:40 | 07.12.2021 10:56:00 | 0.55556 | 208 | 3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5556 | 1763.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2176427 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZABEYLİ TR-3 45-71-M01773_953189303_953189303 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:23:38 | 07.12.2021 17:40:15 | 7.2769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2769 | 0 | 0 | 0 | 0
2176426 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-28 35-30-L00028_35-30-L00028_2356256 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 10:23:57 | 07.12.2021 13:12:38 | 2.8114 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226.62 | 0 | 0
2176432 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2902 35-02-M02902_912907175_912907175 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:24:05 | 07.12.2021 15:07:56 | 4.7308 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9233 | 0 | 0 | 0 | 0
2176437 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:27:30 | 07.12.2021 12:07:03 | 1.6592 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9775 | 74.6625 | 0 | 0 | 0 | 0
2176430 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2518 35-02-M02518_99596142_99596142 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:28:00 | 07.12.2021 11:11:36 | 0.72667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 0
2176429 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/73 45-83-L00073_45-83-L00073_72150760 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 10:28:15 | 07.12.2021 16:39:55 | 6.1944 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.3889 | 0 | 0 | 0 | 0
2176453 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1185 35-04-M01185_35-04-M01185_2351848 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:29:17 | 07.12.2021 11:24:04 | 0.91306 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.6572 | 0 | 0 | 0 | 0
2176438 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-4 35-15-L00313_48787593_56369278_56369278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:30:18 | 07.12.2021 12:38:21 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1842
2176436 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_DONANIMLI YEDEK M16_72057731 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:31:00 | 07.12.2021 10:34:00 | 0.05 | 37 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 76.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2176451 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_YENİÇEKÖY ÇIKIŞI L01_66544652 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 10:41:50 | 07.12.2021 11:25:55 | 0.73472 | 6 | 583 | 0 | 0 | 7 | 276 | 4.4083 | 428.3431 | 0 | 0 | 5.1431 | 202.7833
2176455 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:42:10 | 07.12.2021 11:01:31 | 0.3225 | 0 | 0 | 3 | 0 | 194 | 1183 | 0 | 0 | 0.9675 | 0 | 62.565 | 381.5175
2176454 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1267 35-01-K01267_97898311_97898311 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:43:03 | 07.12.2021 12:09:15 | 1.4367 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0
2176461 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-58 HAVACILAR SİTESİ 35-14-L00058_DAĞITIM TRAFO L-58 HAVACILAR SİTESİ L01_72205035 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:44:02 | 07.12.2021 14:08:53 | 3.4142 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.8525 | 0 | 0 | 0 | 0
2176457 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_FOÇA-2 M33_2307958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:45:55 | 07.12.2021 10:57:05 | 0.18611 | 133 | 4380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7528 | 815.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
2176458 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226019 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:48:47 | 07.12.2021 11:15:05 | 0.43833 | 0 | 1 | 46 | 334 | 16 | 106 | 0 | 0.43833 | 20.1633 | 146.4033 | 7.0133 | 46.4633
2176486 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-16 (KARAPINAR) 35-19-L00042_956674672_956674672 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:49:48 | 07.12.2021 14:31:47 | 3.6997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6997 | 0 | 0 | 0 | 0
2176466 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-15-M00047_950364522_950364522 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:50:09 | 07.12.2021 13:07:47 | 2.2939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2939 | 0 | 0 | 0 | 0
2176464 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2752 35-01-M02752_35-01-M02752_81257852 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:52:00 | 07.12.2021 11:36:06 | 0.735 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.98 | 0 | 0 | 0 | 0
2176462 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:53:07 | 07.12.2021 10:53:47 | 0.011111 | 0 | 0 | 15 | 9 | 41 | 1002 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.1 | 0.45556 | 11.1333
2176467 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | BADEMBÜKÜ TR-1 35-21-L00075_ H_76840963 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:57:00 | 07.12.2021 17:55:00 | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.7667
2176483 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3452 35-08-K03452_99023456_99023456 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:58:53 | 07.12.2021 13:36:01 | 2.6189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2378 | 0 | 0 | 0 | 0
2176488 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1549 35-03-M01549_910135922_910135922 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 10:59:18 | 07.12.2021 11:47:23 | 0.80139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0139 | 0 | 0 | 0 | 0
2176476 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4577 35-01-K04577_911916911_911916911 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:00:27 | 07.12.2021 11:29:51 | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0
2176479 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3203 35-04-K03203_912499071_912499071 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:02:03 | 07.12.2021 18:30:29 | 7.4739 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.53 | 0 | 0 | 0 | 0
2176478 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-98 KANAL 35-26-M00098_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049217 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:04:17 | 07.12.2021 17:29:55 | 6.4272 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.3706 | 0 | 0 | 0 | 0
2176489 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_KIZILCA L01_72201726 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:04:30 | 07.12.2021 12:01:00 | 0.94167 | 3 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.825 | 760.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
2176487 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_950450756_950450756 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:04:42 | 07.12.2021 20:28:15 | 9.3925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3925 | 0 | 0
2176482 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2104355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:10:00 | 07.12.2021 11:28:36 | 0.31 | 41 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 105.09 | 0 | 0 | 0 | 0
2176491 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-26 35-01-K00026_913121695_913121695 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:10:45 | 07.12.2021 17:39:33 | 6.48 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0
2176507 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2353 35-03-M02353_D_65514160_65514160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:12:14 | 07.12.2021 12:57:54 | 1.7611 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3111 | 0 | 0 | 0 | 0
2176494 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DM-5 M03_2091439 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:16:11 | 07.12.2021 15:14:12 | 3.9669 | 25 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1736 | 519.6697 | 0 | 0 | 0 | 0
2176501 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER TR-5 35-19-L00330_956683489_956683489 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:19:53 | 07.12.2021 16:08:45 | 4.8144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8144 | 0 | 0 | 0 | 0
2176517 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:20:26 | 07.12.2021 11:22:06 | 0.027778 | 0 | 0 | 1 | 12 | 34 | 853 | 0 | 0 | 0.027778 | 0.33333 | 0.94444 | 23.6944
2176498 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2323291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:25:00 | 07.12.2021 12:04:02 | 0.65056 | 21 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6617 | 240.055 | 0 | 0 | 0 | 0
2176502 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1043 35-01-K01043_911384285_911384285 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:29:00 | 07.12.2021 19:43:07 | 8.2353 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1764 | 0 | 0 | 0 | 0
2176503 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_AHMETBEYLİ M06_50064051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:30:00 | 07.12.2021 12:52:34 | 1.3761 | 10 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7611 | 1411.89 | 0 | 0 | 0 | 0
2176505 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DANIŞKENT SİTESİ 35-30-M00053_955333870_955333870 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:30:42 | 07.12.2021 14:55:31 | 3.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4136
2176587 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-6 35-23-M00122_954746031_954746031 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:35:52 | 07.12.2021 14:45:05 | 3.1536 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0753 | 0 | 0 | 0 | 0
2176514 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-277 35-18-L00277_A_56368422_56368422 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:43:03 | 07.12.2021 16:06:48 | 4.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.7083
2176525 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_12483134_56373444_56373444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:44:44 | 07.12.2021 20:05:33 | 8.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.47
2176518 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-247 35-02-M00247_910144626_910144626 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:46:44 | 07.12.2021 16:23:06 | 4.6061 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9406 | 0 | 0 | 0 | 0
2176523 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-38 35-25-M00079_A_56372398_56372398 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:48:12 | 07.12.2021 15:11:37 | 3.3903 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.175 | 0 | 0 | 0 | 0
2176524 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1109 35-08-M01109_97634157_97634157 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:50:05 | 07.12.2021 14:19:09 | 2.4844 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9378 | 0 | 0 | 0 | 0
2176530 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_YAZIBAŞI-2 M26_2122350 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:51:25 | 07.12.2021 12:04:00 | 0.20972 | 54 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.325 | 15.3097 | 0 | 0 | 0 | 0
2176522 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101_ORMAN FİD. (TR-103-104-105) M07_66227400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:51:47 | 07.12.2021 12:09:28 | 0.29472 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58944 | 89.5956 | 0 | 0 | 0 | 0
2176540 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4537 35-07-K04537_99427236_99427236 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:52:20 | 07.12.2021 12:47:18 | 0.91611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4128 | 0 | 0 | 0 | 0
2176544 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_910031316_910031316 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:52:51 | 07.12.2021 13:56:26 | 2.0597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0597 | 0 | 0 | 0 | 0
2176536 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-2 35-15-L00440_B_56370344_56370344 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:53:15 | 07.12.2021 14:03:56 | 2.1781 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7392 | 0 | 0 | 0 | 0
2176532 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HATUNDERE M03_66476619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:53:35 | 07.12.2021 12:07:27 | 0.23111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2176537 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-400 35-09-M00400_C_56368921_56368921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:57:51 | 07.12.2021 14:48:45 | 2.8483 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.995 | 0 | 0 | 0 | 0
2176584 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-264 HEKİMKÖY SİTESİ TR 35-14-L00132_ L01_2099957 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:58:53 | 07.12.2021 14:40:47 | 2.6983 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.5933 | 0 | 0 | 0 | 0
2176539 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2441 35-04-M02441_912845698_912845698 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 11:59:04 | 07.12.2021 15:00:23 | 3.0219 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.395 | 0 | 0 | 0 | 0
2176546 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:01:22 | 07.12.2021 12:35:39 | 0.57139 | 160 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4222 | 1178.2039 | 0 | 0 | 0 | 0
2176560 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KOZLUÖREN TR-1 45-82-M00309_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2064722 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:01:31 | 07.12.2021 18:37:12 | 6.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.4458
2176559 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-3/TR-26 (TR-94) 35-26-M00094_TR-95 M03_66220437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:10:30 | 07.12.2021 12:36:18 | 0.43 | 6 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 403.34 | 0 | 0 | 0 | 0
2176556 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1027 35-04-M01027_99456188_99456188 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:11:01 | 07.12.2021 17:54:42 | 5.7281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7281 | 0 | 0 | 0 | 0
2176549 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_HASKÖY L13_2056287 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:11:32 | 07.12.2021 12:19:10 | 0.12722 | 38 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8344 | 35.1133 | 0 | 0 | 0 | 0
2176579 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-2 M18_2310302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:11:47 | 07.12.2021 13:09:32 | 0.9625 | 22 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.175 | 379.225 | 0 | 0 | 0 | 0
2176692 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KULA-3(ŞEHİR-3) L04_2052209 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:12:37 | 07.12.2021 22:05:00 | 9.8731 | 0 | 0 | 22 | 2344 | 88 | 947 | 0 | 0 | 217.2072 | 23142.4422 | 868.8289 | 9349.7836
2176548 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-331 35-02-M00331_M-1644 M04_2083548 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:12:48 | 07.12.2021 13:01:57 | 0.81917 | 12 | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 1393.4025 | 0 | 0 | 0 | 0
2176551 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2087141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:14:17 | 07.12.2021 12:14:47 | 0.0083333 | 6 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
2176555 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR TR-2 45-71-M01441_964229906_964229906 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:15:59 | 07.12.2021 20:40:01 | 8.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4006 | 0 | 0 | 0 | 0
2198474 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:16:00 | 07.12.2021 13:29:00 | 1.2167 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | 30.4167 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 139.9167
2176565 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | GÖLLÜCE TR-1 35-26-L00285_35-26-L00285_66204415 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:16:17 | 07.12.2021 15:34:10 | 3.2981 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.6997 | 0 | 0 | 0 | 0
2176558 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_AKÇAŞEHİR-1 L01_72208769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:17:10 | 07.12.2021 13:14:16 | 0.95167 | 40 | 511 | 0 | 0 | 22 | 466 | 38.0667 | 486.3017 | 0 | 0 | 20.9367 | 443.4767
2176571 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-144 35-02-M00144_35-02-M00144_2359648 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:17:55 | 07.12.2021 14:15:05 | 1.9528 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
2176583 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953367758_953367758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:20:11 | 07.12.2021 19:25:47 | 7.0933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0933 | 0 | 0
2176563 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:21:20 | 07.12.2021 14:15:06 | 1.8961 | 11 | 235 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20.8572 | 445.5861 | 0 | 0 | 0 | 36.0261
2176577 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | COŞKUN KOÇ SULAMA GRUBU 35-29-M00322_35-29-M00322_2361153 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:22:19 | 07.12.2021 16:28:14 | 4.0986 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4792 | 0 | 0 | 0 | 0
2176566 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_955323037_955323037 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:22:37 | 07.12.2021 13:47:18 | 1.4114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4114 | 0 | 0
2176567 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KOCA M10_72231053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:25:35 | 07.12.2021 22:41:53 | 10.2717 | 39 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.595 | 513.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
2176568 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-1 35-27-L00128_B.KARAKOÇ L04_72169414 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:26:00 | 07.12.2021 15:55:15 | 3.4875 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.825 | 136.0125 | 0 | 0 | 0 | 0
2176570 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ADİLOBA TR-1 45-80-M00156_45-80-M00156_2369011 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:29:00 | 07.12.2021 15:52:29 | 3.3914 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6144 | 0 | 0 | 0 | 0
2176569 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:29:09 | 07.12.2021 12:31:19 | 0.036111 | 0 | 0 | 1 | 12 | 34 | 853 | 0 | 0 | 0.036111 | 0.43333 | 1.2278 | 30.8028
2176590 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | HATUNDERE DM 35-28-M00862_TÜRKELİ KÖK(HATUNDERE) M03_62637105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:31:05 | 07.12.2021 14:13:12 | 1.7019 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4039 | 131.0497 | 0 | 0 | 0 | 0
2176585 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4854 35-01-K04854_912078265_912078265 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:32:40 | 07.12.2021 20:10:45 | 7.6347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2694 | 0 | 0 | 0 | 0
2176582 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-78 HULUSİ İZLEYEN GRB. 35-15-M00078_B_56371781_56371781 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:35:13 | 07.12.2021 14:53:41 | 2.3078 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4622 | 0 | 0 | 0 | 0
2176603 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:35:34 | 07.12.2021 12:37:03 | 0.024722 | 0 | 0 | 1 | 12 | 34 | 853 | 0 | 0 | 0.024722 | 0.29667 | 0.84056 | 21.0881
2176593 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-20 35-25-M00160_11750754_56376297_56376297 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:37:04 | 07.12.2021 16:40:17 | 4.0536 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7156 | 0 | 0 | 0 | 0
2176586 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4736 35-01-K04736_912037776_912037776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:37:37 | 07.12.2021 17:33:37 | 4.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2176701 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-31(M-731) 35-30-M00731_B b1_43010646 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:38:26 | 07.12.2021 17:56:16 | 5.2972 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.0472 | 0 | 0
2176608 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HASAN VARLIK 35-26-M00535_6779364_56360281_56360281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:40:40 | 07.12.2021 16:02:04 | 3.3567 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4267 | 0 | 0 | 0 | 0
2176591 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:43:00 | 07.12.2021 14:48:48 | 2.0967 | 190 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.3667 | 234.8267 | 0 | 0 | 0 | 0
2176615 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_D_56377712_56377712 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:43:02 | 07.12.2021 19:36:57 | 6.8986 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296.9389 | 0 | 0 | 0 | 0
2176597 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1395 35-08-K01395_97610061_97610061 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:49:49 | 07.12.2021 20:52:47 | 8.0494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0494 | 0 | 0 | 0 | 0
2176611 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_45-71-M00125_72244281 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:50:17 | 07.12.2021 14:31:01 | 1.6789 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9078 | 0 | 0 | 0 | 0
2176618 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/31 45-83-L00031_45-83-L00031_2370593 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:53:30 | 07.12.2021 14:26:09 | 1.5442 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.1433 | 0 | 0 | 0 | 0
2176601 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53134670 M02_53134670 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:53:36 | 07.12.2021 18:51:43 | 5.9686 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9686 | 656.5472 | 0 | 0 | 0 | 0
2176600 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2304041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:54:00 | 07.12.2021 13:07:17 | 0.22139 | 17 | 1 | 0 | 0 | 38 | 428 | 3.7636 | 0.22139 | 0 | 0 | 8.4128 | 94.7544
2176604 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1851 ÇİÇEKLİ TR-2 35-02-M01851_ H_79886241 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:56:00 | 07.12.2021 14:39:48 | 1.73 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 107.26 | 0 | 0 | 0 | 0
2176609 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2008 35-02-M02008_A_56362362_56362362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:56:32 | 07.12.2021 14:50:43 | 1.9031 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.4889 | 0 | 0 | 0 | 0
2176613 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1491 35-10-M01491_962603624_962603624 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:56:38 | 07.12.2021 13:32:47 | 0.6025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0
2176607 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SARIAHMETLİ TR-1 45-71-M01701_43175939_56388853_56388853 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:56:56 | 07.12.2021 20:33:08 | 7.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2733
2176616 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2745 35-01-M02745_910539290_910539290 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:57:35 | 07.12.2021 14:43:58 | 1.7731 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3192 | 0 | 0 | 0 | 0
2176619 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVLU TR-3 45-78-L00626_953278957_953278957 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 12:57:57 | 07.12.2021 14:01:31 | 1.0594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0594 | 0 | 0 | 0 | 0
2176612 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-15-L00285_B_56369994_56369994 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:00:00 | 07.12.2021 13:39:58 | 0.66611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3306 | 0 | 0 | 0 | 0
2176638 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:00:14 | 07.12.2021 13:06:36 | 0.10611 | 0 | 0 | 1 | 12 | 34 | 853 | 0 | 0 | 0.10611 | 1.2733 | 3.6078 | 90.5128
2176624 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | NARLIDERE TR-4 45-73-M00702_45-73-M00702_2353708 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:01:10 | 07.12.2021 18:01:59 | 5.0136 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.1842 | 0 | 0 | 0 | 0
2176617 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KURTTUTAN GES M02_2328101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:03:00 | 07.12.2021 16:28:40 | 3.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9944 | 0
2176623 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/55 35-29-M00055_B b1b_48348057 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:03:30 | 07.12.2021 23:01:34 | 9.9678 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.3567 | 0 | 0 | 0 | 0
2176620 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/124 45-83-M00667_955145685_955145685 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:05:50 | 07.12.2021 17:55:06 | 4.8211 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9267 | 0 | 0 | 0 | 0
2176642 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:06:37 | 07.12.2021 13:08:06 | 0.024722 | 0 | 0 | 1 | 12 | 34 | 853 | 0 | 0 | 0.024722 | 0.29667 | 0.84056 | 21.0881
2176626 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4415 35-01-K04415_910887033_910887033 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:07:53 | 07.12.2021 17:11:31 | 4.0606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0606 | 0 | 0 | 0 | 0
2176633 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4230 35-03-K04230_913339084_913339084 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:09:58 | 07.12.2021 14:02:52 | 0.88167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 0
2176632 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ARMAK KÖK 35-26-M00558_DM-5 M01_65935497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:13:38 | 07.12.2021 14:29:42 | 1.2678 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2176657 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6/32 35-28-M00756_953385779_953385779 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:18:39 | 07.12.2021 19:07:29 | 5.8139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8139 | 0 | 0 | 0 | 0
2176634 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR2/1 L13_2308512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:19:10 | 07.12.2021 14:08:00 | 0.81389 | 2 | 13447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6278 | 10944.3639 | 0 | 0 | 0 | 0
2176649 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | HASANLAR TR-2 35-28-M00204_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106878 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:24:09 | 07.12.2021 16:36:26 | 3.2047 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2047 | 201.8975 | 0 | 0 | 0 | 0
2176646 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-30 35-27-L00007_99094908_99094908 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:26:44 | 07.12.2021 18:17:08 | 4.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0
2176644 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_VELİLER KÖK L02_2113670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:28:57 | 07.12.2021 13:29:57 | 0.016667 | 0 | 0 | 1 | 185 | 3 | 344 | 0 | 0 | 0.016667 | 3.0833 | 0.05 | 5.7333
2176643 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-99 DÜZCE TR-1 35-14-L00099_B_60984712_60984712 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:29:00 | 07.12.2021 16:41:56 | 3.2156 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.9933 | 0 | 0 | 0 | 0
2176676 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIRDAMLARI KARGACIK TR-1 45-78-M00499_49232425_56392991_56392991 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:31:04 | 07.12.2021 18:09:38 | 4.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3561
2176647 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2083718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:35:49 | 07.12.2021 13:48:17 | 0.20778 | 0 | 1 | 3 | 571 | 4 | 133 | 0 | 0.20778 | 0.62333 | 118.6411 | 0.83111 | 27.6344
2176697 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULTAN YAYLASI TR-1 45-71-M01766_953174723_953174723 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:37:14 | 08.12.2021 00:19:23 | 10.7025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7025 | 0 | 0 | 0 | 0
2176648 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:37:22 | 07.12.2021 16:04:41 | 2.4555 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 307 | 0 | 0 | 24.5547 | 0 | 71.2086 | 753.8291
2176654 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2907 35-02-M02907_910248072_910248072 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:39:38 | 07.12.2021 15:30:00 | 1.8394 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5183 | 0 | 0 | 0 | 0
2176721 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-15 35-28-L00015_953386674_953386674 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:43:44 | 07.12.2021 18:29:20 | 4.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0
2176781 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_10831629_56355163_56355163 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:44:00 | 07.12.2021 23:07:23 | 9.3897 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295.7817 | 0 | 0
2176658 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_HAMİDİYE L05_72240038 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:48:27 | 07.12.2021 15:08:17 | 1.3306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 317 | 0 | 0 | 1.3306 | 0 | 23.95 | 421.7861
2176659 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_953243250_953243250 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:48:55 | 07.12.2021 21:07:09 | 7.3039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3039 | 0 | 0 | 0 | 0
2176661 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ŞİFNE L06_2064616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:52:42 | 07.12.2021 14:13:06 | 0.34 | 0 | 0 | 12 | 995 | 6 | 2800 | 0 | 0 | 4.08 | 338.3 | 2.04 | 952
2176672 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1477 35-03-K01477_910173835_910173835 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:55:22 | 07.12.2021 17:03:00 | 3.1272 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6361 | 0 | 0 | 0 | 0
2176723 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-87 (DM-5/31) 35-28-M00687_A_56362456_56362456 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 13:57:57 | 07.12.2021 18:12:17 | 4.2389 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
2176510 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | SELİM GES KÖK 35-23-M00319_YENİ FOÇA TR-1 DM FOTAŞ-1 M08_72307547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:01:00 | 07.12.2021 16:42:07 | 2.6853 | 14 | 2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5939 | 5563.8956 | 0 | 0 | 0 | 0
2176663 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | SALİHLER TR-1 35-30-L00144_B_56405444_56405444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:01:17 | 07.12.2021 18:34:03 | 4.5461 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.0433 | 0 | 0
2176666 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI ŞEHİR M04_2099420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:07:47 | 07.12.2021 14:33:30 | 0.42861 | 7 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0003 | 219.8775 | 0 | 0 | 0 | 0
2176667 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2119151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:08:20 | 07.12.2021 14:08:40 | 0.0055556 | 0 | 0 | 7 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038889 | 5.3944 | 0 | 0
2176668 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:09:02 | 07.12.2021 14:09:41 | 0.010833 | 0 | 0 | 1 | 12 | 34 | 853 | 0 | 0 | 0.010833 | 0.13 | 0.36833 | 9.2408
2176670 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_KELETEPE L01_72236997 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:14:57 | 07.12.2021 14:15:27 | 0.0083333 | 0 | 0 | 7 | 1328 | 3 | 346 | 0 | 0 | 0.058333 | 11.0667 | 0.025 | 2.8833
2176673 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ÇAYLI L04_2315166 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:19:47 | 07.12.2021 14:52:07 | 0.53889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1.0778 | 1.0778 | 549.6667
2176766 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YİĞİTLER TR-2 35-27-L00224_912412907_912412907 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:19:49 | 07.12.2021 17:39:58 | 3.3358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3358 | 0 | 0 | 0 | 0
2176726 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00136_953357163_953357163 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:23:51 | 07.12.2021 22:10:30 | 7.7775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7775 | 0 | 0 | 0 | 0
2176674 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2119151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:27:17 | 07.12.2021 14:27:47 | 0.0083333 | 0 | 0 | 7 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058333 | 8.0917 | 0 | 0
2176694 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-8 (M-2340) 35-10-M02340_H H1_49575079 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:28:05 | 07.12.2021 16:21:00 | 1.8819 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2014 | 0 | 0 | 0 | 0
2176690 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4537 35-07-K04537_F k4537f2_5827084 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:32:03 | 07.12.2021 17:42:00 | 3.1658 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.4625 | 0 | 0 | 0 | 0
2176695 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_BERGAMA-1 M11_72352932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:36:00 | 07.12.2021 15:15:00 | 0.65 | 0 | 0 | 37 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 789.75 | 0 | 0
2176702 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇANDARLI-1 ÇIKIŞ M07_2115972 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:39:00 | 07.12.2021 15:32:14 | 0.88722 | 5 | 29 | 7 | 7 | 93 | 1418 | 4.4361 | 25.7294 | 6.2106 | 6.2106 | 82.5117 | 1258.0811
2176747 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-11 35-22-M00298_961533059_961533059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:39:55 | 07.12.2021 18:16:43 | 3.6133 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
2176679 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-5 35-22-M00172_A_56354315_56354315 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:42:00 | 07.12.2021 20:51:59 | 6.1664 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.6606 | 0 | 0 | 0 | 0
2176734 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135624 M03_53135624 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:42:37 | 07.12.2021 16:49:12 | 2.1097 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 4.2194 | 0 | 548.5278
2176750 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-38 45-75-M00038_945606277_945606277 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:45:04 | 07.12.2021 17:59:43 | 3.2442 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6858 | 0 | 0
2176769 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARILAR KÖYÜ TR-2 35-27-L00264_912203458_912203458 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:46:53 | 07.12.2021 18:17:38 | 3.5125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5125 | 0 | 0 | 0 | 0
2176685 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/19 (NECATİBEY TR) 45-71-M00124_A a2b_45193635 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:47:28 | 07.12.2021 17:44:37 | 2.9525 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.485 | 0 | 0 | 0 | 0
2176691 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_77952846 M03_77952846 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:47:41 | 07.12.2021 15:46:00 | 0.97194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8597
2176763 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SÜLEYMAN KAHRAMAN VE ARK. TR-428 45-73-M00187_A_56368819_56368819 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:48:57 | 07.12.2021 17:17:57 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
2176689 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YAĞCILAR TR-2 45-71-M01441_A_56400934_56400934 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:50:28 | 07.12.2021 19:41:39 | 4.8531 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.7997 | 0 | 0 | 0 | 0
2176727 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:51:40 | 07.12.2021 16:05:00 | 1.2222 | 20 | 2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4444 | 2707.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
2176704 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2378 35-03-K02378_910161778_910161778 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:58:14 | 07.12.2021 19:43:00 | 4.7461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7461 | 0 | 0 | 0 | 0
2176839 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-23 35-14-M00290_A A01_5939006 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:58:29 | 07.12.2021 20:00:14 | 5.0292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0292 | 0 | 0 | 0 | 0
2176693 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 14:58:44 | 07.12.2021 16:36:30 | 1.6294 | 129 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.1983 | 661.5544 | 0 | 0 | 0 | 0
2176730 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_SULUDERE KÖK L05_72230945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:02:07 | 07.12.2021 16:58:22 | 1.9375 | 0 | 0 | 9 | 1329 | 3 | 346 | 0 | 0 | 17.4375 | 2574.9375 | 5.8125 | 670.375
2176699 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:11:17 | 07.12.2021 15:38:00 | 0.44528 | 201 | 3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5008 | 1616.8036 | 0 | 0 | 0 | 0
2176698 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283_A_56371111_56371111 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 15:11:39 | 07.12.2021 17:44:45 | 2.5515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5515 | 0 | 0 | 0 | 0
2176711 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2877 35-07-M02877_913908491_913908491 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:16:21 | 07.12.2021 18:30:51 | 3.2417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2417 | 0 | 0 | 0 | 0
2176717 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_M-4 M16_60207306 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:17:47 | 07.12.2021 15:47:12 | 0.49028 | 17 | 8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3347 | 4233.5486 | 0 | 0 | 0 | 0
2176707 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DERBENT L08_2096777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:21:10 | 07.12.2021 16:28:02 | 1.1144 | 2 | 179 | 0 | 0 | 54 | 1528 | 2.2289 | 199.4856 | 0 | 0 | 60.18 | 1702.8711
2176714 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-400 35-09-M00400_B_72374329_72374329 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:25:51 | 07.12.2021 16:48:04 | 1.3703 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.7306 | 0 | 0 | 0 | 0
2176743 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_HatBaşıAyırıcı_53138813 L01_53138813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:26:37 | 07.12.2021 20:24:06 | 4.9581 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9581 | 118.9933 | 0 | 0 | 0 | 0
2176710 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_HASKÖY L13_2056287 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:27:54 | 07.12.2021 15:43:02 | 0.25222 | 38 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5844 | 69.6133 | 0 | 0 | 0 | 0
2176720 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DUALAR KÖK 45-82-M00126_DUALAR M02_72193854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:29:24 | 07.12.2021 19:18:12 | 3.8133 | 22 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8933 | 438.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
2176718 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AYDOĞDU TR-1 45-73-M00899_A_56403332_56403332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:30:10 | 07.12.2021 19:55:00 | 4.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2806
2176713 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_KELLETEPE L04_2096630 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:33:08 | 07.12.2021 15:39:00 | 0.097778 | 0 | 0 | 13 | 2238 | 4 | 746 | 0 | 0 | 1.2711 | 218.8267 | 0.39111 | 72.9422
2176724 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SULTAN YAYLASI TR-2 45-71-M01767_B_56399955_56399955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:34:50 | 08.12.2021 00:56:41 | 9.3642 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.925 | 0 | 0 | 0 | 0
2176735 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_VELİLER KÖK L02_2337262 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:36:16 | 07.12.2021 17:51:12 | 2.2489 | 0 | 0 | 1 | 185 | 3 | 344 | 0 | 0 | 2.2489 | 416.0444 | 6.7467 | 773.6178
2176728 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4735 35-03-K04735__72410442_72410442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:37:46 | 07.12.2021 19:57:40 | 4.3317 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.4583 | 0 | 0 | 0 | 0
2176754 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MEHMET ÇOKAL SULAMA GRUBU 35-20-L00389_35-20-L00389_2365958 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:41:14 | 07.12.2021 17:01:58 | 1.3456 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4189 | 0 | 0 | 0 | 0
2176722 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ESKİ GÖCÜK MAH.TR 1 45-74-M00175_45-74-M00175_2355086 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:43:51 | 07.12.2021 16:38:38 | 0.91306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6522 | 0 | 0
2176737 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YANIKKÖY TR-1 35-28-M00215_953383232_953383232 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:49:29 | 07.12.2021 19:56:16 | 4.1131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1131 | 0 | 0 | 0 | 0
2176770 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_YENİKENT ÇIKIŞI KAPASİTÖR M05_66244826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:50:39 | 07.12.2021 18:40:44 | 2.8347 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9097 | 0 | 0 | 0 | 0
2176733 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YOLÜSTÜ TR-2 35-15-L00920_35-15-L00920_2365596 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:52:43 | 07.12.2021 18:30:21 | 2.6272 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.7933 | 0 | 0 | 0 | 0
2176822 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_5836733_56375182_56375182 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:56:15 | 07.12.2021 23:07:28 | 7.1869 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.1514 | 0 | 0 | 0 | 0
2176755 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-15 35-15-L00269_C_56407040_56407040 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:58:41 | 07.12.2021 17:40:48 | 1.7019 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2117 | 0 | 0 | 0 | 0
2176745 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-16 35-10-L00016_915146882_915146882 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:59:17 | 07.12.2021 19:22:00 | 3.3786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3786 | 0 | 0 | 0 | 0
2176741 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-4 35-22-M00286_955284914_955284914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 15:59:28 | 07.12.2021 18:18:52 | 2.3233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3233 | 0 | 0 | 0 | 0
2176749 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | İBRAHİM KUBUR ÖZEL TR 35-13-L00224Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035205 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:02:04 | 07.12.2021 19:07:40 | 3.0933 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0933 | 0 | 0 | 0
2176758 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HAMİT TR-1 45-72-M00228_C_56407626_56407626 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:02:32 | 07.12.2021 19:31:44 | 3.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7867
2176782 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SARIYER MAH. TR-1 45-73-M00532_A_56403270_56403270 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:02:50 | 07.12.2021 18:40:10 | 2.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7333
2176842 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ TR-37 35-15-L01053_35-15-L01053_2361268 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:03:18 | 07.12.2021 19:01:03 | 2.9625 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.0625 | 0 | 2.9625 | 0 | 0
2176793 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALKAN KÖYÜ TR-1 45-73-M00204_45-73-M00204_2352241 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:06:10 | 07.12.2021 17:42:42 | 1.6089 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2444 | 0 | 0 | 0 | 0
2176761 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-4 45-71-M02427_953221724_953221724 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:09:47 | 08.12.2021 01:52:14 | 9.7075 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.245 | 0 | 0 | 0 | 0
2176773 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI TR-1 35-15-L00965_D_56407266_56407266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:10:26 | 07.12.2021 17:49:22 | 1.6489 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1156 | 0 | 0 | 0 | 0
2176771 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1024 35-01-K01024_911553153_911553153 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:10:33 | 07.12.2021 19:34:43 | 3.4028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4028 | 0 | 0 | 0 | 0
2176760 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-264 35-02-K00264_910003672_910003672 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:10:51 | 07.12.2021 17:42:18 | 1.5242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5242 | 0 | 0 | 0 | 0
2176783 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ELDELEK TR-2 45-78-L00601_B_56392133_56392133 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:12:03 | 07.12.2021 17:39:39 | 1.46 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2176821 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 35-19-L00081_956664667_956664667 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:12:37 | 07.12.2021 18:20:12 | 2.1264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1264 | 0 | 0 | 0 | 0
2176767 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZKÖY TR-1 35-16-M00051_953336627_953336627 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:12:47 | 07.12.2021 17:58:02 | 1.7542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5083 | 0 | 0 | 0 | 0
2176823 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-123 ZEYTİNALANI 35-19-L00123_11395598_56378075_56378075 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:13:28 | 07.12.2021 20:04:09 | 3.8447 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.1119 | 0 | 0 | 0 | 0
2176825 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-476 MAMURBABA YENİ KABİN 35-18-L00476_10243917_56365759_56365759 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:18:53 | 07.12.2021 18:39:14 | 2.3392 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0875 | 0 | 0
2176775 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | SOLARUS GES KÖK 35-29-M00471_SOLARUS-5 GES M07_67116530 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:19:29 | 07.12.2021 17:36:52 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2897 | 0
2176778 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANAKÇI TR-1 45-74-M00168_945590756_945590756 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:19:58 | 07.12.2021 17:19:29 | 0.99194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99194
2176897 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_GÜLBAHÇE-İYTE-1 M07_2314070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:20:00 | 07.12.2021 18:17:11 | 1.9531 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3428 | 0 | 0 | 0 | 0
2176787 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/15-1 45-72-L00964_956497984_956497984 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:21:46 | 07.12.2021 17:12:18 | 0.84222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84222 | 0 | 0 | 0 | 0
2176784 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-14 35-25-M00060_ÇUKURALTI M-23 KÖK M02_72123854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:26:00 | 07.12.2021 17:31:00 | 1.0833 | 2 | 2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 2413.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2176796 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KAHRAMANLAR TR-3 HACIBEKİRLER 45-79-M00219_B_56400894_56400894 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:26:38 | 07.12.2021 17:51:37 | 1.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7475
2177065 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | YEŞİLKÖY-1 35-26-M00790_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2116148 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:26:51 | 07.12.2021 23:23:45 | 6.9483 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.195 | 0 | 0 | 0 | 0
2176826 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-225 35-18-L00225_950458390_950458390 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:27:20 | 07.12.2021 19:09:29 | 2.7025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7025 | 0 | 0
2176828 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139846 M05_53139846 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:27:37 | 07.12.2021 19:48:15 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1583 | 1518.1256
2176802 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | CUMHURİYET KÖK 35-29-L00057_HatBaşıAyırıcı_53133112 L07_53133112 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:30:16 | 07.12.2021 18:11:43 | 1.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6908 | 67.6333
2176791 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-112 35-01-K00112_910347563_910347563 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:32:05 | 07.12.2021 22:51:35 | 6.325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.975 | 0 | 0 | 0 | 0
2176806 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-115 35-04-K00115_912403600_912403600 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:37:34 | 07.12.2021 18:18:45 | 1.6864 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5503 | 0 | 0 | 0 | 0
2176810 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4183 35-10-K04183_913680706_913680706 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:38:10 | 07.12.2021 17:49:37 | 1.1908 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7633 | 0 | 0 | 0 | 0
2176808 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2733 35-09-K02733_97766489_97766489 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:38:45 | 07.12.2021 17:10:59 | 0.53722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53722 | 0 | 0 | 0 | 0
2176820 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP ÖKÜZCÜK TR-3 45-78-M00807_49194361_56389194_56389194 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:40:04 | 07.12.2021 21:24:53 | 4.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1797
2176824 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_53134201 M10_53134201 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:41:00 | 07.12.2021 20:02:16 | 3.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8356 | 654.1167
2176811 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BEBEKLİ TR-3 45-77-L00198_B_56402973_56402973 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:41:49 | 08.12.2021 01:03:33 | 8.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1422
2176845 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ TR-1 35-15-L00669_D_56369705_56369705 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:42:19 | 07.12.2021 18:08:39 | 1.4389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
2176812 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-64 35-18-L00064_950440373_950440373 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:45:00 | 07.12.2021 17:24:59 | 0.66639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66639 | 0 | 0
2176816 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _A_56385674_56385674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:47:00 | 07.12.2021 17:52:39 | 1.0942 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3317 | 0 | 0 | 0 | 0
2176818 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-6 35-29-L00006_95000496269_95000496269 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:48:00 | 07.12.2021 20:15:31 | 3.4586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4586 | 0 | 0 | 0 | 0
2176853 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-1 35-15-L00309_A_56367962_56367962 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:52:52 | 07.12.2021 21:28:49 | 4.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.7642
2176832 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1625 35-07-K01625_913360883_913360883 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 16:57:52 | 07.12.2021 19:10:11 | 2.2053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
2176860 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KIZILCAAVLU T.ÖZÇELİK GRUBU TR-4 35-15-L00186_B_56367909_56367909 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:00:02 | 07.12.2021 20:32:53 | 3.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7375
2176847 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-40 45-79-M00040_948418279_948418279 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:00:35 | 07.12.2021 21:27:11 | 4.4433 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 0 | 0
2176843 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-5 (M-2339) 35-10-M02339_915095806_915095806 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:04:48 | 07.12.2021 18:48:56 | 1.7356 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1489 | 0 | 0 | 0 | 0
2176895 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-2 35-25-M00002_955259792_955259792 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:08:55 | 07.12.2021 21:56:25 | 4.7917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
2176848 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 35-19-L00067_961257323_961257323 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:12:07 | 07.12.2021 20:12:38 | 3.0086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 0
2176855 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YAYALAR TR-1 45-73-M00161_C_56397499_56397499 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:12:57 | 07.12.2021 18:44:35 | 1.5272 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6361 | 0 | 0 | 0 | 0
2176849 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1032 35-04-K01032_99951738_99951738 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:15:20 | 07.12.2021 19:16:06 | 2.0128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0128 | 0 | 0 | 0 | 0
2176854 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4755 35-01-K04755__72410446_72410446 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:17:28 | 07.12.2021 19:46:57 | 2.4914 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0183 | 0 | 0 | 0 | 0
2176856 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-7 35-13-L00488_946424714_946424714 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:18:29 | 07.12.2021 20:51:04 | 3.5431 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5167 | 0 | 0
2176858 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1238 35-01-M01238_911180125_911180125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:20:10 | 07.12.2021 19:24:54 | 2.0789 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9189 | 0 | 0 | 0 | 0
2176859 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | _A_56388219_56388219 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:20:54 | 07.12.2021 19:39:56 | 2.3172 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.3778 | 0 | 0 | 0 | 0
2176864 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1712 35-01-K01712_911492317_911492317 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:29:32 | 07.12.2021 21:11:07 | 3.6931 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7722 | 0 | 0 | 0 | 0
2176865 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3717 35-04-K03717_99554519_99554519 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:31:20 | 08.12.2021 02:46:42 | 9.2561 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.7567 | 0 | 0 | 0 | 0
2176878 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEKİRLER TR-1 45-72-M00247_45-72-M00247_2349763 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:32:44 | 07.12.2021 20:19:12 | 2.7744 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.4889 | 0 | 24.97
2176867 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2353 35-03-M02353_910190469_910190469 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:34:00 | 07.12.2021 20:07:54 | 2.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 0 | 0 | 0 | 0
2176884 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SAGLIK TR-1 35-26-L00360_11899133_56377984_56377984 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:36:03 | 08.12.2021 00:19:10 | 6.7186 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.5236 | 0 | 0 | 0 | 0
2176870 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇELİ TR-2 35-30-L00148_955322774_955322774 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:36:47 | 07.12.2021 19:45:36 | 2.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1469
2176873 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-13 35-25-M00153_11750709_60983670_60983670 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:38:00 | 07.12.2021 20:10:07 | 2.5353 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.1261 | 0 | 0 | 0 | 0
2176877 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSACALI TR-1 45-83-M00402_955156443_955156443 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:42:00 | 07.12.2021 21:33:53 | 3.8647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8647 | 0 | 0 | 0 | 0
2176938 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 45-78-L00071_953257554_953257554 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:43:07 | 07.12.2021 19:17:31 | 1.5733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5733 | 0 | 0 | 0 | 0
2176880 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_ÇUKURALTI M-14 M03_72121117 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:45:47 | 07.12.2021 18:21:45 | 0.59944 | 5 | 3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9972 | 1927.8133 | 0 | 0 | 0 | 0
2176891 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-1 45-72-M00417_TR-14 M04_66572240 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2021 17:48:00 | 07.12.2021 17:52:00 | 0.066667 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
2176881 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖÇBEYLİ TR-5 35-16-M00020_47429736_56381875_56381875 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:48:03 | 07.12.2021 21:44:24 | 3.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5133
2176885 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BİRGİ TR-10 35-15-L00266_A a10b_48763325 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:48:06 | 07.12.2021 20:49:11 | 3.0181 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0903 | 0 | 0 | 0 | 0
2176886 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/07 45-71-M00459_953200024_953200024 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:52:00 | 07.12.2021 19:58:31 | 2.1086 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5431 | 0 | 0 | 0 | 0
2176893 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-1 35-16-M00003_953328817_953328817 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:52:25 | 07.12.2021 19:39:36 | 1.7864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7864 | 0 | 0
2176918 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK CEBECİLER TR-4 35-31-L00367_35-31-L00367_2365637 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:53:05 | 07.12.2021 23:08:37 | 5.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.32
2176887 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | M-58 35-17-M00058_35-17-M00058_79438292 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:53:26 | 07.12.2021 18:25:24 | 0.53278 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5783 | 0 | 0 | 0 | 0
2176889 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/110 45-83-L00110_955171203_955171203 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:56:00 | 07.12.2021 19:19:13 | 1.3869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 0
2176903 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | NARLIDERE TR-2 45-73-M00714_A_56400314_56400314 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:56:25 | 07.12.2021 23:52:15 | 5.9306 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.3611 | 0 | 0 | 0 | 0
2176888 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-1 45-73-M00252_45-73-M00252_2368256 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:56:59 | 07.12.2021 19:35:03 | 1.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.4811
2176904 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-11/4 45-82-M00036_C_56388938_56388938 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 17:57:53 | 07.12.2021 21:29:58 | 3.5347 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1736 | 0 | 0 | 0 | 0
2176896 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PEKMEZCİ TR-1 45-72-M00198_956478096_956478096 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:01:09 | 07.12.2021 21:01:13 | 3.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0011
2176969 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086619 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:01:43 | 07.12.2021 23:22:48 | 5.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3514 | 369.2458
2176914 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI TR-1 35-15-L00965_C_56368956_56368956 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:06:10 | 07.12.2021 18:41:15 | 0.58472 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8208 | 0 | 0 | 0 | 0
2176906 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALEMKÖY TR-1 35-24-M00087_955218629_955218629 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:08:13 | 07.12.2021 20:42:14 | 2.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5669
2176909 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3231 35-02-K03231_913373061_913373061 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:11:54 | 07.12.2021 19:22:54 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
2176930 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BULGURCA TR-2 35-22-M00251_955271036_955271036 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:13:20 | 07.12.2021 22:13:52 | 4.0089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0089 | 0 | 0 | 0 | 0
2176970 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKBAHÇE KÖYÜ TR-1 35-21-L00085_953363686_953363686 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:16:20 | 07.12.2021 23:14:03 | 4.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9619
2176921 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-121 ESENEVLER 35-14-L00121_956658984_956658984 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:16:31 | 07.12.2021 23:19:53 | 5.0561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0561 | 0 | 0 | 0 | 0
2176956 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-309 35-18-L00309_5715854_65499783_65499783 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:16:49 | 08.12.2021 01:37:20 | 7.3419 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6003 | 0 | 0
2176948 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 35-32-L00011_946411738_946411738 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:19:19 | 07.12.2021 20:22:18 | 2.0497 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1989 | 0 | 0
2176946 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-10 35-15-L01050_950385862_950385862 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:19:43 | 07.12.2021 23:17:43 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0
2176917 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÖZLEM SİTESİ TR 35-30-M00613_A_60982925_60982925 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:20:34 | 07.12.2021 20:53:30 | 2.5489 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6244 | 0 | 0
2176916 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TATLIÇEŞME TR-1 45-77-L00208_B_56387134_56387134 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:22:34 | 08.12.2021 01:35:48 | 7.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5139
2176926 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-9 45-84-L00009_955178690_955178690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:23:38 | 07.12.2021 19:16:48 | 0.88611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88611 | 0 | 0
2176927 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-09 35-22-M00054_955265213_955265213 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:24:33 | 07.12.2021 22:15:49 | 3.8544 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2722 | 0 | 0 | 0 | 0
2176936 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1543 35-01-M01543_910638104_910638104 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:24:35 | 07.12.2021 22:48:35 | 4.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2176929 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1233 35-01-M01233_R_56354800_56354800 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:26:48 | 07.12.2021 22:08:45 | 3.6992 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.0617 | 0 | 0 | 0 | 0
2176962 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇARIKKARALAR TR-1 45-73-M01075_A_56404488_56404488 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:28:28 | 08.12.2021 03:09:36 | 8.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6856
2176924 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-115 35-04-K00115_910292959_910292959 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:29:12 | 07.12.2021 19:44:54 | 1.2617 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0
2176944 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_B_56371078_56371078 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:29:54 | 07.12.2021 22:22:04 | 3.8694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6944 | 0 | 0 | 0 | 0
2176932 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞAHYAR TR-2 45-73-M00192_945672810_945672810 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:30:31 | 07.12.2021 20:50:15 | 2.3289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3289 | 0 | 0 | 0 | 0
2176935 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1391 35-01-K01391_911779501_911779501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:30:57 | 08.12.2021 01:09:15 | 6.6383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6383 | 0 | 0 | 0 | 0
2176933 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HOROZ GEDİĞİ TR-1 35-17-M00338_A_56364742_56364742 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:36:27 | 07.12.2021 19:51:16 | 1.2469 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.445 | 0 | 0 | 0 | 0
2176941 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ OTOYOL DM 45-76-M00235_AHMET EMEKLİ M04_66021027 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:37:32 | 07.12.2021 19:46:12 | 1.1444 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0 | 0
2176934 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2441 35-04-M02441_99348772_99348772 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:37:52 | 07.12.2021 20:15:39 | 1.6297 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8892 | 0 | 0 | 0 | 0
2176943 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADAKÜRE KÖYÜ TR-1 35-32-L00027_946416538_946416538 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:38:50 | 07.12.2021 21:06:40 | 2.4639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4639 | 0 | 0
2176937 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-162 35-01-K00162_910695185_910695185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:42:33 | 08.12.2021 00:01:11 | 5.3106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3106 | 0 | 0 | 0 | 0
2176949 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/4 45-72-M00004_967095722_967095722 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:44:40 | 07.12.2021 20:42:06 | 1.9572 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7006 | 0 | 0 | 0 | 0
2176955 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135485 M02_53135485 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:47:40 | 07.12.2021 22:13:27 | 3.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7269
2176959 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAYRAM KARAKOÇ SULAMA GRUBU TR 35-27-L00132_95000034737_95000034737 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:51:53 | 07.12.2021 21:07:12 | 2.2553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2553 | 0 | 0 | 0 | 0
2176954 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2 45-71-M00002_953192173_953192173 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:53:50 | 07.12.2021 21:54:19 | 3.0081 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1369 | 0 | 0 | 0 | 0
2176953 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | BAŞKÖY MAŞAT TR-1 35-29-L00192_35-29-L00192_2347751 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:54:40 | 08.12.2021 02:25:19 | 7.5108 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.7925 | 0 | 0 | 0 | 0
2176950 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4457 35-01-K04457_911584545_911584545 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 18:56:57 | 08.12.2021 01:57:09 | 7.0033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0033 | 0 | 0 | 0 | 0
2176960 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1534 35-01-K01534_TRAFO-2 K02_42587701 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:01:39 | 08.12.2021 01:56:26 | 6.9131 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191.4386 | 0 | 0 | 0 | 0
2176964 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1948 35-08-K01948_912138607_912138607 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:05:55 | 07.12.2021 22:11:08 | 3.0869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0869 | 0 | 0 | 0 | 0
2176971 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AŞAĞIKIŞLA TR-1 45-72-M00201_A_56388057_56388057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:07:04 | 07.12.2021 21:30:53 | 2.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3511
2176965 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-31(M-731) 35-30-M00731_H h1_43010769 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:07:40 | 07.12.2021 21:33:26 | 2.4294 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6439 | 0 | 0
2176984 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-1 35-20-L00307_95000156293_95000156293 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:12:06 | 07.12.2021 22:19:48 | 3.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1283
2176972 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KOZLUCA TR-3 (NARLI MAHALLESİ) 45-73-M01108__72373906_72373906 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:13:00 | 07.12.2021 21:10:52 | 1.9644 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7867 | 0 | 0 | 0 | 0
2176974 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-77 35-01-K00077_E_56378293_56378293 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:17:27 | 07.12.2021 22:27:37 | 3.1694 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
2176978 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-20/1 45-82-M00111_945540896_945540896 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:21:52 | 07.12.2021 22:15:09 | 2.8881 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5522 | 0 | 0 | 0 | 0
2176976 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-2 GİRİŞ M02_2058323 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:22:07 | 07.12.2021 19:49:00 | 0.44806 | 74 | 10632 | 21 | 4174 | 53 | 2306 | 33.1561 | 4763.7267 | 9.4092 | 1870.1839 | 23.7469 | 1033.2161
2177001 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_EĞLENHOCA-1 (KARABURUN GIS TM) M06_72178833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:26:28 | 07.12.2021 21:00:01 | 1.5592 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2176979 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:28:49 | 07.12.2021 19:31:36 | 0.0465 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 5 | 422 | 0 | 0 | 0 | 53.0565 | 0.2325 | 19.623
2176983 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YUKARI AKTEPE PALAMUTÇUK MAH. TR-3 35-32-L00074_B_56369088_56369088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:29:29 | 07.12.2021 22:05:46 | 2.6047 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2331 | 0 | 0
2176990 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-18/04 45-71-M00259_C_65513343_65513343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:29:31 | 07.12.2021 20:37:28 | 1.1325 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.76 | 0 | 0 | 0 | 0
2176982 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_B B1_5762333 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:30:36 | 08.12.2021 02:35:21 | 7.0792 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.5208 | 0 | 0 | 0 | 0
2176981 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-2 M04_2313935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:33:49 | 07.12.2021 19:39:14 | 0.090331 | 74 | 10632 | 21 | 4174 | 53 | 2306 | 6.6845 | 960.3945 | 1.8969 | 377.0397 | 4.7875 | 208.3023
2176987 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇELİ TR-3 45-73-M00431_945653788_945653788 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:35:08 | 08.12.2021 02:02:10 | 6.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4506
2176986 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1239 35-01-M01239_35-01-M01239_41902369 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:36:03 | 07.12.2021 21:39:13 | 2.0528 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.5056 | 0 | 0 | 0 | 0
2177028 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-157 35-19-M00157_95000108822_95000108822 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:36:56 | 07.12.2021 23:05:31 | 3.4764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4764 | 0 | 0 | 0 | 0
2176995 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_HatBaşıAyırıcı_53138832 M08_53138832 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:40:39 | 07.12.2021 21:24:25 | 1.7294 | 6 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3767 | 1117.2211 | 0 | 0 | 0 | 0
2176991 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İYTE-2 M03_2061844 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:45:50 | 07.12.2021 19:47:31 | 0.028056 | 27 | 6075 | 21 | 4174 | 35 | 1751 | 0.7575 | 170.4375 | 0.58917 | 117.1039 | 0.98194 | 49.1253
2176999 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-85 45-78-L00085__72372243_72372243 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:50:29 | 07.12.2021 20:20:05 | 0.49333 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3067 | 0 | 0 | 0 | 0
2177005 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4755 35-01-K04755_C_56373756_56373756 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 19:57:11 | 08.12.2021 00:07:33 | 4.1728 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.1678 | 0 | 0 | 0 | 0
2177010 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİCEKÖY TR-1 35-15-L00426_950362632_950362632 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:04:15 | 08.12.2021 01:23:54 | 5.3275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3275 | 0 | 0 | 0 | 0
2177008 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YUKARI KIZILCA TR-5 35-27-L00341_C_56406305_56406305 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:05:55 | 07.12.2021 23:00:13 | 2.905 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.155 | 0 | 0 | 0 | 0
2177027 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-270 35-01-K00270_910567756_910567756 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:06:22 | 07.12.2021 23:36:51 | 3.5081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5081 | 0 | 0 | 0 | 0
2177021 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_HatBaşıAyırıcı_77214023 L02_77214023 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:07:10 | 07.12.2021 22:06:10 | 1.9833 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 0
2177016 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | SARIPINAR KÖK 45-73-M01357_HatBaşıAyırıcı_53135707 M05_53135707 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:11:58 | 08.12.2021 02:05:29 | 5.8919 | 0 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5.8919 | 5.8919 | 335.8408 | 0 | 0
2177014 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BADEMLER 477 SOL DEVRE M10_2097313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:13:00 | 07.12.2021 20:33:21 | 0.33917 | 99 | 13181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5775 | 4470.5558 | 0 | 0 | 0 | 0
2177004 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI AVŞAR TR-1 45-75-M00293_A_56385883_56385883 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:20:27 | 07.12.2021 20:51:37 | 0.51944 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.675 | 0 | 1.0389
2177022 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-33 35-16-L00033_47578188_56352860_56352860 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:23:14 | 07.12.2021 22:26:42 | 2.0578 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7156 | 0 | 0 | 0 | 0
2177026 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-10 35-30-M00010_955320840_955320840 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:28:23 | 07.12.2021 23:19:24 | 2.8503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8503 | 0 | 0
2177029 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4537 35-07-K04537_99427236_99427236 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:32:35 | 07.12.2021 22:26:40 | 1.9014 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3097 | 0 | 0 | 0 | 0
2177037 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_53137267 M02_53137267 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:34:52 | 08.12.2021 00:10:17 | 3.5903 | 5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9514 | 294.4028 | 0 | 0 | 0 | 0
2177030 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2330 35-01-M02330_B_65503817_65503817 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:35:13 | 07.12.2021 23:58:14 | 3.3836 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.5678 | 0 | 0 | 0 | 0
2177032 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM08/TR18 45-73-M00001_A AB5_65949246 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:36:41 | 07.12.2021 21:08:07 | 0.52389 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.295 | 0 | 0 | 0 | 0
2177038 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_DAĞITIM TRAFO L-201 GÜZELÇİFTLİK L04_72216672 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:40:01 | 07.12.2021 23:38:51 | 2.9806 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9806 | 435.1611 | 0 | 0 | 0 | 0
2177044 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8 45-71-M00295_953206961_953206961 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:46:49 | 07.12.2021 23:04:23 | 2.2928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2928 | 0 | 0 | 0 | 0
2177047 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ORTAKÖY KAYALI TR-2 35-29-L00225_A_56400224_56400224 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:50:12 | 08.12.2021 02:13:16 | 5.3844 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5378 | 0 | 0 | 0 | 0
2177041 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | EROĞLU TR-2 45-72-L00370_A_56393075_56393075 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 20:58:06 | 07.12.2021 22:37:05 | 1.6497 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8983 | 0 | 0 | 0 | 0
2177042 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2024 35-09-M02024_947528638_947528638 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:01:12 | 07.12.2021 21:33:08 | 0.53222 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7733 | 0 | 0 | 0 | 0
2177045 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_C_56391822_56391822 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:03:44 | 07.12.2021 22:44:20 | 1.6767 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.24 | 0 | 0 | 0 | 0
2177048 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_48025146_56353959_56353959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:05:59 | 07.12.2021 21:53:41 | 0.795 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.875 | 0 | 0 | 0 | 0
2177050 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YOLÜSTÜ TR-12 35-15-M00269_35-15-M00269_2365404 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:06:07 | 07.12.2021 22:14:56 | 1.1469 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7022 | 0 | 0 | 0 | 0
2177049 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_KARAYOLLARI M08_72056661 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:12:37 | 07.12.2021 21:29:01 | 0.27333 | 0 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.7867 | 0 | 0 | 0 | 0
2177055 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3203 35-04-K03203_99782282_99782282 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:16:38 | 08.12.2021 00:25:34 | 3.1489 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3178 | 0 | 0 | 0 | 0
2177064 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-378 35-30-M00378_E E3_42901886 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:22:00 | 08.12.2021 03:17:54 | 5.9317 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.385 | 0 | 0
2177059 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-15 (SANAYİ) 35-30-M00015_955312472_955312472 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:25:19 | 07.12.2021 23:29:43 | 2.0733 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1467 | 0 | 0
2177061 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2116641 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:29:27 | 07.12.2021 23:30:00 | 2.0092 | 2 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0183 | 805.6758 | 0 | 0 | 0 | 0
2177077 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-20 35-22-M00084_955261611_955261611 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:30:51 | 08.12.2021 03:07:05 | 5.6039 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2272 | 0 | 0 | 0 | 0
2177086 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_TR-69 L12_2051673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:36:43 | 07.12.2021 21:50:13 | 0.225 | 3 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 210.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2177073 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2024 35-09-M02024_D D01b_5968225 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:42:31 | 08.12.2021 02:03:31 | 4.35 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2177091 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2055235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 21:58:16 | 07.12.2021 22:48:00 | 0.82889 | 41 | 3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9844 | 2755.2267 | 0 | 0 | 0 | 0
2177076 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2675 35-01-M02675__79836546_79836546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:03:14 | 08.12.2021 00:39:21 | 2.6019 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.1264 | 0 | 0 | 0 | 0
2177093 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-7 DEPREM KONUTLARI 35-19-L00007_DAĞITIM TRAFOSU L02_72118552 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:08:50 | 08.12.2021 01:00:31 | 2.8614 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.6639 | 0 | 0 | 0 | 0
2177081 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2955(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02955_D_56365790_56365790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:17:16 | 08.12.2021 00:40:11 | 2.3819 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.4028 | 0 | 0 | 0 | 0
2177080 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-112 35-01-K00112_35-01-K00112_2375632 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:18:49 | 07.12.2021 22:55:02 | 0.60361 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.1142 | 0 | 0 | 0 | 0
2177087 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-126 35-01-K00126_911043799_911043799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:28:21 | 07.12.2021 23:35:06 | 1.1125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 0
2177090 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | URUZLAR TR-1 45-82-M00165_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2090770 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:40:11 | 08.12.2021 00:33:26 | 1.8875 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9375 | 0 | 0 | 0 | 0
2177089 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_956661481_956661481 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:41:00 | 07.12.2021 23:48:10 | 1.1194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 0 | 0 | 0
2177095 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-40 45-79-M00040_B_56396939_56396939 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:47:02 | 07.12.2021 23:53:48 | 1.1128 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7217 | 0 | 0
2177092 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2541 35-02-K02541_35-02-K02541_2362100 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 22:47:04 | 08.12.2021 00:46:25 | 1.9892 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.7533 | 0 | 0 | 0 | 0
2177100 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_YEŞİLKÖY ENH M01_42707191 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:01:40 | 07.12.2021 23:27:13 | 0.42583 | 39 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6075 | 170.7592 | 0 | 0 | 0 | 0
2177103 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084265 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:10:56 | 08.12.2021 07:36:13 | 8.4214 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.4031 | 0 | 0 | 0 | 0
2177106 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2055235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:22:17 | 07.12.2021 23:26:17 | 0.066667 | 41 | 3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2177107 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378551 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:27:30 | 07.12.2021 23:33:37 | 0.10194 | 50 | 3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0972 | 371.4856 | 0 | 0 | 0 | 0
2177112 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-7 35-22-M00007_955280056_955280056 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:33:36 | 08.12.2021 00:25:49 | 0.87028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6108 | 0 | 0 | 0 | 0
2177110 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_BOZAVLU TRAFO L02_72124009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:34:17 | 07.12.2021 23:49:00 | 0.24528 | 16 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9244 | 178.3169 | 0 | 0 | 0 | 0
2177119 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-18/04 45-71-M00259_F f1b_44500688 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:47:35 | 08.12.2021 01:29:21 | 1.6961 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4911 | 0 | 0 | 0 | 0
2177120 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_DAĞITIM TRAFO L-201 GÜZELÇİFTLİK L04_72216672 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2021 23:55:24 | 08.12.2021 00:36:30 | 0.685 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 100.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2177123 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_53137267 M02_53137267 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 00:18:28 | 08.12.2021 01:28:15 | 1.1631 | 5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8153 | 95.3706 | 0 | 0 | 0 | 0
2177126 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2330 35-01-M02330_B_65503817_65503817 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 00:23:27 | 08.12.2021 02:26:06 | 2.0442 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.4767 | 0 | 0 | 0 | 0
2177127 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2382 35-02-M02382_99750222_99750222 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 00:40:26 | 08.12.2021 01:39:43 | 0.98806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9642 | 0 | 0 | 0 | 0
2177131 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_D_56377712_56377712 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 01:10:02 | 08.12.2021 02:26:17 | 1.2708 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
2177133 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_HAMİDİYE L05_72240088 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 01:14:55 | 08.12.2021 02:38:38 | 1.3953 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 317 | 0 | 0 | 1.3953 | 0 | 25.115 | 442.3031
2177135 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_912150319_912150319 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 01:17:03 | 08.12.2021 03:06:18 | 1.8208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8208 | 0 | 0 | 0 | 0
2177132 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_911576465_911576465 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 01:17:28 | 08.12.2021 03:21:57 | 2.0747 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3736 | 0 | 0 | 0 | 0
2177130 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856615 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 01:21:01 | 08.12.2021 01:30:50 | 0.16361 | 0 | 3 | 3 | 696 | 1 | 956 | 0 | 0.49083 | 0.49083 | 113.8733 | 0.16361 | 156.4122
2177134 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 01:26:00 | 08.12.2021 02:04:25 | 0.64028 | 11 | 227 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7.0431 | 145.3431 | 0 | 0 | 0 | 12.1653
2177139 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2425 35-04-K02425_99399145_99399145 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 01:26:29 | 08.12.2021 05:08:09 | 3.6944 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.6111 | 0 | 0 | 0 | 0
2177136 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_BOZYAKA-14 K26_2312200 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 01:32:37 | 08.12.2021 03:15:52 | 1.7208 | 2 | 3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4417 | 5640.8917 | 0 | 0 | 0 | 0
2177141 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_A_56357362_56357362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 01:35:04 | 08.12.2021 02:10:23 | 0.58861 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7658 | 0 | 0
2177142 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2921 35-02-M02921_98872455_98872455 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 01:47:58 | 08.12.2021 03:33:03 | 1.7514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7514 | 0 | 0 | 0 | 0
2177145 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-100 ZEYTİNALANI 35-19-L00100_956693263_956693263 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 01:52:56 | 08.12.2021 04:01:55 | 2.1497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1497 | 0 | 0 | 0 | 0
2177147 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HASAN GÜLLER SULAMA 35-26-L00196_10569223_56359357_56359357 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 02:07:16 | 08.12.2021 03:25:45 | 1.3081 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1564 | 0 | 0 | 0 | 0
2177184 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1534 35-01-K01534_TRAFO-2 K02_42587701 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 02:19:41 | 08.12.2021 09:18:00 | 6.9719 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.0783 | 0 | 0 | 0 | 0
2177148 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE HASTANE TR-1 45-71-M00193_953207528_953207528 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 02:19:57 | 08.12.2021 09:08:17 | 6.8056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6111 | 0 | 0 | 0 | 0
2177150 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_6181307_56355638_56355638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 02:23:53 | 08.12.2021 11:01:07 | 8.6206 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6522 | 0 | 0 | 0 | 0
2177155 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMBEL TR-2 35-27-M00857_912730416_912730416 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 02:47:03 | 08.12.2021 03:53:32 | 1.1081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2161 | 0 | 0 | 0 | 0
2177156 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_GÜZELDENİZ L-169 L02_72052181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 02:53:27 | 08.12.2021 03:30:19 | 0.61444 | 0 | 0 | 7 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3011 | 527.8078 | 0 | 0
2177157 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-9 K16_2313671 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 03:05:37 | 08.12.2021 03:13:38 | 0.13361 | 0 | 4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.7114 | 0 | 0 | 0 | 0
2177159 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-619 35-01-K00619_TRAFO K04_2310241 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 03:18:20 | 08.12.2021 11:16:23 | 7.9675 | 1 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9675 | 5226.68 | 0 | 0 | 0 | 0
2177161 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_ALAÇATI-3 M08_2063149 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 03:49:16 | 08.12.2021 03:56:40 | 0.12333 | 76 | 6682 | 11 | 419 | 7 | 983 | 9.3733 | 824.1133 | 1.3567 | 51.6767 | 0.86333 | 121.2367
2177164 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_A_60984865_60984865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 04:04:53 | 08.12.2021 07:21:33 | 3.2778 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6111 | 0 | 0 | 0 | 0
2177167 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_ŞİRVAN M03_2107097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 04:10:11 | 08.12.2021 06:42:32 | 2.5392 | 95 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2208 | 43.1658 | 0 | 0 | 0 | 0
2177169 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18/04 45-71-M00259_953222738_953222738 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 04:38:03 | 08.12.2021 05:11:43 | 0.56111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8056 | 0 | 0 | 0 | 0
2177174 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-91 35-19-L00091_5649659_56353770_56353770 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 05:14:22 | 08.12.2021 10:33:23 | 5.3169 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.7436 | 0 | 0 | 0 | 0
2177186 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇERKEZ MAHMUDİYE KÖYÜ TR-1 45-71-M01095_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087806 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 05:23:08 | 08.12.2021 10:16:32 | 4.89 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.18 | 0 | 0 | 0 | 0
2177274 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2330 35-01-M02330_B_65503817_65503817 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 05:55:56 | 08.12.2021 10:53:17 | 4.9558 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.5233 | 0 | 0 | 0 | 0
2177178 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_YAZIBAŞI-1 M34_2307565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:04:31 | 08.12.2021 06:13:53 | 0.15637 | 136 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2657 | 1.5637 | 0 | 0 | 0 | 0
2177179 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÖZBEY M15_2305567 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:05:38 | 08.12.2021 06:13:26 | 0.1301 | 147 | 2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1248 | 320.8287 | 0 | 0 | 0 | 0
2177180 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3052 35-09-M03052_957839661_957839661 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:06:53 | 08.12.2021 10:10:54 | 4.0669 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8744 | 0 | 0 | 0 | 0
2177183 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÖZBEY M15_2305567 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:31:00 | 08.12.2021 06:38:18 | 0.12167 | 147 | 2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.885 | 300.03 | 0 | 0 | 0 | 0
2177189 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YENİCE Ç.TEKKE KÖYÜ TR-1 45-73-L00003_A_56387001_56387001 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:39:34 | 08.12.2021 10:05:17 | 3.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4289
2177190 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇANKAYA KÖK 35-26-M00587_TORUN M05_65934328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:41:44 | 08.12.2021 07:27:36 | 0.76444 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2177192 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_KARABEL RES M06_66051330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 06:55:06 | 08.12.2021 07:57:22 | 1.0378 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2177191 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA TR-4 35-21-L00194_953356887_953356887 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:01:58 | 08.12.2021 11:26:26 | 4.4078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4078 | 0 | 0 | 0 | 0
2177193 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | M-2313Ö DSİ SÜZBEYLİ ÖZEL KÖK 35-09-M02313Ö_HatBaşıAyırıcı_53133632 M01_53133632 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:18:03 | 08.12.2021 09:32:04 | 2.2336 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2177195 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-17 SEFERİHİSAR 35-14-M00329_956634381_956634381 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:26:15 | 08.12.2021 08:53:51 | 1.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0
2177194 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | M-261 ULAMIŞ 35-14-M00261_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2098986 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:29:03 | 08.12.2021 12:30:37 | 5.0261 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.5406 | 0 | 0 | 0 | 0
2177197 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_OMS METAL M02_66442991 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:37:53 | 08.12.2021 09:17:50 | 1.6658 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3167 | 1.6658 | 0 | 0 | 0 | 0
2177199 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2139 35-07-M02139_99318478_99318478 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:39:20 | 08.12.2021 10:42:29 | 3.0525 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4725 | 0 | 0 | 0 | 0
2177200 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-17 35-25-M00174_5861104_56376299_56376299 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:51:17 | 08.12.2021 10:17:38 | 2.4392 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2817 | 0 | 0 | 0 | 0
2177203 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-55 35-27-M00055_A A01b_66370056 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:59:07 | 08.12.2021 09:20:44 | 1.3603 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1017 | 0 | 0 | 0 | 0
2177216 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 ZEYTİNALANI 35-19-L00112_956673449_956673449 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 07:59:30 | 08.12.2021 11:45:50 | 3.7722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7722 | 0 | 0 | 0 | 0
2177204 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1625 35-07-K01625_912452887_912452887 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:00:06 | 08.12.2021 12:22:17 | 4.3697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3697 | 0 | 0 | 0 | 0
2177205 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-11 M05_60208852 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 08:09:14 | 08.12.2021 08:45:53 | 0.61057 | 0 | 2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771.8854 | 0 | 0 | 0 | 0
2177219 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-291 35-18-L00291_5720455_56369530_56369530 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:10:11 | 08.12.2021 13:31:18 | 5.3519 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.1336 | 0 | 0
2177207 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-69 35-16-L00069_F F1b_47588851 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:13:52 | 08.12.2021 10:47:34 | 2.5617 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1933 | 0 | 0 | 0 | 0
2177208 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_953207456_953207456 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:24:00 | 08.12.2021 11:28:47 | 3.0797 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7175 | 0 | 0 | 0 | 0
2177234 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-438 35-18-L00438_950448973_950448973 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:26:53 | 08.12.2021 14:12:03 | 5.7528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7528 | 0 | 0
2177209 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-280 M06_2046898 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:27:00 | 08.12.2021 09:18:32 | 0.85889 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4356 | 56.6867 | 0 | 0 | 0 | 0
2177210 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-1437 M04_2046894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:27:00 | 08.12.2021 08:44:05 | 0.28472 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1389 | 2.8472 | 0 | 0 | 0 | 0
2177212 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1200 35-10-M01200_915045408_915045408 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:27:09 | 08.12.2021 09:23:40 | 0.94194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94194 | 0 | 0 | 0 | 0
2177215 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYAZKENT SİTESİ 35-30-M00343_955305309_955305309 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:30:58 | 08.12.2021 10:33:07 | 2.0358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0358 | 0 | 0
2177218 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3187 35-01-K03187_911789283_911789283 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:31:48 | 08.12.2021 09:23:45 | 0.86583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86583 | 0 | 0 | 0 | 0
2177222 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 ZEYTİNALANI 35-19-L00104_956675642_956675642 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:31:57 | 08.12.2021 11:22:27 | 2.8417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8417 | 0 | 0 | 0 | 0
2177231 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-278 35-19-L00278_956671907_956671907 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:34:06 | 08.12.2021 15:23:50 | 6.8289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6578 | 0 | 0 | 0 | 0
2177228 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-4 35-19-L00004_6809519_56394556_56394556 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:34:26 | 08.12.2021 12:04:22 | 3.4989 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9867 | 0 | 0 | 0 | 0
2177225 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLER TR-1 35-19-M00207_956699366_956699366 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:36:28 | 08.12.2021 13:37:20 | 5.0144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0144 | 0 | 0 | 0 | 0
2177223 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2095355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:41:35 | 08.12.2021 10:32:07 | 1.8422 | 211 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.7089 | 276.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2177243 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | AKKOCA ÖZEL TR 35-26-M00563Ö_35-26-M00563Ö_2362803 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:43:43 | 08.12.2021 09:15:33 | 0.53056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2177224 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/24-A 45-71-M02217_953196203_953196203 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:43:55 | 08.12.2021 19:09:29 | 10.4261 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.835 | 0 | 0 | 0 | 0
2177226 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4052 35-01-K04052_911654928_911654928 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:44:20 | 08.12.2021 09:50:00 | 1.0944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 0
2177235 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950449104_950449104 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:47:37 | 08.12.2021 14:32:10 | 5.7425 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.485 | 0 | 0
2177230 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/6 (DİYANET ARKASI) 45-71-M00150_953192179_953192179 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:51:00 | 08.12.2021 13:40:17 | 4.8214 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3208 | 0 | 0 | 0 | 0
2177237 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-73-M00252_B_56393409_56393409 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:51:22 | 08.12.2021 10:29:26 | 1.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6256
2177253 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_953364662_953364662 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:55:01 | 08.12.2021 18:26:39 | 9.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5272
2177233 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:55:23 | 08.12.2021 09:01:57 | 0.10944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21889 | 196.4528
2177245 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4736 35-01-K04736__72922905_72922905 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:55:46 | 08.12.2021 14:32:22 | 5.61 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.07 | 0 | 0 | 0 | 0
2177240 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2987 35-02-M02987_965919297_965919297 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:57:34 | 08.12.2021 12:39:00 | 3.6906 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0717 | 0 | 0 | 0 | 0
2177242 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_B B1_5762333 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:58:48 | 08.12.2021 16:41:39 | 7.7142 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.8458 | 0 | 0 | 0 | 0
2177246 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4042 35-02-K04042_910347035_910347035 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 08:58:49 | 08.12.2021 11:12:08 | 2.2219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2219 | 0 | 0 | 0 | 0
2177241 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | ÖVEÇLİ KÖK 45-76-L00002_HatBaşıAyırıcı_53136583 L03_53136583 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:05:23 | 08.12.2021 17:00:26 | 7.9175 | 25 | 173 | 155 | 1 | 25 | 47 | 197.9368 | 1369.7227 | 1227.2082 | 7.9175 | 197.9368 | 372.1212
2177271 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-12 K34_2055160 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:06:36 | 08.12.2021 17:34:12 | 8.4599 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6734.1193 | 0 | 0 | 0 | 0
2177244 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/110 45-83-L00110_45-83-L00110_2357194 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:06:55 | 08.12.2021 14:42:30 | 5.593 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.4672 | 0 | 0 | 0 | 0
2177260 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1538 35-01-M01538_911092970_911092970 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:07:57 | 08.12.2021 11:42:57 | 2.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2177259 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-583 35-02-K00583_35-02-K00583_42317275 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:08:01 | 08.12.2021 09:23:00 | 0.24972 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1397 | 0 | 0 | 0 | 0
2177265 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKKOYUNLU TR-2 35-29-L00270_35-29-L00270_2351041 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:08:48 | 08.12.2021 09:48:44 | 0.66556 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0
2177266 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 35-22-M00010_955260280_955260280 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:10:05 | 08.12.2021 17:40:06 | 8.5003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5003 | 0 | 0 | 0 | 0
2177251 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4440 35-02-K04440_35-02-K04440_2357823 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:10:38 | 08.12.2021 12:21:11 | 3.1758 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343.3775 | 0 | 0 | 0 | 0
2177258 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-7 DEPREM KONUTLARI 35-19-L00007_5847425_56394181_56394181 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:11:13 | 08.12.2021 11:07:22 | 1.9358 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2942 | 0 | 0 | 0 | 0
2177250 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-31 45-80-M00031_956561986_956561986 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:12:19 | 08.12.2021 10:36:42 | 1.4064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4064 | 0 | 0 | 0 | 0
2177262 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-7 45-72-L00574_DAĞITIM TRAFOSU TR-7 L04_2106400 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:14:08 | 08.12.2021 15:20:44 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 751.53
2177261 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2397 35-02-K02397_99977633_99977633 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:14:09 | 08.12.2021 11:02:42 | 1.8092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8092 | 0 | 0 | 0 | 0
2177275 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_8031516_56389471_56389471 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:15:00 | 08.12.2021 13:07:00 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.4667 | 0 | 0
2177257 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY TR-5 45-71-M00088_953204558_953204558 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:15:15 | 08.12.2021 15:07:14 | 5.8664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8664 | 0 | 0 | 0 | 0
2177267 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-39 35-25-M00111_955257696_955257696 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:16:45 | 08.12.2021 12:23:48 | 3.1175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1175 | 0 | 0 | 0 | 0
2177294 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-472 OLTULU 35-18-L00472_950463063_950463063 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:19:20 | 08.12.2021 18:33:29 | 9.2358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2358 | 0 | 0
2177263 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-21 35-13-L00021_C_56356122_56356122 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:22:00 | 08.12.2021 09:51:31 | 0.49194 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6617 | 0 | 0
2177270 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1502 35-03-K01502_944465104_944465104 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:24:44 | 08.12.2021 12:40:50 | 3.2683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2683 | 0 | 0 | 0 | 0
2177280 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4015 35-02-K04015_912580892_912580892 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:26:18 | 08.12.2021 10:46:11 | 1.3314 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9942 | 0 | 0 | 0 | 0
2177269 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4325 35-04-K04325_35-04-K04325_2376324 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:28:35 | 08.12.2021 12:01:50 | 2.5542 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2177272 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-14/24-A 45-71-M02217_45-71-M02217_73388390 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:29:46 | 08.12.2021 17:04:20 | 7.5761 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5295.7003 | 0 | 0 | 0 | 0
2177284 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-996 35-02-K00996_912737556_912737556 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:29:49 | 08.12.2021 11:14:01 | 1.7367 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
2177335 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU-5 35-26-M00444_956604795_956604795 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:30:47 | 08.12.2021 11:38:17 | 2.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0
2177279 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-843 35-03-K00843_910546924_910546924 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:32:26 | 08.12.2021 11:03:31 | 1.5181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0361 | 0 | 0 | 0 | 0
2177278 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-289 35-04-K00289_99088320_99088320 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:33:25 | 08.12.2021 11:00:05 | 1.4444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
2177283 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-74 45-78-M00074_953263841_953263841 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:34:43 | 08.12.2021 10:25:26 | 0.84528 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5017 | 0 | 0 | 0 | 0
2177277 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/6 45-83-L00006_45-83-L00006_2372631 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:35:56 | 08.12.2021 14:46:09 | 5.1701 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124.9225 | 0 | 0 | 0 | 0
2177289 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2907 35-01-K02907_B B1_5873180 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:40:29 | 08.12.2021 18:48:59 | 9.1417 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2177286 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EMLAKDERE TR-2 45-71-M01028_45-71-M01028_2355324 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:40:30 | 08.12.2021 18:03:31 | 8.3835 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.7356 | 0 | 0 | 0 | 0
2177288 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_TEKEL M13_2322536 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 09:43:17 | 08.12.2021 11:55:46 | 2.2079 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2177300 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102279 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:43:58 | 08.12.2021 10:23:00 | 0.65056 | 0 | 0 | 21 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6617 | 303.1589 | 0 | 0
2177291 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞLENHOCA TR-2 35-21-L00119_953361048_953361048 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:45:00 | 08.12.2021 10:50:19 | 1.0886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 0
2177358 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_SİBAM L04_2053084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:45:58 | 08.12.2021 09:46:22 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8467 | 0 | 0
2177328 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950447222_950447222 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:50:24 | 08.12.2021 19:28:14 | 9.6306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2611 | 0 | 0
2177330 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-12 35-14-L00294_956656979_956656979 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:51:16 | 08.12.2021 12:46:31 | 2.9208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8417 | 0 | 0 | 0 | 0
2177307 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA TR-4 35-21-L00194_965669753_965669753 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:51:30 | 08.12.2021 10:55:47 | 1.0714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0
2177303 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-19 35-14-L00019_8479881_56355298_56355298 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:52:28 | 08.12.2021 15:47:33 | 5.9181 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4431 | 0 | 0 | 0 | 0
2177306 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2334649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:55:00 | 08.12.2021 11:31:06 | 1.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6267 | 73.6767
2177308 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_MESUDİYE K02_2308861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:56:00 | 08.12.2021 10:53:00 | 0.95 | 2 | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1270.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2177342 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-15 SEFERİHİSAR 35-14-M00327_956643645_956643645 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:56:59 | 08.12.2021 13:45:39 | 3.8111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
2177329 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1361 35-02-K01361_99970122_99970122 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 09:59:46 | 08.12.2021 12:29:52 | 2.5017 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0067 | 0 | 0 | 0 | 0
2177313 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KOCA M10_72231048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:00:01 | 08.12.2021 10:49:32 | 0.82528 | 39 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1858 | 41.2639 | 0 | 0 | 0 | 0
2177368 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_950442599_950442599 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:00:24 | 08.12.2021 12:07:12 | 2.1133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2267 | 0 | 0
2177363 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:03:04 | 08.12.2021 10:20:00 | 0.28222 | 38 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7244 | 381.2822 | 0 | 0 | 0 | 0
2177320 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇARIKKARALAR TR-1 45-73-M01075_A_56404488_56404488 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:03:06 | 08.12.2021 12:39:26 | 2.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6056
2177318 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | YALLIOĞLU KÖK 35-15-L00361_YENİKÖY L02_66935957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:06:18 | 08.12.2021 10:07:08 | 0.013889 | 26 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36111 | 6.0694 | 0 | 0 | 0 | 0
2177341 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/9 45-72-M00009_954921501_954921501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:07:40 | 08.12.2021 11:35:15 | 1.4597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4597 | 0 | 0 | 0 | 0
2177322 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-370 35-01-K00370_TRAFO K04_2310592 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 10:09:00 | 08.12.2021 16:56:47 | 6.7964 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5206.0339 | 0 | 0 | 0 | 0
2177353 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-22 35-23-M00022_35-23-M00022_76459252 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 10:09:59 | 08.12.2021 17:41:12 | 7.5203 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113.395 | 0 | 0 | 0 | 0
2177338 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:10:32 | 08.12.2021 11:02:00 | 0.85778 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 140 | 13.7244 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 120.0889
2177325 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-2/34 (MEVLANA YOLU) 45-71-M00532__72649161_72649161 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:10:34 | 08.12.2021 14:06:49 | 3.9375 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2177331 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:13:01 | 08.12.2021 10:42:24 | 0.48972 | 24 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7533 | 194.9094 | 0 | 0 | 0 | 0
2177340 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2626 35-02-K02626_97478848_97478848 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:13:40 | 08.12.2021 14:24:38 | 4.1828 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3972 | 0 | 0 | 0 | 0
2177334 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BAHADIR TR-2 45-73-M01205_45-73-M01205_81259615 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:14:04 | 08.12.2021 13:26:30 | 3.2072 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2072 | 112.2528 | 0 | 0 | 0 | 0
2177332 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_A_56382755_56382755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:14:11 | 08.12.2021 11:50:41 | 1.6083 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
2177345 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | BERSEL KİMYA ÖZEL TR 35-17-M00380Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047537 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:16:06 | 08.12.2021 12:25:05 | 2.1497 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2177333 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_L-225 L04_2325220 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 10:16:51 | 08.12.2021 18:04:45 | 7.7983 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107.3603 | 0 | 0
2177336 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2212 DOĞANCILAR TR-1 35-03-M02212_35-03-M02212_2367208 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 10:17:53 | 08.12.2021 18:44:20 | 8.4406 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.6868 | 0 | 0 | 0 | 0
2177356 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-254 35-04-K00254_98912419_98912419 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:22:33 | 08.12.2021 11:25:20 | 1.0464 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5103 | 0 | 0 | 0 | 0
2177357 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-41 35-15-M00041_ H_72258148 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:23:48 | 08.12.2021 12:10:45 | 1.7825 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2125 | 0 | 0 | 0 | 0
2177355 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/111 45-83-M00111_45-83-M00111_2364667 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:25:48 | 08.12.2021 11:32:28 | 1.1111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2177371 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-3 45-72-M00420__82864664_82864664 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:35:41 | 08.12.2021 13:17:59 | 2.705 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.795 | 0 | 0 | 0 | 0
2177362 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-14 KÖK 35-24-L00014_955220393_955220393 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:35:57 | 08.12.2021 12:42:30 | 2.1092 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5458 | 0 | 0
2177409 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_11576402_56376723_56376723 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:38:00 | 08.12.2021 12:57:35 | 2.3264 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1597 | 0 | 0 | 0 | 0
2177439 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-67 ELMASTAŞ 35-14-L00067_95000131703_95000131703 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:44:42 | 08.12.2021 17:11:07 | 6.4403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4403 | 0 | 0 | 0 | 0
2177370 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2330 35-01-M02330_913150828_913150828 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:44:54 | 08.12.2021 19:03:49 | 8.3153 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8375 | 0 | 0 | 0 | 0
2177380 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | IŞIKLAR TR-3 45-73-M00617_945666982_945666982 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:45:00 | 08.12.2021 16:32:26 | 5.7906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7906 | 0 | 0 | 0 | 0
2177374 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3656 35-01-K03656_K-3648 K01_42444255 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:51:00 | 08.12.2021 13:02:33 | 2.1925 | 2 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.385 | 2641.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
2177381 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-115 35-04-K00115_913807386_913807386 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:51:17 | 08.12.2021 11:38:47 | 0.79167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2177375 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | RIZA GÖK VE ARKADAŞLARI ÖZEL TR 35-30-M00261Ö_35-30-M00261Ö_2375701 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:57:00 | 08.12.2021 11:29:51 | 0.5475 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 0
2177430 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2984 35-03-K02984_H F03b_79364574 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 10:59:58 | 08.12.2021 16:01:55 | 5.0325 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
2177382 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_ÇEVREKENT M06_2097312 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:03:00 | 08.12.2021 12:33:52 | 1.5144 | 11 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6589 | 508.8533 | 0 | 0 | 0 | 0
2177389 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-618 35-04-K00618_912676739_912676739 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:05:27 | 08.12.2021 12:25:47 | 1.3389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3556 | 0 | 0 | 0 | 0
2177385 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_Sarıgöl TR-2-3 M06_2318420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:06:18 | 08.12.2021 11:34:57 | 0.4775 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4775 | 11.9375 | 0 | 0
2177388 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM ALAYAKA DEDEKAVAK TR-2 45-73-M00292_A_56389559_56389559 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:06:47 | 08.12.2021 15:28:19 | 4.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5122
2177476 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_DAĞITIM TRF L-180 L08_66030461 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:06:51 | 08.12.2021 17:51:08 | 6.7381 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7381 | 795.0906 | 0 | 0
2177384 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | OYUKİÇİ TR 1 45-74-M00155_45-74-M00155_2370005 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:07:40 | 08.12.2021 14:17:39 | 3.1664 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8319 | 0 | 0
2177386 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AHMET KOCA TARIMSAL SULAMA GRB TR-1 45-71-M00902_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084274 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:08:55 | 08.12.2021 13:34:39 | 2.4289 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7178 | 0 | 0 | 0 | 0
2177387 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1050 35-02-M01050_99968483_99968483 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:11:09 | 08.12.2021 15:35:35 | 4.4072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4072 | 0 | 0 | 0 | 0
2177392 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR23 MEZAR ÜSTÜ 45-73-M00028_945682484_945682484 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:12:17 | 08.12.2021 13:02:20 | 1.8342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8342 | 0 | 0 | 0 | 0
2177399 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_53133660 M15_53133660 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:18:27 | 08.12.2021 14:57:25 | 3.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.2728
2177402 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SAGLIK TR-1 35-26-L00360_11899133_56377984_56377984 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:25:18 | 08.12.2021 12:26:04 | 1.0128 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7028 | 0 | 0 | 0 | 0
2177403 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKPINAR TR-1 45-75-M00079_945603254_945603254 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:25:57 | 08.12.2021 13:06:39 | 1.6783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6783 | 0 | 0
2177406 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-74 45-78-M00074_953263788_953263788 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:26:27 | 08.12.2021 13:13:14 | 1.7797 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8986 | 0 | 0 | 0 | 0
2177407 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI YOLU TR-2 35-26-M01195_95000451989_95000451989 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:27:55 | 08.12.2021 12:18:22 | 0.84083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2042 | 0 | 0 | 0 | 0
2177411 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2661 35-02-K02661_910290156_910290156 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:31:21 | 08.12.2021 14:15:40 | 2.7386 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1247 | 0 | 0 | 0 | 0
2177404 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:32:10 | 08.12.2021 11:47:57 | 0.26306 | 17 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4719 | 430.3589 | 0 | 0 | 0 | 0
2177412 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KERPİÇLİK KÖYÜ TR-1 35-15-L00546_B_56406777_56406777 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:34:39 | 08.12.2021 15:09:47 | 3.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9089
2177413 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1386 35-03-M01386_F_56364291_56364291 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:42:30 | 08.12.2021 13:03:06 | 1.3433 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.13 | 0 | 0 | 0 | 0
2177415 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAYLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01710_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085585 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:43:38 | 08.12.2021 16:11:15 | 4.4603 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.4553 | 0 | 0 | 0 | 0
2177423 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2330 35-01-M02330_35-01-M02330_47398812 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:46:31 | 08.12.2021 15:44:26 | 3.9653 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931.0903 | 0 | 0 | 0 | 0
2177420 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4131 35-04-K04131_99869991_99869991 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:48:05 | 08.12.2021 13:01:25 | 1.2222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2177422 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:49:24 | 08.12.2021 14:09:02 | 2.3272 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2177466 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YANIKKÖY TR-1 35-28-M00215_953383142_953383142 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:49:31 | 08.12.2021 18:38:33 | 6.8172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8172 | 0 | 0 | 0 | 0
2177421 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-33 35-21-L00150_B_56376406_56376406 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:52:00 | 08.12.2021 14:17:48 | 2.43 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.31 | 0 | 0 | 0 | 0
2177469 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER DOĞA SİTESİ TR-8 35-14-M00149_956689827_956689827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:54:28 | 08.12.2021 20:23:09 | 8.4781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4781 | 0 | 0 | 0 | 0
2177551 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_956678932_956678932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:55:28 | 08.12.2021 18:38:00 | 6.7089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4178 | 0 | 0 | 0 | 0
2177425 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-50 35-27-M00050_913879829_913879829 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 11:55:37 | 08.12.2021 17:01:17 | 5.0944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0944 | 0 | 0 | 0 | 0
2177428 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BURHAN AŞIKTEPE TR-1 45-78-M00744_A_56403033_56403033 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:00:57 | 08.12.2021 15:35:43 | 3.5794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5794 | 0 | 0 | 0 | 0
2177497 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-42 35-22-M00042_955274737_955274737 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:04:57 | 08.12.2021 15:13:10 | 3.1369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1369 | 0 | 0 | 0 | 0
2177427 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-12 HÜKÜMET KONAĞI 35-19-M00012_11743311_56375349_56375349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:05:00 | 08.12.2021 15:36:56 | 3.5322 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.3033 | 0 | 0 | 0 | 0
2177516 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-327 35-03-M00327_910095105_910095105 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:10:17 | 08.12.2021 17:23:42 | 5.2236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2236 | 0 | 0 | 0 | 0
2177434 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BEBEKLİ TR-2 45-77-L00197_A_56388671_56388671 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:13:07 | 08.12.2021 15:58:57 | 3.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4444
2177437 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/15 35-26-M00635_956623060_956623060 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:13:51 | 08.12.2021 14:35:58 | 2.3686 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8978 | 0 | 0 | 0 | 0
2177442 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/27 45-83-L00027_955146368_955146368 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:18:44 | 08.12.2021 14:17:22 | 1.9772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9772 | 0 | 0 | 0 | 0
2177433 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4440 35-02-K04440_E_56375131_56375131 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 12:22:44 | 08.12.2021 16:35:17 | 4.2091 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.4568 | 0 | 0 | 0 | 0
2177440 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/4 45-71-M00544_953242298_953242298 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:23:09 | 08.12.2021 22:59:03 | 10.5983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5983 | 0 | 0 | 0 | 0
2177485 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLICA TR-1 35-29-L00480_950354035_950354035 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:25:15 | 08.12.2021 17:57:44 | 5.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5414
2177553 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-11 35-19-L00110_35-19-L00110_72145756 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:26:55 | 08.12.2021 22:15:24 | 9.8081 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775.2581 | 0 | 0 | 0 | 0
2177444 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-1 35-18-L00001_950436314_950436314 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:34:00 | 08.12.2021 21:07:59 | 8.5664 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6992 | 0 | 0
2177498 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-15 35-28-L00015_953385592_953385592 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:34:57 | 08.12.2021 15:50:41 | 3.2622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2622 | 0 | 0 | 0 | 0
2177445 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138968 M05_53138968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:35:48 | 08.12.2021 12:36:38 | 0.013889 | 17 | 7 | 0 | 0 | 62 | 330 | 0.23611 | 0.097222 | 0 | 0 | 0.86111 | 4.5833
2177447 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011_956563496_956563496 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:36:56 | 08.12.2021 13:51:12 | 1.2378 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4267 | 0 | 0 | 0 | 0
2177513 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | DAĞISTAN KÖŞE RAMAZAN GÖKMEN TR 35-24-M00060_35-24-M00060_2362264 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:37:22 | 08.12.2021 17:10:36 | 4.5539 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2006 | 0 | 0 | 0 | 0
2177448 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-12 45-76-M00012_60882758_60983932_60983932 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:40:00 | 08.12.2021 14:52:37 | 2.2103 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9953 | 0 | 0
2177461 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAŞTEPE TR-2 35-29-L00396_A_56397402_56397402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:43:39 | 08.12.2021 14:28:09 | 1.7417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1917 | 0 | 0 | 0 | 0
2177489 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-1 35-27-M00966_912555404_912555404 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:45:25 | 08.12.2021 15:37:29 | 2.8678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8678 | 0 | 0 | 0 | 0
2177504 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/26 35-28-M00054_953369244_953369244 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:52:07 | 08.12.2021 17:23:37 | 4.525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.525 | 0 | 0 | 0 | 0
2177457 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLIBEL TR-1 35-20-L00351_955198124_955198124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 12:59:20 | 08.12.2021 14:46:22 | 1.7839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7839 | 0 | 0 | 0 | 0
2177467 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_956672885_956672885 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:05:06 | 08.12.2021 20:33:24 | 7.4717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4717 | 0 | 0 | 0 | 0
2177462 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | EVCİLER TR-1 45-77-L00268_B_56402969_56402969 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:07:49 | 08.12.2021 14:55:14 | 1.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6931
2177465 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-19-L00063_915950666_915950666 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:12:00 | 08.12.2021 19:46:58 | 6.5828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1656 | 0 | 0 | 0 | 0
2177464 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_BEYDERE KÖK M03_72307181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:18:48 | 08.12.2021 13:19:21 | 0.0091667 | 19 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17417 | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
2177555 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA TR-4 35-21-L00194_49808056_56376233_56376233 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:20:34 | 08.12.2021 15:33:11 | 2.2103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3644 | 0 | 0 | 0 | 0
2177472 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_LÜTFİYE M01_72194529 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:21:28 | 08.12.2021 13:49:41 | 0.47028 | 88 | 398 | 0 | 0 | 0 | 15 | 41.3844 | 187.1706 | 0 | 0 | 0 | 7.0542
2177470 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 KÖPRÜYANI 45-71-M00254_953221258_953221258 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:21:29 | 08.12.2021 18:16:58 | 4.9247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8494 | 0 | 0 | 0 | 0
2177490 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-32 CUMHURİYET 35-25-M00103_955254551_955254551 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:34:20 | 08.12.2021 19:46:58 | 6.2106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2106 | 0 | 0 | 0 | 0
2177481 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM12/TR03 45-73-M00096_45-73-M00096_66817454 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:36:32 | 08.12.2021 15:08:41 | 1.5358 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.3092 | 0 | 0 | 0 | 0
2177527 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-115 35-04-K00115_913807404_913807404 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:39:35 | 08.12.2021 18:39:58 | 5.0064 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0511 | 0 | 0 | 0 | 0
2177488 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:43:20 | 08.12.2021 15:17:37 | 1.5714 | 13 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4281 | 1590.2456 | 0 | 0 | 0 | 0
2177480 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-33 35-21-L00150_A_56376405_56376405 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:44:00 | 08.12.2021 15:19:23 | 1.5897 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3581 | 0 | 0 | 0 | 0
2177503 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1324 35-01-K01324_911201844_911201844 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:48:04 | 08.12.2021 16:26:05 | 2.6336 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2369 | 0 | 0 | 0 | 0
2177484 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1050 35-02-M01050_99816120_99816120 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:51:00 | 08.12.2021 15:33:59 | 1.7164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4328 | 0 | 0 | 0 | 0
2177487 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-90 35-13-L00107_A_81213415_81213415 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:53:54 | 08.12.2021 15:07:10 | 1.2211 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7689 | 0 | 0 | 0 | 0
2177492 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/04(CEMİYET KARŞISI) 45-71-M00057_953215070_953215070 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 13:54:45 | 08.12.2021 18:52:37 | 4.9644 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6089 | 0 | 0 | 0 | 0
2177494 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3288 35-03-M03288_910289122_910289122 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:01:14 | 08.12.2021 20:30:27 | 6.4869 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.4778 | 0 | 0 | 0 | 0
2177496 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLAR TARIMSAL SULAMA ÖZEL KÖK 45-80-M02000Ö_SARUHANLI DM M04_2323504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:02:42 | 08.12.2021 14:44:14 | 0.69222 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2177528 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-3/2 45-82-M00083_C_56386869_56386869 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:03:01 | 08.12.2021 17:14:43 | 3.195 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2177535 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426475_56395521_56395521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:03:21 | 08.12.2021 16:35:26 | 2.5347 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5972 | 0 | 0 | 0 | 0
2177495 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4537 35-07-K04537_F k4537f2_5827084 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:04:09 | 08.12.2021 22:21:00 | 8.2808 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.6375 | 0 | 0 | 0 | 0
2177508 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_953210400_953210400 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:07:01 | 08.12.2021 15:42:05 | 1.5844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5844 | 0 | 0 | 0 | 0
2177550 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_F f1_5955229 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:07:30 | 08.12.2021 21:43:17 | 7.5964 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.4339 | 0 | 0
2177506 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56384528_56384528 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:07:46 | 08.12.2021 21:58:43 | 7.8492 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
2177510 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-44 35-25-M00083_35-25-M00083_72122911 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:07:52 | 08.12.2021 15:54:42 | 1.7806 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
2177499 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-146 45-78-L00146_49414180_56384336_56384336 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2021 14:07:56 | 08.12.2021 16:01:18 | 1.8892 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.9355 | 0 | 0 | 0 | 0
2177514 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KAPLANCIK TR-1 35-26-L00093_9094824_56359856_56359856 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:11:32 | 08.12.2021 15:06:12 | 0.91111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3778 | 0 | 0 | 0 | 0
2177536 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-579 (DM-7/25) 35-17-M00579_A A03_60811888 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:12:01 | 08.12.2021 16:28:03 | 2.2672 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8956 | 0 | 0 | 0 | 0
2177522 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:23:30 | 08.12.2021 18:13:07 | 3.8269 | 82 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.8094 | 501.3297 | 0 | 0 | 0 | 0
2177526 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1/1 35-20-M00001_8786957_56383277_56383277 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:32:00 | 08.12.2021 16:00:20 | 1.4722 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
2177529 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1756 35-04-K01756_99374213_99374213 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:33:35 | 08.12.2021 22:13:05 | 7.6583 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2417 | 0 | 0 | 0 | 0
2177541 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-30-L00083_955293217_955293217 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:40:27 | 08.12.2021 20:49:50 | 6.1564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1564 | 0 | 0
2177544 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_45-83-L00223_2367340 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:45:08 | 08.12.2021 15:16:00 | 0.51444 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6056 | 0 | 0 | 0 | 0
2177548 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/38 45-72-L00038_956507575_956507575 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:49:39 | 08.12.2021 17:21:33 | 2.5317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5317 | 0 | 0 | 0 | 0
2177543 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_KÖYLER ÇIKIŞI L03_2105415 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 14:55:48 | 08.12.2021 14:56:21 | 0.0091667 | 3 | 318 | 12 | 0 | 12 | 594 | 0.0275 | 2.915 | 0.11 | 0 | 0.11 | 5.445
2177549 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-19 35-14-L00019_35-14-L00019_2376092 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:06:00 | 08.12.2021 15:53:45 | 0.79583 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7917 | 0 | 0 | 0 | 0
2177552 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | FATMA ŞENER SULAMA GRUBU TR 35-27-M00355_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049439 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:10:37 | 08.12.2021 17:19:13 | 2.1433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2867 | 0 | 0 | 0 | 0
2177558 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1185 35-04-M01185_95000129837_95000129837 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:15:47 | 08.12.2021 17:36:07 | 2.3389 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
2177570 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-2132 KÖK 35-07-M02132__72410976_72410976 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:21:18 | 08.12.2021 16:47:29 | 1.4364 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.7306 | 0 | 0 | 0 | 0
2177565 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-14 35-22-M00686_956295203_956295203 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:25:03 | 08.12.2021 17:19:13 | 1.9028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9028 | 0 | 0 | 0 | 0
2177572 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1722 35-01-K01722_911215163_911215163 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:35:41 | 08.12.2021 19:07:00 | 3.5219 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2194 | 0 | 0 | 0 | 0
2177574 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY TR-7 45-71-M00529_953244599_953244599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:38:40 | 08.12.2021 19:03:09 | 3.4081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8161 | 0 | 0 | 0 | 0
2177578 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_EMİRALEM SULAMA M10_66811804 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:42:58 | 08.12.2021 16:05:02 | 0.36778 | 55 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2278 | 656.8511 | 0 | 0 | 0 | 0
2177575 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAŞLAMIŞ TR-1 45-72-L00209_956485722_956485722 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:45:47 | 08.12.2021 17:36:40 | 1.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8481
2177579 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3023 35-01-K03023_912970899_912970899 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:49:54 | 08.12.2021 21:39:32 | 5.8272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6544 | 0 | 0 | 0 | 0
2177581 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-16 35-23-M00016_950427922_950427922 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:50:59 | 08.12.2021 18:31:18 | 2.6719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6719 | 0 | 0 | 0 | 0
2177580 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER TR-6 SIRIMLI YOLU 35-31-L00233_47919589_56401752_56401752 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 15:54:27 | 08.12.2021 18:09:19 | 2.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1678
2177583 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-577 35-01-K00577_913829646_913829646 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:02:38 | 08.12.2021 19:04:54 | 3.0378 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0756 | 0 | 0 | 0 | 0
2177584 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_953210432_953210432 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:06:00 | 08.12.2021 19:05:07 | 2.9853 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8969 | 0 | 0 | 0 | 0
2177587 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-6 35-26-M00006_12420451_56358486_56358486 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:08:30 | 08.12.2021 16:50:41 | 0.70306 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5064 | 0 | 0 | 0 | 0
2177592 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOBRAN TR-2 45-73-M00953_A_56391168_56391168 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:16:58 | 08.12.2021 17:29:59 | 1.2169 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8203 | 0 | 0 | 0 | 0
2177589 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_914646417_914646417 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:18:59 | 08.12.2021 21:51:34 | 5.5431 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.775 | 0 | 0 | 0 | 0
2177590 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3992 35-03-K03992_B_56364328_56364328 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:20:13 | 09.12.2021 03:54:32 | 11.5719 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.1908 | 0 | 0 | 0 | 0
2177593 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACITUFAN KÖYÜ TR 45-77-L00162_945495567_945495567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:25:41 | 08.12.2021 19:07:56 | 2.7042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7042 | 0 | 0
2177641 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2911 35-01-M02911_910848376_910848376 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:28:26 | 08.12.2021 20:38:12 | 4.1628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3256 | 0 | 0 | 0 | 0
2177594 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-860 35-02-M00860_961559540_961559540 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:29:15 | 08.12.2021 17:13:16 | 0.73361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4672 | 0 | 0 | 0 | 0
2177601 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PARLAK TR-1 35-21-L00074_953358182_953358182 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:33:17 | 08.12.2021 22:08:04 | 5.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5797
2177597 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇELER TR-1 45-72-M00233_956523621_956523621 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:34:53 | 08.12.2021 20:22:14 | 3.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5783
2177629 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | YAYLAYURT TR-1 35-30-M00128_ H_58006391 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:35:08 | 08.12.2021 18:15:12 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0433
2177595 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00311_95000001227_95000001227 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:35:20 | 08.12.2021 18:46:08 | 2.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0
2177596 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/53-A 45-71-M00941_K_60983990_60983990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:38:07 | 08.12.2021 18:05:02 | 1.4486 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
2177602 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1294 35-04-K01294_35-04-K01294_2359159 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:39:30 | 08.12.2021 17:40:45 | 1.0208 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.9583 | 0 | 0 | 0 | 0
2177599 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇİLEME TR-4 35-22-M00163_D_56353714_56353714 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:40:25 | 08.12.2021 17:44:55 | 1.075 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2177598 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-400 35-09-M00400_97863067_97863067 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:42:10 | 08.12.2021 17:29:54 | 0.79556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79556 | 0 | 0 | 0 | 0
2177603 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_MORALILAR ÇIKIŞ L22_2326923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:48:17 | 08.12.2021 18:41:18 | 1.8836 | 0 | 0 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.525 | 24.4869 | 0 | 0
2177604 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1431 35-02-M01431_B_56383543_56383543 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:55:01 | 08.12.2021 17:59:09 | 1.0689 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5844 | 0 | 0 | 0 | 0
2177606 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_IŞIKLAR-2 M04_2306691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 16:59:35 | 08.12.2021 17:06:28 | 0.11472 | 101 | 5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5869 | 625.5803 | 0 | 0 | 0 | 0
2177627 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1557 35-01-K01557_B_56367320_56367320 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:01:27 | 08.12.2021 20:40:05 | 3.6439 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.6517 | 0 | 0 | 0 | 0
2177608 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3052 35-09-M03052_913689157_913689157 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:01:45 | 08.12.2021 19:10:38 | 2.1481 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3325 | 0 | 0 | 0 | 0
2177505 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:06:00 | 08.12.2021 19:07:10 | 2.0194 | 129 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.5083 | 819.8944 | 0 | 0 | 0 | 0
2177611 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953221556_953221556 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:07:13 | 08.12.2021 19:53:25 | 2.77 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0
2177680 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-430 35-18-L00430_950464661_950464661 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:08:29 | 08.12.2021 19:35:00 | 2.4419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4419 | 0 | 0
2177625 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-128 35-19-L00128_35-19-L00128_2350880 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:10:16 | 08.12.2021 20:34:05 | 3.3969 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6564 | 0 | 0 | 0 | 0
2177613 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11F TURGUT ÖZAL-2 45-71-M00388_953223230_953223230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:11:00 | 08.12.2021 21:28:20 | 4.2889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5778 | 0 | 0 | 0 | 0
2177612 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2958 35-04-M02958_912530765_912530765 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:11:24 | 08.12.2021 19:15:15 | 2.0642 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7058 | 0 | 0 | 0 | 0
2177616 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAALAN OVA TR 35-22-M00222_955266444_955266444 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:15:53 | 08.12.2021 20:33:03 | 3.2861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2861 | 0 | 0 | 0 | 0
2177617 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-16 35-29-L00016_950329246_950329246 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:16:29 | 08.12.2021 18:51:55 | 1.5906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5906 | 0 | 0 | 0 | 0
2177619 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-4 35-22-M00193_955286369_955286369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:16:53 | 08.12.2021 19:28:38 | 2.1958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1958 | 0 | 0 | 0 | 0
2177620 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-35 35-15-L00229_B_56361592_56361592 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:17:38 | 08.12.2021 18:37:22 | 1.3289 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 0 | 0
2177621 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-1 35-31-L00377_47864424_56390300_56390300 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:21:49 | 08.12.2021 18:11:59 | 0.83611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9861
2177632 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-138 35-26-M00138_956631302_956631302 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:29:22 | 08.12.2021 18:42:40 | 1.2217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4433 | 0 | 0 | 0 | 0
2177633 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4736 35-01-K04736_912037776_912037776 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:34:16 | 08.12.2021 20:20:38 | 2.7728 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3183 | 0 | 0 | 0 | 0
2177635 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1185 35-04-M01185_35-04-M01185_2351848 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:37:44 | 08.12.2021 17:59:58 | 0.37056 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8922 | 0 | 0 | 0 | 0
2177636 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_HatBaşıAyırıcı_53134809 M09_53134809 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:41:00 | 08.12.2021 20:56:25 | 3.2569 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8264 | 9.7708 | 0 | 0 | 0 | 0
2177639 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BULGURCA TR-1 35-22-M00252_955271070_955271070 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:41:55 | 08.12.2021 18:20:09 | 0.63722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63722 | 0 | 0 | 0 | 0
2177644 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-26-M00140_956614551_956614551 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:43:48 | 08.12.2021 19:33:45 | 1.8325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8325 | 0 | 0 | 0 | 0
2177640 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-316 35-02-M00316_35-02-M00316_2348569 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:44:27 | 08.12.2021 22:18:58 | 4.5753 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.8622 | 0 | 0 | 0 | 0
2177671 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_A_56379220_56379220 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:45:54 | 09.12.2021 01:07:12 | 7.355 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.945 | 0 | 0 | 0 | 0
2177650 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILÜZÜM TR-1 35-27-M00080_965922776_965922776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:54:00 | 08.12.2021 19:02:57 | 1.1492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 0
2177654 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_HatBaşıAyırıcı_66251437 M06_66251437 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:59:00 | 08.12.2021 18:43:49 | 0.74694 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1.4939 | 13.445 | 0 | 101.5844
2177655 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-40 45-79-M00040_B_56396939_56396939 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:59:09 | 08.12.2021 19:24:54 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1625 | 0 | 0
2177656 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-3 45-71-M01044_953223669_953223669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 17:59:38 | 08.12.2021 22:09:47 | 4.1692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1692 | 0 | 0 | 0 | 0
2177662 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-175 35-18-L00175_950431390_950431390 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:06:00 | 08.12.2021 23:53:04 | 5.7844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7844 | 0 | 0
2177669 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_A_56357249_56357249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:07:08 | 08.12.2021 21:06:51 | 2.9953 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9528 | 0 | 0
2177689 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1764 35-01-K01764_911136357_911136357 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:09:18 | 08.12.2021 22:43:14 | 4.5656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1311 | 0 | 0 | 0 | 0
2177677 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_967004568_967004568 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:09:48 | 08.12.2021 22:42:54 | 4.5517 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8617 | 0 | 0
2177665 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİYADELER TR-1 45-73-M00165_945672730_945672730 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:10:09 | 08.12.2021 19:05:56 | 0.92972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92972 | 0 | 0 | 0 | 0
2177688 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4065 35-01-K04065_913345483_913345483 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:10:20 | 09.12.2021 01:37:25 | 7.4514 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0278 | 0 | 0 | 0 | 0
2177678 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜZELHİSAR TR-1 35-17-M00167_950304257_950304257 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:20:33 | 08.12.2021 19:39:31 | 1.3161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 0 | 0 | 0 | 0
2177684 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | GEDİK TR-4 35-31-L00134_47845115_56392236_56392236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:21:55 | 08.12.2021 21:44:09 | 3.3706 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8528 | 0 | 0
2177685 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4183 35-10-K04183_913644264_913644264 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:28:23 | 08.12.2021 18:56:30 | 0.46861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2803 | 0 | 0 | 0 | 0
2177694 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1590 35-04-K01590_35-04-K01590_2373959 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:37:57 | 08.12.2021 20:01:11 | 1.3872 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.5522 | 0 | 0 | 0 | 0
2177690 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-9 45-73-M00486_945640304_945640304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:38:02 | 08.12.2021 20:24:17 | 1.7708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7708 | 0 | 0 | 0 | 0
2177692 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI YENİKÖY TR-1 45-83-L00447_45-83-L00447_2358111 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:38:31 | 08.12.2021 23:50:22 | 5.1975 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2177693 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-15 35-22-M00281_955286908_955286908 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:44:28 | 08.12.2021 22:59:37 | 4.2525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2525 | 0 | 0 | 0 | 0
2177696 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERÇEKLİ TR-3 35-15-L00651_950374839_950374839 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 18:45:10 | 08.12.2021 22:25:43 | 3.6758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6758 | 0 | 0 | 0 | 0
2177702 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-47 35-22-M00653_955291413_955291413 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 19:01:05 | 08.12.2021 21:41:10 | 2.6681 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0042 | 0 | 0 | 0 | 0
2177700 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 19:03:04 | 08.12.2021 19:08:08 | 0.084444 | 95 | 1004 | 0 | 0 | 1 | 228 | 8.0222 | 84.7822 | 0 | 0 | 0.084444 | 19.2533
2177704 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-46 35-25-M00122_955283673_955283673 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 19:03:55 | 08.12.2021 20:24:45 | 1.3472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
2177703 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_DİNGİLLER ÇIKIŞI L03_66544615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 19:04:01 | 08.12.2021 19:09:28 | 0.090833 | 5 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45417 | 26.0692 | 0 | 0 | 0 | 0
2177712 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AZİZTEPE TR-1 45-73-M00214_C_56401068_56401068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 19:18:56 | 08.12.2021 22:04:30 | 2.7594 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0856 | 0 | 0 | 0 | 0
2177707 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_TRF-B M15_2334260 | TEİAŞ Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 19:19:18 | 08.12.2021 20:02:59 | 0.72806 | 449 | 37695 | 60 | 16344 | 63 | 4808 | 326.8969 | 27444.0541 | 43.6833 | 11899.34 | 45.8675 | 3500.4911
2177709 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-821 35-03-K00821_910074920_910074920 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 19:20:27 | 08.12.2021 22:24:37 | 3.0694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0694 | 0 | 0 | 0 | 0
2177713 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1927 35-10-K01927_912596181_912596181 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 19:20:44 | 08.12.2021 20:46:11 | 1.4242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4242 | 0 | 0 | 0 | 0
2177722 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_BEYDAĞ L02_2049981 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 19:28:37 | 08.12.2021 20:03:31 | 0.58167 | 0 | 0 | 8 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 2257.4483 | 0 | 0
2177710 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_E_56382760_56382760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 19:30:21 | 08.12.2021 20:54:33 | 1.4033 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8733 | 0 | 0 | 0 | 0
2177718 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-15 35-28-M00159_953374379_953374379 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 20:02:10 | 08.12.2021 21:18:57 | 1.2797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2797 | 0 | 0 | 0 | 0
2177728 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4440 35-02-K04440_99445518_99445518 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 20:06:29 | 08.12.2021 21:59:57 | 1.8911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6733 | 0 | 0 | 0 | 0
2177730 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI DM 35-15-M00254_KAYMAKÇI ŞEHİR M04_66813618 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 20:06:53 | 08.12.2021 22:32:32 | 2.4275 | 0 | 9 | 0 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 21.8475 | 0 | 4486.02 | 0 | 0
2177734 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÇAMÖNÜ TR-2 45-72-L00272_45-72-L00272_2372518 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 20:15:12 | 08.12.2021 23:52:30 | 3.6217 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
2177735 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURFALLI TR-1 35-16-M00054_953332602_953332602 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 20:31:19 | 08.12.2021 21:23:00 | 0.86139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86139
2177739 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABEYLER KAFALAR TR-1 45-81-M00128_945627007_945627007 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 20:33:44 | 08.12.2021 21:42:10 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1406 | 0 | 0
2177741 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-17 35-25-M00174_956652360_956652360 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 20:34:15 | 08.12.2021 21:15:44 | 0.69139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3828 | 0 | 0 | 0 | 0
2177742 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOLAKLAR TR-7 (RECEPLER) 35-31-L00463_956575881_956575881 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 20:34:37 | 09.12.2021 00:49:49 | 4.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5067
2177745 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_950454467_950454467 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 20:53:21 | 09.12.2021 02:11:46 | 5.3069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3069 | 0 | 0
2177754 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAHALİLLİ TR-1 35-20-L00350_95000519745_95000519745 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 21:11:28 | 08.12.2021 23:13:05 | 2.0269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0269 | 0 | 0 | 0 | 0
2177748 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | KÖK | M-2001 GÜZELBAHÇE ÇAMLI KÖK 35-10-M02001_M-2501 M03_47756368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 21:14:38 | 08.12.2021 22:04:28 | 0.83056 | 4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3222 | 270.7611 | 0 | 0 | 0 | 0
2177753 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1351 35-01-M01351_913174240_913174240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 21:29:46 | 09.12.2021 01:45:07 | 4.2558 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3958 | 0 | 0 | 0 | 0
2177759 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_A_56372507_56372507 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 21:30:34 | 09.12.2021 01:09:26 | 3.6478 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0811 | 0 | 0
2177755 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY TR-4 45-71-M00564_953204488_953204488 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 21:32:07 | 08.12.2021 23:04:20 | 1.5369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 0
2177758 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2772 35-02-M02772_911821939_911821939 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 21:46:35 | 08.12.2021 22:42:35 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0
2177762 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KEMHALLI TR-3 45-86-M00069_A_56400814_56400814 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 22:08:35 | 08.12.2021 22:47:23 | 0.64667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5867 | 0 | 0
2177766 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910104763_910104763 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 22:17:33 | 09.12.2021 00:51:36 | 2.5675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5675 | 0 | 0 | 0 | 0
2177767 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/26 45-72-M00026_956506615_956506615 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 22:19:59 | 08.12.2021 23:09:40 | 0.82806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82806 | 0 | 0 | 0 | 0
2177768 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2122 35-03-M02122_910242396_910242396 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 22:20:15 | 09.12.2021 01:30:07 | 3.1644 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8222 | 0 | 0 | 0 | 0
2177769 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3592 35-01-K03592_911408252_911408252 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 22:21:24 | 08.12.2021 23:36:52 | 1.2578 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
2177770 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 22:31:52 | 08.12.2021 22:32:38 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0.26833 | 0 | 8.3183
2177774 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-18/03 45-71-M00258_D_56395229_56395229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 22:40:50 | 08.12.2021 23:52:33 | 1.1953 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6822 | 0 | 0 | 0 | 0
2177779 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4/12-A (DİREK TR-1) 45-71-M01872_953239305_953239305 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 22:54:38 | 09.12.2021 01:52:29 | 2.9642 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8567 | 0 | 0 | 0 | 0
2177777 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRACIK TR-2 35-24-L00025_955216076_955216076 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 22:56:51 | 08.12.2021 23:45:00 | 0.8025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8025 | 0 | 0
2177778 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-333 KONAKKENT 35-18-L00333_9972823_56358680_56358680 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 22:59:59 | 09.12.2021 00:39:52 | 1.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9183
2177784 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2021 23:23:11 | 08.12.2021 23:27:28 | 0.071389 | 95 | 1004 | 0 | 0 | 1 | 228 | 6.7819 | 71.6744 | 0 | 0 | 0.071389 | 16.2767
2177791 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KIŞLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01706_43168677_56384277_56384277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 00:23:00 | 09.12.2021 02:40:45 | 2.2958 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2177792 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-115 ZEYTİNALANI 35-19-L00115_956663602_956663602 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 00:39:39 | 09.12.2021 06:10:21 | 5.5117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5117 | 0 | 0 | 0 | 0
2177793 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-997 35-07-K00997_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041517 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 00:58:29 | 09.12.2021 01:16:05 | 0.29333 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29333 | 54.8533 | 0 | 0 | 0 | 0
2177794 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00333_45-83-M00333_2347774 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 01:02:55 | 09.12.2021 01:34:28 | 0.52583 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4558 | 0 | 0 | 0 | 0
2177798 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-222 35-01-K00222_911315444_911315444 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 01:42:03 | 09.12.2021 03:08:30 | 1.4408 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.645 | 0 | 0 | 0 | 0
2177803 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1710 35-02-K01710_910210013_910210013 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 02:49:58 | 09.12.2021 05:19:18 | 2.4889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4889 | 0 | 0 | 0 | 0
2177808 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-144 35-02-M00144_C_56383843_56383843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 03:19:01 | 09.12.2021 04:39:15 | 1.3372 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3606 | 0 | 0 | 0 | 0
2177813 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_TR-B 15.8 L09_2107696 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 04:09:29 | 09.12.2021 04:58:00 | 0.80861 | 241 | 1872 | 0 | 0 | 110 | 924 | 194.8753 | 1513.72 | 0 | 0 | 88.9472 | 747.1567
2177815 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_SARUHANLI-1 M10_2313114 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 04:10:20 | 09.12.2021 04:54:26 | 0.73521 | 282 | 2050 | 0 | 0 | 126 | 1003 | 207.328 | 1507.1714 | 0 | 0 | 92.6359 | 737.4112
2177816 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 04:17:39 | 09.12.2021 04:18:22 | 0.011944 | 0 | 0 | 6 | 436 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0.071667 | 5.2078 | 0 | 1.6961
2177819 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135520 M03_53135520 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 04:26:47 | 09.12.2021 06:02:06 | 1.5886 | 0 | 0 | 4 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3544 | 204.9308 | 0 | 0
2177820 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-222 35-01-K00222_911224022_911224022 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 04:53:20 | 09.12.2021 05:42:12 | 0.81444 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2889 | 0 | 0 | 0 | 0
2177840 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYLAKÖY TR-1 45-83-L00241_965969515_965969515 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 06:09:40 | 09.12.2021 09:42:52 | 3.5533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5533 | 0 | 0 | 0 | 0
2177831 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-283 35-02-M00283_962716329_962716329 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 07:00:52 | 09.12.2021 09:03:28 | 2.0433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0433 | 0 | 0 | 0 | 0
2177830 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-222 35-01-K00222_F k222/f4_5880475 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 07:05:59 | 09.12.2021 09:09:24 | 2.0569 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4806 | 0 | 0 | 0 | 0
2177835 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-91 35-19-L00091_5649659_56353770_56353770 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 07:27:08 | 09.12.2021 09:45:07 | 2.2997 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.0731 | 0 | 0 | 0 | 0
2177844 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 35-15-M00028_950365099_950365099 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 08:06:24 | 09.12.2021 10:46:50 | 2.6739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6739 | 0 | 0 | 0 | 0
2177842 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3572 35-02-K03572_913007163_913007163 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 08:09:02 | 09.12.2021 10:22:10 | 2.2189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2189 | 0 | 0 | 0 | 0
2177843 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_953224101_953224101 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 08:12:03 | 09.12.2021 09:41:49 | 1.4961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4961 | 0 | 0 | 0 | 0
2177883 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-12 35-19-M00266_95000499503_95000499503 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 08:12:48 | 09.12.2021 17:22:27 | 9.1608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1608 | 0 | 0 | 0 | 0
2177845 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-10 35-15-M00244_48698927_56368669_56368669 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 08:15:39 | 09.12.2021 11:51:27 | 3.5967 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0933 | 0 | 0
2177854 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2626 35-02-K02626_97478848_97478848 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 08:20:05 | 09.12.2021 14:41:43 | 6.3606 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6194 | 0 | 0 | 0 | 0
2177849 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-31 35-01-K00031_911147650_911147650 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 08:20:29 | 09.12.2021 10:25:09 | 2.0778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0778 | 0 | 0 | 0 | 0
2177852 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-7 35-15-L00264_48762254_56372778_56372778 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 08:23:13 | 09.12.2021 14:16:01 | 5.88 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.08 | 0 | 0 | 0 | 0
2177850 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3834 35-01-K03834_911821219_911821219 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 08:24:25 | 09.12.2021 09:31:24 | 1.1164 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5819 | 0 | 0 | 0 | 0
2177851 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SARICALAR TR-1 45-78-M00493_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111622 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 08:25:07 | 09.12.2021 10:42:35 | 2.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0756
2177884 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-244 35-18-L00244_950459850_950459850 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 08:32:12 | 09.12.2021 12:53:56 | 4.3622 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.26 | 0 | 0
2177855 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-115 35-04-K00115_913806351_913806351 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 08:32:27 | 09.12.2021 15:31:22 | 6.9819 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8917 | 0 | 0 | 0 | 0
2177885 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950459991_950459991 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 08:36:51 | 09.12.2021 15:54:57 | 7.3017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3017 | 0 | 0
2177858 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2327267 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 08:42:02 | 09.12.2021 09:14:09 | 0.53528 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3819 | 29.4403 | 0 | 0 | 0 | 0
2177859 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 DEREKÖY 35-22-M00031_964214406_964214406 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 08:42:55 | 09.12.2021 11:21:34 | 2.6442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6442 | 0 | 0 | 0 | 0
2177856 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-377 35-02-M00377_99879877_99879877 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 08:43:40 | 09.12.2021 09:31:24 | 0.79556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
2177860 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_M-4 M16_60207430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 08:45:39 | 09.12.2021 09:06:04 | 0.34028 | 0 | 8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2826.0069 | 0 | 0 | 0 | 0
2177865 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-225 35-18-L00225_950458417_950458417 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 08:54:00 | 09.12.2021 11:37:24 | 2.7233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7233 | 0 | 0
2177877 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2952 35-03-K02952_35-03-K02952_41967860 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 08:55:39 | 09.12.2021 10:31:18 | 1.5942 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.1808 | 0 | 0 | 0 | 0
2177866 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_35-22-M00004_2359027 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 08:57:44 | 09.12.2021 14:30:47 | 5.5508 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3934 | 0 | 0 | 0 | 0
2177868 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2956(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02956_R_56368196_56368196 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 08:59:53 | 09.12.2021 17:17:45 | 8.2975 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.3894 | 0 | 0 | 0 | 0
2177867 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-839 35-01-K00839_TRF-1 K02_2113528 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:00:12 | 09.12.2021 13:21:03 | 4.3475 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4734.4275 | 0 | 0 | 0 | 0
2177869 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2956(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02956_C_56372613_56372613 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:00:32 | 09.12.2021 17:19:04 | 8.3088 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653.4543 | 0 | 0 | 0 | 0
2177871 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/18 45-72-M00018_TR-1/7 ÇIKIŞI RİNG M02_66505040 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:01:00 | 09.12.2021 09:29:48 | 0.48 | 70 | 9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 4417.44 | 0 | 0 | 0 | 0
2177870 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | MUSAHOCA TR-1 45-76-L00118_ H_79724112 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:01:39 | 09.12.2021 17:06:48 | 8.0856 | 0 | 4 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 32.3425 | 0 | 1625.2119 | 0 | 0
2177875 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:01:41 | 09.12.2021 09:47:39 | 0.76611 | 65 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7972 | 70.4822 | 0 | 0 | 0 | 0
2177872 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230944 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:02:00 | 09.12.2021 17:36:00 | 8.5667 | 0 | 0 | 4 | 720 | 1 | 400 | 0 | 0 | 34.2667 | 6168 | 8.5667 | 3426.6667
2177874 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_KABAZLI M03_65971403 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:02:41 | 09.12.2021 16:26:50 | 7.4025 | 5 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0123 | 9334.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2177876 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ŞAŞAL TR-1 35-22-M00283_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111399 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:03:00 | 09.12.2021 10:01:18 | 0.97167 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9483 | 0 | 0 | 0 | 0
2177880 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1870 35-09-K01870_97680585_97680585 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:03:26 | 09.12.2021 10:11:15 | 1.1303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2606 | 0 | 0 | 0 | 0
2177879 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_8729228_56354899_56354899 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:04:51 | 09.12.2021 16:45:44 | 7.6813 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2177890 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/25 45-83-L00025_ H_81591163 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:05:02 | 09.12.2021 15:38:38 | 6.56 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4434.56 | 0 | 0 | 0 | 0
2177887 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-5 (M-2339) 35-10-M02339_914627426_914627426 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:05:32 | 09.12.2021 10:34:28 | 1.4822 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8222 | 0 | 0 | 0 | 0
2177881 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/7 45-72-M00007_DAĞITIM TRAFOSU TR-1/7 M01_2104489 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:05:35 | 09.12.2021 11:04:42 | 1.9851 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.1477 | 0 | 0 | 0 | 0
2177882 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_7952251_56355113_56355113 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:06:23 | 09.12.2021 16:42:05 | 7.595 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.825 | 0 | 0 | 0 | 0
2177888 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-2 35-27-M00002_35-27-M00002_2347554 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:09:53 | 09.12.2021 15:01:52 | 5.8663 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8663 | 633.5617 | 0 | 0 | 0 | 0
2177916 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-140 35-18-L00140_L142 MAVİ BESTE L07_2325382 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:10:00 | 09.12.2021 18:41:00 | 9.5167 | 0 | 0 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5167 | 1789.1333 | 0 | 0
2177891 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_TR-3 (M-267) M02_66039428 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:11:18 | 09.12.2021 17:41:16 | 8.4994 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6017.5699 | 0 | 0 | 0 | 0
2177900 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇOMAKLAR KÖYÜ TR-1 35-32-L00077_946415796_946415796 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:11:44 | 09.12.2021 15:04:49 | 5.8847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8847 | 0 | 0
2177893 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2955(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02955_35-01-M02955_76336886 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:12:58 | 09.12.2021 14:39:47 | 5.4469 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4330.2789 | 0 | 0 | 0 | 0
2177906 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HAŞİM AKÇORA SULAMA TR 45-71-M01340_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091216 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:13:37 | 09.12.2021 18:41:35 | 9.4661 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.195 | 0 | 0 | 0 | 0
2177901 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4183 35-10-K04183_913680706_913680706 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:13:44 | 09.12.2021 11:25:38 | 2.1983 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7933 | 0 | 0 | 0 | 0
2177896 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MECİDİYE TR-10 45-72-L00573_45-72-L00573_2350891 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:14:56 | 09.12.2021 16:24:07 | 7.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4589
2177897 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_TR-2 34.5 M16_2310314 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:15:29 | 09.12.2021 09:22:09 | 0.11111 | 50 | 23799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5556 | 2644.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2177898 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_TRAFO-2 K09_77533381 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:15:29 | 09.12.2021 10:07:00 | 0.85861 | 2 | 8127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7172 | 6977.9325 | 0 | 0 | 0 | 0
2177889 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | MUTAFLAR OKUL ÖNÜ TR-1 35-32-L00070_35-32-L00070_2350096 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:16:02 | 09.12.2021 17:06:00 | 7.8328 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.8094 | 0 | 0
2177908 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3562(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03562_B B1b_5849243 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:19:57 | 09.12.2021 10:55:18 | 1.5891 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9611 | 0 | 0 | 0 | 0
2177910 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3562(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03562_A_56362331_56362331 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:21:00 | 09.12.2021 10:56:16 | 1.5877 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.0803 | 0 | 0 | 0 | 0
2177911 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1353 35-01-K01353_DAĞITIM TRAFOSU K01_67016018 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:22:40 | 09.12.2021 17:45:53 | 8.3867 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6591.9506 | 0 | 0 | 0 | 0
2177912 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/101 45-83-M00775_DAĞITIM TRAFOSU L03_72113889 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:22:45 | 09.12.2021 15:28:58 | 6.1036 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3991.7246 | 0 | 0 | 0 | 0
2177918 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | DM-3 35-29-M00003_TİRE İM- DM-1 M01_72188037 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:26:19 | 09.12.2021 15:59:49 | 6.5583 | 4 | 5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2333 | 34647.675 | 0 | 0 | 0 | 0
2177917 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_35-28-M00420_2372792 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:26:49 | 09.12.2021 17:21:15 | 7.907 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.5415 | 0 | 0 | 0 | 0
2177922 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _6779220_56359302_56359302 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:34:49 | 09.12.2021 18:19:24 | 8.743 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416.3735 | 0 | 0 | 0 | 0
2177924 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:36:02 | 09.12.2021 09:41:29 | 0.090833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 424 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 4.6325 | 38.5133
2177929 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3834 35-01-K03834_911301097_911301097 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:37:17 | 09.12.2021 19:03:51 | 9.4428 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6567 | 0 | 0 | 0 | 0
2177923 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY TR-6 45-71-M00528_953204373_953204373 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:37:41 | 09.12.2021 19:22:12 | 9.7419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7419 | 0 | 0 | 0 | 0
2177925 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_79767943 L02_79767943 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:37:43 | 09.12.2021 17:13:22 | 7.5942 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 586 | 0 | 0 | 0 | 91.13 | 15.1883 | 4450.1817
2177928 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_48050291_56401438_56401438 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:42:00 | 09.12.2021 12:14:16 | 2.5378 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8044 | 0 | 0 | 0 | 0
2177927 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EMLAKDERE TR-2 45-71-M01028_45-71-M01028_2355324 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:42:26 | 09.12.2021 17:59:01 | 8.2763 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.9053 | 0 | 0 | 0 | 0
2177931 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ALİ ÖRÜMLÜ TR-1 SULAMA 45-71-M01165_45-71-M01165_2362854 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:43:31 | 09.12.2021 12:45:12 | 3.0281 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1403 | 0 | 0 | 0 | 0
2177932 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ALAYLI ENH L04_72208822 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:44:12 | 09.12.2021 10:15:44 | 0.52556 | 6 | 15 | 0 | 0 | 12 | 227 | 3.1533 | 7.8833 | 0 | 0 | 6.3067 | 119.3011
2177938 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-9 35-25-M00165_956637758_956637758 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:44:17 | 09.12.2021 14:27:30 | 4.7203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7203 | 0 | 0 | 0 | 0
2177935 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_953243280_953243280 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:44:22 | 09.12.2021 14:13:59 | 4.4936 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4681 | 0 | 0 | 0 | 0
2177939 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_966246387_966246387 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 09:51:54 | 09.12.2021 19:50:46 | 9.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9622
2177941 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231/A 35-01-K04858_B_56375623_56375623 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 09:58:45 | 09.12.2021 14:16:22 | 4.2936 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.1475 | 0 | 0 | 0 | 0
2177953 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_MUTAFLAR L14_2049960 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:06:00 | 09.12.2021 12:23:00 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 790.0333 | 0 | 369.9
2177944 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-6 35-19-L00296_B_56389737_56389737 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:07:47 | 09.12.2021 13:22:36 | 3.2469 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.1883 | 0 | 0 | 0 | 0
2177943 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-278 35-18-L00278_L-279 L04_72088642 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:09:13 | 09.12.2021 14:40:45 | 4.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176.9314
2177956 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-15 35-22-M00281_955288282_955288282 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:13:06 | 09.12.2021 12:14:44 | 2.0272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0272 | 0 | 0 | 0 | 0
2177959 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3412 35-08-K03412_98791248_98791248 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:15:11 | 09.12.2021 12:37:28 | 2.3714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2177951 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-4/4 ESKİ SİNEMAN KABİN 35-20-L00027_DEMİRCİLİK TR-27 L02_66515920 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:18:49 | 09.12.2021 10:44:00 | 0.41972 | 0 | 753 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 316.0508 | 0 | 229.5881 | 0 | 0
2177954 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAKILIÇLI TR-2 45-71-M01556_43188306_56384107_56384107 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:20:00 | 09.12.2021 11:15:46 | 0.92944 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
2177952 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-4/2 DEMİRCİLİK KABİN 35-20-L00026_ANIRGANKAYA TR-28 L03_66516248 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:20:11 | 09.12.2021 10:44:31 | 0.40531 | 0 | 29 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 11.7539 | 0 | 74.5764 | 0 | 0
2177955 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-3 45-72-L00269_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108937 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:20:43 | 09.12.2021 16:20:11 | 5.9911 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9911 | 257.6178 | 0 | 0 | 0 | 0
2177973 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2450 35-01-K02450_913655602_913655602 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:22:13 | 09.12.2021 14:05:31 | 3.7217 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9383 | 0 | 0 | 0 | 0
2177965 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-222 35-01-K00222_F k222/f3_5880451 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:22:26 | 09.12.2021 11:23:49 | 1.0231 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7522 | 0 | 0 | 0 | 0
2177957 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_35-21-L00033_72175533 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:23:02 | 09.12.2021 14:48:39 | 4.4269 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.26 | 0 | 0
2177958 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2638 35-03-M02638_35-03-M02638_56438342 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:23:20 | 09.12.2021 12:52:43 | 2.4895 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.3588 | 0 | 0 | 0 | 0
2177966 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-254 35-04-K00254_98912419_98912419 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:23:56 | 09.12.2021 14:00:48 | 3.6144 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7589 | 0 | 0 | 0 | 0
2177974 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2589 35-02-K02589_H k2589 h1b_5842456 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:25:37 | 09.12.2021 12:42:16 | 2.2775 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5775 | 0 | 0 | 0 | 0
2178011 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135055 L02_53135055 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:26:32 | 09.12.2021 12:51:57 | 2.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2708 | 642.2569
2177971 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKEYÜP ÖKÜZCÜK TR-1 45-78-M00811_953294155_953294155 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:30:39 | 09.12.2021 14:13:23 | 3.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7122
2177978 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 35-16-L00072_953347711_953347711 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:37:13 | 09.12.2021 13:15:38 | 2.6403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6403 | 0 | 0 | 0 | 0
2177976 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-222 35-01-K00222_911731860_911731860 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:38:00 | 09.12.2021 17:04:46 | 6.4461 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6767 | 0 | 0 | 0 | 0
2177997 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:41:00 | 09.12.2021 11:47:00 | 1.1 | 109 | 3007 | 40 | 12 | 157 | 1960 | 119.9 | 3307.7 | 44 | 13.2 | 172.7 | 2156
2177989 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | GÖLMARMARA TR-12 45-85-L00012_A_56401202_56401202 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:42:05 | 09.12.2021 12:15:14 | 1.5525 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.885 | 0 | 0
2178031 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-190 35-18-L00190_35-18-L00190_2356938 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:44:50 | 09.12.2021 13:16:09 | 2.5219 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.0142 | 0 | 0
2178008 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-240 35-19-L00240_942866733_942866733 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:45:13 | 09.12.2021 12:52:00 | 2.1131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1131 | 0 | 0 | 0 | 0
2177982 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-4/4 ESKİ SİNEMAN KABİN 35-20-L00027_35-20-L00027_66515947 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:51:04 | 09.12.2021 13:18:14 | 2.4525 | 0 | 65 | 1 | 372 | 0 | 0 | 0 | 159.4141 | 2.4525 | 912.3393 | 0 | 0
2178033 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PARLAK TR-1 35-21-L00074_953361466_953361466 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:52:51 | 09.12.2021 14:46:56 | 3.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9014
2177993 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2382 35-02-M02382_910072061_910072061 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:53:34 | 09.12.2021 18:04:59 | 7.1903 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9514 | 0 | 0 | 0 | 0
2177994 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM02/TR08 45-73-M00022_DM-2/10 M03_71980350 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:53:59 | 09.12.2021 16:55:39 | 6.0278 | 7 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1944 | 16341.3056 | 0 | 0 | 0 | 0
2177984 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | KEMAL TEOMAN TR 35-27-M00144_35-27-M00144_2374163 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:54:10 | 09.12.2021 17:16:40 | 6.3748 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6234 | 0 | 0 | 0 | 0
2177996 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2586 35-08-K02586_99199158_99199158 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:54:45 | 09.12.2021 16:24:17 | 5.4922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4922 | 0 | 0 | 0 | 0
2178015 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_35-21-L00051_49790893 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 10:55:00 | 09.12.2021 12:35:00 | 1.6667 | 0 | 0 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 275 | 0 | 0
2177987 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_EMİRALEM SULAMA M10_66811804 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:55:02 | 09.12.2021 11:12:09 | 0.28528 | 55 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6903 | 509.5061 | 0 | 0 | 0 | 0
2177998 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-106 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01106_45-80-M01106_2352595 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:57:44 | 09.12.2021 15:16:59 | 4.3208 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.925 | 0 | 0 | 0 | 0
2177999 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1507 35-03-K01507_910039477_910039477 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:58:31 | 09.12.2021 14:59:00 | 4.0081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0081 | 0 | 0 | 0 | 0
2178026 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_HatBaşıAyırıcı_53134090 M07_53134090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:58:59 | 09.12.2021 12:25:14 | 1.4375 | 4 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0
2178043 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-14 35-19-M00259__81571039_81571039 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 10:59:13 | 09.12.2021 15:25:30 | 4.4381 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5133 | 0 | 0 | 0 | 0
2178046 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-261 ULAMIŞ 35-14-M00261_5654747_56355680_56355680 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 11:01:51 | 09.12.2021 14:57:23 | 3.9256 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9578 | 0 | 0 | 0 | 0
2178001 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | DUALAR TR-1 45-76-M00155_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084910 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 11:01:59 | 09.12.2021 14:21:30 | 3.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3253 | 186.2156
2178002 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-81 35-28-M00681_C C1_5826125 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 11:05:00 | 09.12.2021 11:55:00 | 0.83333 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
2178028 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4112 35-08-K04112_97620360_97620360 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 11:05:08 | 09.12.2021 14:29:24 | 3.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4044 | 0 | 0 | 0 | 0
2178009 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERÇEKLİ TR-1 35-15-L00650_950374607_950374607 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 11:19:58 | 09.12.2021 15:36:14 | 4.2711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2711 | 0 | 0 | 0 | 0
2178014 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-10 45-73-M00485_D_56402582_56402582 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 11:21:22 | 09.12.2021 13:06:12 | 1.7472 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7028 | 0 | 0 | 0 | 0
2178064 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-85 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00085_956661884_956661884 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 11:23:50 | 09.12.2021 19:47:28 | 8.3939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3939 | 0 | 0 | 0 | 0
2178034 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-18 35-28-M00171_953377670_953377670 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 11:27:01 | 09.12.2021 13:20:59 | 1.8994 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4972 | 0 | 0 | 0 | 0
2178013 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 11:31:59 | 09.12.2021 18:50:00 | 7.3003 | 0 | 0 | 6 | 201 | 14 | 659 | 0 | 0 | 43.8017 | 1467.3558 | 102.2039 | 4810.8831
2178041 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-123 ZEYTİNALANI 35-19-L00123_11395598_56378075_56378075 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 11:32:14 | 09.12.2021 13:11:49 | 1.6597 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7569 | 0 | 0 | 0 | 0
2178022 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2548 35-09-M02548_97692596_97692596 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 11:32:35 | 09.12.2021 13:22:00 | 1.8236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8236 | 0 | 0 | 0 | 0
2178023 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 11:34:08 | 09.12.2021 11:56:00 | 0.36444 | 0 | 0 | 5 | 167 | 6 | 1059 | 0 | 0 | 1.8222 | 60.8622 | 2.1867 | 385.9467
2178019 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-244 35-18-L00244_10029629_56375114_56375114 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 11:35:00 | 09.12.2021 13:00:19 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1267 | 0 | 0
2178018 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3563(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03563_D_56364001_56364001 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 11:35:29 | 09.12.2021 12:06:23 | 0.5149 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3748 | 0 | 0 | 0 | 0
2178069 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-2 35-18-L00002_950428120_950428120 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 11:36:49 | 09.12.2021 21:46:20 | 10.1586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1586 | 0 | 0
2178081 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GELENBE TR-3 45-76-L00062_955251888_955251888 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 11:44:53 | 09.12.2021 13:36:04 | 1.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7061
2178024 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-2 L11_2311526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 11:46:19 | 09.12.2021 11:56:00 | 0.16139 | 6 | 9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96833 | 1540.2955 | 0 | 0 | 0 | 0
2178036 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-79 35-28-L00079_MENEMEN TR-81 L03_66568456 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 11:50:29 | 09.12.2021 15:19:38 | 3.4858 | 0 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6142.0383 | 0 | 0 | 0 | 0
2178054 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 35-19-L00075_956675990_956675990 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 11:58:31 | 09.12.2021 14:59:18 | 3.0131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0131 | 0 | 0 | 0 | 0
2178051 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-11 35-19-L00110_956690170_956690170 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:00:25 | 09.12.2021 20:22:48 | 8.3731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3731 | 0 | 0 | 0 | 0
2178042 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-6 45-79-M00006_C_56395919_56395919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:06:14 | 09.12.2021 15:35:04 | 3.4806 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8833 | 0 | 0
2178038 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YİĞİTLER TR-4 35-27-L00226_B_56363538_56363538 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:13:00 | 09.12.2021 13:37:41 | 1.4114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9367 | 0 | 0 | 0 | 0
2178053 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-3 35-27-M00407_A_56380403_56380403 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:15:37 | 09.12.2021 15:48:09 | 3.5422 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.7644 | 0 | 0 | 0 | 0
2178047 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKACIK TR-2 35-20-L00233_955212289_955212289 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:18:00 | 09.12.2021 14:06:13 | 1.8036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8036 | 0 | 0
2178070 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-2 L11_2311526 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 12:19:00 | 09.12.2021 13:31:00 | 1.2 | 38 | 12648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 15177.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2178066 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_HIDIR TEPE L15_2311060 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 12:21:39 | 09.12.2021 13:19:00 | 0.95583 | 18 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.205 | 1080.0917 | 0 | 0 | 0 | 0
2178048 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-13 (M-2424) 35-10-M02424_97876118_97876118 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:22:36 | 09.12.2021 13:12:32 | 0.83222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83222 | 0 | 0 | 0 | 0
2178055 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVŞAR TR-1 45-83-L00340_955159471_955159471 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:30:59 | 09.12.2021 14:45:11 | 2.2367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2367 | 0 | 0 | 0 | 0
2178060 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-2 L11_2311526 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 12:31:59 | 09.12.2021 13:20:40 | 0.81139 | 6 | 11537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8683 | 9360.9936 | 0 | 0 | 0 | 0
2178057 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEYHYAYLA TR-2 45-75-M00456_945612079_945612079 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:33:41 | 09.12.2021 13:54:08 | 1.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3408
2178061 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ DM-2/8 (M-2342) 35-10-M02342_98060982_98060982 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:37:57 | 09.12.2021 14:05:34 | 1.4603 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9206 | 0 | 0 | 0 | 0
2178062 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2489 ÇAMLI TR-5 35-10-M02489_913168218_913168218 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:42:02 | 09.12.2021 14:45:27 | 2.0569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0569 | 0 | 0 | 0 | 0
2178083 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_966048417_966048417 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:48:21 | 09.12.2021 13:58:29 | 1.1689 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7022 | 0 | 0
2178068 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1064 35-04-K01064_99224382_99224382 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:50:18 | 09.12.2021 15:26:51 | 2.6092 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4825 | 0 | 0 | 0 | 0
2178074 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DALLIK TR-2 35-29-L00306_950317300_950317300 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:50:53 | 09.12.2021 17:50:14 | 4.9892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9892 | 0 | 0 | 0 | 0
2178084 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OKÇULAR-1 35-16-M00109_953355865_953355865 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:52:08 | 09.12.2021 15:12:24 | 2.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3378
2178077 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53133054 M04_53133054 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:53:15 | 09.12.2021 15:54:29 | 3.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0411 | 1174.9961
2178071 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-3 L06_2311522 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 12:54:00 | 09.12.2021 13:26:00 | 0.53333 | 29 | 4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 2419.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2178073 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-3 L08_2311524 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 12:56:00 | 09.12.2021 13:26:00 | 0.5 | 11 | 4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 2329.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2178080 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3251 35-04-M03251_99346822_99346822 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:57:02 | 09.12.2021 18:25:26 | 5.4733 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2178075 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-843 35-03-K00843_910546924_910546924 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 12:57:33 | 09.12.2021 16:42:52 | 3.7553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5106 | 0 | 0 | 0 | 0
2178076 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_FABRİKALAR L14_2311059 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 12:59:00 | 09.12.2021 13:26:00 | 0.45 | 36 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 84.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2178082 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KOVANCI TR-1 45-74-M00203_B_56353383_56353383 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:07:20 | 09.12.2021 14:38:02 | 1.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.28
2178093 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1870 35-09-K01870_97808977_97808977 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:07:30 | 09.12.2021 21:28:36 | 8.3517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7033 | 0 | 0 | 0 | 0
2178086 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-17 35-25-M00168_B_56378092_56378092 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:11:31 | 09.12.2021 18:40:01 | 5.475 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2178087 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-18 (TR-47) 35-26-M00047_956614143_956614143 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:17:28 | 09.12.2021 14:44:58 | 1.4583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0
2178089 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAPAKLI TR-3 45-72-M00312_95000078046_95000078046 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:17:46 | 09.12.2021 14:22:02 | 1.0711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1422 | 0 | 0 | 0 | 0
2178100 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_TR-1/12 M02_66462251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:17:59 | 09.12.2021 14:24:00 | 1.1003 | 8 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8022 | 122.1308 | 0 | 0 | 0 | 0
2178118 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-123 ZEYTİNALANI 35-19-L00123_11395598_56378075_56378075 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:18:06 | 09.12.2021 21:56:00 | 8.6317 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.2717 | 0 | 0 | 0 | 0
2178123 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-4/2 DEMİRCİLİK KABİN 35-20-L00026_TR-1-4/1A L02_66516246 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2021 13:21:00 | 09.12.2021 14:10:31 | 0.82528 | 0 | 878 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 724.5939 | 0 | 665.1739 | 0 | 0
2178184 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-12 35-19-L00168_956694103_956694103 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:21:47 | 09.12.2021 23:10:02 | 9.8042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8042 | 0 | 0 | 0 | 0
2178133 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_95000120768_95000120768 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:22:09 | 09.12.2021 15:40:33 | 2.3067 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6667 | 0 | 0
2178095 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_MENEMEN-1 M03_2313766 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:27:07 | 09.12.2021 13:35:00 | 0.13139 | 17 | 12532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2336 | 1646.5655 | 0 | 0 | 0 | 0
2178099 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEPNİDERE TR-1 45-83-L00222_955162831_955162831 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:27:16 | 09.12.2021 17:42:08 | 4.2478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2478 | 0 | 0 | 0 | 0
2178104 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UZUNDERE TR-2 35-15-L00218_954872381_954872381 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:29:39 | 09.12.2021 14:43:12 | 1.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2258
2178103 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KARATEKE TR-6 35-29-L00783__66116249_66116249 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:30:17 | 09.12.2021 15:05:20 | 1.5842 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
2178098 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2991 35-02-M02991_99696521_99696521 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:30:27 | 09.12.2021 15:09:12 | 1.6458 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
2178105 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_ARITMA M05_2327863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:34:22 | 09.12.2021 14:18:01 | 0.7275 | 199 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7725 | 437.2275 | 0 | 0 | 0 | 0
2178117 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-29 35-21-L00157_A_56376102_56376102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:43:08 | 09.12.2021 15:41:19 | 1.9697 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8183 | 0 | 0 | 0 | 0
2178115 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_45-71-M00190_56295592 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:45:22 | 09.12.2021 14:44:47 | 0.99028 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.7319 | 0 | 0 | 0 | 0
2178116 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3185 35-04-K03185_99310419_99310419 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:50:26 | 09.12.2021 16:22:00 | 2.5261 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9961 | 0 | 0 | 0 | 0
2178202 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-133 MANİSALILAR SİTESİ 35-14-L00133_9909662 B1b_5959395 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 13:51:47 | 09.12.2021 21:17:42 | 7.4319 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.3903 | 0 | 0 | 0 | 0
2178119 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/6 45-71-M00354_953200900_953200900 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:00:00 | 09.12.2021 15:29:52 | 1.4978 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 0
2178170 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-26 35-15-M00247_A_56361682_56361682 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:03:48 | 09.12.2021 15:38:06 | 1.5717 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 0 | 0
2178124 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | ALAHIDIR TR-2 45-84-L00021_A_81519339_81519339 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:04:36 | 09.12.2021 14:55:00 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.64 | 0 | 0
2178125 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3949 35-02-K03949_966507858_966507858 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:05:43 | 09.12.2021 17:10:26 | 3.0786 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0219 | 0 | 0 | 0 | 0
2178134 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_955210760_955210760 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:12:08 | 09.12.2021 15:39:24 | 1.4544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9089 | 0 | 0 | 0 | 0
2178137 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_911459286_911459286 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:15:37 | 09.12.2021 17:37:07 | 3.3583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3583 | 0 | 0 | 0 | 0
2178139 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/9 (VATAN HASTANESİ) 45-71-M00211_953208542_953208542 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:20:20 | 09.12.2021 15:34:05 | 1.2292 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9792 | 0 | 0 | 0 | 0
2178140 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÖKSÜZLÜ TR-1 45-74-M00215_A_56354223_56354223 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:20:37 | 09.12.2021 15:12:59 | 0.87278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2011
2178145 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNEY TR-1 45-83-L00269_955160202_955160202 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:22:02 | 09.12.2021 20:43:09 | 6.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3519
2178144 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-82 35-28-L00082_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-82 L04_66739348 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:25:32 | 09.12.2021 17:02:00 | 2.6078 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.4689 | 0 | 0 | 0 | 0
2178151 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-970 35-03-M00970_910862174_910862174 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:26:46 | 09.12.2021 23:57:25 | 9.5108 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.065 | 0 | 0 | 0 | 0
2178161 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY ULUPINAR TR-2 45-75-M00256_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088403 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:32:35 | 09.12.2021 18:56:19 | 4.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9333
2178154 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-17 35-23-L00017_C_56398542_56398542 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:33:00 | 09.12.2021 16:50:46 | 2.2961 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.8006 | 0 | 0 | 0 | 0
2178164 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2450 35-01-K02450_910787933_910787933 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:33:36 | 09.12.2021 15:10:38 | 0.61722 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5789 | 0 | 0 | 0 | 0
2178160 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KİLLİK KÖK (TR-1) 45-73-M00342_TR-2 KİLLİK KÖK M01_67018281 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:38:09 | 09.12.2021 16:04:10 | 1.4336 | 30 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 103 | 43.0083 | 1556.9017 | 0 | 0 | 0 | 147.6619
2178162 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | ÇERKEZ MAHMUDİYE KÖYÜ TR-1 45-71-M01095_A_56404527_56404527 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:38:23 | 09.12.2021 19:48:14 | 5.1642 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.4325 | 0 | 0 | 0 | 0
2178166 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_11330636_56370868_56370868 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:45:00 | 09.12.2021 16:41:50 | 1.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2583
2178173 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OLGUNLAR TR-3 35-31-L00215_956575867_956575867 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:45:20 | 09.12.2021 20:09:39 | 5.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4053
2178225 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-115 ARAPTEPESİ TR-1 35-14-M00115_956639309_956639309 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:47:15 | 09.12.2021 19:20:35 | 4.5556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
2178206 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1231 35-03-K01231_910459734_910459734 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:49:16 | 09.12.2021 17:14:32 | 2.4211 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1056 | 0 | 0 | 0 | 0
2178195 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-48 35-23-L00048_950416464_950416464 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:50:36 | 09.12.2021 16:43:50 | 1.8872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8872 | 0 | 0 | 0 | 0
2178186 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-890 35-01-K00890_912051090_912051090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:57:50 | 09.12.2021 19:35:52 | 4.6339 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1694 | 0 | 0 | 0 | 0
2178178 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-91 35-19-L00091_956697599_956697599 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:58:00 | 09.12.2021 15:52:12 | 0.90333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90333 | 0 | 0 | 0 | 0
2178187 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-254 35-04-K00254_99417006_99417006 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 14:58:48 | 09.12.2021 21:46:41 | 6.7981 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7786 | 0 | 0 | 0 | 0
2178203 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 35-15-M00028_950365097_950365097 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:00:09 | 09.12.2021 21:39:55 | 6.6628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6628 | 0 | 0 | 0 | 0
2178190 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2913 35-01-M02913_911588368_911588368 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:01:29 | 09.12.2021 20:06:00 | 5.0753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0753 | 0 | 0 | 0 | 0
2178196 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BEZİRGANLI KANAL MAH. TR-1 45-78-M00358_49238052_56392828_56392828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:01:33 | 09.12.2021 17:11:16 | 2.1619 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2956 | 0 | 0 | 0 | 0
2178192 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-2 M17_2313110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:04:29 | 09.12.2021 15:06:59 | 0.041667 | 30 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 26.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
2178200 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | FİKRİ KOÇTÜRK-2 45-71-M00789_45-71-M00789_2354854 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:07:31 | 09.12.2021 20:26:06 | 5.3097 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1681 | 0 | 0 | 0 | 0
2178199 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ORTA MAHALLE M-2 35-25-M00109_ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) M04_72126886 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:08:39 | 09.12.2021 15:43:00 | 0.5725 | 17 | 6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7325 | 3914.755 | 0 | 0 | 0 | 0
2178204 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-16 35-31-L00016__56400198_56400198 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:11:00 | 09.12.2021 15:44:23 | 0.55639 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1428 | 0 | 0
2178211 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/46 35-26-M00843_956626921_956626921 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:11:48 | 09.12.2021 21:15:56 | 6.0689 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4133 | 0 | 0 | 0 | 0
2178209 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 45-77-L00045_945490031_945490031 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:13:12 | 09.12.2021 16:09:09 | 0.9325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9325 | 0 | 0
2178227 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-6 35-18-L00006_10345518 b1_5959259 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:13:42 | 09.12.2021 19:09:36 | 3.9317 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.8433 | 0 | 0
2178207 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3247 35-07-K03247_C_56378944_56378944 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:16:00 | 09.12.2021 19:37:01 | 4.3503 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6044 | 0 | 0 | 0 | 0
2178210 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-169 35-18-L00169_L-174 L02_49891582 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:19:00 | 09.12.2021 16:00:12 | 0.68667 | 0 | 0 | 6 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 393.46 | 0 | 0
2178229 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2535 35-01-K02535_A 2A_5864502 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:19:05 | 09.12.2021 19:29:02 | 4.1658 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.94 | 0 | 0 | 0 | 0
2178237 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-7/1 45-82-M00080_945537820_945537820 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:21:14 | 09.12.2021 17:17:45 | 1.9419 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8258 | 0 | 0 | 0 | 0
2178255 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-26 45-76-M00026_955247842_955247842 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:25:03 | 09.12.2021 17:08:38 | 1.7264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7264 | 0 | 0
2178231 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEPNİDERE TR-1 45-83-L00222_955162687_955162687 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:25:33 | 09.12.2021 20:47:02 | 5.3581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3581 | 0 | 0 | 0 | 0
2178217 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1507 35-03-K01507_E e4b_5784243 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:25:41 | 09.12.2021 20:20:44 | 4.9175 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.72 | 0 | 0 | 0 | 0
2178223 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BİRGİ TR-12 35-15-L00267_C a10b_48763296 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:27:02 | 09.12.2021 19:05:34 | 3.6422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9267 | 0 | 0 | 0 | 0
2178233 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4112 35-08-K04112_98280919_98280919 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:29:31 | 09.12.2021 17:19:18 | 1.8297 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9783 | 0 | 0 | 0 | 0
2178228 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:34:49 | 09.12.2021 15:35:49 | 0.016667 | 35 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 22.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
2178236 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-211 35-18-L00211_950464699_950464699 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:35:41 | 09.12.2021 18:11:53 | 2.6033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6033 | 0 | 0
2178238 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-27 35-15-L00027_48891316_56379884_56379884 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:36:23 | 09.12.2021 16:43:40 | 1.1214 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5089 | 0 | 0 | 0 | 0
2178241 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-1 35-31-L00377_47864329_56389611_56389611 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:38:40 | 09.12.2021 18:17:59 | 2.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0714
2178240 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURKÖY TR-2 35-28-M00211_953369523_953369523 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:38:57 | 09.12.2021 18:15:07 | 2.6028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6028 | 0 | 0 | 0 | 0
2178242 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AHMET KOCA TARIMSAL SULAMA GRB TR-1 45-71-M00902_45-71-M00902_2355717 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:42:55 | 09.12.2021 22:33:54 | 6.8497 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0464 | 0 | 0 | 0 | 0
2178259 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139313 M02_53139313 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:47:58 | 09.12.2021 18:19:09 | 2.5197 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5197 | 22.6775 | 0 | 0 | 0 | 0
2178247 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1411 35-04-K01411_35-04-K01411_2357339 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:48:29 | 09.12.2021 17:34:09 | 1.7611 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2178245 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİTPAŞA TR-10 45-80-M00081_956541449_956541449 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:51:00 | 09.12.2021 17:44:53 | 1.8981 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4903 | 0 | 0 | 0 | 0
2178252 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BALABANLI KÖYÜ MUSTAFA BOZ SULAMA GRB TR-10 35-15-M00255_35-15-M00255_2365383 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:57:24 | 09.12.2021 17:20:22 | 1.3828 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.89 | 0 | 0 | 0 | 0
2178250 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/09 45-71-M00611_953244637_953244637 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 15:58:58 | 09.12.2021 17:18:14 | 1.3211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3211 | 0 | 0 | 0 | 0
2178253 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAYENİCE TR-1 45-71-M01506_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082984 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 16:00:00 | 09.12.2021 21:40:23 | 5.6731 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.3631 | 0 | 0 | 0 | 0
2178258 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | VEZİROĞLU TR-2 45-71-M02020_A_56405690_56405690 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 16:07:09 | 09.12.2021 17:22:10 | 1.2503 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7575 | 0 | 0 | 0 | 0
2178257 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1980 35-09-M01980_B_56367004_56367004 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2021 16:07:16 | 09.12.2021 18:54:42 | 2.7906 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.7517 | 0 | 0 | 0 | 0
2178265 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OCAKLI TR-3 35-15-L00769_950373182_950373182 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 16:10:41 | 09.12.2021 18:11:57 | 2.0211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0211 | 0 | 0 | 0 | 0
2178261 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11F TURGUT ÖZAL-2 45-71-M00388_953223235_953223235 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 16:13:00 | 09.12.2021 18:56:04 | 2.7178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7178 | 0 | 0 | 0 | 0
2178263 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-3 TEKEL 35-18-L00003_8634475 h2b_5946046 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 16:17:00 | 09.12.2021 21:48:28 | 5.5244 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.72 | 0 | 0
2178266 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-244 35-04-K00244_99461732_99461732 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 16:19:32 | 09.12.2021 20:48:10 | 4.4772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4772 | 0 | 0 | 0 | 0
2178267 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_SARNIÇ-12 K11_2049271 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 16:25:24 | 09.12.2021 17:36:00 | 1.1767 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 18.8267 | 0 | 0 | 0 | 0
2178275 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | OVA EVLERİ ÖZEL TR 45-85-L00169Ö_45302043_56403030_56403030 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 16:34:02 | 09.12.2021 19:08:23 | 2.5725 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0
2178271 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_M-652 M02_2325058 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 16:35:55 | 09.12.2021 17:57:49 | 1.365 | 53 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.345 | 196.56 | 0 | 0 | 0 | 0
2178272 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 16:39:37 | 09.12.2021 17:38:37 | 0.98333 | 98 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3667 | 138.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2178273 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_E_56382760_56382760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 16:39:45 | 09.12.2021 17:47:21 | 1.1267 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.42 | 0 | 0 | 0 | 0
2178276 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDELİ AZMANLAR TR-5 35-31-L00521_956572344_956572344 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 16:48:12 | 09.12.2021 23:31:22 | 6.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7194
2178282 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200451_953200451 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 16:50:23 | 09.12.2021 22:02:21 | 5.1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1994 | 0 | 0 | 0 | 0
2178386 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1866 35-09-K01866_B b6b_5860727 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 16:53:58 | 10.12.2021 00:24:29 | 7.5086 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.7153 | 0 | 0 | 0 | 0
2178287 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-16-L00051_953339257_953339257 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 16:56:00 | 09.12.2021 19:09:12 | 2.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0
2178296 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-13 35-25-M00153_11577266_56376654_56376654 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:00:04 | 09.12.2021 17:41:07 | 0.68417 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.575 | 0 | 0 | 0 | 0
2178290 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-3 35-22-M00291_955259166_955259166 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:01:29 | 09.12.2021 19:10:32 | 2.1508 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6033 | 0 | 0 | 0 | 0
2178303 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAYRAM KARAKOÇ SULAMA GRUBU TR 35-27-L00132_B_56355890_56355890 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:01:35 | 09.12.2021 18:32:46 | 1.5197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5197 | 0 | 0 | 0 | 0
2178292 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-72 35-16-L00072_47551135_56398439_56398439 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:02:18 | 09.12.2021 18:17:42 | 1.2567 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5233 | 0 | 0 | 0 | 0
2178324 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-4 35-27-L00004_912626148_912626148 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:04:09 | 09.12.2021 20:06:24 | 3.0375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
2178289 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | MEHMET EROL VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00134_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044646 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:04:42 | 09.12.2021 20:25:27 | 3.3458 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3375 | 0 | 0
2178283 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:04:49 | 09.12.2021 17:06:29 | 0.027778 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1.3889 | 0.027778 | 10.2222
2178291 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_7641654_56390039_56390039 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:06:28 | 09.12.2021 20:13:31 | 3.1175 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0525 | 0 | 0 | 0 | 0
2178300 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | BOYALI AZMAK TR-4 35-24-M00056_35-24-M00056_58186130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:06:51 | 09.12.2021 18:20:42 | 1.2308 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3083 | 0 | 0
2178295 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-4 35-29-L00004_950337061_950337061 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:10:50 | 09.12.2021 18:52:18 | 1.6911 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4556 | 0 | 0 | 0 | 0
2178301 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-29 35-21-L00157_A_56376102_56376102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:13:12 | 09.12.2021 19:49:00 | 2.5967 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.58 | 0 | 0 | 0 | 0
2178298 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1117 35-08-K01117_99199928_99199928 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:16:25 | 09.12.2021 18:49:52 | 1.5575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5575 | 0 | 0 | 0 | 0
2178299 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/30 45-71-M00084_953199462_953199462 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:17:18 | 09.12.2021 22:34:26 | 5.2856 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1422 | 0 | 0 | 0 | 0
2178317 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM02/TR30 45-73-M00032_B_56405039_56405039 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:23:17 | 09.12.2021 20:09:09 | 2.7644 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1733 | 0 | 0 | 0 | 0
2178315 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/49 45-72-L00049_956480663_956480663 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:23:48 | 09.12.2021 19:07:46 | 1.7328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 0
2178302 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18/03 45-71-M00258_953222808_953222808 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:25:00 | 09.12.2021 18:29:26 | 1.0739 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8128 | 0 | 0 | 0 | 0
2178319 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-102 DÜZCE AZMAK 35-14-L00102_956646151_956646151 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:26:05 | 09.12.2021 20:36:46 | 3.1781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1781 | 0 | 0 | 0 | 0
2178312 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-890 35-01-K00890_911774882_911774882 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:29:34 | 09.12.2021 21:26:06 | 3.9422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9422 | 0 | 0 | 0 | 0
2178331 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-107 ZEYTİNALANI 35-19-L00107_95000509821_95000509821 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:30:02 | 10.12.2021 00:26:27 | 6.9403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9403 | 0 | 0 | 0 | 0
2178308 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_79767943 L02_79767943 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:30:07 | 09.12.2021 18:36:33 | 1.1072 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 586 | 0 | 0 | 0 | 13.2867 | 2.2144 | 648.8322
2178314 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1/3 35-20-M00003_955192643_955192643 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:31:58 | 09.12.2021 19:49:25 | 2.2908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2908 | 0 | 0 | 0 | 0
2178313 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-292 35-18-L00292_C_56370489_56370489 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:32:31 | 09.12.2021 23:15:35 | 5.7178 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.46 | 0 | 0
2178322 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2499 35-09-K02499_97777182_97777182 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:44:15 | 09.12.2021 19:52:58 | 2.1453 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7264 | 0 | 0 | 0 | 0
2178329 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-222 35-01-K00222_911731860_911731860 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:45:00 | 10.12.2021 02:42:36 | 8.96 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.76 | 0 | 0 | 0 | 0
2178340 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-1 35-15-L00285_950401592_950401592 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:49:07 | 09.12.2021 20:23:59 | 2.5811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5811 | 0 | 0 | 0 | 0
2178321 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | TIRAZLAR TR-15 45-79-M00081_45-79-M00081_2367055 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:51:54 | 09.12.2021 19:05:27 | 1.2258 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.355 | 0 | 0
2178328 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KABAZLI TR-3 45-78-M00680_45-78-M00680_2353994 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:55:09 | 09.12.2021 18:44:47 | 0.82722 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5128 | 0 | 0 | 0 | 0
2178323 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-43 45-77-L00043_A_56395804_56395804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:55:48 | 09.12.2021 19:52:57 | 1.9525 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.005 | 0 | 0
2178326 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYIŞLAR TR-1 45-80-M00140_956540330_956540330 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:55:57 | 09.12.2021 20:13:58 | 2.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3003
2178325 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4518 35-01-K04518_910753933_910753933 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 17:58:00 | 10.12.2021 01:58:39 | 8.0108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0217 | 0 | 0 | 0 | 0
2178344 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 BALLI KUYU 35-14-L00012_956639662_956639662 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 18:00:48 | 09.12.2021 20:32:34 | 2.5294 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6472 | 0 | 0 | 0 | 0
2178333 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KIŞLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01706_43168569_56384989_56384989 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 18:04:00 | 09.12.2021 23:51:10 | 5.7861 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.3694 | 0 | 0 | 0 | 0
2178341 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYALIOĞLU TR-28 45-72-L00076_956489225_956489225 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 18:06:01 | 09.12.2021 19:40:41 | 1.5778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5778 | 0 | 0 | 0 | 0
2178345 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-5/8 35-26-M00806_35-26-M00806_2355057 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 18:11:13 | 09.12.2021 23:07:00 | 4.9297 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144.4292 | 0 | 0 | 0 | 0
2178360 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 18:15:38 | 09.12.2021 19:28:00 | 1.2061 | 90 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.55 | 2804.2083 | 0 | 0 | 0 | 0
2178347 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_HatBaşıAyırıcı_53135737 M05_53135737 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 18:16:35 | 09.12.2021 19:42:50 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4375 | 145.1875
2178352 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-7 45-79-M00425_B_56400885_56400885 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 18:18:17 | 09.12.2021 20:35:30 | 2.2869 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4347 | 0 | 0
2178353 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BADEMBÜKÜ TR-1 35-21-L00075_C_76840970_76840970 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 18:31:22 | 10.12.2021 00:16:15 | 5.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7325
2178363 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/07 45-71-M00459_952992666_952992666 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 18:38:18 | 09.12.2021 22:29:01 | 3.8453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8453 | 0 | 0 | 0 | 0
2178362 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-144 35-02-M00144_B_56383812_56383812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 18:43:55 | 09.12.2021 21:09:57 | 2.4339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4339 | 0 | 0 | 0 | 0
2178361 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_SULAMA M15_72099859 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 18:45:59 | 09.12.2021 19:19:00 | 0.55028 | 42 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1117 | 224.5133 | 0 | 0 | 0 | 0
2178358 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-38 35-13-L00038_B_56382141_56382141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 18:48:00 | 09.12.2021 19:27:00 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
2178400 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP TR-3 45-78-M00816_49203122_56392441_56392441 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 18:53:53 | 09.12.2021 22:50:26 | 3.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.365
2178373 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | _B_56389322_56389322 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 18:55:11 | 09.12.2021 22:06:31 | 3.1889 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4778 | 0 | 0 | 0 | 0
2178371 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-37 45-79-M00037_A_56396963_56396963 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 19:06:12 | 09.12.2021 21:35:40 | 2.4911 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.84 | 0 | 0
2178368 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_953182807_953182807 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 19:09:00 | 10.12.2021 00:38:07 | 5.4853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4853 | 0 | 0 | 0 | 0
2178381 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-2 35-20-M00032_955202956_955202956 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 19:45:05 | 09.12.2021 22:50:49 | 3.0956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0956 | 0 | 0 | 0 | 0
2178378 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 ( M-716) 35-30-M00716_955300290_955300290 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 19:54:05 | 09.12.2021 22:01:35 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0
2178375 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3109 35-04-K03109_98899483_98899483 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 19:59:25 | 09.12.2021 21:49:43 | 1.8383 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2217 | 0 | 0 | 0 | 0
2178377 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-122 35-01-K00122_D_56375662_56375662 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 20:00:43 | 10.12.2021 00:11:10 | 4.1742 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.7433 | 0 | 0 | 0 | 0
2178382 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1870 35-09-K01870_97644633_97644633 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 20:14:59 | 10.12.2021 00:29:39 | 4.2444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2178384 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-140 35-18-L00140_L142 MAVİ BESTE L07_2325382 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 20:22:14 | 09.12.2021 20:59:43 | 0.62472 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.45 | 0 | 0
2178390 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2008 35-02-M02008_A_56362362_56362362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 20:57:05 | 09.12.2021 22:05:28 | 1.1397 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.7747 | 0 | 0 | 0 | 0
2178393 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-122 35-01-K00122_35-01-K00122_42881107 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 21:09:36 | 09.12.2021 22:42:38 | 1.5506 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.0056 | 0 | 0 | 0 | 0
2178397 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-13 35-15-L00268_48762087_65499383_65499383 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 21:16:29 | 09.12.2021 22:50:52 | 1.5731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1461 | 0 | 0 | 0 | 0
2178396 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 21:17:49 | 09.12.2021 21:22:00 | 0.069722 | 56 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9044 | 83.3878 | 0 | 0 | 0 | 0
2178428 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-123 ZEYTİNALANI 35-19-L00123_A a1b_5935197 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 21:33:34 | 10.12.2021 01:39:49 | 4.1042 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
2178403 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-2 35-30-M00225_955310402_955310402 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 21:34:44 | 09.12.2021 23:23:20 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0
2178401 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-20/1 45-82-M00111_TR-22/1 M01_72184540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 21:37:19 | 09.12.2021 21:58:00 | 0.34472 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.2628 | 0 | 0 | 0 | 0
2178423 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2818 35-01-M02818_911665379_911665379 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 21:42:28 | 10.12.2021 02:15:33 | 4.5514 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1028 | 0 | 0 | 0 | 0
2178407 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/08 45-71-M00419_953244710_953244710 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 21:43:02 | 10.12.2021 01:10:38 | 3.46 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.06 | 0 | 0 | 0 | 0
2178417 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-12 45-82-M00012_A_65510175_65510175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 22:29:44 | 09.12.2021 23:56:59 | 1.4542 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.675 | 0 | 0 | 0 | 0
2178414 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639647_956639647 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 22:32:35 | 09.12.2021 23:54:51 | 1.3711 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5978 | 0 | 0 | 0 | 0
2178412 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3751 35-08-K03751_98083430_98083430 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 22:34:01 | 10.12.2021 01:04:01 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2178409 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-2 35-22-M00198_955264791_955264791 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 22:35:48 | 10.12.2021 00:38:45 | 2.0492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0492 | 0 | 0 | 0 | 0
2178410 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1507 35-03-K01507_C c12b_5783304 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 22:36:23 | 10.12.2021 02:58:30 | 4.3686 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.635 | 0 | 0 | 0 | 0
2178416 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-16 35-31-L00016_47982153_56400199_56400199 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 22:58:00 | 09.12.2021 23:47:43 | 0.82861 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8867 | 0 | 0
2178421 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-21 HAMAM ALANI 35-14-M00021_956642725_956642725 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 23:10:39 | 09.12.2021 23:39:27 | 0.48 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0
2178424 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-254 35-04-K00254_99190699_99190699 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 23:16:47 | 10.12.2021 01:53:14 | 2.6075 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3275 | 0 | 0 | 0 | 0
2178425 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞDİBİ TR-1 45-80-M00171_956534809_956534809 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2021 23:28:46 | 10.12.2021 01:02:57 | 1.5697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5697 | 0 | 0 | 0 | 0
2178431 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3038 35-04-K03038_910254223_910254223 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 00:04:24 | 10.12.2021 03:12:03 | 3.1275 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.765 | 0 | 0 | 0 | 0
2178432 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12/4 45-82-M00088_945540978_945540978 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 00:24:32 | 10.12.2021 01:54:35 | 1.5008 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5058 | 0 | 0 | 0 | 0
2178433 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_45-71-M01762_2349726 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 01:04:56 | 10.12.2021 02:26:08 | 1.3533 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6067 | 0 | 0 | 0 | 0
2178435 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-147 35-19-L00147_956687978_956687978 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 01:13:07 | 10.12.2021 02:56:34 | 1.7242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7242 | 0 | 0 | 0 | 0
2178434 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_953357646_953357646 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 01:15:00 | 10.12.2021 02:17:29 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1242 | 0 | 0
2178438 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_HAMİDİYE L05_72240088 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 01:46:47 | 10.12.2021 02:35:55 | 0.81889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 365 | 0 | 0 | 0.81889 | 0 | 18.0156 | 298.8944
2178439 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2104368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 02:10:00 | 10.12.2021 02:25:58 | 0.26611 | 20 | 157 | 0 | 0 | 13 | 11 | 5.3222 | 41.7794 | 0 | 0 | 3.4594 | 2.9272
2178444 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1919 35-10-K01919_915136208_915136208 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 02:28:46 | 10.12.2021 03:21:11 | 0.87361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87361 | 0 | 0 | 0 | 0
2178445 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_HatBaşıAyırıcı_53133192 M03_53133192 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 02:51:33 | 10.12.2021 07:00:38 | 4.1514 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112.0875 | 0 | 0 | 0 | 4.1514
2178449 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÇAMLICA KÖYÜ TR-1 45-71-M01596_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2080926 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 03:07:16 | 10.12.2021 10:28:00 | 7.3456 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3456 | 976.9589 | 0 | 0 | 0 | 0
2178446 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALTINYUNUS L10_2053074 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 03:20:25 | 10.12.2021 04:07:00 | 0.77639 | 0 | 0 | 55 | 4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7014 | 3732.8778 | 0 | 0
2178456 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_BAĞYOLU ÇIKIŞ M02_54851152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 03:32:49 | 10.12.2021 05:08:00 | 1.5864 | 808 | 13267 | 0 | 0 | 21 | 952 | 1281.8022 | 21046.6214 | 0 | 0 | 33.3142 | 1510.2422
2178455 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_HAMİDİYE L05_72240035 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 03:46:00 | 10.12.2021 07:35:00 | 3.8167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 378 | 0 | 0 | 3.8167 | 0 | 106.8667 | 1442.7
2178466 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-400 35-18-L00400_BAYKAL L03_2324808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 04:05:46 | 10.12.2021 06:12:00 | 2.1039 | 0 | 0 | 1 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1039 | 969.8928 | 0 | 0
2178468 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2104368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 04:07:00 | 10.12.2021 07:04:00 | 2.95 | 20 | 157 | 0 | 0 | 13 | 11 | 59 | 463.15 | 0 | 0 | 38.35 | 32.45
2178459 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-2 K16_2313220 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 04:12:00 | 10.12.2021 05:17:09 | 1.0858 | 8 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6867 | 1976.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
2178464 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_SANAYİ K19_2043023 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 05:26:59 | 10.12.2021 05:33:00 | 0.10028 | 13 | 3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3036 | 371.1281 | 0 | 0 | 0 | 0
2178473 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_HatBaşıAyırıcı_53138398 L12_53138398 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 06:04:00 | 10.12.2021 08:21:00 | 2.2833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0 | 0
2178474 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77952889 M010_77952889 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 06:33:21 | 10.12.2021 07:43:00 | 1.1608 | 0 | 0 | 1 | 141 | 2 | 239 | 0 | 0 | 1.1608 | 163.6775 | 2.3217 | 277.4392
2178507 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-3 TEKEL 35-18-L00003_8634475 h2b_5946046 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 07:00:24 | 10.12.2021 12:59:35 | 5.9864 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8775 | 0 | 0
2178477 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_BAĞYOLU TR-1 M03_72255608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 07:04:04 | 10.12.2021 09:59:51 | 2.9297 | 6 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5783 | 1637.7147 | 0 | 0 | 0 | 0
2178476 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/8 35-26-M00806_956630369_956630369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 07:05:00 | 10.12.2021 15:02:00 | 7.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2178480 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2548 35-09-M02548_97795069_97795069 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 07:27:12 | 10.12.2021 09:25:00 | 1.9633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9267 | 0 | 0 | 0 | 0
2178488 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1689 35-03-M01689_35-03-M01689_2348650 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 07:33:20 | 10.12.2021 11:17:00 | 3.7278 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7278 | 164.0222 | 0 | 0 | 0 | 0
2178481 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/20 45-71-M00445_953243444_953243444 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 07:33:45 | 10.12.2021 11:22:55 | 3.8194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8194 | 0 | 0 | 0 | 0
2178490 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1507 35-03-K01507_D d2b_5784194 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 07:55:54 | 10.12.2021 15:29:54 | 7.5667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2178496 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-20/20 45-71-M00445_A A1_44574491 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 08:18:40 | 10.12.2021 10:45:38 | 2.4494 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2472 | 0 | 0 | 0 | 0
2178489 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | SARIAHMETLİ TR-1 45-71-M01701_45-71-M01701_2354134 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 08:19:58 | 10.12.2021 09:46:00 | 1.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4339 | 141.955
2178517 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-102 ZEYTİNALANI 35-19-L00102_962730260_962730260 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 08:26:06 | 10.12.2021 10:31:00 | 2.0817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1633 | 0 | 0 | 0 | 0
2178544 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AĞAÇ İŞLERİ TR-11 35-22-M00111_9872071 TR11A1_5929243 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 08:27:45 | 10.12.2021 11:14:59 | 2.7872 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5106 | 0 | 0 | 0 | 0
2178491 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-298 35-01-K00298_911491943_911491943 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 08:31:27 | 10.12.2021 10:36:48 | 2.0892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0892 | 0 | 0 | 0 | 0
2178547 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | GÖMEÇLER YENİ MAH. TR 1 45-74-M00282_45-74-M00282_2349027 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 08:34:33 | 10.12.2021 10:33:52 | 1.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9886 | 107.385
2178492 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_A_60984040_60984040 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 08:39:00 | 10.12.2021 11:37:00 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3
2178497 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-115 35-26-M00115_35-26-M00115_65974284 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 08:40:08 | 10.12.2021 09:37:31 | 0.95639 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95639 | 120.505 | 0 | 0 | 0 | 0
2178493 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_YAKAPINAR KÖK L06_2054998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 08:43:42 | 10.12.2021 09:01:56 | 0.30389 | 57 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3217 | 544.8728 | 0 | 0 | 0 | 0
2178505 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/106 45-83-L00106_SF TR.106AC2_48127081 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 08:48:28 | 10.12.2021 10:31:35 | 1.7186 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0864 | 0 | 0 | 0 | 0
2178508 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_43149452_56392398_56392398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 08:54:26 | 10.12.2021 13:44:39 | 4.8369 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2497 | 0 | 0 | 0 | 0
2178500 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 08:58:53 | 10.12.2021 08:59:19 | 0.0072222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 482 | 0 | 0 | 0.021667 | 0 | 0.54167 | 3.4811
2178503 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/75 KÖK 45-83-M00771_E E01_65867242 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:00:04 | 10.12.2021 10:27:58 | 1.465 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.435 | 0 | 0 | 0 | 0
2178501 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ADİLOBA TR-1 45-80-M00156_45-80-M00156_2369011 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:00:56 | 10.12.2021 17:12:15 | 8.1884 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1884 | 589.5641 | 0 | 0 | 0 | 0
2178537 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BİRGİ TR-12 35-15-L00267_C a5b_48763293 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:03:57 | 10.12.2021 13:44:42 | 4.6792 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.6958 | 0 | 0 | 0 | 0
2178506 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURCALI TR-7 35-31-L00110_35-31-L00110_2363995 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:06:11 | 10.12.2021 17:58:16 | 8.8679 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8.8679 | 8.8679 | 345.8477 | 0 | 0
2178499 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-2324 35-01-K02324_TRAFO K03_2085073 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:08:33 | 10.12.2021 15:39:50 | 6.5214 | 1 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5214 | 5601.8731 | 0 | 0 | 0 | 0
2178509 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_YENİFOÇA TR-1 DM M01_72189423 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:09:13 | 10.12.2021 17:36:33 | 8.4553 | 7 | 2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1873 | 25002.401 | 0 | 0 | 0 | 0
2178510 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | MUSAHOCA TR-1 45-76-L00118_ H_79724112 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:09:21 | 10.12.2021 16:23:00 | 7.2274 | 0 | 5 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 36.1371 | 7.2274 | 1546.6693 | 0 | 0
2178512 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_35-28-M00420_2372792 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:10:00 | 10.12.2021 17:28:54 | 8.315 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.315 | 1189.039 | 0 | 0 | 0 | 0
2178513 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/50 45-83-M00050_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109871 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:10:32 | 10.12.2021 15:59:36 | 6.8175 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8175 | 579.4889 | 0 | 0 | 0 | 0
2178590 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_6197188 G02_5962475 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:12:36 | 10.12.2021 14:34:01 | 5.3569 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8528 | 0 | 0
2178514 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:12:39 | 10.12.2021 09:12:59 | 0.0055556 | 0 | 0 | 43 | 722 | 96 | 1391 | 0 | 0 | 0.23889 | 4.0111 | 0.53333 | 7.7278
2178516 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_ULUCAK DM-2/17 M01_72175358 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:16:35 | 10.12.2021 17:01:19 | 7.7453 | 12 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9436 | 14491.4631 | 0 | 0 | 0 | 0
2178539 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKAPINAR TR-7 35-20-L00140_A_56375964_56375964 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:17:58 | 10.12.2021 10:49:29 | 1.5253 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1011 | 0 | 0 | 0 | 0
2178520 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_HatBaşıAyırıcı_72079011 L01_72079011 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:19:02 | 10.12.2021 09:44:00 | 0.41611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83222 | 0 | 0 | 0 | 0
2178535 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2748 35-01-M02748_911399668_911399668 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:20:34 | 10.12.2021 11:32:04 | 2.1917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
2178689 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4183 35-10-K04183_913229481_913229481 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:21:14 | 10.12.2021 20:45:36 | 11.4061 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8122 | 0 | 0 | 0 | 0
2178532 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144455 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:21:59 | 10.12.2021 15:07:19 | 5.7556 | 24 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1333 | 4915.2444 | 0 | 0 | 0 | 0
2178533 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YENİPAZAR TR-1 45-78-M00686_49289630_56393119_56393119 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:22:12 | 10.12.2021 11:43:13 | 2.3503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7006 | 0 | 0 | 0 | 0
2178541 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2040 35-01-M02040_910678593_910678593 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:26:46 | 10.12.2021 12:02:04 | 2.5883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5883 | 0 | 0 | 0 | 0
2178543 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2818 35-01-M02818_B_56355525_56355525 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:28:27 | 10.12.2021 14:07:24 | 4.6492 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469.1367 | 0 | 0 | 0 | 0
2178524 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4146 35-01-K04146_TRAFO K03_2324352 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:28:51 | 10.12.2021 14:24:56 | 4.9345 | 2 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.869 | 1608.6518 | 0 | 0 | 0 | 0
2178526 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-3 35-21-L00007_953359671_953359671 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:29:00 | 10.12.2021 11:05:02 | 1.6006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6006 | 0 | 0
2178529 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ADALA TR-6 45-78-M00285_45-78-M00285_2352306 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:30:00 | 10.12.2021 09:56:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 27.7333
2178527 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | MUTAFLAR ORTA MAH. TR-2 35-32-L00071_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044871 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:31:51 | 10.12.2021 17:17:30 | 7.7606 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7606 | 356.9874 | 0 | 0
2178536 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3102 35-04-K03102_912513657_912513657 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:32:29 | 10.12.2021 12:27:18 | 2.9136 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4817 | 0 | 0 | 0 | 0
2178530 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-15 K50_2312304 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:33:23 | 10.12.2021 10:33:00 | 0.99361 | 10 | 2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9361 | 2873.5233 | 0 | 0 | 0 | 0
2178567 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639650_956639650 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:37:17 | 10.12.2021 18:41:05 | 9.0633 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4433 | 0 | 0 | 0 | 0
2178545 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2212 DOĞANCILAR TR-1 35-03-M02212_35-03-M02212_2367208 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:44:32 | 10.12.2021 14:50:58 | 5.1071 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1071 | 755.8463 | 0 | 0 | 0 | 0
2178546 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2818 35-01-M02818_D_56355339_56355339 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 09:45:22 | 10.12.2021 14:10:10 | 4.4133 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491.6926 | 0 | 0 | 0 | 0
2178552 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-26 35-21-L00209_95000504798_95000504798 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 09:54:48 | 10.12.2021 19:50:09 | 9.9225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9225 | 0 | 0 | 0 | 0
2178556 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1011 35-01-K01011_35-01-K01011_41907139 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:00:38 | 10.12.2021 10:42:53 | 0.70417 | 1 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70417 | 359.125 | 0 | 0 | 0 | 0
2178598 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_10503073_56377520_56377520 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:01:01 | 10.12.2021 14:09:01 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
2178557 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-19 K33_2309958 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:04:47 | 10.12.2021 10:58:55 | 0.90222 | 7 | 3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3156 | 3060.3378 | 0 | 0 | 0 | 0
2178578 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-6 35-19-L00307_956673424_956673424 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:05:34 | 10.12.2021 18:49:00 | 8.7239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7239 | 0 | 0 | 0 | 0
2178574 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_BAĞYOLU TR-1 M03_72255575 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 10:08:26 | 10.12.2021 10:46:55 | 0.64139 | 6 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8483 | 358.5364 | 0 | 0 | 0 | 0
2178569 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639622_956639622 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:08:52 | 10.12.2021 18:31:04 | 8.37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 0 | 0 | 0 | 0
2178589 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAYBAŞI DM-1/11 35-26-L00215_35-26-L00215_65966607 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:09:43 | 10.12.2021 12:27:25 | 2.295 | 1 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 562.275 | 0 | 0 | 0 | 0
2178576 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 45-78-L00010_953264496_953264496 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:14:36 | 10.12.2021 14:04:03 | 3.8242 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4725 | 0 | 0 | 0 | 0
2178580 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-51 35-15-M00051_48866767_56365757_56365757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:15:52 | 10.12.2021 19:00:03 | 8.7364 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9914 | 0 | 0 | 0 | 0
2178577 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | PINARLAR TR-1 45-81-M00241_B_56399145_56399145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:17:49 | 10.12.2021 12:30:43 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.545
2178579 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-7 35-13-L00488_946424533_946424533 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:21:02 | 10.12.2021 11:19:21 | 0.97194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97194 | 0 | 0
2178664 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_A_56374495_56374495 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:24:15 | 10.12.2021 20:43:11 | 10.3156 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.6178 | 0 | 0 | 0 | 0
2178581 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_A_56372994_56372994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:27:22 | 10.12.2021 14:21:07 | 3.8958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8958 | 0 | 0 | 0 | 0
2178587 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | EYNEZ KÖK 45-82-M00158_HatBaşıAyırıcı_53135466 M04_53135466 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:28:10 | 10.12.2021 11:25:00 | 0.94722 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94722 | 124.0861 | 0 | 0 | 0 | 0
2178583 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2911 35-01-M02911_910752269_910752269 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:29:44 | 10.12.2021 12:33:26 | 2.0617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1233 | 0 | 0 | 0 | 0
2178584 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2337024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:33:00 | 10.12.2021 11:07:20 | 0.57222 | 0 | 0 | 21 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 599.1167 | 0 | 0
2178586 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-2730 35-09-K02730_K-1882 K03_45406031 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:33:00 | 10.12.2021 10:45:15 | 0.20417 | 6 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 202.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
2178600 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/106 45-83-L00106_SF ac5_48127198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:34:21 | 10.12.2021 14:20:35 | 3.7706 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7056 | 0 | 0 | 0 | 0
2178604 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-116 35-19-L00116_957844826_957844826 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:43:43 | 10.12.2021 12:39:04 | 1.9225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.845 | 0 | 0 | 0 | 0
2178643 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASALAN TR-3 45-78-L00385_953275635_953275635 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:44:38 | 10.12.2021 13:00:47 | 2.2692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2692 | 0 | 0 | 0 | 0
2178626 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:45:00 | 10.12.2021 14:02:07 | 3.2853 | 0 | 0 | 11 | 0 | 36 | 328 | 0 | 0 | 36.1381 | 0 | 118.27 | 1077.5711
2178661 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAĞLAYAN TR-1 45-73-M00173_945663972_945663972 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:48:00 | 10.12.2021 13:36:44 | 2.8122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8122 | 0 | 0 | 0 | 0
2178603 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/26 45-71-M00008_İ dm1/70 i1b_45125400 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:50:54 | 10.12.2021 12:43:55 | 1.8836 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.8647 | 0 | 0 | 0 | 0
2178595 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_BORNOVA-2 M07_2311195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:51:00 | 10.12.2021 12:45:58 | 1.9162 | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6649 | 281.6839 | 0 | 0 | 0 | 0
2178605 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-123 ZEYTİNALANI 35-19-L00123_11395598_56378075_56378075 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 10:56:43 | 10.12.2021 11:28:17 | 0.52611 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0328 | 0 | 0 | 0 | 0
2178606 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_HatBaşıAyırıcı_53138694 L01_53138694 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:03:21 | 10.12.2021 12:31:59 | 1.4772 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4772 | 72.3839 | 0 | 0 | 0 | 0
2178609 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00136_C_56375509_56375509 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:05:14 | 10.12.2021 14:06:22 | 3.0189 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
2178608 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BIÇAKÇI TR-1 35-15-L00080_950355888_950355888 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:05:40 | 11.12.2021 00:22:57 | 13.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2881
2178616 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _912966431_912966431 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:06:36 | 10.12.2021 12:16:09 | 1.1592 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.865 | 0 | 0 | 0 | 0
2178622 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-228 35-02-M00228_A_56383065_56383065 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:09:21 | 10.12.2021 13:48:12 | 2.6475 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.31 | 0 | 0 | 0 | 0
2178610 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31(M-731) 35-30-M00731_955296665_955296665 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:09:55 | 10.12.2021 14:14:04 | 3.0692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0692 | 0 | 0
2178615 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:12:55 | 10.12.2021 13:24:32 | 2.1936 | 0 | 0 | 6 | 201 | 14 | 659 | 0 | 0 | 13.1617 | 440.9158 | 30.7106 | 1445.5897
2178627 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-243 35-18-L00243_TM1-39 L05_2324490 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:14:15 | 10.12.2021 12:00:41 | 0.77389 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77389 | 65.7806 | 0 | 0
2178612 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-6 45-71-M00528_B_56385001_56385001 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:15:00 | 10.12.2021 19:01:00 | 7.7667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
2178671 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-147 35-19-L00147_956666337_956666337 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:15:57 | 10.12.2021 15:22:39 | 4.1117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2233 | 0 | 0 | 0 | 0
2178614 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3 45-71-M02147__72410956_72410956 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:19:00 | 10.12.2021 14:11:28 | 2.8744 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.9644 | 0 | 0 | 0 | 0
2178654 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_A_56376280_56376280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:19:26 | 10.12.2021 23:01:18 | 11.6978 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 23.3956 | 0 | 596.5867
2178620 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3251 35-04-M03251_99459862_99459862 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:20:49 | 10.12.2021 18:05:59 | 6.7528 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7861 | 0 | 0 | 0 | 0
2178617 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/103 45-83-M00103_48060238_56400127_56400127 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:23:00 | 10.12.2021 13:02:13 | 1.6536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6536 | 0 | 0 | 0 | 0
2178618 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057503 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:23:53 | 10.12.2021 11:44:10 | 0.33806 | 12 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0567 | 368.1425 | 0 | 0 | 0 | 0
2178633 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESANYAZI TR-1 45-77-M00017_945515077_945515077 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:27:57 | 10.12.2021 13:04:19 | 1.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6061
2178621 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139643 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:28:03 | 10.12.2021 12:43:02 | 1.2497 | 22 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4939 | 749.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
2178628 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_35-18-L00512_49092035 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:30:17 | 10.12.2021 15:29:49 | 3.9922 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9922 | 463.0978 | 0 | 0
2178673 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 35-19-L00017_95000483167_95000483167 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:30:59 | 11.12.2021 02:51:59 | 15.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 0
2178634 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-123 ZEYTİNALANI 35-19-L00123_11395598_56378075_56378075 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:33:16 | 10.12.2021 14:57:44 | 3.4078 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.5544 | 0 | 0 | 0 | 0
2178646 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-91 45-78-L00720_953257237_953257237 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:34:41 | 10.12.2021 12:38:29 | 1.0633 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
2178649 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-51 45-78-L00051_A a1_49409562 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:40:23 | 10.12.2021 13:21:55 | 1.6922 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0633 | 0 | 0 | 0 | 0
2178652 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ATEŞ TİCARET L01_2327033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:44:20 | 10.12.2021 12:35:28 | 0.85222 | 20 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0444 | 107.38 | 0 | 0 | 0 | 0
2178635 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1205 35-01-K01205_910588380_910588380 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:45:02 | 10.12.2021 13:50:18 | 2.0878 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7022 | 0 | 0 | 0 | 0
2178629 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/10 35-28-M00570_953382473_953382473 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:45:22 | 10.12.2021 13:06:43 | 1.3558 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3375 | 0 | 0 | 0 | 0
2178632 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SULTAN YAYLASI TR-1 45-71-M01766_A_56391994_56391994 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:46:16 | 10.12.2021 12:52:01 | 1.0958 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
2178631 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YAĞCILI TR-2 45-82-M00367_B_56393122_56393122 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:46:20 | 10.12.2021 14:27:11 | 2.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9358
2178630 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ŞİFNE L06_2064616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:48:20 | 10.12.2021 11:58:06 | 0.16278 | 0 | 0 | 19 | 1085 | 24 | 2863 | 0 | 0 | 3.0928 | 176.6139 | 3.9067 | 466.0328
2178637 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:48:55 | 10.12.2021 14:49:00 | 3.0014 | 102 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.1417 | 429.1986 | 0 | 0 | 0 | 0
2178653 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_953367745_953367745 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:51:11 | 11.12.2021 03:54:49 | 16.0606 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1817 | 0 | 0
2178638 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:54:15 | 10.12.2021 12:52:46 | 0.97528 | 15 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6292 | 112.1569 | 0 | 0 | 0 | 0
2178665 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KOZLUCA TR-2 45-73-M00502_45-73-M00502_2352162 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 11:57:00 | 10.12.2021 14:58:54 | 3.0317 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0317 | 121.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
2178663 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-32 35-28-L00032_953386337_953386337 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 12:06:20 | 10.12.2021 14:27:06 | 2.3461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3461 | 0 | 0 | 0 | 0
2178669 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_35-31-L00339_2365268 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 12:09:30 | 10.12.2021 15:18:19 | 3.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1469 | 141.6125
2178677 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEÖREN TR-10 45-77-M00029_945515859_945515859 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 12:18:43 | 10.12.2021 14:09:39 | 1.8489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8489 | 0 | 0
2178676 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ AZMANLAR SOKAK TR-5 35-31-L00343_47904290_56394057_56394057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 12:20:41 | 10.12.2021 15:46:56 | 3.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.375
2178674 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-48 35-23-L00048_950425423_950425423 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 12:21:22 | 10.12.2021 16:53:48 | 4.5406 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1894 | 0 | 0 | 0 | 0
2178682 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2391 35-01-M02391_911369749_911369749 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 12:24:20 | 10.12.2021 16:43:51 | 4.3253 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9758 | 0 | 0 | 0 | 0
2178678 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 12:27:10 | 10.12.2021 12:51:12 | 0.40056 | 0 | 4 | 60 | 1832 | 40 | 1726 | 0 | 1.6022 | 24.0333 | 733.8178 | 16.0222 | 691.3589
2178763 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-22-M00276_A_56353018_56353018 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 12:28:53 | 10.12.2021 15:13:40 | 2.7464 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.1461 | 0 | 0 | 0 | 0
2178696 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇERİKÖZÜ TR-1 35-29-L00326_95000519767_95000519767 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 12:32:02 | 10.12.2021 18:00:33 | 5.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4753
2178690 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-22 45-71-M01177_DM-23 M07_2310462 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 12:34:30 | 10.12.2021 13:12:25 | 0.63194 | 18 | 4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375 | 2982.1458 | 0 | 0 | 0 | 0
2178704 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-78 FULYA EVLERİ 35-14-M00078_956634422_956634422 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 12:49:33 | 10.12.2021 17:17:58 | 4.4736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4208 | 0 | 0 | 0 | 0
2178700 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-232 BİTLİSLİLER 35-14-L00232_35-14-L00232_2376096 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 12:53:13 | 10.12.2021 16:12:11 | 3.3161 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3161 | 126.0122 | 0 | 0 | 0 | 0
2178692 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-25 35-25-M00073_955267127_955267127 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 12:53:44 | 10.12.2021 13:54:51 | 1.0186 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1861 | 0 | 0 | 0 | 0
2178695 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_B_56369761_56369761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:02:10 | 10.12.2021 17:56:47 | 4.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6411
2178716 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_D_56357365_56357365 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:02:14 | 10.12.2021 19:47:47 | 6.7592 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.0683 | 0 | 0
2178697 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAĞYURDU TR-1 35-27-L00403_A_81515705_81515705 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:04:19 | 10.12.2021 15:40:00 | 2.5947 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4458 | 0 | 0 | 0 | 0
2178753 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_950444539_950444539 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:08:18 | 10.12.2021 18:15:40 | 5.1228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1228 | 0 | 0
2178698 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2557 35-01-M02557_910968106_910968106 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:08:28 | 10.12.2021 14:46:28 | 1.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
2178705 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | ÇİÇEKLİ KÖK 45-75-M00070_ÇİÇEKLİ M04_2059664 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:11:15 | 10.12.2021 15:30:17 | 2.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3172 | 778.5867
2178742 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-44 SAKIZLI 35-19-L00044_5858472_56376647_56376647 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:12:38 | 10.12.2021 20:19:00 | 7.1061 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
2178703 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3102 35-04-K03102_99223799_99223799 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:17:15 | 10.12.2021 20:46:58 | 7.4953 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4481 | 0 | 0 | 0 | 0
2178708 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU DM-2/2 35-27-L00234_913590943_913590943 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:17:31 | 10.12.2021 15:05:38 | 1.8019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8019 | 0 | 0 | 0 | 0
2178701 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-20/20 45-71-M00445_45-71-M00445_65995974 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2021 13:17:56 | 10.12.2021 14:13:42 | 0.92936 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92936 | 76.2075 | 0 | 0 | 0 | 0
2178743 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇAYIRLI TR-8 35-29-L00789__72410953_72410953 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:21:04 | 10.12.2021 16:07:17 | 2.7703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7703 | 0 | 0 | 0 | 0
2178714 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:22:27 | 10.12.2021 14:01:54 | 0.6575 | 18 | 250 | 0 | 0 | 1 | 21 | 11.835 | 164.375 | 0 | 0 | 0.6575 | 13.8075
2212218 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_MURADİYE M13_2312167 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:23:00 | 10.12.2021 14:13:00 | 0.83333 | 42 | 4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3697.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2178707 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1971 35-10-K01971_97998052_97998052 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:23:41 | 10.12.2021 14:44:51 | 1.3528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3528 | 0 | 0 | 0 | 0
2178729 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2954(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02954_A_56375178_56375178 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:24:17 | 10.12.2021 16:09:45 | 2.7578 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.6489 | 0 | 0 | 0 | 0
2178706 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M10_2077009 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:24:23 | 10.12.2021 20:38:01 | 7.2272 | 13 | 2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9539 | 18111.4189 | 0 | 0 | 0 | 0
2178709 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:24:25 | 10.12.2021 15:21:03 | 1.9439 | 13 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2706 | 1413.2072 | 0 | 0 | 0 | 0
2178718 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KARAKOVA TR-3 35-15-L00450_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049696 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:27:59 | 10.12.2021 17:04:39 | 3.6111 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6111 | 43.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2178715 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK ŞEHİR M05_72193197 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:29:23 | 10.12.2021 13:30:13 | 0.013889 | 5 | 360 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.069444 | 5 | 0.055556 | 0.041667 | 0 | 0
2178733 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/2 35-29-M00101_950326884_950326884 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:35:35 | 10.12.2021 15:10:30 | 1.5819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5819 | 0 | 0 | 0 | 0
2178730 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-144 35-02-M00144_C_56383843_56383843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:37:16 | 10.12.2021 14:44:46 | 1.125 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.875 | 0 | 0 | 0 | 0
2178732 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1205 35-01-K01205_35-01-K01205_2348533 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:41:58 | 10.12.2021 13:57:57 | 0.26639 | 1 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26639 | 271.1839 | 0 | 0 | 0 | 0
2178744 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AYHAN BEZİRGENOGLU SULAMA GRUBU 35-29-L00346_A_56395624_56395624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:44:03 | 10.12.2021 16:12:50 | 2.4797 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9189 | 0 | 0 | 0 | 0
2178734 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_7129345_65506736_65506736 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:45:39 | 10.12.2021 18:33:41 | 4.8006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6011 | 0 | 0 | 0 | 0
2178740 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/2A 35-20-L00286_948436523_948436523 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:49:53 | 10.12.2021 14:50:23 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0
2178739 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2055235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:50:08 | 10.12.2021 13:59:16 | 0.15222 | 69 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5033 | 610.2589 | 0 | 0 | 0 | 0
2178741 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ÇAYLI L04_2121819 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:51:50 | 10.12.2021 14:06:01 | 0.23639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0.47278 | 3.0731 | 248.9175
2178746 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-18 35-21-L00026_A_56390376_56390376 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:54:17 | 10.12.2021 20:04:46 | 6.1747 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4944 | 0 | 0
2178812 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950440693_950440693 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:57:05 | 10.12.2021 17:30:17 | 3.5533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5533 | 0 | 0
2178754 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNEŞLİ TR-1 35-16-M00125_953324432_953324432 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:57:12 | 10.12.2021 21:37:00 | 7.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6633
2178749 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4709 35-04-K04709__72410332_72410332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:57:53 | 10.12.2021 20:56:34 | 6.9781 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856.1628 | 0 | 0 | 0 | 0
2178807 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2055235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:59:16 | 10.12.2021 14:20:00 | 0.34556 | 69 | 3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8433 | 1374.9656 | 0 | 0 | 0 | 0
2178789 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13(M-713) 35-30-M00713_955298564_955298564 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:59:31 | 10.12.2021 18:27:27 | 4.4656 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5867 | 0 | 0
2178750 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2548 35-09-M02548_97808210_97808210 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 13:59:36 | 10.12.2021 17:08:35 | 3.1497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2994 | 0 | 0 | 0 | 0
2178748 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_DİKİLİ İM 34,5 M04_72066253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:01:20 | 10.12.2021 14:04:00 | 0.044444 | 0 | 0 | 104 | 9122 | 14 | 31 | 0 | 0 | 4.6222 | 405.4222 | 0.62222 | 1.3778
2178751 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72357026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:02:56 | 10.12.2021 14:18:30 | 0.25944 | 0 | 0 | 104 | 9153 | 14 | 31 | 0 | 0 | 26.9822 | 2374.695 | 3.6322 | 8.0428
2178756 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2334658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:05:57 | 10.12.2021 14:40:42 | 0.57917 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 19.1125 | 0.57917 | 56.7583
2178761 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | DOĞANBEY M-101 35-14-M00101_C_56385613_56385613 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:06:18 | 10.12.2021 19:35:11 | 5.4814 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.4417 | 0 | 0 | 0 | 0
2178774 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | KABAKUM BANKACILAR TR-3 35-30-M00209_TR-1 -2 M02_72061646 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:07:28 | 10.12.2021 18:35:56 | 4.4744 | 0 | 0 | 3 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4233 | 4926.3633 | 0 | 0
2178775 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 35-15-M00007_950359177_950359177 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:09:38 | 10.12.2021 15:45:41 | 1.6008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0042 | 0 | 0 | 0 | 0
2178758 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-32 35-28-L00032_11182552_60983089_60983089 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:09:55 | 10.12.2021 14:31:24 | 0.35806 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1431 | 0 | 0 | 0 | 0
2178796 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞKAYA MAHALLESİ TR-1 35-24-M00080_955228145_955228145 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:10:03 | 10.12.2021 17:09:07 | 2.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9844
2178759 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_45-82-M00331_2353949 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:12:50 | 10.12.2021 15:42:24 | 1.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4928 | 416.485
2178784 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/55 35-29-M00055_95000154241_95000154241 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:15:58 | 10.12.2021 22:45:48 | 8.4972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.475 | 0 | 0 | 0 | 0
2178760 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_TR-A L01_2064605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:16:14 | 10.12.2021 14:37:23 | 0.3525 | 0 | 0 | 18 | 469 | 53 | 5322 | 0 | 0 | 6.345 | 165.3225 | 18.6825 | 1876.005
2178762 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:17:06 | 10.12.2021 14:20:51 | 0.062635 | 0 | 0 | 4 | 1182 | 6 | 438 | 0 | 0 | 0.25054 | 74.0346 | 0.37581 | 27.4341
2178765 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083714 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:19:23 | 10.12.2021 14:47:07 | 0.46222 | 0 | 0 | 18 | 330 | 30 | 597 | 0 | 0 | 8.32 | 152.5333 | 13.8667 | 275.9467
2178773 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2328578 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:23:54 | 10.12.2021 14:51:41 | 0.46306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8917 | 934.9092
2178772 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_35-31-L00074_2351194 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:23:55 | 10.12.2021 19:20:18 | 4.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9397 | 113.6136
2178787 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4745 35-03-K04745_910649984_910649984 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:24:05 | 10.12.2021 18:11:03 | 3.7828 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4794 | 0 | 0 | 0 | 0
2178777 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-5 35-22-M00235_A_56356999_56356999 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:27:04 | 10.12.2021 20:47:08 | 6.3344 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3444 | 0 | 0 | 0 | 0
2178776 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:28:23 | 10.12.2021 14:28:50 | 0.0075 | 0 | 0 | 15 | 1097 | 17 | 563 | 0 | 0 | 0.1125 | 8.2275 | 0.1275 | 4.2225
2178781 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1233 35-01-M01233_B_56354891_56354891 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:32:16 | 10.12.2021 17:36:16 | 3.0667 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
2178780 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DEMİRTAŞ M02_72357031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:33:10 | 10.12.2021 14:49:55 | 0.27917 | 0 | 0 | 15 | 217 | 91 | 833 | 0 | 0 | 4.1875 | 60.5792 | 25.4042 | 232.5458
2178783 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-236 35-02-M00236_35-02-M00236_2370116 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:33:55 | 10.12.2021 16:13:47 | 1.6644 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6644 | 128.1622 | 0 | 0 | 0 | 0
2178786 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TEKBIÇAKLAR TR-2 35-31-L00243_47909118_56384489_56384489 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:35:21 | 10.12.2021 16:05:38 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5614
2178785 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_77952822 M03_77952822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:36:40 | 10.12.2021 14:37:20 | 0.011111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 562 | 0 | 0.011111 | 0 | 0 | 0.18889 | 6.2444
2178788 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101_ORMAN FİD. (TR-103-104-105) M07_66227492 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:39:03 | 10.12.2021 15:29:44 | 0.84472 | 5 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2236 | 282.1372 | 0 | 0 | 0 | 0
2178800 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _B_56381154_56381154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:42:39 | 10.12.2021 23:01:04 | 8.3069 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2278 | 0 | 0 | 0 | 0
2178804 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-297 SAYDAM SİTESİ 35-19-M00121__72374797_72374797 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:42:48 | 10.12.2021 16:32:57 | 1.8358 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8958 | 0 | 0 | 0 | 0
2178795 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_B_56369348_56369348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:43:03 | 10.12.2021 22:25:04 | 7.7003 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3025 | 0 | 0 | 0 | 0
2178805 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-82 35-16-L00082_D_56398106_56398106 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:43:59 | 10.12.2021 15:45:53 | 1.0317 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.615 | 0 | 0 | 0 | 0
2178794 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:45:20 | 10.12.2021 14:50:00 | 0.077778 | 37 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8778 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2178802 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-1 35-31-L00356_47788352_56352951_56352951 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:47:49 | 10.12.2021 19:38:09 | 4.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8111
2178799 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-1 M16_2313111 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:48:00 | 10.12.2021 14:51:00 | 0.05 | 470 | 3481 | 27 | 6 | 278 | 2282 | 23.5 | 174.05 | 1.35 | 0.3 | 13.9 | 114.1
2178808 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/29 45-72-L00029_956482410_956482410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:51:26 | 10.12.2021 18:10:13 | 3.3131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3131 | 0 | 0 | 0 | 0
2178849 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ALAAĞAÇ TR-1 45-74-M00277_A_56352153_56352153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:53:34 | 10.12.2021 17:26:22 | 2.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8267
2178810 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-7 35-23-M00007_950417544_950417544 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:53:58 | 10.12.2021 17:59:50 | 3.0978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0978 | 0 | 0 | 0 | 0
2178842 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_AVEA MOBİL M02_66476667 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:54:16 | 10.12.2021 15:59:38 | 1.0894 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3417 | 65.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
2178830 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-139 ERİNCİKLER 35-19-L00139_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057085 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:54:21 | 10.12.2021 20:33:07 | 5.6461 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6461 | 779.1633 | 0 | 0 | 0 | 0
2178835 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_MORDOĞAN TR-53 L05_72179415 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:54:21 | 10.12.2021 20:07:31 | 5.2194 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6583 | 281.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2178814 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 45-78-L00010_953264496_953264496 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:55:52 | 10.12.2021 15:39:20 | 0.72444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1733 | 0 | 0 | 0 | 0
2178813 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOPARLAR TR-1 35-29-L00323_950327478_950327478 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:57:27 | 10.12.2021 20:44:37 | 5.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7861
2178811 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-20/20 45-71-M00445_A A1_44574491 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 14:58:00 | 10.12.2021 19:41:21 | 4.7225 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6125 | 0 | 0 | 0 | 0
2178816 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | ÇATALARMUT TR-1 45-75-M00148_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_81491946 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:05:07 | 10.12.2021 16:51:23 | 1.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7711 | 180.6533
2178832 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | EYNEZ KÖK 45-82-M00158_EYNEZ M04_72199497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:05:13 | 10.12.2021 17:54:22 | 2.8192 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8192 | 369.3108 | 0 | 0 | 0 | 0
2178823 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-160 35-26-M00160_6113905_56359207_56359207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:05:29 | 10.12.2021 15:48:25 | 0.71556 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.92 | 0 | 0 | 0 | 0
2178819 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-221 35-18-L00221_6938802_56394911_56394911 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:09:13 | 10.12.2021 18:34:18 | 3.4181 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2708 | 0 | 0
2178820 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | KOYUNDERE TR-18 (DM-3/8) 35-28-M00141_35-28-M00141_66525452 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:14:10 | 10.12.2021 16:24:44 | 1.1761 | 1 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1761 | 297.5561 | 0 | 0 | 0 | 0
2178827 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DADAĞLI TR-11 (TR-3) 45-79-M00516__72374836_72374836 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:15:43 | 10.12.2021 16:19:02 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1106
2178824 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-9 35-22-M00262__72371893_72371893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:16:10 | 10.12.2021 19:52:52 | 4.6117 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.68 | 0 | 0 | 0 | 0
2178822 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3451 35-08-K03451_912415572_912415572 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:17:09 | 10.12.2021 17:50:09 | 2.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2178825 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YURDAKUL ALKAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00260_B_56372327_56372327 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:18:11 | 10.12.2021 23:43:00 | 8.4136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8272 | 0 | 0 | 0 | 0
2178831 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:20:20 | 10.12.2021 15:54:06 | 0.56278 | 9 | 564 | 0 | 4 | 12 | 235 | 5.065 | 317.4067 | 0 | 2.2511 | 6.7533 | 132.2528
2178834 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İNECİK TR-1 35-21-L00121_950093661_950093661 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:22:19 | 10.12.2021 22:56:25 | 7.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5683
2178836 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_KIRBAŞ L01_2304031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:23:00 | 10.12.2021 15:56:06 | 0.55167 | 31 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1017 | 68.4067 | 0 | 0 | 0 | 0
2178838 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-149 35-19-L00149_35-19-L00149_2375791 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:23:35 | 10.12.2021 17:36:43 | 2.2189 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2189 | 104.2878 | 0 | 0 | 0 | 0
2178983 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİDERE TR-1 45-83-L00222_A_56400729_56400729 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:24:42 | 10.12.2021 23:54:19 | 8.4936 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3147 | 0 | 0 | 0 | 0
2178829 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_ERGENLİ L01_66527928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:26:04 | 10.12.2021 18:38:00 | 3.1989 | 29 | 1316 | 2 | 203 | 0 | 0 | 92.7678 | 4209.7378 | 6.3978 | 649.3744 | 0 | 0
2178841 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-191 35-18-L00191_950442521_950442521 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:30:02 | 10.12.2021 20:13:36 | 4.7261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7261 | 0 | 0
2178837 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | AYŞE KESMECİ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00508_35-27-M00508_2373517 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:32:02 | 10.12.2021 17:21:09 | 1.8186 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8186 | 10.9117 | 0 | 0 | 0 | 0
2178868 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR TR-4 45-71-M01541_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086636 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:35:13 | 11.12.2021 05:16:51 | 13.6939 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6939 | 1054.4294 | 0 | 0 | 0 | 0
2178845 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_ H_49092032 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:37:00 | 10.12.2021 23:42:39 | 8.0942 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0942 | 938.9233 | 0 | 0
2178839 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜKLER TR-3 35-22-M00869_955287521_955287521 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:38:00 | 10.12.2021 18:10:22 | 2.5394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5394 | 0 | 0 | 0 | 0
2178852 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/106 45-83-L00106_SF ac5_48127198 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:38:36 | 10.12.2021 17:49:05 | 2.1747 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7472 | 0 | 0 | 0 | 0
2178843 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:40:51 | 10.12.2021 15:45:00 | 0.069167 | 70 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8417 | 133.5608 | 0 | 0 | 0 | 0
2178847 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-12 35-15-L00299_B_65513156_65513156 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:41:31 | 10.12.2021 21:06:52 | 5.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4075
2178851 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | M-2038 35-07-M02038_M-2877 M02_60557080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:42:03 | 10.12.2021 23:38:00 | 7.9325 | 6 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.595 | 6488.785 | 0 | 0 | 0 | 0
2178854 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-358 35-04-K00358_99227210_99227210 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:43:42 | 10.12.2021 21:35:23 | 5.8614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8614 | 0 | 0 | 0 | 0
2178850 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2106463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:45:40 | 10.12.2021 15:48:00 | 0.038889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4389 | 65.3722
2178879 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | ÖZLEMTUR SAHİL SİTESİ 35-21-L00084_35-21-L00084_72176570 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:46:00 | 11.12.2021 02:40:13 | 10.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9036 | 1591.9272
2196857 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316671 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:47:00 | 10.12.2021 17:34:00 | 1.7833 | 30 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 474.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
2178859 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-18 35-22-M00018_B_56370137_56370137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:48:33 | 10.12.2021 17:24:51 | 1.605 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.41 | 0 | 0 | 0 | 0
2178867 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEAHMET TR-2 45-72-L00118_957794092_957794092 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:50:20 | 10.12.2021 16:39:51 | 0.82528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82528 | 0 | 0 | 0 | 0
2178863 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_5861088_56377743_56377743 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:51:45 | 10.12.2021 23:40:30 | 7.8125 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8125 | 0 | 0 | 0 | 0
2178858 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_TR-A L01_2064605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:52:30 | 10.12.2021 16:32:10 | 0.66111 | 0 | 0 | 19 | 1085 | 53 | 5259 | 0 | 0 | 12.5611 | 717.3056 | 35.0389 | 3476.7833
2178869 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:52:51 | 10.12.2021 16:18:00 | 0.41902 | 0 | 0 | 4 | 1153 | 6 | 438 | 0 | 0 | 1.6761 | 483.1249 | 2.5141 | 183.5288
2178881 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-144 35-16-L00144_953317842_953317842 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:54:52 | 10.12.2021 17:17:54 | 1.3839 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5356 | 0 | 0 | 0 | 0
2178871 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KOZLUCA TR-1 45-73-M00500_45-73-M00500_2352090 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:57:41 | 10.12.2021 17:41:23 | 1.7283 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7283 | 50.1217 | 0 | 0 | 0 | 0
2178864 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994464 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:58:53 | 10.12.2021 16:00:00 | 0.018611 | 0 | 0 | 3 | 80 | 18 | 256 | 0 | 0 | 0.055833 | 1.4889 | 0.335 | 4.7644
2178870 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3038 35-04-K03038_913363718_913363718 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 15:59:33 | 10.12.2021 22:43:09 | 6.7267 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9933 | 0 | 0 | 0 | 0
2178878 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_KIZILCA L05_2050859 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:05:20 | 10.12.2021 16:08:42 | 0.056111 | 14 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78556 | 103.7494 | 0 | 0 | 0 | 0
2178874 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_SALİHLİ DM-1 GİRİŞİ (DEMİRKÖPRÜ-1) M011_60669726 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:08:20 | 10.12.2021 16:11:34 | 0.053889 | 427 | 5844 | 0 | 0 | 110 | 2149 | 23.0106 | 314.9267 | 0 | 0 | 5.9278 | 115.8072
2178876 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_DEMİRKÖPRÜ-1 M07_2310852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:08:34 | 10.12.2021 19:02:00 | 2.8906 | 427 | 5844 | 0 | 0 | 110 | 2149 | 1234.2672 | 16892.4067 | 0 | 0 | 317.9611 | 6211.8039
2178905 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-17 SEFERİHİSAR 35-14-M00329_956642779_956642779 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:10:51 | 10.12.2021 19:21:10 | 3.1719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1719 | 0 | 0 | 0 | 0
2178883 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | RAHMANLAR TR-2 45-81-M00109_93561633_93561633 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:11:18 | 10.12.2021 18:19:19 | 2.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1336 | 0
2178899 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-55 35-23-L00055_42041593_56395807_56395807 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:17:50 | 10.12.2021 19:39:20 | 3.3583 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
2178892 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/52 45-72-L00052_45-72-L00052_2373704 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:18:50 | 10.12.2021 18:18:00 | 1.9861 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9861 | 127.1111 | 0 | 0 | 0 | 0
2178888 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-18 35-25-M00066_955268440_955268440 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:20:45 | 10.12.2021 17:00:13 | 0.65778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3156 | 0 | 0 | 0 | 0
2178894 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM08/TR19 45-73-M00065_45-73-M00065_66875871 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:22:10 | 10.12.2021 18:32:41 | 2.1753 | 1 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1753 | 2018.6578 | 0 | 0 | 0 | 0
2178897 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | AKTAŞ HAVUT DERESİ TR 45-77-L00262_45-77-L00262_2374416 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:23:19 | 10.12.2021 20:18:15 | 3.9156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.8311 | 3.9156 | 50.9022
2178887 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-71 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01071_45-80-M01071_2361943 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:25:19 | 10.12.2021 17:57:37 | 1.5383 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5367 | 0 | 0 | 0 | 0
2178885 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-14 35-26-M01288_964496653_964496653 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:26:06 | 10.12.2021 17:11:21 | 0.75417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2625 | 0 | 0 | 0 | 0
2178900 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AZİZTEPE MEZARÖNÜ TR-3 45-73-M00222_A_56386028_56386028 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:26:42 | 10.12.2021 20:52:56 | 4.4372 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9956 | 0 | 0 | 0 | 0
2178884 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2115965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:29:23 | 10.12.2021 17:07:31 | 0.63556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6178 | 32.4133
2178898 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMBEL KÖYÜ İÇME SUYU 2 TR 35-27-M00466_35-27-M00466_2368875 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:29:24 | 10.12.2021 18:28:16 | 1.9811 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3956 | 0 | 0 | 0 | 0
2178902 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-4 SAZLIKUYU 45-79-M00347_A_56369681_56369681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:31:54 | 10.12.2021 18:03:31 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1617
2178904 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KARAOLUK TR-1 45-83-L00423_B_56395016_56395016 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:32:33 | 10.12.2021 20:12:24 | 3.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5817
2178891 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_TRANSFER M03_2060836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:33:04 | 10.12.2021 16:37:43 | 0.0775 | 154 | 8976 | 70 | 4996 | 78 | 2401 | 11.935 | 695.64 | 5.425 | 387.19 | 6.045 | 186.0775
2178911 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_35-25-M00032_72081544 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:34:59 | 10.12.2021 18:44:11 | 2.1533 | 1 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1533 | 590.0133 | 0 | 0 | 0 | 0
2178989 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_TR-A (34.5) M08_2309888 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:35:02 | 10.12.2021 18:26:07 | 1.8514 | 20 | 2858 | 59 | 3924 | 41 | 1399 | 37.0278 | 5291.2694 | 109.2319 | 7264.85 | 75.9069 | 2590.0931
2178907 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MECİDİYE TR-3 45-72-L00576_A_56401048_56401048 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:35:55 | 10.12.2021 18:01:03 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.1844
2178958 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/19 45-72-M00019_C_56391654_56391654 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:36:18 | 10.12.2021 18:58:18 | 2.3667 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2178908 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-36 ZİNDANCIK KÖK 35-25-M00106_955284521_955284521 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:38:52 | 10.12.2021 18:06:33 | 1.4614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9228 | 0 | 0 | 0 | 0
2178906 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_A_56382755_56382755 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:39:37 | 10.12.2021 18:17:42 | 1.6347 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2178919 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2061800 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:39:43 | 10.12.2021 22:24:28 | 5.7458 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7458 | 620.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2178928 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2007 35-01-K02007_35-01-K02007_2377128 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:39:49 | 10.12.2021 18:17:56 | 1.6353 | 1 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6353 | 1344.1983 | 0 | 0 | 0 | 0
2178916 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_HatBaşıAyırıcı_53134936 M07_53134936 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:40:26 | 11.12.2021 09:50:39 | 17.1703 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7028 | 910.0247 | 0 | 0 | 0 | 0
2178922 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SALİHLİ TR-44/A 45-78-L00767__82003588_82003588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:40:56 | 10.12.2021 21:58:12 | 5.2878 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2378 | 0 | 0 | 0 | 0
2178937 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-3 45-79-M00450_A_56384906_56384906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:40:58 | 10.12.2021 19:38:21 | 2.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0406
2179061 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_İÇMELER L03_72124010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:43:44 | 10.12.2021 20:00:24 | 3.2778 | 41 | 2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.3889 | 7411.0556 | 0 | 0 | 0 | 0
2178912 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1781 35-04-K01781_C_56366591_56366591 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:43:59 | 10.12.2021 19:20:24 | 2.6069 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.8222 | 0 | 0 | 0 | 0
2178934 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1115 35-03-M01115_B B4b_5802026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:45:14 | 10.12.2021 17:46:20 | 1.0183 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2178926 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-6/4 35-28-M00645_953396219_953396219 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:45:49 | 10.12.2021 18:56:30 | 2.1781 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3561 | 0 | 0 | 0 | 0
2178940 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | PAMUKYAZI-2 35-26-L00381_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040383 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:51:02 | 10.12.2021 19:27:25 | 2.6064 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6064 | 495.2139 | 0 | 0 | 0 | 0
2178925 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4537 35-07-K04537_F k4537f2_5827084 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:53:00 | 10.12.2021 18:07:23 | 1.2397 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7875 | 0 | 0 | 0 | 0
2178929 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/85 45-83-M00085_955165828_955165828 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:54:00 | 10.12.2021 18:29:40 | 1.5944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8889 | 0 | 0 | 0 | 0
2178969 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KALEMKÖY TR-1 35-24-M00087_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034379 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:55:18 | 10.12.2021 19:00:33 | 2.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0875 | 144.0375
2178930 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-1 M03_61320773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:58:10 | 10.12.2021 17:25:00 | 0.44722 | 6 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 209.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2178933 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-258 35-09-M00258_A_56379181_56379181 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 16:58:42 | 10.12.2021 18:55:02 | 1.9389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7556 | 0 | 0 | 0 | 0
2178941 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ERZA KAP KÖK 35-27-M00078_KIZILÜZÜM M06_72177835 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:01:40 | 10.12.2021 18:26:00 | 1.4056 | 2 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8111 | 345.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
2178931 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:02:02 | 10.12.2021 17:23:54 | 0.36444 | 74 | 1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9689 | 562.7022 | 0 | 0 | 0 | 0
2178948 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:02:17 | 10.12.2021 17:36:00 | 0.56194 | 65 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5264 | 918.7792 | 0 | 0 | 0 | 0
2178950 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-6 45-73-M00347_945642512_945642512 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:03:47 | 10.12.2021 19:51:52 | 2.8014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8014 | 0 | 0 | 0 | 0
2178955 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HANPAŞA TR-1 45-72-M00205_A_65499294_65499294 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:05:27 | 10.12.2021 23:24:40 | 6.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2028
2178936 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:06:40 | 10.12.2021 17:53:04 | 0.77333 | 35 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 832.88 | 0 | 0 | 0 | 0
2178938 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | YAĞCILI TR-2 45-82-M00367_KÖYLER DM M01_72200387 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:07:43 | 10.12.2021 17:18:07 | 0.17333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 427 | 0 | 0.17333 | 0 | 0 | 1.3867 | 74.0133
2178963 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1258 35-03-M01258_910582815_910582815 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:08:00 | 10.12.2021 19:14:27 | 2.1075 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3225 | 0 | 0 | 0 | 0
2178944 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ŞAMAR TR-1 45-71-M01445_A_56399604_56399604 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:10:00 | 11.12.2021 04:52:44 | 11.7122 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0933 | 0 | 0 | 0 | 0
2178942 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_YILMAZ DM-1 M12_2310856 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:11:16 | 10.12.2021 17:18:10 | 0.115 | 185 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.275 | 493.35 | 0 | 0 | 0 | 0
2178956 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI KÖYÜ TR-4 35-31-L00328_47904693_56386093_56386093 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:11:51 | 10.12.2021 23:43:44 | 6.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6569
2178949 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4477 35-04-K04477_A_56374949_56374949 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:12:07 | 10.12.2021 19:17:37 | 2.0917 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
2178960 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PALAMATÇUK MERKEZ TR-1 35-32-L00067_946415438_946415438 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:13:05 | 10.12.2021 22:02:17 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0
2178946 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_YAZIBAŞI-2 M26_2303228 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:13:31 | 10.12.2021 17:27:30 | 0.23306 | 61 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2164 | 19.5767 | 0 | 0 | 0 | 0
2178984 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARIBEY SULAMA TR-3 35-16-M00169_35-16-M00169_2348999 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:13:53 | 10.12.2021 19:55:47 | 2.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.285
2178973 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-280 35-18-L00280_35-18-L00280_2367096 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:14:41 | 10.12.2021 19:37:31 | 2.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3806 | 388.0306
2178959 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ AZMANLAR SOKAK TR-5 35-31-L00343_47904290_56394057_56394057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:15:02 | 11.12.2021 02:44:18 | 9.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8778
2178976 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERÇEKLİ TR-2 35-15-L00649_35-15-L00649_2364876 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:17:17 | 10.12.2021 21:45:38 | 4.4725 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4725 | 187.845 | 0 | 0 | 0 | 0
2178966 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_953210552_953210552 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:21:29 | 10.12.2021 21:42:04 | 4.3431 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7153 | 0 | 0 | 0 | 0
2178978 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_KÖSELER - ULGAR M01_67577840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:26:20 | 10.12.2021 18:26:51 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0603 | 837.1472
2178981 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-3 35-31-L00350_47897649_56394078_56394078 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:35:43 | 10.12.2021 21:11:47 | 3.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6122
2178998 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-806 35-07-K00806_35-07-K00806_48417742 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:36:55 | 10.12.2021 19:30:09 | 1.8872 | 1 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8872 | 2272.2156 | 0 | 0 | 0 | 0
2178970 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ATATÜRK MAH TR-3 35-27-L00108_A_56381946_56381946 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:37:51 | 10.12.2021 19:39:15 | 2.0233 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3033 | 0 | 0 | 0 | 0
2178964 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-96 35-18-L00096_95000022647_95000022647 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:38:00 | 10.12.2021 20:19:24 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0
2179023 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-6 35-19-L00006_6745015_56394535_56394535 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:38:39 | 10.12.2021 20:38:06 | 2.9908 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8808 | 0 | 0 | 0 | 0
2178985 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_A_56385636_56385636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:39:32 | 11.12.2021 10:34:46 | 16.9206 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7617 | 0 | 0 | 0 | 0
2179078 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | HALİL ÇAVUŞLAR TR-1 45-81-M00107_C_56384154_56384154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:41:34 | 10.12.2021 22:03:08 | 4.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4378
2179015 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4153 35-01-K04153_910760641_910760641 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:44:53 | 10.12.2021 20:32:02 | 2.7858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7858 | 0 | 0 | 0 | 0
2179027 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORHANLI M-88 ORTA 35-14-M00088_956638090_956638090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:45:28 | 10.12.2021 22:43:59 | 4.9753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9753 | 0 | 0 | 0 | 0
2179044 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00333_45-83-M00333_2347774 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:45:29 | 10.12.2021 23:23:50 | 5.6392 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.845 | 0 | 0 | 0 | 0
2179080 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | PAMUKYAZI-2 35-26-L00381_35-26-L00381_2360465 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:51:10 | 10.12.2021 19:37:44 | 1.7761 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7761 | 337.4611 | 0 | 0 | 0 | 0
2179008 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KALE KÖYÜ TR-1 45-78-M00632_A_65513791_65513791 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:53:27 | 11.12.2021 02:13:17 | 8.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3139
2178994 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | AYVATLAR 35-16-M00113_47479184_56399319_56399319 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:53:44 | 10.12.2021 19:24:42 | 1.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5806
2179016 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1457 35-01-K01457_911770455_911770455 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:55:54 | 10.12.2021 19:55:44 | 1.9972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9694 | 0 | 0 | 0 | 0
2179007 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | AKKEÇİLİ TR-1 45-78-M00624_45-78-M00624_2352473 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:57:25 | 11.12.2021 02:06:36 | 8.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1531 | 505.4894
2178999 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | PELİTALAN TR-1 45-71-M01570_45-71-M01570_2370359 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:58:00 | 10.12.2021 19:30:08 | 1.5356 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5356 | 250.2956 | 0 | 0 | 0 | 0
2179222 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:58:06 | 10.12.2021 22:52:18 | 4.9033 | 35 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.6167 | 5280.89 | 0 | 0 | 0 | 0
2179005 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-21 (TR-280) 35-19-L00280_35-19-L00280_49094081 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:58:41 | 10.12.2021 19:23:06 | 1.4069 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4069 | 211.0417 | 0 | 0 | 0 | 0
2179001 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SÜNGÜLLÜ KÖYÜ TR-1 45-71-M01698_43176226_56399931_56399931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:59:00 | 11.12.2021 11:53:45 | 17.9125 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.5875 | 0 | 0 | 0 | 0
2179002 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1304 35-09-M01304_A_56378932_56378932 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 17:59:31 | 10.12.2021 22:24:03 | 4.4089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4089 | 0 | 0 | 0 | 0
2179012 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SERİNYAYLA TR-2 45-73-L00005_45-73-L00005_2374982 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:00:50 | 10.12.2021 22:12:08 | 4.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1883 | 372.7617
2179074 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249561 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:03:42 | 10.12.2021 21:09:59 | 3.1047 | 309 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.3592 | 524.6981 | 0 | 0 | 0 | 0
2179019 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-8 35-15-L01045_950392437_950392437 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:10:03 | 10.12.2021 23:48:32 | 5.6414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6414 | 0 | 0
2179013 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2921 35-02-K02921_E_56375102_56375102 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:11:00 | 10.12.2021 18:25:15 | 0.2375 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2179022 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_HatBaşıAyırıcı_53096775 M15_53096775 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:15:48 | 10.12.2021 19:36:42 | 1.3483 | 32 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1467 | 1209.455 | 0 | 0 | 0 | 0
2179058 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-386 TARABYA EVLERİ 35-18-L00386_950438152_950438152 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:16:00 | 10.12.2021 22:05:45 | 3.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8292
2179026 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283_B_56370479_56370479 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:16:47 | 10.12.2021 23:56:23 | 5.66 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.08 | 0 | 0 | 0 | 0
2179020 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:18:00 | 10.12.2021 18:32:00 | 0.23333 | 67 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 335.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2179102 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956691727_956691727 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:18:48 | 10.12.2021 21:42:23 | 3.3931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3931 | 0 | 0 | 0 | 0
2179029 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-235 KAVAKDERE CEVİZALTI 35-14-M00235_956646333_956646333 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:23:09 | 10.12.2021 22:18:00 | 3.9142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9142 | 0 | 0 | 0 | 0
2179101 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-318 ZEYTİNALANI 35-19-L00366_956674671_956674671 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:23:44 | 10.12.2021 21:18:05 | 2.9058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8117 | 0 | 0 | 0 | 0
2179048 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-4/TR-16 35-28-M00811_953375800_953375800 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:24:34 | 11.12.2021 00:01:09 | 5.6097 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0486 | 0 | 0 | 0 | 0
2179065 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_B_60982276_60982276 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:26:29 | 10.12.2021 20:14:36 | 1.8019 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0292 | 0 | 0 | 0 | 0
2179031 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HAMİT TR-2 45-72-M00229_D_56407470_56407470 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:27:00 | 10.12.2021 19:34:33 | 1.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3908
2179030 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_YEDEK K06_2053327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:28:10 | 10.12.2021 18:44:00 | 0.26389 | 54 | 5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 1365.8889 | 0 | 0 | 0 | 0
2179033 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_BERGAMA TM M01_79464765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:30:00 | 10.12.2021 18:43:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8667 | 838.9333
2179100 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_950442967_950442967 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:32:15 | 10.12.2021 22:02:08 | 3.4981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4981 | 0 | 0
2179035 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_ARSLANLAR M06_2064114 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:32:40 | 10.12.2021 18:37:14 | 0.076111 | 122 | 859 | 0 | 0 | 112 | 991 | 9.2856 | 65.3794 | 0 | 0 | 8.5244 | 75.4261
2179036 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÇAMBEL TR1 35-27-M00477_A_56372898_56372898 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:33:00 | 10.12.2021 21:20:38 | 2.7939 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8011 | 0 | 0 | 0 | 0
2179039 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-43 35-25-M00082_955267564_955267564 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:33:19 | 10.12.2021 19:07:47 | 0.57444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1489 | 0 | 0 | 0 | 0
2179069 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _A_56395071_56395071 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:33:32 | 10.12.2021 22:34:44 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04
2179046 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜZLEN TR-1 45-71-M01744_953192298_953192298 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:35:14 | 11.12.2021 14:44:09 | 20.1486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1486 | 0 | 0 | 0 | 0
2179042 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-144 35-02-M00144_B_56383812_56383812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:39:30 | 10.12.2021 19:37:22 | 0.96444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96444 | 0 | 0 | 0 | 0
2179067 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ TR-1 35-29-L00326_A_56399869_56399869 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:39:56 | 10.12.2021 22:22:32 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.01
2179053 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DM-3/15 (ESKİ TR-2/71) 45-83-L00071_DM-3/19 L01_50192588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:46:00 | 10.12.2021 19:39:55 | 0.89861 | 4 | 3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5944 | 3249.3778 | 0 | 0 | 0 | 0
2179064 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3016 35-03-K03016_910539543_910539543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:49:22 | 10.12.2021 21:52:03 | 3.0447 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2236 | 0 | 0 | 0 | 0
2179138 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | YAĞCILI TR-2 45-82-M00367_HatBaşıAyırıcı_53136142 M02_53136142 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:49:27 | 11.12.2021 01:16:22 | 6.4486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 6.4486 | 0 | 0 | 6.4486 | 554.5806
2179070 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | SARIYURT TR-1 35-20-L00259_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047191 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:50:51 | 11.12.2021 04:13:36 | 9.3792 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3792 | 1903.9708 | 0 | 0
2179076 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DÜNDARLI KÖK 35-29-L00053_HatBaşıAyırıcı_53138512 L05_53138512 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:50:51 | 10.12.2021 21:14:55 | 2.4011 | 4 | 207 | 0 | 0 | 5 | 82 | 9.6044 | 497.03 | 0 | 0 | 12.0056 | 196.8911
2179060 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 35-15-M00007_950359177_950359177 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:52:03 | 10.12.2021 19:37:42 | 0.76083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8042 | 0 | 0 | 0 | 0
2179088 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DM-3/19 (ESKİ TR-2/72) 45-83-L00072_F_56401292_56401292 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:53:23 | 10.12.2021 21:30:13 | 2.6139 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288.6472 | 0 | 0 | 0 | 0
2179073 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-33 35-25-M00033__72374048_72374048 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:55:00 | 10.12.2021 21:04:06 | 2.1517 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3133 | 0 | 0 | 0 | 0
2179066 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4494 35-03-K04494_914573766_914573766 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 18:58:24 | 10.12.2021 20:13:31 | 1.2519 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2831 | 0 | 0 | 0 | 0
2179063 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_TAYTAN TR-1 KÖK M03_2106678 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:00:10 | 10.12.2021 19:02:00 | 0.030556 | 52 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5889 | 66.9778 | 0 | 0 | 0 | 0
2179110 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-24 45-73-M00024_45-73-M00024_79700138 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:00:14 | 10.12.2021 20:27:15 | 1.4503 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4503 | 120.3731 | 0 | 0 | 0 | 0
2179095 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARILAR KÖYÜ TR-1 35-27-L00262_912734028_912734028 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:00:16 | 10.12.2021 22:24:58 | 3.4117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4117 | 0 | 0 | 0 | 0
2179108 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669744 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:02:42 | 10.12.2021 20:56:47 | 1.9014 | 109 | 472 | 0 | 0 | 27 | 558 | 207.2514 | 897.4556 | 0 | 0 | 51.3375 | 1060.975
2179185 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | PELİTALAN TR-4 45-71-M02219_B_73315722_73315722 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:04:10 | 11.12.2021 13:22:38 | 18.3078 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.9244 | 0 | 0 | 0 | 0
2179071 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:05:07 | 11.12.2021 15:50:09 | 20.7506 | 216 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4482.12 | 2510.8172 | 0 | 0 | 0 | 0
2179083 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | YENİŞEHİR TR-1 35-29-L00510_35-29-L00510_2365613 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:06:05 | 10.12.2021 21:10:50 | 2.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0792 | 180.8875
2179072 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3336 35-04-M03336_C_56372668_56372668 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:07:35 | 10.12.2021 22:35:59 | 3.4733 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.0867 | 0 | 0 | 0 | 0
2179077 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKTIRLI TR-1 45-83-L00426_955159773_955159773 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:13:00 | 10.12.2021 22:12:34 | 2.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9928
2179126 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÖZLEMTUR SAHİL SİTESİ 35-21-L00084_A_56379859_56379859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:14:10 | 11.12.2021 03:58:44 | 8.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.4539
2179079 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:16:34 | 10.12.2021 19:25:00 | 0.14056 | 74 | 1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4011 | 217.0178 | 0 | 0 | 0 | 0
2179106 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | M-1141 35-22-M00147_B_56403869_56403869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:16:49 | 10.12.2021 23:36:02 | 4.3203 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9217 | 0 | 0 | 0 | 0
2179085 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZEGE KÖK 35-26-M00203_ARSLANLAR TM GİRİŞ M05_65967600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:17:00 | 10.12.2021 20:06:00 | 0.81667 | 47 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3833 | 130.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2179159 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TEPEKÖY TR-1 35-16-L00257_47534769_56398098_56398098 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:17:57 | 10.12.2021 20:56:51 | 1.6483 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4383 | 0 | 0 | 0 | 0
2179089 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_HatBaşıAyırıcı_53132609 M15_53132609 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:18:32 | 10.12.2021 22:14:02 | 2.925 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.925 | 134.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2179087 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:23:00 | 10.12.2021 19:25:40 | 0.044444 | 141 | 2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 129.4222 | 0 | 0 | 0 | 0
2179098 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-469 35-02-K00469_910064997_910064997 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:24:01 | 10.12.2021 20:59:29 | 1.5911 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
2179103 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1927 35-10-K01927_98073218_98073218 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:24:13 | 10.12.2021 23:15:30 | 3.8547 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7094 | 0 | 0 | 0 | 0
2179090 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HACITUFAN ÇIKIŞI L02_61353341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:24:40 | 10.12.2021 19:25:10 | 0.0083333 | 0 | 0 | 18 | 153 | 8 | 158 | 0 | 0 | 0.15 | 1.275 | 0.066667 | 1.3167
2179091 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:24:58 | 10.12.2021 19:33:14 | 0.13778 | 64 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8178 | 13.3644 | 0 | 0 | 0 | 0
2179093 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_SUBAŞI 15.8 ŞEHİR L02_2035582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:25:30 | 10.12.2021 19:46:20 | 0.34722 | 4 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3889 | 311.8056 | 0 | 0 | 0 | 0
2179113 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3093 35-02-K03093_910493849_910493849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:31:35 | 11.12.2021 00:22:30 | 4.8486 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3944 | 0 | 0 | 0 | 0
2179134 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_35-21-L00165_72182267 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:33:54 | 10.12.2021 22:53:59 | 3.3347 | 1 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3347 | 947.0611 | 0 | 0 | 0 | 0
2179127 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_KÖSELER - ULGAR M01_67577915 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:34:50 | 10.12.2021 21:22:58 | 1.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6156 | 1495.8444
2179109 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_ÇOBANİSA KÖK M03_60972116 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:35:54 | 10.12.2021 21:01:44 | 1.4306 | 6 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 1340.4306 | 0 | 0 | 0 | 0
2179111 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:37:09 | 10.12.2021 19:39:27 | 0.038575 | 185 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1364 | 20.1747 | 0 | 0 | 0 | 0
2179112 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ZEYTİNOVA-2 L02_2058793 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:37:50 | 10.12.2021 20:09:00 | 0.51944 | 29 | 1316 | 26 | 1445 | 41 | 1399 | 15.0639 | 683.5889 | 13.5056 | 750.5972 | 21.2972 | 726.7028
2179117 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56384514_56384514 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:38:00 | 11.12.2021 19:12:11 | 23.5697 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.6733 | 0 | 0 | 0 | 0
2179121 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:38:44 | 10.12.2021 20:22:03 | 0.72194 | 18 | 250 | 0 | 0 | 1 | 21 | 12.995 | 180.4861 | 0 | 0 | 0.72194 | 15.1608
2179163 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3525 35-01-K03525_910749839_910749839 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:39:17 | 10.12.2021 22:34:34 | 2.9214 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6069 | 0 | 0 | 0 | 0
2179132 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-1 M06_2312535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:39:25 | 10.12.2021 20:28:00 | 0.80972 | 64 | 3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8222 | 2482.6083 | 0 | 0 | 0 | 0
2179154 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-379 35-01-K00379_910728302_910728302 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:40:18 | 10.12.2021 21:16:26 | 1.6022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8067 | 0 | 0 | 0 | 0
2179118 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4721 35-04-K04721_93562234_93562234 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:40:31 | 10.12.2021 21:55:19 | 2.2467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2179116 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:40:40 | 10.12.2021 20:46:31 | 1.0975 | 278 | 5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.105 | 5929.7925 | 0 | 0 | 0 | 0
2179139 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAAĞAÇLI TR-4 45-71-M01081_45-71-M01081_2361383 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:41:10 | 11.12.2021 07:38:37 | 11.9575 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9575 | 1315.325 | 0 | 0 | 0 | 0
2179122 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/24-A 45-71-M02217_953196185_953196185 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:42:00 | 10.12.2021 21:20:29 | 1.6414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2828 | 0 | 0 | 0 | 0
2179180 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇİFTÇİGEDİĞİ L09_2307625 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:43:57 | 10.12.2021 22:36:46 | 2.8803 | 21 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4858 | 190.0983 | 0 | 0 | 0 | 0
2179171 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | HACIKÖSELİ TR-1 45-83-L00427_48140020_56402552_56402552 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:49:15 | 11.12.2021 01:27:28 | 5.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2739
2179198 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | AHMETLİ TR-5 35-26-L00129_12272316_56358727_56358727 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:49:29 | 10.12.2021 23:44:27 | 3.9161 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.245 | 0 | 0 | 0 | 0
2179129 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:50:10 | 10.12.2021 19:51:00 | 0.013889 | 0 | 0 | 50 | 270 | 87 | 1355 | 0 | 0 | 0.69444 | 3.75 | 1.2083 | 18.8194
2179219 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRCALAR TR-1 35-16-M00096_953326024_953326024 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:51:08 | 11.12.2021 01:35:47 | 5.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7442
2179142 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | AKPINAR GÖKSU MAH. TR-1 45-75-M00077_A_56388072_56388072 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:51:36 | 10.12.2021 23:28:14 | 3.6106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4422 | 0 | 0
2179137 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI-2 GİRİŞ M14_2323751 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:51:43 | 10.12.2021 20:43:12 | 0.85806 | 190 | 1450 | 27 | 6 | 153 | 1289 | 163.0306 | 1244.1806 | 23.1675 | 5.1483 | 131.2825 | 1106.0336
2179189 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PAMUKYAZI-2 35-26-L00381_5672348_56358695_56358695 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:52:46 | 10.12.2021 22:04:08 | 2.1894 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.23 | 0 | 0 | 0 | 0
2179133 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-3 45-79-M00450_A_56384906_56384906 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:54:00 | 10.12.2021 21:06:50 | 1.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7056
2179140 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-258 35-09-M00258_A_56379181_56379181 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:56:50 | 10.12.2021 22:28:47 | 2.5325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0
2179158 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YENİCEKÖY BEYLER TR-1 45-72-L00274_A_72372266_72372266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:57:10 | 10.12.2021 23:39:25 | 3.7042 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
2179141 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:57:47 | 10.12.2021 22:16:28 | 2.3114 | 163 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.7564 | 13.8683 | 0 | 0 | 0 | 0
2179271 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_C_56376968_56376968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 19:58:49 | 10.12.2021 23:14:48 | 3.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9958
2179143 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOBRAN TR-1 45-73-M00952_A_56387346_56387346 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:01:48 | 10.12.2021 21:38:00 | 1.6033 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4967 | 0 | 0 | 0 | 0
2179144 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNYAKA TR-2 45-79-M00479_915957877_915957877 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:03:25 | 10.12.2021 22:28:14 | 2.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4136
2179145 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_KIRKAĞAÇ M01_2089841 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:08:25 | 10.12.2021 20:13:00 | 0.076389 | 0 | 0 | 81 | 98 | 250 | 5297 | 0 | 0 | 6.1875 | 7.4861 | 19.0972 | 404.6319
2179146 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_SUBAŞI 15.8 ŞEHİR L02_2304033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:08:45 | 10.12.2021 23:19:30 | 3.1792 | 4 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 2854.8917 | 0 | 0 | 0 | 0
2179148 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | BOZKÖY-1 35-26-M00480_35-26-M00480_2348846 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:09:21 | 10.12.2021 20:43:02 | 0.56139 | 1 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56139 | 188.0653 | 0 | 0 | 0 | 0
2179157 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1208 35-02-M01208_913167750_913167750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:12:41 | 10.12.2021 21:54:30 | 1.6969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3939 | 0 | 0 | 0 | 0
2179150 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAĞNIÇ TR-2 45-74-M00304_945590950_945590950 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:13:00 | 10.12.2021 21:26:48 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23
2179228 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-6/1 YAĞCI KAVAĞI 35-20-L00033_GENCER FİDERİ L02_66512522 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:13:21 | 10.12.2021 21:46:45 | 1.5567 | 7 | 212 | 7 | 142 | 0 | 0 | 10.8967 | 330.0133 | 10.8967 | 221.0467 | 0 | 0
2179162 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI-1 GİRİŞ M01_2310881 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:13:25 | 10.12.2021 20:49:13 | 0.59667 | 44 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2533 | 421.2467 | 0 | 0 | 0 | 0
2179169 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-175 35-18-L00175_950437330_950437330 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:15:36 | 10.12.2021 23:49:23 | 3.5631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5631 | 0 | 0
2179197 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_KIRKAĞAÇ M01_2325078 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:15:44 | 10.12.2021 22:02:00 | 1.7711 | 0 | 0 | 81 | 98 | 250 | 5297 | 0 | 0 | 143.46 | 173.5689 | 442.7778 | 9381.5756
2179152 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-9 URLA 35-19-M00467_95000483213_95000483213 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:19:00 | 10.12.2021 22:01:46 | 1.7128 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2767 | 0 | 0 | 0 | 0
2179160 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-766 35-04-K00766_913892734_913892734 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:19:31 | 10.12.2021 22:37:14 | 2.2953 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0669 | 0 | 0 | 0 | 0
2179239 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1117 35-08-K01117_913834470_913834470 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:19:45 | 10.12.2021 22:14:33 | 1.9133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9133 | 0 | 0 | 0 | 0
2179194 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-46 35-28-L00046_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-46 L04_66722445 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:21:23 | 10.12.2021 22:17:37 | 1.9372 | 1 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9372 | 497.8661 | 0 | 0 | 0 | 0
2179232 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KUMKUYUCAK TR-3 45-80-M00173_A_56391474_56391474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:21:41 | 10.12.2021 23:37:03 | 3.2561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5122 | 0 | 0 | 0 | 0
2179199 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/86-A (NAME SOKAK TRF) 45-83-M00271_48122843_56387192_56387192 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:22:07 | 10.12.2021 22:01:48 | 1.6614 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5786 | 0 | 0 | 0 | 0
2179172 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | DERİCİ KÖK 45-84-M00003_MANDALLI M02_2313988 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:24:13 | 10.12.2021 22:43:47 | 2.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1311 | 267.5028
2179251 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2329810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:24:13 | 10.12.2021 22:43:00 | 2.3131 | 60 | 304 | 44 | 0 | 295 | 519 | 138.7833 | 703.1689 | 101.7744 | 0 | 682.3514 | 1200.4758
2179184 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKSELENDİ TR-7 45-72-L00837_A_56406202_56406202 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:24:15 | 10.12.2021 23:17:56 | 2.8947 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.2622 | 0 | 0
2179238 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_A_56379197_56379197 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:24:31 | 11.12.2021 00:41:32 | 4.2836 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3592 | 0 | 0 | 0 | 0
2179187 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SARIPINAR TR-6 45-73-M00573_C_56401078_56401078 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:25:12 | 11.12.2021 02:22:12 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.65
2179166 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR DOĞAKENT SİTESİ 35-14-M00378_35-14-M00378_2352990 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:25:17 | 10.12.2021 21:52:49 | 1.4589 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2179193 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | TR-24 35-13-M00024_35-13-M00024_2370881 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:26:15 | 10.12.2021 21:08:39 | 0.70667 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70667 | 14.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
2179178 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1065 35-04-K01065_35-04-K01065_2359830 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:26:38 | 11.12.2021 02:43:32 | 6.2817 | 2 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5633 | 3775.2817 | 0 | 0 | 0 | 0
2179242 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | FATİH KÖK 35-15-L01160_FATİH KÖK GİRİŞ L04_72298564 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:28:11 | 10.12.2021 23:57:00 | 3.4803 | 3 | 221 | 0 | 0 | 20 | 312 | 10.4408 | 769.1414 | 0 | 0 | 69.6056 | 1085.8467
2179173 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_2106584 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:28:49 | 10.12.2021 20:33:00 | 0.069722 | 0 | 4 | 120 | 10230 | 166 | 9536 | 0 | 0.27889 | 8.3667 | 713.2583 | 11.5739 | 664.8711
2179182 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KURŞUNLU KÖK 45-78-L00232_BAHÇECİK-KARAAĞAÇ L02_65890634 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:28:51 | 10.12.2021 22:05:29 | 1.6106 | 10 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1056 | 742.4661 | 0 | 0 | 0 | 0
2179200 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/87 45-83-L00087_48123973_56397055_56397055 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:29:45 | 10.12.2021 22:29:22 | 1.9936 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.0033 | 0 | 0 | 0 | 0
2179214 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1391 35-01-K01391_911507808_911507808 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:30:18 | 10.12.2021 22:34:35 | 2.0714 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3569 | 0 | 0 | 0 | 0
2179186 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:31:26 | 10.12.2021 23:06:08 | 2.5783 | 22 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7233 | 1572.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
2179176 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2313118 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:32:29 | 10.12.2021 20:33:34 | 0.018056 | 0 | 5 | 154 | 11274 | 208 | 10774 | 0 | 0.090278 | 2.7806 | 203.5583 | 3.7556 | 194.5306
2178856 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:35:00 | 11.12.2021 03:07:00 | 6.5333 | 30 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1724.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2179181 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_VELİLER TR-1 L02_2119147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:37:11 | 10.12.2021 21:33:33 | 0.93944 | 0 | 0 | 13 | 505 | 5 | 196 | 0 | 0 | 12.2128 | 474.4194 | 4.6972 | 184.1311
2179205 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3096 35-02-K03096_99523846_99523846 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:39:14 | 10.12.2021 21:47:34 | 1.1389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
2179202 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/17 45-83-L00017_48122572_56389380_56389380 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:39:50 | 11.12.2021 01:24:14 | 4.74 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2179196 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/89 (DEMİRELLER) 45-83-M00089_TR-1/59 M03_72156198 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:40:58 | 10.12.2021 23:14:11 | 2.5536 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5361 | 104.6981 | 0 | 0 | 0 | 0
2179230 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-2 35-20-L00127_35-20-L00127_2364204 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:41:01 | 10.12.2021 22:35:03 | 1.9006 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9006 | 216.6633 | 0 | 0 | 0 | 0
2179240 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_TR-13 M01_60972149 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:41:56 | 10.12.2021 22:19:57 | 1.6336 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6336 | 212.3694 | 0 | 0 | 0 | 0
2179227 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M10_2322533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:42:06 | 10.12.2021 22:24:00 | 1.6983 | 13 | 2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0783 | 4256.0233 | 0 | 0 | 0 | 0
2179216 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3273 35-07-K03273_913138353_913138353 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:42:37 | 11.12.2021 01:29:29 | 4.7811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7811 | 0 | 0 | 0 | 0
2179208 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-808 35-01-K00808_911534656_911534656 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:42:49 | 10.12.2021 21:30:16 | 0.79083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9542 | 0 | 0 | 0 | 0
2179255 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-78 HULUSİ İZLEYEN GRB. 35-15-M00078_A_56371780_56371780 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:44:08 | 11.12.2021 05:02:32 | 8.3067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3067 | 0 | 0 | 0 | 0
2179225 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-29 35-27-L00351_ H_61218787 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:44:44 | 10.12.2021 22:34:03 | 1.8219 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8219 | 459.13 | 0 | 0 | 0 | 0
2179262 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_D_56358918_56358918 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:48:46 | 11.12.2021 00:06:22 | 3.2933 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
2179209 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-921 35-02-M00921_910181108_910181108 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:51:51 | 10.12.2021 22:17:48 | 1.4325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.865 | 0 | 0 | 0 | 0
2179319 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/83-A 45-83-L00309_45-83-L00309_2367604 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:52:49 | 11.12.2021 00:52:25 | 3.9933 | 1 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9933 | 2028.6133 | 0 | 0 | 0 | 0
2179224 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | CAFER ÇETİNKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00160_B_56396690_56396690 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:55:04 | 10.12.2021 21:55:57 | 1.0147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0442 | 0 | 0 | 0 | 0
2179211 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇARIKTEKKE MAH.TR-1 45-73-M00722_945638244_945638244 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:58:00 | 10.12.2021 21:53:18 | 0.92167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92167
2179210 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2035585 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 20:58:11 | 10.12.2021 21:21:00 | 0.38028 | 28 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6478 | 285.2083 | 0 | 0 | 0 | 0
2179213 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-38 35-25-M00038_C_56373157_56373157 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:01:00 | 10.12.2021 22:39:41 | 1.6447 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4472 | 0 | 0 | 0 | 0
2179215 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:02:21 | 11.12.2021 04:20:45 | 7.3067 | 28 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.5867 | 3850.6133 | 0 | 0 | 0 | 0
2179223 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM SAZDERE TR-1 45-73-M00266_A_56390471_56390471 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:02:38 | 10.12.2021 23:25:23 | 2.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4125
2179315 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/86 45-83-L00086_45-83-L00086_2348856 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:03:42 | 11.12.2021 01:18:28 | 4.2461 | 2 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4922 | 3626.1789 | 0 | 0 | 0 | 0
2179268 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_6181307_56355638_56355638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:08:33 | 10.12.2021 23:27:09 | 2.31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.44 | 0 | 0 | 0 | 0
2179258 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-54 YILDIZTEPE 35-19-L00054_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057917 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:08:51 | 10.12.2021 22:55:06 | 1.7708 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7708 | 116.875 | 0 | 0 | 0 | 0
2179281 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/13 45-71-M00319_F_56396199_56396199 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:09:29 | 11.12.2021 01:20:41 | 4.1867 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
2179267 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKEYÜP SARISU TR-4 45-78-M00804_45-78-M00804_2375487 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:10:17 | 11.12.2021 00:55:02 | 3.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7458 | 161.0708
2179220 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_MORDOĞAN TR-3 L02_72183035 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:11:00 | 10.12.2021 21:30:00 | 0.31667 | 11 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 530.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2179254 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:13:31 | 10.12.2021 21:24:43 | 0.18667 | 74 | 1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8133 | 288.2133 | 0 | 0 | 0 | 0
2179274 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAYIOĞLU TR-2 45-72-L00340_D_56394701_56394701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:15:13 | 10.12.2021 22:15:08 | 0.99861 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9611 | 0 | 0 | 0 | 0
2179264 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-8 45-79-M00008_TR-15 M02_2318554 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:19:24 | 10.12.2021 21:31:00 | 0.19333 | 0 | 0 | 36 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 98.2133 | 0 | 0
2179237 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:20:21 | 10.12.2021 22:02:00 | 0.69417 | 5 | 120 | 0 | 0 | 5 | 157 | 3.4708 | 83.3 | 0 | 0 | 3.4708 | 108.9842
2179270 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4537 35-07-K04537_99313499_99313499 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:24:29 | 10.12.2021 22:58:37 | 1.5689 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0
2179245 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURKCELL KARAÇAM ÖZEL TR 45-82-M00175Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088859 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:25:16 | 10.12.2021 23:20:21 | 1.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9181 | 0
2179263 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:25:17 | 10.12.2021 22:15:49 | 0.84222 | 74 | 1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3244 | 1300.3911 | 0 | 0 | 0 | 0
2179253 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2092994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:29:41 | 10.12.2021 22:32:16 | 1.0431 | 0 | 17 | 1 | 26 | 16 | 383 | 0 | 17.7319 | 1.0431 | 27.1194 | 16.6889 | 399.4903
2179266 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-10 35-28-M00156_953372460_953372460 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:31:24 | 11.12.2021 01:08:44 | 3.6222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9778 | 0 | 0 | 0 | 0
2179269 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIZILAVLU SÖNMEZLER MAH.TR 45-78-M00830_49235381_56389153_56389153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:40:29 | 11.12.2021 00:01:51 | 2.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7806
2179287 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ALANİÇİ TR-2 35-28-M00264_C_56373435_56373435 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:43:37 | 11.12.2021 02:56:18 | 5.2114 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6506 | 0 | 0 | 0 | 0
2179276 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BEZİRGANLI ÇAMLIK TR-1 45-78-M00250_45-78-M00250_2350325 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:43:52 | 11.12.2021 03:26:51 | 5.7164 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7164 | 125.7606 | 0 | 0 | 0 | 0
2179273 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TR-4 35-27-L00219_C_60983340_60983340 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:45:00 | 10.12.2021 22:44:56 | 0.99889 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8544 | 0 | 0 | 0 | 0
2179296 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-115 35-16-L00115_A_56397754_56397754 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:48:26 | 10.12.2021 23:29:04 | 1.6772 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0633 | 0 | 0 | 0 | 0
2179295 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-3 35-22-M00192_955284378_955284378 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:48:45 | 10.12.2021 22:48:58 | 1.0036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 0
2179279 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:51:51 | 10.12.2021 21:54:00 | 0.035833 | 67 | 924 | 0 | 0 | 5 | 58 | 2.4008 | 33.11 | 0 | 0 | 0.17917 | 2.0783
2179282 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_BEŞYOL M04_49919444 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:56:21 | 10.12.2021 22:12:31 | 0.26944 | 32 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6222 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2179285 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2241 BELENBAŞI TR-1 35-03-M02241_910319357_910319357 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:57:00 | 11.12.2021 00:41:37 | 2.7436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4872 | 0 | 0 | 0 | 0
2179284 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_İĞDELİ L02_2119132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 21:57:19 | 11.12.2021 00:52:11 | 2.9144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 2292 | 0 | 2.9144 | 0 | 0 | 198.1822 | 6679.9067
2179288 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4628 35-04-K04628_A_56383077_56383077 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:00:17 | 11.12.2021 01:40:13 | 3.6656 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.83 | 0 | 0 | 0 | 0
2179289 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞDİBİ TR-1 45-80-M00171_956548518_956548518 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:01:29 | 10.12.2021 23:03:58 | 1.0414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 0
2179316 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAYAĞCI TR-1 45-75-M00195_945610893_945610893 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:02:19 | 11.12.2021 01:08:48 | 3.1081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1081 | 0 | 0
2179290 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_HAMİDİYE L05_72240038 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:05:14 | 10.12.2021 22:06:04 | 0.013889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 378 | 0 | 0 | 0.013889 | 0 | 0.38889 | 5.25
2179308 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-30-L00055_955329616_955329616 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:08:40 | 10.12.2021 23:37:02 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4728 | 0 | 0
2179299 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-13 35-15-L00635_950386593_950386593 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:11:21 | 11.12.2021 00:41:14 | 2.4981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4981 | 0 | 0 | 0 | 0
2179303 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESKİN TR-2 45-81-M00234_945630063_945630063 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:11:34 | 10.12.2021 23:42:41 | 1.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5186
2179318 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-253 35-01-K00253_B_56366279_56366279 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:15:19 | 11.12.2021 00:12:17 | 1.9494 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.2933 | 0 | 0 | 0 | 0
2179301 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_ILICA GİS KİLİZMAN M08_77678570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:17:41 | 10.12.2021 22:21:00 | 0.055278 | 162 | 14750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.955 | 815.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
2179309 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:19:09 | 10.12.2021 22:25:00 | 0.0975 | 64 | 5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 511.095 | 0 | 0 | 0 | 0
2179327 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | ATAKÖY TR-1 45-84-L00032_10670823_56404496_56404496 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:23:43 | 11.12.2021 00:11:55 | 1.8033 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8367 | 0 | 0
2179346 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/20 45-83-L00020_955148265_955148265 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:23:50 | 11.12.2021 01:01:18 | 2.6244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6244 | 0 | 0 | 0 | 0
2179310 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_SAKARLI M03_2089839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:24:53 | 10.12.2021 22:47:40 | 0.37972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5806 | 672.1083
2179313 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2200 BELENBAŞI TR-2 35-03-M02200_95000464936_95000464936 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:27:37 | 11.12.2021 00:28:05 | 2.0078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0078 | 0 | 0 | 0 | 0
2179326 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-29 35-27-L00351_ H_61218787 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:38:16 | 11.12.2021 04:25:43 | 5.7908 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7908 | 1459.29 | 0 | 0 | 0 | 0
2179340 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇİNAN TOYGAR TR-1 45-81-M00217_A_56389051_56389051 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:39:05 | 11.12.2021 00:55:32 | 2.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8225
2179335 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4152 35-01-K04152_910774520_910774520 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:40:25 | 11.12.2021 01:12:33 | 2.5356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5356 | 0 | 0 | 0 | 0
2179342 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAVELİLER TR-1 KÖK 35-20-L00137_KIZILCAOVA L03_2328879 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:51:08 | 11.12.2021 03:46:00 | 4.9144 | 33 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1767 | 3056.7844 | 0 | 0 | 0 | 0
2179352 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-19 35-27-M00019_A A01b_66325737 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:51:31 | 11.12.2021 01:50:16 | 2.9792 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2179324 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2330 35-04-K02330_35-04-K02330_2361822 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:53:01 | 10.12.2021 23:53:16 | 1.0042 | 1 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0042 | 551.2875 | 0 | 0 | 0 | 0
2179323 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1608 35-04-K01608_915026571_915026571 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:53:37 | 11.12.2021 03:25:45 | 4.5356 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8911 | 0 | 0 | 0 | 0
2179343 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-2 45-79-M00118_B_56403587_56403587 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:55:47 | 11.12.2021 02:01:23 | 3.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4933
2179329 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ATAKÖY TR-3 35-22-M00192_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126882 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 22:59:31 | 11.12.2021 00:59:26 | 1.9986 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9986 | 239.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
2179332 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-136 TORASAN 35-19-L00136_9154197_56392109_56392109 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 23:00:41 | 11.12.2021 01:33:07 | 2.5406 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8111 | 0 | 0 | 0 | 0
2179331 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-3 35-31-L00145_47826851_56352599_56352599 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 23:01:12 | 11.12.2021 05:14:52 | 6.2278 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5944 | 0 | 0
2179339 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1813 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M01813_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2061801 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 23:06:50 | 11.12.2021 03:14:49 | 4.1331 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1331 | 86.7942 | 0 | 0 | 0 | 0
2179341 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM08/TR19 45-73-M00065_45-73-M00065_66875871 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 23:10:21 | 11.12.2021 00:11:34 | 1.0203 | 1 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0203 | 946.8178 | 0 | 0 | 0 | 0
2179345 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-26 35-14-M00302_956643570_956643570 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 23:17:14 | 10.12.2021 23:47:48 | 0.50944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0189 | 0 | 0 | 0 | 0
2179349 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN GÖRECE TR-2 35-28-M00272_A_56357275_56357275 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 23:18:41 | 11.12.2021 03:30:10 | 4.1914 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3158 | 0 | 0 | 0 | 0
2179354 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/84 (ERBİLLER) 45-83-M00084_TR-1/85 M05_2095761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 23:24:31 | 11.12.2021 00:26:00 | 1.0247 | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0989 | 84.0272 | 0 | 0 | 0 | 0
2179363 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953240583_953240583 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 23:28:34 | 11.12.2021 20:49:54 | 21.3556 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
2179356 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1670 35-04-K01670_912510276_912510276 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 23:34:59 | 11.12.2021 01:53:06 | 2.3019 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0389 | 0 | 0 | 0 | 0
2179358 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | İSHAKÇELEBİ TR-4 45-80-M00151_A_56386900_56386900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 23:37:47 | 11.12.2021 00:40:57 | 1.0528 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1111 | 0 | 0 | 0 | 0
2179360 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/12 35-28-M00030_65131900 B01b_65132005 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 23:39:15 | 11.12.2021 01:49:05 | 2.1639 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7861 | 0 | 0 | 0 | 0
2179361 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | M. ALİ ÇETİN SULAMA GRUBU 35-27-M00172_A_56382978_56382978 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 23:40:24 | 11.12.2021 02:38:36 | 2.97 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.61 | 0 | 0 | 0 | 0
2179370 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-3 45-83-M00343_48047536_56407866_56407866 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 23:42:45 | 11.12.2021 02:08:17 | 2.4256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4256 | 0 | 0 | 0 | 0
2179366 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-18 35-22-M00018_A_56370399_56370399 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 23:57:33 | 11.12.2021 01:06:19 | 1.1461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2922 | 0 | 0 | 0 | 0
2179371 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | SOFTALAR TR-1 45-75-M00207_B_56386590_56386590 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2021 23:58:12 | 11.12.2021 01:53:56 | 1.9289 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7156 | 0 | 0
2179368 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARIBEY TR-1 35-16-M00120_953353405_953353405 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 00:09:12 | 11.12.2021 02:59:59 | 2.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5392
2179373 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DURDU AKIN VE ARKADAŞLARI 35-26-M00492_35-26-M00492_2360012 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 00:12:15 | 11.12.2021 01:03:58 | 0.86194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4814 | 0 | 0 | 0 | 0
2179369 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/8 35-27-M00330_912040450_912040450 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 00:14:38 | 11.12.2021 00:57:44 | 0.71833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
2179392 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4537 35-07-K04537_99313499_99313499 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 00:31:06 | 11.12.2021 03:08:48 | 2.6283 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.655 | 0 | 0 | 0 | 0
2179375 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 00:31:51 | 11.12.2021 00:56:10 | 0.40528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.295 | 198.5861
2179381 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ATAKÖY OVA TR-4 35-22-M00179_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126379 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 00:33:54 | 11.12.2021 01:10:48 | 0.615 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 62.73 | 0 | 0 | 0 | 0
2179388 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_TUMBULLAR L03_2337015 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 00:48:28 | 11.12.2021 02:33:19 | 1.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7075 | 992.58
2179385 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAHÇECİK MAH. HAMAMDERE TR-1 45-78-L00494_A_56392312_56392312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 00:55:01 | 11.12.2021 04:05:41 | 3.1778 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4889 | 0 | 0 | 0 | 0
2179384 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-253 35-01-K00253_SA_73560686_73560686 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 00:55:42 | 11.12.2021 02:18:33 | 1.3808 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.71 | 0 | 0 | 0 | 0
2179386 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-17 45-85-L00017_945473502_945473502 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 00:58:30 | 11.12.2021 02:48:47 | 1.8381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8381 | 0 | 0
2179404 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_47892124_56380920_56380920 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 01:03:19 | 11.12.2021 04:48:09 | 3.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1861
2180030 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-4 45-71-M02427_953221717_953221717 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 01:04:13 | 12.12.2021 20:10:04 | 43.0975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2925 | 0 | 0 | 0 | 0
2179391 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-31 35-15-M00031_48860925_56381609_56381609 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 01:15:57 | 11.12.2021 05:00:34 | 3.7436 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6158 | 0 | 0 | 0 | 0
2179395 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/16-1 35-26-M00818_956628756_956628756 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 01:49:44 | 11.12.2021 02:41:00 | 0.85444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4178 | 0 | 0 | 0 | 0
2179398 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2088 35-09-M02088_95000509788_95000509788 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 02:02:44 | 11.12.2021 03:33:02 | 1.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0
2179401 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669744 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 02:14:37 | 11.12.2021 03:01:00 | 0.77306 | 109 | 474 | 0 | 0 | 27 | 559 | 84.2631 | 366.4283 | 0 | 0 | 20.8725 | 432.1381
2179407 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-144 35-02-M00144_35-02-M00144_2359648 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 02:48:03 | 11.12.2021 05:27:42 | 2.6608 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6608 | 37.2517 | 0 | 0 | 0 | 0
2179406 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 02:49:31 | 11.12.2021 03:01:29 | 0.19944 | 62 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3656 | 158.1594 | 0 | 0 | 0 | 0
2179411 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_DEMİRKÖPRÜ M08_79385666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 03:35:01 | 11.12.2021 04:10:00 | 0.58306 | 0 | 0 | 7 | 24 | 48 | 2350 | 0 | 0 | 4.0814 | 13.9933 | 27.9867 | 1370.1806
2179419 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-6 45-71-M00528_B_56385001_56385001 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 03:47:45 | 11.12.2021 16:14:17 | 12.4422 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.3622 | 0 | 0 | 0 | 0
2179424 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2088 35-09-M02088_97700854_97700854 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 04:12:15 | 11.12.2021 06:31:00 | 2.3125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
2179427 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1438 35-01-K01438_C c1_5894785 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 04:39:52 | 11.12.2021 06:25:25 | 1.7592 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.77 | 0 | 0 | 0 | 0
2179442 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ AZMANLAR SOKAK TR-5 35-31-L00343_47904290_56394057_56394057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 06:04:58 | 11.12.2021 11:39:50 | 5.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8111
2179448 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4628 35-04-K04628_A_56383077_56383077 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 06:33:33 | 11.12.2021 12:18:52 | 5.7553 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.5575 | 0 | 0 | 0 | 0
2179454 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-254 35-04-K00254_98912419_98912419 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 06:33:33 | 11.12.2021 09:36:15 | 3.045 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.495 | 0 | 0 | 0 | 0
2179449 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU DM-2/TR-29 35-27-L00351_35-27-L00351_61218790 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 06:34:09 | 11.12.2021 07:57:29 | 1.3889 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3889 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
2179447 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YILMAZ BİLGİN SULAMA GRUBU 35-29-L00704_B_56388302_56388302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 06:36:02 | 11.12.2021 09:03:00 | 2.4494 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6967 | 0 | 0 | 0 | 0
2179450 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | PEYNİRÇUKURU TR-1 45-73-M00280_45-73-M00280_2368533 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 06:40:29 | 11.12.2021 10:31:07 | 3.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8439 | 146.0678
2179453 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-300 DM 35-18-L00300_950448409_950448409 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 06:57:46 | 11.12.2021 09:40:29 | 2.7119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1358 | 0 | 0
2179457 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3975 35-04-K03975_912245597_912245597 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 07:14:03 | 11.12.2021 10:03:23 | 2.8222 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1556 | 0 | 0 | 0 | 0
2179458 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1608 35-04-K01608_99590299_99590299 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 07:23:47 | 11.12.2021 12:51:23 | 5.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 0
2179460 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/12 35-28-M00030_65131900 B01b_65132005 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 07:36:13 | 11.12.2021 17:33:24 | 9.9531 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2019 | 0 | 0 | 0 | 0
2179461 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAAĞAÇLI TR-4 45-71-M01081_45-71-M01081_2361383 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 07:41:15 | 11.12.2021 12:00:37 | 4.3228 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3228 | 475.5056 | 0 | 0 | 0 | 0
2179463 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KEMAL DERELİ SULAMA GRUBU 35-29-M00293_A_56378176_56378176 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 07:46:19 | 11.12.2021 11:12:19 | 3.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2179464 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | KIZILOBA BÖRTLENGEÇ YAYLASI 35-20-L00272_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2098298 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 07:48:31 | 11.12.2021 18:05:48 | 10.2881 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2881 | 390.9461 | 0 | 0 | 0 | 0
2179470 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1927 35-10-K01927_98171487_98171487 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 07:55:46 | 11.12.2021 10:40:03 | 2.7381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7381 | 0 | 0 | 0 | 0
2179466 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | MAVİDERE TR-1 35-31-L00209_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037217 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 07:58:18 | 11.12.2021 11:09:32 | 3.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3744 | 117.9272
2179487 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-139 ERİNCİKLER 35-19-L00139_11061451_56377740_56377740 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 07:58:50 | 11.12.2021 10:48:32 | 2.8283 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5967 | 0 | 0 | 0 | 0
2179468 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_45-75-M00075_2374611 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 07:58:51 | 11.12.2021 09:15:57 | 1.285 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 50.115 | 0 | 0
2179469 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_35-15-L00358_2365314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:03:23 | 11.12.2021 09:38:06 | 1.5786 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5786 | 52.0942 | 0 | 0 | 0 | 0
2179467 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2522 35-09-K02522_912611492_912611492 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:05:32 | 11.12.2021 10:57:31 | 2.8664 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2631 | 0 | 0 | 0 | 0
2179475 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_HatBaşıAyırıcı_72921852 M02_72921852 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:17:35 | 11.12.2021 10:27:08 | 2.1592 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2179482 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-21 35-19-M00021_C A05_50040858 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:18:37 | 11.12.2021 11:20:01 | 3.0233 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6067 | 0 | 0 | 0 | 0
2179473 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:18:54 | 11.12.2021 08:19:34 | 0.011111 | 0 | 2 | 11 | 133 | 58 | 941 | 0 | 0.022222 | 0.12222 | 1.4778 | 0.64444 | 10.4556
2179474 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EVRENLİ İNCELER MAH TR-1 45-73-M00496_945687702_945687702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:20:00 | 11.12.2021 10:37:25 | 2.2903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2903 | 0 | 0 | 0 | 0
2179476 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/13 45-71-M00456_B_56396186_56396186 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:22:39 | 11.12.2021 10:17:01 | 1.9061 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5828 | 0 | 0 | 0 | 0
2179477 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | BAKTIRLI TR-1 45-83-L00426_45-83-L00426_2373643 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:26:03 | 11.12.2021 11:24:25 | 2.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9728 | 202.1489
2179478 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2312 35-03-K02312_910411314_910411314 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:27:45 | 11.12.2021 10:13:16 | 1.7586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7586 | 0 | 0 | 0 | 0
2179494 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-85 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00085_7423645_56378117_56378117 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:29:15 | 11.12.2021 12:03:56 | 3.5781 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4514 | 0 | 0 | 0 | 0
2179479 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | RAHMİYE-2 SULAMA TR-14 45-72-M00380_45-72-M00380_2352802 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:29:53 | 11.12.2021 14:52:05 | 6.37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 0
2179481 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_45-83-L00223_2367340 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:40:06 | 11.12.2021 10:15:11 | 1.5847 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5847 | 354.9778 | 0 | 0 | 0 | 0
2179484 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 35-27-M00145_910049531_910049531 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:40:27 | 11.12.2021 09:57:33 | 1.285 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.855 | 0 | 0 | 0 | 0
2179516 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_12267781_56356591_56356591 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:41:15 | 11.12.2021 13:18:19 | 4.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5022
2179486 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | AHMETLİ DSİ KÖK 45-84-M00002_DSİ M02_72162415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:43:59 | 11.12.2021 11:15:50 | 2.5308 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8258 | 0 | 0 | 0
2179483 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞI ÇOBANİSA TR-16 45-71-M00586_B_56384270_56384270 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:45:51 | 11.12.2021 13:38:15 | 4.8733 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2179485 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-41 35-15-M00041_35-15-M00041_72258151 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:46:14 | 11.12.2021 09:34:28 | 0.80389 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80389 | 36.9789 | 0 | 0 | 0 | 0
2179492 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKEYÜP ALANBAŞI TR-1 45-78-M00801_953275579_953275579 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:46:55 | 11.12.2021 19:03:43 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28
2179490 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKMESCİT TR-2 35-29-L00220_35-29-L00220_2375084 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:47:32 | 11.12.2021 10:38:23 | 1.8475 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8475 | 208.7675 | 0 | 0 | 0 | 0
2179505 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3390 35-04-K03390_99062350_99062350 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:50:54 | 11.12.2021 13:11:07 | 4.3369 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3694 | 0 | 0 | 0 | 0
2179528 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-158 ONTUR 35-18-L00158_950444127_950444127 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:52:06 | 11.12.2021 16:40:09 | 7.8008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8008 | 0 | 0
2179497 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _A_56386574_56386574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:53:15 | 11.12.2021 09:48:30 | 0.92083 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2179493 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ADİLOBA TR-1 45-80-M00156_45-80-M00156_2369011 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 08:56:31 | 11.12.2021 16:28:51 | 7.5389 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5389 | 542.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2179495 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2926 35-03-M02926_910429552_910429552 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:57:23 | 11.12.2021 11:45:39 | 2.8044 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6311 | 0 | 0 | 0 | 0
2179504 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-871 EĞRİDERE KÖYÜ 35-02-M00871_910121359_910121359 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:58:15 | 11.12.2021 10:10:07 | 1.1978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 0
2179511 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OVACIK TR-6 35-31-L00148_35-31-L00148_2364102 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:58:15 | 11.12.2021 11:36:47 | 2.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6422 | 58.1289
2179501 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-179 35-18-L00179_950460279_950460279 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:58:56 | 11.12.2021 13:26:13 | 4.4547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4547 | 0 | 0
2179496 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_DM-1/3 L02_76784768 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2021 08:59:44 | 11.12.2021 10:51:04 | 1.8556 | 7 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9889 | 2718.3889 | 0 | 0 | 0 | 0
2179498 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURCALI TR 1 35-31-L00187_35-31-L00187_2361882 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:01:34 | 11.12.2021 17:34:10 | 8.5432 | 0 | 0 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5432 | 1264.3941 | 0 | 0
2179521 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-258/1 35-18-L00608_950446865_950446865 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:02:00 | 11.12.2021 10:38:34 | 1.6094 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2189 | 0 | 0
2179502 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2955(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02955_D_56365790_56365790 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:03:32 | 11.12.2021 17:09:32 | 8.0998 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514.6593 | 0 | 0 | 0 | 0
2179503 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_KÖSEALİ KORDON 1/0 HAT M05_65971406 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:07:24 | 11.12.2021 14:04:50 | 4.9572 | 15 | 478 | 0 | 0 | 78 | 1590 | 74.3583 | 2369.5522 | 0 | 0 | 386.6633 | 7881.9833
2179522 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIRPI TR-1-2/4 35-20-M00009_35-20-M00009_2370832 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:08:12 | 11.12.2021 12:20:15 | 3.2008 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2008 | 416.1083 | 0 | 0 | 0 | 0
2179506 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_64536197 M04_64536197 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:12:24 | 11.12.2021 17:59:49 | 8.7903 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5806 | 1257.0097 | 0 | 0 | 0 | 0
2179510 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_C_72255943_72255943 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:13:00 | 11.12.2021 10:52:16 | 1.6544 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5444 | 0 | 0
2179514 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-16 35-10-L00016_915107552_915107552 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:13:03 | 11.12.2021 21:15:00 | 12.0325 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2275 | 0 | 0 | 0 | 0
2179508 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-1493 35-02-M01493_35-02-M01493_50008765 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:13:10 | 11.12.2021 14:05:59 | 4.8803 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391.3361 | 0 | 0 | 0 | 0
2179509 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2823 35-02-K02823_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049601 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:13:11 | 11.12.2021 18:43:51 | 9.5111 | 1 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5111 | 3300.3556 | 0 | 0 | 0 | 0
2179519 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | AKKEÇİLİ TR-1 45-78-M00624_A_65513075_65513075 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:15:08 | 11.12.2021 19:27:28 | 10.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.0167
2179533 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-101 DÜZCE TORLAK 35-14-L00101_956659328_956659328 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:15:11 | 11.12.2021 14:29:04 | 5.2314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2314 | 0 | 0 | 0 | 0
2179512 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_KEMİKLİDERE GİRİŞ M04_2102711 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:17:16 | 11.12.2021 14:49:59 | 5.5451 | 23 | 892 | 27 | 6 | 28 | 443 | 127.5383 | 4946.2671 | 149.7188 | 33.2709 | 155.264 | 2456.4981
2179517 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4183 35-10-K04183_98109424_98109424 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:17:52 | 11.12.2021 15:39:15 | 6.3564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3564 | 0 | 0 | 0 | 0
2179530 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1230 35-01-M01230_911379355_911379355 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:21:52 | 11.12.2021 12:34:46 | 3.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.215 | 0 | 0 | 0 | 0
2179541 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-40 35-19-L00040_8032998 a1_5928947 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:27:07 | 11.12.2021 13:35:26 | 4.1386 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3464 | 0 | 0 | 0 | 0
2179563 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-256 (18 KABİN) 35-18-L00256_950444541_950444541 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:27:16 | 11.12.2021 12:41:28 | 3.2367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2367 | 0 | 0
2179525 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:29:41 | 11.12.2021 09:30:31 | 0.013889 | 54 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 28.2361 | 0 | 0 | 0 | 0
2179526 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066534 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:30:44 | 11.12.2021 17:24:51 | 7.9018 | 54 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.6977 | 16064.378 | 0 | 0 | 0 | 0
2179538 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TEPERİK TR-1 45-74-M00138__72371836_72371836 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:32:42 | 11.12.2021 11:48:32 | 2.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.75
2179527 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4405 35-02-K04405_K-286 K02_2119987 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:33:02 | 11.12.2021 10:26:09 | 0.88523 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2179529 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TEKELİ TR-6 35-22-M00236_ H_53096716 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:34:03 | 11.12.2021 17:05:16 | 7.5202 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5202 | 947.5427 | 0 | 0 | 0 | 0
2179554 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-27-M00047_98862521_98862521 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:35:10 | 11.12.2021 15:03:00 | 5.4639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3194 | 0 | 0 | 0 | 0
2179543 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | HAMİDİYE ÇOMAKLIDAMLARI TR-3 45-77-L00122_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056355 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:35:24 | 11.12.2021 13:48:15 | 4.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2142 | 105.3542
2179534 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/09 45-71-M00589_953244676_953244676 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:35:26 | 11.12.2021 12:02:51 | 2.4569 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6819 | 0 | 0 | 0 | 0
2179536 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_YUKARI YENMİŞ M05_72163656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:35:31 | 11.12.2021 09:49:05 | 0.22611 | 17 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8439 | 28.9422 | 0 | 0 | 0 | 0
2179539 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307054 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:36:41 | 11.12.2021 17:43:21 | 8.1111 | 18 | 250 | 0 | 0 | 1 | 21 | 146 | 2027.7778 | 0 | 0 | 8.1111 | 170.3333
2179535 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-133 35-26-M00133__56360550_56360550 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:38:00 | 11.12.2021 10:45:20 | 1.1222 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1778 | 0 | 0 | 0 | 0
2179579 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-136 TORASAN 35-19-L00136_9154197_56392109_56392109 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:39:18 | 11.12.2021 18:50:19 | 9.1836 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.6722 | 0 | 0 | 0 | 0
2179542 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | OLGUNLAR CERİTLER MAH. TR-1 35-31-L00219_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038175 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:39:28 | 11.12.2021 12:16:33 | 2.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6181 | 112.5764
2179558 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURLU KAHVEÖNÜ TR-8 35-31-L00372_35-31-L00372_2365710 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:41:47 | 11.12.2021 18:32:00 | 8.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8369 | 857.1836
2179560 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRLİ TR-2 35-15-L00858_950389785_950389785 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:43:12 | 11.12.2021 12:33:18 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.835
2179565 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | M-1141 35-22-M00147_A_56402846_56402846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:44:16 | 11.12.2021 11:21:24 | 1.6189 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2344 | 0 | 0 | 0 | 0
2179548 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SERKELE TR-1 45-72-M00207_C_56406532_56406532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:48:35 | 11.12.2021 17:46:43 | 7.9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.72
2179567 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-27 35-27-L00350_912637488_912637488 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:49:33 | 11.12.2021 12:09:49 | 2.3378 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6889 | 0 | 0 | 0 | 0
2179570 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İNECİK TR-1 35-21-L00121_953360509_953360509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:49:45 | 11.12.2021 11:04:13 | 1.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4822
2179552 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-1/8 45-76-M00249_955247823_955247823 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:50:02 | 11.12.2021 11:52:43 | 2.0447 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1342 | 0 | 0
2179549 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-41 KÖK 45-78-L00041_HatBaşıAyırıcı_53139484 L01_53139484 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:50:13 | 11.12.2021 11:57:27 | 2.1206 | 4 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4822 | 341.4094 | 0 | 0 | 0 | 0
2179546 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1430 35-02-M01430_962686742_962686742 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:50:25 | 11.12.2021 10:39:40 | 0.82083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82083 | 0 | 0 | 0 | 0
2179545 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | DERBENT ALTI TST KÖK 45-83-M00127_AKÇAPINAR M02_72202002 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:51:00 | 11.12.2021 13:01:00 | 3.1667 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 79.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
2179544 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_DAĞITIM TRAFO MORDOĞAN TR-35 L04_72193572 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 09:51:40 | 11.12.2021 17:24:21 | 7.5446 | 1 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5446 | 3545.9497 | 0 | 0 | 0 | 0
2179547 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296493 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:54:11 | 11.12.2021 10:41:34 | 0.78972 | 5 | 88 | 18 | 37 | 15 | 71 | 3.9486 | 69.4956 | 14.215 | 29.2197 | 11.8458 | 56.0703
2179601 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-177 35-18-L00177_950442693_950442693 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:55:25 | 11.12.2021 12:45:54 | 2.8414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8414 | 0 | 0
2179559 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-26 45-76-M00026_955243957_955243957 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 09:57:32 | 11.12.2021 11:48:16 | 1.8456 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5367 | 0 | 0
2179573 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARILAR KÖYÜ TR-3 35-27-L00263_99040495_99040495 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:00:09 | 11.12.2021 10:54:05 | 0.89889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7978 | 0 | 0 | 0 | 0
2179562 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/16-1 35-26-M00818_12435306_56368728_56368728 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:00:22 | 11.12.2021 12:08:22 | 2.1333 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2179586 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_B_60982582_60982582 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:00:52 | 11.12.2021 13:26:48 | 3.4322 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.1789 | 0 | 0 | 0 | 0
2179569 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/16 (BATI KIŞLA) 45-71-M00205_953243367_953243367 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:01:37 | 11.12.2021 14:01:43 | 4.0017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0033 | 0 | 0 | 0 | 0
2179566 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/27 45-71-M00047_953183464_953183464 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:03:11 | 11.12.2021 10:59:54 | 0.94528 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3981 | 0 | 0 | 0 | 0
2179581 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_913611644_913611644 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:03:44 | 11.12.2021 11:47:58 | 1.7372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7372 | 0 | 0 | 0 | 0
2179587 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEVELİ TR-1 35-22-M00279_D_56359556_56359556 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:04:32 | 11.12.2021 13:11:00 | 3.1078 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9878 | 0 | 0 | 0 | 0
2179568 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | HASAN GÜLLER SULAMA 35-26-L00196_35-26-L00196_2366807 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:05:45 | 11.12.2021 11:16:16 | 1.1753 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2786 | 0 | 0 | 0 | 0
2179571 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-10 35-24-L00010_955220976_955220976 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:05:52 | 11.12.2021 11:46:49 | 1.6825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.365 | 0 | 0
2179589 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERELİ KÖYÜ KÖPRÜ YANYI TR 3 35-15-M00220_950385318_950385318 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:06:10 | 11.12.2021 11:32:58 | 1.4467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 0
2179572 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇALIKLI TR-1 45-81-M00174_A_56401951_56401951 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:08:18 | 11.12.2021 13:26:27 | 3.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.42
2179575 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DAĞARLAR TR-4 45-73-M00599_45-73-M00599_2355969 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:09:26 | 11.12.2021 13:13:36 | 3.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0694 | 156.5417
2179588 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/75 KÖK 45-83-M00771_C_56396018_56396018 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:10:58 | 11.12.2021 11:25:40 | 1.245 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.995 | 0 | 0 | 0 | 0
2179597 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_DONANIMLI YEDEK M03_72072820 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:15:51 | 11.12.2021 11:52:45 | 1.615 | 23 | 3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.145 | 5880.215 | 0 | 0 | 0 | 0
2179577 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4326 35-04-K04326_K-364 K01_2113101 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:16:27 | 11.12.2021 19:37:59 | 9.3589 | 1 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3589 | 6850.7067 | 0 | 0 | 0 | 0
2179580 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLTEPE TR-5 45-79-M00111_45-79-M00111_2367417 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:17:14 | 11.12.2021 11:24:31 | 1.1214 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2428 | 0 | 0
2179598 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE KOKARCA TR-3 35-32-L00047_B_56391780_56391780 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:18:38 | 11.12.2021 15:36:32 | 5.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.79
2179604 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERÇEKLİ TR-2 35-15-L00649_95000598658_95000598658 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:24:21 | 11.12.2021 12:43:15 | 2.315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 0
2179596 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:26:16 | 11.12.2021 11:21:00 | 0.91222 | 85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5389 | 91.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
2179591 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-254 35-04-K00254_99428626_99428626 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:27:27 | 11.12.2021 16:03:52 | 5.6069 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1042 | 0 | 0 | 0 | 0
2179590 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-38 35-13-L00038_B_56382141_56382141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:28:23 | 11.12.2021 11:05:06 | 0.61194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0597 | 0 | 0
2179594 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1050 35-02-M01050_D D01_5924835 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:31:01 | 11.12.2021 19:29:23 | 8.9728 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.7478 | 0 | 0 | 0 | 0
2179592 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_953207355_953207355 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:32:00 | 11.12.2021 18:14:30 | 7.7083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.125 | 0 | 0 | 0 | 0
2179609 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİRGİ TR-10 35-15-L00266_950391593_950391593 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:33:07 | 11.12.2021 14:23:07 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
2179593 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:33:38 | 11.12.2021 11:07:14 | 0.56 | 42 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.52 | 163.52 | 0 | 0 | 0 | 0
2179600 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-8 45-73-M00008_945670223_945670223 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:34:47 | 11.12.2021 12:02:07 | 1.4556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4556 | 0 | 0 | 0 | 0
2179602 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYPINAR TR-1 45-78-L00291_953278181_953278181 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:37:16 | 11.12.2021 17:39:21 | 7.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0347
2179599 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1927 35-10-K01927_98087824_98087824 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:40:00 | 11.12.2021 11:42:51 | 1.0475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0
2179603 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KALE KÖYÜ TR-1 45-78-M00632_A_65513791_65513791 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:40:13 | 11.12.2021 19:52:25 | 9.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4233
2179606 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-2 45-79-M00118_D_56384452_56384452 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:40:31 | 11.12.2021 14:40:21 | 3.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9583
2179607 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | EVRENLİ KAYADİBİ TR-1 45-73-M00497_B_56387161_56387161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:42:07 | 11.12.2021 14:28:48 | 3.7781 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2319 | 0 | 0 | 0 | 0
2179629 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 45-74-M00024_945585911_945585911 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:42:39 | 11.12.2021 12:06:07 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5644 | 0 | 0
2179610 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-6 35-31-L00331_47904059_56391347_56391347 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:43:10 | 11.12.2021 19:24:55 | 8.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8292
2179612 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-4 35-22-M00156_955284710_955284710 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:43:42 | 11.12.2021 12:13:01 | 1.4886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 0 | 0
2179678 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-28 (ESKİ TR-2) 35-27-L00002_912811486_912811486 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:46:33 | 11.12.2021 18:51:47 | 8.0872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1744 | 0 | 0 | 0 | 0
2179613 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKBAHÇE KÖYÜ TR-1 35-21-L00085_953363717_953363717 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:47:57 | 11.12.2021 13:16:11 | 2.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4706
2179608 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MANİSA BİRLİK KÖŞESİ 45-71-M01183_953243456_953243456 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:51:00 | 11.12.2021 12:34:07 | 1.7186 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
2179619 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3975 35-04-K03975_99298207_99298207 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:53:27 | 11.12.2021 12:50:07 | 1.9444 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2179621 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-7 35-31-L00149_47822086_56353031_56353031 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:54:23 | 11.12.2021 13:38:09 | 2.7294 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8356 | 0 | 0
2179616 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-10 35-28-M00593_953370564_953370564 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:55:17 | 11.12.2021 11:48:04 | 0.87972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87972 | 0 | 0 | 0 | 0
2179638 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-129 35-18-L00129_950436575_950436575 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 10:55:40 | 11.12.2021 20:19:35 | 9.3986 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9931 | 0 | 0
2179645 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_10386751_56376392_56376392 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:00:19 | 11.12.2021 18:24:32 | 7.4036 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.8672 | 0 | 0
2179623 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ZİRAATÇİLER SİTESİ TR 35-30-M00293_B_56378232_56378232 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:07:35 | 11.12.2021 19:09:59 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.16 | 0 | 0
2179633 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNEY TR-2 35-29-L00752_950384536_950384536 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:07:56 | 11.12.2021 15:43:34 | 4.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5939
2179647 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AHMET KOCA TARIMSAL SULAMA GRB TR-1 45-71-M00902_45-71-M00902_2355717 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:09:16 | 11.12.2021 17:26:07 | 6.2808 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6508 | 0 | 0 | 0 | 0
2179625 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NARLICA TR-1 35-16-L00260_953331572_953331572 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:09:17 | 11.12.2021 14:46:44 | 3.6242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6242 | 0 | 0 | 0 | 0
2179632 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009__78227296_78227296 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:13:48 | 11.12.2021 18:36:34 | 7.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7983
2179627 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇANŞA KÖK 45-81-M00047_ M02_2097360 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:14:41 | 11.12.2021 11:37:11 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 402
2179641 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3211 35-04-K03211_A_56372581_56372581 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:16:10 | 11.12.2021 14:10:32 | 2.9061 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.1283 | 0 | 0 | 0 | 0
2179653 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-20 35-22-M00853_955264732_955264732 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:16:43 | 11.12.2021 15:35:05 | 4.3061 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5306 | 0 | 0 | 0 | 0
2179650 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRENCİK YAŞAR KELEŞ EVİYANI TR-10 35-31-L00489_956574518_956574518 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:17:24 | 11.12.2021 14:20:33 | 3.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0525
2179639 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-3 35-17-M00203_950308060_950308060 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:17:35 | 11.12.2021 12:02:54 | 0.75528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5106 | 0 | 0
2179634 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-488 35-04-K00488_98912804_98912804 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:18:37 | 11.12.2021 12:15:46 | 0.9525 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7175 | 0 | 0 | 0 | 0
2179642 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZAHOCALI TR2 35-24-M00090_955218242_955218242 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:18:44 | 11.12.2021 15:09:46 | 3.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8506
2179657 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HIRKALI TR-1 45-74-M00229_945595169_945595169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:20:02 | 11.12.2021 13:21:05 | 2.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0175
2179646 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | HASAN GÜLLER SULAMA 35-26-L00196_35-26-L00196_2366807 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:26:35 | 11.12.2021 12:00:33 | 0.56611 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3594 | 0 | 0 | 0 | 0
2179666 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-737 35-03-K00737_910243452_910243452 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:30:11 | 11.12.2021 12:53:46 | 1.3931 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9653 | 0 | 0 | 0 | 0
2179654 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53139667 L03_53139667 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:34:39 | 11.12.2021 14:19:28 | 2.7469 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6369 | 98.89 | 0 | 0 | 0 | 0
2179652 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_95000582585_95000582585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:36:04 | 11.12.2021 14:40:17 | 3.0703 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1406 | 0 | 0
2179658 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-6 45-79-M00006_C_56395919_56395919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:37:43 | 11.12.2021 13:51:32 | 2.2303 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6119 | 0 | 0
2179677 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:37:52 | 11.12.2021 12:38:00 | 1.0022 | 85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1889 | 100.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
2179668 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-88 35-16-L00088_953330833_953330833 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:38:04 | 11.12.2021 16:01:45 | 4.3947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3947 | 0 | 0 | 0 | 0
2179651 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_VELİLER TR-1 L02_2119147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:38:21 | 11.12.2021 13:17:39 | 1.655 | 0 | 0 | 13 | 505 | 5 | 196 | 0 | 0 | 21.515 | 835.775 | 8.275 | 324.38
2179655 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3593 35-01-K03593_911482185_911482185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:40:18 | 11.12.2021 16:49:52 | 5.1594 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4783 | 0 | 0 | 0 | 0
2179682 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3627 35-01-K03627_911636114_911636114 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:43:37 | 11.12.2021 14:22:55 | 2.655 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0
2179660 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-21 (M-2345) 35-10-M02345_912647327_912647327 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:44:00 | 11.12.2021 13:23:41 | 1.6614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6614 | 0 | 0 | 0 | 0
2179684 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ AZMANLAR SOKAK TR-5 35-31-L00343_47904289_56394056_56394056 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:44:46 | 11.12.2021 15:34:04 | 3.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9683
2179670 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORHANLI ORTA M-90 35-14-M00090_956638070_956638070 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:45:01 | 11.12.2021 12:30:23 | 0.75611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75611 | 0 | 0 | 0 | 0
2179680 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_950430819_950430819 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:48:15 | 11.12.2021 20:45:06 | 8.9475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9475 | 0 | 0
2179665 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4501 35-09-K04501_97798890_97798890 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:50:12 | 11.12.2021 14:26:21 | 2.6025 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8325 | 0 | 0 | 0 | 0
2179699 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2346 35-03-M02346_910268017_910268017 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:51:09 | 11.12.2021 15:06:32 | 3.2564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2564 | 0 | 0 | 0 | 0
2179661 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_8483156_56356838_56356838 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:54:38 | 11.12.2021 14:12:56 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.965
2179667 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:55:04 | 11.12.2021 12:15:39 | 0.34306 | 19 | 309 | 0 | 0 | 15 | 678 | 6.5181 | 106.0042 | 0 | 0 | 5.1458 | 232.5917
2179671 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞDERESİ TR-3 45-76-M00242_95000156873_95000156873 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:56:06 | 11.12.2021 14:48:38 | 2.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8756
2179679 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANİÇİ TR-2 35-28-M00264_953382064_953382064 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 11:56:25 | 11.12.2021 13:39:30 | 1.7181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 0
2179683 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_35-28-M00182_2366130 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 12:02:56 | 11.12.2021 12:50:52 | 0.79889 | 1 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79889 | 354.7067 | 0 | 0 | 0 | 0
2179690 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-15 45-73-M00484_945644437_945644437 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 12:07:14 | 11.12.2021 13:50:47 | 1.7258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4517 | 0 | 0 | 0 | 0
2179681 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EMLAKDERE TR-2 45-71-M01028_45-71-M01028_2355324 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 12:09:29 | 11.12.2021 18:15:28 | 6.0997 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0997 | 628.2714 | 0 | 0 | 0 | 0
2179686 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-29 35-03-K00029_D f1_5790474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 12:09:36 | 11.12.2021 13:34:10 | 1.4094 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8972 | 0 | 0 | 0 | 0
2179687 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72190075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 12:12:07 | 11.12.2021 14:48:00 | 2.5981 | 18 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.765 | 467.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2179688 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3376 35-04-K03376_99788913_99788913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 12:13:49 | 11.12.2021 21:05:00 | 8.8531 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7061 | 0 | 0 | 0 | 0
2179689 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-19 35-14-L00019_956660081_956660081 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 12:14:59 | 11.12.2021 13:22:13 | 1.1206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 0
2179710 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-2 35-31-L00150_47822289_56352610_56352610 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 12:22:56 | 11.12.2021 15:39:00 | 3.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3389
2196952 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 12:23:21 | 11.12.2021 12:44:00 | 0.34417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0.34417 | 39.5792
2179696 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | BAĞCILAR TR-1 35-28-M00266_D_56359319_56359319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 12:26:33 | 11.12.2021 13:09:27 | 0.715 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0
2179698 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1531 35-08-K01531_E_56381830_56381830 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 12:28:50 | 11.12.2021 18:18:13 | 5.8231 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.0214 | 0 | 0 | 0 | 0
2179694 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135159 M03_53135159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 12:30:01 | 11.12.2021 12:30:24 | 0.0063889 | 125 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79861 | 3.6289 | 0 | 0 | 0 | 0
2179707 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-2 35-25-M00177_956660884_956660884 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 12:39:33 | 11.12.2021 17:43:24 | 5.0642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0642 | 0 | 0 | 0 | 0
2179701 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4415 35-01-K04415_B_56373917_56373917 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 12:47:30 | 11.12.2021 17:05:05 | 4.2931 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
2179700 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKTIRLI TR-1 45-83-L00426_955159780_955159780 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 12:48:00 | 11.12.2021 15:34:13 | 2.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7703
2179718 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞDERE TR-1 35-29-L00320_950317446_950317446 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 12:49:27 | 11.12.2021 14:13:32 | 1.4014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4014 | 0 | 0 | 0 | 0
2179703 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELİFLİ TR-1 35-20-L00107_955199620_955199620 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 12:50:11 | 12.12.2021 00:39:51 | 11.8278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8278 | 0 | 0 | 0 | 0
2179706 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-429 35-01-K00429_910585059_910585059 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 12:53:36 | 11.12.2021 23:00:08 | 10.1089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1089 | 0 | 0 | 0 | 0
2179709 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇİNAN TOYGAR TR-1 45-81-M00217_A_56389051_56389051 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 12:56:25 | 11.12.2021 15:38:07 | 2.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.085
2179712 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283_35-22-K04283_2346784 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:05:41 | 11.12.2021 13:31:12 | 0.42528 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42528 | 93.5611 | 0 | 0 | 0 | 0
2179717 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-2 35-25-M00002_93542310_93542310 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:12:20 | 11.12.2021 18:40:19 | 5.4664 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2179720 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-52 ALAÇATI 35-18-M00052_950465662_950465662 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:17:14 | 11.12.2021 21:19:00 | 8.0294 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0589 | 0 | 0
2179721 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TAYTAN TR-4 45-78-M00307_B_65503565_65503565 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:21:17 | 11.12.2021 14:46:23 | 1.4183 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7617 | 0 | 0 | 0 | 0
2179723 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/53 45-72-M00053_956530903_956530903 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:22:43 | 11.12.2021 16:09:18 | 2.7764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7764 | 0 | 0 | 0 | 0
2179726 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1921 35-02-M01921_913844849_913844849 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:26:24 | 11.12.2021 14:56:55 | 1.5086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0172 | 0 | 0 | 0 | 0
2179742 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-37 35-25-M00037_955259941_955259941 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:26:31 | 11.12.2021 16:12:05 | 2.7594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5189 | 0 | 0 | 0 | 0
2179743 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | MEHMET İNCE SULAMA GRUBU 35-27-M00174_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051630 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:27:43 | 11.12.2021 18:26:22 | 4.9775 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.685 | 0 | 0 | 0 | 0
2179728 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YANIKKÖY TR-2 35-28-M00214_953383111_953383111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:29:49 | 11.12.2021 20:12:29 | 6.7111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4222 | 0 | 0 | 0 | 0
2179729 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1676 35-04-M01676_912567439_912567439 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:32:14 | 11.12.2021 20:38:18 | 7.1011 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3033 | 0 | 0 | 0 | 0
2179740 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-294 35-18-L00294_35-18-L00294_72061841 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:40:51 | 11.12.2021 15:07:02 | 1.4364 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4364 | 31.6006 | 0 | 0
2179733 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_953242969_953242969 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:49:01 | 11.12.2021 21:27:00 | 7.6331 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7983 | 0 | 0 | 0 | 0
2179762 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRDAMLARI BOĞAZİÇİ TR-2 45-78-M00478_953280979_953280979 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:51:54 | 11.12.2021 15:19:38 | 1.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4622
2179734 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_BEYDERE KÖK M03_72307181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:52:11 | 11.12.2021 13:53:01 | 0.013889 | 30 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 15.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
2179737 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53135526 M08_53135526 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:52:53 | 11.12.2021 15:51:16 | 1.9731 | 1 | 104 | 0 | 0 | 15 | 679 | 1.9731 | 205.1978 | 0 | 0 | 29.5958 | 1339.7047
2179747 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | K-4902 35-22-K04902_K-418 ÇİNKO K02_56288273 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:55:55 | 11.12.2021 14:30:14 | 0.57194 | 18 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.295 | 406.0806 | 0 | 0 | 0 | 0
2179748 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-4/1 (DM3/9) 45-82-M00063_945530989_945530989 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:58:56 | 11.12.2021 16:44:32 | 2.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0
2179741 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_953357852_953357852 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 13:58:58 | 11.12.2021 14:50:16 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855
2179746 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-6 35-21-L00032_953359785_953359785 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:01:18 | 11.12.2021 15:39:17 | 1.6331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6331 | 0 | 0
2179745 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4000 35-04-K04000_A_56364867_56364867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:01:50 | 11.12.2021 22:58:20 | 8.9417 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.2083 | 0 | 0 | 0 | 0
2179755 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950440503_950440503 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:01:54 | 11.12.2021 23:19:53 | 9.2997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2997 | 0 | 0
2179749 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-175 35-18-L00175_950437226_950437226 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:02:04 | 11.12.2021 15:15:15 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2197 | 0 | 0
2179750 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/03 (İTFAİYE KARŞISI) 45-71-M00333_953215323_953215323 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:07:19 | 11.12.2021 19:28:48 | 5.3581 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6547 | 0 | 0 | 0 | 0
2179752 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_913887019_913887019 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:08:06 | 11.12.2021 17:55:06 | 3.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2179751 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1958 35-09-K01958_97777074_97777074 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:09:54 | 11.12.2021 16:42:18 | 2.54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2179754 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAMLACIK TR-3 35-27-M01157_914527000_914527000 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:10:17 | 11.12.2021 15:51:36 | 1.6886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6886 | 0 | 0 | 0 | 0
2179753 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-26 45-77-L00026__75354479_75354479 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:10:42 | 11.12.2021 15:59:19 | 1.8103 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8261 | 0 | 0
2179764 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-18 35-22-M00077_955291012_955291012 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:13:09 | 11.12.2021 20:25:29 | 6.2056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8222 | 0 | 0 | 0 | 0
2179758 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00311_48066394_56398043_56398043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:13:33 | 11.12.2021 15:34:01 | 1.3411 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0467 | 0 | 0 | 0 | 0
2179757 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BEKİR TASLAK GRB 35-30-M00367_A_56405172_56405172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:14:59 | 11.12.2021 17:18:17 | 3.055 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0
2179738 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÇINARKÖY DM03/TR02 35-27-M00999__66126576_66126576 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:15:21 | 11.12.2021 14:33:14 | 0.29806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7883 | 0 | 0 | 0 | 0
2179768 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4221 35-09-K04221_915131753_915131753 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:18:02 | 11.12.2021 16:22:21 | 2.0719 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1583 | 0 | 0 | 0 | 0
2179761 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_45-80-M00051_73403322 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:19:25 | 11.12.2021 15:48:51 | 1.4906 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4906 | 59.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
2179760 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | CEVİZLİ GARAJ TR-3 35-16-M00133_47492459_56395749_56395749 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:23:00 | 11.12.2021 14:42:33 | 0.32583 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2133 | 0 | 0 | 0 | 0
2179767 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-109 ZEYTİNALANI 35-19-L00109_956690335_956690335 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:27:57 | 11.12.2021 22:31:29 | 8.0589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0589 | 0 | 0 | 0 | 0
2179771 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | OSMANLAR TR-2 45-75-M00125_45-75-M00125_2367327 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:33:21 | 11.12.2021 21:26:00 | 6.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8775 | 158.1825
2179772 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_953286746_953286746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:33:34 | 11.12.2021 15:37:16 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0617
2179777 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE DM2/11 35-29-M00117_35-29-M00117_2372189 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:34:25 | 11.12.2021 18:48:42 | 4.2381 | 1 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2381 | 1644.3656 | 0 | 0 | 0 | 0
2179769 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇER TR-9 ÖĞRETMENLER SİTESİ 35-19-L00169_50043904_56376718_56376718 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:35:27 | 11.12.2021 15:21:10 | 0.76194 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7628 | 0 | 0 | 0 | 0
2179782 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALİ EŞEN SULAMA GRB. 35-20-L00183_12188660_56373889_56373889 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:38:15 | 11.12.2021 19:24:37 | 4.7728 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0911 | 0 | 0 | 0 | 0
2179778 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_7952251_56355113_56355113 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:39:48 | 11.12.2021 18:42:54 | 4.0517 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9633 | 0 | 0 | 0 | 0
2196970 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:40:00 | 11.12.2021 15:39:00 | 0.98333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 113.0833
2179774 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-2 45-71-M01772_A_56389190_56389190 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:42:45 | 11.12.2021 20:48:05 | 6.0889 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4222 | 0 | 0 | 0 | 0
2179783 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_914991860_914991860 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:46:27 | 11.12.2021 21:18:00 | 6.5258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5258 | 0 | 0 | 0 | 0
2179781 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639649_956639649 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:50:37 | 11.12.2021 17:58:22 | 3.1292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1292 | 0 | 0 | 0 | 0
2179788 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-349 35-18-L00349_950456006_950456006 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:52:20 | 11.12.2021 21:32:00 | 6.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6611
2179785 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAHMUT YILDIZDAĞ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00536_95000460456_95000460456 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:54:29 | 11.12.2021 19:35:45 | 4.6878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6878 | 0 | 0 | 0 | 0
2179786 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLEME TR-1 35-22-M00160_955270996_955270996 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 14:55:19 | 11.12.2021 18:35:18 | 3.6664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3328 | 0 | 0 | 0 | 0
2179787 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2083728 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:05:14 | 11.12.2021 15:09:51 | 0.076944 | 0 | 3 | 12 | 1077 | 41 | 4093 | 0 | 0.23083 | 0.92333 | 82.8692 | 3.1547 | 314.9336
2179799 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILCAOVA TR-2 35-20-L00171_955196513_955196513 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:06:26 | 11.12.2021 21:17:00 | 6.1761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1761 | 0 | 0 | 0 | 0
2179795 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-31-L00018_956595421_956595421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:07:16 | 11.12.2021 19:01:15 | 3.8997 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7994 | 0 | 0
2179793 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213143 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:12:40 | 11.12.2021 15:58:13 | 0.75917 | 0 | 0 | 6 | 866 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4.555 | 657.4383 | 0 | 8.3508
2179805 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-258 35-18-L00654_950464475_950464475 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:12:40 | 11.12.2021 21:52:00 | 6.6556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6556 | 0 | 0
2179802 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-237 35-14-L00237_10091229_56358038_56358038 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:13:09 | 11.12.2021 17:10:42 | 1.9592 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.755 | 0 | 0 | 0 | 0
2179798 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-19 (M-719) 35-30-M00719_E tr19e1_43010761 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:13:22 | 11.12.2021 17:49:09 | 2.5964 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.9581 | 0 | 0
2179794 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MALDAN KÖYÜ TR-2 45-71-M01667_953209707_953209707 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:14:00 | 12.12.2021 12:10:38 | 20.9439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9439 | 0 | 0 | 0 | 0
2179797 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2331771 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:15:05 | 11.12.2021 16:08:44 | 0.89417 | 324 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.71 | 353.1958 | 0 | 0 | 0 | 0
2179827 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-61 35-25-M00365_955263586_955263586 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:16:53 | 11.12.2021 19:05:19 | 3.8072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8072 | 0 | 0 | 0 | 0
2179810 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1289 35-02-M01289_99863382_99863382 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:16:55 | 11.12.2021 17:13:50 | 1.9486 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6917 | 0 | 0 | 0 | 0
2179808 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | DEREKÖY TR 45-77-L00294__72372249_72372249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:20:47 | 11.12.2021 16:57:32 | 1.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8375
2179801 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | TR-2 (MENDERES YANI KABİN) 35-32-L00002_35-32-L00002_2365891 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:23:00 | 11.12.2021 15:52:55 | 0.49861 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49861 | 10.9694 | 0 | 0
2179807 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_7129345_65506736_65506736 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:25:10 | 11.12.2021 18:14:08 | 2.8161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6322 | 0 | 0 | 0 | 0
2179809 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:31:55 | 11.12.2021 15:42:08 | 0.17028 | 19 | 309 | 0 | 0 | 14 | 593 | 3.2353 | 52.6158 | 0 | 0 | 2.3839 | 100.9747
2179815 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/26 45-71-M00008_953183463_953183463 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:32:09 | 11.12.2021 19:09:20 | 3.6197 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3381 | 0 | 0 | 0 | 0
2179818 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-2 45-75-M00074_A_56369671_56369671 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:40:28 | 11.12.2021 17:36:38 | 1.9361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9361 | 0 | 0
2179816 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_ÇAPAKLI M14_2310857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:42:33 | 11.12.2021 15:45:12 | 0.044429 | 164 | 700 | 0 | 0 | 446 | 3193 | 7.2864 | 31.1006 | 0 | 0 | 19.8155 | 141.8632
2179820 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | ADAKÜRE KÖYÜ TR-1 35-32-L00027_ H_72220476 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:44:18 | 11.12.2021 18:38:19 | 2.9003 | 0 | 0 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9003 | 403.1386 | 0 | 0
2179821 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | ATAKENT DM (M-2214) 35-09-M02214_M-1143 M05_2046716 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:46:52 | 11.12.2021 17:33:29 | 1.7769 | 12 | 3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3233 | 5783.9542 | 0 | 0 | 0 | 0
2179822 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_VADİ EVLERİ M02_2310727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:48:02 | 11.12.2021 16:10:00 | 0.36611 | 38 | 9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9122 | 3459.3839 | 0 | 0 | 0 | 0
2179823 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_ÇAPAKLI M14_2310857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:48:40 | 11.12.2021 15:54:28 | 0.096733 | 164 | 700 | 0 | 0 | 446 | 3193 | 15.8643 | 67.7133 | 0 | 0 | 43.1431 | 308.8695
2179828 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | CAFER ÇETİNKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00160_B_56396690_56396690 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:51:16 | 11.12.2021 17:08:47 | 1.2919 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8758 | 0 | 0 | 0 | 0
2179826 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950465865_950465865 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:52:36 | 12.12.2021 01:06:12 | 9.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2267
2179836 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135717 M03_53135717 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:54:23 | 11.12.2021 17:04:23 | 1.1667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0
2179829 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_ÇAPAKLI M14_2310857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 15:56:55 | 11.12.2021 15:59:19 | 0.040264 | 164 | 700 | 0 | 0 | 446 | 3193 | 6.6033 | 28.1847 | 0 | 0 | 17.9577 | 128.5626
2179833 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_45-83-L00223_2367340 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:01:00 | 11.12.2021 17:29:21 | 1.4725 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4725 | 329.84 | 0 | 0 | 0 | 0
2179840 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1074 35-01-K01074_911368355_911368355 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:01:36 | 11.12.2021 19:50:01 | 3.8069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8069 | 0 | 0 | 0 | 0
2179834 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2535 35-01-K02535_911442542_911442542 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:01:38 | 11.12.2021 18:47:52 | 2.7706 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1817 | 0 | 0 | 0 | 0
2179844 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/16-1 35-26-M00818_956628317_956628317 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:04:43 | 11.12.2021 17:49:17 | 1.7428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7428 | 0 | 0 | 0 | 0
2179841 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3874 35-01-K03874_911644561_911644561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:06:56 | 11.12.2021 18:48:45 | 2.6969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3939 | 0 | 0 | 0 | 0
2179838 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/16 45-83-L00016__72410658_72410658 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:08:13 | 11.12.2021 16:50:51 | 0.71056 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4483 | 0 | 0 | 0 | 0
2179848 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-93 ULAMIŞ MEYDAN 35-14-L00093_956645996_956645996 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:09:24 | 11.12.2021 20:16:17 | 4.1147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1147 | 0 | 0 | 0 | 0
2179878 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KARAAZMAK TR-1 45-83-M00641_45-83-M00641_2362777 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:09:31 | 11.12.2021 18:58:21 | 2.8139 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3944 | 0 | 0 | 0 | 0
2179849 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_35-28-M00182_2366130 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:09:43 | 11.12.2021 18:06:34 | 1.9475 | 1 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9475 | 864.69 | 0 | 0 | 0 | 0
2179850 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | NEVZAT KARAKAŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00152_A_56396363_56396363 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:11:01 | 11.12.2021 17:38:35 | 1.4594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4594 | 0 | 0 | 0 | 0
2179842 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-12 45-73-M00487_915948356_915948356 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:11:40 | 11.12.2021 17:29:45 | 1.3014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6028 | 0 | 0 | 0 | 0
2179855 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-64 35-28-L00064__72410394_72410394 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:12:31 | 11.12.2021 20:17:36 | 4.0847 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.2694 | 0 | 0 | 0 | 0
2179843 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 45-77-L00030_945504602_945504602 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:14:05 | 11.12.2021 18:55:45 | 2.6944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6944 | 0 | 0
2179862 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2921 35-02-K02921_99732012_99732012 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:16:32 | 11.12.2021 20:55:29 | 4.6492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2983 | 0 | 0 | 0 | 0
2179857 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_HatBaşıAyırıcı_53138824 L09_53138824 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:16:49 | 11.12.2021 20:43:07 | 4.4383 | 20 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7667 | 3617.2417 | 0 | 0 | 0 | 0
2179858 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-7 35-13-L00488_946424666_946424666 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:18:23 | 11.12.2021 18:27:52 | 2.1581 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6322 | 0 | 0
2179854 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1608 35-04-K01608_915026571_915026571 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:19:19 | 12.12.2021 01:43:44 | 9.4069 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4764 | 0 | 0 | 0 | 0
2179845 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE KOKARCA TR-6 35-32-L00082_B_56390017_56390017 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:20:00 | 11.12.2021 17:11:13 | 0.85361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6825
2179847 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARIKBAŞI TR-2 35-20-L00219_955199797_955199797 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:20:26 | 11.12.2021 21:44:00 | 5.3928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3928 | 0 | 0 | 0 | 0
2179851 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-20 DÖRT YOL KAVŞAĞI 35-14-L00020_9746189_60982257_60982257 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:21:33 | 11.12.2021 17:39:07 | 1.2928 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.8178 | 0 | 0 | 0 | 0
2179853 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-989 35-03-M00989_910316399_910316399 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:22:59 | 11.12.2021 17:37:30 | 1.2419 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2097 | 0 | 0 | 0 | 0
2179874 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 35-16-M00074_947347461_947347461 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:25:07 | 11.12.2021 17:30:46 | 1.0942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2179856 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-188 35-01-K00188_E_56380478_56380478 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:25:32 | 11.12.2021 19:13:35 | 2.8008 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8675 | 0 | 0 | 0 | 0
2179946 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/21 35-27-M01034_967131499_967131499 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:28:00 | 11.12.2021 21:02:32 | 4.5756 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9067 | 0 | 0 | 0 | 0
2179864 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SEYREKLİ TR-2 35-15-L00440_35-15-L00440_2365592 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:28:51 | 11.12.2021 18:42:36 | 2.2292 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2292 | 410.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
2179875 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-1 45-71-M01046_45-71-M01046_2351679 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:29:15 | 11.12.2021 16:54:00 | 0.4125 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4125 | 49.0875 | 0 | 0 | 0 | 0
2179872 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:30:41 | 11.12.2021 19:09:00 | 2.6386 | 0 | 0 | 7 | 28 | 24 | 523 | 0 | 0 | 18.4703 | 73.8811 | 63.3267 | 1379.9936
2179861 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1992 35-09-M01992_95000530201_95000530201 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:30:49 | 11.12.2021 18:45:49 | 2.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2179859 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-60 35-27-M00891_98657313_98657313 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:32:00 | 11.12.2021 19:17:24 | 2.7567 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
2179869 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-83 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01083_45-80-M01083_2359878 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:34:08 | 11.12.2021 18:08:44 | 1.5767 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6133 | 0 | 0 | 0 | 0
2179870 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3740 35-08-K03740_911907151_911907151 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:37:06 | 11.12.2021 18:33:18 | 1.9367 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
2179871 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-5 45-78-M00174_49315761_56384936_56384936 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:39:31 | 11.12.2021 17:13:27 | 0.56556 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4244 | 0 | 0 | 0 | 0
2179892 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-10 35-28-M00156_953372460_953372460 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:43:33 | 11.12.2021 17:23:40 | 0.66861 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3489 | 0 | 0 | 0 | 0
2179888 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53136198 M08_53136198 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:47:10 | 11.12.2021 19:26:40 | 2.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 475.8417
2179877 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE HASTANE TR-1 45-71-M00193_953221737_953221737 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:47:55 | 11.12.2021 23:34:20 | 6.7736 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
2179880 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | TIRAZLAR TR-1 45-79-M00076_45-79-M00076_2367051 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:49:59 | 11.12.2021 18:13:40 | 1.3947 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3947 | 147.8406 | 0 | 0
2179881 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135779 M15_53135779 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:52:06 | 11.12.2021 19:44:18 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0
2179886 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇİFTÇİGEDİĞİ SULAMA TR-1 35-20-L00179_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050584 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:52:11 | 11.12.2021 20:51:48 | 3.9936 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9233 | 0 | 0 | 0 | 0
2179887 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TOPARLAR TR-1 35-29-L00323_B_56400190_56400190 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:58:32 | 11.12.2021 22:15:28 | 5.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6933
2179885 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_YUKARI YENMİŞ M05_72163656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 16:59:54 | 11.12.2021 17:18:37 | 0.31194 | 17 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3031 | 39.9289 | 0 | 0 | 0 | 0
2179905 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_BANKSİS M03_80639821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:02:20 | 11.12.2021 18:20:24 | 1.3011 | 21 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3233 | 612.8233 | 0 | 0 | 0 | 0
2179900 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4338 35-01-K04338_B_56390006_56390006 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:05:22 | 11.12.2021 17:49:10 | 0.73 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2179895 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | SİNİRLİ TR-1 45-83-M00459_A_56388667_56388667 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:05:58 | 11.12.2021 20:10:12 | 3.0706 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4694 | 0 | 0 | 0 | 0
2179904 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANKIYI TR-3 35-20-L00265_955189379_955189379 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:06:25 | 12.12.2021 02:55:41 | 9.8211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8211 | 0 | 0 | 0 | 0
2179893 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-3 45-79-M00450_C_56387444_56387444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:07:35 | 11.12.2021 17:35:56 | 0.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4475
2179891 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-4 35-27-L00004_915045273_915045273 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:10:00 | 11.12.2021 23:31:57 | 6.3658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3658 | 0 | 0 | 0 | 0
2179894 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_IŞIKLAR-1 M14_72099714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:10:01 | 11.12.2021 17:32:00 | 0.36639 | 117 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8675 | 606.0072 | 0 | 0 | 0 | 0
2179901 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIÇALI TR-1 45-72-L00776_956488456_956488456 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:13:48 | 11.12.2021 19:01:57 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.605
2179910 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-7 45-71-M00529_A_56392401_56392401 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:16:07 | 12.12.2021 01:57:01 | 8.6817 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.6717 | 0 | 0 | 0 | 0
2179902 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_98166303_98166303 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:18:08 | 11.12.2021 19:04:52 | 1.7789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5578 | 0 | 0 | 0 | 0
2179920 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HOŞCALAR TR-1 45-74-M00106_945575539_945575539 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:19:21 | 11.12.2021 22:48:09 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48
2179913 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-32 45-80-M00032_943097867_943097867 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:23:21 | 11.12.2021 18:43:23 | 1.3339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3339 | 0 | 0 | 0 | 0
2179909 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DAĞARLAR TR-4 45-73-M00599_45-73-M00599_2355969 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:30:44 | 11.12.2021 22:32:41 | 5.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0325 | 256.6575
2179917 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | ATAKENT DM (M-2214) 35-09-M02214_M-1143 M05_2046716 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:33:31 | 11.12.2021 18:02:00 | 0.47472 | 12 | 3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6967 | 1545.2208 | 0 | 0 | 0 | 0
2179912 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDECİK TR-3 45-71-M00080_953203773_953203773 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:33:40 | 12.12.2021 02:32:47 | 8.9853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9853 | 0 | 0 | 0 | 0
2179915 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_VADİ EVLERİ M02_2054706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:36:21 | 11.12.2021 18:07:00 | 0.51083 | 38 | 9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4117 | 4826.8642 | 0 | 0 | 0 | 0
2179919 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-3 35-14-M00314_95000555335_95000555335 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:37:55 | 11.12.2021 20:03:28 | 2.4258 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5358 | 0 | 0 | 0 | 0
2179933 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 35-26-M00031_956614506_956614506 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:38:54 | 11.12.2021 18:16:56 | 0.63389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4372 | 0 | 0 | 0 | 0
2179923 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_SULAMA M15_72099859 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:41:23 | 11.12.2021 18:50:29 | 1.1517 | 47 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1283 | 469.88 | 0 | 0 | 0 | 0
2179921 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2003 35-02-M02003_M-449 M01_50012689 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2021 17:49:00 | 11.12.2021 19:50:07 | 2.0186 | 10 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1861 | 157.4517 | 0 | 0 | 0 | 0
2179924 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_45-71-M00984_2370300 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:51:55 | 11.12.2021 22:13:43 | 4.3633 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7267 | 493.0567 | 0 | 0 | 0 | 0
2179955 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-30 45-82-M00030_945526755_945526755 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 17:55:50 | 11.12.2021 20:03:38 | 2.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0
2179937 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-3 35-23-M00072_42098143_56375400_56375400 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:04:39 | 11.12.2021 19:06:35 | 1.0322 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0
2179936 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-142 MAVİ BESTE SİTESİ 35-18-L00142_D_56370908_56370908 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:08:11 | 11.12.2021 19:56:13 | 1.8006 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2383 | 0 | 0
2179942 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _C_56390580_56390580 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:08:44 | 11.12.2021 20:00:41 | 1.8658 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.365 | 0 | 0 | 0 | 0
2179952 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-4 (ESKİ TR-36) 35-26-M01365_956620457_956620457 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:09:48 | 11.12.2021 20:20:18 | 2.175 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.925 | 0 | 0 | 0 | 0
2179941 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-290 35-01-K00290_910665089_910665089 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:10:52 | 11.12.2021 21:12:00 | 3.0189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0189 | 0 | 0 | 0 | 0
2179939 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135664 M03_53135664 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:13:00 | 11.12.2021 18:51:16 | 0.63778 | 0 | 0 | 5 | 323 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.1889 | 206.0022 | 0 | 1.9133
2179947 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_47904917_56385165_56385165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:14:56 | 11.12.2021 22:43:11 | 4.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.95
2179948 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 KÖK 35-19-M00055_956666693_956666693 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:15:18 | 11.12.2021 19:36:32 | 1.3539 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7078 | 0 | 0 | 0 | 0
2179943 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_35-28-M00182_2366130 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:17:26 | 11.12.2021 20:04:12 | 1.7794 | 1 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7794 | 790.0733 | 0 | 0 | 0 | 0
2179954 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_953368222_953368222 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:23:00 | 11.12.2021 21:23:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2179949 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ DM-2(ÜRKMEZ M-1) M02_72072819 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:29:12 | 11.12.2021 18:52:00 | 0.38 | 44 | 7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.72 | 3025.18 | 0 | 0 | 0 | 0
2179965 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-429 35-01-K00429_910684072_910684072 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:34:26 | 11.12.2021 21:12:00 | 2.6261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6261 | 0 | 0 | 0 | 0
2179957 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YENİCEKÖY BEYLER TR-1 45-72-L00274_C_72372267_72372267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:36:29 | 11.12.2021 19:36:31 | 1.0006 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0044 | 0 | 0 | 0 | 0
2179961 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SASKO SİTESİ TR-2 35-21-L00212_953364085_953364085 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:43:02 | 11.12.2021 20:17:29 | 1.5742 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1483 | 0 | 0
2179959 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1801 35-04-M01801_35-04-M01801_2359158 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:45:27 | 12.12.2021 08:32:28 | 13.7836 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7836 | 1295.6594 | 0 | 0 | 0 | 0
2179960 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLBEYLİ TR-2 35-27-M01051_911974309_911974309 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:47:17 | 11.12.2021 20:16:53 | 1.4933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 0
2179975 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-12 35-17-M00212_966599692_966599692 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:47:39 | 11.12.2021 20:56:20 | 2.1447 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3025 | 0 | 0
2179969 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-368 KÖRFEZ SİTESİ 35-18-L00368_950455085_950455085 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:50:22 | 12.12.2021 02:58:44 | 8.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1394
2179962 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | YABACI KÖYÜ TR-1 45-86-M00187_A_56400464_56400464 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 18:55:27 | 11.12.2021 20:01:06 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9417
2179964 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:00:00 | 12.12.2021 03:29:38 | 8.4939 | 98 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.4011 | 1197.6383 | 0 | 0 | 0 | 0
2179981 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/16-1 35-26-M00818_956628317_956628317 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:09:11 | 11.12.2021 19:54:31 | 0.75556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75556 | 0 | 0 | 0 | 0
2179979 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | POYRACIK TR-1 35-24-L00024_A_60983552_60983552 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:13:01 | 11.12.2021 19:56:56 | 0.73194 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0194 | 0 | 0
2179973 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASSEKİ TR-1 35-21-L00066_982611125_982611125 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:13:18 | 11.12.2021 23:37:34 | 4.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4044 | 0
2179974 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-326 35-03-M00326__72373933_72373933 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:14:36 | 11.12.2021 21:42:00 | 2.4567 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
2179984 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_DEMİRKÖPRÜ M01_72237252 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:17:02 | 11.12.2021 19:49:00 | 0.53278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1280 | 0 | 2.1311 | 0 | 0 | 11.1883 | 681.9556
2179972 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇİFTÇİGEDİĞİ L09_2054992 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:18:27 | 11.12.2021 19:31:29 | 0.21722 | 21 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5617 | 14.3367 | 0 | 0 | 0 | 0
2179980 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_A_56389288_56389288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:19:03 | 11.12.2021 20:54:23 | 1.5889 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9889 | 0 | 0 | 0 | 0
2179977 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 35-31-M00004_956599236_956599236 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:23:00 | 11.12.2021 20:27:48 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
2179999 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BİRGİ TR-24 35-15-L00795_35-15-L00795_2357960 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:23:37 | 11.12.2021 20:28:02 | 1.0736 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0736 | 28.9875 | 0 | 0 | 0 | 0
2179987 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY OVA TR-4 35-22-M00179_955286024_955286024 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:25:01 | 11.12.2021 21:46:00 | 2.3497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3497 | 0 | 0 | 0 | 0
2179994 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KONAKLI DM 35-15-L00898_BOZCAYAKA L11_67094803 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:27:26 | 11.12.2021 20:08:27 | 0.68361 | 18 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.305 | 157.9142 | 0 | 0 | 0 | 0
2179983 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-6 35-31-L00360_47784426_56352033_56352033 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:31:00 | 11.12.2021 21:00:39 | 1.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.895
2179998 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 (M-718) 35-30-M00718_955298258_955298258 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:31:03 | 11.12.2021 20:37:34 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4344 | 0 | 0
2179989 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-8 35-29-L00008_48355836_56361391_56361391 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:31:37 | 11.12.2021 20:15:02 | 0.72361 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2179990 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNEY TR-1 45-83-L00269_95000001888_95000001888 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:32:51 | 11.12.2021 22:08:58 | 2.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6019
2179988 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM08/TR18 45-73-M00001_A A10B_65949241 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:34:28 | 11.12.2021 20:07:55 | 0.5575 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8225 | 0 | 0 | 0 | 0
2180005 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKIRCA ALİ TR-1 45-73-M00557_915792318_915792318 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:40:55 | 11.12.2021 21:28:00 | 1.7847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7847 | 0 | 0 | 0 | 0
2179992 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BIÇAKÇI TR-1 35-15-L00080_950355882_950355882 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:41:00 | 11.12.2021 21:55:00 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2333
2180000 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_DONANIMLI YEDEK M03_72072948 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:44:46 | 12.12.2021 00:15:43 | 4.5158 | 23 | 3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8642 | 16442.1492 | 0 | 0 | 0 | 0
2180004 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:55:52 | 11.12.2021 20:52:06 | 0.93722 | 0 | 0 | 1 | 69 | 25 | 981 | 0 | 0 | 0.93722 | 64.6683 | 23.4306 | 919.415
2180006 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-12 35-15-L00197_B_56368254_56368254 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:56:47 | 11.12.2021 23:06:12 | 3.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7847
2180002 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1024 35-01-K01024_911511040_911511040 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:56:53 | 11.12.2021 21:24:00 | 1.4519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4519 | 0 | 0 | 0 | 0
2180023 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİBEKTAŞ TR-1 45-83-L00300_A_56400730_56400730 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 19:58:51 | 11.12.2021 23:24:09 | 3.4217 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
2180012 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3674 35-03-K03674_910248743_910248743 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 20:02:07 | 11.12.2021 22:35:24 | 2.5547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5547 | 0 | 0 | 0 | 0
2180017 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOLÜSTÜ TR-1 35-15-L00915_950361782_950361782 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 20:07:29 | 11.12.2021 21:23:00 | 1.2586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | 0
2180014 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EROL ERBİL SULAMA TR-5 35-15-L00863_A_56372083_56372083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 20:09:32 | 11.12.2021 22:05:58 | 1.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2867
2180015 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-435 35-02-K00435_B_56363457_56363457 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 20:14:27 | 11.12.2021 23:00:28 | 2.7669 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9406 | 0 | 0 | 0 | 0
2180019 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYPINAR TR-1 45-78-L00291_93543977_93543977 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 20:17:19 | 11.12.2021 23:40:38 | 3.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3886 | 0
2180018 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞAKÖY TR-1 35-28-M00213_953393740_953393740 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 20:17:27 | 11.12.2021 21:21:00 | 1.0592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 0 | 0 | 0 | 0
2180016 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇİFTÇİGEDİĞİ L09_2054992 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 20:20:56 | 11.12.2021 20:51:51 | 0.51528 | 21 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8208 | 34.0083 | 0 | 0 | 0 | 0
2180021 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 20:28:12 | 11.12.2021 20:50:55 | 0.37861 | 85 | 3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1819 | 1485.2914 | 0 | 0 | 0 | 0
2180024 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-24 45-84-L00024_955185215_955185215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 20:29:09 | 11.12.2021 21:31:00 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0308 | 0 | 0
2180026 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-33 35-25-M00033__72374047_72374047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 20:39:53 | 11.12.2021 21:26:00 | 0.76861 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0181 | 0 | 0 | 0 | 0
2180031 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN GÖRECE TR-1 35-28-M00288_949439248_949439248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 20:40:27 | 11.12.2021 22:45:34 | 2.0853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0853 | 0 | 0 | 0 | 0
2180032 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-225 35-18-L00225_950460785_950460785 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 20:44:33 | 11.12.2021 23:48:56 | 3.0731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0731 | 0 | 0
2180036 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-96 35-18-L00096_950463477_950463477 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 20:48:31 | 11.12.2021 23:06:56 | 2.3069 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5347 | 0 | 0
2180035 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_10902933_56374160_56374160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 20:48:45 | 12.12.2021 01:05:57 | 4.2867 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.98 | 0 | 0 | 0 | 0
2180034 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_M-211 M04_45385758 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 20:52:25 | 11.12.2021 22:07:00 | 1.2431 | 18 | 2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.375 | 3541.4653 | 0 | 0 | 0 | 0
2180041 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1186 35-04-M01186_B_56379766_56379766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 20:58:54 | 12.12.2021 02:59:22 | 6.0078 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.07 | 0 | 0 | 0 | 0
2180043 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 35-13-L00009_946418052_946418052 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 21:01:01 | 11.12.2021 22:06:13 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 0
2180045 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-989 35-03-M00989_910930013_910930013 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 21:04:19 | 12.12.2021 00:01:12 | 2.9481 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7403 | 0 | 0 | 0 | 0
2180046 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-82 35-19-L00082_35-19-L00082_2349641 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 22:03:18 | 11.12.2021 23:34:14 | 1.5156 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5156 | 63.6533 | 0 | 0 | 0 | 0
2180065 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TORBALI DM 35-26-M00001_956604551_956604551 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 22:04:03 | 12.12.2021 00:15:23 | 2.1889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
2180052 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/90 45-83-L00090_95000022392_95000022392 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 22:04:04 | 11.12.2021 23:40:59 | 1.6153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6153 | 0 | 0 | 0 | 0
2180051 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953246202_953246202 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 22:04:43 | 11.12.2021 23:44:02 | 1.6553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0
2180048 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-19 45-75-M00019__72410707_72410707 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 22:04:53 | 11.12.2021 23:32:30 | 1.4603 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8689 | 0 | 0
2180047 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3336 35-04-M03336_912742681_912742681 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 22:10:18 | 12.12.2021 00:13:15 | 2.0492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0983 | 0 | 0 | 0 | 0
2180055 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_M-211 M04_45385758 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 22:10:37 | 12.12.2021 00:03:09 | 1.8756 | 15 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1333 | 3916.16 | 0 | 0 | 0 | 0
2180056 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3337 35-04-M03337_C_60982586_60982586 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 22:13:19 | 12.12.2021 00:08:29 | 1.9194 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5611 | 0 | 0 | 0 | 0
2180053 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-2 (TR-183) 35-19-L00183_956698333_956698333 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 22:13:59 | 12.12.2021 03:54:37 | 5.6772 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1267 | 0 | 0 | 0 | 0
2180050 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 22:17:52 | 11.12.2021 22:18:42 | 0.013889 | 75 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0417 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
2180054 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE HASTANE TR-1 45-71-M00193_95000061197_95000061197 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 22:19:00 | 12.12.2021 01:25:46 | 3.1128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8044 | 0 | 0 | 0 | 0
2180057 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-123 ZEYTİNALANI 35-19-L00123_956675675_956675675 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 22:21:05 | 11.12.2021 23:45:16 | 1.4031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8061 | 0 | 0 | 0 | 0
2180062 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-6 35-19-L00006_6745015_56394535_56394535 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 22:22:26 | 12.12.2021 01:20:27 | 2.9669 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5703 | 0 | 0 | 0 | 0
2180058 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | İLTUR TR-2 35-19-M00434_35-19-M00434_82711067 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 22:23:02 | 12.12.2021 02:40:57 | 4.2986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2180068 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_35-15-L00358_2365314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 22:28:30 | 12.12.2021 01:04:31 | 2.6003 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6003 | 85.8092 | 0 | 0 | 0 | 0
2180060 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE TR-9 35-32-L00144_A_72223700_72223700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 22:32:05 | 11.12.2021 23:16:49 | 0.74556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74556
2180061 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-80 45-73-M00080_945669581_945669581 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 22:35:59 | 11.12.2021 23:13:11 | 0.62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0
2180066 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_45-71-M00984_2370300 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 22:38:18 | 12.12.2021 03:04:49 | 4.4419 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8839 | 501.9397 | 0 | 0 | 0 | 0
2180071 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53140495 L02_53140495 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 22:41:53 | 12.12.2021 01:08:30 | 2.4436 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2180069 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-18 35-22-M00018_C_56370400_56370400 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 22:43:40 | 12.12.2021 00:07:39 | 1.3997 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1978 | 0 | 0 | 0 | 0
2180067 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-2 45-71-M00002_TR-94 ÇIKIŞI ŞEHİTLER KAB M23_2048818 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 22:45:36 | 11.12.2021 23:19:43 | 0.56861 | 4 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2744 | 400.3022 | 0 | 0 | 0 | 0
2180072 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-32 35-30-L00032_C_56397996_56397996 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 23:04:22 | 11.12.2021 23:42:43 | 0.63917 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.68 | 0 | 0
2180075 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | NACİ BEZİRGANOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-L00286_C_56406154_56406154 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 23:12:33 | 12.12.2021 02:04:20 | 2.8631 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3153 | 0 | 0 | 0 | 0
2180078 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ŞAŞAL TR-1 35-22-M00283_B_56375341_56375341 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 23:13:01 | 12.12.2021 00:24:35 | 1.1928 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9883 | 0 | 0 | 0 | 0
2180079 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-86 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00086__79241311_79241311 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 23:29:44 | 12.12.2021 02:48:10 | 3.3072 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
2180080 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/18 45-71-M00366_953195829_953195829 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 23:31:37 | 12.12.2021 01:01:32 | 1.4986 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9944 | 0 | 0 | 0 | 0
2180082 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/12 45-72-M00610_956508770_956508770 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 23:33:46 | 12.12.2021 08:00:54 | 8.4522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4522 | 0 | 0 | 0 | 0
2180085 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238617 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 23:34:29 | 12.12.2021 02:05:01 | 2.5089 | 0 | 0 | 1 | 69 | 25 | 981 | 0 | 0 | 2.5089 | 173.1133 | 62.7222 | 2461.22
2180081 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_C_56376968_56376968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 23:35:17 | 12.12.2021 04:52:24 | 5.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2792
2180087 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-218(TR-2) 35-09-M00218_M-203 M03_42986458 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 23:53:18 | 12.12.2021 04:27:30 | 4.57 | 3 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 3477.77 | 0 | 0 | 0 | 0
2180089 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2922 35-04-M02922_913892041_913892041 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2021 23:55:20 | 12.12.2021 01:39:01 | 1.7281 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3683 | 0 | 0 | 0 | 0
2180092 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4232 35-03-K04232_913001520_913001520 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 00:09:14 | 12.12.2021 01:33:57 | 1.4119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8239 | 0 | 0 | 0 | 0
2180097 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-147 35-19-L00147_956694769_956694769 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 00:12:33 | 12.12.2021 10:01:14 | 9.8114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8114 | 0 | 0 | 0 | 0
2180094 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_B_56393523_56393523 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 00:16:30 | 12.12.2021 03:10:09 | 2.8942 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.6542 | 0 | 0 | 0 | 0
2180101 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-29 35-27-M00029_A_56363890_56363890 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 00:17:11 | 12.12.2021 01:32:00 | 1.2469 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7922 | 0 | 0 | 0 | 0
2180095 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 00:18:06 | 12.12.2021 00:32:00 | 0.23167 | 55 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7417 | 555.305 | 0 | 0 | 0 | 0
2180096 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _B_56387035_56387035 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 00:22:00 | 12.12.2021 02:18:28 | 1.9411 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.3467 | 0 | 0 | 0 | 0
2180108 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_956641824_956641824 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 00:29:34 | 12.12.2021 02:26:31 | 1.9492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9492 | 0 | 0 | 0 | 0
2180099 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/26 45-71-M00008_B B3b_45125369 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 00:32:39 | 12.12.2021 02:09:45 | 1.6183 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
2180105 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-140 35-18-L00140_C_56371836_56371836 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 00:35:35 | 12.12.2021 01:56:28 | 1.3481 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7067 | 0 | 0
2180102 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ALİAĞA RES M06_2310718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 00:37:42 | 12.12.2021 01:10:59 | 0.55472 | 10 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5472 | 45.4872 | 0 | 0 | 0 | 0
2180107 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1879 35-09-K01879_97737100_97737100 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 00:41:00 | 12.12.2021 04:33:17 | 3.8714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8714 | 0 | 0 | 0 | 0
2180106 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1024 35-01-K01024_911511344_911511344 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 00:46:50 | 12.12.2021 03:06:25 | 2.3264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3264 | 0 | 0 | 0 | 0
2180110 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13 45-71-M00336__81980361_81980361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 00:54:26 | 12.12.2021 02:34:49 | 1.6731 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.0486 | 0 | 0 | 0 | 0
2180109 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_DM-2 M05_60207297 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2021 00:55:02 | 12.12.2021 01:10:00 | 0.24944 | 69 | 23746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2117 | 5923.3078 | 0 | 0 | 0 | 0
2180115 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | M-669 KÖK 35-17-M00669_YENİ KARAKÖY M05_72390611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 01:11:00 | 12.12.2021 01:24:50 | 0.23056 | 20 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6111 | 179.1417 | 0 | 0 | 0 | 0
2180120 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1689 35-03-M01689_A_56365321_56365321 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 01:20:32 | 12.12.2021 01:59:14 | 0.645 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0
2180123 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-254 35-04-K00254_99589525_99589525 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 01:25:30 | 12.12.2021 02:33:46 | 1.1378 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2756 | 0 | 0 | 0 | 0
2180127 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-47 DENİZKENT SİTESİ L02_72202702 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 01:42:15 | 12.12.2021 02:58:23 | 1.2689 | 36 | 2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.68 | 3649.3244 | 0 | 0 | 0 | 0
2180130 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 01:53:22 | 12.12.2021 05:17:00 | 3.3939 | 26 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2411 | 1119.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
2180133 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-157 YEŞİLKENT 35-14-L00157_956661599_956661599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 01:56:23 | 12.12.2021 03:10:29 | 1.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0
2180135 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-140 35-19-L00140_6811452_56377682_56377682 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 01:57:43 | 12.12.2021 09:58:49 | 8.0183 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1283 | 0 | 0 | 0 | 0
2180136 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_FABRİKALAR M03_66503089 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 02:07:00 | 12.12.2021 03:34:04 | 1.4511 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2180138 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-7/1 45-82-M00080_945537727_945537727 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 02:17:16 | 12.12.2021 02:45:51 | 0.47639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95278 | 0 | 0 | 0 | 0
2180140 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-6 35-31-L00331_35-31-L00331_2364999 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 02:19:12 | 12.12.2021 03:33:27 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2375 | 43.3125
2180142 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082778 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 02:29:32 | 12.12.2021 05:13:00 | 2.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7244 | 760.12
2180196 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-626 35-09-M00626_C_56369543_56369543 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 02:33:21 | 12.12.2021 08:43:04 | 6.1619 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5264 | 0 | 0 | 0 | 0
2180147 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_956670465_956670465 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 02:48:50 | 12.12.2021 12:24:31 | 9.5947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5947 | 0 | 0 | 0 | 0
2180158 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 02:55:00 | 12.12.2021 14:05:05 | 11.1681 | 216 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412.3 | 1351.3347 | 0 | 0 | 0 | 0
2180154 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 03:14:11 | 12.12.2021 15:28:23 | 12.2367 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 290 | 73.42 | 0 | 0 | 0 | 256.97 | 3548.6333
2180156 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_A_56407043_56407043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 03:24:24 | 12.12.2021 06:16:24 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.4667 | 0 | 0
2180157 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1855 YAKAKÖY TR-6 35-02-M01855_35-02-M01855_2348089 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 03:27:07 | 12.12.2021 04:33:55 | 1.1133 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1133 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2180214 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-137 TORASAN MAH. 35-19-L00137_10273355_56376369_56376369 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 03:33:22 | 12.12.2021 09:46:30 | 6.2189 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.5156 | 0 | 0 | 0 | 0
2180160 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ATEŞ TİCARET L01_2087127 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 03:44:51 | 12.12.2021 08:57:40 | 5.2136 | 20 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2722 | 656.915 | 0 | 0 | 0 | 0
2180163 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_HatBaşıAyırıcı_72287891 M04_72287891 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 03:46:21 | 12.12.2021 04:46:21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2180161 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135367 M14_53135367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 03:48:35 | 12.12.2021 03:49:32 | 0.015833 | 0 | 0 | 4 | 130 | 21 | 1130 | 0 | 0 | 0.063333 | 2.0583 | 0.3325 | 17.8917
2180162 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-254 35-04-K00254_99589525_99589525 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 03:48:40 | 12.12.2021 06:01:09 | 2.2081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4161 | 0 | 0 | 0 | 0
2180166 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BUCAK TR-2 35-15-L00118_950407896_950407896 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 04:21:27 | 12.12.2021 06:32:14 | 2.1797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1797 | 0 | 0 | 0 | 0
2180168 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-33 35-25-M00033__72374049_72374049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 04:29:44 | 12.12.2021 06:00:59 | 1.5208 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2083 | 0 | 0 | 0 | 0
2180171 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 04:29:52 | 12.12.2021 05:17:20 | 0.79111 | 28 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1511 | 416.9156 | 0 | 0 | 0 | 0
2180169 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | TM Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_KÖYLER M03_2310416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 04:31:55 | 12.12.2021 05:02:49 | 0.515 | 0 | 17 | 35 | 1313 | 170 | 8653 | 0 | 8.755 | 18.025 | 676.195 | 87.55 | 4456.295
2180181 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 05:18:51 | 12.12.2021 11:12:00 | 5.8858 | 25 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1458 | 2313.1325 | 0 | 0 | 0 | 0
2180184 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1855 YAKAKÖY TR-6 35-02-M01855_A_56366043_56366043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 05:23:06 | 12.12.2021 09:15:28 | 3.8728 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4911 | 0 | 0 | 0 | 0
2180185 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KARASELENDİ SARI HASANLAR TR-1 45-81-M00056_45-81-M00056_2360883 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 05:24:47 | 12.12.2021 07:26:50 | 2.0342 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0342 | 69.1617 | 0 | 0
2180189 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_35-21-L00001_2365917 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 05:33:24 | 12.12.2021 07:37:00 | 2.06 | 0 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 372.86 | 0 | 0
2180188 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP SARISU TR-4 45-78-M00804_49194333_56385930_56385930 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 05:35:10 | 12.12.2021 09:41:28 | 4.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.68
2180193 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_42067687_56366246_56366246 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 05:37:36 | 12.12.2021 08:17:20 | 2.6622 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8533 | 0 | 0 | 0 | 0
2180204 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | MIDIKLI İNCELER 45-81-M00157__72374869_72374869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 06:25:14 | 12.12.2021 07:45:21 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6764 | 0 | 0
2180203 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134727 M07_53134727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 06:26:32 | 12.12.2021 06:27:05 | 0.0091667 | 23 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21083 | 4.4825 | 0 | 0 | 0 | 0
2180209 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-12 35-15-L00634_48656304_56371008_56371008 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 06:35:14 | 12.12.2021 09:43:09 | 3.1319 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2014 | 0 | 0 | 0 | 0
2180207 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 06:35:42 | 12.12.2021 13:42:06 | 7.1067 | 49 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.2267 | 170.56 | 0 | 0 | 0 | 0
2180205 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/59 45-71-M00013_953182347_953182347 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 06:37:00 | 12.12.2021 07:27:26 | 0.84056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3622 | 0 | 0 | 0 | 0
2180210 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_53134364 M02_53134364 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 06:39:37 | 12.12.2021 08:39:13 | 1.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9933 | 237.2067
2180217 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_C_56353807_56353807 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 07:08:28 | 12.12.2021 10:36:11 | 3.4619 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.7589 | 0 | 0 | 0 | 0
2180223 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AYHAN BEZİRGENOGLU SULAMA GRUBU 35-29-L00346_A_56395624_56395624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 07:10:00 | 12.12.2021 10:42:34 | 3.5428 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1711 | 0 | 0 | 0 | 0
2180231 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4631 35-02-K04631_B_56370611_56370611 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 07:14:23 | 12.12.2021 08:34:20 | 1.3325 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2180224 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET KARABIYIK TR-1 35-27-M00261_95000513780_95000513780 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 07:14:41 | 12.12.2021 11:18:40 | 4.0664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0664 | 0 | 0 | 0 | 0
2180232 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-33 35-25-M00033__72374049_72374049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 07:27:18 | 12.12.2021 09:47:24 | 2.335 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0
2180233 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-580 (DM-6/18) 35-17-M00580__72410856_72410856 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 07:39:56 | 12.12.2021 08:35:05 | 0.91917 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9283 | 0 | 0 | 0 | 0
2180244 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALİBEYLİ M05_72044680 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 07:54:32 | 12.12.2021 08:39:06 | 0.74278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.685 | 273.3422
2180241 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1847 35-03-K01847_35-03-K01847_42295453 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 07:55:35 | 12.12.2021 09:20:30 | 1.4153 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4153 | 311.3611 | 0 | 0 | 0 | 0
2180243 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURKÖY TR-1 35-29-L00213_35-29-L00213_61267871 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 07:57:26 | 12.12.2021 09:52:37 | 1.9197 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9197 | 63.3508 | 0 | 0 | 0 | 0
2180238 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2 45-71-M00002_B_56404667_56404667 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 07:57:57 | 12.12.2021 12:17:42 | 4.3292 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8625 | 0 | 0 | 0 | 0
2180239 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-417 MIAMI EVLERİ 35-18-L00417_95000643878_95000643878 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 07:59:24 | 12.12.2021 11:23:02 | 3.3939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3939 | 0 | 0
2180240 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILAR TR-5 35-19-M00230_35-19-M00230_2349542 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:01:04 | 12.12.2021 17:48:30 | 9.7906 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7906 | 430.7844 | 0 | 0 | 0 | 0
2180250 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | MARMARACIK TR-1 45-74-M00270_B_56352945_56352945 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:02:45 | 12.12.2021 10:26:16 | 2.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8389
2180256 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:07:49 | 12.12.2021 10:09:49 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0
2180255 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ TR-4 35-15-L01016_B_56398522_56398522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:10:50 | 12.12.2021 10:59:24 | 2.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0456
2180247 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:11:00 | 12.12.2021 15:10:10 | 6.9861 | 163 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.7361 | 41.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
2180252 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_53134306 M03_53134306 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:11:32 | 12.12.2021 09:21:37 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1681 | 338.7361
2180254 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TORBALI DM 35-26-M00001_956604551_956604551 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:13:38 | 12.12.2021 14:39:22 | 6.4289 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5733 | 0 | 0 | 0 | 0
2180257 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AZMAK TR-1 35-21-L00046_A_56358262_56358262 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:13:44 | 12.12.2021 12:13:59 | 4.0042 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0458 | 0 | 0
2180251 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-19 35-27-M00019__56371242_56371242 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:20:00 | 12.12.2021 09:04:15 | 0.7375 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.925 | 0 | 0 | 0 | 0
2180258 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-4 35-15-L00901_A_56371077_56371077 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:21:20 | 12.12.2021 11:38:59 | 3.2942 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0608 | 0 | 0 | 0 | 0
2180261 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-3 35-14-M00314_956657556_956657556 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:21:37 | 12.12.2021 12:46:35 | 4.4161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6644 | 0 | 0 | 0 | 0
2180260 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3818 35-01-K03818_911294953_911294953 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:27:11 | 12.12.2021 11:37:10 | 3.1664 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1564 | 0 | 0 | 0 | 0
2180781 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_C_56361948_56361948 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:28:03 | 12.12.2021 20:09:14 | 11.6864 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.2367 | 0 | 0 | 0 | 0
2180262 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2917 35-01-M02917_911521824_911521824 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:29:28 | 12.12.2021 12:08:56 | 3.6578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3156 | 0 | 0 | 0 | 0
2180265 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-86 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00086__79241310_79241310 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:34:10 | 12.12.2021 14:13:15 | 5.6514 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
2180269 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-6 45-79-M00006_B_56401601_56401601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:35:02 | 12.12.2021 10:38:38 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.78 | 0 | 0
2180263 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2075 35-02-M02075__72410397_72410397 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:37:00 | 12.12.2021 10:33:55 | 1.9486 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.2403 | 0 | 0 | 0 | 0
2180284 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-81 35-17-M00081__65452457_65452457 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:37:32 | 12.12.2021 09:20:44 | 0.72 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.16 | 0 | 0 | 0 | 0
2180298 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283_955285838_955285838 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:38:10 | 12.12.2021 15:07:22 | 6.4867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4867 | 0 | 0 | 0 | 0
2180275 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 45-77-L00022_945503833_945503833 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:42:34 | 12.12.2021 10:03:38 | 1.3511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3511 | 0 | 0
2180264 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:44:05 | 12.12.2021 08:49:10 | 0.084722 | 66 | 2174 | 4 | 128 | 46 | 1412 | 5.5917 | 184.1861 | 0.33889 | 10.8444 | 3.8972 | 119.6278
2180268 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-7/14 35-28-L00088_A B01_5855596 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:48:00 | 12.12.2021 09:42:13 | 0.90361 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
2180270 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2113 35-03-M02113_910456543_910456543 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:49:00 | 12.12.2021 14:04:34 | 5.2594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5189 | 0 | 0 | 0 | 0
2180281 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_10902933_56374160_56374160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:51:21 | 12.12.2021 10:22:21 | 1.5167 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2180296 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DAĞDERE TR-1 35-29-L00320_35-29-L00320_2376500 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:54:18 | 12.12.2021 12:14:00 | 3.3283 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3283 | 369.445 | 0 | 0 | 0 | 0
2180308 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-2 35-22-M00255_D_56354717_56354717 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:56:30 | 12.12.2021 17:26:32 | 8.5006 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.0311 | 0 | 0 | 0 | 0
2180294 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HASAN TÜRKAY SULAMA GRUBU 35-29-L00643_A_65509959_65509959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 08:59:37 | 12.12.2021 12:12:23 | 3.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0639
2180278 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | TERZİLER TR-1 45-81-M00237_45-81-M00237_2376475 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:01:04 | 12.12.2021 10:49:15 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8031 | 209.1544
2180385 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DM-8 ŞEHİR-1 L12_2308257 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:02:35 | 12.12.2021 12:44:07 | 3.6922 | 32 | 11401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1511 | 42095.0256 | 0 | 0 | 0 | 0
2180289 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1996 35-01-K01996_K-734 K03_65799603 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:02:55 | 12.12.2021 17:13:48 | 8.1814 | 6 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0883 | 9146.7928 | 0 | 0 | 0 | 0
2180306 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_B_56393523_56393523 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:02:58 | 12.12.2021 15:41:14 | 6.6378 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.4778 | 0 | 0 | 0 | 0
2180287 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-254 35-04-K00254_99428626_99428626 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:05:34 | 12.12.2021 16:15:42 | 7.1689 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
2180293 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-626 35-09-M00626_C_56369543_56369543 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:06:44 | 12.12.2021 12:17:13 | 3.1747 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.3569 | 0 | 0 | 0 | 0
2180283 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219223 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:07:38 | 12.12.2021 21:09:00 | 12.0226 | 28 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.6342 | 6335.936 | 0 | 0 | 0 | 0
2180286 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇELİKLİ MANASTIR TR-2 45-78-M00750_B_56391440_56391440 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:09:02 | 12.12.2021 11:34:22 | 2.4222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6889 | 0 | 0 | 0 | 0
2180285 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | YENİŞEHİR TR-1 35-29-L00510_35-29-L00510_2365613 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:11:21 | 12.12.2021 17:26:02 | 8.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2447 | 717.2908
2180324 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:11:55 | 12.12.2021 09:28:41 | 0.27944 | 74 | 1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6789 | 431.4622 | 0 | 0 | 0 | 0
2180288 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEYOBA TR-10 45-72-M00425_45-72-M00425_2373724 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:13:59 | 12.12.2021 16:58:24 | 7.7402 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7402 | 441.1909 | 0 | 0 | 0 | 0
2180290 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_42067670_56366208_56366208 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:14:00 | 12.12.2021 10:10:54 | 0.94833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 0 | 0 | 0 | 0
2180295 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI YENİKÖY TR-2 45-83-L00446_45-83-L00446_2358036 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:20:38 | 12.12.2021 17:55:41 | 8.584 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.584 | 978.573 | 0 | 0 | 0 | 0
2180302 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2328578 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:20:42 | 12.12.2021 09:43:22 | 0.37778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 762.7333
2180328 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/65 35-29-M00065_D A01b_61569171 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:21:54 | 12.12.2021 10:35:45 | 1.2308 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0042 | 0 | 0 | 0 | 0
2180297 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DAĞKIZILCA-3 35-26-M00501_9972371_56357687_56357687 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:22:25 | 12.12.2021 15:35:40 | 6.2208 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.2592 | 0 | 0 | 0 | 0
2180319 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ALAŞARLI TR-2 35-15-L00194_B_56369696_56369696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:23:25 | 12.12.2021 11:55:13 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3
2180300 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-28 35-30-L00028_DAĞITIM TRAFOSU TR-28 L04_2332854 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:24:43 | 12.12.2021 16:15:23 | 6.8443 | 0 | 0 | 1 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8443 | 5667.1179 | 0 | 0
2180307 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-14 45-76-M00014_A_56386324_56386324 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:25:48 | 12.12.2021 10:00:55 | 0.58528 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0969 | 0 | 0
2180338 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-3/11 45-71-M00105_45-71-M00105_72073494 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:26:14 | 12.12.2021 11:56:20 | 2.5017 | 1 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5017 | 2311.54 | 0 | 0 | 0 | 0
2180303 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2337273 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:27:55 | 12.12.2021 17:46:01 | 8.3017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 2558 | 0 | 8.3017 | 0 | 0 | 431.6867 | 21235.6633
2180305 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_7044416_56368757_56368757 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:28:00 | 12.12.2021 12:48:33 | 3.3425 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.55 | 0 | 0
2180304 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4498 35-02-K04498_35-02-K04498_2350939 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:28:41 | 12.12.2021 13:12:15 | 3.7261 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7261 | 681.8682 | 0 | 0 | 0 | 0
2180314 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HASAN GÜLLER SULAMA 35-26-L00196_10569223_56359357_56359357 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:28:54 | 12.12.2021 11:37:38 | 2.1456 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1644 | 0 | 0 | 0 | 0
2180467 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:29:05 | 12.12.2021 12:21:46 | 2.8781 | 74 | 1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.9761 | 4443.7178 | 0 | 0 | 0 | 0
2180311 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_9534030_56357430_56357430 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:30:31 | 12.12.2021 13:19:15 | 3.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.8989
2180312 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-84 45-78-L00084_TR-85 L04_2328612 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:31:07 | 12.12.2021 11:16:12 | 1.7514 | 2 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5028 | 1613.0292 | 0 | 0 | 0 | 0
2180309 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_KETENDERESİ (HACI MUSA) L11_67544173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:32:32 | 12.12.2021 10:39:54 | 1.1228 | 18 | 101 | 5 | 206 | 0 | 0 | 20.21 | 113.4006 | 5.6139 | 231.2922 | 0 | 0
2180316 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-21 35-17-M00021_C_56373324_56373324 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:33:29 | 12.12.2021 16:15:36 | 6.7019 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.6458 | 0 | 0 | 0 | 0
2180321 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | PAŞAKÖY TR-4 45-80-M00166_B_56388170_56388170 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:35:57 | 12.12.2021 13:44:10 | 4.1369 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.2708 | 0 | 0 | 0 | 0
2180313 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-12 35-15-L00197_B_56368254_56368254 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:38:00 | 12.12.2021 10:52:23 | 1.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1986
2180317 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-3 45-71-M00894_43142798_56401196_56401196 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:38:18 | 12.12.2021 13:09:58 | 3.5278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
2180327 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1809 35-01-K01809_K-2352 K04_41903385 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:38:35 | 12.12.2021 15:32:40 | 5.9014 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9014 | 2124.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2180318 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-197 35-04-K00197_913294220_913294220 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:43:38 | 12.12.2021 19:04:31 | 9.3481 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8286 | 0 | 0 | 0 | 0
2180322 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-91 35-19-L00091_956665912_956665912 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:46:20 | 12.12.2021 10:21:28 | 0.58556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58556 | 0 | 0 | 0 | 0
2180326 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-103 35-18-L00103_B_56378199_56378199 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:47:25 | 12.12.2021 11:58:07 | 2.1783 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.285 | 0 | 0
2180325 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BADEMLİ TR-2 35-30-L00099_A_56353388_56353388 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:49:14 | 12.12.2021 12:20:36 | 2.5228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3667 | 0 | 0
2180323 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_HatBaşıAyırıcı_53133686 M04_53133686 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 09:50:47 | 12.12.2021 12:09:00 | 2.3035 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7311 | 39.1588 | 0 | 0 | 0 | 0
2180357 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-19 35-27-M00019__56371242_56371242 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:52:59 | 12.12.2021 14:34:26 | 4.6908 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.045 | 0 | 0 | 0 | 0
2180383 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-39 35-27-M00039_A_56356572_56356572 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:53:19 | 12.12.2021 13:39:34 | 3.7708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7708 | 0 | 0 | 0 | 0
2180344 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_AKÇAŞEHİR L19_2060156 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:54:21 | 12.12.2021 10:06:03 | 0.195 | 105 | 1458 | 0 | 0 | 22 | 461 | 20.475 | 284.31 | 0 | 0 | 4.29 | 89.895
2180329 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_AKÇAŞEHİR-1 L03_2087134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:55:26 | 12.12.2021 10:19:05 | 0.39417 | 105 | 1458 | 0 | 0 | 22 | 461 | 41.3875 | 574.695 | 0 | 0 | 8.6717 | 181.7108
2180331 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DÜNDARLI L01_72215452 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:55:32 | 12.12.2021 10:28:55 | 0.55639 | 12 | 561 | 0 | 0 | 16 | 400 | 6.6767 | 312.1342 | 0 | 0 | 8.9022 | 222.5556
2180334 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-9/11-A 45-71-M01167_45-71-M01167_2367938 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:55:54 | 12.12.2021 21:44:52 | 11.8161 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.1978 | 0 | 0 | 0 | 0
2180341 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_45-71-M00893_2356815 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 09:56:16 | 12.12.2021 12:46:30 | 2.8372 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8372 | 309.2572 | 0 | 0 | 0 | 0
2180336 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1689 35-03-M01689_A_56365321_56365321 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:00:21 | 12.12.2021 14:39:36 | 4.6542 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1583 | 0 | 0 | 0 | 0
2180345 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:04:23 | 12.12.2021 10:30:36 | 0.43694 | 19 | 309 | 0 | 0 | 15 | 678 | 8.3019 | 135.0158 | 0 | 0 | 6.5542 | 296.2483
2180347 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ KIROĞLAN TR-4 45-73-M00764_A_56389549_56389549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:05:52 | 12.12.2021 12:40:44 | 2.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6489
2180339 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:07:32 | 12.12.2021 14:48:04 | 4.6756 | 36 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.32 | 4119.1644 | 0 | 0 | 0 | 0
2180352 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3591 35-01-K03591_35-01-K03591_2368189 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:09:36 | 12.12.2021 13:03:15 | 2.8942 | 1 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8942 | 645.3992 | 0 | 0 | 0 | 0
2180361 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-13 35-21-L00005_953360063_953360063 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:11:40 | 12.12.2021 15:37:36 | 5.4322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4322 | 0 | 0
2180351 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_EMİRALEM M03_66582307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:14:12 | 12.12.2021 10:46:38 | 0.54056 | 65 | 2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1361 | 1547.07 | 0 | 0 | 0 | 0
2180368 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-129 35-18-L00129_950436575_950436575 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:15:33 | 12.12.2021 14:06:58 | 3.8569 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2847 | 0 | 0
2180366 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22/6 FEN LİSESİ TR 45-71-M01193_953190264_953190264 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:16:57 | 12.12.2021 20:09:47 | 9.8806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7611 | 0 | 0 | 0 | 0
2180537 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | EURO GIDA KÖK 35-27-M00591_TEKNOPET DM-2 M04_72161844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:17:00 | 12.12.2021 15:48:00 | 5.5167 | 89 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.9833 | 799.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
2180356 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KÜREKÇİ BEKİREFE TR-2 45-75-M00119_D_56394119_56394119 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:19:00 | 12.12.2021 12:25:45 | 2.1125 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4625 | 0 | 0
2180362 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-136 35-01-K00136_A 1A_5918458 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:19:54 | 12.12.2021 14:14:23 | 3.9081 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8397 | 0 | 0 | 0 | 0
2180353 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:20:24 | 12.12.2021 12:32:02 | 2.1939 | 309 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.9117 | 370.7672 | 0 | 0 | 0 | 0
2180417 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HÜSEYİN UYAR ÖZEL TR 35-27-L00162Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051558 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:22:13 | 12.12.2021 13:43:32 | 3.3553 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2180371 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_B_56366607_56366607 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:24:00 | 12.12.2021 11:10:43 | 0.77861 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5403 | 0 | 0 | 0 | 0
2180365 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3120 35-10-M03120_954860265_954860265 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:25:45 | 12.12.2021 12:19:31 | 1.8961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7922 | 0 | 0 | 0 | 0
2180363 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_LA ŞARAP İDOL ÇIKIŞI M06_66064687 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:26:50 | 12.12.2021 10:53:48 | 0.44936 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4936 | 5.3923 | 0 | 0 | 0 | 0
2180370 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1025 35-04-M01025_C_56376502_56376502 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:27:36 | 12.12.2021 12:46:23 | 2.3131 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.0711 | 0 | 0 | 0 | 0
2180367 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:29:46 | 12.12.2021 10:30:16 | 0.0083333 | 108 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.8583 | 0 | 0 | 0 | 0
2180377 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-372 35-18-L00372_49992269_56352575_56352575 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:32:32 | 12.12.2021 14:28:23 | 3.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.2333
2180374 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-140 35-19-L00140_6526693_56390701_56390701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:33:34 | 12.12.2021 14:06:51 | 3.5547 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.2533 | 0 | 0 | 0 | 0
2180386 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | HALİM İNMEZ SULAMA GRUBU 35-29-L00231_35-29-L00231_2372131 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:36:42 | 12.12.2021 11:29:05 | 0.87306 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87306 | 51.5103 | 0 | 0 | 0 | 0
2180379 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_FABRİKALAR M03_66503089 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:39:32 | 12.12.2021 20:58:03 | 10.3086 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2180380 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3419 35-08-K03419_912515724_912515724 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:40:25 | 12.12.2021 11:45:06 | 1.0781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 0
2180420 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-29 35-27-L00351_A_65513001_65513001 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:41:36 | 12.12.2021 13:15:22 | 2.5628 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7711 | 0 | 0 | 0 | 0
2180382 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_B_56404537_56404537 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:42:35 | 12.12.2021 11:54:55 | 1.2056 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8778 | 0 | 0 | 0 | 0
2180387 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_HatBaşıAyırıcı_53134806 M09_53134806 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:44:30 | 13.12.2021 01:42:52 | 14.9728 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8094 | 44.9183 | 0 | 0 | 0 | 0
2180376 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-28 35-27-M00028_HatBaşıAyırıcı_72468996 M02_72468996 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:44:46 | 12.12.2021 13:42:54 | 2.9689 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9067 | 255.3244 | 0 | 0 | 0 | 0
2180381 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-16 45-71-M00309_DM-12/01 M08_2080026 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 10:45:00 | 12.12.2021 12:26:43 | 1.6953 | 31 | 11299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5536 | 19154.9436 | 0 | 0 | 0 | 0
2180410 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_10902933_56374160_56374160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:46:29 | 12.12.2021 13:56:07 | 3.1606 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.7117 | 0 | 0 | 0 | 0
2180406 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİCEKÖY TR-2 45-72-L00183_963995153_963995153 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:46:53 | 12.12.2021 13:18:27 | 2.5261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5261 | 0 | 0 | 0 | 0
2180388 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-144 35-02-M00144_C_56383843_56383843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:49:07 | 12.12.2021 12:48:23 | 1.9878 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9144 | 0 | 0 | 0 | 0
2180391 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1851 ÇİÇEKLİ TR-2 35-02-M01851_ H_79886241 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:50:37 | 12.12.2021 12:14:55 | 1.405 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 87.11 | 0 | 0 | 0 | 0
2180389 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | BORLU TR-3 45-86-M00048_B_56400498_56400498 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:51:05 | 12.12.2021 13:46:17 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 0 | 0
2180398 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | CEVİZLİDERE TR-2 45-72-M00183_C_56406234_56406234 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:52:25 | 12.12.2021 15:53:02 | 5.0103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0206 | 0 | 0
2180393 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 35-19-L00025_95001169144_95001169144 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:54:24 | 12.12.2021 13:24:57 | 2.5092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5092 | 0 | 0 | 0 | 0
2180392 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | KONURCA YAYLA TR-1 45-77-M00181_A_65512890_65512890 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:56:00 | 12.12.2021 12:46:03 | 1.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3417
2180413 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:57:00 | 12.12.2021 15:50:52 | 4.8978 | 30 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9333 | 1293.0133 | 0 | 0 | 0 | 0
2180433 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-9 35-21-L00027_7478344_56360113_56360113 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 10:58:28 | 12.12.2021 13:20:36 | 2.3689 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.7733 | 0 | 0
2180396 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_HAVAI HAT DM-4 M03_2309266 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 11:04:08 | 12.12.2021 12:00:30 | 0.93932 | 50 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.966 | 67.631 | 0 | 0 | 0 | 0
2180402 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TULUM TR-2 35-26-L00354_10565738_56358245_56358245 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:05:34 | 12.12.2021 12:38:05 | 1.5419 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8775 | 0 | 0 | 0 | 0
2180405 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORHANGAZİ TR-1 35-15-L00207_950372072_950372072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:06:15 | 12.12.2021 12:19:19 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2178
2180427 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-139 35-16-L00139_B_56363488_56363488 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:08:13 | 12.12.2021 18:50:21 | 7.7022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4044 | 0 | 0 | 0 | 0
2180440 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 (M-718) 35-30-M00718_955298258_955298258 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:10:57 | 12.12.2021 14:56:11 | 3.7539 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0156 | 0 | 0
2180455 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞİRİNYER TR-1 45-78-L00284_953285339_953285339 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:11:04 | 12.12.2021 13:48:44 | 2.6278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6278 | 0 | 0 | 0 | 0
2180421 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR TR-2 45-83-L00352_A_56386276_56386276 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:11:26 | 12.12.2021 17:51:57 | 6.6753 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2583 | 0 | 0 | 0 | 0
2180411 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/16-1 35-26-M00818_956628042_956628042 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:12:21 | 12.12.2021 16:32:24 | 5.3342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3342 | 0 | 0 | 0 | 0
2180446 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-12 35-17-M00212_950314404_950314404 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:12:50 | 12.12.2021 17:27:00 | 6.2361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2361 | 0 | 0
2180412 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DADAĞLI TR-2 IŞIKLAR 45-79-M00390_C_56364091_56364091 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:12:57 | 12.12.2021 13:12:55 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9889
2180423 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4171 35-04-K04171_913667088_913667088 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:13:54 | 12.12.2021 12:43:55 | 1.5003 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5019 | 0 | 0 | 0 | 0
2180415 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1424 35-02-M01424_D_56367105_56367105 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:14:42 | 12.12.2021 12:39:32 | 1.4139 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0361 | 0 | 0 | 0 | 0
2180418 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_950455291_950455291 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:16:57 | 12.12.2021 13:13:59 | 1.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9506
2180448 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BEYLER ÇAYIRI TR-6 35-16-M00659_35-16-M00659_2364522 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:17:02 | 12.12.2021 13:45:46 | 2.4789 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4789 | 94.1978 | 0 | 0 | 0 | 0
2180424 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53140087 L03_53140087 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2021 11:21:35 | 12.12.2021 12:05:46 | 0.73612 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2180430 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SAKIZTEPE SİTESİ TR 35-21-L00065_A A1_5794539 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:26:57 | 12.12.2021 12:17:54 | 0.84917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7375
2180575 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | M. ALİ ÇETİN SULAMA GRUBU 35-27-M00172_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051628 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:28:17 | 12.12.2021 15:39:06 | 4.1803 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2281 | 0 | 0 | 0 | 0
2180426 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_HatBaşıAyırıcı_53135478 M06_53135478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:28:52 | 12.12.2021 11:29:42 | 0.013889 | 59 | 772 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0.81944 | 10.7222 | 0 | 0 | 0.013889 | 0.77778
2180431 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | TEPEBOZ TR-3 35-21-L00062__72410941_72410941 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:29:19 | 12.12.2021 12:53:57 | 1.4106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4106 | 0 | 0
2180428 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖREN TR-4 35-27-L00219_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054283 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:31:00 | 12.12.2021 12:18:18 | 0.78833 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78833 | 166.3383 | 0 | 0 | 0 | 0
2180439 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_B_60982432_60982432 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:31:15 | 12.12.2021 12:35:30 | 1.0708 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
2180438 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AZİZTEPE MEZARÖNÜ TR-3 45-73-M00222_B_56401066_56401066 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:32:42 | 12.12.2021 14:55:31 | 3.3803 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4647 | 0 | 0 | 0 | 0
2180892 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-9 45-71-M00386__56402563_56402563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:34:07 | 12.12.2021 22:31:45 | 10.9606 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
2180527 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-38 35-25-M00079_955279315_955279315 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:34:21 | 12.12.2021 13:46:41 | 2.2056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 0
2180451 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSMAİLLİ HACILAR TR-1 35-16-M00041_953333324_953333324 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:35:24 | 12.12.2021 13:54:33 | 2.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3192
2180441 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65918028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:38:36 | 12.12.2021 13:12:53 | 1.5714 | 24 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7133 | 251.4222 | 0 | 0 | 0 | 0
2180434 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1229 35-01-K01229_910299610_910299610 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:39:40 | 12.12.2021 15:48:00 | 4.1389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1389 | 0 | 0 | 0 | 0
2180449 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-9 45-80-M00009_956562470_956562470 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:41:19 | 12.12.2021 14:59:59 | 3.3111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
2180436 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2053523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:41:22 | 12.12.2021 11:52:00 | 0.17722 | 40 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0889 | 47.1411 | 0 | 0 | 0 | 0
2180444 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UZUNKUYU TR-1 35-19-M00203_956699111_956699111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:43:00 | 12.12.2021 21:14:07 | 9.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5186
2180445 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖREN TR-3 35-27-L00218_ÖREN TR-4/ÖREN TR-5 L02_72159949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:49:00 | 12.12.2021 13:49:56 | 2.0156 | 1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0156 | 419.2356 | 0 | 0 | 0 | 0
2180466 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_DM-5/11 M08_72087113 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:49:34 | 12.12.2021 13:36:15 | 1.7781 | 53 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2369 | 147.5786 | 0 | 0 | 0 | 0
2180459 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI KIZILÇUKUR TR-6 45-79-M00531_A_80680344_80680344 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:50:46 | 12.12.2021 13:48:49 | 1.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5125
2180458 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/59 45-71-M00020_C_56397955_56397955 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:57:18 | 12.12.2021 20:15:32 | 8.3039 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2156 | 0 | 0 | 0 | 0
2180456 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_M-211 M04_45385843 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:58:29 | 12.12.2021 15:22:57 | 3.4078 | 18 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.34 | 9712.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
2180454 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135437 M04_53135437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:59:06 | 12.12.2021 12:01:00 | 0.031667 | 0 | 1 | 2 | 10 | 42 | 864 | 0 | 0.031667 | 0.063333 | 0.31667 | 1.33 | 27.36
2180461 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-3/12 35-28-M00061_A_56364385_56364385 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 11:59:41 | 12.12.2021 12:39:56 | 0.67083 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9958 | 0 | 0 | 0 | 0
2180465 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-157 35-19-M00157_956693662_956693662 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:00:22 | 12.12.2021 14:42:50 | 2.7078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7078 | 0 | 0 | 0 | 0
2180480 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-1 ÇIKIŞI (DM-2 FİDER-1) M01_66332597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:02:38 | 12.12.2021 12:06:53 | 0.070833 | 51 | 6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6125 | 483.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2180460 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-40 M05_2322046 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:03:46 | 12.12.2021 12:22:49 | 0.3175 | 45 | 5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2875 | 1741.17 | 0 | 0 | 0 | 0
2180481 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-5/7 KÖK M01_2125935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:04:04 | 12.12.2021 12:33:07 | 0.48417 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0725 | 9.1992 | 0 | 0 | 0 | 0
2180495 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-2/15 35-29-M00098_ M01_72182632 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:06:58 | 12.12.2021 14:08:15 | 2.0214 | 2 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0428 | 2690.4686 | 0 | 0 | 0 | 0
2180472 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-238 35-18-L00238_12146294_56370503_56370503 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:09:08 | 12.12.2021 15:32:27 | 3.3886 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2697 | 0 | 0
2180468 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BATIÇİM-1 M24_2308413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:11:05 | 12.12.2021 12:17:51 | 0.11282 | 37 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1743 | 153.096 | 0 | 0 | 0 | 0
2180471 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLPINAR TR-1 45-73-M01041_945656546_945656546 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:11:41 | 12.12.2021 17:36:40 | 5.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4164
2180608 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | AHMETBEYLİ TARIMSAL SULAMA TR-1 35-22-M00239_35-22-M00239_2354045 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:14:50 | 12.12.2021 16:05:45 | 3.8486 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8486 | 184.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2180563 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DAĞDERE TR-1 35-29-L00320_B_56400195_56400195 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:15:00 | 12.12.2021 14:11:58 | 1.9494 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6856 | 0 | 0 | 0 | 0
2180492 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ARAPBAŞI TR-1 35-20-L00082_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039345 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:15:16 | 12.12.2021 14:07:04 | 1.8633 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8633 | 143.4767 | 0 | 0 | 0 | 0
2180478 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 35-30-L00071_955329556_955329556 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:17:58 | 12.12.2021 15:41:34 | 3.3933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3933 | 0 | 0
2180479 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2774 35-02-M02774_35-02-M02774_81733276 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:18:05 | 12.12.2021 14:12:08 | 1.9008 | 1 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9008 | 809.755 | 0 | 0 | 0 | 0
2180655 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-134 35-15-M00134_950373921_950373921 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:20:22 | 12.12.2021 16:42:44 | 4.3728 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6094 | 0 | 0 | 0 | 0
2180657 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_C_56362281_56362281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:23:48 | 12.12.2021 17:33:56 | 5.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.9244
2180484 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEBEKLİ TR-1 45-77-L00196_945493202_945493202 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:24:57 | 12.12.2021 15:04:20 | 2.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6564
2180496 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKTEPE TR-2 35-28-M00270_953378998_953378998 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:25:31 | 12.12.2021 14:01:36 | 1.6014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6014 | 0 | 0 | 0 | 0
2180485 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:27:06 | 12.12.2021 16:06:18 | 3.6533 | 108 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.56 | 2129.8933 | 0 | 0 | 0 | 0
2180501 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-13 35-17-M00213_950314487_950314487 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:27:13 | 12.12.2021 14:02:11 | 1.5828 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1656 | 0 | 0
2180486 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ARMAS KÖK 35-26-M00986_ M02_2333200 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:27:34 | 12.12.2021 14:03:07 | 1.5925 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.48 | 4.7775 | 0 | 0 | 0 | 0
2180487 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2304041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:28:37 | 12.12.2021 14:55:38 | 2.4503 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2180512 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_MORALILAR ÇIKIŞ L22_2326923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:31:22 | 12.12.2021 14:26:45 | 1.9231 | 0 | 0 | 106 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.8439 | 26.9228 | 0 | 0
2180493 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1608 35-04-K01608_99590299_99590299 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:36:06 | 12.12.2021 18:48:53 | 6.2131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4261 | 0 | 0 | 0 | 0
2180488 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4522 35-02-K04522_913118995_913118995 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:40:02 | 12.12.2021 13:21:07 | 0.68472 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
2180583 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_EĞLENHOCA M04_2317315 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:40:34 | 12.12.2021 17:17:34 | 4.6167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | 36.9333 | 0
2180497 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-870 EĞRİDERE TR-2 35-02-M00870__81570009_81570009 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:42:13 | 12.12.2021 13:33:18 | 0.85139 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8792 | 0 | 0 | 0 | 0
2180504 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | FIRINLI TR-1 35-20-L00370_C_56361017_56361017 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:44:19 | 12.12.2021 14:53:16 | 2.1492 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5192 | 0 | 0 | 0 | 0
2180500 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4501 35-09-K04501_97798890_97798890 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:47:12 | 12.12.2021 15:12:45 | 2.4258 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5358 | 0 | 0 | 0 | 0
2180499 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:47:56 | 12.12.2021 13:31:16 | 0.72222 | 24 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 1406.8889 | 0 | 0 | 0 | 0
2180511 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1464 35-09-K01464_910423931_910423931 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:49:09 | 12.12.2021 13:34:51 | 0.76167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3783 | 0 | 0 | 0 | 0
2180505 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELİFLİ TR-5 35-20-L00113_955203668_955203668 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:49:49 | 12.12.2021 16:57:45 | 4.1322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1322 | 0 | 0 | 0 | 0
2180641 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_D_56358918_56358918 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:50:42 | 12.12.2021 15:51:43 | 3.0169 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3389 | 0 | 0 | 0 | 0
2180514 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-2/12 45-72-M00610_49749522_56406950_56406950 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:51:46 | 12.12.2021 15:56:24 | 3.0772 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.3672 | 0 | 0 | 0 | 0
2180513 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-82 35-17-M00082__56394496_56394496 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:51:59 | 12.12.2021 14:30:22 | 1.6397 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.2886 | 0 | 0 | 0 | 0
2180509 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DM-2/TR-19 45-72-L00019_TR-2/21 L03_61368782 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:52:32 | 12.12.2021 12:57:00 | 0.074444 | 5 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37222 | 185.9622 | 0 | 0 | 0 | 0
2180529 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-26-M00140_956614681_956614681 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:53:33 | 12.12.2021 13:30:02 | 0.60806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2564 | 0 | 0 | 0 | 0
2180520 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESKİOBA TR-2 35-29-L00146_950338841_950338841 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:54:01 | 12.12.2021 15:32:18 | 2.6381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6381 | 0 | 0 | 0 | 0
2180531 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_ARITMA M05_2044435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:56:36 | 12.12.2021 15:20:53 | 2.4047 | 195 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.9208 | 1435.6192 | 0 | 0 | 0 | 0
2180524 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-31(M-731) 35-30-M00731_H h1_43010769 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:56:45 | 12.12.2021 17:20:35 | 4.3972 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.1472 | 0 | 0
2180515 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1233 35-01-M01233_A_56354799_56354799 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:56:51 | 12.12.2021 14:21:16 | 1.4069 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8806 | 0 | 0 | 0 | 0
2180518 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/31 45-72-L00031_TR-2/18 (DM-8) L01_61317636 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 12:57:52 | 12.12.2021 17:12:24 | 4.2422 | 1 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2422 | 2184.7444 | 0 | 0 | 0 | 0
2180528 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2088 35-09-M02088_B_60983309_60983309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:06:14 | 12.12.2021 13:41:59 | 0.59583 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7083 | 0 | 0 | 0 | 0
2180690 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-1 35-22-M00190_955270592_955270592 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:09:42 | 12.12.2021 18:16:43 | 5.1169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1169 | 0 | 0 | 0 | 0
2180545 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_CANET/TORBALI DEVLET HASTANESİ M01_65974713 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:14:29 | 12.12.2021 14:01:10 | 0.77806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2180534 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-1 35-27-L00128_YAYLACIK L02_72169348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:17:00 | 12.12.2021 13:53:14 | 0.60389 | 65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2528 | 9.6622 | 0 | 0 | 0 | 0
2180568 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_E_56375584_56375584 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:19:11 | 12.12.2021 20:17:03 | 6.9644 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.1156 | 0 | 0 | 0 | 0
2180611 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-46 HARİTACILAR 35-14-L00046_35-14-L00046_2376793 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:19:17 | 12.12.2021 18:11:39 | 4.8728 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8728 | 613.97 | 0 | 0 | 0 | 0
2180547 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65918028 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:24:04 | 12.12.2021 15:18:23 | 1.9053 | 24 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7267 | 304.8444 | 0 | 0 | 0 | 0
2180553 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2040 35-01-M02040_910754921_910754921 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:27:58 | 12.12.2021 14:55:38 | 1.4611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9222 | 0 | 0 | 0 | 0
2180556 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HatBaşıAyırıcı_53135197 M02_53135197 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:29:17 | 12.12.2021 23:27:39 | 9.9728 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2180546 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-107 35-16-M00867_953335996_953335996 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:29:52 | 12.12.2021 15:10:51 | 1.6831 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0492 | 0 | 0 | 0 | 0
2180548 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-22 HASTANE ÖNÜ 35-14-M00022_956640489_956640489 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:31:35 | 12.12.2021 21:17:55 | 7.7722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7722 | 0 | 0 | 0 | 0
2180558 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HANPAŞA TR-1 45-72-M00205_B_65499284_65499284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:32:57 | 12.12.2021 14:49:00 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.745
2180549 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-31 35-14-L00031_9082782_56354030_56354030 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:33:38 | 12.12.2021 18:53:39 | 5.3336 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6689 | 0 | 0 | 0 | 0
2180555 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2370 35-01-M02370_912322443_912322443 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:34:00 | 12.12.2021 16:46:50 | 3.2139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2139 | 0 | 0 | 0 | 0
2180550 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_45-71-M00065_72237426 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:35:00 | 13.12.2021 02:29:42 | 12.9117 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9117 | 167.8517 | 0 | 0 | 0 | 0
2180574 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-3/12 35-28-M00061_A_56364385_56364385 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:37:30 | 12.12.2021 14:21:22 | 0.73111 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7578 | 0 | 0 | 0 | 0
2180557 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-319 35-02-M00319_912843795_912843795 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:38:07 | 12.12.2021 14:41:35 | 1.0578 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8089 | 0 | 0 | 0 | 0
2180571 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | YURDAKUL ALKAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00260_35-27-M00260_2359508 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:42:14 | 12.12.2021 17:58:06 | 4.2644 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.6933 | 0 | 0 | 0 | 0
2180676 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-40 35-27-M00040_B_56371303_56371303 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:45:03 | 12.12.2021 19:07:53 | 5.3806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8056 | 0 | 0 | 0 | 0
2180566 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:52:34 | 12.12.2021 14:14:26 | 0.36444 | 27 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 625.7511 | 0 | 0 | 0 | 0
2180567 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇANDARLI-1 ÇIKIŞ M07_2115972 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:52:59 | 12.12.2021 14:07:22 | 0.23972 | 5 | 29 | 7 | 7 | 93 | 1418 | 1.1986 | 6.9519 | 1.6781 | 1.6781 | 22.2942 | 339.9261
2180572 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1186 35-04-M01186_99147139_99147139 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:55:06 | 12.12.2021 16:29:33 | 2.5742 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1675 | 0 | 0 | 0 | 0
2180577 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-1/5 CEZAEVİ KABİN 35-20-L00005_95000076398_95000076398 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:56:10 | 12.12.2021 16:34:47 | 2.6436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6436 | 0 | 0 | 0 | 0
2180573 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-22 SIĞACIK 35-14-L00302_956658336_956658336 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 13:56:29 | 12.12.2021 15:33:47 | 1.6217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.865 | 0 | 0 | 0 | 0
2180698 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-13 35-15-L00268_48762086_56367640_56367640 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:00:55 | 12.12.2021 17:33:09 | 3.5372 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0744 | 0 | 0 | 0 | 0
2180598 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAŞPINAR KÖK 45-76-L00001_AŞAĞI BOSTANCI-KARAKURT SULAMA L04_72214099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:00:56 | 12.12.2021 14:47:47 | 0.78083 | 0 | 0 | 60 | 69 | 63 | 279 | 0 | 0 | 46.85 | 53.8775 | 49.1925 | 217.8525
2180623 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_956645755_956645755 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:02:35 | 12.12.2021 18:30:35 | 4.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
2180600 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-22 35-28-M00595_6597090 _5794595 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:04:07 | 12.12.2021 17:31:53 | 3.4628 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0483 | 0 | 0 | 0 | 0
2180683 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-3 35-27-M00407_B_56380404_56380404 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:05:36 | 12.12.2021 18:25:24 | 4.33 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.35 | 0 | 0 | 0 | 0
2180581 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ARİF DURSUN SLM TR 35-26-L00099_35-26-L00099_2373102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:07:14 | 12.12.2021 14:47:10 | 0.66556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6589 | 0 | 0 | 0 | 0
2180695 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-31-L00021_956593966_956593966 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:08:42 | 12.12.2021 16:51:28 | 2.7128 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7022 | 0 | 0
2180678 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HÜSEYİN PEKCAN TR 35-27-L00071_A_56370277_56370277 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:10:08 | 12.12.2021 23:06:44 | 8.9433 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.66 | 0 | 0 | 0 | 0
2180605 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_HatBaşıAyırıcı_53133306 L04_53133306 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:10:32 | 12.12.2021 16:25:04 | 2.2422 | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7267 | 289.2467 | 0 | 0 | 0 | 0
2180621 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357663_953357663 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:12:54 | 12.12.2021 20:19:47 | 6.1147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1147 | 0 | 0
2180614 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_GRUPKENT M02_72066251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:13:16 | 12.12.2021 19:04:46 | 4.8583 | 0 | 0 | 8 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 2443.7417 | 0 | 0
2180697 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | SARISU TR-4 35-31-L00082_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049410 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:14:03 | 12.12.2021 19:50:21 | 5.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.605 | 274.645
2180587 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAĞAÇ TR-1 45-75-M00228_945619719_945619719 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:16:00 | 12.12.2021 17:36:36 | 3.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3433
2180589 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-51 35-25-M00051_DAĞITIM TRAFO GÜMÜLDÜR M-51 M03_72081183 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:16:34 | 12.12.2021 15:07:45 | 0.85306 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6683 | 0 | 0 | 0 | 0
2180590 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SAN. TR-3 45-71-M00221_953246722_953246722 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:17:32 | 13.12.2021 05:49:06 | 15.5261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0522 | 0 | 0 | 0 | 0
2180631 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ALKORU SİTESİ TR 35-30-M00040_35-30-M00040_2348682 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:21:23 | 12.12.2021 20:03:06 | 5.6953 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.5106 | 0 | 0
2180602 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DERBENT TR-1 45-78-M00947_49343680_56393892_56393892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:23:24 | 12.12.2021 15:52:04 | 1.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9556
2180594 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-136 35-01-K00136_35-01-K00136_2375631 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:24:37 | 12.12.2021 22:08:42 | 7.7347 | 1 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7347 | 3790.0139 | 0 | 0 | 0 | 0
2180592 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_HatBaşıAyırıcı_53134567 M05_53134567 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:26:00 | 13.12.2021 08:15:53 | 17.8314 | 25 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.7847 | 3494.9522 | 0 | 0 | 0 | 0
2180595 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4171 35-04-K04171_914976018_914976018 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:27:22 | 12.12.2021 19:17:29 | 4.8353 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1764 | 0 | 0 | 0 | 0
2180604 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/36 45-71-M00168_B_56404343_56404343 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:28:05 | 12.12.2021 16:48:57 | 2.3478 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7811 | 0 | 0 | 0 | 0
2180635 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | YAYLAYURT TR-1 35-30-M00128_B_65513982_65513982 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:29:40 | 12.12.2021 18:29:09 | 3.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8019
2180597 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1567 35-01-K01567_K K1_5867054 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:29:47 | 12.12.2021 16:54:17 | 2.4083 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2180601 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BÜNYAN OSMANİYE TR-1 45-72-L00444_B_56390536_56390536 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:31:27 | 12.12.2021 17:47:42 | 3.2708 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.125 | 0 | 0 | 0 | 0
2180637 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-3/12 35-28-M00061_A_56364385_56364385 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:36:20 | 12.12.2021 18:01:47 | 3.4242 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.5092 | 0 | 0 | 0 | 0
2180646 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_35-28-M00168_66531982 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:36:56 | 12.12.2021 16:57:12 | 2.3378 | 1 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3378 | 867.3156 | 0 | 0 | 0 | 0
2180609 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-914 35-01-K00914_B_56375716_56375716 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:38:56 | 12.12.2021 16:58:02 | 2.3183 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.94 | 0 | 0 | 0 | 0
2180699 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-1 35-15-L00123_B_56368993_56368993 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:40:27 | 13.12.2021 02:22:37 | 11.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8111
2180673 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 35-27-M00145_910051884_910051884 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:41:40 | 12.12.2021 17:52:14 | 3.1761 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5283 | 0 | 0 | 0 | 0
2180622 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/8 45-83-L00008_955148542_955148542 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:46:02 | 12.12.2021 16:59:08 | 2.2183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2183 | 0 | 0 | 0 | 0
2180640 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:46:36 | 12.12.2021 15:23:46 | 0.61944 | 0 | 0 | 19 | 12 | 59 | 1104 | 0 | 0 | 11.7694 | 7.4333 | 36.5472 | 683.8667
2180630 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1174 35-01-K01174_911381973_911381973 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:49:35 | 12.12.2021 17:31:26 | 2.6975 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4875 | 0 | 0 | 0 | 0
2180627 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-18 35-30-M00018_955321424_955321424 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:50:24 | 12.12.2021 17:55:49 | 3.0903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0903 | 0 | 0
2180628 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_ÇULLU GÖRECE ENH M03_72191842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:52:02 | 12.12.2021 15:45:09 | 0.88528 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24 | 236 | 28.3289 | 0 | 0 | 0 | 21.2467 | 208.9256
2180660 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARIBEY TR-1 35-16-M00120_953323598_953323598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:52:09 | 12.12.2021 17:20:55 | 2.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4794
2180629 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-7 45-76-M00007_D_65501969_65501969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:54:03 | 12.12.2021 15:41:42 | 0.79417 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5042 | 0 | 0
2180634 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3388 35-04-K03388_H H-8_5901651 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:55:34 | 12.12.2021 23:00:06 | 8.0756 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.1156 | 0 | 0 | 0 | 0
2180638 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULUDERBENT TR-3 45-73-M00543_B_56386597_56386597 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 14:59:21 | 12.12.2021 19:45:02 | 4.7614 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.3536 | 0 | 0
2180644 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-535 35-02-K00535_8381838 c1b_5839326 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:00:39 | 12.12.2021 16:51:44 | 1.8514 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1111 | 0 | 0 | 0 | 0
2180647 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILDIZ YIĞINÇAĞIL TR-1 45-81-M00270_945632140_945632140 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:01:52 | 12.12.2021 15:56:10 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0
2180642 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083328 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:06:00 | 13.12.2021 04:02:44 | 12.9456 | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9456 | 4272.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
2180649 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426475_56395521_56395521 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:06:22 | 13.12.2021 00:15:34 | 9.1533 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.82 | 0 | 0 | 0 | 0
2180643 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-5/7 KÖK M01_2125935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:06:34 | 12.12.2021 17:09:09 | 2.0431 | 80 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.4444 | 208.3917 | 0 | 0 | 0 | 0
2180648 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | NARINCALIPITRAK TR-2 45-77-L00093_A_56395816_56395816 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:07:34 | 12.12.2021 15:57:45 | 0.83639 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2553 | 0 | 0
2180668 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KÜRDÜLLÜ TR-1 35-29-L00458_A_56401563_56401563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:10:36 | 12.12.2021 17:09:24 | 1.98 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.56 | 0 | 0 | 0 | 0
2180669 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-14 35-29-L00014_950336662_950336662 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:11:00 | 12.12.2021 17:20:10 | 2.1528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3056 | 0 | 0 | 0 | 0
2180665 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3036 35-04-K03036_912525240_912525240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:16:53 | 12.12.2021 18:32:01 | 3.2522 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0267 | 0 | 0 | 0 | 0
2180656 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M02_67094230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:17:43 | 12.12.2021 15:18:43 | 0.016667 | 109 | 377 | 0 | 0 | 2 | 51 | 1.8167 | 6.2833 | 0 | 0 | 0.033333 | 0.85
2180666 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2414 35-01-K02414_910684870_910684870 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:23:50 | 12.12.2021 18:23:27 | 2.9936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9936 | 0 | 0 | 0 | 0
2180663 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-4 45-71-M00093_45-71-M00093_2353705 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:24:55 | 12.12.2021 16:40:40 | 1.2625 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2625 | 306.7875 | 0 | 0 | 0 | 0
2180661 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOCAÖMERLİ TR-1 35-24-M00074_955223609_955223609 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:25:00 | 12.12.2021 15:44:34 | 0.32611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32611 | 0 | 0
2180667 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | BADINCA KÖK 45-73-M00341_HatBaşıAyırıcı_53135621 M03_53135621 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:32:26 | 12.12.2021 15:32:56 | 0.0083333 | 46 | 916 | 0 | 0 | 13 | 252 | 0.38333 | 7.6333 | 0 | 0 | 0.10833 | 2.1
2180670 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-310 35-18-L00310_95000015719_95000015719 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:35:28 | 12.12.2021 19:06:17 | 3.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0272
2180671 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TORBALI DM 35-26-M00001_956617960_956617960 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:36:05 | 12.12.2021 15:54:58 | 0.31472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4619 | 0 | 0 | 0 | 0
2180708 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-3 35-27-M00003_35-27-M00003_2367754 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:37:17 | 12.12.2021 20:16:35 | 4.655 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.655 | 209.475 | 0 | 0 | 0 | 0
2180672 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1269 35-02-M01269_M-1 M04_2097996 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:39:53 | 12.12.2021 16:37:55 | 0.96722 | 42 | 4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6233 | 4317.68 | 0 | 0 | 0 | 0
2180692 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/68 35-29-M00468_A A01_72412252 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:44:53 | 12.12.2021 17:53:01 | 2.1356 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3889 | 0 | 0 | 0 | 0
2180681 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_EUROGIDA M11_2052292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:51:00 | 12.12.2021 16:34:00 | 0.71667 | 102 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 107.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2180717 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-201(DM-2/1) 35-09-M00201_M-200 M01_42989096 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:51:45 | 12.12.2021 17:35:20 | 1.7264 | 7 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0847 | 2696.6194 | 0 | 0 | 0 | 0
2180686 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | ÖZLEMTUR SAHİL SİTESİ 35-21-L00084_35-21-L00084_72176570 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:52:46 | 12.12.2021 20:57:37 | 5.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0808 | 741.8017
2180685 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_A_56357078_56357078 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 15:54:31 | 12.12.2021 20:50:18 | 4.9297 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.5667 | 0 | 0
2180693 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-77-L00178_A_56387366_56387366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:00:09 | 12.12.2021 16:48:48 | 0.81083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.595
2180691 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_956667058_956667058 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:00:32 | 12.12.2021 16:55:29 | 0.91583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91583 | 0 | 0 | 0 | 0
2180804 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1231 35-01-M01231_911444327_911444327 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:00:49 | 12.12.2021 23:51:20 | 7.8419 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3678 | 0 | 0 | 0 | 0
2180735 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖÇBEYLİ TR-3 35-16-M00018_953327207_953327207 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:01:11 | 12.12.2021 22:34:59 | 6.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5633
2180702 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-291 35-18-L00291_7599084_56369798_56369798 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:01:24 | 12.12.2021 18:00:59 | 1.9931 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6875 | 0 | 0
2180722 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-128 35-16-L00128_953337540_953337540 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:03:23 | 12.12.2021 20:28:29 | 4.4183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4183 | 0 | 0 | 0 | 0
2180704 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4501 35-09-K04501_913487843_913487843 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:05:17 | 12.12.2021 18:00:57 | 1.9278 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
2180706 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YENİKÖY-4 35-26-L00143_10566838_56358489_56358489 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:05:19 | 12.12.2021 16:59:56 | 0.91028 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3981 | 0 | 0 | 0 | 0
2180694 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1486 35-08-K01486_97548716_97548716 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:05:37 | 12.12.2021 18:25:33 | 2.3322 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6478 | 0 | 0 | 0 | 0
2180711 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_35-18-L00588_72045770 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:12:55 | 12.12.2021 19:06:21 | 2.8906 | 0 | 0 | 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8906 | 557.8772 | 0 | 0
2180705 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | _A_56351991_56351991 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:14:55 | 12.12.2021 16:56:49 | 0.69833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.14
2180714 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-13 HIDIRLIK 35-14-M00013_956639775_956639775 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:16:49 | 12.12.2021 19:56:35 | 3.6628 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2906 | 0 | 0 | 0 | 0
2180703 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRACIK TR-7 35-24-L00030_915138576_915138576 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:17:00 | 12.12.2021 17:36:47 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3297 | 0 | 0
2180709 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYLI TR-12 35-15-L00197_35-15-L00197_2365423 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:19:41 | 12.12.2021 19:15:13 | 2.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1067
2180724 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1040 35-04-M01040_99373442_99373442 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:20:20 | 12.12.2021 18:45:03 | 2.4119 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4717 | 0 | 0 | 0 | 0
2180734 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-344 35-01-K00344_910803291_910803291 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:22:15 | 12.12.2021 18:38:30 | 2.2708 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
2180720 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-51 35-25-M00051_DAĞITIM TRAFO GÜMÜLDÜR M-51 M03_72081183 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:23:01 | 12.12.2021 21:03:30 | 4.6747 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.4983 | 0 | 0 | 0 | 0
2180730 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3265 35-04-K03265_99665111_99665111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:23:35 | 12.12.2021 17:55:41 | 1.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0
2180732 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2733 35-09-K02733_97689221_97689221 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:25:32 | 12.12.2021 18:25:08 | 1.9933 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
2180728 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1625 35-07-K01625_99140659_99140659 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:25:47 | 12.12.2021 18:13:08 | 1.7892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5783 | 0 | 0 | 0 | 0
2180729 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-16-L00262_47528014_56397483_56397483 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:28:45 | 12.12.2021 20:53:22 | 4.4103 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8981 | 0 | 0 | 0 | 0
2180726 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-20/21-B 45-71-M00447_45-71-M00447_66397399 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:29:12 | 13.12.2021 01:41:36 | 9.2067 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.08 | 0 | 0 | 0 | 0
2180736 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3199 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03199_912444084_912444084 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:30:06 | 12.12.2021 20:19:59 | 3.8314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8314 | 0 | 0 | 0 | 0
2180718 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DELEMENLER MAHMUTLAR TR-1 45-73-M00796_A_56371483_56371483 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:31:00 | 12.12.2021 17:55:14 | 1.4039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8078 | 0 | 0 | 0 | 0
2180783 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2728 35-04-M02728_99040396_99040396 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:32:16 | 13.12.2021 00:57:25 | 8.4192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8383 | 0 | 0 | 0 | 0
2180725 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-1 35-15-L00902_48652661_56370376_56370376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:33:01 | 12.12.2021 20:51:48 | 4.3131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7567 | 0 | 0 | 0 | 0
2180719 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:33:33 | 12.12.2021 16:49:00 | 0.2575 | 0 | 0 | 14 | 308 | 65 | 679 | 0 | 0 | 3.605 | 79.31 | 16.7375 | 174.8425
2180739 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İSMAİL ŞİMŞEK SULAMA GRUBU 35-29-L00149_D_56361364_56361364 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:33:33 | 12.12.2021 18:35:31 | 2.0328 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.59 | 0 | 0 | 0 | 0
2180731 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_ÇINARLI K15_2308102 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:39:03 | 12.12.2021 17:57:31 | 1.3078 | 6 | 3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8467 | 4935.5533 | 0 | 0 | 0 | 0
2180746 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950460328_950460328 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:43:22 | 13.12.2021 00:57:41 | 8.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2386
2180750 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3719 35-04-K03719_99132961_99132961 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:48:04 | 12.12.2021 22:41:37 | 5.8925 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0325 | 0 | 0 | 0 | 0
2180741 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_B_56397907_56397907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:50:03 | 12.12.2021 18:03:39 | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1733 | 0 | 0
2180748 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AYHAN BEZİRGENOGLU SULAMA GRUBU 35-29-L00346_B_56396697_56396697 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:52:58 | 12.12.2021 18:35:35 | 1.7103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7103 | 0 | 0 | 0 | 0
2180753 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KARAHIDIRLI TR-1 35-16-M00048_D_56395704_56395704 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 16:59:10 | 12.12.2021 20:43:01 | 3.7308 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
2180772 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1361 35-02-K01361_99056774_99056774 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:04:29 | 12.12.2021 18:48:05 | 1.7267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7267 | 0 | 0 | 0 | 0
2180754 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_TIRAZLAR M09_2074535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:07:43 | 12.12.2021 17:54:00 | 0.77139 | 0 | 0 | 43 | 729 | 96 | 1391 | 0 | 0 | 33.1697 | 562.3425 | 74.0533 | 1073.0019
2180760 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1959 35-02-M01959_911949990_911949990 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:08:33 | 12.12.2021 18:11:56 | 1.0564 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1692 | 0 | 0 | 0 | 0
2180759 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-11 45-78-L00211__56389139_56389139 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:11:16 | 12.12.2021 18:27:12 | 1.2656 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2111 | 0 | 0 | 0 | 0
2180765 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3032 35-09-M03032_B b1b_5867766 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:13:14 | 12.12.2021 19:44:42 | 2.5244 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.8578 | 0 | 0 | 0 | 0
2180768 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNEŞLİ TR-1 35-16-M00125_953324362_953324362 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:14:34 | 12.12.2021 18:14:59 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0069
2180762 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:18:00 | 12.12.2021 17:35:57 | 0.29917 | 42 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.565 | 87.3567 | 0 | 0 | 0 | 0
2180771 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_BERGAMA TM-1 GİRİŞ M02_2336317 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:21:58 | 12.12.2021 18:29:14 | 1.1211 | 5 | 28 | 44 | 1221 | 85 | 1099 | 5.6056 | 31.3911 | 49.3289 | 1368.8767 | 95.2944 | 1232.1011
2180787 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-7/2 45-82-M00335_B_56401228_56401228 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:25:46 | 12.12.2021 18:19:38 | 0.89778 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1867 | 0 | 0 | 0 | 0
2180774 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-989 35-03-M00989_910316399_910316399 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:26:41 | 12.12.2021 23:56:40 | 6.4997 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4986 | 0 | 0 | 0 | 0
2180769 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-204(DM-2/7) 35-09-M00204_M-1531 M03_77815036 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:28:40 | 12.12.2021 22:25:41 | 4.9503 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9503 | 178.21 | 0 | 0 | 0 | 0
2180820 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-121 35-16-L00121_TR-122 L02_72037330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:28:52 | 12.12.2021 19:12:17 | 1.7236 | 1 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7236 | 1144.4778 | 0 | 0 | 0 | 0
2180775 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAMANDERE TR-1 35-29-L00311_950344883_950344883 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:29:38 | 12.12.2021 19:55:37 | 2.4331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4331 | 0 | 0 | 0 | 0
2180784 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-2 45-76-M00002_955233763_955233763 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:31:32 | 12.12.2021 19:10:30 | 1.6494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6494 | 0 | 0
2180778 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_93541974_93541974 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:36:00 | 12.12.2021 18:47:17 | 1.1881 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2180788 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ORHANLI M-87 35-14-M00087_956649464_956649464 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:36:18 | 12.12.2021 23:38:09 | 6.0308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0308 | 0 | 0 | 0 | 0
2180780 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/11 45-71-M00561_B_56397625_56397625 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:37:16 | 12.12.2021 23:02:11 | 5.4153 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.9931 | 0 | 0 | 0 | 0
2180799 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2379 35-01-M02379_911581265_911581265 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:39:00 | 12.12.2021 22:08:21 | 4.4892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4892 | 0 | 0 | 0 | 0
2180798 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-22 45-81-M00022_945625262_945625262 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:39:57 | 12.12.2021 19:48:52 | 2.1486 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2972 | 0 | 0
2180815 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956652638_956652638 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:40:47 | 12.12.2021 19:24:49 | 1.7339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7339 | 0 | 0 | 0 | 0
2180795 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEVELİ TR-2 35-22-M00284_C_56356977_56356977 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:44:52 | 12.12.2021 19:41:18 | 1.9406 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5628 | 0 | 0 | 0 | 0
2180791 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3015 35-07-K03015_950217333_950217333 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:45:16 | 12.12.2021 19:52:52 | 2.1267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1267 | 0 | 0 | 0 | 0
2180797 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_953359567_953359567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:47:50 | 12.12.2021 23:30:10 | 5.7056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4111 | 0 | 0
2180805 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_OMS METAL M02_66442991 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:52:09 | 12.12.2021 19:27:00 | 1.5808 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2180801 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/4 45-83-L00004_48078023_56386842_56386842 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:52:44 | 12.12.2021 19:13:27 | 1.3453 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.645 | 0 | 0 | 0 | 0
2180803 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-166 35-18-L00166_9336909_56370210_56370210 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 17:54:01 | 12.12.2021 19:44:38 | 1.8436 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7158 | 0 | 0
2180809 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-528 M10_72200150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:04:23 | 12.12.2021 18:53:12 | 0.81361 | 14 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3906 | 233.5064 | 0 | 0 | 0 | 0
2180816 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYOBA TR-2 45-72-M00419_956491761_956491761 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:04:31 | 12.12.2021 20:04:18 | 1.9964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9928 | 0 | 0 | 0 | 0
2180810 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇİNANDAVUTLAR TR-1 45-81-M00227_A_56398833_56398833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:04:38 | 12.12.2021 20:50:17 | 2.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0867
2180821 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/68 35-29-M00468_950348614_950348614 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:08:52 | 12.12.2021 19:28:31 | 1.3275 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0
2180819 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-118 ÇOBANLAR ÖZEL 35-14-L00118Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095767 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:17:31 | 12.12.2021 19:46:34 | 1.4842 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2180827 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-27 35-21-L00154_95000151147_95000151147 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:24:21 | 12.12.2021 23:37:39 | 5.2217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4433 | 0 | 0 | 0 | 0
2180824 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY YENİ MAH TR-4 45-78-L00655_49253348_56391442_56391442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:27:48 | 12.12.2021 19:23:30 | 0.92833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6417 | 0 | 0 | 0 | 0
2180832 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/26 45-71-M00008_953198417_953198417 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:28:49 | 13.12.2021 01:09:50 | 6.6836 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1017 | 0 | 0 | 0 | 0
2180829 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_B_56389334_56389334 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:30:47 | 13.12.2021 04:49:59 | 10.32 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0
2180828 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AZİZTEPE TR-1 45-73-M00214_B_56401067_56401067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:32:39 | 12.12.2021 21:50:37 | 3.2994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5989 | 0 | 0 | 0 | 0
2180826 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | İNCECİKLER TR-1 35-16-L00256_47538965_56397097_56397097 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:32:51 | 12.12.2021 19:00:38 | 0.46306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 0
2180833 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-33 35-16-L00033_BERGAMA İ.M.-1 L01_67585177 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:38:23 | 12.12.2021 18:50:00 | 0.19361 | 20 | 8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8722 | 1567.4756 | 0 | 0 | 0 | 0
2214709 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-29 35-27-L00351_A_65513001_65513001 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:39:08 | 12.12.2021 19:29:00 | 0.83111 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8267 | 0 | 0 | 0 | 0
2180836 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-2969 35-01-M02969_DAĞITIM TRAFOSU M04_78497026 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:41:21 | 12.12.2021 20:05:04 | 1.3953 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3214 | 0 | 0 | 0 | 0
2180837 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMENLER TR-1 35-15-L00094_950379174_950379174 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:41:42 | 12.12.2021 22:04:52 | 3.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7722
2180834 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/45 45-83-M00045_C_81590219_81590219 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:43:38 | 12.12.2021 21:49:34 | 3.0989 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1867 | 0 | 0 | 0 | 0
2180875 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_950425947_950425947 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:45:08 | 12.12.2021 21:15:23 | 2.5042 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5125 | 0 | 0 | 0 | 0
2180848 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-16 35-26-M01302_956625294_956625294 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:47:14 | 12.12.2021 19:21:59 | 0.57917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3708 | 0 | 0 | 0 | 0
2180840 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3211 35-04-K03211_35-04-K03211_2360384 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:49:10 | 12.12.2021 21:21:55 | 2.5458 | 2 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0917 | 1988.2958 | 0 | 0 | 0 | 0
2180845 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/29 45-72-L00029_A_56394001_56394001 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:50:12 | 12.12.2021 21:13:29 | 2.3881 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2683 | 0 | 0 | 0 | 0
2180841 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖRENCİK KAPAN TR-1 35-31-L00224_A_72233180_72233180 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:51:00 | 12.12.2021 20:01:58 | 1.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9139
2180849 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK TR-1/TR-2/TR-3/TR-4 TARIMSAL SULAMA M02_72193244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 18:58:26 | 12.12.2021 19:46:39 | 0.80361 | 8 | 16 | 2 | 17 | 2 | 0 | 6.4289 | 12.8578 | 1.6072 | 13.6614 | 1.6072 | 0
2180865 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_HatBaşıAyırıcı_53137661 M02_53137661 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 19:04:07 | 12.12.2021 21:25:23 | 2.3544 | 29 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2789 | 355.5211 | 0 | 0 | 0 | 0
2180872 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-7/2 45-82-M00335_A_65513628_65513628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 19:06:42 | 12.12.2021 20:04:05 | 0.95639 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0344 | 0 | 0 | 0 | 0
2180850 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AŞAĞI KAYAPINAR TR-1 45-71-M01004_B_56388135_56388135 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 19:10:41 | 13.12.2021 06:52:26 | 11.6958 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.5375 | 0 | 0 | 0 | 0
2180869 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-3 35-28-M00183_953376253_953376253 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 19:15:35 | 12.12.2021 20:10:01 | 0.90722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90722 | 0 | 0 | 0 | 0
2180854 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2913 35-01-M02913_C_56374607_56374607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 19:15:58 | 12.12.2021 20:58:27 | 1.7081 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0606 | 0 | 0 | 0 | 0
2180935 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-144 35-02-M00144_35-02-M00144_2359648 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 19:33:54 | 12.12.2021 22:13:01 | 2.6519 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6519 | 37.1272 | 0 | 0 | 0 | 0
2180871 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİRGİ TR-10 35-15-L00266_947354239_947354239 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 19:36:32 | 12.12.2021 20:18:25 | 0.69806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69806 | 0 | 0 | 0 | 0
2180881 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-31(M-731) 35-30-M00731_H h1_43010769 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 19:39:53 | 12.12.2021 21:54:08 | 2.2375 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.6125 | 0 | 0
2180874 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-29 35-27-L00351_A_65513001_65513001 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 19:40:41 | 12.12.2021 20:26:09 | 0.75778 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5911 | 0 | 0 | 0 | 0
2180873 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _A_56386302_56386302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 19:43:00 | 12.12.2021 21:02:37 | 1.3269 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4239 | 0 | 0 | 0 | 0
2180887 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_C_56359041_56359041 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 19:45:47 | 12.12.2021 22:53:52 | 3.1347 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
2180883 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1608 35-04-K01608_941915876_941915876 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 19:46:00 | 13.12.2021 00:58:09 | 5.2025 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.43 | 0 | 0 | 0 | 0
2180894 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ELDELEK-5(BEKİR KURT) TARIMSAL SULAMA 45-78-M00442_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109011 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 19:50:19 | 12.12.2021 21:45:32 | 1.9203 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6447 | 0 | 0 | 0 | 0
2180877 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE MERKEZ SOK TR-6 35-31-L00159_47841104_56390497_56390497 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 19:50:47 | 12.12.2021 21:44:50 | 1.9008 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7192 | 0 | 0
2180884 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/83-A 45-83-L00309_48122522_56389034_56389034 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 19:55:01 | 12.12.2021 21:22:41 | 1.4611 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.2389 | 0 | 0 | 0 | 0
2180880 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HACIOSMANLAR TR-1 45-72-L00734_A_79154952_79154952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 19:55:48 | 12.12.2021 20:58:12 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.56
2180882 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARIDOLMA TR-1 45-72-L00669_956485408_956485408 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 19:57:35 | 12.12.2021 22:04:18 | 2.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1119
2180885 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-14 SEVTUR 35-18-L00014_7196389_56394158_56394158 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 20:03:41 | 12.12.2021 22:40:03 | 2.6061 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.82 | 0 | 0
2180898 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BADEMLİ TR-2 35-30-L00099_A_56353388_56353388 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 20:18:34 | 12.12.2021 23:27:23 | 3.1469 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.8167 | 0 | 0
2180896 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_A_56397911_56397911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 20:21:24 | 12.12.2021 21:53:57 | 1.5425 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7975 | 0 | 0
2180899 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ TR-1 35-29-L00326_C_56400186_56400186 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 20:28:20 | 12.12.2021 22:07:51 | 1.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1239
2180906 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-7/2 45-82-M00335_B_65513615_65513615 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 20:29:42 | 12.12.2021 22:32:28 | 2.0461 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1989 | 0 | 0 | 0 | 0
2180911 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-4 (ESKİ TR-36) 35-26-M01365_956621005_956621005 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 20:31:30 | 12.12.2021 22:03:36 | 1.535 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0
2180908 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-6 35-30-M00006_955329342_955329342 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 20:32:20 | 12.12.2021 21:38:54 | 1.1094 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7661 | 0 | 0
2180909 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-26 35-25-M00074_955267993_955267993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 20:35:32 | 12.12.2021 21:37:46 | 1.0372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 0
2180925 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-14 45-72-M00621_956511329_956511329 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 20:48:52 | 12.12.2021 21:39:04 | 0.83667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6733 | 0 | 0 | 0 | 0
2180914 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-39 35-27-M00039_A_56356572_56356572 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 20:51:29 | 13.12.2021 02:02:38 | 5.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1858 | 0 | 0 | 0 | 0
2180924 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/28 45-72-M00028_TR-1/36 M04_66492540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 20:53:41 | 12.12.2021 23:08:47 | 2.2517 | 49 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3317 | 198.1467 | 0 | 0 | 0 | 0
2180922 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KARAKURT TR-4 45-76-M00088_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084832 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 20:56:47 | 12.12.2021 23:29:29 | 2.545 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.545 | 361.39 | 0 | 0
2180920 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_911151805_911151805 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 21:01:41 | 12.12.2021 23:55:18 | 2.8936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8936 | 0 | 0 | 0 | 0
2180930 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2322181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 21:04:21 | 12.12.2021 21:44:45 | 0.67333 | 0 | 1 | 10 | 639 | 8 | 151 | 0 | 0.67333 | 6.7333 | 430.26 | 5.3867 | 101.6733
2180941 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4457 35-01-K04457_A_56352474_56352474 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 21:04:35 | 13.12.2021 02:29:40 | 5.4181 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.1097 | 0 | 0 | 0 | 0
2180921 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-29 35-27-L00351_A_65513001_65513001 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 21:05:50 | 12.12.2021 23:01:09 | 1.9219 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.0678 | 0 | 0 | 0 | 0
2180928 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖRENCİK KAPAN TR-1 35-31-L00224_A_72233180_72233180 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 21:10:33 | 12.12.2021 22:44:56 | 1.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8653
2180933 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-112 OVACIK 35-18-L00112__72372402_72372402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 21:30:14 | 12.12.2021 22:59:49 | 1.4931 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1875 | 0 | 0
2180936 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-379 35-18-L00379_95000161540_95000161540 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 21:46:00 | 12.12.2021 23:23:43 | 1.6286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6286 | 0 | 0
2180939 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYKIN TR-2 45-72-L00673_956520750_956520750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 21:53:34 | 12.12.2021 23:18:58 | 1.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4233
2180946 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÖFÜNDERE TR-1 35-15-L00213_B_56367924_56367924 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 21:58:36 | 13.12.2021 01:19:38 | 3.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9189
2180943 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-43 35-25-M00082_961058300_961058300 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 21:59:31 | 12.12.2021 23:51:32 | 1.8669 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4678 | 0 | 0 | 0 | 0
2180942 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | TR-22/6 FEN LİSESİ TR 45-71-M01193_DAĞITIM TRAFO TR-22/6 FEN LİSESİ TR M03_72082842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 21:59:36 | 12.12.2021 23:46:40 | 1.7844 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7844 | 314.0622 | 0 | 0 | 0 | 0
2180947 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOBRAN TR-1 45-73-M00952_945646251_945646251 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 22:03:35 | 12.12.2021 23:58:26 | 1.9142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9142 | 0 | 0 | 0 | 0
2180949 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/68 35-29-M00468_950348614_950348614 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 22:25:26 | 12.12.2021 23:32:32 | 1.1183 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9467 | 0 | 0 | 0 | 0
2180952 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-1 35-22-M00157_955254787_955254787 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 22:30:00 | 12.12.2021 23:58:08 | 1.4689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4689 | 0 | 0 | 0 | 0
2180957 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÖZBEY M15_2305567 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 22:51:42 | 13.12.2021 00:08:53 | 1.2864 | 179 | 2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2726 | 3385.9072 | 0 | 0 | 0 | 0
2180958 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_YAZIBAŞI-1 M34_2307565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 22:51:53 | 12.12.2021 22:55:38 | 0.062529 | 165 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3172 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0
2180963 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ARMUTLU DM-2/TR-29 35-27-L00351_C C01_64979720 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 23:17:47 | 13.12.2021 00:58:30 | 1.6786 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2519 | 0 | 0 | 0 | 0
2180973 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-30 45-82-M00030_945526078_945526078 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 23:22:01 | 13.12.2021 00:25:42 | 1.0614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 0
2180969 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-618 35-04-K00618_C_56356220_56356220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 23:43:54 | 13.12.2021 02:47:33 | 3.0608 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.9958 | 0 | 0 | 0 | 0
2180971 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-31(M-731) 35-30-M00731_H h1_43010769 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 23:46:45 | 13.12.2021 00:56:18 | 1.1592 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4842 | 0 | 0
2180979 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-14 SEVTUR 35-18-L00014_12051623_60983830_60983830 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 23:48:51 | 13.12.2021 01:53:37 | 2.0794 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.8461 | 0 | 0
2180980 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/45 45-72-M00045_956529459_956529459 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 23:56:07 | 13.12.2021 07:22:49 | 7.445 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0
2180978 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2379 35-01-M02379_911581265_911581265 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2021 23:59:29 | 13.12.2021 01:14:20 | 1.2475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2475 | 0 | 0 | 0 | 0
2180982 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-137 35-16-L00137_D D01_66178389 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 00:02:41 | 13.12.2021 00:57:36 | 0.91528 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3569 | 0 | 0 | 0 | 0
2180981 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_YAZIBAŞI-1 M34_2307565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 00:09:05 | 13.12.2021 00:15:49 | 0.11223 | 165 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.518 | 2.1324 | 0 | 0 | 0 | 0
2180983 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÖZBEY M15_2305567 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 00:10:00 | 13.12.2021 00:57:34 | 0.79286 | 179 | 2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9223 | 2086.8126 | 0 | 0 | 0 | 0
2180987 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_KIZLARALANI ÇIKIŞ L02_66587063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 00:29:13 | 13.12.2021 00:31:01 | 0.03 | 43 | 578 | 0 | 42 | 19 | 717 | 1.29 | 17.34 | 0 | 1.26 | 0.57 | 21.51
2180996 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/59 45-72-M00059_DM-2/TR-12 M04_79613565 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 00:48:53 | 13.12.2021 04:46:42 | 3.9636 | 3 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8908 | 6167.3789 | 0 | 0 | 0 | 0
2180993 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 00:49:00 | 13.12.2021 01:41:15 | 0.87083 | 90 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.375 | 69.6667 | 0 | 0 | 0.87083 | 0
2180994 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2379 35-01-M02379_35-01-M02379_80313332 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 00:49:00 | 13.12.2021 01:18:20 | 0.48889 | 0 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.3556 | 0 | 0 | 0 | 0
2181000 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_KIZLARALANI ÇIKIŞ L02_66587060 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 00:55:31 | 13.12.2021 06:02:05 | 5.1094 | 43 | 578 | 0 | 42 | 19 | 717 | 219.7061 | 2953.2589 | 0 | 214.5967 | 97.0794 | 3663.4717
2180999 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13(M-713) 35-30-M00713_955298723_955298723 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 00:57:51 | 13.12.2021 03:52:07 | 2.9044 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9489 | 0 | 0
2180998 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK TR-1 M02_2096632 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 01:02:47 | 13.12.2021 02:07:45 | 1.0828 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4767 | 0 | 0 | 0 | 0
2181002 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_DM-5/41 M08_2335562 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 01:05:56 | 13.12.2021 02:34:41 | 1.4792 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8958 | 1.4792 | 0 | 0 | 0 | 0
2181003 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-1/TR-18 (TR-47) 35-26-M00047__60982678_60982678 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 01:15:25 | 13.12.2021 02:38:07 | 1.3783 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9433 | 0 | 0 | 0 | 0
2181007 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3592 35-01-K03592_35-01-K03592_72124207 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 01:41:31 | 13.12.2021 01:53:52 | 0.20583 | 1 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20583 | 93.4483 | 0 | 0 | 0 | 0
2181010 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 01:58:51 | 13.12.2021 04:01:36 | 2.0458 | 5 | 115 | 0 | 0 | 5 | 156 | 10.2292 | 235.2708 | 0 | 0 | 10.2292 | 319.15
2181013 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-101 35-01-K00101_K-839 K03_42445852 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 02:19:31 | 13.12.2021 02:20:31 | 0.016667 | 6 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 76.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
2181018 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-290 35-01-K00290_910757690_910757690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 02:45:55 | 13.12.2021 03:45:13 | 0.98833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98833 | 0 | 0 | 0 | 0
2181023 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-29 35-27-L00351_A_65513001_65513001 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 02:59:20 | 13.12.2021 04:00:33 | 1.0203 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5411 | 0 | 0 | 0 | 0
2181026 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_BİRGİ-2 L11_2316546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 03:20:41 | 13.12.2021 03:50:00 | 0.48861 | 17 | 1165 | 0 | 0 | 5 | 155 | 8.3064 | 569.2319 | 0 | 0 | 2.4431 | 75.7347
2181035 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_95001172849_95001172849 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 04:26:29 | 13.12.2021 05:55:28 | 1.4831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | 0 | 0
2181037 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-243 35-04-K00243_99344450_99344450 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 04:34:22 | 13.12.2021 05:28:36 | 0.90389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90389 | 0 | 0 | 0 | 0
2181042 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_45-71-M00130_72242837 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 05:02:30 | 13.12.2021 06:27:29 | 1.4164 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4164 | 328.6022 | 0 | 0 | 0 | 0
2181050 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ARMUTLU DM-2/TR-29 35-27-L00351_C C01_64979720 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 05:22:37 | 13.12.2021 07:33:50 | 2.1869 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1603 | 0 | 0 | 0 | 0
2181091 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK KÖK-2 M08_2329851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 05:48:49 | 13.12.2021 13:15:29 | 7.4444 | 32 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2222 | 699.7778 | 0 | 0 | 0 | 0
2181056 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-138 GÖRECE 35-22-K00138_955261632_955261632 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 05:50:04 | 13.12.2021 13:58:47 | 8.1453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1453 | 0 | 0 | 0 | 0
2181080 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | FIRINLI TR-7 35-20-L00094_35-20-L00094_2371661 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 06:17:27 | 13.12.2021 10:40:02 | 4.3764 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3764 | 446.3917 | 0 | 0 | 0 | 0
2181060 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-2 35-15-L00918_48652852_56370689_56370689 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 06:28:37 | 13.12.2021 09:59:03 | 3.5072 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.565 | 0 | 0 | 0 | 0
2181062 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950439072_950439072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 06:35:06 | 13.12.2021 15:54:58 | 9.3311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3311 | 0 | 0
2181063 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639647_956639647 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 06:35:06 | 13.12.2021 11:57:37 | 5.3753 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6269 | 0 | 0 | 0 | 0
2181076 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_KAPLANCIK L03_2314109 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 06:40:34 | 13.12.2021 08:49:14 | 2.1444 | 20 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8889 | 298.0778 | 0 | 0 | 0 | 0
2181071 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-204(DM-2/7) 35-09-M00204_A a1b_5867942 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 07:00:09 | 13.12.2021 14:20:13 | 7.3344 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.7389 | 0 | 0 | 0 | 0
2181066 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_45-71-M00137_2356110 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 07:00:27 | 13.12.2021 09:47:39 | 2.7867 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7867 | 652.08 | 0 | 0 | 0 | 0
2181068 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FAHRİ AYDIN SULAMA GRUBU 35-29-M00389_950371267_950371267 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 07:00:28 | 13.12.2021 10:24:37 | 3.4025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4025 | 0 | 0 | 0 | 0
2181070 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 07:00:51 | 13.12.2021 10:54:07 | 3.8878 | 157 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.3811 | 2289.9011 | 0 | 0 | 0 | 0
2181069 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 07:02:55 | 13.12.2021 09:16:49 | 2.2317 | 18 | 250 | 0 | 0 | 1 | 21 | 40.17 | 557.9167 | 0 | 0 | 2.2317 | 46.865
2181083 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEN MEZARLIK YANI TR 35-29-L00775_35-29-L00775_72353685 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 07:21:36 | 13.12.2021 11:25:08 | 4.0589 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0589 | 85.2367 | 0 | 0 | 0 | 0
2181072 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1834 35-04-M01834_99446757_99446757 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 07:22:12 | 13.12.2021 14:41:23 | 7.3197 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9183 | 0 | 0 | 0 | 0
2181075 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYAKÖY TR-3 35-15-L00523_950387832_950387832 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 07:26:48 | 13.12.2021 09:34:26 | 2.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1272
2181079 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_BEŞYOL PLASTİK M18_2335556 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 07:27:26 | 13.12.2021 08:08:19 | 0.68139 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2181078 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-88 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01088_45-80-M01088_2350925 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 07:37:00 | 13.12.2021 09:35:12 | 1.97 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2181088 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-3 35-13-L00490_946423096_946423096 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 07:43:16 | 13.12.2021 08:46:45 | 1.0581 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7547 | 0 | 0
2181082 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AĞAÇ İŞLERİ TR-12 35-22-M00124_C_56353300_56353300 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 07:43:34 | 13.12.2021 09:59:36 | 2.2672 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1378 | 0 | 0 | 0 | 0
2181081 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426466_56387834_56387834 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 07:44:18 | 13.12.2021 11:53:26 | 4.1522 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.37 | 0 | 0 | 0 | 0
2181084 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/40 45-83-M00040_DAĞITIM TRAFOSU M06_2330142 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 07:48:43 | 13.12.2021 14:08:12 | 6.3247 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3247 | 145.4686 | 0 | 0 | 0 | 0
2181089 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKMESCİT TR-2 35-29-L00220_950323090_950323090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 07:49:00 | 13.12.2021 10:09:02 | 2.3339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6678 | 0 | 0 | 0 | 0
2181086 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1464 35-09-K01464_97808366_97808366 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 07:49:48 | 13.12.2021 17:02:39 | 9.2142 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3558 | 0 | 0 | 0 | 0
2181087 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | BELEN TR-2 35-28-M00206_B_56357837_56357837 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 07:50:30 | 13.12.2021 09:04:53 | 1.2397 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9589 | 0 | 0 | 0 | 0
2181093 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-3 45-71-M01044_45-71-M01044_2371688 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 07:51:48 | 13.12.2021 10:16:55 | 2.4186 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4186 | 379.7219 | 0 | 0 | 0 | 0
2181102 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-349 35-18-L00349_10979696_56357048_56357048 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 07:56:41 | 13.12.2021 12:43:21 | 4.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7778
2181092 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-33 M05_2117927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:01:04 | 13.12.2021 08:06:39 | 0.093056 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46528 | 2.8847 | 0 | 0 | 0 | 0
2181094 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-454 M08_2121890 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:01:04 | 13.12.2021 08:11:00 | 0.16556 | 26 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3044 | 269.1933 | 0 | 0 | 0 | 0
2181100 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2703 35-01-M02703__81571151_81571151 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:02:13 | 13.12.2021 10:46:36 | 2.7397 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.6025 | 0 | 0 | 0 | 0
2181097 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | YEŞİLYAYLA TR-9 HARMANDALILAR ÜSTÜ 45-77-M00132_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099132 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:04:28 | 13.12.2021 10:14:22 | 2.165 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.165 | 19.485 | 0 | 12.99
2181103 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/18 45-72-M00018_956503426_956503426 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:11:36 | 13.12.2021 09:38:24 | 1.4467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 0
2181101 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-196 35-01-K00196_910662216_910662216 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:14:44 | 13.12.2021 13:37:36 | 5.3811 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5244 | 0 | 0 | 0 | 0
2181122 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1268 35-04-M01268_99222237_99222237 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:21:57 | 13.12.2021 14:35:53 | 6.2322 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7867 | 0 | 0 | 0 | 0
2181121 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_TR-16 İÇMESUYU M03_2328102 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:22:05 | 13.12.2021 10:46:49 | 2.4122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 71 | 2.4122 | 0 | 0 | 0 | 89.2522 | 171.2678
2181106 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAAĞAÇLI TR-4 45-71-M01081_45-71-M01081_2361383 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:23:30 | 13.12.2021 10:14:35 | 1.8514 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8514 | 203.6528 | 0 | 0 | 0 | 0
2181118 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-32 M03_2302813 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:25:16 | 13.12.2021 09:48:00 | 1.3789 | 6 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2733 | 2233.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2181115 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2535 35-01-K02535_A 2A_5864502 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:26:00 | 13.12.2021 11:58:15 | 3.5375 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2181113 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_AYASKENT DM-2 M10_82964605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:31:21 | 13.12.2021 08:32:01 | 0.011111 | 17 | 0 | 1 | 6 | 132 | 4547 | 0.18889 | 0 | 0.011111 | 0.066667 | 1.4667 | 50.5222
2181126 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-26-M00053_956614635_956614635 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:32:26 | 13.12.2021 09:02:01 | 0.49306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98611 | 0 | 0 | 0 | 0
2181120 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-4 45-71-M01774_A_56352564_56352564 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:34:00 | 13.12.2021 10:52:33 | 2.3092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3092 | 0 | 0 | 0 | 0
2181130 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_953215971_953215971 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:39:13 | 13.12.2021 11:42:20 | 3.0519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0519 | 0 | 0 | 0 | 0
2181147 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-318 ZEYTİNALANI 35-19-L00366_956681096_956681096 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:43:07 | 13.12.2021 14:58:52 | 6.2625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2625 | 0 | 0 | 0 | 0
2181132 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-20/21-B 45-71-M00447_A a2_44684604 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:43:54 | 13.12.2021 11:48:27 | 3.0758 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4883 | 0 | 0 | 0 | 0
2181133 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_ÖZBATILILAR BELEDİYE-AZİZİYE-PAŞAKÖY M05_72045944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:45:39 | 13.12.2021 09:24:06 | 0.64083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4858 | 312.7267
2181144 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖRENCİK KAPAN TR-1 35-31-L00224_C_72233178_72233178 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:48:21 | 13.12.2021 11:43:53 | 2.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4789
2181138 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550_C_56364779_56364779 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:48:46 | 13.12.2021 12:15:17 | 3.4419 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.7975 | 0 | 0 | 0 | 0
2181139 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/35 45-72-L00035_956497130_956497130 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:50:54 | 13.12.2021 10:01:08 | 1.1706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 0
2181145 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1892 35-04-M01892_966462636_966462636 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:51:38 | 13.12.2021 14:34:28 | 5.7139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7139 | 0 | 0 | 0 | 0
2181135 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:51:51 | 13.12.2021 09:13:04 | 0.35361 | 67 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6919 | 508.1392 | 0 | 0 | 0 | 0
2181136 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:51:59 | 13.12.2021 09:14:33 | 0.37611 | 35 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1639 | 405.0717 | 0 | 0 | 0 | 0
2181151 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-5 35-32-L00005_C_56376705_56376705 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:52:56 | 13.12.2021 09:23:48 | 0.51444 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9244 | 0 | 0
2181141 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-112 OVACIK 35-18-L00112_950439425_950439425 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:53:30 | 13.12.2021 13:13:38 | 4.3356 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6778 | 0 | 0
2181140 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SİNDEL TR-1 45-75-M00331_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089069 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:54:00 | 13.12.2021 10:35:27 | 1.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6908 | 109.9042
2181142 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HEYBELİ TR-1 45-80-M00094_956549107_956549107 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:54:00 | 13.12.2021 10:44:01 | 1.8336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8336 | 0 | 0 | 0 | 0
2181154 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-30 35-27-L00007_910309107_910309107 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:54:19 | 13.12.2021 21:16:31 | 12.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0
2181167 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135525 M11_53135525 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:55:06 | 13.12.2021 14:31:39 | 5.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3558
2181180 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956656538_956656538 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:56:26 | 13.12.2021 17:10:34 | 8.2356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4711 | 0 | 0 | 0 | 0
2181175 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI-2 35-26-L00329_956599882_956599882 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:57:19 | 13.12.2021 09:45:20 | 0.80028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6006 | 0 | 0 | 0 | 0
2181153 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-141 DİLEK SİTESİ 35-19-L00141_956670917_956670917 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 08:58:13 | 13.12.2021 10:36:26 | 1.6369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6369 | 0 | 0 | 0 | 0
2181152 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2586 35-08-K02586_912626568_912626568 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:00:15 | 13.12.2021 17:46:10 | 8.7653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7653 | 0 | 0 | 0 | 0
2181164 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HÜSEYİN PEKCAN TR 35-27-L00071_C_65500887_65500887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:01:54 | 13.12.2021 12:00:05 | 2.9697 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9394 | 0 | 0 | 0 | 0
2181156 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KAYAPINAR TR-1 45-71-M00963_A_56399240_56399240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:02:11 | 13.12.2021 12:04:38 | 3.0408 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4292 | 0 | 0 | 0 | 0
2181188 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-133 MANİSALILAR SİTESİ 35-14-L00133_9909662 B2b_5959403 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:02:34 | 13.12.2021 14:52:57 | 5.8397 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7561 | 0 | 0 | 0 | 0
2181155 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KARADUT MAHALLESİ TR-1 45-73-M01057_A_65510172_65510172 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:03:20 | 13.12.2021 10:22:27 | 1.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3186
2181150 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/124 45-83-M00667_ÇAMLICADAN GİRİŞ-ÇIKIŞ M02_2113156 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:03:49 | 13.12.2021 15:33:57 | 6.502 | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.502 | 4746.4742 | 0 | 0 | 0 | 0
2181159 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18/05 (TR-138) 45-71-M00255_953223114_953223114 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:05:00 | 13.12.2021 12:29:40 | 3.4111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5222 | 0 | 0 | 0 | 0
2181177 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-38 35-27-M00038_C_56371309_56371309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:05:02 | 13.12.2021 14:08:21 | 5.0553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0553 | 0 | 0 | 0 | 0
2181158 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | UMURCALI TR 2 35-31-L00107_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037213 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:05:21 | 13.12.2021 17:29:00 | 8.3942 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3942 | 646.3508 | 0 | 0
2181183 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-3770 35-01-K03770_DAĞITIM TRF K-3770 K01_65816181 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:07:11 | 13.12.2021 14:41:02 | 5.5642 | 1 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5642 | 4189.8175 | 0 | 0 | 0 | 0
2181166 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1067 35-04-K01067_98939086_98939086 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:07:17 | 13.12.2021 16:16:39 | 7.1561 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9367 | 0 | 0 | 0 | 0
2181200 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-4 35-14-M00310_95000549444_95000549444 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:07:25 | 13.12.2021 17:28:04 | 8.3442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3442 | 0 | 0 | 0 | 0
2181160 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-16/6 45-82-M00098_DAĞITIM TRAFOSU M03_72190406 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:10:15 | 13.12.2021 12:43:27 | 3.5532 | 1 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5532 | 1165.4389 | 0 | 0 | 0 | 0
2181162 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI YENİKÖY TR-2 45-83-L00446_C_56407910_56407910 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:11:09 | 13.12.2021 17:35:23 | 8.4038 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.3818 | 0 | 0 | 0 | 0
2181168 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KABAÇINAR TR-1 45-83-L00285_A_56407917_56407917 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:12:00 | 13.12.2021 17:23:29 | 8.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.445
2181171 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_953210481_953210481 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:16:50 | 13.12.2021 18:43:21 | 9.4419 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7678 | 0 | 0 | 0 | 0
2181174 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-25 35-23-M00025_DAĞITIM TRAFO YENİFOÇA TR-25 M04_2334895 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:17:35 | 13.12.2021 17:31:26 | 8.2308 | 1 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2308 | 4856.1638 | 0 | 0 | 0 | 0
2181187 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_A_56384515_56384515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:20:41 | 13.12.2021 12:20:08 | 2.9908 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9542 | 0 | 0 | 0 | 0
2181206 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-1 35-20-L00227_95000563840_95000563840 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:20:59 | 13.12.2021 11:30:27 | 2.1578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1578 | 0 | 0
2181184 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 (M-701) 35-30-M00701_955299229_955299229 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:23:23 | 13.12.2021 10:01:21 | 0.63278 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.695 | 0 | 0
2181189 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_FABRİKALAR M03_66503130 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:27:00 | 13.12.2021 18:26:00 | 8.9833 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2181186 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_KIRKAĞAÇ OTOYOL DM M06_72212577 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 09:28:01 | 13.12.2021 13:36:45 | 4.1456 | 0 | 0 | 157 | 2759 | 8 | 844 | 0 | 0 | 650.8522 | 11437.5878 | 33.1644 | 3498.8489
2181196 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 35-15-M00048_950364753_950364753 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:29:02 | 13.12.2021 10:52:29 | 1.3908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 0
2181197 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ORHANLI M-87 35-14-M00087_956637955_956637955 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:30:19 | 13.12.2021 11:53:51 | 2.3922 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3533 | 0 | 0 | 0 | 0
2181224 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-19-L00063_956673854_956673854 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:31:53 | 13.12.2021 12:13:52 | 2.6997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6997 | 0 | 0 | 0 | 0
2181199 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/26 45-71-M00008_953198444_953198444 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:34:00 | 13.12.2021 12:55:06 | 3.3517 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8683 | 0 | 0 | 0 | 0
2181202 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TOPÇAM M05_2115968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:35:00 | 13.12.2021 09:56:36 | 0.36 | 0 | 28 | 0 | 0 | 9 | 144 | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 3.24 | 51.84
2181210 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ÇEŞME HAVZA TM 35-18-A00006_ALAÇATI-2 M12_2313709 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:35:01 | 13.12.2021 11:14:50 | 1.6636 | 0 | 0 | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9908 | 317.7497 | 0 | 0
2181214 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1154 35-03-M01154_910375529_910375529 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:35:57 | 13.12.2021 10:25:02 | 0.81806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4542 | 0 | 0 | 0 | 0
2181222 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-8 35-22-M00857_A_79859316_79859316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:38:59 | 13.12.2021 12:23:22 | 2.7397 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8356 | 0 | 0 | 0 | 0
2181209 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-41 35-30-L00041_955304038_955304038 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:41:54 | 13.12.2021 10:24:19 | 0.70694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70694 | 0 | 0
2181215 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _955257440_955257440 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:43:48 | 13.12.2021 11:42:50 | 1.9839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9839 | 0 | 0 | 0 | 0
2181221 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_A_56382755_56382755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:46:50 | 13.12.2021 10:43:20 | 0.94167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2181219 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-337 35-02-M00337_915047397_915047397 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:47:06 | 13.12.2021 11:01:58 | 1.2478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2478 | 0 | 0 | 0 | 0
2181218 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-6 35-22-M00807_955286765_955286765 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:47:17 | 13.12.2021 14:10:00 | 4.3786 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8931 | 0 | 0 | 0 | 0
2181264 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-19-L00015_956674755_956674755 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:49:38 | 13.12.2021 15:29:21 | 5.6619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6619 | 0 | 0 | 0 | 0
2181229 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_35-21-L00120_2375932 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:50:58 | 13.12.2021 11:11:47 | 1.3469 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3469 | 218.205 | 0 | 0 | 0 | 0
2181216 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-22 35-25-M00192_12350536_56373883_56373883 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:51:00 | 13.12.2021 10:12:02 | 0.35056 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6756 | 0 | 0 | 0 | 0
2181231 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | YAĞCILI TR-2 45-82-M00367_HatBaşıAyırıcı_53136142 M02_53136142 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:51:10 | 13.12.2021 10:56:55 | 1.0958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1.0958 | 0 | 0 | 1.0958 | 94.2417
2181230 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KAYRANLAR TR-1 45-81-M00062_A_56388194_56388194 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:55:44 | 13.12.2021 12:31:43 | 2.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9972
2181227 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-32 M03_2302813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:56:31 | 13.12.2021 10:54:54 | 0.97306 | 6 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8383 | 1585.1075 | 0 | 0 | 0 | 0
2181234 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1211 35-03-K01211_910369812_910369812 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 09:56:32 | 13.12.2021 11:40:47 | 1.7375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2125 | 0 | 0 | 0 | 0
2181254 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRTEPE TR-1 35-29-L00540_942022264_942022264 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:00:07 | 13.12.2021 11:52:36 | 1.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8747
2181226 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-307 L06_2052311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:00:11 | 13.12.2021 10:14:00 | 0.23028 | 0 | 0 | 21 | 2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8358 | 571.7797 | 0 | 0
2181232 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4772 35-04-K04772_99587537_99587537 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:00:12 | 13.12.2021 12:35:17 | 2.5847 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7542 | 0 | 0 | 0 | 0
2181257 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_KÜÇÜKKALE ÜZÜMLER L01_2327056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:02:32 | 13.12.2021 12:18:31 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7992 | 614.1914
2181240 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4181 35-03-K04181_910398019_910398019 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:05:57 | 13.12.2021 11:12:01 | 1.1011 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6067 | 0 | 0 | 0 | 0
2181235 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-3948 35-07-K03948_K-158 K03_48253849 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 10:06:00 | 13.12.2021 17:18:41 | 7.2114 | 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8456 | 1802.8472 | 0 | 0 | 0 | 0
2181239 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-22/06 (YELKEN KONUTLARI) 45-71-M00649_953190343_953190343 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:07:00 | 13.12.2021 15:08:28 | 5.0244 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4156 | 0 | 0 | 0 | 0
2181241 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-12 45-72-M00619_956481835_956481835 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:08:25 | 13.12.2021 19:49:38 | 9.6869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6869 | 0 | 0 | 0 | 0
2181277 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/98 45-83-M00780_955154807_955154807 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:09:07 | 13.12.2021 11:59:50 | 1.8453 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3811 | 0 | 0 | 0 | 0
2181247 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSMAİL HAS SULAMA GRUBU TR 35-27-M00540_914591236_914591236 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:10:02 | 13.12.2021 13:20:39 | 3.1769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1769 | 0 | 0 | 0 | 0
2181259 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3388 35-04-K03388_99477484_99477484 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:12:18 | 13.12.2021 14:39:52 | 4.4594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4594 | 0 | 0 | 0 | 0
2181250 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY-4 35-26-L00143_956611993_956611993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:12:29 | 13.12.2021 11:35:10 | 1.3781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 0
2181244 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | MUSAHOCA TR-1 45-76-L00118_D_56387715_56387715 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 10:13:36 | 13.12.2021 18:11:41 | 7.968 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.9813 | 0 | 0
2181248 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-741 35-03-M00741_D_56368059_56368059 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:14:00 | 13.12.2021 12:24:41 | 2.1781 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1367 | 0 | 0 | 0 | 0
2181253 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI DERE MAH. TR-3 35-31-L00194_47918250_56386192_56386192 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:16:16 | 13.12.2021 13:55:48 | 3.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.0844
2181279 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-31 45-80-M00031_B B2_5985507 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:17:37 | 13.12.2021 11:08:00 | 0.83972 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9861 | 0 | 0 | 0 | 0
2181260 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-2 35-31-L00355_47788193_56351972_56351972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:19:17 | 13.12.2021 11:58:43 | 1.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.745
2181273 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILAR TR-5 35-19-M00230_35-19-M00230_2349542 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:21:27 | 13.12.2021 12:50:07 | 2.4778 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4778 | 109.0222 | 0 | 0 | 0 | 0
2181276 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI-2 GİRİŞ M14_2099428 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:22:13 | 13.12.2021 11:27:22 | 1.0858 | 190 | 1450 | 27 | 6 | 153 | 1289 | 206.3083 | 1574.4583 | 29.3175 | 6.515 | 166.1325 | 1399.6392
2181261 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4275 35-03-K04275_910263662_910263662 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:23:03 | 13.12.2021 16:32:36 | 6.1592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3183 | 0 | 0 | 0 | 0
2181269 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YAMANDERE TR-1 35-29-L00311_A_56400176_56400176 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:27:34 | 13.12.2021 14:17:28 | 3.8317 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8117 | 0 | 0 | 0 | 0
2181271 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_953373084_953373084 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:28:55 | 13.12.2021 12:42:00 | 2.2181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2181 | 0 | 0 | 0 | 0
2181281 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-40 35-27-M01175_950031371_950031371 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:31:37 | 13.12.2021 15:42:47 | 5.1861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1861 | 0 | 0 | 0 | 0
2181315 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-308 35-18-L00308_5716052_56372182_56372182 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:33:46 | 13.12.2021 17:05:13 | 6.5242 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.9258 | 0 | 0
2181280 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 35-16-L00093_953329939_953329939 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:38:10 | 13.12.2021 13:50:59 | 3.2136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2136 | 0 | 0 | 0 | 0
2181284 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_SALUR M03_67577911 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 10:41:28 | 13.12.2021 12:36:04 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 47.7499 | 2891.7341
2181285 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_A_56363768_56363768 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 10:44:53 | 13.12.2021 17:46:54 | 7.0335 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188.6682 | 0 | 0 | 0 | 0
2181287 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/35 45-72-L00035_956497130_956497130 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:45:41 | 13.12.2021 12:45:12 | 1.9919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9919 | 0 | 0 | 0 | 0
2181286 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/2(GEDİZ TIP ARKASI) 45-71-M00191_953208558_953208558 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:47:00 | 13.12.2021 12:46:02 | 1.9839 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8389 | 0 | 0 | 0 | 0
2181292 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 45-78-L00028_95000048463_95000048463 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:47:08 | 13.12.2021 11:41:08 | 0.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2181295 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ARMUTLU DM-2/TR-29 35-27-L00351_D D01_64979707 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:50:24 | 13.12.2021 15:16:17 | 4.4314 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.9811 | 0 | 0 | 0 | 0
2181291 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_956652632_956652632 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:52:09 | 13.12.2021 15:36:59 | 4.7472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2417 | 0 | 0 | 0 | 0
2181305 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 10:52:41 | 13.12.2021 16:18:27 | 5.4294 | 5 | 115 | 0 | 0 | 5 | 155 | 27.1472 | 624.3861 | 0 | 0 | 27.1472 | 841.5639
2181298 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/53 45-72-L00053_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106340 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 11:00:41 | 13.12.2021 17:33:09 | 6.5409 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5409 | 405.5386 | 0 | 0 | 0 | 0
2181299 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-290 35-30-M00290_955305191_955305191 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:00:46 | 13.12.2021 12:24:19 | 1.3925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3925 | 0 | 0
2181310 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-8 35-22-M00261_955270214_955270214 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:01:53 | 13.12.2021 14:55:57 | 3.9011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9011 | 0 | 0 | 0 | 0
2181313 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-80 35-01-K00080_A_56375521_56375521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:02:16 | 13.12.2021 14:49:28 | 3.7867 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0133 | 0 | 0 | 0 | 0
2181306 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 (M-701) 35-30-M00701_955299229_955299229 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:08:36 | 13.12.2021 13:34:36 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
2181312 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALCILAR TR-2 35-20-M00041_955202474_955202474 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:11:33 | 13.12.2021 12:01:16 | 0.82861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82861 | 0 | 0 | 0 | 0
2181321 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_966872494_966872494 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:11:55 | 13.12.2021 13:32:52 | 2.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3492
2181323 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | HİCABİ GÜNDÜZ GRB 35-30-M00368_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041709 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:21:05 | 13.12.2021 17:01:39 | 5.6761 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7044 | 0 | 0
2181319 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2328948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:23:00 | 13.12.2021 11:39:03 | 0.2675 | 41 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9675 | 90.6825 | 0 | 0 | 0 | 0
2181318 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:23:51 | 13.12.2021 11:24:11 | 0.0055556 | 35 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19444 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0
2181322 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-18 (TR-47) 35-26-M00047_12423285 E03b_77619794 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:25:28 | 13.12.2021 16:50:55 | 5.4242 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6633 | 0 | 0 | 0 | 0
2181324 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAZYURT TR-1 45-71-M01738_953192889_953192889 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:31:00 | 13.12.2021 13:25:10 | 1.9028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9028 | 0 | 0 | 0 | 0
2181326 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-31 45-80-M00031_956561981_956561981 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:32:00 | 13.12.2021 14:45:59 | 3.2331 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6314 | 0 | 0 | 0 | 0
2181342 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/TR-11 45-72-L01002_956498876_956498876 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:33:27 | 13.12.2021 12:19:14 | 0.76306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 0
2181325 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KARAGÖZLER M08_2106076 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:34:30 | 13.12.2021 12:29:28 | 0.91611 | 0 | 0 | 7 | 96 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6.4128 | 87.9467 | 2.7483 | 17.4061
2181328 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1536 35-01-K01536_C C2_5866942 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:35:08 | 13.12.2021 12:43:34 | 1.1406 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8872 | 0 | 0 | 0 | 0
2181340 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYASKENT-2 TR 35-16-M00013_953352715_953352715 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:37:46 | 13.12.2021 12:48:42 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1822
2181333 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1400 35-01-K01400_F_56365782_56365782 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:39:57 | 13.12.2021 17:35:42 | 5.9292 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.8208 | 0 | 0 | 0 | 0
2181330 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | YOLÜSTÜ TR-1 35-15-L00915_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046284 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:40:00 | 13.12.2021 12:03:29 | 0.39139 | 1 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39139 | 102.1525 | 0 | 0 | 0 | 0
2181331 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-9 35-28-M00590_11740356_56374645_56374645 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:41:00 | 13.12.2021 13:46:20 | 2.0889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
2181343 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TEPECİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01289_44415736_56385006_56385006 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:46:00 | 13.12.2021 14:16:46 | 2.5128 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9472 | 0 | 0 | 0 | 0
2181359 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-456 35-18-L00456_950452216_950452216 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:46:18 | 13.12.2021 20:26:15 | 8.6658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6658 | 0 | 0
2181366 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-32-L00026_946413699_946413699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:50:43 | 13.12.2021 17:10:42 | 5.3331 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6661 | 0 | 0
2181353 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-61 İSTUR 35-14-L00061_956639369_956639369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:50:57 | 13.12.2021 13:56:56 | 2.0997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0997 | 0 | 0 | 0 | 0
2181351 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3735 35-03-K03735_F_56364966_56364966 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:53:00 | 13.12.2021 12:30:20 | 0.62222 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
2181348 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1432 35-02-M01432_966864968_966864968 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:53:13 | 13.12.2021 13:00:03 | 1.1139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 0 | 0 | 0 | 0
2181364 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-275 35-18-L00275_950444942_950444942 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:54:21 | 13.12.2021 20:56:48 | 9.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0408
2181365 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | HAVAOĞLU TR-1 45-81-M00070_A_56398854_56398854 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 11:55:11 | 13.12.2021 14:57:54 | 3.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9508
2181361 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2327267 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:00:24 | 13.12.2021 12:36:20 | 0.59889 | 28 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7689 | 35.3344 | 0 | 0 | 0 | 0
2181355 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_D D1_5849875 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:00:42 | 13.12.2021 14:58:46 | 2.9678 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7111 | 0 | 0 | 0 | 0
2181363 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-2 45-71-M00892_43142892_56384805_56384805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:02:09 | 13.12.2021 19:44:58 | 7.7136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7136 | 0 | 0 | 0 | 0
2181354 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135414 M04_53135414 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 12:02:21 | 13.12.2021 13:01:58 | 0.99338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9801 | 0
2181367 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAVELİLER TR-2 35-20-L00141_955195777_955195777 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:04:55 | 13.12.2021 13:43:56 | 1.6503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6503 | 0 | 0 | 0 | 0
2181369 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM TR-2 35-30-L00128_955304358_955304358 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:05:58 | 13.12.2021 13:43:35 | 1.6269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6269 | 0 | 0
2181368 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-9 35-25-M00165_956637747_956637747 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:08:00 | 13.12.2021 12:30:19 | 0.37194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37194 | 0 | 0 | 0 | 0
2181378 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_950381740_950381740 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:15:51 | 13.12.2021 13:35:26 | 1.3264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6528 | 0 | 0 | 0 | 0
2181370 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-3098 35-02-M03098_DAĞITIM TRAFOSU M03_80995075 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2021 12:16:36 | 13.12.2021 14:00:41 | 1.7345 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7345 | 220.2875 | 0 | 0 | 0 | 0
2181377 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-40 45-82-M00040_945537104_945537104 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:19:55 | 13.12.2021 14:21:45 | 2.0306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 0 | 0 | 0 | 0
2181379 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-2 35-22-M00232_955254936_955254936 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:20:27 | 13.12.2021 14:36:20 | 2.2647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2647 | 0 | 0 | 0 | 0
2181384 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-104 DÜZCE AZMAK 35-14-L00104_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2098882 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:23:13 | 13.12.2021 19:15:51 | 6.8772 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.79 | 0 | 0 | 0 | 0
2181380 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-254 35-04-K00254_912490109_912490109 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:24:19 | 13.12.2021 14:43:10 | 2.3142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.77 | 0 | 0 | 0 | 0
2181385 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-28 45-82-M00028_945525729_945525729 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:27:15 | 13.12.2021 15:18:08 | 2.8481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6961 | 0 | 0 | 0 | 0
2181393 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_ÖZEL MÜŞTERİLER L03_67112627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:31:44 | 13.12.2021 17:54:53 | 5.3858 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.89 | 5.3858 | 0 | 0 | 0 | 0
2181387 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1689 35-03-M01689_A_56365321_56365321 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:32:00 | 13.12.2021 14:23:33 | 1.8592 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0283 | 0 | 0 | 0 | 0
2181412 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48136609_56385900_56385900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:32:02 | 13.12.2021 15:29:14 | 2.9533 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4867 | 0 | 0 | 0 | 0
2181389 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3069(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03069_911428821_911428821 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:35:20 | 13.12.2021 15:55:50 | 3.3417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3417 | 0 | 0 | 0 | 0
2181420 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | GÜZELKÖY SULAMA TR 45-71-M01300_45-71-M01300_2354994 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:38:11 | 13.12.2021 15:25:04 | 2.7814 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5022 | 0 | 0 | 0 | 0
2181395 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/56 45-72-M00640_956507582_956507582 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:39:24 | 13.12.2021 15:54:59 | 3.2597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2597 | 0 | 0 | 0 | 0
2181418 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | YAĞCILI TR-2 45-82-M00367_HatBaşıAyırıcı_53136142 M02_53136142 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:40:15 | 13.12.2021 14:56:31 | 2.2711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 2.2711 | 0 | 0 | 2.2711 | 195.3156
2181399 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKSELENDİ TR-6 45-72-L00828_C_56406361_56406361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:43:48 | 13.12.2021 16:15:49 | 3.5336 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.4283 | 0 | 0
2181400 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2805 35-03-K02805_D_56366322_56366322 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:47:15 | 13.12.2021 15:39:35 | 2.8722 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
2181414 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU SLM GRB TR-1 35-27-M00731_914585421_914585421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:48:38 | 13.12.2021 18:52:57 | 6.0719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0719 | 0 | 0 | 0 | 0
2181416 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/11 45-71-M00105_C C2b_45179422 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:49:48 | 13.12.2021 16:58:46 | 4.1494 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.2433 | 0 | 0 | 0 | 0
2181397 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1463 35-01-K01463_911440434_911440434 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:55:41 | 13.12.2021 16:26:53 | 3.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0
2181419 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/59 45-71-M00020_C_56397955_56397955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:56:24 | 13.12.2021 17:09:02 | 4.2106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8422 | 0 | 0 | 0 | 0
2181401 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-16-L00084_960411142_960411142 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 12:59:31 | 13.12.2021 15:12:32 | 2.2169 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0847 | 0 | 0 | 0 | 0
2181415 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_956675843_956675843 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:00:13 | 13.12.2021 16:01:26 | 3.0203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0203 | 0 | 0 | 0 | 0
2181406 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-522 35-04-K00522_912954155_912954155 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:02:19 | 13.12.2021 19:38:29 | 6.6028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
2181424 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1467 35-03-K01467_910154844_910154844 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:05:43 | 13.12.2021 16:05:45 | 3.0006 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0022 | 0 | 0 | 0 | 0
2181409 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-244 35-04-K00244_99461732_99461732 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:07:20 | 13.12.2021 20:34:51 | 7.4586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4586 | 0 | 0 | 0 | 0
2181413 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/13 45-72-L00064_943151018_943151018 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:08:31 | 13.12.2021 16:50:38 | 3.7019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7019 | 0 | 0 | 0 | 0
2181421 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1536 35-01-K01536_D_56374486_56374486 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:12:34 | 13.12.2021 19:06:53 | 5.9053 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.0758 | 0 | 0 | 0 | 0
2181428 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1542 35-01-M01542_910544174_910544174 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:16:44 | 13.12.2021 19:10:17 | 5.8925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8925 | 0 | 0 | 0 | 0
2181445 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/51 35-29-M00051_48345964_65499533_65499533 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:21:50 | 13.12.2021 19:28:28 | 6.1106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1106 | 0 | 0 | 0 | 0
2181435 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HASAN GÜLLER SULAMA 35-26-L00196_12272582_56358431_56358431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:22:50 | 13.12.2021 15:12:00 | 1.8194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0972 | 0 | 0 | 0 | 0
2181438 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-82 35-14-L00082_965520949_965520949 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:25:29 | 13.12.2021 15:57:19 | 2.5306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5306 | 0 | 0 | 0 | 0
2181436 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-975 35-03-M00975_910273957_910273957 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:27:57 | 13.12.2021 17:56:16 | 4.4719 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8878 | 0 | 0 | 0 | 0
2181437 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4181 35-03-K04181_910739204_910739204 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:28:19 | 13.12.2021 17:15:33 | 3.7872 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6594 | 0 | 0 | 0 | 0
2181439 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-26/1 45-82-M00118_945540352_945540352 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:28:23 | 13.12.2021 15:12:35 | 1.7367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7367 | 0 | 0 | 0 | 0
2181452 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-28 45-82-M00028_945525754_945525754 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:34:17 | 13.12.2021 15:28:19 | 1.9006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9006 | 0 | 0 | 0 | 0
2181453 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YANLIZEV TR-1 35-16-L00250_953329798_953329798 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:35:09 | 13.12.2021 14:44:32 | 1.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 0
2181446 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KABAKUM L09_72357046 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:36:32 | 13.12.2021 13:44:00 | 0.12444 | 0 | 0 | 69 | 1616 | 27 | 1025 | 0 | 0 | 8.5867 | 201.1022 | 3.36 | 127.5556
2181449 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72357026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:36:44 | 13.12.2021 13:46:00 | 0.15444 | 0 | 9 | 104 | 9250 | 14 | 31 | 0 | 1.39 | 16.0622 | 1428.6111 | 2.1622 | 4.7878
2181458 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/64 DM 45-72-M00064_956511184_956511184 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:36:49 | 13.12.2021 21:02:33 | 7.4289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4289 | 0 | 0 | 0 | 0
2181478 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜRKÖNÜ TR-3 35-15-M00302_950367401_950367401 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:39:20 | 13.12.2021 14:50:57 | 1.1936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1936 | 0 | 0 | 0 | 0
2181462 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4721 35-04-K04721_915088965_915088965 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:40:24 | 13.12.2021 17:40:35 | 4.0031 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0886 | 0 | 0 | 0 | 0
2181483 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_953245542_953245542 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:42:10 | 13.12.2021 23:22:59 | 9.6803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6803 | 0 | 0 | 0 | 0
2181468 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR DM-4 35-25-M00053_35-25-M00053_72085274 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:42:14 | 13.12.2021 14:48:50 | 1.11 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 189.81 | 0 | 0 | 0 | 0
2181454 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_11156589_60982634_60982634 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:42:21 | 13.12.2021 18:35:27 | 4.885 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.735 | 0 | 0 | 0 | 0
2181459 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:43:06 | 13.12.2021 14:33:44 | 0.84389 | 35 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5361 | 1724.065 | 0 | 0 | 0 | 0
2181470 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39 35-15-M00039_950368548_950368548 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:46:08 | 13.12.2021 15:41:10 | 1.9172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9172 | 0 | 0 | 0 | 0
2181455 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER TR-1 35-19-L00298_956676231_956676231 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:46:31 | 13.12.2021 20:22:58 | 6.6075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.215 | 0 | 0 | 0 | 0
2181474 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _955257440_955257440 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:46:32 | 13.12.2021 20:00:00 | 6.2244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2244 | 0 | 0 | 0 | 0
2181466 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAMUKYAZI-1 35-26-L00380_956631030_956631030 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:47:20 | 13.12.2021 14:54:19 | 1.1164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1164 | 0 | 0 | 0 | 0
2181457 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | TÜPÜLER TR-1 45-75-M00217_45-75-M00217_2372958 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:48:17 | 13.12.2021 17:03:47 | 3.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2583 | 560.4333
2181494 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2083718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:49:42 | 13.12.2021 13:55:08 | 0.090556 | 0 | 1 | 10 | 639 | 8 | 151 | 0 | 0.090556 | 0.90556 | 57.865 | 0.72444 | 13.6739
2181463 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_950426848_950426848 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:49:53 | 13.12.2021 15:58:03 | 2.1361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4083 | 0 | 0 | 0 | 0
2181461 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_95000652981_95000652981 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:53:00 | 13.12.2021 15:06:36 | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2267 | 0 | 0
2181464 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇARIKTEKKE MAH.TR-1 45-73-M00722_945638235_945638235 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:54:12 | 13.12.2021 15:39:34 | 1.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7561
2181471 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-48 35-23-L00048_950425423_950425423 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:59:21 | 13.12.2021 15:37:20 | 1.6331 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7619 | 0 | 0 | 0 | 0
2181477 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-22 45-81-M00022_945636012_945636012 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 13:59:21 | 13.12.2021 15:46:58 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7936 | 0 | 0
2181475 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:05:03 | 13.12.2021 14:08:34 | 0.058775 | 64 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7616 | 5.7012 | 0 | 0 | 0 | 0
2181488 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438520_950438520 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:10:08 | 13.12.2021 17:52:49 | 3.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7114
2181491 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1400 35-01-K01400_35-01-K01400_2352582 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:12:42 | 13.12.2021 16:03:58 | 1.8544 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8544 | 289.2933 | 0 | 0 | 0 | 0
2181496 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 35-19-L00075_956682570_956682570 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:16:54 | 13.12.2021 17:31:45 | 3.2475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2475 | 0 | 0 | 0 | 0
2181495 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İSMAİL ŞİMŞEK SULAMA GRUBU 35-29-L00149_A_56354869_56354869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:22:46 | 13.12.2021 15:37:44 | 1.2494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4989 | 0 | 0 | 0 | 0
2181493 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-938 35-02-K00938_910160029_910160029 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:25:21 | 13.12.2021 16:20:11 | 1.9139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
2181501 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | NECATİ ŞAKI SULAMA GRUBU 35-29-M00360_A_56405927_56405927 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:37:19 | 13.12.2021 18:32:03 | 3.9122 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5611 | 0 | 0 | 0 | 0
2181497 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/51 45-71-M00320_953242420_953242420 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:39:04 | 13.12.2021 17:33:51 | 2.9131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9131 | 0 | 0 | 0 | 0
2181498 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_910545065_910545065 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:40:51 | 13.12.2021 17:11:13 | 2.5061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5061 | 0 | 0 | 0 | 0
2181500 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/22 (ÇİMENLİ SOKAK) 45-71-M00059_B_56403395_56403395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:44:00 | 13.12.2021 18:42:47 | 3.9797 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.9647 | 0 | 0 | 0 | 0
2181505 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-7 35-20-L00094_949996165_949996165 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:48:17 | 13.12.2021 16:51:53 | 2.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0
2181508 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1486 35-08-K01486_912401755_912401755 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:50:14 | 13.12.2021 18:22:53 | 3.5442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5442 | 0 | 0 | 0 | 0
2181528 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | M. ALİ ÇETİN SULAMA GRUBU 35-27-M00172_A_56382978_56382978 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:51:35 | 13.12.2021 19:06:21 | 4.2461 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1994 | 0 | 0 | 0 | 0
2181510 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-121 35-07-K00121_941921433_941921433 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:51:36 | 13.12.2021 19:11:46 | 4.3361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3361 | 0 | 0 | 0 | 0
2181516 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-36 35-30-L00036_35-30-L00036_2371103 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:54:02 | 13.12.2021 15:02:00 | 0.13278 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13278 | 22.0411 | 0 | 0
2181511 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/15 45-71-M00394_44919911_56403029_56403029 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:55:00 | 13.12.2021 20:44:54 | 5.8317 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.385 | 0 | 0 | 0 | 0
2181518 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 35-26-M00032_956614748_956614748 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:56:26 | 13.12.2021 15:30:31 | 0.56806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1361 | 0 | 0 | 0 | 0
2181514 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-718 35-01-K00718_911635266_911635266 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:56:54 | 13.12.2021 18:27:20 | 3.5072 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0289 | 0 | 0 | 0 | 0
2181517 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YİĞİTLER TR-3 35-27-L00227_912528945_912528945 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 14:57:02 | 13.12.2021 19:49:03 | 4.8669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8669 | 0 | 0 | 0 | 0
2181522 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-28 35-14-L00028_10090987_56356642_56356642 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:00:26 | 13.12.2021 17:04:20 | 2.065 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.325 | 0 | 0 | 0 | 0
2181521 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-20/21-B 45-71-M00447_A a1_44684603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:05:11 | 13.12.2021 22:09:14 | 7.0675 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.78 | 0 | 0 | 0 | 0
2181525 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ M-5 35-22-M00243_C_56353745_56353745 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:06:49 | 13.12.2021 18:06:26 | 2.9936 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.3739 | 0 | 0 | 0 | 0
2181531 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRTEPE TR-1 35-29-L00540_942022264_942022264 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:07:26 | 13.12.2021 18:49:22 | 3.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6989
2181524 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_ M03_2334945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:08:23 | 13.12.2021 18:07:08 | 2.9792 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7292 | 29.7917 | 0 | 0 | 0 | 0
2181523 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-733 35-01-K00733_911756237_911756237 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:09:57 | 13.12.2021 17:25:34 | 2.2603 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6439 | 0 | 0 | 0 | 0
2181526 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_HatBaşıAyırıcı_53137213 L04_53137213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:11:54 | 13.12.2021 15:12:32 | 0.010556 | 0 | 3 | 1 | 10 | 212 | 1611 | 0 | 0.031667 | 0.010556 | 0.10556 | 2.2378 | 17.005
2181547 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | YAMANDERE TR-1 35-29-L00311_35-29-L00311_2374205 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:17:30 | 13.12.2021 18:01:13 | 2.7286 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7286 | 60.0294 | 0 | 0 | 0 | 0
2181535 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283__72372055_72372055 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:18:51 | 13.12.2021 21:19:19 | 6.0078 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3111 | 0 | 0 | 0 | 0
2181532 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/47 45-72-M00047_95000644962_95000644962 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:20:34 | 13.12.2021 21:14:17 | 5.8953 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5811 | 0 | 0 | 0 | 0
2181534 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_945532937_945532937 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:22:25 | 13.12.2021 19:56:11 | 4.5628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5628 | 0 | 0 | 0 | 0
2181555 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_B_56389334_56389334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:23:18 | 13.12.2021 18:12:24 | 2.8183 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
2181540 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DELİBAŞLI TR-1 45-78-M00845_49187458_56408019_56408019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:24:46 | 13.12.2021 20:14:33 | 4.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6594
2181558 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1027 35-01-K01027_G 1G_5861126 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:25:23 | 13.12.2021 16:52:52 | 1.4581 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9347 | 0 | 0 | 0 | 0
2181543 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_950443369_950443369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:25:56 | 13.12.2021 17:56:20 | 2.5067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5067 | 0 | 0
2181538 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR-8 35-15-M00225_950405594_950405594 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:26:33 | 13.12.2021 17:33:57 | 2.1233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1233 | 0 | 0 | 0 | 0
2181548 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KÖSEALİ TR-2 45-78-M00782_A_56391436_56391436 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:26:56 | 13.12.2021 17:02:07 | 1.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8064
2181565 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2177 35-01-M02177_911531376_911531376 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:27:08 | 13.12.2021 19:47:09 | 4.3336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3336 | 0 | 0 | 0 | 0
2181545 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI-2 35-26-L00329_956604987_956604987 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:32:01 | 13.12.2021 17:29:54 | 1.9647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9647 | 0 | 0 | 0 | 0
2181557 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-4 35-31-L00359_47784650_56352355_56352355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:36:02 | 13.12.2021 19:03:49 | 3.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9458
2181568 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _950330576_950330576 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:38:18 | 13.12.2021 16:49:50 | 1.1922 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1533 | 0 | 0 | 0 | 0
2181560 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-14 35-22-M00820_DM-3/TR-13 (İRFAN ETİKET) M02_53079000 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:41:15 | 13.12.2021 18:50:27 | 3.1533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2181562 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TR-1/45 (25/17b) ÇIRÇIR 45-71-M00148_44958300_56397840_56397840 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:44:15 | 13.12.2021 16:57:32 | 1.2214 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9775 | 0 | 0 | 0 | 0
2181561 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1834 35-04-M01834_99446757_99446757 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:45:10 | 13.12.2021 19:20:36 | 3.5906 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5433 | 0 | 0 | 0 | 0
2181572 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-29 45-82-M00029_93557004_93557004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:49:35 | 13.12.2021 17:42:40 | 1.8847 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2181586 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_PAZARKÖY GRB L04_2327904 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:50:17 | 13.12.2021 18:28:12 | 2.6319 | 65 | 443 | 0 | 0 | 48 | 192 | 171.0764 | 1165.9514 | 0 | 0 | 126.3333 | 505.3333
2181566 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4153 35-01-K04153_910894743_910894743 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:53:03 | 13.12.2021 19:36:12 | 3.7192 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1575 | 0 | 0 | 0 | 0
2181581 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇUKURALAN TR-1 35-30-L00138_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042286 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:55:20 | 13.12.2021 18:37:04 | 2.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6956 | 8.0867
2181567 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2980 35-01-K02980_B_56374630_56374630 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:56:04 | 13.12.2021 18:59:11 | 3.0519 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.0125 | 0 | 0 | 0 | 0
2181570 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ŞATIRLAR TR-1 45-80-L00208_A_56393551_56393551 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 15:58:00 | 13.12.2021 17:43:02 | 1.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0044
2181574 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | KARKIN TR-1 45-84-M00031_8466595_56401822_56401822 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:00:07 | 13.12.2021 17:16:00 | 1.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1475
2181580 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4328 35-04-K04328_913683694_913683694 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:04:03 | 13.12.2021 22:09:18 | 6.0875 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.525 | 0 | 0 | 0 | 0
2181582 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUTAFLAR OKUL ÖNÜ TR-1 35-32-L00070_946414714_946414714 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:05:07 | 13.12.2021 18:26:34 | 2.3575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3575 | 0 | 0
2181588 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-10 45-73-M00485_945640271_945640271 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:07:21 | 13.12.2021 17:39:19 | 1.5328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5983 | 0 | 0 | 0 | 0
2181585 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-1 ÇIKIŞI (DM-2 FİDER-1) M01_66332597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:11:37 | 13.12.2021 16:29:42 | 0.30139 | 51 | 6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3708 | 2057.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
2181576 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-307 35-18-L00307_L-308 L02_72104742 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:13:05 | 13.12.2021 16:20:57 | 0.13111 | 0 | 0 | 19 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4911 | 279.2667 | 0 | 0
2181596 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-5 35-30-M00005_955323052_955323052 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:16:58 | 13.12.2021 18:54:49 | 2.6308 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.785 | 0 | 0
2181592 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-1 35-22-M00231_955254514_955254514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:18:11 | 13.12.2021 19:01:04 | 2.7147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7147 | 0 | 0 | 0 | 0
2181593 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNELİ TR1 35-16-M00035_953325780_953325780 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:18:40 | 13.12.2021 18:36:26 | 2.2961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5922 | 0 | 0 | 0 | 0
2181603 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-8 35-22-M00144_955291169_955291169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:19:36 | 13.12.2021 21:42:07 | 5.3753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3753 | 0 | 0 | 0 | 0
2181594 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_GELENBE İ.M. M01_72214502 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:22:12 | 13.12.2021 16:25:04 | 0.047778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3444 | 84.5667
2181597 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KARAKILIÇLI TR-1 45-71-M01555_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086648 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:24:14 | 13.12.2021 20:44:14 | 4.3333 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 576.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2181600 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/7 35-20-L00065_955211151_955211151 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:26:11 | 13.12.2021 17:55:01 | 1.4806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4806 | 0 | 0
2181601 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_B_56397907_56397907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:26:26 | 13.12.2021 17:11:48 | 0.75611 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5856 | 0 | 0
2181599 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇARIKBALLI NEBİLER TR-1 45-77-L00409_945497430_945497430 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:27:46 | 13.12.2021 18:10:40 | 1.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.715
2181602 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-136 35-01-K00136_35-01-K00136_2375631 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:31:03 | 13.12.2021 19:38:09 | 3.1183 | 1 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1183 | 1531.1017 | 0 | 0 | 0 | 0
2181613 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4723 35-01-K04723_911356421_911356421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:32:08 | 13.12.2021 21:40:09 | 5.1336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2672 | 0 | 0 | 0 | 0
2181608 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-117 35-19-L00117_956664660_956664660 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:37:11 | 13.12.2021 18:41:02 | 2.0642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0642 | 0 | 0 | 0 | 0
2181606 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BURHAN AŞIKTEPE TR-1 45-78-M00744_953277811_953277811 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:38:06 | 13.12.2021 21:05:26 | 4.4556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4556 | 0 | 0 | 0 | 0
2181609 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_953287053_953287053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:41:40 | 13.12.2021 17:23:55 | 0.70417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70417
2181611 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-319 35-02-M00319_910076502_910076502 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:42:46 | 13.12.2021 17:45:51 | 1.0514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0514 | 0 | 0 | 0 | 0
2181615 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3417 35-08-K03417_964668697_964668697 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:45:44 | 13.12.2021 20:55:59 | 4.1708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1708 | 0 | 0 | 0 | 0
2181618 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM08/TR19 45-73-M00065_45-73-M00065_66875871 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 16:52:45 | 13.12.2021 18:31:37 | 1.6478 | 1 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6478 | 1527.49 | 0 | 0 | 0 | 0
2181625 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-10 45-72-L00304_956487135_956487135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:01:08 | 13.12.2021 19:22:44 | 2.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0
2181621 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-1 35-20-L00082_955203617_955203617 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:02:13 | 13.12.2021 18:57:16 | 1.9175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0
2181620 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2335949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:03:12 | 13.12.2021 19:06:00 | 2.0467 | 54 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.52 | 1244.3733 | 0 | 0 | 0 | 0
2181622 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009__78227297_78227297 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:05:43 | 13.12.2021 22:25:36 | 5.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2497
2181624 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEKLİK TR-1 35-16-M00036_953324626_953324626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:08:42 | 13.12.2021 19:22:59 | 2.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2381
2181631 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_95000494145_95000494145 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:15:50 | 13.12.2021 18:36:30 | 1.3444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7222 | 0 | 0 | 0 | 0
2181637 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-39 35-23-M00039_B_56376856_56376856 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:22:08 | 13.12.2021 17:56:22 | 0.57056 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9633 | 0 | 0 | 0 | 0
2181632 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-10 35-21-L00020_953367681_953367681 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:22:43 | 14.12.2021 03:01:35 | 9.6478 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2956 | 0 | 0
2181634 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-7/2 45-82-M00335_B_65513615_65513615 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:26:03 | 13.12.2021 20:10:09 | 2.735 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.11 | 0 | 0 | 0 | 0
2181630 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-544 35-01-K00544_911543263_911543263 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:26:15 | 13.12.2021 20:53:37 | 3.4561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4561 | 0 | 0 | 0 | 0
2181633 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ARİF DURSUN SLM TR 35-26-L00099_35-26-L00099_2373102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:26:48 | 13.12.2021 18:14:45 | 0.79917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5942 | 0 | 0 | 0 | 0
2181636 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/6 35-20-L00064__72750553_72750553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:29:24 | 13.12.2021 19:08:08 | 1.6456 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0378 | 0 | 0
2181641 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-22 HASTANE ÖNÜ 35-14-M00022_B_56355288_56355288 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:30:10 | 13.12.2021 19:32:23 | 2.0369 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.6206 | 0 | 0 | 0 | 0
2181643 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TERZİHALİLLER-1 35-16-M00105_95000503828_95000503828 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:33:42 | 13.12.2021 23:04:38 | 5.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5156
2181642 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2356 35-01-M02356_C_56377466_56377466 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:36:38 | 13.12.2021 20:49:33 | 3.2153 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5903 | 0 | 0 | 0 | 0
2181639 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/9 (VATAN HASTANESİ) 45-71-M00211_953208542_953208542 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:39:21 | 13.12.2021 22:13:58 | 4.5769 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0772 | 0 | 0 | 0 | 0
2181662 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | KARAKURT KÖK 45-76-M00049_KARAKURT M02_72213534 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:43:08 | 13.12.2021 18:34:55 | 0.86306 | 0 | 0 | 7 | 900 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6.0414 | 776.75 | 0 | 9.4936
2181645 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORUÇLAR TR-1 35-16-M00093_953353556_953353556 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:44:46 | 13.12.2021 22:35:40 | 4.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8483
2181647 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-45 35-15-M00045_35-15-M00045_2365957 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:45:12 | 13.12.2021 21:39:33 | 3.9058 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9058 | 964.7408 | 0 | 0 | 0 | 0
2181646 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1464 35-09-K01464_97808366_97808366 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:48:32 | 14.12.2021 00:39:32 | 6.85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.35 | 0 | 0 | 0 | 0
2181648 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44/1 45-82-M00076_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092769 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:49:26 | 13.12.2021 18:31:39 | 0.70361 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70361 | 63.325 | 0 | 0 | 0 | 0
2181651 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-44 (DM-5/TR-12) ALPKENT 35-26-M00044_956624853_956624853 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:54:15 | 13.12.2021 20:35:53 | 2.6939 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3267 | 0 | 0 | 0 | 0
2181650 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1027 35-04-M01027_99596268_99596268 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 17:56:46 | 13.12.2021 21:37:14 | 3.6744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6744 | 0 | 0 | 0 | 0
2181656 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2984 35-03-K02984_913420865_913420865 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:00:44 | 13.12.2021 22:22:19 | 4.3597 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1583 | 0 | 0 | 0 | 0
2181657 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | PINARCIK TR-2 45-72-L00755_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126318 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:02:02 | 13.12.2021 20:21:20 | 2.3217 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3217 | 130.0133 | 0 | 0 | 0 | 0
2181658 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM 1-2/5 35-29-L00062_48309387_56396708_56396708 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:05:12 | 13.12.2021 19:11:11 | 1.0997 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4.3989 | 0 | 0 | 0 | 13.1967
2181668 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-19-L00140_956692576_956692576 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:12:45 | 13.12.2021 23:13:37 | 5.0144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0144 | 0 | 0 | 0 | 0
2181669 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_956670465_956670465 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:13:28 | 13.12.2021 19:18:52 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0
2181660 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/36 45-71-M00168_45-71-M00168_2360318 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:13:33 | 13.12.2021 23:31:05 | 5.2922 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2922 | 2021.6289 | 0 | 0 | 0 | 0
2181661 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-145 35-16-L00145_953319798_953319798 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:13:55 | 13.12.2021 19:24:19 | 1.1733 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
2181667 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_KETENDERESİ (HACI MUSA) L11_67544173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:17:06 | 13.12.2021 18:56:29 | 0.65639 | 18 | 101 | 5 | 206 | 0 | 0 | 11.815 | 66.2953 | 3.2819 | 135.2161 | 0 | 0
2181675 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-22 35-28-M00595_7129021 _5794602 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:19:08 | 13.12.2021 20:36:07 | 2.2831 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3222 | 0 | 0 | 0 | 0
2181672 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-1 45-71-M01771_A_56352563_56352563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:30:58 | 13.12.2021 21:06:38 | 2.5944 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5389 | 0 | 0 | 0 | 0
2181677 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-995 35-03-M00995_TRAFO M03_41946523 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:35:38 | 13.12.2021 19:11:40 | 0.60056 | 1 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60056 | 315.8922 | 0 | 0 | 0 | 0
2181678 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:40:22 | 13.12.2021 18:59:57 | 0.32639 | 76 | 550 | 0 | 0 | 52 | 372 | 24.8056 | 179.5139 | 0 | 0 | 16.9722 | 121.4167
2181688 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-14 45-72-M00621_956511342_956511342 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:44:37 | 13.12.2021 21:43:03 | 2.9739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9739 | 0 | 0 | 0 | 0
2181682 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-18 35-14-L00018_956659299_956659299 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:45:26 | 13.12.2021 19:24:43 | 0.65472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65472 | 0 | 0 | 0 | 0
2181684 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 35-22-M00010_955260279_955260279 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:46:57 | 13.12.2021 22:04:31 | 3.2928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1711 | 0 | 0 | 0 | 0
2181687 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 (M-701) 35-30-M00701_955299554_955299554 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:47:59 | 13.12.2021 20:57:30 | 2.1586 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1103 | 0 | 0
2181693 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-32-L00015_946414000_946414000 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:48:50 | 13.12.2021 20:14:59 | 1.4358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4358 | 0 | 0
2181692 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-2 35-15-L00918_48652779_56371022_56371022 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:49:57 | 13.12.2021 21:19:16 | 2.4886 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8633 | 0 | 0 | 0 | 0
2181689 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_955311555_955311555 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:51:01 | 13.12.2021 21:59:51 | 3.1472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1472 | 0 | 0
2181690 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_35-28-M00182_2366130 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:53:28 | 13.12.2021 19:59:01 | 1.0925 | 1 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | 485.07 | 0 | 0 | 0 | 0
2181691 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-349 35-18-L00349_950456003_950456003 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:55:23 | 13.12.2021 22:00:11 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08
2181703 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-1 35-16-M00003_953328559_953328559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 18:59:27 | 13.12.2021 20:08:21 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1483 | 0 | 0
2181694 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-254 35-04-K00254_912490109_912490109 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 19:01:00 | 13.12.2021 19:47:50 | 0.78056 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
2181697 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4153 35-01-K04153_35-01-K04153_2366439 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 19:06:00 | 13.12.2021 19:40:27 | 0.57417 | 1 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57417 | 250.9108 | 0 | 0 | 0 | 0
2181711 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-298 35-18-L00298_950429996_950429996 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 19:08:14 | 14.12.2021 01:54:35 | 6.7725 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.545 | 0 | 0
2181708 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/12 45-72-M00610_956509029_956509029 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 19:09:26 | 13.12.2021 22:28:53 | 3.3242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3242 | 0 | 0 | 0 | 0
2181700 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 19:09:32 | 13.12.2021 19:10:12 | 0.011111 | 94 | 856 | 0 | 0 | 80 | 1770 | 1.0444 | 9.5111 | 0 | 0 | 0.88889 | 19.6667
2181709 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ŞAHYAR TR-4 45-73-M00193_45-73-M00193_2353351 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 19:14:32 | 13.12.2021 20:28:34 | 1.2339 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2339 | 49.3556 | 0 | 0 | 0 | 0
2181713 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/109 45-83-L00109_F_56396016_56396016 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 19:29:03 | 13.12.2021 20:49:56 | 1.3481 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6236 | 0 | 0 | 0 | 0
2181715 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/22 45-72-L00022_956512876_956512876 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 19:32:21 | 13.12.2021 22:55:11 | 3.3806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5222 | 0 | 0 | 0 | 0
2181716 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | VELİLER DM 35-15-L00840_BÜLBÜLLER-KERPİÇLİK L01_66945989 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 19:46:42 | 13.12.2021 19:47:32 | 0.013889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 365 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 0.20833 | 5.0694
2181719 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3184 35-02-M03184_910074546_910074546 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 19:47:07 | 13.12.2021 22:20:43 | 2.56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0
2181718 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-30-M00019_955316791_955316791 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 19:47:16 | 13.12.2021 23:15:18 | 3.4672 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8033 | 0 | 0
2181721 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | DM-6/32 35-28-M00756_D_60984092_60984092 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 19:56:10 | 13.12.2021 21:57:50 | 2.0278 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7778 | 0 | 0 | 0 | 0
2181728 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELÇİKLİ TR-2 45-72-L00164_956484263_956484263 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 20:09:40 | 13.12.2021 21:50:16 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6767
2181724 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4269 35-01-K04269_C_56368431_56368431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 20:13:56 | 13.12.2021 22:21:51 | 2.1319 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2153 | 0 | 0 | 0 | 0
2181727 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-8/10C 45-71-M02000_B_56354250_56354250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 20:15:39 | 13.12.2021 23:09:13 | 2.8928 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.175 | 0 | 0 | 0 | 0
2181738 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-13 35-28-M00180_953377352_953377352 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 20:25:50 | 13.12.2021 21:08:16 | 0.70722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70722 | 0 | 0 | 0 | 0
2181731 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_DM-5/11 M08_72087220 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 20:31:36 | 13.12.2021 22:20:25 | 1.8136 | 53 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1214 | 152.3433 | 0 | 0 | 0 | 0
2181730 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_910999913_910999913 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 20:33:45 | 14.12.2021 02:42:55 | 6.1528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5278 | 0 | 0 | 0 | 0
2181740 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 20:52:19 | 13.12.2021 22:29:52 | 1.6258 | 66 | 779 | 0 | 0 | 1 | 56 | 107.305 | 1266.5242 | 0 | 0 | 1.6258 | 91.0467
2181742 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-4 35-27-L00004_35-27-L00004_2348612 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 20:56:36 | 13.12.2021 21:23:22 | 0.44611 | 1 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44611 | 273.9122 | 0 | 0 | 0 | 0
2181741 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/59 45-71-M00020_953240706_953240706 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 20:58:53 | 13.12.2021 21:50:44 | 0.86417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4567 | 0 | 0 | 0 | 0
2181744 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-2/8 35-28-M00577_C c1b_5822915 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 21:08:06 | 14.12.2021 01:30:37 | 4.3753 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.1436 | 0 | 0 | 0 | 0
2181748 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2177 35-01-M02177_35-01-M02177_42865957 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 21:12:52 | 13.12.2021 22:22:25 | 1.1592 | 1 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1592 | 559.8775 | 0 | 0 | 0 | 0
2181745 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/15 45-71-M00394_C_56403369_56403369 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 21:14:42 | 13.12.2021 23:30:03 | 2.2558 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.2592 | 0 | 0 | 0 | 0
2181746 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4124 35-09-K04124_D_56382066_56382066 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 21:17:28 | 14.12.2021 01:38:15 | 4.3464 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6658 | 0 | 0 | 0 | 0
2181758 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-1 35-16-M00003_953328770_953328770 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 21:42:21 | 14.12.2021 03:29:43 | 5.7894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7894 | 0 | 0
2181760 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-44 (DM-5/TR-12) ALPKENT 35-26-M00044_95000621603_95000621603 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 21:56:40 | 13.12.2021 23:02:58 | 1.105 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.785 | 0 | 0 | 0 | 0
2181759 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | MERSİN MAH. 35-20-M00036_7523070_56376441_56376441 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 21:57:18 | 13.12.2021 22:57:47 | 1.0081 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1128 | 0 | 0 | 0 | 0
2181763 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BODAMAS TR-3 45-75-M00299_45-75-M00299_2374864 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 22:06:42 | 13.12.2021 22:39:10 | 0.54111 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54111 | 18.9389 | 0 | 0
2181762 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2433 35-03-M02433__77027548_77027548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 22:10:45 | 14.12.2021 03:09:17 | 4.9756 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4378 | 0 | 0 | 0 | 0
2181765 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2091 35-09-M02091_8361573 A1_5947758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 22:19:14 | 14.12.2021 01:01:26 | 2.7033 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3533 | 0 | 0 | 0 | 0
2181769 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-11 35-22-M00111_955270226_955270226 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 22:51:30 | 14.12.2021 02:33:10 | 3.6944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6944 | 0 | 0 | 0 | 0
2181771 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM06/TR06 45-73-M00066_45-73-M00066_66879596 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 23:05:33 | 14.12.2021 00:29:29 | 1.3989 | 1 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3989 | 527.3811 | 0 | 0 | 0 | 0
2181779 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 23:36:29 | 13.12.2021 23:59:00 | 0.37528 | 67 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1436 | 539.2742 | 0 | 0 | 0 | 0
2181784 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/40 45-83-M00040_DAĞITIM TRAFOSU M06_2096928 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 23:36:36 | 14.12.2021 11:16:06 | 11.6583 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6583 | 268.1417 | 0 | 0 | 0 | 0
2181786 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-6/8 35-28-M00319_ULUKENT DM-5/3 M04_79615829 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 23:41:30 | 14.12.2021 02:38:05 | 2.9431 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6583 | 14.7153 | 0 | 0 | 0 | 0
2181789 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_TR-84 M03_2042789 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 23:49:23 | 14.12.2021 02:16:49 | 2.4572 | 11 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0294 | 660.9928 | 0 | 0 | 0 | 0
2181794 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2356 35-01-M02356_B_56373896_56373896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2021 23:58:24 | 14.12.2021 02:23:28 | 2.4178 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
2181798 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_50108248_56356619_56356619 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 00:21:18 | 14.12.2021 01:43:46 | 1.3744 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5678 | 0 | 0 | 0 | 0
2181800 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM06/TR06 45-73-M00066_D_56403946_56403946 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 00:21:21 | 14.12.2021 01:12:20 | 0.84972 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.77 | 0 | 0 | 0 | 0
2181797 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3677 35-03-K03677_910324792_910324792 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 00:24:47 | 14.12.2021 01:54:04 | 1.4881 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9283 | 0 | 0 | 0 | 0
2181801 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-1/40 45-71-M00052_A_56403740_56403740 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 00:36:13 | 14.12.2021 01:25:25 | 0.82 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.66 | 0 | 0 | 0 | 0
2181804 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TERZİHALİLLER-1 35-16-M00105_953324340_953324340 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 00:53:00 | 14.12.2021 01:46:18 | 0.88833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88833
2181805 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_A A1_5966162 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 00:56:23 | 14.12.2021 04:25:25 | 3.4839 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.6511 | 0 | 0 | 0 | 0
2181807 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALPAŞA DM-3/TR-21 35-27-M00932_910047068_910047068 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 01:00:03 | 14.12.2021 10:55:43 | 9.9278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6389 | 0 | 0 | 0 | 0
2181813 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1295 35-01-K01295_E e2_5904340 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 01:50:11 | 14.12.2021 03:34:48 | 1.7436 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2581 | 0 | 0 | 0 | 0
2181820 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-5/27 35-28-L00099_953371624_953371624 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 02:15:53 | 14.12.2021 03:30:42 | 1.2469 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.445 | 0 | 0 | 0 | 0
2181826 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2356 35-01-M02356_B_56373896_56373896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 03:18:32 | 14.12.2021 04:36:51 | 1.3053 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1911 | 0 | 0 | 0 | 0
2181830 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3203 35-04-K03203_E K3203E4B_5824784 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 03:46:12 | 14.12.2021 08:18:36 | 4.54 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.32 | 0 | 0 | 0 | 0
2181829 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-2/8 35-28-M00577_C c1b_5822915 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 03:47:00 | 14.12.2021 04:51:55 | 1.0819 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4903 | 0 | 0 | 0 | 0
2181836 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1390 35-01-K01390_912398373_912398373 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 04:11:02 | 14.12.2021 11:23:14 | 7.2033 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.22 | 0 | 0 | 0 | 0
2181835 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-3 K31_2310274 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 04:13:00 | 14.12.2021 06:36:43 | 2.3953 | 11 | 4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3481 | 9722.4325 | 0 | 0 | 0 | 0
2181838 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_A A2_5966170 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 04:17:00 | 14.12.2021 06:46:33 | 2.4925 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.2575 | 0 | 0 | 0 | 0
2181845 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2356 35-01-M02356_B_56373896_56373896 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 04:50:14 | 14.12.2021 14:18:09 | 9.4653 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060.1111 | 0 | 0 | 0 | 0
2181855 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-301 ÇARK 35-18-L00301_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099788 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 05:18:27 | 14.12.2021 07:50:39 | 2.5367 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5367 | 60.88 | 0 | 0
2181861 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-493 35-01-K00493_A A1_5856274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 06:27:40 | 14.12.2021 08:25:02 | 1.9561 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
2181859 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4353 35-02-K04353_K-2664 K03_2087699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 06:36:27 | 14.12.2021 06:46:30 | 0.1675 | 5 | 2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8375 | 413.2225 | 0 | 0 | 0 | 0
2181862 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-18 35-21-L00026_A_56390376_56390376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 06:42:45 | 14.12.2021 10:19:10 | 3.6069 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1389 | 0 | 0
2181863 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK TR-1 M02_2096632 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 06:55:40 | 14.12.2021 07:40:29 | 0.74694 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3717 | 0 | 0 | 0 | 0
2181866 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4124 35-09-K04124_B_56380639_56380639 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 07:09:38 | 14.12.2021 10:44:09 | 3.5753 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.3931 | 0 | 0 | 0 | 0
2181867 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-329 35-03-M00329_955037435_955037435 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 07:12:05 | 14.12.2021 11:37:43 | 4.4272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4272 | 0 | 0 | 0 | 0
2182000 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-3 45-71-M01044_A_56352443_56352443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 07:29:29 | 14.12.2021 15:27:39 | 7.9694 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4194 | 0 | 0 | 0 | 0
2181873 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-16 45-78-M00638_49221559_56407704_56407704 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 07:45:05 | 14.12.2021 08:53:08 | 1.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1467
2181875 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇALTIDERE TR-4 35-17-M00234_7576202_56355472_56355472 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 07:47:54 | 14.12.2021 10:40:37 | 2.8786 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2717 | 0 | 0 | 0 | 0
2181874 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK KÖK-2 M08_2329851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 07:50:40 | 14.12.2021 13:29:12 | 5.6422 | 32 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5511 | 530.3689 | 0 | 0 | 0 | 0
2181876 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GELENBE L09_2081448 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 07:53:32 | 14.12.2021 09:15:00 | 1.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7889 | 1050.92
2181880 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-23/05 45-71-M00455_A_56396882_56396882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 08:03:47 | 14.12.2021 14:01:37 | 5.9639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8194 | 0 | 0 | 0 | 0
2181878 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1430 35-02-M01430_962686742_962686742 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 08:05:58 | 14.12.2021 16:44:34 | 8.6433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6433 | 0 | 0 | 0 | 0
2181883 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3525 35-01-K03525_910568977_910568977 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 08:06:44 | 14.12.2021 10:25:22 | 2.3106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9317 | 0 | 0 | 0 | 0
2181884 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-2 45-80-M00067_BELEN KÖK M03_72192138 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 08:17:52 | 14.12.2021 08:18:42 | 0.013889 | 6 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 17.5139 | 0 | 0 | 0 | 0
2181886 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4506 35-03-K04506_C_56362973_56362973 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 08:20:05 | 14.12.2021 10:38:44 | 2.3108 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.5842 | 0 | 0 | 0 | 0
2181888 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAAĞAÇLI TARIMSAL SULAMA TR-2 45-71-M01089_45-71-M01089_2355544 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 08:20:06 | 14.12.2021 09:10:23 | 0.83806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0283 | 0 | 0 | 0 | 0
2181887 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1708 35-01-K01708_C_56373641_56373641 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 08:20:32 | 14.12.2021 11:46:04 | 3.4256 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0222 | 0 | 0 | 0 | 0
2181893 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-78 35-16-L00078_953334686_953334686 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 08:21:45 | 14.12.2021 10:41:23 | 2.3272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6544 | 0 | 0 | 0 | 0
2181901 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1764 35-01-K01764_910508347_910508347 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 08:30:34 | 14.12.2021 10:53:47 | 2.3869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3869 | 0 | 0 | 0 | 0
2181892 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/15 45-71-M00394_953215755_953215755 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 08:31:00 | 14.12.2021 12:01:47 | 3.5131 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0783 | 0 | 0 | 0 | 0
2181896 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-764 35-01-K00764_911721931_911721931 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 08:32:47 | 14.12.2021 13:09:49 | 4.6172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6172 | 0 | 0 | 0 | 0
2181899 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-2 (TR-232) 35-19-M00232_956669464_956669464 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 08:44:29 | 14.12.2021 10:19:15 | 1.5794 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7383 | 0 | 0 | 0 | 0
2181897 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYAYLA TR-11 OKUL YANI 45-77-M00133_945513828_945513828 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 08:45:48 | 14.12.2021 11:48:03 | 3.0375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0375 | 0 | 0
2181895 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-2/8 35-28-M00577_C c1b_5822915 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 08:48:00 | 14.12.2021 13:12:33 | 4.4092 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.4142 | 0 | 0 | 0 | 0
2181922 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAŞPINAR KÖK 45-76-L00001_ALİ FAKI-BOSTANCI L02_72214097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 08:52:22 | 14.12.2021 09:55:43 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4467 | 638.7792
2181900 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_YENİFOÇA TR-45 - YENİFOÇA TR-43 M01_72188259 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 08:56:26 | 14.12.2021 18:06:01 | 9.1596 | 2 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3192 | 6356.7778 | 0 | 0 | 0 | 0
2181903 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-26/4 45-82-M00121_945524372_945524372 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 08:56:53 | 14.12.2021 09:59:17 | 1.04 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0
2181911 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1824 35-01-M01824_M-1543 M01_2119085 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 08:59:22 | 14.12.2021 16:48:36 | 7.8206 | 2 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6411 | 9423.7694 | 0 | 0 | 0 | 0
2181902 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/69 (15,8) 45-83-L00069_A A01_65866828 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:01:14 | 14.12.2021 15:29:22 | 6.4687 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.6492 | 0 | 0 | 0 | 0
2181904 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFDERE TR-1 35-15-L00529_950360928_950360928 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:01:29 | 14.12.2021 10:33:06 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5269
2181906 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2441 35-04-M02441_915055390_915055390 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:03:17 | 14.12.2021 11:53:29 | 2.8367 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2181923 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-6 45-76-M00006_TR-7 M03_58212164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:04:24 | 14.12.2021 09:59:39 | 0.92083 | 0 | 0 | 3 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7625 | 719.1708 | 0 | 0
2181907 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | ÖVEÇLİ KÖK 45-76-L00002_JANDARMA ALAYI-İSMAİL TÜZEL VERİCİLER L02_72215242 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:05:12 | 14.12.2021 13:35:17 | 4.5014 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5208 | 27.0083 | 0 | 0
2181909 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3555 35-01-K03555_910433224_910433224 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:05:14 | 14.12.2021 13:30:44 | 4.425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2181908 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/53 45-72-L00053_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106340 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:07:02 | 14.12.2021 17:36:36 | 8.4928 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4928 | 509.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
2181905 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-11 ALPKENT (ESKİ TR-38) 35-26-M01359_956617194_956617194 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:08:00 | 14.12.2021 16:06:18 | 6.9717 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.83 | 0 | 0 | 0 | 0
2181916 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011_956561708_956561708 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:13:14 | 14.12.2021 11:03:14 | 1.8333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2181914 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-4 45-71-M01774_A_56352564_56352564 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:14:59 | 14.12.2021 11:06:15 | 1.8544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 0
2181938 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | TR-247 35-28-M00538_35-28-M00538_2363906 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:15:23 | 14.12.2021 11:24:15 | 2.1478 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1033 | 0 | 0 | 0 | 0
2181933 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI YENİKÖY TR-3 45-83-L00444_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2105695 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:15:45 | 14.12.2021 17:15:30 | 7.9958 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9958 | 191.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2181912 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-4/17 35-28-M00053_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-4/17 M02_66490005 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:18:00 | 14.12.2021 10:25:00 | 1.1167 | 1 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 422.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2181917 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-2 35-13-L00061_A_56383512_56383512 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:22:00 | 14.12.2021 10:10:33 | 0.80917 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2181932 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELİKTAŞ TR-5 35-30-M00156_955331709_955331709 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:24:04 | 14.12.2021 11:58:46 | 2.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5783
2181918 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | YENİKÖY YÖRÜKLER MAH. TR-5 35-15-L00505_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050554 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:24:38 | 14.12.2021 18:03:00 | 8.6393 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6393 | 457.8846 | 0 | 0 | 0 | 0
2181920 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_HatBaşıAyırıcı_77952895 M04_77952895 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:25:23 | 14.12.2021 17:06:09 | 7.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5493 | 5260.3692
2181921 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | BELEN TR-2 35-28-M00206_B_56357837_56357837 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:26:00 | 14.12.2021 10:38:38 | 1.2106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8422 | 0 | 0 | 0 | 0
2181924 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_45-71-M00978_2355322 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:26:05 | 14.12.2021 12:22:55 | 2.9472 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9472 | 350.7194 | 0 | 0 | 0 | 0
2181936 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-247 35-02-M00247_910144626_910144626 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:26:14 | 14.12.2021 11:19:11 | 1.8825 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
2181928 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-2 35-22-M00805_955265279_955265279 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:30:52 | 14.12.2021 12:43:23 | 3.2086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2086 | 0 | 0 | 0 | 0
2181945 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-3127 35-01-K03127_K-3866 K02_2069583 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:31:02 | 14.12.2021 14:47:32 | 5.275 | 5 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.375 | 18990 | 0 | 0 | 0 | 0
2181934 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAĞCILAR TR-1 45-78-M00683__72373230_72373230 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:35:40 | 14.12.2021 11:47:38 | 2.1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1994 | 0 | 0 | 0 | 0
2181930 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-110 BEYLER KÖYÜ 35-14-L00110_35-14-L00110_2355431 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:35:42 | 14.12.2021 15:19:05 | 5.723 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.723 | 1144.6074 | 0 | 0 | 0 | 0
2181931 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | GELENBE TR-3 45-76-L00062_45-76-L00062_2356211 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:37:00 | 14.12.2021 17:16:18 | 7.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.655 | 1990.3
2181941 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 45-78-L00071_953257554_953257554 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:41:08 | 14.12.2021 10:45:56 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0
2181940 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-767 35-01-K00767_911422701_911422701 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:43:26 | 14.12.2021 14:01:18 | 4.2978 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1911 | 0 | 0 | 0 | 0
2181943 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-7 45-72-L00421_TR-4 GİRİŞ L05_66556399 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 09:45:45 | 14.12.2021 18:06:48 | 8.3508 | 0 | 1 | 61 | 715 | 42 | 183 | 0 | 8.3508 | 509.4008 | 5970.8458 | 350.735 | 1528.2025
2181958 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ELMALIK TR-1 35-26-M01226_B_56388367_56388367 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:47:23 | 14.12.2021 10:55:45 | 1.1394 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0439 | 0 | 0 | 0 | 0
2181948 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNELİ TR-3 35-19-M00210_6055280_56390750_56390750 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:52:03 | 14.12.2021 13:41:51 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.62
2181960 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MEHMET BOZKURT SULAMA GRUBU 35-29-M00357_B_56396687_56396687 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:52:38 | 14.12.2021 11:23:57 | 1.5219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5219 | 0 | 0 | 0 | 0
2181949 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/13 (İSTİKLAL OKULU ARKASI) 45-71-M00121_953192730_953192730 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:53:00 | 14.12.2021 12:09:52 | 2.2811 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8111 | 0 | 0 | 0 | 0
2181952 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:57:15 | 14.12.2021 10:20:18 | 0.38417 | 34 | 190 | 2 | 53 | 0 | 59 | 13.0617 | 72.9917 | 0.76833 | 20.3608 | 0 | 22.6658
2181957 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-14 35-25-M00154_C_60983664_60983664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:58:20 | 14.12.2021 10:36:51 | 0.64194 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3044 | 0 | 0 | 0 | 0
2181961 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-117 35-16-L00117_949932421_949932421 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 09:59:21 | 14.12.2021 11:18:21 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
2181954 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BOZDAĞ TR-4 35-15-L00313_BOZDAĞ TR-3 L01_66829065 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 10:01:06 | 14.12.2021 18:22:15 | 8.3523 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 131 | 0 | 8.3523 | 0 | 0 | 8.3523 | 1094.1493
2181955 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_45-75-M00075_2374611 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:02:00 | 14.12.2021 11:25:06 | 1.385 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 54.015 | 0 | 0
2181959 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-985 35-07-K00985_B_56380167_56380167 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:04:00 | 14.12.2021 11:58:57 | 1.9158 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6775 | 0 | 0 | 0 | 0
2181956 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KURŞUNLU KÖK 45-78-L00232_TR-41 L01_65890642 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 10:04:12 | 14.12.2021 11:12:10 | 1.1328 | 17 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2572 | 522.2106 | 0 | 0 | 0 | 0
2181962 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-136 35-01-K00136_E 1E_5918514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:04:40 | 14.12.2021 12:48:42 | 2.7339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7339 | 0 | 0 | 0 | 0
2181965 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | KARGIN KÖK 45-84-M00004_9623930_56401850_56401850 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:08:21 | 14.12.2021 12:07:57 | 1.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9333
2181964 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_956666483_956666483 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:08:22 | 14.12.2021 10:50:55 | 0.70917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70917 | 0 | 0 | 0 | 0
2181969 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1708 35-01-K01708_35-01-K01708_2352581 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:10:42 | 14.12.2021 11:52:16 | 1.6928 | 1 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6928 | 692.3461 | 0 | 0 | 0 | 0
2181967 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_35-21-L00053_2352348 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 10:13:29 | 14.12.2021 15:24:09 | 5.1777 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1777 | 450.4636 | 0 | 0
2181971 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2786 35-01-K02786_911355265_911355265 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:17:56 | 14.12.2021 14:47:49 | 4.4981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4981 | 0 | 0 | 0 | 0
2181977 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2535 35-01-K02535_910941536_910941536 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:22:32 | 14.12.2021 22:44:12 | 12.3611 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.7778 | 0 | 0 | 0 | 0
2181976 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKSELENDİ TR-7 45-72-L00837_956492081_956492081 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:23:37 | 14.12.2021 19:05:45 | 8.7022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4044 | 0 | 0
2181994 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:23:42 | 14.12.2021 11:08:40 | 0.74944 | 19 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2394 | 472.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2181978 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1507 35-03-K01507_910039477_910039477 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:24:42 | 14.12.2021 13:17:22 | 2.8778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8778 | 0 | 0 | 0 | 0
2181979 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_956613013_956613013 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:30:14 | 14.12.2021 12:42:20 | 2.2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
2181991 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | SÜZBEYLİ TR-1 35-28-M00421_35-28-M00421_2372795 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:32:01 | 14.12.2021 13:19:42 | 2.7947 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7947 | 67.0733 | 0 | 0 | 0 | 0
2181982 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_47942915_56371169_56371169 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:33:14 | 14.12.2021 14:40:15 | 4.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0525
2181988 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-158 35-15-M00158_950370096_950370096 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:34:01 | 14.12.2021 11:37:44 | 1.0619 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3097 | 0 | 0 | 0 | 0
2181984 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | MUSAHOCA TR-1 45-76-L00118_A_56387716_56387716 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 10:37:00 | 14.12.2021 17:33:25 | 6.9403 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.1181 | 0 | 0
2181986 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950445867_950445867 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:37:26 | 14.12.2021 11:48:49 | 1.1897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1897 | 0 | 0
2181990 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-608 35-02-K00608_99357412_99357412 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:37:29 | 14.12.2021 11:40:02 | 1.0425 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.255 | 0 | 0 | 0 | 0
2181987 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/8 35-27-M00330_E_56366960_56366960 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 10:39:53 | 14.12.2021 16:34:58 | 5.918 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.5405 | 0 | 0 | 0 | 0
2181995 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-27 45-71-M00934_953197861_953197861 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:40:28 | 14.12.2021 11:22:19 | 0.6975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0
2181992 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_ÖZEL MÜŞTERİLER L03_67112627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:46:00 | 14.12.2021 14:59:20 | 4.2222 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 4.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
2182003 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | ÇİÇEKLİ KÖK 45-75-M00070_META ÖZEL M07_2308352 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:47:06 | 14.12.2021 12:21:17 | 1.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1394 | 0
2181996 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/8 45-71-M00198_A a2b_45143182 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 10:49:19 | 14.12.2021 15:40:01 | 4.845 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.475 | 0 | 0 | 0 | 0
2182002 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4360 35-02-K04360_99815310_99815310 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:01:58 | 14.12.2021 12:02:58 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2182001 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-12 45-81-M00012_TR-11 M02_2321242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:05:12 | 14.12.2021 11:52:54 | 0.795 | 0 | 0 | 7 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.565 | 503.235 | 0 | 0
2182004 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1844 35-02-M01844_910128750_910128750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:06:04 | 14.12.2021 12:35:57 | 1.4981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4981 | 0 | 0 | 0 | 0
2182021 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | _B_56403540_56403540 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:09:43 | 14.12.2021 12:03:20 | 0.89361 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3394 | 0 | 0 | 0 | 0
2182006 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1442 35-04-M01442_99158654_99158654 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:10:17 | 14.12.2021 13:22:40 | 2.2064 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8575 | 0 | 0 | 0 | 0
2182014 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/53 45-72-M00053_956507339_956507339 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:11:26 | 14.12.2021 15:05:46 | 3.9056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9056 | 0 | 0 | 0 | 0
2182011 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4124 35-09-K04124_D_56382066_56382066 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:14:31 | 14.12.2021 15:55:32 | 4.6836 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8642 | 0 | 0 | 0 | 0
2182033 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72190075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:14:44 | 14.12.2021 12:08:00 | 0.88778 | 17 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0922 | 162.4633 | 0 | 0 | 0 | 0
2182015 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950461529_950461529 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:18:00 | 14.12.2021 13:10:17 | 1.8714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8714 | 0 | 0
2182017 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3184 35-02-M03184_910074546_910074546 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:20:07 | 14.12.2021 12:33:59 | 1.2311 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6933 | 0 | 0 | 0 | 0
2182018 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DEREKÖY TR-2 45-72-L00463_B_56404869_56404869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:20:40 | 14.12.2021 18:20:14 | 6.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9422
2182036 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-69 35-19-L00069_6450329_56378430_56378430 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:35:25 | 14.12.2021 12:46:19 | 1.1817 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4233 | 0 | 0 | 0 | 0
2182040 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-27 45-82-M00027_945525207_945525207 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:36:06 | 14.12.2021 13:11:03 | 1.5825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5825 | 0 | 0 | 0 | 0
2182035 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3798 35-01-K03798_911175445_911175445 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:37:05 | 14.12.2021 16:42:15 | 5.0861 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2056 | 0 | 0 | 0 | 0
2182037 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2409 35-01-K02409_911104246_911104246 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:41:01 | 14.12.2021 15:01:09 | 3.3356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3356 | 0 | 0 | 0 | 0
2182049 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/5-A 35-27-M00338_E_56363262_56363262 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 11:57:09 | 14.12.2021 15:26:10 | 3.4836 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1478 | 0 | 0 | 0 | 0
2182050 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-20/1 45-82-M00111_TR-22/1 M01_72184540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:01:49 | 14.12.2021 12:21:48 | 0.33306 | 3 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99917 | 368.6925 | 0 | 0 | 0 | 0
2182078 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/4 45-83-L00004_95000650497_95000650497 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:01:59 | 14.12.2021 14:09:16 | 2.1214 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6069 | 0 | 0 | 0 | 0
2182057 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-9/3 KÖK 45-71-M00642_VENEV HAVAİ HAT M06_2320247 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:05:00 | 14.12.2021 13:36:17 | 1.5214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2182061 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-9 35-27-L00214_98942706_98942706 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:07:19 | 14.12.2021 13:44:21 | 1.6172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4689 | 0 | 0 | 0 | 0
2182059 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1664 35-04-K01664_A_56364193_56364193 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:08:40 | 14.12.2021 19:20:56 | 7.2044 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606.5911 | 0 | 0 | 0 | 0
2182069 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-190 35-18-L00190_950463886_950463886 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:10:11 | 14.12.2021 19:16:04 | 7.0981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0981 | 0 | 0
2182070 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-22 35-28-M00595_6597090 _5794595 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:10:45 | 14.12.2021 15:24:57 | 3.2367 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.23 | 0 | 0 | 0 | 0
2182074 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/16 45-71-M00392_953215950_953215950 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:24:00 | 14.12.2021 16:01:24 | 3.6233 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3633 | 0 | 0 | 0 | 0
2182076 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1215 35-01-K01215_912157884_912157884 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:24:44 | 14.12.2021 16:16:24 | 3.8611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7222 | 0 | 0 | 0 | 0
2182079 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910285614_910285614 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:25:50 | 14.12.2021 13:31:04 | 1.0872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1744 | 0 | 0 | 0 | 0
2182082 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3123 35-10-M03123_954752349_954752349 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:26:40 | 14.12.2021 13:52:12 | 1.4256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 0
2182085 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-14 35-15-L01030_950392723_950392723 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:26:49 | 14.12.2021 14:39:31 | 2.2117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2117 | 0 | 0
2182071 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_SALİHLİ DM-1 GİRİŞİ (DEMİRKÖPRÜ-1) M011_60669726 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:28:23 | 14.12.2021 12:49:00 | 0.34361 | 427 | 5841 | 0 | 0 | 109 | 2148 | 146.7219 | 2007.0325 | 0 | 0 | 37.4536 | 738.0767
2182083 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HASAN TEKİN SULAMA GRUBU 35-29-M00358_A_56395999_56395999 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:31:53 | 14.12.2021 17:09:01 | 4.6189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6189 | 0 | 0 | 0 | 0
2182081 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135438 M03_53135438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:35:13 | 14.12.2021 12:35:33 | 0.0055556 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 | 485 | 0 | 0.038889 | 0.005556 | 0 | 0.072222 | 2.6944
2182090 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4443 35-03-K04443_910446336_910446336 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:44:28 | 14.12.2021 16:35:53 | 3.8569 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7139 | 0 | 0 | 0 | 0
2182093 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMERDAMLARI TR-1 45-78-M00588_93537722_93537722 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:46:11 | 14.12.2021 14:37:08 | 1.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8492 | 0
2182092 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:47:12 | 14.12.2021 13:12:11 | 0.41639 | 1 | 59 | 0 | 0 | 24 | 483 | 0.41639 | 24.5669 | 0 | 0 | 9.9933 | 201.1158
2182102 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1442 35-04-M01442__79725837_79725837 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:48:37 | 14.12.2021 13:29:25 | 0.68 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.68 | 0 | 0 | 0 | 0
2182095 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-32 35-19-M00032_7172124_56370113_56370113 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:49:04 | 14.12.2021 14:07:31 | 1.3075 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.215 | 0 | 0 | 0 | 0
2182094 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-5 45-82-M00005_945537974_945537974 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:50:40 | 14.12.2021 14:12:15 | 1.3597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0792 | 0 | 0 | 0 | 0
2182091 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1689 35-03-M01689_960974952_960974952 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 12:50:45 | 14.12.2021 19:14:58 | 6.4036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4036 | 0 | 0 | 0 | 0
2182099 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-970 35-03-M00970_B b2b_5802236 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:01:12 | 14.12.2021 16:32:39 | 3.5242 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7325 | 0 | 0 | 0 | 0
2182101 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_H KOLU L10_81661205 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:04:28 | 14.12.2021 15:38:58 | 2.575 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2182107 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ŞEMSİLER MANDAL TR-2 35-31-L00102_35-31-L00102_2363557 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:06:04 | 14.12.2021 14:39:31 | 1.5575 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5575 | 90.335 | 0 | 0
2182103 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | URUZLAR TR-1 45-82-M00165_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2090770 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:08:11 | 14.12.2021 14:38:50 | 1.5108 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 69.4983 | 0 | 0 | 0 | 0
2182104 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_950455242_950455242 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:08:23 | 14.12.2021 18:43:04 | 5.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5781
2182105 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 45-78-M00062_953257702_953257702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:08:35 | 14.12.2021 14:44:00 | 1.5903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5903 | 0 | 0 | 0 | 0
2182109 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | _C_56403186_56403186 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:09:32 | 14.12.2021 14:19:42 | 1.1694 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.1556 | 0 | 0 | 0 | 0
2182100 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:09:43 | 14.12.2021 13:46:44 | 0.61694 | 55 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9319 | 1478.8158 | 0 | 0 | 0 | 0
2182106 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136106 L14_53136106 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:15:05 | 14.12.2021 15:32:58 | 2.2981 | 4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1922 | 466.5053 | 0 | 0 | 0 | 0
2182115 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3525 35-01-K03525_910640717_910640717 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:18:07 | 14.12.2021 20:13:29 | 6.9228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9228 | 0 | 0 | 0 | 0
2182116 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-3027 35-10-K03027__72410806_72410806 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:28:06 | 14.12.2021 17:55:19 | 4.4536 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.1342 | 0 | 0 | 0 | 0
2182118 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2700 35-03-K02700_E_56364662_56364662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:29:48 | 14.12.2021 17:25:14 | 3.9239 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.1394 | 0 | 0 | 0 | 0
2182147 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2786 35-01-K02786_35-01-K02786_2364783 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:33:24 | 14.12.2021 14:51:52 | 1.3078 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3078 | 204.0133 | 0 | 0 | 0 | 0
2182120 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72190075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:34:00 | 14.12.2021 15:32:49 | 1.9803 | 18 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.645 | 362.3908 | 0 | 0 | 0 | 0
2182121 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-22 35-28-M00595_35-28-M00595_66849638 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:34:00 | 14.12.2021 15:42:21 | 2.1392 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1392 | 410.72 | 0 | 0 | 0 | 0
2182124 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAYAĞCI FIRINLI TR-1 45-72-L00862_A_56389908_56389908 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:35:44 | 14.12.2021 19:36:41 | 6.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0633
2182140 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAŞPINAR KÖK 45-76-L00001_BAŞPINAR TR-1 L03_72214098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:36:22 | 14.12.2021 20:30:41 | 6.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9053 | 262.4006
2182133 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ TR-2 45-72-L00164__72373608_72373608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:42:50 | 14.12.2021 19:00:57 | 5.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.2303
2182137 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARILAR KÖYÜ TR-3 35-27-L00263_98738066_98738066 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:43:58 | 14.12.2021 15:05:52 | 1.365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0
2182148 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639645_956639645 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:44:27 | 14.12.2021 15:32:31 | 1.8011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8011 | 0 | 0 | 0 | 0
2182152 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_72050055 M05_72050055 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:47:02 | 14.12.2021 15:56:16 | 2.1539 | 17 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6161 | 290.775 | 0 | 0 | 0 | 0
2182143 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3706 35-09-K03706_98706517_98706517 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:47:05 | 14.12.2021 18:54:38 | 5.1258 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0067 | 0 | 0 | 0 | 0
2182146 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | DERELİ TR-1 35-13-L00399_A_76690720_76690720 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:53:16 | 14.12.2021 14:40:20 | 0.78444 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78444 | 0 | 0.78444 | 0 | 0
2182145 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-26-M00053_956614634_956614634 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 13:56:05 | 14.12.2021 14:47:34 | 0.85806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2903 | 0 | 0 | 0 | 0
2182164 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-27/4 45-82-M00107_945524977_945524977 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:00:07 | 14.12.2021 15:09:47 | 1.1611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
2182159 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-18 35-30-M00018_955319887_955319887 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:08:20 | 14.12.2021 15:45:39 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6219 | 0 | 0
2182153 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 35-13-L00009_946421289_946421289 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:08:23 | 14.12.2021 15:41:36 | 1.5536 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1072 | 0 | 0
2182157 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-11 45-73-M00144_93557161_93557161 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:14:07 | 14.12.2021 15:45:26 | 1.5219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5219 | 0 | 0 | 0
2182167 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-15-M00054_950370090_950370090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:16:32 | 14.12.2021 21:50:43 | 7.5697 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2789 | 0 | 0 | 0 | 0
2182185 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1869 35-09-K01869_97668956_97668956 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:30:19 | 14.12.2021 20:18:08 | 5.7969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7969 | 0 | 0 | 0 | 0
2182184 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR7 35-27-L00216_912232256_912232256 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:31:00 | 14.12.2021 17:51:09 | 3.3358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3358 | 0 | 0 | 0 | 0
2182190 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/30 45-71-M00084_953243976_953243976 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:32:00 | 14.12.2021 22:05:14 | 7.5539 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0928 | 0 | 0 | 0 | 0
2182183 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-14/24-A 45-71-M02217_45-71-M02217_73388390 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2021 14:32:05 | 14.12.2021 17:30:26 | 2.9723 | 1 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9723 | 2187.6067 | 0 | 0 | 0 | 0
2182192 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2322 35-01-K02322_911427036_911427036 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:35:09 | 14.12.2021 19:04:22 | 4.4869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9739 | 0 | 0 | 0 | 0
2182203 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950461662_950461662 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:37:13 | 14.12.2021 21:10:38 | 6.5569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5569 | 0 | 0
2182201 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-11/1 45-76-M00219_ÖZEL ÇIKIŞ M04_66108654 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:38:21 | 14.12.2021 17:34:23 | 2.9339 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6694 | 0 | 0 | 0
2182196 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_STAD L23_2062524 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:43:25 | 14.12.2021 15:10:00 | 0.44306 | 15 | 4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6458 | 1994.1931 | 0 | 0 | 0 | 0
2182205 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1635 35-02-K01635_K-3124 K04_2310381 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:43:45 | 14.12.2021 16:40:36 | 1.9475 | 6 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.685 | 418.7125 | 0 | 0 | 0 | 0
2182200 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY TR-4 45-71-M00564_953204488_953204488 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:45:54 | 14.12.2021 21:21:58 | 6.6011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6011 | 0 | 0 | 0 | 0
2182206 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-254 35-18-L00254_950451187_950451187 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:51:23 | 14.12.2021 18:02:08 | 3.1792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1792 | 0 | 0
2182207 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-1 ÇIKIŞI (DM-2 FİDER-1) M01_66332611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:54:53 | 14.12.2021 15:16:40 | 0.36306 | 52 | 6880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8789 | 2497.8222 | 0 | 0 | 0 | 0
2182211 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-19/06 45-71-M00449_45-71-M00449_72079608 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:57:37 | 14.12.2021 17:26:30 | 2.4814 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.8361 | 0 | 0 | 0 | 0
2182228 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950439070_950439070 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 14:58:22 | 14.12.2021 21:16:24 | 6.3006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3006 | 0 | 0
2182208 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-28 35-25-M00195_7031238_56354832_56354832 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:00:22 | 14.12.2021 18:44:26 | 3.7344 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7844 | 0 | 0 | 0 | 0
2182210 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2538 35-02-M02538_99515907_99515907 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:00:30 | 14.12.2021 17:18:24 | 2.2983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2983 | 0 | 0 | 0 | 0
2182222 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-440 35-01-K00440_911073692_911073692 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:07:48 | 14.12.2021 18:04:57 | 2.9525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 0
2182209 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-1 M06_2307647 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:08:53 | 14.12.2021 15:20:00 | 0.18528 | 117 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6775 | 321.4569 | 0 | 0 | 0 | 0
2182214 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-14 35-32-L00014__72372930_72372930 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:10:02 | 14.12.2021 19:00:20 | 3.8383 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.87 | 0 | 0
2182235 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1-2/4 35-20-M00009_949899864_949899864 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:15:19 | 14.12.2021 17:36:37 | 2.355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 0
2182220 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİP KÖYÜ TR-1 35-21-L00102_C_56389465_56389465 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:15:35 | 14.12.2021 17:02:45 | 1.7861 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8083 | 0 | 0
2182231 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-8 35-15-L00008_TR-13 - TR-121 L02_67551165 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:16:38 | 14.12.2021 16:47:40 | 1.5172 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0344 | 15.1722 | 0 | 0 | 0 | 0
2182221 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/17 35-26-M00817_956628775_956628775 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:17:34 | 14.12.2021 19:31:04 | 4.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.225 | 0 | 0 | 0 | 0
2182226 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-3/17 35-26-M00817_35-26-M00817_2364747 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:19:16 | 14.12.2021 15:56:12 | 0.61556 | 1 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61556 | 245.6067 | 0 | 0 | 0 | 0
2182230 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-646 35-01-K00646_98082351_98082351 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:24:19 | 14.12.2021 18:20:56 | 2.9436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9436 | 0 | 0 | 0 | 0
2182234 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3416 35-08-K03416_B_56381350_56381350 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:33:55 | 14.12.2021 17:09:00 | 1.5847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1694 | 0 | 0 | 0 | 0
2182242 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _A_56399463_56399463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:35:21 | 14.12.2021 18:22:42 | 2.7892 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
2182243 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236494 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:38:46 | 14.12.2021 16:07:28 | 0.47833 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 12.915 | 0 | 0 | 0 | 0
2182347 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_EGE YEM M02_65911196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:39:37 | 14.12.2021 18:42:08 | 3.0419 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0486 | 12.1678 | 0 | 0 | 0 | 0
2182241 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLER TR-1 35-19-M00207_956699156_956699156 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:40:37 | 14.12.2021 17:50:44 | 2.1686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1686 | 0 | 0 | 0 | 0
2182253 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | HAMİDİYE TR-1 45-76-M00161__72372269_72372269 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:42:28 | 14.12.2021 19:32:48 | 3.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2
2182239 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:42:53 | 14.12.2021 15:54:53 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 97.6 | 0 | 0
2182252 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_912602387_912602387 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:54:14 | 14.12.2021 23:13:07 | 7.3147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3147 | 0 | 0 | 0 | 0
2182258 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-9 45-80-M00009_956561039_956561039 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:54:42 | 14.12.2021 17:20:57 | 1.4375 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2182256 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 15:55:39 | 14.12.2021 16:22:54 | 0.45417 | 85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6042 | 45.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
2182259 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:01:53 | 14.12.2021 16:52:19 | 0.84056 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6811 | 43.7089 | 0 | 0 | 0 | 0
2182273 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | İĞDECİK TR-5 45-71-M00079_A_56403747_56403747 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:08:07 | 14.12.2021 20:51:11 | 4.7178 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6378 | 0 | 0 | 0 | 0
2182268 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_956699061_956699061 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:12:08 | 14.12.2021 18:31:40 | 2.3256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3256 | 0 | 0 | 0 | 0
2182276 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAMAÇ EVLER TR 35-21-L00220_953358609_953358609 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:20:53 | 14.12.2021 18:34:31 | 2.2272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2272 | 0 | 0
2182278 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236494 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:21:41 | 14.12.2021 19:18:35 | 2.9483 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.07 | 79.605 | 0 | 0 | 0 | 0
2182286 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3901 35-08-K03901_97618899_97618899 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:26:52 | 14.12.2021 18:34:25 | 2.1258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1258 | 0 | 0 | 0 | 0
2182291 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-14/2 45-82-M00091_945528517_945528517 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:27:34 | 14.12.2021 19:09:35 | 2.7003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7003 | 0 | 0 | 0 | 0
2182282 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | _A_56388219_56388219 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:29:00 | 14.12.2021 17:16:45 | 0.79583 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4417 | 0 | 0 | 0 | 0
2182277 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_953210449_953210449 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:30:33 | 14.12.2021 21:09:00 | 4.6408 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2042 | 0 | 0 | 0 | 0
2182134 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4124 35-09-K04124_D_56382066_56382066 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:33:00 | 14.12.2021 18:14:51 | 1.6975 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5725 | 0 | 0 | 0 | 0
2182280 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-22 35-28-M00595_6672504 _5794567 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:33:00 | 14.12.2021 18:24:24 | 1.8567 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.84 | 0 | 0 | 0 | 0
2182283 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_OTELLER M03_65986285 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:33:03 | 14.12.2021 17:16:31 | 0.72444 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7956 | 0.72444 | 0 | 0
2182287 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4772 35-04-K04772_99429396_99429396 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:33:48 | 15.12.2021 00:08:06 | 7.5717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5717 | 0 | 0 | 0 | 0
2182289 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_HALİTPAŞA DM-ÖLÇÜ M01_72190759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:41:03 | 14.12.2021 16:41:43 | 0.011111 | 172 | 2306 | 0 | 0 | 23 | 235 | 1.9111 | 25.6222 | 0 | 0 | 0.25556 | 2.6111
2182293 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | MEHMET EROL VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00134_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044646 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:45:00 | 14.12.2021 17:07:26 | 0.37389 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.095 | 0 | 0
2182274 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-8 35-15-L00008_TR-13 - TR-121 L02_67551197 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:48:15 | 14.12.2021 18:06:00 | 1.2958 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5917 | 12.9583 | 0 | 0 | 0 | 0
2182300 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ALAYLI TR-1 35-29-L00186_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099052 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:48:19 | 14.12.2021 18:32:32 | 1.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8453
2182418 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2844 35-01-K02844_A_56365023_56365023 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:52:50 | 14.12.2021 22:06:43 | 5.2314 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.6339 | 0 | 0 | 0 | 0
2182298 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ÇONAK TATİL KÖYÜ ÖZEL TR 35-23-M00057Ö_ M03_2057683 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:53:00 | 14.12.2021 17:14:18 | 0.355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2182299 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_945519711_945519711 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:53:13 | 14.12.2021 17:44:13 | 0.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2182301 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53136198 M08_53136198 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:57:38 | 14.12.2021 18:26:44 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 267.3
2182302 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-203(DM-2/7) 35-09-M00203_99381593_99381593 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:59:13 | 14.12.2021 21:40:43 | 4.6917 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
2182313 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2325209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 16:59:15 | 14.12.2021 17:32:14 | 0.54972 | 0 | 0 | 20 | 29 | 47 | 773 | 0 | 0 | 10.9944 | 15.9419 | 25.8369 | 424.9353
2182304 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | IŞIKLAR TR-1 45-73-M00789_45-73-M00789_2360882 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:04:00 | 14.12.2021 19:43:45 | 2.6625 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6625 | 449.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
2182317 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1635 35-02-K01635_K-3124 K04_2118332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:04:01 | 14.12.2021 18:07:40 | 1.0608 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1217 | 204.7408 | 0 | 0 | 0 | 0
2182312 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AKÇAPINAR TR-1 45-83-L00438_45-83-L00438_2371746 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:07:03 | 14.12.2021 17:22:00 | 0.24917 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24917 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 0
2182311 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53135482 M08_53135482 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:13:03 | 14.12.2021 17:18:43 | 0.094444 | 19 | 309 | 0 | 0 | 15 | 678 | 1.7944 | 29.1833 | 0 | 0 | 1.4167 | 64.0333
2182336 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1542 35-01-M01542_911106000_911106000 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:13:58 | 14.12.2021 22:16:33 | 5.0431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0431 | 0 | 0 | 0 | 0
2182332 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAPLAN TR-1 35-29-M00091_950334847_950334847 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:21:05 | 14.12.2021 19:04:29 | 1.7233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7233 | 0 | 0 | 0 | 0
2182319 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞISTAN TR-2 35-16-M00130_953336345_953336345 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:21:47 | 14.12.2021 20:35:17 | 3.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0
2182324 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-18 35-14-L00018_956658954_956658954 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:25:57 | 14.12.2021 21:45:20 | 4.3231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3231 | 0 | 0 | 0 | 0
2182321 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_950456954_950456954 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:26:00 | 14.12.2021 22:02:09 | 4.6025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6025 | 0 | 0
2182325 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1463 35-01-K01463_911788698_911788698 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:33:04 | 14.12.2021 22:31:35 | 4.9753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9753 | 0 | 0 | 0 | 0
2182331 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | BOSTANLI KÜME EVLERİ TR-2 45-83-M00694_B_65512243_65512243 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:33:28 | 14.12.2021 23:22:33 | 5.8181 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4528 | 0 | 0 | 0 | 0
2182328 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ YENİKÖY M09_50217160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:37:05 | 14.12.2021 18:05:01 | 0.46556 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7078 | 10.2422 | 0 | 0 | 0 | 0
2182329 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/23 35-28-M00962_953386116_953386116 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:37:14 | 14.12.2021 18:15:19 | 0.63472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5389 | 0 | 0 | 0 | 0
2182335 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-170 35-26-M01191_956625726_956625726 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:37:59 | 14.12.2021 19:14:37 | 1.6106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8317 | 0 | 0 | 0 | 0
2182337 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-12 35-19-M00266_956699551_956699551 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:45:22 | 14.12.2021 21:33:39 | 3.8047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6094 | 0 | 0 | 0 | 0
2182339 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136152 L14_53136152 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:55:37 | 14.12.2021 21:42:04 | 3.7742 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3225 | 7.5483 | 0 | 0 | 0 | 0
2182340 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-136 35-01-K00136_B_56375640_56375640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:57:40 | 14.12.2021 19:53:39 | 1.9331 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5817 | 0 | 0 | 0 | 0
2182341 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/87 45-83-L00087_TR-2/88 L03_2104337 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 17:58:03 | 14.12.2021 20:06:35 | 2.1422 | 5 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7111 | 2116.5156 | 0 | 0 | 0 | 0
2182345 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | İZZETTİN TARIMSAL SULAMA TR-5 45-83-M00348_48010598_56395047_56395047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 18:06:28 | 14.12.2021 21:26:42 | 3.3372 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6978 | 0 | 0 | 0 | 0
2182343 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-2 35-15-L00918_48652779_56371022_56371022 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 18:08:00 | 14.12.2021 20:10:01 | 2.0336 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4033 | 0 | 0 | 0 | 0
2182351 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1001 35-03-M01001_910423898_910423898 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 18:17:09 | 14.12.2021 19:44:52 | 1.4619 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3097 | 0 | 0 | 0 | 0
2182350 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YENİKÖY-3 35-26-L00142_10983771_56358991_56358991 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 18:17:29 | 14.12.2021 20:15:12 | 1.9619 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1733 | 0 | 0 | 0 | 0
2182373 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI GEBEŞ MAH. 45-78-M00419_49250299_56405432_56405432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 18:18:44 | 14.12.2021 19:49:38 | 1.515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0
2182366 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_950455248_950455248 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 18:28:38 | 14.12.2021 19:09:32 | 0.68167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68167
2182361 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/53 35-29-M00053_950337401_950337401 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 18:29:25 | 14.12.2021 19:36:15 | 1.1139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2278 | 0 | 0 | 0 | 0
2182359 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1625 35-07-K01625_912900235_912900235 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 18:33:24 | 14.12.2021 19:21:16 | 0.79778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79778 | 0 | 0 | 0 | 0
2182358 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 18:34:21 | 14.12.2021 19:08:18 | 0.56583 | 67 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9108 | 813.1025 | 0 | 0 | 0 | 0
2182370 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_945532932_945532932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 18:38:32 | 15.12.2021 02:51:13 | 8.2114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2114 | 0 | 0 | 0 | 0
2182369 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-69 35-19-L00069_D_65508666_65508666 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 18:45:03 | 14.12.2021 21:35:51 | 2.8467 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
2182374 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-91/A 45-78-L00721_953256860_953256860 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 18:52:07 | 14.12.2021 20:04:40 | 1.2092 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8825 | 0 | 0 | 0 | 0
2182375 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53136198 M08_53136198 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 18:57:36 | 14.12.2021 23:15:13 | 4.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7617 | 772.85
2182378 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 35-31-L00011_956592347_956592347 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 19:02:02 | 14.12.2021 19:38:23 | 0.60583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2117 | 0 | 0
2182377 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-3 35-13-L00490_A A01b_77574205 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 19:02:55 | 14.12.2021 20:05:08 | 1.0369 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4014 | 0 | 0
2182380 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135056 L02_53135056 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 19:13:41 | 14.12.2021 20:04:57 | 0.85444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6144 | 177.7244
2182381 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AHMET KOCA TARIMSAL SULAMA GRB TR-1 45-71-M00902_45-71-M00902_2355717 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 19:15:19 | 14.12.2021 22:23:13 | 3.1317 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7117 | 0 | 0 | 0 | 0
2182389 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_A_56366723_56366723 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 19:33:32 | 14.12.2021 22:30:31 | 2.9497 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.9892 | 0 | 0 | 0 | 0
2182391 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-259 35-02-K00259_B_56362306_56362306 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 19:35:15 | 14.12.2021 21:02:26 | 1.4531 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9256 | 0 | 0 | 0 | 0
2182387 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 35-16-L00104_953335632_953335632 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 19:37:12 | 14.12.2021 20:28:00 | 0.84667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6933 | 0 | 0 | 0 | 0
2182392 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SABRİ KUŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00288_A_56376431_56376431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 19:41:33 | 14.12.2021 22:23:24 | 2.6975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0925 | 0 | 0 | 0 | 0
2182393 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_A_56392055_56392055 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 19:43:04 | 14.12.2021 22:45:47 | 3.0453 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.9986 | 0 | 0 | 0 | 0
2182412 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-136 35-01-K00136_A 1A_5918458 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 20:04:23 | 15.12.2021 14:03:58 | 17.9931 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205.5347 | 0 | 0 | 0 | 0
2182395 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1001 35-03-M01001_910832404_910832404 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 20:04:31 | 15.12.2021 03:08:44 | 7.0703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3514 | 0 | 0 | 0 | 0
2182399 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-5 45-83-M00572_48025794_56399116_56399116 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 20:15:40 | 14.12.2021 23:04:59 | 2.8219 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.5361 | 0 | 0 | 0 | 0
2182396 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063036 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 20:19:45 | 14.12.2021 20:47:54 | 0.46917 | 0 | 0 | 2 | 12 | 48 | 990 | 0 | 0 | 0.93833 | 5.63 | 22.52 | 464.475
2182403 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _D_56391243_56391243 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 20:32:24 | 14.12.2021 22:30:05 | 1.9614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9614 | 0 | 0 | 0 | 0
2182407 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-20 35-25-M00170_A_56390770_56390770 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 20:45:34 | 14.12.2021 21:24:07 | 0.6425 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.835 | 0 | 0 | 0 | 0
2182406 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KARAKURT TR-2 45-76-M00090_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084833 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 20:46:03 | 14.12.2021 21:56:19 | 1.1711 | 0 | 0 | 1 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1711 | 435.6533 | 0 | 0
2182408 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-13 HIDIRLIK 35-14-M00013_956639700_956639700 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 20:46:10 | 14.12.2021 22:08:24 | 1.3706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7411 | 0 | 0 | 0 | 0
2182413 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 20:51:43 | 14.12.2021 21:12:00 | 0.33806 | 75 | 550 | 0 | 0 | 52 | 372 | 25.3542 | 185.9306 | 0 | 0 | 17.5789 | 125.7567
2182410 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖDEMİŞ TR-97 35-15-M00097_942294338_942294338 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 21:01:24 | 14.12.2021 23:07:37 | 2.1036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1036 | 0 | 0 | 0 | 0
2182422 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TABAKLAR TR-1 45-75-M00336_D_56397919_56397919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 21:08:02 | 14.12.2021 23:25:32 | 2.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75
2182415 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138222 L05_53138222 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 21:09:00 | 14.12.2021 23:33:04 | 2.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4011 | 235.3089
2182416 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-2 M04_66328243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 21:09:36 | 14.12.2021 22:02:00 | 0.87333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7467 | 0 | 0 | 0
2182427 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_911648145_911648145 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 21:16:35 | 15.12.2021 02:19:24 | 5.0469 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4225 | 0 | 0 | 0 | 0
2182426 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÖLCEK-2 TR 35-16-M00023_953336696_953336696 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 21:21:59 | 15.12.2021 01:57:38 | 4.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5942
2182420 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_953210516_953210516 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 21:25:35 | 15.12.2021 02:10:19 | 4.7456 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9467 | 0 | 0 | 0 | 0
2182431 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-28 45-82-M00028_945525462_945525462 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 21:44:32 | 14.12.2021 23:09:33 | 1.4169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8339 | 0 | 0 | 0 | 0
2182430 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM2/11 35-29-M00117_950321047_950321047 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 21:49:23 | 14.12.2021 22:28:29 | 0.65167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65167 | 0 | 0 | 0 | 0
2182432 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2314244 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 21:54:00 | 14.12.2021 22:13:00 | 0.31667 | 0 | 0 | 2 | 12 | 48 | 997 | 0 | 0 | 0.63333 | 3.8 | 15.2 | 315.7167
2182434 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3716 35-01-K03716_98275998_98275998 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 22:02:58 | 15.12.2021 03:54:40 | 5.8617 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
2182439 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-2 M04_66328243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 22:04:00 | 14.12.2021 23:37:04 | 1.5511 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1022 | 0 | 0 | 0
2182440 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-1 35-28-M00391_953371657_953371657 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 22:04:28 | 14.12.2021 23:50:01 | 1.7592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7592 | 0 | 0 | 0 | 0
2182437 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-9 35-15-M00009_48908975_56378806_56378806 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 22:08:00 | 14.12.2021 23:20:09 | 1.2025 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.805 | 0 | 0 | 0 | 0
2182449 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | ÖVEÇLİ TR-1 45-76-L00134_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092592 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 22:23:33 | 14.12.2021 23:45:06 | 1.3592 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3592 | 46.2117 | 0 | 0
2182448 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KİRAZ TR-1 45-82-M00187_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091786 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 22:30:22 | 15.12.2021 02:04:17 | 3.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5653 | 188.9597
2182446 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1764 35-01-K01764_910863916_910863916 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 22:32:00 | 15.12.2021 00:28:42 | 1.945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0
2182451 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2970 35-01-M02970_35-01-M02970_76529176 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 22:38:51 | 15.12.2021 04:10:33 | 5.5283 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.2483 | 0 | 0 | 0 | 0
2182456 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-1/6 HATAY KABİN 35-20-L00006_955196743_955196743 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 23:15:44 | 14.12.2021 23:39:05 | 0.38917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38917 | 0 | 0 | 0 | 0
2182457 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI ŞEHİR M04_2099420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 23:21:53 | 14.12.2021 23:28:00 | 0.10194 | 16 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6311 | 57.1908 | 0 | 0 | 0 | 0
2182459 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4405 35-02-K04405_93562506_93562506 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2021 23:31:13 | 15.12.2021 00:25:39 | 0.90722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2182465 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 00:02:03 | 15.12.2021 02:14:39 | 2.21 | 1 | 59 | 0 | 0 | 24 | 483 | 2.21 | 130.39 | 0 | 0 | 53.04 | 1067.43
2182464 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2326556 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 00:11:33 | 15.12.2021 01:20:20 | 1.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0019 | 550.2667
2182469 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_BERGAMA TM-2 GİRİŞ M15_2334655 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 00:35:30 | 15.12.2021 01:06:23 | 0.51472 | 0 | 0 | 40 | 1423 | 9 | 173 | 0 | 0 | 20.5889 | 732.4497 | 4.6325 | 89.0469
2182467 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-1 M16_2313111 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 00:47:48 | 15.12.2021 00:51:58 | 0.069595 | 470 | 3481 | 27 | 6 | 277 | 2283 | 32.7098 | 242.2612 | 1.8791 | 0.41757 | 19.2779 | 158.886
2182471 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1218 35-01-M01218_A_56364276_56364276 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 01:00:43 | 15.12.2021 01:56:32 | 0.93028 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.9142 | 0 | 0 | 0 | 0
2182470 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/23 (SULTANHAMAMI) 45-71-M00111_953207809_953207809 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 01:03:12 | 15.12.2021 03:08:14 | 2.0839 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9228 | 0 | 0 | 0 | 0
2182472 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_A_56407043_56407043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 01:07:48 | 15.12.2021 03:06:16 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3389 | 0 | 0
2182477 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_ZÜMRÜTTEPE K03_2045900 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 01:24:06 | 15.12.2021 01:38:00 | 0.23167 | 10 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 685.965 | 0 | 0 | 0 | 0
2182478 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1186 35-04-M01186_B_56379766_56379766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 01:37:31 | 15.12.2021 03:40:56 | 2.0569 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5125 | 0 | 0 | 0 | 0
2182480 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-1 M16_2313111 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 02:02:44 | 15.12.2021 02:34:00 | 0.52111 | 470 | 3481 | 27 | 6 | 277 | 2283 | 244.9222 | 1813.9878 | 14.07 | 3.1267 | 144.3478 | 1189.6967
2182482 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950454829_950454829 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 02:23:10 | 15.12.2021 04:09:20 | 1.7694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7694 | 0 | 0
2182485 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-2 TARIMSAL SULAMA M03_2310885 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 02:57:51 | 15.12.2021 05:29:00 | 2.5192 | 10 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1917 | 183.8992 | 0 | 0 | 0 | 0
2182487 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAKIZTEPE SİTESİ TR 35-21-L00065_953364212_953364212 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 03:27:30 | 15.12.2021 05:13:49 | 1.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7719
2182488 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_DİNGİLLER ÇIKIŞI L03_66544615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 03:41:15 | 15.12.2021 03:47:25 | 0.10278 | 13 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3361 | 31.9639 | 0 | 0 | 0 | 0
2182492 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247570 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 04:04:34 | 15.12.2021 05:50:00 | 1.7572 | 11 | 0 | 396 | 98 | 249 | 5295 | 19.3294 | 0 | 695.86 | 172.2078 | 437.5483 | 9304.4917
2182493 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIHALİLLER TR-5 45-71-M01782_953189867_953189867 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 04:29:59 | 15.12.2021 05:49:22 | 1.3231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3231 | 0 | 0 | 0 | 0
2182498 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | HACIVELİLER TR-1 35-16-M00157_47450983_56400052_56400052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 04:48:11 | 15.12.2021 09:20:55 | 4.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8211
2182500 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4715 35-02-K04715_B_56363907_56363907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 04:58:58 | 15.12.2021 06:57:12 | 1.9706 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.76 | 0 | 0 | 0 | 0
2182501 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-94 35-16-L00094_47558661_56397788_56397788 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 05:13:25 | 15.12.2021 06:57:48 | 1.7397 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.8075 | 0 | 0 | 0 | 0
2182516 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_TR-20 L03_2309872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 05:22:35 | 15.12.2021 06:32:00 | 1.1569 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3139 | 115.6944 | 0 | 0
2182504 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2313118 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 05:24:15 | 15.12.2021 05:27:00 | 0.045833 | 0 | 5 | 154 | 11273 | 214 | 11581 | 0 | 0.22917 | 7.0583 | 516.6792 | 9.8083 | 530.7958
2182508 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_M-652 M02_2325058 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 05:29:49 | 15.12.2021 09:02:19 | 3.5417 | 55 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7917 | 534.7917 | 0 | 0 | 0 | 0
2182510 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_GÖKÇUKUR GES-1 KÖK M06_72214988 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 05:45:24 | 15.12.2021 06:24:56 | 0.65889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0
2182512 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_2106584 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 05:52:32 | 15.12.2021 05:58:00 | 0.091111 | 0 | 4 | 120 | 10229 | 165 | 9513 | 0 | 0.36444 | 10.9333 | 931.9756 | 15.0333 | 866.74
2182517 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2308693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 05:53:41 | 15.12.2021 06:28:06 | 0.57361 | 121 | 1104 | 0 | 0 | 7 | 271 | 69.4069 | 633.2667 | 0 | 0 | 4.0153 | 155.4486
2182520 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108855 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 06:13:35 | 15.12.2021 10:26:26 | 4.2142 | 0 | 0 | 15 | 479 | 6 | 154 | 0 | 0 | 63.2125 | 2018.5858 | 25.285 | 648.9817
2182518 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | EYKO TR-2 35-30-M00028_TR-4 M02_72084352 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 06:13:43 | 15.12.2021 10:16:28 | 4.0458 | 0 | 0 | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1375 | 873.9 | 0 | 0
2182525 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HARTA BAKIR FİDERİ ÇIKIŞ M04_66519783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 06:14:37 | 15.12.2021 08:52:49 | 2.6367 | 68 | 0 | 80 | 106 | 53 | 0 | 179.2933 | 0 | 210.9333 | 279.4867 | 139.7433 | 0
2182521 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1186 35-04-M01186_B_56379766_56379766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 06:20:40 | 15.12.2021 10:30:09 | 4.1581 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4225 | 0 | 0 | 0 | 0
2182524 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 ZEYTİNALANI 35-19-L00112_956671375_956671375 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 06:25:42 | 15.12.2021 07:33:34 | 1.1311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 0
2182523 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-10 35-23-M00010_950423689_950423689 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 06:25:50 | 15.12.2021 07:27:26 | 1.0267 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1867 | 0 | 0 | 0 | 0
2182526 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-195 35-03-K00195_H H1_5911154 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 06:45:05 | 15.12.2021 15:53:48 | 9.1453 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728.4575 | 0 | 0 | 0 | 0
2182527 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-14 35-23-L00014__72410454_72410454 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 06:54:23 | 15.12.2021 10:48:22 | 3.8997 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.1783 | 0 | 0 | 0 | 0
2182531 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | YENİ ŞAKRAN TR-1 35-17-M00201_35-17-M00201_2362608 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 07:33:03 | 15.12.2021 08:52:52 | 1.3303 | 0 | 0 | 1 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3303 | 580.0011 | 0 | 0
2182533 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUNTDAĞYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01699_43175940_56389172_56389172 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 07:37:44 | 15.12.2021 14:52:39 | 7.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.8889
2182534 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3298 35-04-K03298_35-04-K03298_2365115 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 07:43:09 | 15.12.2021 15:52:19 | 8.1528 | 2 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3056 | 5193.3194 | 0 | 0 | 0 | 0
2182537 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | EYNEZ KÖK 45-82-M00158_EYNEZ M04_72199497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 07:55:44 | 15.12.2021 09:32:10 | 1.6072 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6072 | 210.5461 | 0 | 0 | 0 | 0
2182539 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-26-M00140_956625164_956625164 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 08:01:24 | 15.12.2021 08:27:12 | 0.43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0
2182540 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1187 35-04-M01187_913390056_913390056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 08:09:41 | 15.12.2021 13:24:57 | 5.2544 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7989 | 0 | 0 | 0 | 0
2182541 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | YUSUF DEDE GRB TR 35-30-M00093_35-30-M00093_2347456 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 08:13:25 | 15.12.2021 12:29:36 | 4.2697 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3486 | 0 | 0
2182542 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2380 35-03-M02380_912369052_912369052 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 08:17:01 | 15.12.2021 12:03:58 | 3.7825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7825 | 0 | 0 | 0 | 0
2182547 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_B_60982276_60982276 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 08:24:56 | 15.12.2021 09:30:48 | 1.0978 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
2182553 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_95000573188_95000573188 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 08:28:25 | 15.12.2021 11:49:05 | 3.3444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
2182550 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 08:31:04 | 15.12.2021 09:25:06 | 0.90056 | 0 | 1 | 46 | 334 | 16 | 106 | 0 | 0.90056 | 41.4256 | 300.7856 | 14.4089 | 95.4589
2182556 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2122 35-03-M02122_C_56363626_56363626 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 08:39:00 | 15.12.2021 09:51:52 | 1.2144 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4489 | 0 | 0 | 0 | 0
2182557 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | AHMETBEYLİ TARIMSAL SULAMA TR-1 35-22-M00239_35-22-M00239_2354045 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 08:40:24 | 15.12.2021 10:46:20 | 2.0989 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0989 | 100.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
2182561 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | GÖKÇEKÖY KARAAĞAÇ TR-4 45-80-L00181_A_56401584_56401584 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 08:50:41 | 15.12.2021 10:36:55 | 1.7706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7706 | 0 | 0 | 0 | 1.7706
2182560 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-15-M00015_950383514_950383514 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 08:51:11 | 15.12.2021 10:55:14 | 2.0675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0675 | 0 | 0 | 0 | 0
2182564 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KARABÖRGLÜ TR-3 45-72-L00176_ H_61397951 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 08:52:24 | 15.12.2021 10:23:17 | 1.5147 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5147 | 128.7514 | 0 | 0 | 0 | 0
2182562 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-19 35-30-L00019_50178601_50178601 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:00:00 | 15.12.2021 11:57:32 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.9167 | 0 | 0
2182596 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4237 35-03-K04237_35-03-K04237_41910564 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 09:02:39 | 15.12.2021 17:40:19 | 8.6278 | 1 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6278 | 7230.0778 | 0 | 0 | 0 | 0
2182565 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-822 35-01-K00822_K-440 K02_2038748 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 09:04:24 | 15.12.2021 17:19:01 | 8.2436 | 8 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9489 | 15712.3228 | 0 | 0 | 0 | 0
2182573 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1215 35-01-K01215_911756133_911756133 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:05:22 | 15.12.2021 21:45:26 | 12.6678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6678 | 0 | 0 | 0 | 0
2182569 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1904 35-10-K01904_97470044_97470044 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:06:10 | 15.12.2021 17:43:15 | 8.6181 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0903 | 0 | 0 | 0 | 0
2182571 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_İLYASLAR KARAKURT M03_72212639 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 09:06:10 | 15.12.2021 13:09:47 | 4.0603 | 0 | 0 | 6 | 921 | 8 | 844 | 0 | 0 | 24.3617 | 3739.5158 | 32.4822 | 3426.8744
2182572 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | İSMET TURANGİL TARIMSAL SULAMA 45-71-M01102_45-71-M01102_2355310 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:09:00 | 15.12.2021 17:21:20 | 8.2056 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2889 | 0 | 0 | 0 | 0
2182577 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_35-23-M00045_2367964 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 09:09:34 | 15.12.2021 17:20:58 | 8.19 | 1 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 2473.38 | 0 | 0 | 0 | 0
2182570 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-166 45-78-L00166_45-78-L00166_65902593 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 09:10:30 | 15.12.2021 12:38:00 | 3.4581 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4581 | 480.6794 | 0 | 0 | 0 | 0
2182579 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-62 İSTUR 35-14-L00062_956639518_956639518 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:14:35 | 15.12.2021 11:26:46 | 2.2031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2031 | 0 | 0 | 0 | 0
2182576 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/126 (ESKİ 17) 45-83-M00126_DAĞITIM TRAFOSU TR-1/126 M04_2324350 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 09:15:54 | 15.12.2021 17:24:25 | 8.1417 | 1 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1417 | 4933.8527 | 0 | 0 | 0 | 0
2182587 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:16:00 | 15.12.2021 09:18:00 | 0.033333 | 19 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 13.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
2182580 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-364 35-04-K00364_35-04-K00364_2353241 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:16:54 | 15.12.2021 09:37:06 | 0.33667 | 1 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33667 | 244.42 | 0 | 0 | 0 | 0
2182585 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_953356646_953356646 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:17:49 | 15.12.2021 10:38:47 | 1.3494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 0
2182578 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-8 35-19-M00220_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057919 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 09:19:52 | 15.12.2021 15:43:07 | 6.3874 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3874 | 312.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
2182581 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3656 35-01-K03656_K-3648 K01_42444255 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 09:21:39 | 15.12.2021 11:19:52 | 1.9702 | 3 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9107 | 2653.8878 | 0 | 0 | 0 | 0
2182595 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-18 35-21-L00026_B_56357988_56357988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:24:10 | 15.12.2021 11:53:11 | 2.4836 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7378 | 0 | 0
2182588 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-14 ILDIR TARIMSAL SULAMA 35-18-M00014_6373572_56377991_56377991 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:28:33 | 15.12.2021 11:50:46 | 2.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9244
2182590 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-6 45-72-L00414_956486373_956486373 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:30:17 | 15.12.2021 11:33:55 | 2.0606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0606 | 0 | 0
2182594 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIBEY TR-1 45-83-L00326_955163806_955163806 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:33:00 | 15.12.2021 15:25:10 | 5.8694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8694 | 0 | 0 | 0 | 0
2182593 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ŞEMSİLER MANDAL TR-2 35-31-L00102_47982559_56400201_56400201 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:34:28 | 15.12.2021 10:38:08 | 1.0611 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.65 | 0 | 0
2182611 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-253 35-18-L00253_950465601_950465601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:34:42 | 15.12.2021 14:30:21 | 4.9275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9275 | 0 | 0
2182603 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_95000558222_95000558222 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:36:01 | 15.12.2021 18:54:06 | 9.3014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3014 | 0 | 0 | 0 | 0
2182601 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_956670380_956670380 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:36:27 | 15.12.2021 13:58:54 | 4.3742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3742 | 0 | 0 | 0 | 0
2182597 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-22 35-28-M00595_8546337 _5794630 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:40:00 | 15.12.2021 12:28:34 | 2.8094 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3778 | 0 | 0 | 0 | 0
2182599 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KONAKLI DM 35-15-L00898_BOZCAYAKA L11_67094814 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:41:31 | 15.12.2021 10:11:26 | 0.49861 | 18 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.975 | 115.1792 | 0 | 0 | 0 | 0
2182606 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2091 35-09-M02091__72410515_72410515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:42:03 | 15.12.2021 11:48:09 | 2.1017 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5417 | 0 | 0 | 0 | 0
2182602 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-110 BEYLER KÖYÜ 35-14-L00110_35-14-L00110_2355431 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 09:44:51 | 15.12.2021 15:47:13 | 6.0392 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0392 | 1207.8414 | 0 | 0 | 0 | 0
2182605 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1430 35-02-M01430_A_56374984_56374984 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:47:00 | 15.12.2021 11:56:03 | 2.1508 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.195 | 0 | 0 | 0 | 0
2182614 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | GÖKFER YAPI KOOP 35-30-M00668_DAĞITIM TRAFOSU M01_72076345 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 09:58:04 | 15.12.2021 18:39:13 | 8.6858 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.805 | 0 | 0
2182615 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-859 35-01-K00859_911846847_911846847 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:02:11 | 15.12.2021 18:10:00 | 8.1303 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5211 | 0 | 0 | 0 | 0
2182621 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | DEVELİ TR-2 45-80-M00073_A_56386193_56386193 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:05:06 | 15.12.2021 11:52:31 | 1.7903 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.4625 | 0 | 0 | 0 | 0
2182616 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2144 35-07-M02144_99028625_99028625 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:06:44 | 15.12.2021 11:45:12 | 1.6411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6411 | 0 | 0 | 0 | 0
2182618 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2330031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:07:14 | 15.12.2021 10:21:39 | 0.24028 | 23 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5264 | 62.9528 | 0 | 0 | 0 | 0
2182620 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-4 45-71-M02431_953190786_953190786 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:08:15 | 15.12.2021 13:40:12 | 3.5325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5325 | 0 | 0 | 0 | 0
2182619 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/24-A 45-71-M02217__73560693_73560693 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 10:13:13 | 15.12.2021 17:17:06 | 7.0646 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.4557 | 0 | 0 | 0 | 0
2182633 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AKÇAALAN YEDİEVLER TR-2 35-22-M00220_A_56359590_56359590 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:17:21 | 15.12.2021 16:06:27 | 5.8183 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
2182632 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1594 35-01-M01594_A A2_79593634 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:19:00 | 15.12.2021 14:11:31 | 3.8753 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0067 | 0 | 0 | 0 | 0
2182627 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2515 35-02-M02515_99489286_99489286 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:20:53 | 15.12.2021 14:46:04 | 4.4197 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2592 | 0 | 0 | 0 | 0
2182634 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2535 35-01-K02535_910941536_910941536 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:24:51 | 15.12.2021 13:28:50 | 3.0664 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0622 | 0 | 0 | 0 | 0
2182626 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:26:04 | 15.12.2021 10:27:04 | 0.016667 | 0 | 0 | 24 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 20.4833 | 0 | 0
2182661 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1314 35-03-K01314_910203864_910203864 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:28:12 | 15.12.2021 20:03:08 | 9.5822 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4044 | 0 | 0 | 0 | 0
2182636 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_911507184_911507184 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:31:56 | 15.12.2021 13:23:53 | 2.8658 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7925 | 0 | 0 | 0 | 0
2182635 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-260 35-18-L00260_C_56368827_56368827 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:33:00 | 15.12.2021 14:35:27 | 4.0408 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.3683 | 0 | 0
2182645 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_6111954_56357810_56357810 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:36:14 | 15.12.2021 18:40:08 | 8.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.235
2182640 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1763 35-02-M01763_910250008_910250008 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:39:07 | 15.12.2021 11:41:30 | 1.0397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 0
2182644 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_HatBaşıAyırıcı_53136524 M05_53136524 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:40:16 | 15.12.2021 17:15:25 | 6.5858 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5858 | 237.09 | 0 | 0
2182648 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2122 35-03-M02122_A_65501576_65501576 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:40:18 | 15.12.2021 11:08:31 | 0.47028 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7253 | 0 | 0 | 0 | 0
2182646 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-2 35-20-M00048_945389445_945389445 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:40:44 | 15.12.2021 12:57:28 | 2.2789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2789 | 0 | 0 | 0 | 0
2182651 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRTEPE TR-1 35-29-L00540_950332836_950332836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:41:18 | 15.12.2021 12:29:21 | 1.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8008
2182652 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇOBANKÖY TR-1 35-29-L00507_950318369_950318369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:44:56 | 15.12.2021 13:16:00 | 2.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5178
2182647 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-254 35-18-L00254_950451187_950451187 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:47:16 | 15.12.2021 12:51:09 | 2.0647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0647 | 0 | 0
2182649 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TR-244 35-28-M00539_B_56356312_56356312 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:49:21 | 15.12.2021 15:07:27 | 4.3017 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4133 | 0 | 0 | 0 | 0
2182643 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1531 35-09-M01531_C_56371370_56371370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:57:26 | 15.12.2021 14:07:34 | 3.1689 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.04 | 0 | 0 | 0 | 0
2182660 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2122 35-03-M02122_C_56363626_56363626 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:57:28 | 15.12.2021 12:25:17 | 1.4636 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.3422 | 0 | 0 | 0 | 0
2182658 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-21 HAMAM ALANI 35-14-M00021_956653285_956653285 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 10:59:41 | 15.12.2021 14:13:35 | 3.2317 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
2182666 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-2 45-78-L00202_953249782_953249782 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:08:52 | 15.12.2021 12:09:06 | 1.0039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 0
2182668 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-3 35-30-M00050_B_56352764_56352764 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:09:59 | 15.12.2021 14:09:44 | 2.9958 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8958 | 0 | 0
2182669 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-5 (M-2339) 35-10-M02339_913619322_913619322 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:10:17 | 15.12.2021 11:40:35 | 0.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0
2182665 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_B_56366607_56366607 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 11:11:12 | 15.12.2021 18:15:59 | 7.0796 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.1924 | 0 | 0 | 0 | 0
2182670 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950456298_950456298 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:12:06 | 15.12.2021 15:38:08 | 4.4339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4339 | 0 | 0
2182672 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-21 HAMAM ALANI 35-14-M00021_956657568_956657568 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:13:46 | 15.12.2021 12:18:30 | 1.0789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1578 | 0 | 0 | 0 | 0
2182679 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ZEYTİNDAĞ DM 35-16-M00138_ZEYTİNDAĞ M05_76071944 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:15:00 | 15.12.2021 11:41:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 8 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 498.7667 | 0 | 0
2182674 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1701 35-02-K01701_35-02-K01701_2347988 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:16:24 | 15.12.2021 12:26:45 | 1.1725 | 1 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 624.9425 | 0 | 0 | 0 | 0
2182677 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-56 35-21-L00217_A_77288362_77288362 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:17:44 | 15.12.2021 18:29:42 | 7.1994 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1939 | 0 | 0
2182673 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2122 35-03-M02122_910818169_910818169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:20:00 | 15.12.2021 13:31:59 | 2.1997 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9972 | 0 | 0 | 0 | 0
2182675 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MECİDİYE TR-6 45-72-L00579_A_56392576_56392576 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:24:34 | 15.12.2021 14:48:39 | 3.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2458
2182680 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-177 35-18-L00177_95000646366_95000646366 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:29:24 | 15.12.2021 18:28:07 | 6.9786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9786 | 0 | 0
2182678 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1186 35-03-K01186_912886956_912886956 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:30:17 | 15.12.2021 14:19:20 | 2.8175 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.905 | 0 | 0 | 0 | 0
2182681 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/13 35-28-M00722_953391791_953391791 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:37:05 | 15.12.2021 12:45:48 | 1.1453 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3075 | 0 | 0 | 0 | 0
2182683 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | _B_56388975_56388975 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:37:37 | 15.12.2021 12:42:53 | 1.0878 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9344 | 0 | 0 | 0 | 0
2182684 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-1 45-79-M00448_A_56385018_56385018 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:42:16 | 15.12.2021 12:52:46 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.525
2182688 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-703 35-08-K00703_911907193_911907193 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:43:41 | 15.12.2021 15:08:45 | 3.4178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2533 | 0 | 0 | 0 | 0
2182685 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2115246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:44:14 | 15.12.2021 12:25:11 | 0.6825 | 54 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.855 | 415.6425 | 0 | 0 | 0 | 0
2182687 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BARBAROS TR-2 35-19-M00200_956664152_956664152 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:45:11 | 15.12.2021 17:14:00 | 5.4803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4803 | 0 | 0 | 0 | 0
2182696 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSHAKÇELEBİ TR-3 45-80-M00155_956540470_956540470 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:46:44 | 15.12.2021 14:44:52 | 2.9689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9689 | 0 | 0 | 0 | 0
2182689 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1625 35-07-K01625_99110344_99110344 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 11:52:06 | 15.12.2021 13:14:04 | 1.3661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7322 | 0 | 0 | 0 | 0
2182693 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_TR-2 M09_2308467 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 12:02:00 | 15.12.2021 12:29:00 | 0.45 | 0 | 1 | 121 | 13821 | 119 | 1053 | 0 | 0.45 | 54.45 | 6219.45 | 53.55 | 473.85
2182699 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | GÜNEYDAMLARI TR-5 KILLILAR 45-79-M00220_45-79-M00220_2368639 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 12:06:35 | 15.12.2021 15:02:49 | 2.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3006
2182697 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2083729 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2021 12:11:24 | 15.12.2021 13:08:46 | 0.95611 | 0 | 3 | 12 | 1077 | 41 | 4093 | 0 | 2.8683 | 11.4733 | 1029.7317 | 39.2006 | 3913.3628
2182701 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953243999_953243999 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 12:15:53 | 15.12.2021 15:33:26 | 3.2925 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2175 | 0 | 0 | 0 | 0
2182710 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/5 45-71-M02257_953240230_953240230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 12:18:37 | 15.12.2021 15:17:24 | 2.9797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9797 | 0 | 0 | 0 | 0
2182702 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-2535 35-01-K02535_TRAFO K02_41906007 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 12:26:36 | 15.12.2021 12:36:00 | 0.15667 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15667 | 41.83 | 0 | 0 | 0 | 0
2182705 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-136 35-01-K00136_35-01-K00136_2375631 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 12:29:27 | 15.12.2021 13:26:31 | 0.95111 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95111 | 298.6489 | 0 | 0 | 0 | 0
2182704 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HatBaşıAyırıcı_53140522 M07_53140522 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 12:29:34 | 15.12.2021 16:53:28 | 4.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7967 | 167.1367
2182706 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-5 45-82-M00253_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2079308 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 12:31:17 | 15.12.2021 14:39:18 | 2.1336 | 1 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1336 | 612.3464 | 0 | 0 | 0 | 0
2182711 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_BERGAMA TM-1 GİRİŞ M02_2336317 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 12:35:10 | 15.12.2021 13:19:31 | 0.73917 | 5 | 28 | 7 | 7 | 91 | 1415 | 3.6958 | 20.6967 | 5.1742 | 5.1742 | 67.2642 | 1045.9208
2182712 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2091 35-09-M02091__72410515_72410515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 12:35:55 | 15.12.2021 18:57:52 | 6.3658 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.1458 | 0 | 0 | 0 | 0
2182716 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-140 35-19-L00140_35-19-L00140_2350427 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 12:40:34 | 15.12.2021 13:46:21 | 1.0964 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0964 | 173.2294 | 0 | 0 | 0 | 0
2182723 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | BAŞKÖY KUREYŞ TR-1 35-29-L00194_35-29-L00194_2371493 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 12:48:05 | 15.12.2021 14:36:31 | 1.8072 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8072 | 99.3972 | 0 | 0 | 0 | 0
2182719 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-134 35-16-L00134__72410561_72410561 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2021 12:57:24 | 15.12.2021 14:07:19 | 1.1653 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
2182751 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | İLYASLAR TR-4 45-76-M00101_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084841 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 12:59:34 | 15.12.2021 14:57:27 | 1.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9647 | 33.4003
2182720 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | AHMETBEYLİ TARIMSAL SULAMA TR-1 35-22-M00239_35-22-M00239_2354045 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:01:54 | 15.12.2021 13:55:27 | 0.8925 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8925 | 42.84 | 0 | 0 | 0 | 0
2182722 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 45-77-L00024_945505113_945505113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:03:23 | 15.12.2021 14:46:27 | 1.7178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7178 | 0 | 0
2182726 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | POYRACIK TR-7 35-24-L00030_A_56367643_56367643 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:04:34 | 15.12.2021 15:05:54 | 2.0222 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0
2182749 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-372 35-18-L00372_950438379_950438379 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:05:30 | 15.12.2021 22:51:35 | 9.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7681
2182733 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MÜSLİH TR-1 45-71-M01562_43182469_56388842_56388842 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:07:57 | 15.12.2021 20:04:40 | 6.9453 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7264 | 0 | 0 | 0 | 0
2182727 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA TR-46 35-23-L00046_35-23-L00046_72144797 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:08:54 | 15.12.2021 13:15:14 | 0.10556 | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10556 | 71.7778 | 0 | 0 | 0 | 0
2182728 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3946 35-10-K03946_913604048_913604048 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:10:32 | 15.12.2021 14:43:33 | 1.5503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5503 | 0 | 0 | 0 | 0
2182735 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/23 (ITIR SOKAK) 45-71-M00326_953208072_953208072 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:17:00 | 15.12.2021 15:38:17 | 2.3547 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6756 | 0 | 0 | 0 | 0
2182739 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR-5 35-27-L00130_914644825_914644825 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:20:26 | 15.12.2021 15:25:27 | 2.0836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0836 | 0 | 0 | 0 | 0
2182747 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇALTIKORU TR-1 35-16-M00077_47596685_56353264_56353264 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:23:07 | 15.12.2021 18:26:51 | 5.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0578
2182743 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_956640031_956640031 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:24:36 | 15.12.2021 15:56:34 | 2.5328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5328 | 0 | 0 | 0 | 0
2182742 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-5 35-22-M00172_955286546_955286546 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:27:08 | 15.12.2021 14:48:26 | 1.355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0
2182753 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKSELENDİ TR-9 45-72-L00831_956492274_956492274 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:30:58 | 15.12.2021 18:27:38 | 4.9444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8889 | 0 | 0
2182736 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-136 35-01-K00136_C 1C_5873468 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:31:10 | 15.12.2021 21:47:41 | 8.2753 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.5558 | 0 | 0 | 0 | 0
2182770 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950467534_950467534 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:40:53 | 15.12.2021 17:35:15 | 3.9061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9061 | 0 | 0
2182754 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABÖRGLÜ TR-2 45-72-L00175_966356642_966356642 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:42:54 | 15.12.2021 19:08:00 | 5.4183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4183 | 0 | 0 | 0 | 0
2182757 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/114 45-83-L00114_955149412_955149412 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:49:45 | 15.12.2021 14:42:35 | 0.88056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88056 | 0 | 0 | 0 | 0
2182766 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3269 35-08-K03269_E e1_5777339 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:53:34 | 15.12.2021 19:33:38 | 5.6678 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.3789 | 0 | 0 | 0 | 0
2182759 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091442 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:54:00 | 15.12.2021 15:37:46 | 1.7294 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4828 | 69.1778 | 0 | 0 | 0 | 0
2182763 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2088 35-09-M02088_915102835_915102835 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:56:22 | 15.12.2021 19:35:32 | 5.6528 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
2182760 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:57:24 | 15.12.2021 14:58:20 | 1.0156 | 0 | 0 | 32 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4978 | 511.84 | 0 | 0
2182764 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_945532932_945532932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 13:57:57 | 15.12.2021 15:22:05 | 1.4022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 0
2182771 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2656 35-01-K02656_B_56355614_56355614 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 14:00:26 | 15.12.2021 16:29:09 | 2.4786 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8369 | 0 | 0 | 0 | 0
2182761 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 14:00:44 | 15.12.2021 14:01:24 | 0.011111 | 0 | 0 | 1 | 30 | 36 | 1028 | 0 | 0 | 0.011111 | 0.33333 | 0.4 | 11.4222
2182786 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-293 (İM-1/TR-5) 35-19-L00348_915150338_915150338 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 14:03:23 | 15.12.2021 20:06:03 | 6.0444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0444 | 0 | 0 | 0 | 0
2182769 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3089 35-03-M03089_A_56363320_56363320 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 14:04:36 | 15.12.2021 16:16:20 | 2.1956 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.48 | 0 | 0 | 0 | 0
2182768 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 14:06:49 | 15.12.2021 14:12:00 | 0.086389 | 64 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5289 | 8.3797 | 0 | 0 | 0 | 0
2182772 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 14:09:24 | 15.12.2021 14:09:44 | 0.0055556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85555 | 9.3944
2182784 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2315 35-02-M02315_99694881_99694881 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 14:10:18 | 15.12.2021 16:14:11 | 2.0647 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1942 | 0 | 0 | 0 | 0
2182775 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-60 İSTUR 35-14-L00060_956639591_956639591 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 14:12:25 | 15.12.2021 19:16:38 | 5.0703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0703 | 0 | 0 | 0 | 0
2182782 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1490 35-03-K01490_910962393_910962393 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 14:30:16 | 15.12.2021 17:35:59 | 3.0953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0953 | 0 | 0 | 0 | 0
2182785 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇENİKLER TR-1 35-20-L00260_95000631538_95000631538 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 14:31:11 | 15.12.2021 18:35:00 | 4.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0636
2182798 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR DM-13/1 45-73-M01121_945676074_945676074 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 14:40:58 | 15.12.2021 16:45:22 | 2.0733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1467 | 0 | 0 | 0 | 0
2182805 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135662 M03_53135662 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 14:54:27 | 15.12.2021 21:16:32 | 6.3681 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3681 | 490.3403 | 0 | 0
2182797 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1149 35-09-M01149_M-538 M07_47615744 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 14:57:06 | 15.12.2021 17:08:04 | 2.1828 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5483 | 4.3656 | 0 | 0 | 0 | 0
2182810 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1430 35-02-M01430_962686742_962686742 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 15:07:53 | 15.12.2021 17:08:06 | 2.0036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0036 | 0 | 0 | 0 | 0
2182796 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-136 35-01-K00136_B_56375640_56375640 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 15:08:32 | 15.12.2021 23:07:49 | 7.9881 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.2117 | 0 | 0 | 0 | 0
2182818 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1091 35-04-K01091_99253345_99253345 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 15:10:47 | 15.12.2021 18:20:22 | 3.1597 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9583 | 0 | 0 | 0 | 0
2182811 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 15:11:14 | 15.12.2021 15:57:01 | 0.76306 | 36 | 2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.47 | 1874.8275 | 0 | 0 | 0 | 0
2182824 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-7 35-23-M00007_35-23-M00007_2362661 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 15:11:44 | 15.12.2021 16:43:56 | 1.5367 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5367 | 278.1367 | 0 | 0 | 0 | 0
2182821 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-444 35-02-K00444_35-02-K00444_2360363 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 15:16:04 | 15.12.2021 19:15:39 | 3.9931 | 1 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9931 | 3022.7431 | 0 | 0 | 0 | 0
2182828 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/27 (KÜTÜPHANE) 45-71-M00078_953210522_953210522 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 15:17:12 | 15.12.2021 17:36:20 | 2.3189 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2322 | 0 | 0 | 0 | 0
2182819 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2205 DOĞANCILAR TR-2 35-03-M02205_961055523_961055523 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 15:20:07 | 15.12.2021 19:18:00 | 3.9647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9647 | 0 | 0 | 0 | 0
2182836 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_A_56357249_56357249 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 15:27:10 | 15.12.2021 18:22:27 | 2.9214 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2139 | 0 | 0
2182826 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | VENTOLA KÖK 35-26-M00678_PİZZA PİZZA M02_65914102 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 15:29:09 | 15.12.2021 16:33:00 | 1.0642 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2182833 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-228 35-14-M00228_956662194_956662194 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 15:35:08 | 15.12.2021 22:21:25 | 6.7714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7714 | 0 | 0 | 0 | 0
2182840 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/13 35-27-M00329_914391756_914391756 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 15:41:00 | 15.12.2021 18:51:45 | 3.1792 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6125 | 0 | 0 | 0 | 0
2182842 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 45-78-M00075_953260350_953260350 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 15:43:23 | 15.12.2021 16:26:33 | 0.71944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71944 | 0 | 0 | 0 | 0
2182839 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BURUNCUK TR-4 35-20-L00302_955211893_955211893 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 15:44:09 | 15.12.2021 17:08:41 | 1.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4089
2182835 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KARAYAHŞİ-ÇAYKÖY L03_2108492 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 15:44:24 | 15.12.2021 17:19:38 | 1.5872 | 83 | 425 | 7 | 0 | 0 | 0 | 131.7394 | 674.5694 | 11.1106 | 0 | 0 | 0
2182851 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TR-4 35-20-L00154_955207573_955207573 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 15:54:57 | 15.12.2021 17:23:37 | 1.4778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4778 | 0 | 0 | 0 | 0
2182850 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3298 35-04-K03298_TRAFO K01_2047278 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 15:59:59 | 15.12.2021 17:41:21 | 1.6894 | 2 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3789 | 1076.1761 | 0 | 0 | 0 | 0
2182864 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-18 35-25-M00066_955282723_955282723 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:04:03 | 15.12.2021 18:19:32 | 2.2581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2581 | 0 | 0 | 0 | 0
2182869 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-41 PANDALAKİ 35-14-L00041_5650961_56354457_56354457 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:07:32 | 15.12.2021 19:37:23 | 3.4975 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.985 | 0 | 0 | 0 | 0
2182856 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/38 45-71-M00050_953196220_953196220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:07:39 | 15.12.2021 16:56:33 | 0.815 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.075 | 0 | 0 | 0 | 0
2182852 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1186 35-04-M01186_B_56379766_56379766 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:08:09 | 15.12.2021 17:28:34 | 1.3403 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
2182853 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-15-M00053_950405809_950405809 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:13:00 | 15.12.2021 16:42:40 | 0.49444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49444 | 0 | 0 | 0 | 0
2182854 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKKENT SİTESİ TR 35-21-L00028_966493442_966493442 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:16:00 | 15.12.2021 18:19:29 | 2.0581 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1161 | 0 | 0
2182862 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-53/TR-54 M08_2307930 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:21:36 | 15.12.2021 16:25:00 | 0.056667 | 4 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22667 | 73.3267 | 0 | 0 | 0 | 0
2182873 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_CANET/TORBALI DEVLET HASTANESİ M01_65974760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:21:36 | 15.12.2021 16:59:22 | 0.62944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2182870 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-36 ZİNDANCIK KÖK 35-25-M00106_955284521_955284521 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:22:49 | 15.12.2021 18:48:10 | 2.4225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.845 | 0 | 0 | 0 | 0
2182880 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_HatBaşıAyırıcı_75176085 M01_75176085 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:24:44 | 15.12.2021 17:24:47 | 1.0008 | 0 | 0 | 9 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0075 | 62.0517 | 0 | 0
2182866 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_95001169351_95001169351 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:27:02 | 15.12.2021 18:28:29 | 2.0242 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2175 | 0 | 0 | 0 | 0
2182875 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1188 35-01-K01188_A_56362414_56362414 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:29:08 | 15.12.2021 17:40:26 | 1.1883 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.4917 | 0 | 0 | 0 | 0
2182876 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_HatBaşıAyırıcı_53133263 M04_53133263 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:29:23 | 15.12.2021 18:57:41 | 2.4717 | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.415 | 425.1267 | 0 | 0 | 0 | 0
2182877 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_953356739_953356739 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:29:33 | 15.12.2021 21:09:47 | 4.6706 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0117 | 0 | 0 | 0 | 0
2182878 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_953361491_953361491 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 16:33:42 | 15.12.2021 22:19:56 | 5.7706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7706 | 0 | 0 | 0 | 0
2182884 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_53134829 M03_53134829 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 17:00:34 | 15.12.2021 17:02:00 | 0.023889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047778 | 4.6106
2182883 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2701 35-03-K02701_910074370_910074370 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 17:01:56 | 15.12.2021 18:27:41 | 1.4292 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2875 | 0 | 0 | 0 | 0
2182881 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_10902933_56374160_56374160 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 17:02:38 | 15.12.2021 18:08:49 | 1.1031 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2942 | 0 | 0 | 0 | 0
2182885 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HATIPLAR TR-1 45-80-M00164_973432785_973432785 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 17:09:31 | 15.12.2021 18:50:33 | 1.6839 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2182886 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 45-78-M00067_953248838_953248838 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 17:22:33 | 15.12.2021 17:50:50 | 0.47139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3569 | 0 | 0 | 0 | 0
2182889 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1188 35-01-K01188_TRAFO K03_2321610 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 17:31:00 | 15.12.2021 19:16:05 | 1.7514 | 1 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7514 | 1028.0653 | 0 | 0 | 0 | 0
2182894 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KIZLARALANI TR-2 45-72-L00713_45-72-L00713_2369480 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 17:36:08 | 15.12.2021 21:09:30 | 3.5561 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5561 | 369.8356 | 0 | 0 | 0 | 0
2182893 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_A_60984865_60984865 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 17:49:00 | 15.12.2021 18:46:32 | 0.95889 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3422 | 0 | 0 | 0 | 0
2182895 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | KARAKURT KÖK 45-76-M00049_DAĞITIM TRAFO KARAKURT KÖK M03_72213482 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 17:53:05 | 15.12.2021 19:13:56 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0425 | 0 | 0
2182896 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇIKRIKÇI TR-1 45-81-M00206_B_56399492_56399492 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 17:54:04 | 15.12.2021 19:58:29 | 2.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9444
2182907 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNLÜCE KÖYÜ TR-3 35-15-L00838_950384323_950384323 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 17:54:21 | 15.12.2021 21:35:02 | 3.6781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6781 | 0 | 0 | 0 | 0
2182905 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SABRİ KUŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00288_A_56376431_56376431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 17:58:15 | 15.12.2021 20:32:17 | 2.5672 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7017 | 0 | 0 | 0 | 0
2182897 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206__65503823_65503823 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 17:59:00 | 15.12.2021 18:16:26 | 0.29056 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4744 | 0 | 0
2182901 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇAĞLAYAN TR-1 45-73-M00173_B_56390363_56390363 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 18:01:26 | 15.12.2021 19:24:51 | 1.3903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7806 | 0 | 0 | 0 | 0
2182902 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | DOKUZLAR TR-2 35-31-L00167_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046052 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 18:08:00 | 15.12.2021 19:59:40 | 1.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8611 | 65.1389
2182908 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-8 (M-2340) 35-10-M02340_913117216_913117216 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 18:08:40 | 15.12.2021 19:16:15 | 1.1264 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8847 | 0 | 0 | 0 | 0
2182927 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4431 35-01-K04431_912318186_912318186 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 18:17:09 | 15.12.2021 20:55:23 | 2.6372 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5489 | 0 | 0 | 0 | 0
2182909 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950462369_950462369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 18:18:00 | 15.12.2021 22:24:00 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
2182910 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-6 45-80-M00069_956549870_956549870 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 18:19:50 | 15.12.2021 23:21:46 | 5.0322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0322 | 0 | 0 | 0 | 0
2182911 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-359 HAYAT SİTESİ 35-18-L00359_6904911_56356493_56356493 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 18:19:50 | 15.12.2021 20:48:25 | 2.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3389
2182914 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/8 35-27-M00330_98755555_98755555 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 18:25:42 | 15.12.2021 19:52:07 | 1.4403 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2014 | 0 | 0 | 0 | 0
2182917 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSHAKÇELEBİ TR-2 45-80-M00154_956540489_956540489 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 18:29:16 | 15.12.2021 22:39:55 | 4.1775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1775 | 0 | 0 | 0 | 0
2182919 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/79 45-72-M00079_956504829_956504829 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 18:31:00 | 15.12.2021 19:36:45 | 1.0958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 0
2182918 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11 45-83-L00011_955146339_955146339 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 18:32:48 | 15.12.2021 21:33:32 | 3.0122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0244 | 0 | 0 | 0 | 0
2182915 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_35-23-M00181_2367833 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 18:33:34 | 15.12.2021 19:17:54 | 0.73889 | 1 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73889 | 261.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
2182930 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1725 35-07-K01725_35-07-K01725_2368405 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 18:51:56 | 15.12.2021 19:36:04 | 0.73556 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73556 | 94.1511 | 0 | 0 | 0 | 0
2182929 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_6346787_60982629_60982629 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 18:52:52 | 15.12.2021 20:25:46 | 1.5483 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5067 | 0 | 0 | 0 | 0
2182931 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2119154 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 18:57:54 | 15.12.2021 19:15:00 | 0.285 | 0 | 0 | 11 | 423 | 13 | 428 | 0 | 0 | 3.135 | 120.555 | 3.705 | 121.98
2182935 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/19 (ESKİ TR-2/72) 45-83-L00072_955143676_955143676 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 18:59:51 | 15.12.2021 23:36:17 | 4.6072 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4289 | 0 | 0 | 0 | 0
2182948 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_953367622_953367622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 19:03:16 | 15.12.2021 22:24:42 | 3.3572 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1433 | 0 | 0
2182939 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-13 35-19-L00013_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2060133 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 19:05:04 | 15.12.2021 20:46:59 | 1.6986 | 1 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6986 | 718.5125 | 0 | 0 | 0 | 0
2182941 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2706 35-02-M02706_DAĞITIM TRAFOSU M01_65013981 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 19:09:19 | 15.12.2021 19:52:30 | 0.71972 | 1 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71972 | 529.7156 | 0 | 0 | 0 | 0
2182942 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/TR-9 35-26-L00211_956603267_956603267 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 19:09:53 | 15.12.2021 20:35:22 | 1.4247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4247 | 0 | 0 | 0 | 0
2182944 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3013 35-08-K03013_914549168_914549168 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 19:20:00 | 15.12.2021 21:31:12 | 2.1867 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
2182949 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 35-16-L00056_953338420_953338420 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 19:26:38 | 15.12.2021 20:41:31 | 1.2481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2481 | 0 | 0 | 0 | 0
2182956 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_PAK PLASTİK M03_72200142 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 19:28:15 | 15.12.2021 20:21:35 | 0.88889 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2182955 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_D_56355077_56355077 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 19:28:46 | 15.12.2021 20:49:43 | 1.3492 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6958 | 0 | 0 | 0 | 0
2182951 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-141 35-16-L00141_47581929_56352865_56352865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 19:31:16 | 15.12.2021 20:21:00 | 0.82889 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.1467 | 0 | 0 | 0 | 0
2182959 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1725 35-07-K01725_35-07-K01725_2368405 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 19:38:24 | 15.12.2021 21:29:10 | 1.8461 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8461 | 236.3022 | 0 | 0 | 0 | 0
2182960 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-522 35-04-K00522_912954155_912954155 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 19:47:12 | 15.12.2021 22:15:39 | 2.4742 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.845 | 0 | 0 | 0 | 0
2182961 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-4 HİSAR 45-79-M00454_A_56387817_56387817 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 19:51:26 | 15.12.2021 21:39:44 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.025
2182971 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-12 35-19-M00266_956671443_956671443 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 19:56:09 | 15.12.2021 21:07:27 | 1.1883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1883 | 0 | 0 | 0 | 0
2182965 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_8852309_56356521_56356521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 19:59:43 | 15.12.2021 21:11:35 | 1.1978 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.62 | 0 | 0 | 0 | 0
2182966 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SOFTALAR TR-1 45-75-M00207_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086605 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 20:00:33 | 15.12.2021 22:45:55 | 2.7561 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7561 | 124.025 | 0 | 0
2182970 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-2/1 35-28-M00378_95000047003_95000047003 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 20:04:07 | 15.12.2021 21:49:34 | 1.7575 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.085 | 0 | 0 | 0 | 0
2182964 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1314 35-03-K01314_910643861_910643861 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 20:05:00 | 15.12.2021 20:50:53 | 0.76472 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8825 | 0 | 0 | 0 | 0
2182978 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-137 35-16-L00137_953320569_953320569 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 20:05:24 | 15.12.2021 21:20:45 | 1.2558 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8142 | 0 | 0 | 0 | 0
2182968 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KABAKUM TR-2 35-30-L00128_A_56404507_56404507 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 20:06:19 | 15.12.2021 20:51:40 | 0.75583 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.35 | 0 | 0
2182980 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-27 35-25-M00075_B_56355046_56355046 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 20:27:08 | 15.12.2021 23:46:01 | 3.3147 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.9392 | 0 | 0 | 0 | 0
2182982 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_B_56388539_56388539 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 20:30:33 | 15.12.2021 23:12:38 | 2.7014 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.4861 | 0 | 0 | 0 | 0
2182981 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2134 35-07-M02134_912548321_912548321 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 20:33:35 | 15.12.2021 21:46:27 | 1.2144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 0
2182990 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-204(DM-2/7) 35-09-M00204_M-1531 M03_77815036 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 20:46:47 | 15.12.2021 23:38:18 | 2.8586 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8586 | 105.7686 | 0 | 0 | 0 | 0
2182986 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-117 OVACIK 35-18-L00117_ H_49094069 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 20:47:44 | 15.12.2021 21:51:19 | 1.0597 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0597 | 31.7917 | 0 | 0
2182991 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2088 35-09-M02088_915102835_915102835 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 20:53:35 | 16.12.2021 01:19:46 | 4.4364 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
2182994 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3188 35-01-K03188_912953915_912953915 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 21:13:47 | 16.12.2021 01:02:09 | 3.8061 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2244 | 0 | 0 | 0 | 0
2182995 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 21:24:10 | 15.12.2021 21:53:44 | 0.49278 | 0 | 3 | 17 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1.4783 | 8.3772 | 161.1383 | 0 | 0
2182997 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1117 35-01-M01117_911656034_911656034 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 21:26:52 | 15.12.2021 22:24:49 | 0.96583 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4192 | 0 | 0 | 0 | 0
2183000 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | AHMETLİ TR-1 35-26-L00125_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041217 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 21:31:32 | 15.12.2021 22:18:32 | 0.78333 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 35.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2183001 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-22-M00024_955280503_955280503 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 21:32:53 | 15.12.2021 22:22:43 | 0.83056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83056 | 0 | 0 | 0 | 0
2183002 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-116 35-19-L00116_95001206769_95001206769 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 21:34:06 | 15.12.2021 22:36:54 | 1.0467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 0
2183003 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1371 35-04-K01371_C_56383576_56383576 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 21:36:38 | 16.12.2021 00:41:05 | 3.0742 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0767 | 0 | 0 | 0 | 0
2183006 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇİÇEKLİ KIRDİBİ TR-1 45-75-M00310_A_56401441_56401441 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 21:59:29 | 15.12.2021 23:52:29 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0667
2183007 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2615 35-01-M02615_912191519_912191519 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 22:03:14 | 16.12.2021 01:22:52 | 3.3272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6544 | 0 | 0 | 0 | 0
2183009 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1215 35-01-K01215_911756133_911756133 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 22:05:43 | 16.12.2021 01:01:23 | 2.9278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 0 | 0 | 0 | 0
2183011 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-52 35-19-L00052_12491765_56376295_56376295 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 22:17:42 | 15.12.2021 23:46:51 | 1.4858 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.745 | 0 | 0 | 0 | 0
2183019 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-396 35-09-M00396_B_56389680_56389680 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 22:30:41 | 16.12.2021 01:44:36 | 3.2319 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
2183013 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1725 35-07-K01725_35-07-K01725_2368405 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 22:34:23 | 16.12.2021 03:36:11 | 5.03 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 643.84 | 0 | 0 | 0 | 0
2183014 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-45 45-77-L00045_C_56395791_56395791 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 22:39:11 | 15.12.2021 23:22:13 | 0.71722 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.73 | 0 | 0
2183024 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-111 OVACIK 35-18-L00111_35-18-L00111_49092723 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 23:13:33 | 16.12.2021 02:25:17 | 3.1956 | 0 | 0 | 1 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1956 | 1128.0311 | 0 | 0
2183027 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_A_56407043_56407043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 23:23:08 | 16.12.2021 03:47:54 | 4.4128 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.8306 | 0 | 0
2183032 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 23:29:35 | 16.12.2021 00:31:00 | 1.0236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 321 | 0 | 3.0708 | 0 | 0 | 8.1889 | 328.5792
2183029 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-2 35-20-M00048_955199901_955199901 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 23:35:46 | 16.12.2021 02:14:16 | 2.6417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6417 | 0 | 0 | 0 | 0
2183034 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İ.İHSAN KURU SULAMA GRUBU 35-29-M00366_A_56366439_56366439 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 23:42:26 | 16.12.2021 02:21:39 | 2.6536 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9608 | 0 | 0 | 0 | 0
2183033 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ VE VERİCİLER L02_2324754 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 23:46:00 | 16.12.2021 00:22:00 | 0.6 | 0 | 5 | 13 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.8 | 750 | 0 | 0
2183037 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/3-A 45-71-M02174_953183965_953183965 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 23:56:26 | 16.12.2021 03:03:06 | 3.1111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2183038 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-26 45-76-M00026_955244083_955244083 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2021 23:56:30 | 16.12.2021 00:39:53 | 0.72306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72306 | 0 | 0
2183040 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ŞEMSİLER TR-1 35-31-L00098_35-31-L00098_2363553 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 00:08:00 | 16.12.2021 01:51:24 | 1.7233 | 0 | 0 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7233 | 318.8167 | 0 | 0
2183042 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-558 35-01-K00558_912207055_912207055 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 00:18:36 | 16.12.2021 02:23:35 | 2.0831 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4983 | 0 | 0 | 0 | 0
2183043 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-18 45-82-M00018_A_56404273_56404273 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 00:27:04 | 16.12.2021 02:07:12 | 1.6689 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.16 | 0 | 0 | 0 | 0
2183048 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-4 35-25-M00053_GÜMÜLDÜR DM M01_72085139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 01:12:14 | 16.12.2021 01:37:23 | 0.41917 | 64 | 10267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8267 | 4303.5842 | 0 | 0 | 0 | 0
2183053 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3939 35-01-K03939_913878317_913878317 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 01:25:05 | 16.12.2021 03:12:07 | 1.7839 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 0
2183066 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-2 (ÜRKMEZ M-1) 35-25-M00137_GÜMÜLDÜR DM-5(ÜRKMEZ M-34) M02_72079416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 02:29:35 | 16.12.2021 02:44:00 | 0.24028 | 53 | 9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7347 | 2215.6014 | 0 | 0 | 0 | 0
2183067 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4542 35-01-K04542_K-3594 K01_2118815 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 02:49:00 | 16.12.2021 03:54:11 | 1.0864 | 3 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2592 | 849.5561 | 0 | 0 | 0 | 0
2183069 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-174 35-02-K00174_TRAFO K03_42302854 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 03:33:57 | 16.12.2021 04:32:48 | 0.98083 | 1 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98083 | 859.21 | 0 | 0 | 0 | 0
2183071 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/9 45-83-L00009_TR-2/6 L03_72118434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 03:57:15 | 16.12.2021 04:13:00 | 0.2625 | 9 | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3625 | 501.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
2183073 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-122 35-01-K00122_K-3160 K03_42881084 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 04:13:57 | 16.12.2021 04:49:30 | 0.5925 | 4 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 781.5075 | 0 | 0 | 0 | 0
2183078 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2573 35-01-M02573__81571179_81571179 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 04:47:00 | 16.12.2021 05:33:12 | 0.77 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.14 | 0 | 0 | 0 | 0
2183079 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4095 35-09-K04095_947620283_947620283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 04:49:54 | 16.12.2021 05:44:51 | 0.91583 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1483 | 0 | 0 | 0 | 0
2183083 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2088 35-09-M02088_915102835_915102835 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 05:17:45 | 16.12.2021 06:06:17 | 0.80889 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
2183088 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_A_56378005_56378005 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 05:21:49 | 16.12.2021 12:45:14 | 7.3903 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.1972 | 0 | 0 | 0 | 0
2183103 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KONAKLI DM 35-15-L00898_BOZCAYAKA L11_67094895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 07:04:10 | 16.12.2021 09:14:58 | 2.18 | 18 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.24 | 503.58 | 0 | 0 | 0 | 0
2183100 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇAĞLAYAN TR-1 45-73-M00173_B_56390363_56390363 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 07:08:02 | 16.12.2021 07:48:01 | 0.66639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 0
2183104 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-318 ZEYTİNALANI 35-19-L00366_956674607_956674607 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 07:13:36 | 16.12.2021 12:38:17 | 5.4114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4114 | 0 | 0 | 0 | 0
2183101 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AVLAŞA TR-2 45-81-M00262__72372037_72372037 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 07:22:58 | 16.12.2021 09:19:48 | 1.9472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7889 | 0 | 0
2183105 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2088 35-09-M02088_915102835_915102835 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 07:53:51 | 16.12.2021 09:54:09 | 2.005 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2183107 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | MEHMET EROL VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00134_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044646 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 07:54:31 | 16.12.2021 10:48:42 | 2.9031 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3825 | 0 | 0
2183106 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 07:56:16 | 16.12.2021 07:58:00 | 0.028889 | 54 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 58.7311 | 0 | 0 | 0 | 0
2183116 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÖYKO TR-2 35-30-M00214_955305033_955305033 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 08:00:22 | 16.12.2021 12:43:23 | 4.7169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7169 | 0 | 0
2183109 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_913887019_913887019 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 08:01:46 | 16.12.2021 11:23:14 | 3.3578 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.22 | 0 | 0 | 0 | 0
2183112 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_C_56386157_56386157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 08:06:36 | 16.12.2021 08:51:44 | 0.75222 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8322 | 0 | 0 | 0 | 0
2183189 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ATAKÖY OVA TR-4 35-22-M00179_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126379 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 08:08:14 | 16.12.2021 10:42:08 | 2.565 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 261.63 | 0 | 0 | 0 | 0
2183122 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇAĞLAYAN TR-1 45-73-M00173_B_56390363_56390363 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 08:16:12 | 16.12.2021 10:39:21 | 2.3858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7717 | 0 | 0 | 0 | 0
2183125 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/5 45-71-M02257_95000588128_95000588128 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 08:47:00 | 16.12.2021 11:56:11 | 3.1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1531 | 0 | 0 | 0 | 0
2183124 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3232 35-04-K03232_K-4327 K01_2050346 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 08:47:55 | 16.12.2021 08:48:45 | 0.013889 | 18 | 6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 87.6111 | 0 | 0 | 0 | 0
2183129 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-33 45-78-L00033_45-78-L00033_61214149 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:00:09 | 16.12.2021 13:31:18 | 4.519 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.519 | 677.8446 | 0 | 0 | 0 | 0
2183131 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ADİLOBA TR-2 45-80-M00157_45-80-M00157_2363805 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:01:55 | 16.12.2021 17:15:17 | 8.2228 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2228 | 2302.3778 | 0 | 0 | 0 | 0
2183135 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/07 (MAKEDON GÖÇMENLERİ) 45-71-M00062_953217861_953217861 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:02:00 | 16.12.2021 11:30:01 | 2.4669 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8017 | 0 | 0 | 0 | 0
2183134 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_950438632_950438632 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:02:29 | 16.12.2021 17:30:52 | 8.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4731
2183155 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057922 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:03:47 | 16.12.2021 16:45:51 | 7.7011 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7011 | 777.8122 | 0 | 0 | 0 | 0
2183144 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | TIRAZLAR TR-10 45-79-M00084_45-79-M00084_2367058 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:03:51 | 16.12.2021 10:05:41 | 1.0306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1222 | 0 | 0
2183151 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_LÜTFİYE M01_72194602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:05:25 | 16.12.2021 09:54:26 | 0.81694 | 126 | 426 | 0 | 0 | 0 | 18 | 102.935 | 348.0183 | 0 | 0 | 0 | 14.705
2183136 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/8 35-27-M00330_D_56359152_56359152 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:06:31 | 16.12.2021 17:19:00 | 8.208 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4817 | 0 | 0 | 0 | 0
2183149 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_956646035_956646035 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:06:36 | 16.12.2021 09:58:06 | 0.85833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85833 | 0 | 0 | 0 | 0
2183137 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | MALAZ TR-1 45-75-M00290_45-75-M00290_2357568 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:06:45 | 16.12.2021 10:13:37 | 1.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1143 | 94.7132
2183138 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M10_2077010 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:06:55 | 16.12.2021 12:42:02 | 3.585 | 13 | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6051 | 8980.4528 | 0 | 0 | 0 | 0
2183148 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SİNDEL TR-1 45-75-M00331_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089069 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:07:06 | 16.12.2021 11:04:06 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 126.75
2183141 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI YENİKÖY TR-1 45-83-L00447_45-83-L00447_2358111 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:10:17 | 16.12.2021 18:12:08 | 9.0308 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0308 | 605.0628 | 0 | 0 | 0 | 0
2183150 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-1 35-27-L00128_YAYLACIK L02_72169348 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:10:29 | 16.12.2021 12:31:35 | 3.3517 | 65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8583 | 53.6267 | 0 | 0 | 0 | 0
2183142 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ FOÇA TR-13 35-23-M00013_35-23-M00013_2375190 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:11:17 | 16.12.2021 16:02:00 | 6.8451 | 1 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8451 | 2936.536 | 0 | 0 | 0 | 0
2183147 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-122 35-01-K00122_K-4783 K02_42881105 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:12:55 | 16.12.2021 17:54:43 | 8.6966 | 6 | 2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1797 | 22750.3586 | 0 | 0 | 0 | 0
2183161 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-493 35-01-K00493_A A1_5856274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:15:59 | 16.12.2021 10:35:32 | 1.3258 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2183184 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-16 45-72-L00409_TR-14 GİRİŞ L01_2103401 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:17:00 | 16.12.2021 15:21:00 | 6.0667 | 0 | 0 | 34 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.2667 | 4628.8667 | 0 | 0
2183157 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238617 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:17:30 | 16.12.2021 18:10:15 | 8.8792 | 0 | 0 | 1 | 69 | 25 | 980 | 0 | 0 | 8.8792 | 612.6625 | 221.9792 | 8701.5833
2183152 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-19 35-27-M00019_35-27-M00019_66136603 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:18:45 | 16.12.2021 09:51:00 | 0.5375 | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5375 | 360.125 | 0 | 0 | 0 | 0
2183154 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_TR-14 ÇIKIŞI L07_2330196 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:19:36 | 16.12.2021 09:51:08 | 0.52556 | 0 | 0 | 35 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3944 | 426.7511 | 0 | 0
2183191 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-906 35-03-M00906_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070528 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:20:06 | 16.12.2021 10:02:00 | 0.69833 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69833 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2183162 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2092994 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:21:55 | 16.12.2021 10:48:14 | 1.4386 | 0 | 17 | 1 | 26 | 16 | 383 | 0 | 24.4564 | 1.4386 | 37.4039 | 23.0178 | 550.9881
2183156 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4768 35-03-K04768_35-03-K04768_41950835 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:22:57 | 16.12.2021 11:45:09 | 2.37 | 2 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 1166.04 | 0 | 0 | 0 | 0
2183164 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2224 KIRIKLAR TR-1 35-03-M02224_913921892_913921892 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:23:03 | 16.12.2021 14:54:25 | 5.5228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5228 | 0 | 0 | 0 | 0
2183165 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | OSMANCALI KÖYÜ TR-3 45-71-M01722_43170587_56385273_56385273 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:24:22 | 16.12.2021 12:02:43 | 2.6392 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0308 | 0 | 0 | 0 | 0
2183160 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1053 35-02-M01053_M-1 M02_2104675 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:24:36 | 16.12.2021 10:35:00 | 1.1733 | 34 | 2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8933 | 3103.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
2183167 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ TR-1803 ÇIKIŞ M14_56299113 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:26:01 | 16.12.2021 10:15:37 | 0.82667 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0
2183174 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-5 35-25-M00142_11220454_60983582_60983582 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:31:33 | 16.12.2021 15:13:13 | 5.6944 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975.9722 | 0 | 0 | 0 | 0
2183169 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_ELEK M04_72246698 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:34:15 | 16.12.2021 12:56:04 | 3.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9086 | 2196.4381
2183181 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:37:00 | 16.12.2021 09:53:00 | 0.26667 | 113 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 621.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2183173 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-5 35-27-M00005_DAĞITIM TRAFO-2 TR-5 M06_72208097 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:37:58 | 16.12.2021 09:48:44 | 0.17917 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2183180 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-14 SEVTUR 35-18-L00014_12051623_60983830_60983830 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:39:09 | 16.12.2021 16:59:47 | 7.3439 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.9772 | 0 | 0
2183176 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OVAKENT TR-2 35-15-L00632_35-15-L00632_67089212 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:44:27 | 16.12.2021 17:50:00 | 8.0924 | 1 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0924 | 2314.4227 | 0 | 0 | 0 | 0
2183199 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KARAYAHŞİ-ÇAYKÖY L03_2108492 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:46:35 | 16.12.2021 10:49:04 | 1.0414 | 83 | 425 | 7 | 0 | 0 | 0 | 86.4353 | 442.5903 | 7.2897 | 0 | 0 | 0
2183179 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-129 35-19-L00129_8554589_56376639_56376639 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:47:01 | 16.12.2021 11:02:41 | 1.2609 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1309 | 0 | 0 | 0 | 0
2183182 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-1 35-22-M00165_A_56368703_56368703 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:50:00 | 16.12.2021 19:06:44 | 9.2789 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.1078 | 0 | 0 | 0 | 0
2183206 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-262 ARKADİA SİTESİ 35-19-M00314_DAĞITIM TRAFOSU M03_72146352 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:50:55 | 16.12.2021 17:42:45 | 7.8639 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2361 | 0 | 0 | 0 | 0
2183241 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-19 35-27-M00019_35-27-M00019_66136603 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:52:00 | 16.12.2021 14:13:57 | 4.3658 | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3658 | 2925.1083 | 0 | 0 | 0 | 0
2183193 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-57 45-85-L00097_45-85-L00097_2354606 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:52:31 | 16.12.2021 18:07:16 | 8.2458 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2292 | 0 | 0
2183188 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-81 35-30-L00081_43007138_56397924_56397924 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:54:00 | 16.12.2021 11:12:37 | 1.3103 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2372 | 0 | 0
2183222 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-13 35-28-M00180_953377395_953377395 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:54:10 | 16.12.2021 13:47:31 | 3.8892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7783 | 0 | 0 | 0 | 0
2183187 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | KUZEYİR TR-1 45-74-M00134_45-74-M00134_2353835 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 09:54:13 | 16.12.2021 17:03:23 | 7.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1526 | 743.8691
2183202 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-2 35-30-M00225_955326307_955326307 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 09:58:17 | 16.12.2021 11:47:57 | 1.8278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8278 | 0 | 0
2183207 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-410 35-03-K00410_910244332_910244332 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:00:01 | 16.12.2021 16:51:36 | 6.8597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7194 | 0 | 0 | 0 | 0
2183192 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2314244 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 10:01:48 | 16.12.2021 15:39:06 | 5.6215 | 0 | 0 | 2 | 12 | 48 | 997 | 0 | 0 | 11.243 | 67.4582 | 269.8328 | 5604.6521
2183216 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-906 35-03-M00906_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070528 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 10:03:00 | 16.12.2021 13:39:05 | 3.6014 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6014 | 432.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
2183212 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-249 (DM-5/10) 35-19-M00249_967122554_967122554 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:03:21 | 16.12.2021 11:15:42 | 1.2058 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4408 | 0 | 0 | 0 | 0
2183194 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378551 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 10:04:53 | 16.12.2021 10:43:56 | 0.65081 | 85 | 3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3189 | 2552.4812 | 0 | 0 | 0 | 0
2183218 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1975 35-09-M01975_956280406_956280406 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:04:58 | 16.12.2021 12:53:03 | 2.8014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8014 | 0 | 0 | 0 | 0
2183200 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_A_60982468_60982468 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:09:00 | 16.12.2021 10:30:18 | 0.355 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2183205 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/17 45-83-L00017_955140989_955140989 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:11:00 | 16.12.2021 11:18:28 | 1.1244 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
2183208 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_961326301_961326301 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:13:00 | 16.12.2021 12:57:48 | 2.7467 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4533 | 0 | 0 | 0 | 0
2183211 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/20 45-71-M02397_953200342_953200342 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:15:00 | 16.12.2021 12:33:44 | 2.3122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1856 | 0 | 0 | 0 | 0
2183213 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147_95000615094_95000615094 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:18:09 | 16.12.2021 15:49:34 | 5.5236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5236 | 0 | 0
2183220 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | SARIÇAY TR-2 35-22-M00855_ H_78960980 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:28:26 | 16.12.2021 11:45:43 | 1.2881 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2881 | 50.2342 | 0 | 0 | 0 | 0
2183225 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-2 35-16-L00002_47591026_56353637_56353637 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:35:16 | 16.12.2021 14:44:43 | 4.1575 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2183223 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1390 35-02-M01390_E_56362750_56362750 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 10:37:44 | 16.12.2021 11:11:12 | 0.55768 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9601 | 0 | 0 | 0 | 0
2183226 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2091 35-09-M02091_913706078_913706078 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:40:31 | 16.12.2021 11:57:16 | 1.2792 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8375 | 0 | 0 | 0 | 0
2183228 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAZARKÖY TR-1 45-78-L00699_953285609_953285609 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:41:19 | 16.12.2021 12:31:10 | 1.8308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6617 | 0 | 0 | 0 | 0
2183227 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-15 35-27-M00580_914568959_914568959 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:47:25 | 16.12.2021 13:58:29 | 3.1844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1844 | 0 | 0 | 0 | 0
2183232 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-37 35-02-M00037_M-371 M02_2312912 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:50:59 | 16.12.2021 12:28:36 | 1.6269 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7669 | 0 | 0 | 0 | 0
2183230 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DERBENT L08_2096778 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:56:15 | 16.12.2021 12:23:00 | 1.4458 | 2 | 179 | 0 | 0 | 54 | 1528 | 2.8917 | 258.8042 | 0 | 0 | 78.075 | 2209.2333
2183231 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-41 35-15-M00041_35-15-M00041_72258151 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 10:57:00 | 16.12.2021 11:40:00 | 0.71667 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 32.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
2183235 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-12 35-25-M00058_955267242_955267242 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 10:59:29 | 16.12.2021 13:32:48 | 2.5553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5553 | 0 | 0 | 0 | 0
2183233 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ TR-37 35-15-L01053_35-15-L01053_2361268 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 11:00:57 | 16.12.2021 17:57:25 | 6.9409 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9409 | 194.3451 | 0 | 6.9409 | 0 | 0
2183236 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3169 35-04-K03169_35-04-K03169_2373952 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:01:00 | 16.12.2021 11:36:56 | 0.59889 | 1 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59889 | 484.5011 | 0 | 0 | 0 | 0
2183237 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-4 35-28-M00375_93550774_93550774 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:01:00 | 16.12.2021 12:00:44 | 0.99556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2183244 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-12 35-25-M00150_956639146_956639146 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:05:31 | 16.12.2021 16:21:17 | 5.2628 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5767 | 0 | 0 | 0 | 0
2183238 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-117 35-16-L00117_BERGAMA İ.M.-2 L05_72036793 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:06:45 | 16.12.2021 11:47:00 | 0.67083 | 19 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7458 | 3692.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
2183259 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞKESİK TR-1 35-26-L00218_956601298_956601298 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:07:38 | 16.12.2021 13:11:08 | 2.0583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0583 | 0 | 0 | 0 | 0
2183240 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-7 45-83-M00550_48024894_56407936_56407936 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:09:00 | 16.12.2021 15:21:06 | 4.2017 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.1567 | 0 | 0 | 0 | 0
2183258 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNKÖY TR-3 35-13-L00067_946417300_946417300 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:11:06 | 16.12.2021 14:21:25 | 3.1719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1719 | 0 | 0 | 0 | 0
2183249 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2322179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:20:10 | 16.12.2021 11:56:33 | 0.60639 | 0 | 0 | 18 | 330 | 30 | 597 | 0 | 0 | 10.915 | 200.1083 | 18.1917 | 362.0142
2183256 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-63 SANAYİ 45-84-L00063_955178864_955178864 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:23:33 | 16.12.2021 12:11:10 | 0.79361 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7617 | 0 | 0
2183263 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-472 OLTULU 35-18-L00472_950466033_950466033 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:27:05 | 16.12.2021 19:28:04 | 8.0164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0164 | 0 | 0
2183255 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-103 35-18-L00103_950439659_950439659 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:29:00 | 16.12.2021 16:38:53 | 5.1647 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1531 | 0 | 0
2183265 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | METAL İŞLERİ TR-4 35-22-M00104_955269718_955269718 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:30:08 | 16.12.2021 17:15:55 | 5.7631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7631 | 0 | 0 | 0 | 0
2183257 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1117 35-01-M01117_914579248_914579248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:31:17 | 16.12.2021 12:55:21 | 1.4011 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8078 | 0 | 0 | 0 | 0
2183290 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-779 35-07-K00779_D_56383647_56383647 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:31:39 | 16.12.2021 13:14:37 | 1.7161 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.6161 | 0 | 0 | 0 | 0
2183261 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/16 45-71-M00392_953191523_953191523 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:33:43 | 16.12.2021 14:41:56 | 3.1369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2739 | 0 | 0 | 0 | 0
2183304 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-121 35-16-L00121_TR-122 L02_72037330 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:47:10 | 16.12.2021 13:46:13 | 1.9842 | 1 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9842 | 1317.4867 | 0 | 0 | 0 | 0
2183267 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-8 (M-2340) 35-10-M02340_913447111_913447111 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:49:04 | 16.12.2021 12:54:47 | 1.0953 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5717 | 0 | 0 | 0 | 0
2183278 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILAR TR-5 35-19-M00230_35-19-M00230_2349542 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:49:23 | 16.12.2021 15:09:47 | 3.34 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 146.96 | 0 | 0 | 0 | 0
2183272 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BAYIRLI TR-6 35-15-L01007_C_56406457_56406457 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:51:15 | 16.12.2021 17:35:50 | 5.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7431
2183274 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-121 ESENEVLER 35-14-L00121_35-14-L00121_72204035 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:57:00 | 16.12.2021 12:17:10 | 0.33611 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33611 | 20.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
2183279 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4711 35-04-K04711_D_56355356_56355356 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2021 11:58:45 | 16.12.2021 13:46:57 | 1.8033 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.97 | 0 | 0 | 0 | 0
2183284 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_911909981_911909981 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:02:22 | 16.12.2021 14:43:49 | 2.6908 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3817 | 0 | 0 | 0 | 0
2183287 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2965 35-02-M02965_35-02-M02965_76388182 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:07:46 | 16.12.2021 13:16:19 | 1.1425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 0
2183292 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜRKELLİ TR-1 35-28-M00462_953395204_953395204 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:11:09 | 16.12.2021 14:36:51 | 2.4283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4283 | 0 | 0 | 0 | 0
2183300 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1019 35-03-M01019_D_56383872_56383872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:12:28 | 16.12.2021 16:40:20 | 4.4644 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.6711 | 0 | 0 | 0 | 0
2183288 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRTEPE TR-2 35-29-L00541_950332724_950332724 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:13:21 | 16.12.2021 15:00:55 | 2.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7928
2183294 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_956698312_956698312 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:24:00 | 16.12.2021 15:35:53 | 3.1981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3961 | 0 | 0 | 0 | 0
2183302 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4181 35-03-K04181_D_56366289_56366289 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:25:48 | 16.12.2021 13:27:10 | 1.0228 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.7811 | 0 | 0 | 0 | 0
2183315 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-49 35-28-L00049_953386482_953386482 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:38:25 | 16.12.2021 13:29:59 | 0.85944 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3133 | 0 | 0 | 0 | 0
2183314 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/4 35-18-L00590_950454230_950454230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:40:18 | 16.12.2021 17:27:23 | 4.7847 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1389 | 0 | 0
2183320 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2689 35-10-K02689_915121935_915121935 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:44:21 | 16.12.2021 14:32:59 | 1.8106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8106 | 0 | 0 | 0 | 0
2183323 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1215 35-01-K01215_911756133_911756133 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:46:42 | 16.12.2021 21:54:52 | 9.1361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1361 | 0 | 0 | 0 | 0
2183318 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/5 45-71-M02257_953240333_953240333 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:47:00 | 16.12.2021 13:04:40 | 0.29444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 0
2183335 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMERDAMLARI TR-1 45-78-M00588_953300168_953300168 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:50:18 | 16.12.2021 14:18:44 | 1.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4739
2183321 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | İ.İHSAN KURU SULAMA GRUBU 35-29-M00366_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101792 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:51:36 | 16.12.2021 15:45:36 | 2.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2183329 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4625 35-03-K04625_910160700_910160700 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:51:46 | 16.12.2021 15:46:57 | 2.9197 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6789 | 0 | 0 | 0 | 0
2183332 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU-2 35-26-M00439_93539511_93539511 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:56:30 | 16.12.2021 14:17:00 | 1.3417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2183333 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1879 35-09-K01879_A a2_5863046 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2021 12:59:07 | 16.12.2021 18:03:44 | 5.0769 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2183328 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-7 35-27-M00550_YASEMİN SALAMURA M01_72164640 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 13:03:57 | 16.12.2021 13:26:27 | 0.37493 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2183336 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ÇALTICAK(KARAKURT-İLYASLAR) L03_2326028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 13:06:14 | 16.12.2021 13:16:22 | 0.16889 | 0 | 0 | 60 | 69 | 84 | 1238 | 0 | 0 | 10.1333 | 11.6533 | 14.1867 | 209.0844
2183339 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-13 (KARAPINAR) 35-19-L00143_956678263_956678263 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 13:08:12 | 16.12.2021 13:59:27 | 0.85417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85417 | 0 | 0 | 0 | 0
2183342 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-2 35-25-M00177_B_56365598_56365598 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 13:11:20 | 16.12.2021 18:10:26 | 4.985 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.475 | 0 | 0 | 0 | 0
2183349 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-19 35-17-M00216_941913833_941913833 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 13:17:35 | 16.12.2021 13:51:52 | 0.57139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57139 | 0 | 0
2183375 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_MURADİYE M13_2061929 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 13:19:35 | 16.12.2021 14:12:24 | 0.88028 | 42 | 4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9717 | 3905.7925 | 0 | 0 | 0 | 0
2183360 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-232 BİTLİSLİLER 35-14-L00232_956659281_956659281 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 13:20:24 | 16.12.2021 15:18:22 | 1.9661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 0
2183379 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-22 35-22-M00067_955260359_955260359 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 13:22:10 | 16.12.2021 18:17:11 | 4.9169 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7508 | 0 | 0 | 0 | 0
2183385 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | METAL İŞLERİ TR-16 35-22-M00116_10506030 D4_5918250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 13:29:23 | 16.12.2021 15:16:06 | 1.7786 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3358 | 0 | 0 | 0 | 0
2183367 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_953368221_953368221 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 13:33:25 | 16.12.2021 17:55:09 | 4.3622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3622 | 0 | 0
2183351 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_HatBaşıAyırıcı_53132433 M02_53132433 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 13:34:27 | 16.12.2021 13:36:05 | 0.027222 | 59 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6061 | 45.2433 | 0 | 0 | 0 | 0
2183350 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-97 MENTEŞ YOLU 35-19-L00097_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057285 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 13:34:43 | 16.12.2021 14:16:43 | 0.69984 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69984 | 55.9869 | 0 | 0 | 0 | 0
2183368 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2088 35-09-M02088_915102835_915102835 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 13:40:25 | 16.12.2021 15:01:45 | 1.3556 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2183376 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_BAĞYOLU M12_2061923 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 13:48:18 | 16.12.2021 14:13:01 | 0.41168 | 902 | 19856 | 0 | 0 | 21 | 952 | 371.3334 | 8174.2739 | 0 | 0 | 8.6452 | 391.9172
2183381 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/19 35-26-M00815_956628360_956628360 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 13:48:43 | 16.12.2021 15:17:18 | 1.4764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4764 | 0 | 0 | 0 | 0
2183378 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3452 35-08-K03452_913413716_913413716 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 13:49:24 | 16.12.2021 16:50:36 | 3.02 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.32 | 0 | 0 | 0 | 0
2183386 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4181 35-03-K04181_D_56366290_56366290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 13:50:07 | 16.12.2021 17:14:58 | 3.4142 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
2183387 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | M-2313Ö DSİ SÜZBEYLİ ÖZEL KÖK 35-09-M02313Ö_HatBaşıAyırıcı_53133632 M01_53133632 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 13:53:18 | 16.12.2021 17:51:23 | 3.9681 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2183393 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-498 35-18-L00498_950463042_950463042 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 14:12:53 | 16.12.2021 19:08:03 | 4.9194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9194 | 0 | 0
2183414 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DAĞYENİKÖY TR-2 45-83-L00273_A_56400092_56400092 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 14:15:26 | 16.12.2021 21:18:42 | 7.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.3067
2183412 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_45-71-M01405_2366556 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 14:32:00 | 16.12.2021 15:30:30 | 0.975 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0
2183424 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_953357036_953357036 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 14:41:17 | 16.12.2021 16:54:40 | 2.2231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4461 | 0 | 0 | 0 | 0
2183419 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_945643010_945643010 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 14:43:24 | 16.12.2021 15:49:12 | 1.0967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0967 | 0 | 0 | 0 | 0
2183422 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2091 35-09-M02091__72410515_72410515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 14:48:13 | 16.12.2021 16:01:51 | 1.2272 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6806 | 0 | 0 | 0 | 0
2183433 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-24 35-24-M00024_955232334_955232334 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 14:56:58 | 16.12.2021 17:05:24 | 2.1406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1406 | 0 | 0
2183430 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-3 35-30-M00050_C_56353099_56353099 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 14:59:33 | 16.12.2021 18:16:09 | 3.2767 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0233 | 0 | 0
2183427 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-11 35-17-M00211_10560031_56356233_56356233 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:00:00 | 16.12.2021 15:41:41 | 0.69472 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1656 | 0 | 0
2183431 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2318413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:00:45 | 16.12.2021 15:21:44 | 0.34972 | 0 | 0 | 30 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4917 | 455.6881 | 0 | 0
2183458 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 15:07:17 | 16.12.2021 15:52:36 | 0.75528 | 54 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.785 | 1554.3617 | 0 | 0 | 0 | 0
2183434 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-137 TORASAN MAH. 35-19-L00137_956678618_956678618 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:10:01 | 16.12.2021 18:34:17 | 3.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4044 | 0 | 0 | 0 | 0
2183444 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_912018678_912018678 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:18:25 | 16.12.2021 17:32:33 | 2.2356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2356 | 0 | 0 | 0 | 0
2183445 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4152 35-01-K04152_911175790_911175790 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:21:08 | 16.12.2021 16:01:10 | 0.66722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66722 | 0 | 0 | 0 | 0
2183443 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMERDAMLARI TR-1 45-78-M00588_953288174_953288174 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:21:42 | 16.12.2021 17:05:03 | 1.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7225
2183450 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ALİ ÖRÜMLÜ TR-13 SULAMA 45-71-M01160_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2081451 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:21:59 | 16.12.2021 18:28:30 | 3.1086 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5431 | 0 | 0 | 0 | 0
2183449 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKAVULCUK TR-2 35-15-L01096_950376477_950376477 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:28:40 | 16.12.2021 18:50:14 | 3.3594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3594 | 0 | 0 | 0 | 0
2183455 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_54697347 M06_54697347 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:32:14 | 16.12.2021 18:33:00 | 3.0128 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0767 | 6.0256 | 0 | 0 | 0 | 0
2183457 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-18 35-21-L00026_A_56390376_56390376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:34:26 | 16.12.2021 18:35:31 | 3.0181 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3611 | 0 | 0
2183452 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4406 35-04-K04406_99794111_99794111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:36:00 | 16.12.2021 18:52:13 | 3.2703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5406 | 0 | 0 | 0 | 0
2183463 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | OSMANCALI KÖYÜ TR-1 45-71-M01720_45-71-M01720_2367216 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:45:12 | 16.12.2021 20:39:41 | 4.9081 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9081 | 407.3686 | 0 | 0 | 0 | 0
2183460 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2021 15:47:40 | 16.12.2021 15:47:43 | 0.00083333 | 116 | 2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096667 | 2.0517 | 0 | 0 | 0 | 0
2183473 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-67 ELMASTAŞ 35-14-L00067_956634866_956634866 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:52:09 | 16.12.2021 18:40:43 | 2.8094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8094 | 0 | 0 | 0 | 0
2183470 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-9 35-21-L00027_953368417_953368417 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:52:50 | 16.12.2021 18:22:40 | 2.4972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | 0 | 0
2183469 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-704 35-01-K00704_911258418_911258418 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 15:58:22 | 16.12.2021 21:13:25 | 5.2508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2508 | 0 | 0 | 0 | 0
2183476 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KONAKLI DM 35-15-L00898_BOZCAYAKA L11_67094803 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:02:25 | 16.12.2021 17:30:43 | 1.4717 | 18 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.49 | 248.7117 | 0 | 0 | 0 | 0
2183471 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2036 35-10-M02036_915027885_915027885 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:04:25 | 16.12.2021 20:53:04 | 4.8108 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9192 | 0 | 0 | 0 | 0
2183475 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_H KOLU L10_81661205 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:05:20 | 16.12.2021 19:05:45 | 3.0069 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2183474 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_HatBaşıAyırıcı_53135144 M07_53135144 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:07:42 | 16.12.2021 23:01:27 | 6.8958 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0625 | 158.6042 | 0 | 0 | 0 | 0
2183477 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRTEPE TR-1 35-29-L00540_950332922_950332922 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:07:48 | 16.12.2021 18:40:54 | 2.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5517
2183478 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3643 35-08-K03643_912433905_912433905 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:09:41 | 16.12.2021 18:15:28 | 2.0964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1928 | 0 | 0 | 0 | 0
2183480 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-1/3 MEZARLIK KABİN 35-20-L00003_955203386_955203386 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:11:34 | 16.12.2021 17:18:42 | 1.1189 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8322 | 0 | 0 | 0 | 0
2183479 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4312 35-01-K04312_912870971_912870971 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:13:01 | 16.12.2021 18:19:59 | 2.1161 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5806 | 0 | 0 | 0 | 0
2183491 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-3 45-78-L00003_49381410_56407807_56407807 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:16:34 | 16.12.2021 17:23:29 | 1.1153 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9542 | 0 | 0 | 0 | 0
2183501 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAŞPINAR KÖK 45-76-L00001_ALİ FAKI-BOSTANCI L02_72214097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:18:33 | 16.12.2021 17:21:54 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4467 | 638.7792
2183487 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_12268579_56356413_56356413 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:19:38 | 16.12.2021 18:38:28 | 2.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3583
2183490 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_950457925_950457925 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:20:41 | 16.12.2021 18:08:22 | 1.7947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7947 | 0 | 0
2183499 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2091 35-09-M02091_42026699 1_42026698 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:35:45 | 16.12.2021 19:55:39 | 3.3317 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.5583 | 0 | 0 | 0 | 0
2183503 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-290 35-01-K00290_910757690_910757690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:39:44 | 16.12.2021 19:01:45 | 2.3669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3669 | 0 | 0 | 0 | 0
2183502 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2824 35-03-M02824_910617637_910617637 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:50:02 | 16.12.2021 19:44:21 | 2.9053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9053 | 0 | 0 | 0 | 0
2183508 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | DOĞANBEY M-101 35-14-M00101_11815770_56354871_56354871 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:53:23 | 16.12.2021 18:57:19 | 2.0656 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
2183514 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_B_56382758_56382758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:55:42 | 16.12.2021 17:51:58 | 0.93778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6889 | 0 | 0 | 0 | 0
2183510 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-144 (ANKARALILAR SİTESİ) 35-18-L00144_950461221_950461221 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 16:58:28 | 16.12.2021 19:25:21 | 2.4481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4481 | 0 | 0
2183513 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200403_953200403 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:03:27 | 16.12.2021 18:37:27 | 1.5667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
2183512 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/38 45-72-L00038_956508014_956508014 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:04:11 | 16.12.2021 20:00:29 | 2.9383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9383 | 0 | 0 | 0 | 0
2183532 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_911946841_911946841 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:15:18 | 16.12.2021 19:46:33 | 2.5208 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
2183526 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖDEMİŞ TR-97 35-15-M00097_950364233_950364233 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:15:54 | 16.12.2021 20:21:46 | 3.0978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1956 | 0 | 0 | 0 | 0
2183520 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_ÖZBATILILAR BELEDİYE-AZİZİYE-PAŞAKÖY M05_72045944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:23:17 | 16.12.2021 17:56:08 | 0.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8325 | 267.18
2183522 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:26:00 | 16.12.2021 17:36:00 | 0.16667 | 107 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8333 | 97.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
2183525 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4181 35-03-K04181_D_56365596_56365596 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:31:18 | 16.12.2021 18:13:24 | 0.70167 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.3067 | 0 | 0 | 0 | 0
2183540 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR DM-2 (M-6) 35-25-M00006_C_65499291_65499291 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:32:19 | 16.12.2021 20:06:38 | 2.5719 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.18 | 0 | 0 | 0 | 0
2183529 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950438211_950438211 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:39:59 | 16.12.2021 22:48:28 | 5.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1414
2183561 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3582 35-01-K03582_910754466_910754466 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:41:10 | 16.12.2021 22:32:05 | 4.8486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6972 | 0 | 0 | 0 | 0
2183530 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-78 45-73-M01204_945681760_945681760 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:44:19 | 16.12.2021 20:08:16 | 2.3992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3992 | 0 | 0 | 0 | 0
2183531 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/126-1 (KEMALPAŞA SOKAK TRF) 45-83-M00270_955154844_955154844 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:46:31 | 16.12.2021 19:07:30 | 1.3497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3497 | 0 | 0 | 0 | 0
2183546 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HÜSEYİN UYAR ÖZEL TR 35-27-L00162Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051558 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:49:32 | 16.12.2021 21:26:48 | 3.6211 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2183539 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | YAĞCILAR TR-5 35-19-M00230_B_56390359_56390359 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:51:46 | 16.12.2021 19:13:37 | 1.3642 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9192 | 0 | 0 | 0 | 0
2183567 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI-1 35-26-M00468_915148274_915148274 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 17:57:29 | 16.12.2021 21:21:44 | 3.4042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8083 | 0 | 0 | 0 | 0
2183550 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2088 35-09-M02088_915102835_915102835 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:02:39 | 16.12.2021 19:01:47 | 0.98556 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
2183552 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-73 45-73-M00073_D_56397239_56397239 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:03:09 | 16.12.2021 19:15:06 | 1.1992 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5892 | 0 | 0 | 0 | 0
2183559 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_B_56379198_56379198 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:05:23 | 16.12.2021 18:41:07 | 0.59556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8889 | 0 | 0 | 0 | 0
2183549 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | HACET TR-2 45-76-M00247_ H_79721158 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:07:26 | 16.12.2021 18:56:59 | 0.82583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82583 | 31.3817
2183554 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_D_56377435_56377435 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:13:00 | 16.12.2021 19:26:55 | 1.2319 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4681 | 0 | 0 | 0 | 0
2183563 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KERESTECİLER TR-3 45-83-M00140_95000052776_95000052776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:18:05 | 16.12.2021 20:33:14 | 2.2525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2525 | 0 | 0 | 0 | 0
2183569 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_47892125_56380921_56380921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:22:00 | 16.12.2021 19:26:57 | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8975
2183571 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2177 35-01-M02177_911358784_911358784 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:22:22 | 16.12.2021 20:09:04 | 1.7783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7783 | 0 | 0 | 0 | 0
2183579 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALTINTEPE TR-42 35-22-M00897_955287385_955287385 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:22:59 | 16.12.2021 20:33:23 | 2.1733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1733 | 0 | 0 | 0 | 0
2183572 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_ÇAMBEL-1 M03_72163706 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:23:45 | 16.12.2021 18:37:36 | 0.23083 | 100 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0833 | 63.4792 | 0 | 0 | 0 | 0
2183574 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-30-L00054_955332454_955332454 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:25:17 | 16.12.2021 21:06:06 | 2.6803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6803 | 0 | 0
2183577 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-515 OVACIK 35-18-L00515_ H_49093104 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:25:30 | 16.12.2021 23:55:42 | 5.5033 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5033 | 137.5833 | 0 | 0
2183586 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2 35-01-K00002_35-01-K00002_2374436 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:28:25 | 16.12.2021 19:32:56 | 1.0753 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.0922 | 0 | 0 | 0 | 0
2183580 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-157 YEŞİLKENT 35-14-L00157_956683554_956683554 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:30:13 | 16.12.2021 22:38:49 | 4.1433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1433 | 0 | 0 | 0 | 0
2183582 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-285 35-14-M00305_95000077560_95000077560 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:33:57 | 16.12.2021 20:54:41 | 2.3456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6911 | 0 | 0 | 0 | 0
2183587 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_950415269_950415269 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:34:10 | 16.12.2021 20:48:10 | 2.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
2183590 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_ZÜMRÜTTEPE K03_2309392 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:40:35 | 16.12.2021 20:06:36 | 1.4336 | 9 | 2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9025 | 3780.4325 | 0 | 0 | 0 | 0
2183592 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_A_56381804_56381804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:49:04 | 16.12.2021 20:25:48 | 1.6122 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.9133 | 0 | 0 | 0 | 0
2183591 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1854 35-07-K01854_910407597_910407597 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:50:02 | 16.12.2021 19:27:19 | 0.62139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62139 | 0 | 0 | 0 | 0
2183595 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-4 35-30-M00051_A_56353142_56353142 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:56:03 | 16.12.2021 20:03:16 | 1.1203 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6461 | 0 | 0
2183600 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_C c2b_5914802 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 18:56:19 | 16.12.2021 21:03:42 | 2.1231 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0453 | 0 | 0 | 0 | 0
2183615 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2571 35-01-K02571_911668035_911668035 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 19:05:41 | 16.12.2021 22:15:52 | 3.1697 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3394 | 0 | 0 | 0 | 0
2183599 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_A_56372507_56372507 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 19:08:00 | 16.12.2021 20:49:16 | 1.6878 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6967 | 0 | 0
2183616 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | ILIPINAR TR-1 35-23-M00081_A_56357020_56357020 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 19:11:38 | 16.12.2021 20:51:09 | 1.6586 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9819 | 0 | 0 | 0 | 0
2183603 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4631 35-02-K04631_35-02-K04631_2358832 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 19:12:44 | 16.12.2021 19:55:50 | 0.71833 | 1 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71833 | 436.0283 | 0 | 0 | 0 | 0
2183607 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/3 ÖĞRETMEN EVİ KABİN 35-20-L00011_955213400_955213400 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 19:14:44 | 16.12.2021 19:47:49 | 0.55139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55139 | 0 | 0 | 0 | 0
2183606 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_A_56391332_56391332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 19:22:08 | 16.12.2021 21:30:13 | 2.1347 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.9194 | 0 | 0 | 0 | 0
2183613 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-57 35-28-L00057_5845543_60983835_60983835 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 19:28:10 | 16.12.2021 20:59:59 | 1.5303 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.9214 | 0 | 0 | 0 | 0
2183619 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-7(M-707) 35-30-M00707_A_56363016_56363016 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 19:34:55 | 16.12.2021 21:00:29 | 1.4261 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.2739 | 0 | 0
2183614 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-3948 35-07-K03948__72410514_72410514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 19:35:05 | 16.12.2021 20:34:19 | 0.98722 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7061 | 0 | 0 | 0 | 0
2183611 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-13-L00035_946422033_946422033 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 19:38:00 | 16.12.2021 21:16:01 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9008 | 0 | 0
2183624 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-22-M00276_B_56352937_56352937 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 19:39:42 | 16.12.2021 21:24:22 | 1.7444 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.3556 | 0 | 0 | 0 | 0
2183633 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-24 35-28-L00024_11182552_56364098_56364098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 19:41:40 | 16.12.2021 21:33:44 | 1.8678 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8689 | 0 | 0 | 0 | 0
2183623 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2088 35-09-M02088_915102835_915102835 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 19:45:44 | 16.12.2021 21:09:24 | 1.3944 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2183621 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KONAKLI DM 35-15-L00898_BOZCAYAKA L11_67094803 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 19:46:53 | 16.12.2021 20:00:34 | 0.22806 | 18 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.105 | 44.0147 | 0 | 0 | 0 | 0
2183622 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_6346787_60982629_60982629 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 19:48:30 | 16.12.2021 20:27:50 | 0.65556 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3778 | 0 | 0 | 0 | 0
2183625 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4871 35-01-K04871_ H01_2058858 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 19:53:25 | 16.12.2021 20:29:44 | 0.60528 | 1 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60528 | 195.5047 | 0 | 0 | 0 | 0
2183635 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_B_56388539_56388539 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 20:09:52 | 16.12.2021 21:13:14 | 1.0561 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4789 | 0 | 0 | 0 | 0
2183638 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2913 35-01-M02913_A_56374604_56374604 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 20:15:33 | 16.12.2021 21:08:53 | 0.88889 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2183639 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_VAKIFLAR L06_2308114 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 20:41:25 | 16.12.2021 20:53:51 | 0.20722 | 0 | 0 | 11 | 2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2794 | 518.6772 | 0 | 0
2183643 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3597 35-01-K03597_F_56375731_56375731 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 20:43:30 | 16.12.2021 21:32:03 | 0.80917 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3825 | 0 | 0 | 0 | 0
2183642 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1725 35-07-K01725_D_56353042_56353042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 20:46:00 | 16.12.2021 21:26:51 | 0.68083 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8508 | 0 | 0 | 0 | 0
2183645 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-1 35-23-M00170_B_65513676_65513676 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 21:00:33 | 16.12.2021 21:29:25 | 0.48111 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3733 | 0 | 0 | 0 | 0
2183668 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-5/10 35-26-M00805_10333242_56360888_56360888 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 21:02:04 | 16.12.2021 22:33:32 | 1.5244 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2133 | 0 | 0 | 0 | 0
2183651 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-57 35-28-L00057_5845543_60983835_60983835 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 21:08:24 | 16.12.2021 22:03:48 | 0.92333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3367 | 0 | 0 | 0 | 0
2183657 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR DM-2 (M-6) 35-25-M00006_955263605_955263605 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 21:17:37 | 16.12.2021 22:25:51 | 1.1372 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6861 | 0 | 0 | 0 | 0
2183654 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2091 35-09-M02091__72410515_72410515 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 21:23:09 | 17.12.2021 03:51:02 | 6.4647 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6181 | 0 | 0 | 0 | 0
2183659 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/21 45-72-L00021_93549342_93549342 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 21:27:45 | 16.12.2021 23:24:27 | 1.945 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2183664 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/24-A 45-71-M02217_953196018_953196018 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 21:43:39 | 16.12.2021 22:29:49 | 0.76944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5389 | 0 | 0 | 0 | 0
2183662 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-2/1 35-28-M00378_95000047003_95000047003 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 21:43:50 | 16.12.2021 22:58:33 | 1.2453 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
2183661 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-39 45-78-L00039_45-78-L00039_2350071 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 21:44:49 | 16.12.2021 22:06:01 | 0.35333 | 1 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35333 | 110.24 | 0 | 0 | 0 | 0
2183665 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-73 45-73-M00073_D_56397239_56397239 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 21:55:00 | 16.12.2021 22:24:45 | 0.49583 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4458 | 0 | 0 | 0 | 0
2183670 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_42066863_56357177_56357177 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 22:04:06 | 16.12.2021 23:34:43 | 1.5103 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0617 | 0 | 0 | 0 | 0
2183667 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-57 35-28-L00057_5845543_60983835_60983835 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 22:05:41 | 17.12.2021 05:58:04 | 7.8731 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.6553 | 0 | 0 | 0 | 0
2183671 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200586_953200586 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 22:21:25 | 16.12.2021 23:38:54 | 1.2914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 0
2183674 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-10 35-01-K00010_910784021_910784021 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 22:29:11 | 17.12.2021 00:43:33 | 2.2394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4789 | 0 | 0 | 0 | 0
2183676 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3649 35-02-K03649_B_56372254_56372254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 22:30:20 | 16.12.2021 23:53:57 | 1.3936 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.6367 | 0 | 0 | 0 | 0
2183679 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3586 35-01-K03586_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076239 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 22:43:48 | 17.12.2021 01:33:35 | 2.8297 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8297 | 778.1736 | 0 | 0 | 0 | 0
2183682 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-13 35-17-M00213_950314488_950314488 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 22:44:27 | 17.12.2021 07:25:31 | 8.6844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6844 | 0 | 0
2183680 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-2/1 35-28-M00378_95000047003_95000047003 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 23:05:18 | 17.12.2021 00:01:04 | 0.92944 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3556 | 0 | 0 | 0 | 0
2183686 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 23:27:00 | 16.12.2021 23:58:48 | 0.53 | 0 | 1 | 17 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 9.01 | 170.13 | 0 | 0
2183688 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-94 35-15-M00094_950359353_950359353 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 23:31:03 | 17.12.2021 01:16:49 | 1.7628 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8139 | 0 | 0 | 0 | 0
2183692 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-2091 35-09-M02091_35-09-M02091_2367099 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2021 23:54:36 | 17.12.2021 03:57:31 | 4.0486 | 1 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0486 | 2040.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2183705 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KONAKLI DM 35-15-L00898_BOZCAYAKA L11_67094895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 00:17:00 | 17.12.2021 01:52:18 | 1.5883 | 18 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.59 | 366.905 | 0 | 0 | 0 | 0
2183702 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _B_56381154_56381154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 00:36:47 | 17.12.2021 01:55:37 | 1.3139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2556 | 0 | 0 | 0 | 0
2183707 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-8 35-30-M00008_C_56365869_56365869 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 00:58:15 | 17.12.2021 02:33:30 | 1.5875 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.475 | 0 | 0
2183711 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-29 35-03-K00029_D E1_5790467 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 01:11:30 | 17.12.2021 02:18:55 | 1.1236 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.3083 | 0 | 0 | 0 | 0
2183716 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4542 35-01-K04542_K-3594 K01_2118815 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 01:58:38 | 17.12.2021 02:21:33 | 0.38194 | 3 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 296.7708 | 0 | 0 | 0 | 0
2183720 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BALABANLI TR-1 35-15-L00965_35-15-L00965_2362562 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 02:23:17 | 17.12.2021 03:10:02 | 0.77917 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77917 | 123.8875 | 0 | 0 | 0 | 0
2183723 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-2 K16_2313220 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 02:46:18 | 17.12.2021 02:47:26 | 0.018676 | 8 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14941 | 34.1955 | 0 | 0 | 0 | 0
2183727 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-2007 35-01-K02007_BOĞAZİÇİ TM K01_2113441 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 03:00:35 | 17.12.2021 03:01:33 | 0.016111 | 8 | 3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12889 | 53.505 | 0 | 0 | 0 | 0
2183728 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_ÖZGÜR M11_2310486 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 03:03:48 | 17.12.2021 03:08:00 | 0.07 | 3 | 2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 192.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2183729 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_VEZİRKÖPRÜ M12_2310487 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 03:05:31 | 17.12.2021 03:07:40 | 0.035934 | 27 | 18527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97022 | 665.7523 | 0 | 0 | 0 | 0
2183735 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_BERGAMA TM-1 GİRİŞ M02_2115963 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 03:45:57 | 17.12.2021 04:32:44 | 0.77972 | 5 | 28 | 7 | 7 | 91 | 1416 | 3.8986 | 21.8322 | 5.4581 | 5.4581 | 70.9547 | 1104.0867
2183740 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KONAKLI DM 35-15-L00898_BOZCAYAKA L11_67094895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 04:27:21 | 17.12.2021 05:42:21 | 1.25 | 18 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 288.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2183745 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2091 35-09-M02091__72410515_72410515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 05:09:43 | 17.12.2021 06:34:29 | 1.4128 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3194 | 0 | 0 | 0 | 0
2183750 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678696 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 05:46:56 | 17.12.2021 08:13:33 | 2.4436 | 11 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8797 | 1224.2492 | 0 | 0 | 0 | 0
2183747 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/13 M14_2308507 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 05:48:00 | 17.12.2021 06:41:36 | 0.89333 | 58 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8133 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0
2183754 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2091 35-09-M02091_8361573 A1_5947758 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 07:02:07 | 17.12.2021 16:11:57 | 9.1639 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.5389 | 0 | 0 | 0 | 0
2183756 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-282 35-04-K00282_95000536731_95000536731 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 07:25:44 | 17.12.2021 14:07:05 | 6.6892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6892 | 0 | 0 | 0 | 0
2183753 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_KARABEYLER M02_72038302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 07:41:46 | 17.12.2021 07:42:56 | 0.019444 | 0 | 0 | 16 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31111 | 10.4028 | 0 | 0
2183761 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/17-A 45-71-M00054_953195322_953195322 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 08:00:31 | 17.12.2021 09:43:42 | 1.7197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7197 | 0 | 0 | 0 | 0
2183764 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_950419284_950419284 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 08:04:35 | 17.12.2021 12:18:15 | 4.2278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2278 | 0 | 0 | 0 | 0
2183766 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-7 35-24-L00007_955222896_955222896 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 08:06:25 | 17.12.2021 09:11:24 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0831 | 0 | 0
2183770 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_53135668 M02_53135668 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 08:08:42 | 17.12.2021 15:12:02 | 7.0556 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0556 | 155.2222 | 0 | 0
2183762 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_BEYDERE KÖK M03_72307181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 08:10:16 | 17.12.2021 08:11:16 | 0.016667 | 30 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 18.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
2183769 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_FABRİKALAR M05_2088482 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 08:15:54 | 17.12.2021 09:41:52 | 1.4328 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4622 | 15.7606 | 0 | 0 | 0 | 0
2183773 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_ÇAPAKLI MERKEZ M03_78225751 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 08:22:56 | 17.12.2021 09:33:35 | 1.1775 | 4 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 449.805 | 0 | 0 | 0 | 0
2183772 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ DERVİŞLER TR-5 35-31-L00325_47798620_56352432_56352432 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 08:29:00 | 17.12.2021 14:36:51 | 6.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9625
2183774 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-71 SEDAT IRMAK GRB. 35-15-M00071_48857817_56371703_56371703 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 08:32:23 | 17.12.2021 09:39:47 | 1.1233 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
2183776 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2119151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 08:43:36 | 17.12.2021 09:30:33 | 0.7825 | 0 | 0 | 21 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4325 | 819.2775 | 0 | 0
2183779 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/07 (MAKEDON GÖÇMENLERİ) 45-71-M00062_953217803_953217803 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 08:46:12 | 17.12.2021 10:12:08 | 1.4322 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1867 | 0 | 0 | 0 | 0
2183777 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE TR-1 35-22-M00841_955262844_955262844 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 08:49:11 | 17.12.2021 13:25:13 | 4.6006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6006 | 0 | 0 | 0 | 0
2183778 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KOZAK M10_2314066 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 08:56:38 | 17.12.2021 12:02:28 | 3.0972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126 | 3964 | 6.1944 | 0 | 0 | 0 | 390.25 | 12277.3889
2183780 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | YENİŞEHİR TR-1 35-29-L00510_35-29-L00510_2365613 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 08:57:37 | 17.12.2021 17:09:05 | 8.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.191 | 712.6197
2183844 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1589 35-04-K01589_D_56361540_56361540 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:00:00 | 17.12.2021 10:29:06 | 1.485 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.52 | 0 | 0 | 0 | 0
2183782 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:00:44 | 17.12.2021 11:55:54 | 2.9192 | 0 | 0 | 11 | 0 | 36 | 328 | 0 | 0 | 32.1109 | 0 | 105.0904 | 957.4899
2183783 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ADİLOBA TR-2 45-80-M00157_45-80-M00157_2363805 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:02:53 | 17.12.2021 17:19:14 | 8.2722 | 1 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2722 | 2324.5012 | 0 | 0 | 0 | 0
2183785 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_ÇATALOLUK M09_79385784 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:04:48 | 17.12.2021 12:49:35 | 3.7462 | 0 | 9 | 3 | 193 | 117 | 5583 | 0 | 33.7158 | 11.2386 | 723.0169 | 438.3056 | 20915.0439
2183786 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_CENKYERİ M02_72194308 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:05:56 | 17.12.2021 09:10:01 | 0.068056 | 29 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9736 | 136.7917 | 0 | 0 | 0 | 0
2183787 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-88 45-78-L00088_57748468_60984681_60984681 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:08:03 | 17.12.2021 11:24:31 | 2.2744 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5257 | 0 | 0 | 0 | 0
2183795 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1711 35-02-K01711_35-02-K01711_2373671 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:09:06 | 17.12.2021 11:57:54 | 2.8133 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8133 | 731.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
2183790 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TEKBIÇAKLAR TR-2 35-31-L00243_35-31-L00243_2365457 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:11:16 | 17.12.2021 17:19:34 | 8.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1381 | 594.0829
2183796 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950461514_950461514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 09:11:53 | 17.12.2021 14:14:22 | 5.0414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0414 | 0 | 0
2183793 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_BEYDAĞ L02_2308130 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:12:36 | 17.12.2021 09:31:00 | 0.30667 | 0 | 0 | 33 | 4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 1274.2 | 0 | 0
2183792 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_SÜZBEYLİ-TUZCULU M04_2303511 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:13:46 | 17.12.2021 17:40:15 | 8.4414 | 15 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6208 | 1418.1533 | 0 | 0 | 0 | 0
2183794 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | OSMANCIK TR-1 45-83-L00243_45-83-L00243_2359482 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:13:46 | 17.12.2021 14:09:41 | 4.9318 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9318 | 754.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
2183797 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_950442599_950442599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 09:14:38 | 17.12.2021 11:43:48 | 2.4861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9722 | 0 | 0
2183799 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_KUŞÇULAR ÖZEL TRAFOLAR M04_80470429 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:21:36 | 17.12.2021 15:50:57 | 6.489 | 11 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3786 | 778.6751 | 0 | 0 | 0 | 0
2183818 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-121 35-16-L00121_47581676_56353093_56353093 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 09:22:09 | 17.12.2021 13:10:09 | 3.8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2183801 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-35/A 45-78-L00715_45-78-L00715_61212359 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:23:34 | 17.12.2021 13:08:15 | 3.7447 | 1 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7447 | 2696.18 | 0 | 0 | 0 | 0
2183802 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | CABARLAR TR-1 45-75-M00115_A_56397894_56397894 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 09:24:25 | 17.12.2021 10:15:41 | 0.85444 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1078 | 0 | 0
2183832 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | METAL İŞLERİ TR-16 35-22-M00116_955269977_955269977 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 09:24:46 | 17.12.2021 11:13:09 | 1.8064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8064 | 0 | 0 | 0 | 0
2183811 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOĞLANLI TR-6 45-71-M00094_95000516848_95000516848 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 09:30:54 | 17.12.2021 11:34:25 | 2.0586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0586 | 0 | 0 | 0 | 0
2183805 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1399 35-03-M01399_35-03-M01399_41948129 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:31:02 | 17.12.2021 17:10:36 | 7.6594 | 1 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6594 | 6985.4133 | 0 | 0 | 0 | 0
2183825 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-39 35-22-M00039_A_56356081_56356081 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 09:31:17 | 17.12.2021 14:10:57 | 4.6611 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2056 | 0 | 0 | 0 | 0
2183828 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ DM-3 (ÜRKMEZ M-6) 35-25-M00145_7532160_56376993_56376993 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 09:33:29 | 17.12.2021 13:23:24 | 3.8319 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.2694 | 0 | 0 | 0 | 0
2183808 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3267 35-08-K03267_E_56379446_56379446 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 09:33:36 | 17.12.2021 12:25:08 | 2.8589 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.0967 | 0 | 0 | 0 | 0
2183813 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_GÖZSÜZLER L11_72378549 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:35:16 | 17.12.2021 12:08:04 | 2.5467 | 7 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8267 | 455.8533 | 0 | 0 | 0 | 0
2183806 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-17 35-16-L00017_35-16-L00017_72005163 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:35:36 | 17.12.2021 13:58:55 | 4.3886 | 1 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3886 | 1149.8161 | 0 | 0 | 0 | 0
2183820 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KONAKLI DM 35-15-L00898_BOZCAYAKA L11_67094895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 09:37:31 | 17.12.2021 10:15:45 | 0.63722 | 18 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 147.1983 | 0 | 0 | 0 | 0
2183812 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-2833 35-02-K02833_K-2782 K03_2120301 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:38:00 | 17.12.2021 19:02:38 | 9.4106 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4106 | 1769.1844 | 0 | 0 | 0 | 0
2183814 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:40:26 | 17.12.2021 09:41:08 | 0.011667 | 80 | 2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 30.8933 | 0 | 0 | 0 | 0
2183815 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2119154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 09:40:46 | 17.12.2021 12:07:00 | 2.4372 | 0 | 0 | 11 | 423 | 13 | 428 | 0 | 0 | 26.8094 | 1030.945 | 31.6839 | 1043.1311
2183819 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-282 35-04-K00282_TRAFO K01_2324218 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:41:16 | 17.12.2021 11:12:20 | 1.5178 | 1 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5178 | 1318.9489 | 0 | 0 | 0 | 0
2183821 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | TR-2 (MENDERES YANI KABİN) 35-32-L00002_DEĞİRMENCİ SÜT ÜRÜNLERİ L01_2045500 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:44:31 | 17.12.2021 18:10:52 | 8.4389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4389 | 0 | 0 | 0
2183822 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_HatBaşıAyırıcı_66322241 M06_66322241 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:44:35 | 17.12.2021 18:59:22 | 9.2464 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2464 | 869.1606 | 0 | 0 | 0 | 0
2183826 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 09:54:54 | 17.12.2021 10:55:50 | 1.0155 | 24 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3731 | 1280.6015 | 0 | 0 | 0 | 0
2183841 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2552 35-09-M02552_97758785_97758785 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 09:57:18 | 17.12.2021 12:22:03 | 2.4125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4125 | 0 | 0 | 0 | 0
2183858 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-20 35-22-M00084_95000656555_95000656555 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:00:47 | 17.12.2021 20:18:12 | 10.2903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5806 | 0 | 0 | 0 | 0
2183830 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_CENKYERİ M02_72194308 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 10:02:20 | 17.12.2021 12:23:50 | 2.3583 | 29 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3901 | 4754.2897 | 0 | 0 | 0 | 0
2183838 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-110 BEYLER KÖYÜ 35-14-L00110_A_56357808_56357808 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 10:05:00 | 17.12.2021 15:16:00 | 5.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2183836 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956652656_956652656 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:05:23 | 17.12.2021 11:23:00 | 1.2936 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5872 | 0 | 0 | 0 | 0
2183839 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37/A 45-77-L00095_945487045_945487045 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:09:44 | 17.12.2021 11:44:43 | 1.5831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5831 | 0 | 0
2183856 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HATUNDERE TR-1 35-28-M00471_953394192_953394192 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:20:20 | 17.12.2021 16:42:22 | 6.3672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3672 | 0 | 0 | 0 | 0
2183842 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-1 35-27-L00045_913572833_913572833 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:20:36 | 17.12.2021 13:55:44 | 3.5856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5856 | 0 | 0 | 0 | 0
2183843 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/26 35-26-M00660_956615405_956615405 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:21:46 | 17.12.2021 10:51:55 | 0.5025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5025 | 0 | 0 | 0 | 0
2183845 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2012 35-01-K02012_F_56382742_56382742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:24:42 | 17.12.2021 11:52:52 | 1.4694 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8222 | 0 | 0 | 0 | 0
2183857 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3109 35-04-K03109_912519208_912519208 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:25:35 | 17.12.2021 19:47:54 | 9.3719 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4633 | 0 | 0 | 0 | 0
2183852 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-5 35-02-M00005_910072379_910072379 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:25:50 | 17.12.2021 11:25:26 | 0.99333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0
2183847 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-122 35-01-K00122_K-3160 K03_42881106 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 10:26:25 | 17.12.2021 18:02:25 | 7.6 | 4 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 10123.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2183861 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_35-21-L00053_2352348 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 10:27:16 | 17.12.2021 16:52:59 | 6.4286 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4286 | 572.1464 | 0 | 0
2183851 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-77 35-01-K00077_E_56378293_56378293 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:32:43 | 17.12.2021 13:52:47 | 3.3344 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.7389 | 0 | 0 | 0 | 0
2183855 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-753 35-04-K00753_D_56367075_56367075 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 10:39:16 | 17.12.2021 12:12:38 | 1.5561 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.6261 | 0 | 0 | 0 | 0
2183854 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BİRGİ TR-12 35-15-L00267_C a5b_48763293 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:40:00 | 17.12.2021 14:03:11 | 3.3864 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2053 | 0 | 0 | 0 | 0
2183884 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/07 (MAKEDON GÖÇMENLERİ) 45-71-M00062_953217802_953217802 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:44:19 | 17.12.2021 12:14:06 | 1.4964 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9783 | 0 | 0 | 0 | 0
2183867 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-19-L00052_95000139292_95000139292 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:48:21 | 17.12.2021 12:39:27 | 1.8517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8517 | 0 | 0 | 0 | 0
2183877 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MORALILAR TR-1 45-72-L00674_A_56402998_56402998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:52:02 | 17.12.2021 11:54:06 | 1.0344 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
2183879 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147_950461210_950461210 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:52:57 | 17.12.2021 11:58:06 | 1.0858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0 | 0
2183871 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_955299681_955299681 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:56:30 | 17.12.2021 12:33:00 | 1.6083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6083 | 0 | 0
2183882 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_A A5_45134560 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 10:59:21 | 17.12.2021 14:23:30 | 3.4025 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
2183878 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-19 45-72-L00019_956482651_956482651 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:00:33 | 17.12.2021 12:35:07 | 1.5761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 0
2183870 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1168 35-01-K01168_910379906_910379906 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:02:00 | 17.12.2021 12:02:35 | 1.0097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 0
2183894 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-49 35-15-M00049_950364772_950364772 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:04:19 | 17.12.2021 13:53:31 | 2.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0
2183810 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4711 35-04-K04711_B_56368384_56368384 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:08:23 | 17.12.2021 19:59:23 | 8.85 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2183889 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_TEPEKÖY M02_2324687 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:09:33 | 17.12.2021 12:35:21 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.73 | 643.5
2183880 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_BAĞLICA M02_72036936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:10:56 | 17.12.2021 11:54:16 | 0.72222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 499.0556
2183890 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-2/TR-19 45-72-L00019__72373378_72373378 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:13:27 | 17.12.2021 12:29:29 | 1.2672 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.9017 | 0 | 0 | 0 | 0
2183891 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_A a5b_45179749 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:14:00 | 17.12.2021 13:26:03 | 2.2008 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6317 | 0 | 0 | 0 | 0
2183895 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_IŞIKAL MOBİLYA M01_50217150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:18:58 | 17.12.2021 12:10:02 | 0.85111 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2183905 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/24-A 45-71-M02217__73560693_73560693 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:19:07 | 17.12.2021 12:32:51 | 1.2289 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.66 | 0 | 0 | 0 | 0
2183900 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/13 35-28-M00031_953369202_953369202 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:19:58 | 17.12.2021 12:46:48 | 1.4472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8944 | 0 | 0 | 0 | 0
2183901 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-2/4 SADIKPAŞA MAH. 35-20-L00013_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101778 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:27:58 | 17.12.2021 14:31:03 | 3.0514 | 1 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0514 | 1034.4208 | 0 | 0 | 0 | 0
2183919 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:29:41 | 17.12.2021 13:57:12 | 2.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6689 | 0
2183934 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ERBUDAK SULAMA GRUBU TR 35-22-M00213_35-22-M00213_2347443 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:31:17 | 17.12.2021 14:44:16 | 3.2164 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3278 | 0 | 0 | 0 | 0
2183941 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-12 35-15-M00249_950395919_950395919 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:32:07 | 17.12.2021 14:53:01 | 3.3483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3483 | 0 | 0
2183911 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR DM-4 35-25-M00053_35-25-M00053_72085274 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:37:28 | 17.12.2021 13:35:26 | 1.9661 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9661 | 336.205 | 0 | 0 | 0 | 0
2183913 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-258 35-18-L00258_35-18-L00258_2348495 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:39:41 | 17.12.2021 13:11:34 | 1.5314 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5314 | 9.1883 | 0 | 0
2183918 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-92 35-18-L00092_950458655_950458655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:40:32 | 17.12.2021 20:43:32 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0
2183917 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3187 35-01-K03187_911673154_911673154 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:44:00 | 17.12.2021 16:23:00 | 4.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2183920 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-1201 35-10-M01201__81569969_81569969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:47:00 | 17.12.2021 12:22:44 | 0.59556 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5511 | 0 | 0 | 0 | 0
2183926 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-338 35-01-K00338_911730855_911730855 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:52:17 | 17.12.2021 13:28:23 | 1.6017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6017 | 0 | 0 | 0 | 0
2183928 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-753 35-04-K00753_E_56363566_56363566 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 11:55:37 | 17.12.2021 12:12:56 | 0.2885 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1967 | 0 | 0 | 0 | 0
2183929 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-58 HAVACILAR SİTESİ 35-14-L00058_962752003_962752003 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:58:16 | 17.12.2021 18:13:23 | 6.2519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2519 | 0 | 0 | 0 | 0
2183958 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-16 35-25-M00062_955268326_955268326 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 11:58:56 | 17.12.2021 17:32:48 | 5.5644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5644 | 0 | 0 | 0 | 0
2183932 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALBAŞ TUR ÖZEL TR 35-26-L00027Ö_956624889_956624889 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 12:04:13 | 17.12.2021 12:53:39 | 0.82389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82389 | 0 | 0 | 0 | 0
2183937 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞKIZILCA-2 35-26-M00500_956610005_956610005 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 12:10:10 | 17.12.2021 15:02:31 | 2.8725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8725 | 0 | 0 | 0 | 0
2183944 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 İTFAİYE 35-26-M00054_956614523_956614523 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2021 12:27:24 | 17.12.2021 15:05:51 | 2.6408 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.69 | 0 | 0 | 0 | 0
2183963 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _955254300_955254300 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 12:29:02 | 17.12.2021 17:12:46 | 4.7289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4578 | 0 | 0 | 0 | 0
2183943 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1233 35-04-K01233_35-04-K01233_2377326 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 12:30:28 | 17.12.2021 13:12:33 | 0.70139 | 1 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70139 | 686.6597 | 0 | 0 | 0 | 0
2183942 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/126 (ESKİ 17) 45-83-M00126_955154931_955154931 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 12:31:00 | 17.12.2021 13:58:44 | 1.4622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9244 | 0 | 0 | 0 | 0
2183965 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | M. ALİ ÇETİN SULAMA GRUBU 35-27-M00172_B_56382982_56382982 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 12:33:46 | 17.12.2021 14:59:56 | 2.4361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1806 | 0 | 0 | 0 | 0
2183955 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110798 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 12:37:16 | 17.12.2021 16:13:58 | 3.6117 | 8 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8933 | 1199.0733 | 0 | 0 | 0 | 0
2183945 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 12:40:58 | 17.12.2021 12:57:35 | 0.27694 | 67 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5553 | 204.1081 | 0 | 0 | 0 | 0
2183947 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-295 35-18-L00295_950436740_950436740 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 12:41:06 | 17.12.2021 19:44:15 | 7.0525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0525 | 0 | 0
2183952 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3799 35-04-K03799_913142897_913142897 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 12:44:33 | 17.12.2021 20:17:17 | 7.5456 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.6411 | 0 | 0 | 0 | 0
2183946 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_35-15-L00506_2365939 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 12:45:00 | 17.12.2021 15:47:00 | 3.0333 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 69.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
2183957 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1433 35-02-M01433_M-1611 M03_2034635 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 12:53:55 | 17.12.2021 13:57:23 | 1.0578 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0978 | 23.2711 | 0 | 0 | 0 | 0
2183951 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | DOKUZLAR TR-2 35-31-L00167_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046052 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 12:55:00 | 17.12.2021 19:36:08 | 6.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6856 | 247.3656
2183954 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_ALTINOVA M03_72066322 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 12:58:26 | 17.12.2021 13:23:00 | 0.40944 | 0 | 0 | 94 | 8602 | 14 | 31 | 0 | 0 | 38.4878 | 3522.0411 | 5.7322 | 12.6928
2183959 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-704 35-01-K00704_910845638_910845638 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 13:01:43 | 17.12.2021 14:02:31 | 1.0133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0
2194940 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | TSK RADAR ÖZEL KÖK 35-21-M00008Ö_HatBaşıAyırıcı_53138030 H2_53138030 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 13:06:00 | 29.12.2021 14:25:24 | 289.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.6467 | 0
2183976 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_950458931_950458931 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 13:13:55 | 17.12.2021 18:36:44 | 5.3803 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7606 | 0 | 0
2183980 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1191 35-04-K01191_A A1B_5810320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 13:18:01 | 17.12.2021 14:46:36 | 1.4764 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5917 | 0 | 0 | 0 | 0
2183978 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARŞIYAKA MAHALLESİ TR-1 35-17-R00008_5660284_56357012_56357012 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 13:21:17 | 17.12.2021 13:41:16 | 0.33306 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9883 | 0 | 0 | 0 | 0
2183979 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 13:30:27 | 17.12.2021 13:32:26 | 0.033056 | 0 | 0 | 57 | 2042 | 34 | 685 | 0 | 0 | 1.8842 | 67.4994 | 1.1239 | 22.6431
2183984 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-326 35-18-L00326_950449821_950449821 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 13:32:30 | 17.12.2021 17:41:40 | 4.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1528
2183995 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM02/TR30 45-73-M00032_B_56405039_56405039 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 13:41:35 | 17.12.2021 14:40:38 | 0.98417 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 0
2183996 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-63(DM-12/14) 45-78-M00063_45-78-M00063_2357288 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 13:45:20 | 17.12.2021 15:40:03 | 1.9119 | 1 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9119 | 1120.3994 | 0 | 0 | 0 | 0
2183999 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-20 35-26-M00020_35-26-M00020_2349206 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 13:51:00 | 17.12.2021 14:20:40 | 0.49444 | 1 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49444 | 259.0889 | 0 | 0 | 0 | 0
2184003 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2307311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 13:52:36 | 17.12.2021 14:28:23 | 0.59639 | 66 | 2175 | 4 | 128 | 46 | 1412 | 39.3617 | 1297.1458 | 2.3856 | 76.3378 | 27.4339 | 842.1011
2184001 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-69 BAŞKENT SİTESİ 35-14-L00069_956658993_956658993 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 13:57:04 | 17.12.2021 20:30:47 | 6.5619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5619 | 0 | 0 | 0 | 0
2184019 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2948 35-01-M02948_911440349_911440349 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:00:03 | 17.12.2021 15:55:12 | 1.9192 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3533 | 0 | 0 | 0 | 0
2184000 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2313515 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:00:58 | 17.12.2021 14:34:45 | 0.56306 | 114 | 3358 | 0 | 0 | 3 | 269 | 64.1883 | 1890.7406 | 0 | 0 | 1.6892 | 151.4619
2184007 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SANDAL TR-1 KÖK 45-77-M00007_KULA İM M01_2330692 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:01:52 | 17.12.2021 16:03:53 | 2.0336 | 0 | 0 | 5 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1681 | 1258.8053 | 0 | 0
2184006 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_42066364_56357417_56357417 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:05:42 | 17.12.2021 15:23:43 | 1.3003 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5069 | 0 | 0 | 0 | 0
2184009 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_CAMBAZLI KÖK M04_47316730 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:06:35 | 17.12.2021 15:01:15 | 0.91111 | 42 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 85.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
2184015 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1050 35-02-M01050_913858608_913858608 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:09:06 | 17.12.2021 16:47:15 | 2.6358 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
2184027 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_CENKYERİ M02_72194308 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2021 14:12:00 | 17.12.2021 14:28:00 | 0.26667 | 29 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0
2184020 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAVUK ÇUKURU TR-1 35-16-M00043_953309941_953309941 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:24:06 | 17.12.2021 15:33:15 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1525
2184021 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:27:26 | 17.12.2021 14:28:08 | 0.011667 | 0 | 0 | 43 | 722 | 95 | 1391 | 0 | 0 | 0.50167 | 8.4233 | 1.1083 | 16.2283
2184025 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-25 35-21-L00153_953368671_953368671 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:31:29 | 17.12.2021 18:53:42 | 4.3703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3703 | 0 | 0 | 0 | 0
2184023 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_SARUHANLI M04_50217153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:32:46 | 17.12.2021 15:06:00 | 0.55389 | 473 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.9894 | 773.7828 | 0 | 0 | 0 | 0
2184031 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALABAN TR-1 35-24-M00106_955232413_955232413 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:35:36 | 17.12.2021 15:53:28 | 1.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2978
2184032 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_DADAĞLI OVA M03_72035363 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:36:56 | 17.12.2021 15:08:37 | 0.52806 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 67 | 0 | 0 | 6.3367 | 0 | 12.6733 | 35.3797
2184030 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3849 35-04-K03849_99086757_99086757 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:44:27 | 17.12.2021 21:28:57 | 6.7417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1917 | 0 | 0 | 0 | 0
2184034 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2012 35-01-K02012_F_56382742_56382742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:47:46 | 17.12.2021 16:54:56 | 2.1194 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4222 | 0 | 0 | 0 | 0
2184040 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 35-16-L00001_953347597_953347597 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:54:12 | 17.12.2021 15:35:32 | 0.68889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68889 | 0 | 0 | 0 | 0
2184041 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-843 35-03-K00843_E_56383343_56383343 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:55:59 | 17.12.2021 16:37:53 | 1.6983 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7883 | 0 | 0 | 0 | 0
2184038 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÜÇÜKAVULCUK TR-3 35-15-L01099_C_56406999_56406999 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:59:00 | 17.12.2021 16:00:42 | 1.0283 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1417 | 0 | 0 | 0 | 0
2184042 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3186 35-02-K03186_C_56368514_56368514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 14:59:28 | 17.12.2021 19:21:08 | 4.3611 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
2184044 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MASKİ AKHİSAR MERKEZ İÇME SUYU TR-1 ÖZEL 45-72-L00907Ö_95000532498_95000532498 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 15:01:26 | 17.12.2021 18:08:40 | 3.1206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1206 | 0 | 0 | 0 | 0
2184046 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_956696432_956696432 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 15:01:39 | 17.12.2021 15:50:07 | 0.80778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80778 | 0 | 0 | 0 | 0
2184054 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_956636509_956636509 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 15:13:02 | 17.12.2021 18:11:35 | 2.9758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9758 | 0 | 0 | 0 | 0
2184058 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-2 YEŞİLOVA 45-79-M00427_B_56385421_56385421 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 15:15:04 | 17.12.2021 16:14:39 | 0.99306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9306 | 0 | 0
2184057 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 15:20:06 | 17.12.2021 15:30:00 | 0.165 | 143 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.595 | 213.015 | 0 | 0 | 0 | 0
2184062 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAPANCI TR-2 45-78-L00381_953290700_953290700 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 15:21:18 | 17.12.2021 17:06:06 | 1.7467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
2184060 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-80 45-78-L00080_45-78-L00080_2354833 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 15:22:56 | 17.12.2021 15:53:43 | 0.51306 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.235 | 0 | 0 | 0 | 0
2184063 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _97536215_97536215 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 15:24:59 | 17.12.2021 15:57:38 | 0.54417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7208 | 0 | 0 | 0 | 0
2184064 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2774 35-02-M02774_DAĞITIM TRAFOSU M01_81733248 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 15:30:21 | 17.12.2021 16:54:45 | 1.4067 | 1 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4067 | 614.7133 | 0 | 0 | 0 | 0
2184066 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-114 KAVAKLIDERE CAMİİ 35-14-M00114_956639266_956639266 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 15:39:41 | 17.12.2021 22:07:26 | 6.4625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.925 | 0 | 0 | 0 | 0
2184070 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_950444672_950444672 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 15:45:00 | 17.12.2021 23:34:18 | 7.8217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8217 | 0 | 0
2184069 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4709 35-04-K04709__72410332_72410332 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 15:46:00 | 17.12.2021 16:41:29 | 0.92472 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9761 | 0 | 0 | 0 | 0
2184072 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2922 35-04-M02922_950180328_950180328 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 15:50:45 | 17.12.2021 22:00:26 | 6.1614 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8069 | 0 | 0 | 0 | 0
2184075 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_FABRİKALAR M05_2088482 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 16:06:53 | 17.12.2021 18:01:31 | 1.9106 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.195 | 22.9267 | 0 | 0 | 0 | 0
2184079 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 35-15-M00048_950364599_950364599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 16:08:04 | 17.12.2021 17:25:27 | 1.2897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | 0
2184076 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-2091 35-09-M02091_35-09-M02091_2367099 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 16:13:00 | 17.12.2021 18:20:40 | 2.1278 | 1 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1278 | 1074.5278 | 0 | 0 | 0 | 0
2184081 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2465 35-09-M02465_97831438_97831438 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 16:14:01 | 17.12.2021 19:10:49 | 2.9467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9467 | 0 | 0 | 0 | 0
2184083 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARADOĞAN DİKİLİ TAŞ TR-5 35-15-L00387_C_56368595_56368595 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 16:15:10 | 17.12.2021 16:56:21 | 0.68639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8047 | 0 | 0 | 0 | 0
2184080 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/3A 45-71-M02249__73720628_73720628 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 16:18:00 | 17.12.2021 18:13:53 | 1.9314 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6294 | 0 | 0 | 0 | 0
2184096 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956652656_956652656 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 16:19:39 | 17.12.2021 18:16:14 | 1.9431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8861 | 0 | 0 | 0 | 0
2184088 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2334658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 16:26:00 | 17.12.2021 17:52:40 | 1.4444 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 1.4444 | 144.4444
2184091 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2863 35-01-K02863_912259330_912259330 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 16:29:25 | 17.12.2021 20:11:40 | 3.7042 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9708 | 0 | 0 | 0 | 0
2184092 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-80 45-78-L00080_45-78-L00080_2354833 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 16:32:00 | 17.12.2021 16:46:14 | 0.23722 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5911 | 0 | 0 | 0 | 0
2184098 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-13 35-17-M00213__56355015_56355015 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 16:36:00 | 17.12.2021 17:09:06 | 0.55167 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 19.3083 | 0 | 0
2184105 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YUKARI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01487_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089133 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 16:42:25 | 17.12.2021 17:37:02 | 0.91028 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91028 | 37.3214 | 0 | 0 | 0 | 0
2184103 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-732 35-01-K00732_35-01-K00732_2374456 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 16:46:48 | 17.12.2021 18:08:07 | 1.3553 | 1 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3553 | 844.3381 | 0 | 0 | 0 | 0
2184102 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 16:54:07 | 17.12.2021 17:57:25 | 1.055 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 166 | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 13.715 | 175.13
2184104 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53133054 M04_53133054 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 16:56:00 | 17.12.2021 18:12:43 | 1.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2289 | 537.0167
2184108 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÜZÜMLÜ TR-186 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00657_45-73-M00657_2346736 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 16:59:06 | 17.12.2021 20:05:35 | 3.1081 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6483 | 0 | 0 | 0 | 0
2184110 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 BALLI KUYU 35-14-L00012_956656474_956656474 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:01:27 | 17.12.2021 20:33:52 | 3.5403 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7819 | 0 | 0 | 0 | 0
2184117 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:03:26 | 17.12.2021 17:49:54 | 0.77444 | 0 | 1 | 6 | 65 | 58 | 453 | 0 | 0.77444 | 4.6467 | 50.3389 | 44.9178 | 350.8233
2184111 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-1/3 MEZARLIK KABİN 35-20-L00003_955203457_955203457 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:04:55 | 17.12.2021 17:59:09 | 0.90389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7117 | 0 | 0 | 0 | 0
2184114 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SAKIZTEPE SİTESİ TR 35-21-L00065_A A1_5794539 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:06:33 | 17.12.2021 19:05:42 | 1.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7875
2184119 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-30-L00024_955319363_955319363 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:07:31 | 17.12.2021 20:21:38 | 3.2353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2353 | 0 | 0
2184118 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-18 45-82-M00018_945526146_945526146 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:13:00 | 17.12.2021 17:45:33 | 0.5425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5425 | 0 | 0 | 0 | 0
2184120 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TAVAK TR-1 45-81-M00076_A_56387583_56387583 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:14:34 | 17.12.2021 18:23:46 | 1.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3067
2184124 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-11 35-23-L00011_950424116_950424116 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:25:08 | 17.12.2021 18:56:07 | 1.5164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5164 | 0 | 0 | 0 | 0
2184125 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2012 35-01-K02012_F_56382742_56382742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:29:46 | 17.12.2021 19:27:41 | 1.9653 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.3889 | 0 | 0 | 0 | 0
2184128 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1764 35-01-K01764_911136357_911136357 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:30:08 | 17.12.2021 18:14:19 | 0.73639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 0
2184137 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_C_56359667_56359667 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:39:05 | 17.12.2021 18:16:27 | 0.62278 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5161 | 0 | 0 | 0 | 0
2184127 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/07 (MAKEDON GÖÇMENLERİ) 45-71-M00062_953174752_953174752 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:41:00 | 17.12.2021 22:22:59 | 4.6997 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4986 | 0 | 0 | 0 | 0
2184131 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-12 35-15-L00634_950386838_950386838 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:43:11 | 17.12.2021 18:41:25 | 0.97056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97056 | 0 | 0 | 0 | 0
2184135 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | BURUNCUK TR-6 35-20-L00304_9584089_56377997_56377997 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:44:13 | 17.12.2021 20:15:17 | 2.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5889
2184132 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-338 35-01-K00338_911480146_911480146 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:44:30 | 17.12.2021 20:43:06 | 2.9767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9767 | 0 | 0 | 0 | 0
2184160 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | GÖKÇEOLUK TR-1 45-81-M00078_A_56387674_56387674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:46:02 | 17.12.2021 19:20:37 | 1.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4583
2184138 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_953367353_953367353 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 17:55:18 | 17.12.2021 20:09:58 | 2.2444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2444 | 0 | 0 | 0 | 0
2184143 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-253 35-01-K00253_910455069_910455069 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:05:07 | 17.12.2021 18:56:42 | 0.85972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5792 | 0 | 0 | 0 | 0
2184146 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜTÇÜLER DM-1/TR-6 35-27-M00920_913689715_913689715 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:06:01 | 17.12.2021 19:55:11 | 1.8194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8194 | 0 | 0 | 0 | 0
2184141 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2307311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:08:05 | 17.12.2021 18:30:41 | 0.37667 | 66 | 2180 | 4 | 129 | 46 | 1415 | 24.86 | 821.1333 | 1.5067 | 48.59 | 17.3267 | 532.9833
2184148 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-7 45-80-M00098_93561680_93561680 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:16:38 | 17.12.2021 21:48:18 | 3.5278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2184147 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | VEZİROĞLU TR-1 45-71-M01034_ H_42027122 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:18:11 | 17.12.2021 20:22:11 | 2.0667 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 183.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
2184149 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_A_56358260_56358260 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:18:34 | 17.12.2021 19:39:24 | 1.3472 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9028 | 0 | 0
2184153 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-5/8 35-26-M00806_7585046_56360214_56360214 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:23:19 | 17.12.2021 19:02:31 | 0.65333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1467 | 0 | 0 | 0 | 0
2184156 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | AŞAĞICUMA TR-3 35-16-M00102_47479064_56394963_56394963 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:25:23 | 17.12.2021 20:40:10 | 2.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5803
2184155 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_A_56400302_56400302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:28:39 | 17.12.2021 19:41:04 | 1.2069 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1403 | 0 | 0 | 0 | 0
2184161 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2337020 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:31:12 | 17.12.2021 19:12:00 | 0.68 | 0 | 3 | 11 | 425 | 14 | 474 | 0 | 2.04 | 7.48 | 289 | 9.52 | 322.32
2184176 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1428 35-01-K01428_35-01-K01428_2363539 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:32:46 | 17.12.2021 20:00:24 | 1.4606 | 1 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 885.0967 | 0 | 0 | 0 | 0
2184170 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY YENİ MAH TR-4 45-78-L00655_49253348_56391442_56391442 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:34:45 | 17.12.2021 19:53:19 | 1.3094 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8567 | 0 | 0 | 0 | 0
2184179 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-126 35-01-K00126_911570768_911570768 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:36:13 | 18.12.2021 01:45:20 | 7.1519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1519 | 0 | 0 | 0 | 0
2184167 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-619 35-01-K00619_B b1_5899220 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:37:29 | 18.12.2021 01:38:31 | 7.0172 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.5156 | 0 | 0 | 0 | 0
2184166 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M. ALİ ÇETİN SULAMA GRUBU 35-27-M00172_98938866_98938866 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:38:38 | 17.12.2021 21:58:25 | 3.3297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3297 | 0 | 0 | 0 | 0
2184174 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_953377172_953377172 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:42:43 | 17.12.2021 21:24:18 | 2.6931 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0792 | 0 | 0 | 0 | 0
2184190 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-18 35-25-M00066_955277834_955277834 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:44:52 | 17.12.2021 20:47:51 | 2.0497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0497 | 0 | 0 | 0 | 0
2184177 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-30 M10_2333808 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 18:57:50 | 17.12.2021 22:30:22 | 3.5422 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2184181 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2663 35-04-M02663_79937567 B-1_77437902 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 19:01:54 | 17.12.2021 22:23:26 | 3.3589 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.69 | 0 | 0 | 0 | 0
2184184 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALPAŞA DM-3/TR28 (TR-43) 35-27-M00043_913804858_913804858 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 19:03:23 | 17.12.2021 22:40:19 | 3.6156 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6933 | 0 | 0 | 0 | 0
2184186 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3B 45-71-M02250_95001257065_95001257065 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 19:13:53 | 17.12.2021 20:26:13 | 1.2056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0278 | 0 | 0 | 0 | 0
2184191 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/110 45-83-L00110__72372300_72372300 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 19:18:49 | 17.12.2021 22:15:44 | 2.9486 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.4597 | 0 | 0 | 0 | 0
2184201 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-10 45-75-M00010_C_56389511_56389511 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 19:31:00 | 17.12.2021 20:44:43 | 1.2286 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4333 | 0 | 0
2184200 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/38 45-72-L00038_956497124_956497124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 19:38:27 | 17.12.2021 21:22:16 | 1.7303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7303 | 0 | 0 | 0 | 0
2184199 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-15 35-28-L00015_953386961_953386961 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 19:40:01 | 17.12.2021 21:50:43 | 2.1783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1783 | 0 | 0 | 0 | 0
2184204 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-261 ULAMIŞ 35-14-M00261_956633777_956633777 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 19:44:33 | 17.12.2021 22:51:04 | 3.1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1086 | 0 | 0 | 0 | 0
2184208 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2012 35-01-K02012_F_56382742_56382742 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 19:47:17 | 17.12.2021 22:26:21 | 2.6511 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7156 | 0 | 0 | 0 | 0
2184202 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56388504_56388504 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 19:51:00 | 17.12.2021 21:08:49 | 1.2969 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0786 | 0 | 0 | 0 | 0
2184206 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 19:55:08 | 17.12.2021 20:06:22 | 0.18722 | 66 | 2180 | 4 | 129 | 46 | 1415 | 12.3567 | 408.1444 | 0.74889 | 24.1517 | 8.6122 | 264.9194
2184207 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/18 45-72-M00018_956503537_956503537 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 19:56:58 | 17.12.2021 21:58:25 | 2.0242 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0967 | 0 | 0 | 0 | 0
2184213 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-8 35-30-M00008_955318314_955318314 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 20:02:19 | 17.12.2021 23:02:00 | 2.9947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9947 | 0 | 0
2184211 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-26/4 45-82-M00121_945524372_945524372 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 20:11:20 | 17.12.2021 21:59:13 | 1.7981 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1825 | 0 | 0 | 0 | 0
2184216 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2774 35-02-M02774_35-02-M02774_81733276 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 20:19:37 | 17.12.2021 22:52:29 | 2.5478 | 1 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5478 | 1113.3789 | 0 | 0 | 0 | 0
2184214 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-97 35-18-L00097_35-18-L00097_2361542 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 20:20:11 | 17.12.2021 21:57:35 | 1.6233 | 0 | 0 | 1 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6233 | 1753.2 | 0 | 0
2184219 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-2 35-27-L00217_97503018_97503018 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 20:29:32 | 17.12.2021 22:26:42 | 1.9528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8583 | 0 | 0 | 0 | 0
2184218 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI AVŞAR TR-1 45-75-M00293_B_56385261_56385261 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 20:32:04 | 17.12.2021 20:58:48 | 0.44556 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2278 | 0 | 0
2184224 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _C_56381155_56381155 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 20:44:32 | 17.12.2021 21:52:09 | 1.1269 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0753 | 0 | 0 | 0 | 0
2184222 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3109 35-04-K03109_99760143_99760143 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 20:44:54 | 18.12.2021 00:19:04 | 3.5694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6944 | 0 | 0 | 0 | 0
2184226 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4406 35-04-K04406_99539478_99539478 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 20:52:21 | 18.12.2021 01:03:28 | 4.1853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1853 | 0 | 0 | 0 | 0
2184228 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953239288_953239288 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 20:58:16 | 17.12.2021 22:37:36 | 1.6556 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1778 | 0 | 0 | 0 | 0
2184242 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-429 35-01-K00429_911101561_911101561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 21:33:59 | 17.12.2021 23:59:18 | 2.4219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2658 | 0 | 0 | 0 | 0
2184236 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM12/TR03 45-73-M00096_A c1_45119815 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 22:02:12 | 17.12.2021 22:58:09 | 0.9325 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2184235 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-619 35-01-K00619_35-01-K00619_2374806 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 22:04:28 | 17.12.2021 23:40:52 | 1.6067 | 1 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6067 | 915.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2184238 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-4 35-27-L00004_B_56360856_56360856 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 22:12:28 | 17.12.2021 23:15:11 | 1.0453 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1203 | 0 | 0 | 0 | 0
2184239 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-92 35-18-L00092_950458529_950458529 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 22:17:13 | 17.12.2021 22:30:23 | 0.21944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21944 | 0 | 0
2184244 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_953181842_953181842 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 22:44:00 | 17.12.2021 23:22:33 | 0.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6425 | 0 | 0 | 0 | 0
2184248 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_VAKIFLAR L06_2308114 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2021 22:49:58 | 17.12.2021 23:17:08 | 0.45278 | 0 | 0 | 11 | 2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9806 | 1140.0944 | 0 | 0
2184251 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2663 35-04-M02663_95000602958_95000602958 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 00:15:19 | 18.12.2021 01:44:09 | 1.4806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4806 | 0 | 0 | 0 | 0
2184254 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM12/TR4 45-73-M00094_A a1_45119837 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 01:01:43 | 18.12.2021 02:11:37 | 1.165 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.425 | 0 | 0 | 0 | 0
2184253 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-101 35-01-K00101_K-880 K02_42445851 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 01:03:02 | 18.12.2021 01:05:02 | 0.033171 | 1 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033171 | 13.766 | 0 | 0 | 0 | 0
2184255 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-619 35-01-K00619_C c1_5898348 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 01:11:00 | 18.12.2021 01:54:37 | 0.72694 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.0381 | 0 | 0 | 0 | 0
2184257 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_VAKIFLAR L06_2308114 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 01:12:18 | 18.12.2021 02:07:18 | 0.91667 | 0 | 0 | 11 | 2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 2308.1667 | 0 | 0
2184260 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1206 35-01-K01206_K-1295 K03_2047548 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 01:55:58 | 18.12.2021 01:57:20 | 0.022778 | 4 | 2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091111 | 65.4178 | 0 | 0 | 0 | 0
2184263 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-988 35-03-M00988_F_56363314_56363314 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 02:55:16 | 18.12.2021 04:39:52 | 1.7433 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.35 | 0 | 0 | 0 | 0
2184262 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_ÖZGÜR M11_2310486 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 03:03:54 | 18.12.2021 03:07:38 | 0.062242 | 3 | 2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18673 | 171.8515 | 0 | 0 | 0 | 0
2184272 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 05:01:43 | 18.12.2021 07:24:38 | 2.3819 | 134 | 1120 | 0 | 0 | 7 | 272 | 319.1806 | 2667.7778 | 0 | 0 | 16.6736 | 647.8889
2184309 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DAĞKIZILCA-1 35-26-M00499_7098953_56359067_56359067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 07:28:51 | 18.12.2021 10:09:59 | 2.6856 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.68 | 0 | 0 | 0 | 0
2184284 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YUKARI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01487_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089133 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 07:49:11 | 18.12.2021 11:53:38 | 4.0742 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0742 | 167.0408 | 0 | 0 | 0 | 0
2184292 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMAVLU TR-2 35-16-M00124_953328136_953328136 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 08:16:26 | 18.12.2021 10:06:27 | 1.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8336
2184287 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1060 35-01-K01060_910759185_910759185 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 08:17:55 | 18.12.2021 09:15:47 | 0.96444 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3956 | 0 | 0 | 0 | 0
2184288 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2423 35-04-M02423_95001349833_95001349833 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 08:17:55 | 18.12.2021 09:40:55 | 1.3833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
2184294 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 08:24:19 | 18.12.2021 09:07:29 | 0.71944 | 148 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4778 | 284.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2184291 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-93 35-18-L00093_950466824_950466824 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 08:25:17 | 18.12.2021 10:32:00 | 2.1119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2239 | 0 | 0
2184300 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-319 35-02-M00319_912843795_912843795 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 08:50:23 | 18.12.2021 13:45:05 | 4.9117 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7633 | 0 | 0 | 0 | 0
2184297 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | KARAKURT KÖK 45-76-M00049_İLYASLAR KÖK M01_72213533 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 08:50:28 | 18.12.2021 12:48:41 | 3.9701 | 0 | 0 | 7 | 871 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27.7905 | 3457.9361 | 0 | 43.6708
2184325 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2577 35-01-K02577_911377296_911377296 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2021 08:59:32 | 18.12.2021 14:31:57 | 5.5403 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0236 | 0 | 0 | 0 | 0
2184301 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | YAYLA KÖYÜ SULAMA 45-83-L00239_45-83-L00239_2361588 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:00:00 | 18.12.2021 16:29:08 | 7.4853 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4853 | 149.7069 | 0 | 0 | 0 | 0
2184328 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/3 ÖĞRETMEN EVİ KABİN 35-20-L00011_955202926_955202926 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 09:00:24 | 18.12.2021 11:20:36 | 2.3367 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3467 | 0 | 0 | 0 | 0
2184303 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_GÖKTEPE RES M12_2061198 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 09:01:00 | 18.12.2021 10:08:33 | 1.1258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2184302 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 09:05:40 | 18.12.2021 09:06:19 | 0.010833 | 0 | 3 | 16 | 752 | 23 | 1029 | 0 | 0.0325 | 0.17333 | 8.1467 | 0.24917 | 11.1475
2184323 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:06:29 | 18.12.2021 16:19:40 | 7.2199 | 56 | 4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.3141 | 32446.2056 | 0 | 0 | 0 | 0
2184304 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_MKE M29_2307153 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:07:15 | 18.12.2021 13:34:32 | 4.4545 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4545 | 4.4545 | 0 | 0 | 0 | 0
2184315 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2061637 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:08:49 | 18.12.2021 09:54:31 | 0.76167 | 74 | 5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3633 | 3891.355 | 0 | 0 | 0 | 0
2184307 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM08/TR19 45-73-M00065__72372282_72372282 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:08:54 | 18.12.2021 13:45:53 | 4.6164 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.0802 | 0 | 0 | 0 | 0
2184314 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/79 45-72-M00079_B_56392221_56392221 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 09:13:19 | 18.12.2021 11:30:01 | 2.2783 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5867 | 0 | 0 | 0 | 0
2184352 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-3/TR-10 35-13-L00053_TR-13 L01_66490110 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:15:00 | 18.12.2021 13:50:00 | 4.5833 | 0 | 0 | 1 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 1824.1667 | 0 | 0
2184327 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-704 35-01-K00704_911451024_911451024 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 09:15:19 | 18.12.2021 16:52:11 | 7.6144 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8433 | 0 | 0 | 0 | 0
2184355 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1023 35-03-K01023_K-1490 K01_41962027 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:15:19 | 18.12.2021 17:01:05 | 7.7628 | 3 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2883 | 7250.4344 | 0 | 0 | 0 | 0
2184312 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2955(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02955_D_56365790_56365790 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:15:50 | 18.12.2021 17:24:21 | 8.1418 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538.7918 | 0 | 0 | 0 | 0
2184318 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3109 35-04-K03109_912448921_912448921 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 09:16:27 | 18.12.2021 11:04:33 | 1.8017 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6117 | 0 | 0 | 0 | 0
2184310 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057229 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:17:30 | 18.12.2021 09:18:57 | 0.024167 | 81 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9575 | 65.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2184316 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURCALI TR 1 35-31-L00187_35-31-L00187_2361882 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:18:24 | 18.12.2021 17:08:39 | 7.8375 | 0 | 0 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8375 | 1167.7839 | 0 | 0
2184317 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_HatBaşıAyırıcı_66322241 M06_66322241 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:18:39 | 18.12.2021 18:24:03 | 9.0897 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0897 | 854.4351 | 0 | 0 | 0 | 0
2184320 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLBEYLİ TR-4 35-27-M01053_98770636_98770636 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 09:19:00 | 18.12.2021 10:43:56 | 1.4156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0
2184324 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | PINARLAR TR-2 45-81-M00240_A_56399188_56399188 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 09:19:01 | 18.12.2021 11:06:06 | 1.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0208
2184319 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-13 35-22-M00296_955256525_955256525 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 09:20:52 | 18.12.2021 11:30:27 | 2.1597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1597 | 0 | 0 | 0 | 0
2184329 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1060 35-01-K01060_C PC_5862213 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 09:20:54 | 18.12.2021 10:12:16 | 0.85611 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3811 | 0 | 0 | 0 | 0
2184330 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ADİLOBA TR-1 45-80-M00156_45-80-M00156_2369011 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:23:19 | 18.12.2021 16:38:13 | 7.2483 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2483 | 529.1283 | 0 | 0 | 0 | 0
2184313 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_ALMAK TM M03_2124639 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 18.12.2021 09:23:24 | 18.12.2021 09:39:04 | 0.26111 | 22 | 3530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7444 | 921.7222 | 0 | 0 | 0 | 0
2184322 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _B_56386504_56386504 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 09:25:26 | 18.12.2021 12:13:28 | 2.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2022
2184321 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/109 45-83-L00109_F F01_65871411 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:30:27 | 18.12.2021 17:15:53 | 7.7571 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0564 | 0 | 0 | 0 | 0
2184326 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TATAR DM 35-19-M00256_HatBaşıAyırıcı_53134059 M12_53134059 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:31:19 | 18.12.2021 10:17:57 | 0.77722 | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1089 | 151.5583 | 0 | 0 | 0 | 0
2184353 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-326 35-18-L00326_6260337_56357774_56357774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 09:45:06 | 18.12.2021 13:50:33 | 4.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9083
2184332 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİFTLİK TR-2 35-24-M00361_982839263_982839263 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 09:46:00 | 18.12.2021 11:27:43 | 1.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6953 | 0
2184331 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2955(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02955_A_56365791_56365791 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:46:06 | 18.12.2021 18:13:53 | 8.463 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514.8823 | 0 | 0 | 0 | 0
2184334 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TAYTAN TR-3 45-78-M00306__72373810_72373810 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 09:46:17 | 18.12.2021 11:31:15 | 1.7494 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7361 | 0 | 0 | 0 | 0
2184336 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EYKO TR-3 35-30-M00029_955319019_955319019 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 09:48:45 | 18.12.2021 11:06:58 | 1.3036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3036 | 0 | 0
2184335 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-36 35-25-M00036_B_56368392_56368392 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 09:49:07 | 18.12.2021 11:07:54 | 1.3131 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8175 | 0 | 0 | 0 | 0
2184347 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-258/1 35-18-L00608_950446865_950446865 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 09:51:35 | 18.12.2021 17:26:10 | 7.5764 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1528 | 0 | 0
2184340 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-177 35-18-L00177_950442696_950442696 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 09:56:03 | 18.12.2021 11:35:00 | 1.6492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6492 | 0 | 0
2184337 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK-2 45-82-M00205_IŞIKLAR-4 M010_82862530 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 09:57:41 | 18.12.2021 14:18:18 | 4.3436 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2184344 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3B 45-71-M02250_953197275_953197275 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 09:59:00 | 18.12.2021 10:46:46 | 0.79611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7767 | 0 | 0 | 0 | 0
2184346 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1597 35-22-M00150_95000042315_95000042315 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:00:21 | 18.12.2021 13:35:04 | 3.5786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5786 | 0 | 0 | 0 | 0
2184341 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_HatBaşıAyırıcı_74816161 M05_74816161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:01:19 | 18.12.2021 10:03:29 | 0.036111 | 8 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28889 | 24.9528 | 0 | 0 | 0 | 0
2184351 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZLEMTUR SAHİL SİTESİ 35-21-L00084_95000518805_95000518805 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:02:40 | 18.12.2021 15:14:43 | 5.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2008
2184345 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:03:59 | 18.12.2021 10:04:29 | 0.0083333 | 0 | 3 | 16 | 752 | 23 | 1029 | 0 | 0.025 | 0.13333 | 6.2667 | 0.19167 | 8.575
2184348 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1064 35-04-K01064_99014601_99014601 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:04:48 | 18.12.2021 12:38:41 | 2.5647 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6472 | 0 | 0 | 0 | 0
2184349 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI SANAYİ TR-5 45-71-M00132_KARAAĞAÇLI TR-14 M04_2323327 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 10:08:01 | 18.12.2021 11:38:35 | 1.5093 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0186 | 1.5093 | 0 | 0 | 0 | 0
2184359 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-3 35-20-L00309_955203326_955203326 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:12:12 | 18.12.2021 13:27:38 | 3.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5144
2184356 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-3957 EMN. MÜD. REHABİLİTASYON MERK. 35-07-K03957Ö_ K03_2071722 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 10:16:00 | 18.12.2021 11:18:37 | 1.0436 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2184370 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2577 35-01-K02577_35-01-K02577_65799152 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:18:12 | 18.12.2021 11:27:25 | 1.1536 | 1 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1536 | 386.4597 | 0 | 0 | 0 | 0
2184363 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1230 35-01-M01230_911800217_911800217 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:19:12 | 18.12.2021 12:53:07 | 2.5653 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6958 | 0 | 0 | 0 | 0
2184357 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1227 35-04-K01227_99255071_99255071 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:23:00 | 18.12.2021 13:19:33 | 2.9425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9425 | 0 | 0 | 0 | 0
2184365 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRENCİK TR-2 45-73-M00552_A_56364934_56364934 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:23:58 | 18.12.2021 14:34:32 | 4.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9372
2184362 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2423 35-04-M02423__72373894_72373894 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 10:30:08 | 18.12.2021 14:00:39 | 3.5085 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.1064 | 0 | 0 | 0 | 0
2184372 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:30:23 | 18.12.2021 12:13:09 | 1.7128 | 36 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.66 | 1527.7978 | 0 | 0 | 0 | 0
2184364 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_A_56407043_56407043 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:34:00 | 18.12.2021 11:59:19 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4264 | 0 | 0
2184375 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HAMZABEYLİ KÖK 45-71-M00071_FABRİKALAR M02_2074297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:34:39 | 18.12.2021 12:36:01 | 2.0228 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2184380 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_950421130_950421130 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:35:25 | 18.12.2021 15:44:28 | 5.1508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1508 | 0 | 0 | 0 | 0
2184377 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-207 MERKEZTUR 35-18-L00207_915135704_915135704 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:38:38 | 18.12.2021 13:25:21 | 2.7786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7786 | 0 | 0
2184371 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_6411636_56356517_56356517 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:39:06 | 18.12.2021 12:39:55 | 2.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6261
2184369 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1361 35-03-M01361_E_56355327_56355327 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:40:00 | 18.12.2021 11:40:10 | 1.0028 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.5111 | 0 | 0 | 0 | 0
2184374 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_7642831_56376017_56376017 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:47:30 | 18.12.2021 12:05:17 | 1.2964 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4869 | 0 | 0 | 0 | 0
2184376 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1227 35-04-K01227_C_72410375_72410375 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 10:52:23 | 18.12.2021 14:42:12 | 3.8301 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9805 | 0 | 0 | 0 | 0
2184384 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-78/1 45-83-L00305_955140259_955140259 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:58:31 | 18.12.2021 12:23:50 | 1.4219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 0
2184387 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/57 35-29-M00057_967162578_967162578 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 10:58:37 | 18.12.2021 19:39:17 | 8.6778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3889 | 0 | 0 | 0 | 0
2184388 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_956573765_956573765 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 11:04:32 | 18.12.2021 14:42:59 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6408
2184385 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | DOLAYLAR TR-1 35-15-L00743_C_56407256_56407256 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 11:09:19 | 18.12.2021 12:11:50 | 1.0419 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3422 | 0 | 0 | 0 | 0
2184418 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK TR-2 35-22-M00136_955256955_955256955 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 11:14:42 | 18.12.2021 14:33:11 | 3.3081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3081 | 0 | 0 | 0 | 0
2184390 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-120 35-15-L00120_35-15-L00120_66865597 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 11:15:39 | 18.12.2021 14:47:07 | 3.5244 | 1 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5244 | 1060.8578 | 0 | 0 | 0 | 0
2184392 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2577 35-01-K02577_ÖZEL SDP_5900771 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 11:17:00 | 18.12.2021 13:58:42 | 2.695 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.48 | 0 | 0 | 0 | 0
2184402 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-5 45-80-M02888_TR-8 ÇIKIŞI M01_60966096 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 11:29:49 | 18.12.2021 12:03:00 | 0.55306 | 1 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55306 | 228.965 | 0 | 0 | 0 | 0
2184398 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ YENİKÖY M09_50217160 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 11:36:37 | 18.12.2021 11:39:37 | 0.049835 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0
2184406 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOĞLANLI TR-4 45-71-M00093_953212413_953212413 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 11:40:00 | 18.12.2021 12:58:53 | 1.3147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 0
2184415 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-32 35-23-L00032_95000011214_95000011214 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 11:49:33 | 18.12.2021 19:12:52 | 7.3886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7772 | 0 | 0 | 0 | 0
2184412 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1105 35-03-K01105_C_56377499_56377499 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 11:50:12 | 18.12.2021 13:28:59 | 1.6464 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.9964 | 0 | 0 | 0 | 0
2184409 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3109 35-04-K03109_912519208_912519208 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 11:51:36 | 18.12.2021 19:06:43 | 7.2519 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0233 | 0 | 0 | 0 | 0
2184414 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_HatBaşıAyırıcı_53134945 M05_53134945 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:01:51 | 18.12.2021 15:06:29 | 3.0772 | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3089 | 1049.3328 | 0 | 0 | 0 | 0
2184416 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/17 45-71-M00049_B_56396831_56396831 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:05:00 | 18.12.2021 13:10:11 | 1.0864 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4319 | 0 | 0 | 0 | 0
2184422 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-103 35-18-L00103_950439912_950439912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:08:52 | 18.12.2021 13:05:18 | 0.94056 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4056 | 0 | 0
2184528 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-392 35-03-M00392__72372563_72372563 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 12:09:00 | 18.12.2021 13:37:00 | 1.4667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2184421 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MEVLÜTLÜ TR-2 45-78-M01083_49276442_56387709_56387709 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:13:05 | 18.12.2021 13:20:29 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.44
2184420 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMBÜKÜ TR-2 35-21-L00218_95000475983_95000475983 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:13:24 | 18.12.2021 16:37:32 | 4.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4022
2184424 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_956644410_956644410 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:16:44 | 18.12.2021 14:05:57 | 1.8203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8203 | 0 | 0 | 0 | 0
2184425 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2956 35-04-M02956_954705589_954705589 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:16:44 | 18.12.2021 13:24:57 | 1.1369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1369 | 0 | 0 | 0 | 0
2184427 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_79939740 M07_79939740 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:18:09 | 18.12.2021 13:52:47 | 1.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0811 | 186.1122
2184433 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA DM-3 45-82-M00025_945530297_945530297 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:18:18 | 18.12.2021 13:20:19 | 1.0336 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3025 | 0 | 0 | 0 | 0
2184438 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_915122135_915122135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:21:14 | 18.12.2021 14:29:00 | 2.1294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1294 | 0 | 0 | 0 | 0
2184430 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-217 35-18-L00217_950451759_950451759 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:24:25 | 18.12.2021 13:47:28 | 1.3842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3842 | 0 | 0
2184428 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/TR-71 45-71-M02470_953244792_953244792 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:25:58 | 18.12.2021 13:52:09 | 1.4364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8728 | 0 | 0 | 0 | 0
2184429 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_FABRİKALAR M05_2320972 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:28:00 | 18.12.2021 14:55:30 | 2.4583 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.125 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2184432 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-872 35-04-K00872_C C3B_5822971 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:30:30 | 18.12.2021 15:21:05 | 2.8431 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.6958 | 0 | 0 | 0 | 0
2184436 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-3 35-20-L00128_955189568_955189568 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:30:35 | 18.12.2021 15:50:35 | 3.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2184442 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-263 TANSAŞ YANI 35-18-L00263_95001182276_95001182276 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:41:03 | 18.12.2021 15:30:52 | 2.8303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8303 | 0 | 0 | 0 | 0
2184443 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | VİŞNELİ TR-5 35-27-M01160_35-27-M01160_82734353 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:58:11 | 18.12.2021 15:18:05 | 2.3317 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3317 | 41.97 | 0 | 0 | 0 | 0
2184444 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4314 35-09-K04314_A_56380679_56380679 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2021 12:58:18 | 18.12.2021 14:55:09 | 1.9475 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.645 | 0 | 0 | 0 | 0
2184447 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_A_56357705_56357705 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:05:16 | 18.12.2021 18:23:41 | 5.3069 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.7931 | 0 | 0
2184448 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550_C_56364779_56364779 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:07:44 | 18.12.2021 18:45:34 | 5.6306 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.075 | 0 | 0 | 0 | 0
2184452 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMAVLU TR-1 35-16-M00123_953353925_953353925 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:10:25 | 18.12.2021 15:19:20 | 2.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1486
2184471 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-1 35-18-L00001_950467684_950467684 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:20:15 | 18.12.2021 16:52:54 | 3.5442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5442 | 0 | 0
2184463 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-7 (TR-3) 45-79-M00504_A_56386405_56386405 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:22:08 | 18.12.2021 15:50:34 | 2.4739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.4739 | 0 | 0 | 0 | 17.3172
2184459 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | EMİNBEY TR-1 45-78-M00853_45-78-M00853_2351920 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:22:48 | 18.12.2021 14:19:58 | 0.95278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95278 | 46.6861
2184456 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4405 35-02-K04405_99487116_99487116 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:23:38 | 18.12.2021 16:56:08 | 3.5417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 0
2184453 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_915145346_915145346 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:24:00 | 18.12.2021 13:49:45 | 0.42917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 0 | 0 | 0 | 0
2184468 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2377 35-08-K02377_97623961_97623961 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:27:51 | 18.12.2021 19:13:24 | 5.7592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7592 | 0 | 0 | 0 | 0
2184457 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4443 35-03-K04443_910150302_910150302 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:28:57 | 18.12.2021 16:53:20 | 3.4064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8128 | 0 | 0 | 0 | 0
2184469 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550_A_56365477_56365477 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:31:15 | 18.12.2021 18:41:07 | 5.1644 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.5156 | 0 | 0 | 0 | 0
2184470 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2557 35-01-M02557_911337460_911337460 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:32:27 | 18.12.2021 17:10:34 | 3.6353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6353 | 0 | 0 | 0 | 0
2184467 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2816 35-02-M02816_967194643_967194643 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:40:34 | 18.12.2021 15:13:21 | 1.5464 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2184480 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | EMİRALEM TR-4 35-28-M00502_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109940 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:45:50 | 18.12.2021 16:44:17 | 2.9742 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.76 | 0 | 0 | 0 | 0
2184475 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _911082959_911082959 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:48:39 | 18.12.2021 17:25:32 | 3.6147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6147 | 0 | 0 | 0 | 0
2184473 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_73063133 M04_73063133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:53:49 | 18.12.2021 13:54:19 | 0.0083333 | 0 | 0 | 3 | 76 | 18 | 233 | 0 | 0 | 0.025 | 0.63333 | 0.15 | 1.9417
2184476 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_YUKARI KIRIKLAR M08_82965210 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:57:01 | 18.12.2021 14:20:00 | 0.38306 | 29 | 361 | 0 | 0 | 2 | 53 | 11.1086 | 138.2831 | 0 | 0 | 0.76611 | 20.3019
2184478 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72190075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 13:58:35 | 18.12.2021 14:38:56 | 0.6725 | 18 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.105 | 120.3775 | 0 | 0 | 0 | 0
2184482 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-1 DM-2/7 (M-2341) 35-10-M02341_915030136_915030136 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2021 14:00:10 | 18.12.2021 17:18:19 | 3.3025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3025 | 0 | 0 | 0 | 0
2184484 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-872 35-04-K00872_35-04-K00872_2350707 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 14:04:09 | 18.12.2021 16:33:42 | 2.4925 | 1 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4925 | 3018.4175 | 0 | 0 | 0 | 0
2184493 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY M07_82965209 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 14:07:00 | 18.12.2021 15:32:39 | 1.4275 | 4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 368.295 | 0 | 0 | 0 | 0
2184495 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNALAN TR-110 35-19-M00110_35-19-M00110_2376668 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 14:09:19 | 18.12.2021 15:34:34 | 1.4208 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4208 | 86.6708 | 0 | 0 | 0 | 0
2184485 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KAVAKLIDERE TR-19 45-73-M01013_45-73-M01013_2353363 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 14:09:57 | 18.12.2021 15:24:37 | 1.2444 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4889 | 39.8222 | 0 | 0
2184491 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-772 35-01-K00772_912034794_912034794 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2021 14:10:43 | 18.12.2021 22:44:02 | 8.5553 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6658 | 0 | 0 | 0 | 0
2184486 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLE TR-4 35-22-M00189_955294753_955294753 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 14:12:30 | 18.12.2021 18:55:31 | 4.7169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7169 | 0 | 0 | 0 | 0
2184492 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-18 35-25-M00066_955269477_955269477 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 14:15:45 | 18.12.2021 16:52:23 | 2.6106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6106 | 0 | 0 | 0 | 0
2184508 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞCILAR TR-1 35-28-M00266_953381729_953381729 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 14:19:34 | 18.12.2021 17:13:47 | 2.9036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9036 | 0 | 0 | 0 | 0
2184497 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _99204274_99204274 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 14:24:55 | 18.12.2021 19:39:16 | 5.2392 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1525 | 0 | 0 | 0 | 0
2184496 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK-2 45-82-M00205_IŞIKLAR-4 M010_82862530 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 14:26:11 | 18.12.2021 18:05:53 | 3.6616 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2184513 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_42066867_56357178_56357178 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 14:26:46 | 18.12.2021 23:56:22 | 9.4933 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.16 | 0 | 0 | 0 | 0
2184514 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALİYE TR-3 45-73-M00151_945657036_945657036 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 14:29:10 | 18.12.2021 17:56:24 | 3.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4539
2184503 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2340 35-01-K02340_B_56377597_56377597 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 14:35:35 | 18.12.2021 18:15:31 | 3.6654 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9047 | 0 | 0 | 0 | 0
2184504 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2340 35-01-K02340_A_56376899_56376899 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 14:36:42 | 18.12.2021 18:13:10 | 3.6077 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.9352 | 0 | 0 | 0 | 0
2184505 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-3/TR-10 35-13-L00053_TR-13 L01_66490105 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 14:37:00 | 18.12.2021 16:53:01 | 2.2669 | 0 | 0 | 1 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2669 | 902.2439 | 0 | 0
2184510 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-18 35-25-M00151_956643896_956643896 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 14:46:51 | 18.12.2021 21:30:18 | 6.7242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4483 | 0 | 0 | 0 | 0
2184518 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-45 35-16-L00045_47569374_56352665_56352665 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 14:52:43 | 18.12.2021 15:37:22 | 0.74417 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.625 | 0 | 0 | 0 | 0
2184517 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-473 35-01-K00473_954689861_954689861 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 14:55:34 | 18.12.2021 15:52:17 | 0.94528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94528 | 0 | 0 | 0 | 0
2184515 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 14:58:29 | 18.12.2021 15:55:25 | 0.94889 | 18 | 250 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17.08 | 237.2222 | 0 | 0 | 0.94889 | 19.9267
2184521 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/63 45-72-M00063_A_56385688_56385688 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 15:04:23 | 18.12.2021 15:43:10 | 0.64639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8783 | 0 | 0 | 0 | 0
2184519 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-327 35-03-M00327_910439956_910439956 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 15:06:01 | 18.12.2021 20:03:42 | 4.9614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9614 | 0 | 0 | 0 | 0
2184523 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_45-83-L00223_2367340 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 15:07:48 | 18.12.2021 16:26:25 | 1.3103 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3103 | 294.8125 | 0 | 0 | 0 | 0
2184525 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953184119_953184119 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 15:16:00 | 18.12.2021 15:36:46 | 0.34611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0
2184529 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_95000604971_95000604971 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 15:21:17 | 19.12.2021 00:15:32 | 8.9042 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7125 | 0 | 0
2184530 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-326 35-18-L00326_950449825_950449825 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 15:27:29 | 18.12.2021 18:33:21 | 3.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0978
2184535 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/16 35-26-M00819_956628790_956628790 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 15:36:24 | 18.12.2021 17:05:06 | 1.4783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4783 | 0 | 0 | 0 | 0
2184536 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-493 35-01-K00493_C C1_5856258 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 15:37:10 | 18.12.2021 16:31:19 | 0.9025 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.88 | 0 | 0 | 0 | 0
2184537 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4357 35-02-K04357_99606533_99606533 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 15:38:37 | 18.12.2021 18:33:18 | 2.9114 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3797 | 0 | 0 | 0 | 0
2184538 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZKÖY TR-1 35-16-M00051_953336550_953336550 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 15:40:09 | 18.12.2021 17:24:00 | 1.7308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1925 | 0 | 0 | 0 | 0
2184539 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_A_56376246_56376246 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 15:42:31 | 18.12.2021 18:16:32 | 2.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.5522
2184541 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/76 45-72-M00076_956502352_956502352 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 15:43:12 | 18.12.2021 17:29:18 | 1.7683 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.915 | 0 | 0 | 0 | 0
2184544 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-50 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01050_45-80-M01050_2365763 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 15:49:17 | 18.12.2021 17:57:39 | 2.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8367
2184545 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TEKELLER KÖYÜ TR-1 45-71-M01268_44415594_56387801_56387801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 15:52:48 | 18.12.2021 18:34:57 | 2.7025 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8025 | 0 | 0 | 0 | 0
2184559 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-325 35-03-M00325_C_79462280_79462280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 15:57:07 | 18.12.2021 17:20:13 | 1.385 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2184548 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1781 35-04-K01781_912486390_912486390 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:03:46 | 18.12.2021 18:39:19 | 2.5925 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5175 | 0 | 0 | 0 | 0
2184551 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TAYTAN TR-3 45-78-M00306_C_56406026_56406026 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:06:18 | 18.12.2021 16:58:41 | 0.87306 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1761 | 0 | 0 | 0 | 0
2184547 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇALTIKORU TR-1 35-16-M00077_953304011_953304011 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:06:48 | 18.12.2021 19:43:38 | 3.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6139
2184552 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_YENİKENT M04_2328935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:07:10 | 18.12.2021 16:43:26 | 0.60444 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2089 | 1.8133 | 0 | 0 | 0 | 0
2184554 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN YUVAM SİTESİ TR 35-21-L00167_953365677_953365677 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:07:15 | 18.12.2021 18:13:38 | 2.1064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1064 | 0 | 0 | 0 | 0
2184555 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | SİNDEL TR-1 45-75-M00331_B_56389894_56389894 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:13:56 | 18.12.2021 17:52:36 | 1.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2222
2184558 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-82 35-14-L00082_966920396_966920396 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:15:21 | 18.12.2021 18:06:08 | 1.8464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8464 | 0 | 0 | 0 | 0
2184561 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-48/A 45-79-M00495_945558592_945558592 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:20:34 | 18.12.2021 18:05:05 | 1.7419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7419 | 0 | 0
2184557 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-772 35-01-K00772_D_56355995_56355995 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:22:00 | 18.12.2021 17:08:37 | 0.77694 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4311 | 0 | 0 | 0 | 0
2184562 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2333770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:29:35 | 18.12.2021 16:53:07 | 0.39222 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2756 | 9.0211 | 0 | 0 | 0 | 0
2184571 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_B_60982276_60982276 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:33:27 | 18.12.2021 17:54:45 | 1.355 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.325 | 0 | 0 | 0 | 0
2184585 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-205(DM-2/16) 35-09-M00205_35-09-M00205_42966938 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:39:53 | 18.12.2021 18:18:39 | 1.6461 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 | 90.5361 | 0 | 0 | 0 | 0
2184565 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-217 35-01-K00217_C_56376760_56376760 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:45:00 | 18.12.2021 18:26:28 | 1.6911 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.7356 | 0 | 0 | 0 | 0
2184568 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-99 DÜZCE TR-1 35-14-L00099__81660202_81660202 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:47:39 | 18.12.2021 17:21:55 | 0.57111 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1244 | 0 | 0 | 0 | 0
2184573 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136006 M04_53136006 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:51:20 | 18.12.2021 20:11:52 | 3.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3422 | 287.4311
2184569 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ÇAKALDOĞAN M03_2105509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:51:41 | 18.12.2021 16:52:09 | 0.0077778 | 15 | 470 | 0 | 0 | 15 | 350 | 0.11667 | 3.6556 | 0 | 0 | 0.11667 | 2.7222
2184572 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_GÜZELBAHÇE-2 ÇIKIŞ (İSTİKLAL) M11_2308025 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 16:52:01 | 18.12.2021 17:22:11 | 0.50278 | 4 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0111 | 188.5417 | 0 | 0 | 0 | 0
2184580 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-7(M-707) 35-30-M00707_D_56367632_56367632 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 16:54:37 | 18.12.2021 17:53:50 | 0.98694 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9372 | 0 | 0
2184575 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4314 35-09-K04314_97807677_97807677 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2021 17:01:55 | 18.12.2021 20:31:06 | 3.4864 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9456 | 0 | 0 | 0 | 0
2184581 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PARLAK TR-1 35-21-L00074_953358191_953358191 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 17:03:18 | 18.12.2021 19:58:54 | 2.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9267
2184579 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 35-19-L00076_956667512_956667512 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 17:03:29 | 18.12.2021 20:27:40 | 3.4031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4031 | 0 | 0 | 0 | 0
2184577 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 35-16-L00045_953334416_953334416 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 17:05:29 | 18.12.2021 19:22:41 | 2.2867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2867 | 0 | 0 | 0 | 0
2184583 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-4 35-31-L00004_35-31-L00004_2351391 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 17:09:28 | 18.12.2021 18:02:50 | 0.88944 | 0 | 0 | 1 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88944 | 338.8783 | 0 | 0
2184593 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/8 45-72-M00008_956480436_956480436 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 17:15:32 | 18.12.2021 18:05:27 | 0.83194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3278 | 0 | 0 | 0 | 0
2184595 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY TR-2 35-32-L00133_A_56386693_56386693 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 17:15:57 | 18.12.2021 18:49:04 | 1.5519 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5258 | 0 | 0
2184592 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3B 45-71-M02250_953197282_953197282 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 17:18:41 | 18.12.2021 22:20:13 | 5.0256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0767 | 0 | 0 | 0 | 0
2184596 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_950449227_950449227 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 17:22:41 | 18.12.2021 19:01:42 | 1.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6503
2184614 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/48 45-72-L00048_95000005697_95000005697 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 17:28:31 | 18.12.2021 20:05:17 | 2.6128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6128 | 0 | 0 | 0 | 0
2184604 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-32 35-23-L00032_B_56398199_56398199 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 17:29:06 | 18.12.2021 19:20:34 | 1.8578 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.92 | 0 | 0 | 0 | 0
2184605 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-40 35-27-M00040_B_56371303_56371303 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 17:40:00 | 18.12.2021 19:13:51 | 1.5642 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6417 | 0 | 0 | 0 | 0
2184608 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-321 35-18-L00321_950449401_950449401 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 17:44:39 | 18.12.2021 18:57:29 | 1.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2139
2184610 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ALAŞEHİR DM-13/1 45-73-M01121_A _65952279 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2021 17:44:52 | 18.12.2021 18:52:39 | 1.1297 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5994 | 0 | 0 | 0 | 0
2184612 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAKIZTEPE SİTESİ TR 35-21-L00065_953364231_953364231 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 17:50:40 | 18.12.2021 20:01:14 | 2.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1761
2184753 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-731 35-03-K00731_A_56377192_56377192 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:03:48 | 18.12.2021 23:01:57 | 4.9692 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4892 | 0 | 0 | 0 | 0
2184626 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1303 35-08-K01303_F_56380966_56380966 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:14:42 | 18.12.2021 19:54:48 | 1.6683 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.7367 | 0 | 0 | 0 | 0
2184636 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3556 35-01-K03556_910774100_910774100 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:15:12 | 18.12.2021 22:13:48 | 3.9767 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9067 | 0 | 0 | 0 | 0
2184623 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-22 35-23-M00022__76654991_76654991 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:16:21 | 18.12.2021 21:28:35 | 3.2039 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.7678 | 0 | 0 | 0 | 0
2184625 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 (KÖPRÜBAŞI KABİN) 35-32-L00003_946410973_946410973 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:19:20 | 18.12.2021 21:23:55 | 3.0764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0764 | 0 | 0
2184624 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4735 35-03-K04735_910123482_910123482 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:20:13 | 18.12.2021 23:07:00 | 4.7797 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8986 | 0 | 0 | 0 | 0
2184628 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİFOÇA TR-48 M09_72190234 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:20:38 | 18.12.2021 21:23:48 | 3.0528 | 12 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6333 | 4911.9194 | 0 | 0 | 0 | 0
2184629 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÜNEŞLİ TR-1 35-16-M00125_47470214_56394925_56394925 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:24:01 | 18.12.2021 22:25:27 | 4.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5972
2184630 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_45-71-M01047_2349562 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:24:47 | 18.12.2021 20:07:04 | 1.7047 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7047 | 281.2792 | 0 | 0 | 0 | 0
2184631 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-6 35-28-M00177_953376840_953376840 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:24:57 | 18.12.2021 21:41:30 | 3.2758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8275 | 0 | 0 | 0 | 0
2184632 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4250 35-02-K04250_A_56365491_56365491 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:28:57 | 18.12.2021 19:36:47 | 1.1306 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4889 | 0 | 0 | 0 | 0
2184640 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR30 45-73-M00032_C C2B_65947050 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:29:14 | 18.12.2021 19:45:06 | 1.2644 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
2184635 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_C_56369351_56369351 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:29:35 | 18.12.2021 23:40:17 | 5.1783 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8533 | 0 | 0 | 0 | 0
2184647 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIKIRIKLAR TR-1 35-16-M00063_47535537_56398128_56398128 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:29:40 | 18.12.2021 19:51:14 | 1.3594 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2672 | 0 | 0 | 0 | 0
2184633 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057229 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2021 18:31:30 | 18.12.2021 18:33:14 | 0.028784 | 81 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3315 | 78.2929 | 0 | 0 | 0 | 0
2184639 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2342 35-03-K02342_C_56369849_56369849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:32:43 | 18.12.2021 18:56:34 | 0.3975 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.015 | 0 | 0 | 0 | 0
2184641 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3361 35-03-K03361_A_56365935_56365935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:34:26 | 18.12.2021 19:29:27 | 0.91694 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2028 | 0 | 0 | 0 | 0
2184642 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRKEŞ TR-2 45-80-M00123_956534333_956534333 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:38:51 | 18.12.2021 21:57:22 | 3.3086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3086 | 0 | 0 | 0 | 0
2184645 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1280 35-02-M01280_G_56382599_56382599 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:39:04 | 18.12.2021 20:22:06 | 1.7172 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.4883 | 0 | 0 | 0 | 0
2184643 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-904 35-02-K00904_910016354_910016354 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:39:24 | 18.12.2021 20:59:55 | 2.3419 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6839 | 0 | 0 | 0 | 0
2184656 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEN MEZARLIK YANI TR 35-29-L00775_95000467762_95000467762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:39:33 | 18.12.2021 21:58:36 | 3.3175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3175 | 0 | 0 | 0 | 0
2184651 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BOZAĞAÇ TR-3 45-78-M00663_B_56387966_56387966 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:41:54 | 18.12.2021 21:36:55 | 2.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4186
2184646 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_C_56367911_56367911 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:43:24 | 18.12.2021 23:49:48 | 5.1067 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.9467 | 0 | 0 | 0 | 0
2184652 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_A_56381804_56381804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:46:44 | 18.12.2021 20:12:50 | 1.435 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.44 | 0 | 0 | 0 | 0
2184659 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-4 35-28-M00179_953376854_953376854 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:46:45 | 18.12.2021 20:52:12 | 2.0908 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3633 | 0 | 0 | 0 | 0
2184654 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-157 YEŞİLKENT 35-14-L00157_956681605_956681605 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:48:42 | 19.12.2021 02:52:20 | 8.0606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0606 | 0 | 0 | 0 | 0
2184665 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-111 OVACIK 35-18-L00111_6708367_56355068_56355068 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:49:24 | 18.12.2021 21:20:27 | 2.5175 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.1425 | 0 | 0
2184666 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TR-246 35-28-M00537_B_56359567_56359567 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:53:43 | 19.12.2021 04:57:42 | 10.0664 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1992 | 0 | 0 | 0 | 0
2184661 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-287 35-02-M00287_JANDARMA ALAYI M02_2332489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:58:43 | 18.12.2021 21:10:10 | 2.1908 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2184664 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_C_56375627_56375627 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:58:55 | 18.12.2021 21:05:38 | 2.1119 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1269 | 0 | 0 | 0 | 0
2184663 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_35-18-L00336_2367888 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 18:59:36 | 18.12.2021 20:09:52 | 1.1711 | 0 | 2 | 1 | 670 | 0 | 0 | 0 | 2.3422 | 1.1711 | 784.6444 | 0 | 0
2184671 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-365 ILDIR ÇAYAĞZI 35-18-L00365_35-18-L00365_2372304 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 19:12:17 | 18.12.2021 20:56:24 | 1.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7353 | 277.6444
2184680 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_65353669 M28_65353669 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 19:15:24 | 18.12.2021 21:34:04 | 2.3111 | 6 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 1370.4889 | 0 | 0 | 0 | 0
2184684 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALLICA TR-1 45-72-L00547_956511949_956511949 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 19:19:39 | 18.12.2021 22:34:18 | 3.2442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2442 | 0 | 0 | 0 | 0
2184676 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2342 35-03-K02342_B_56369847_56369847 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 19:19:57 | 18.12.2021 19:45:55 | 0.43278 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7144 | 0 | 0 | 0 | 0
2184674 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-870 35-02-K00870_99358482_99358482 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 19:24:27 | 18.12.2021 20:34:30 | 1.1675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 0
2184725 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3409 35-08-K03409_35-08-K03409_42035929 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 19:26:59 | 18.12.2021 23:02:00 | 3.5836 | 1 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5836 | 2261.2586 | 0 | 0 | 0 | 0
2184679 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-11 45-84-L00011__72374289_72374289 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.12.2021 19:29:16 | 18.12.2021 20:33:41 | 1.0736 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8028 | 0 | 0
2184689 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_912150319_912150319 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 19:30:26 | 18.12.2021 20:26:01 | 0.92639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92639 | 0 | 0 | 0 | 0
2184682 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1211 35-03-K01211_910103619_910103619 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 19:31:33 | 18.12.2021 20:13:01 | 0.69111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69111 | 0 | 0 | 0 | 0
2184681 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950447655_950447655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 19:34:00 | 18.12.2021 20:24:31 | 0.84194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84194 | 0 | 0
2184688 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BATTALMUSTAFA PEHLİVANLAR TR-1 45-77-L00203_A_56356301_56356301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 19:37:53 | 18.12.2021 20:48:56 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3408
2184696 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550_C_56364779_56364779 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 19:42:17 | 18.12.2021 20:38:31 | 0.93722 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.915 | 0 | 0 | 0 | 0
2184691 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUNTDAĞYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01699_43175956_56384147_56384147 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 19:43:21 | 18.12.2021 22:49:45 | 3.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0933
2184697 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İDRİS KEPEZ TR 35-30-M00231_95000598671_95000598671 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 19:44:58 | 18.12.2021 21:47:20 | 2.0394 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3156 | 0 | 0
2184692 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-15 35-28-M00159_A_60983100_60983100 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 19:45:08 | 18.12.2021 21:16:07 | 1.5164 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4014 | 0 | 0 | 0 | 0
2184693 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_953360934_953360934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 19:45:09 | 18.12.2021 22:40:27 | 2.9217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 0 | 0 | 0
2184695 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_12199863_56376690_56376690 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 19:45:34 | 18.12.2021 22:40:56 | 2.9228 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.2894 | 0 | 0 | 0 | 0
2184700 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-8 35-17-M00368_6014324_56356464_56356464 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 19:45:36 | 18.12.2021 22:13:32 | 2.4656 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2089 | 0 | 0 | 0 | 0
2184694 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-4 45-71-M01541_A_56363726_56363726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 19:46:06 | 18.12.2021 23:48:40 | 4.0428 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.385 | 0 | 0 | 0 | 0
2184704 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_HatBaşıAyırıcı_53140257 M03_53140257 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 19:49:37 | 18.12.2021 21:07:27 | 1.2972 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 25.9444 | 0 | 0 | 0 | 0
2184706 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-5 35-15-L00005_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2120078 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:00:03 | 19.12.2021 02:35:54 | 6.5975 | 1 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5975 | 2553.2325 | 0 | 0 | 0 | 0
2184707 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2324962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:00:19 | 18.12.2021 21:09:22 | 1.1508 | 9 | 118 | 2 | 79 | 0 | 0 | 10.3575 | 135.7983 | 2.3017 | 90.9158 | 0 | 0
2184710 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1258 35-03-M01258_910510635_910510635 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:03:02 | 19.12.2021 04:08:36 | 8.0928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1856 | 0 | 0 | 0 | 0
2184705 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:03:43 | 18.12.2021 21:39:49 | 1.6017 | 8 | 2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8133 | 3385.9233 | 0 | 0 | 0 | 0
2184709 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/79 45-72-M00079_956504852_956504852 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:06:01 | 18.12.2021 23:15:00 | 3.1497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1497 | 0 | 0 | 0 | 0
2184715 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_6346787_60982629_60982629 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:07:15 | 18.12.2021 20:34:46 | 0.45861 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9258 | 0 | 0 | 0 | 0
2184723 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _911141681_911141681 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:08:54 | 18.12.2021 22:31:58 | 2.3844 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1533 | 0 | 0 | 0 | 0
2184719 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/5 45-72-L00005_45-72-L00005_2365836 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:09:47 | 18.12.2021 22:08:52 | 1.9847 | 1 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9847 | 676.7903 | 0 | 0 | 0 | 0
2184713 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_HatBaşıAyırıcı_77952728 M02_77952728 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:11:23 | 18.12.2021 22:14:01 | 2.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4828 | 997.4178
2184717 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ŞEYHDAVUTLAR TR-7 (TR-3) 45-79-M00504_45-79-M00504_2374598 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:11:32 | 18.12.2021 21:57:23 | 1.7642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1.7642 | 0 | 0 | 1.7642 | 35.2833
2184721 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4735 35-03-K04735_910339354_910339354 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:17:01 | 18.12.2021 23:00:28 | 2.7242 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8967 | 0 | 0 | 0 | 0
2184722 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KİRAZ TM L012_72238536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:19:59 | 18.12.2021 20:20:29 | 0.0083333 | 0 | 4 | 10 | 585 | 122 | 4362 | 0 | 0.033333 | 0.083333 | 4.875 | 1.0167 | 36.35
2184727 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-134 AYARASANDA 35-18-L00134_A_56368087_56368087 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:22:21 | 18.12.2021 22:34:32 | 2.2031 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2794 | 0 | 0
2184738 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_HALİLLER KÖK L06_2337018 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:24:12 | 18.12.2021 22:01:34 | 1.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9822 | 404.0717
2184733 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1531 35-09-M01531_35-09-M01531_2349668 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:27:51 | 18.12.2021 21:41:08 | 1.2214 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2214 | 45.1914 | 0 | 0 | 0 | 0
2184737 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1162 35-01-K01162_912844906_912844906 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:30:21 | 19.12.2021 02:34:50 | 6.0747 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2989 | 0 | 0 | 0 | 0
2184739 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-16-L00140_953352037_953352037 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:32:03 | 18.12.2021 22:15:32 | 1.7247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4494 | 0 | 0 | 0 | 0
2184732 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3081 35-03-K03081_A_56363983_56363983 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:34:00 | 18.12.2021 20:57:45 | 0.39583 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
2184744 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-124 35-15-L00124_ L02_2333439 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:41:51 | 18.12.2021 21:22:04 | 0.67028 | 1 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67028 | 309.6683 | 0 | 0 | 0 | 0
2184741 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4039 35-03-K04039_A_56363607_56363607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:42:11 | 18.12.2021 21:45:21 | 1.0528 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.9222 | 0 | 0 | 0 | 0
2184743 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-3 45-79-M00119_C_56381936_56381936 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:45:01 | 18.12.2021 22:33:21 | 1.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.25
2184747 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3437 35-03-K03437_B_56365693_56365693 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:45:25 | 18.12.2021 21:22:34 | 0.61917 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1992 | 0 | 0 | 0 | 0
2184757 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇAMAVLU TR-2 35-16-M00124_47470365_56399029_56399029 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:52:42 | 18.12.2021 23:24:09 | 2.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8217
2184758 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇAMOBA TR-1 35-16-M00155_47450882_56400030_56400030 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:55:18 | 19.12.2021 04:24:09 | 7.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2508
2184746 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_KAYAKÖY MERKEZ L06_72307164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 20:56:49 | 18.12.2021 22:20:35 | 1.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7533 | 864.1928
2184763 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-2 35-28-M00188_C_56357601_56357601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:10:14 | 18.12.2021 23:03:41 | 1.8908 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
2184759 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 35-31-L00001_956594706_956594706 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:18:59 | 18.12.2021 22:02:34 | 0.72639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72639 | 0 | 0
2184761 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/22 45-83-M00022_48048637_56400706_56400706 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:24:20 | 18.12.2021 23:20:00 | 1.9278 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3389 | 0 | 0 | 0 | 0
2184767 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53135216 M07_53135216 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:24:37 | 19.12.2021 00:24:44 | 3.0019 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0039 | 336.2178 | 0 | 0 | 0 | 0
2184762 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:27:19 | 18.12.2021 21:31:00 | 0.061389 | 41 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5169 | 32.4747 | 0 | 0 | 0 | 0
2184828 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_KURTULMUŞ ÇIKIŞI L02_66546760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:27:49 | 19.12.2021 01:41:34 | 4.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 1835.4583
2184766 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-993 35-03-M00993_F_56380486_56380486 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:29:05 | 19.12.2021 11:29:00 | 13.9986 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2855.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
2184772 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550_C_56364779_56364779 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:34:32 | 18.12.2021 22:22:23 | 0.7975 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5975 | 0 | 0 | 0 | 0
2184769 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-6 35-19-L00296_A_56389738_56389738 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:35:43 | 18.12.2021 23:22:05 | 1.7728 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7311 | 0 | 0 | 0 | 0
2184775 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-975 35-03-M00975_F_56358543_56358543 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:37:55 | 19.12.2021 06:18:50 | 8.6819 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
2184809 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-90 35-28-M00090_35-28-M00090_2370525 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:39:19 | 18.12.2021 23:23:39 | 1.7389 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7389 | 36.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
2184773 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1385 35-02-M01385_A_56362845_56362845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:42:34 | 18.12.2021 22:44:12 | 1.0272 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3067 | 0 | 0 | 0 | 0
2184776 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-112 35-01-K00112_911605042_911605042 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:44:36 | 19.12.2021 09:00:28 | 11.2644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2644 | 0 | 0 | 0 | 0
2184778 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2356 35-01-M02356_910625642_910625642 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:44:45 | 19.12.2021 13:16:39 | 15.5317 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.595 | 0 | 0 | 0 | 0
2184782 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_C_56371789_56371789 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:46:28 | 18.12.2021 23:25:06 | 1.6439 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.7422 | 0 | 0
2184783 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2111 35-03-M02111_A_60983041_60983041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:47:32 | 19.12.2021 02:48:56 | 5.0233 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.51 | 0 | 0 | 0 | 0
2184787 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNELİ TR-2 35-19-M00209_6601369_56390748_56390748 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:49:14 | 19.12.2021 01:52:44 | 4.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.525
2184780 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3773 35-04-K03773_B_56367194_56367194 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:49:31 | 18.12.2021 22:46:42 | 0.95306 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1692 | 0 | 0 | 0 | 0
2184792 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3411(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03411_B_56364274_56364274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:52:24 | 19.12.2021 03:51:28 | 5.9844 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.1644 | 0 | 0 | 0 | 0
2184789 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2745 35-03-K02745_35-03-K02745_41968158 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:52:59 | 19.12.2021 02:32:57 | 4.6661 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
2184784 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3959 35-02-K03959_910211619_910211619 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:53:06 | 18.12.2021 23:49:30 | 1.94 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2184781 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SEYİTOBA TR-1 45-80-L00177_A_56384550_56384550 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:53:37 | 18.12.2021 22:50:34 | 0.94917 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3733 | 0 | 0 | 0 | 0
2194863 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1008 35-03-M01008_35-03-M01008_41949894 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:55:22 | 19.12.2021 06:16:14 | 8.3478 | 1 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3478 | 3071.9822 | 0 | 0 | 0 | 0
2184790 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2114 35-03-M02114_B_56366755_56366755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:57:08 | 19.12.2021 03:00:25 | 5.0547 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.1739 | 0 | 0 | 0 | 0
2184795 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-2 35-21-L00014_953363171_953363171 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 21:58:56 | 19.12.2021 00:11:55 | 2.2164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2164 | 0 | 0
2194833 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:04:27 | 19.12.2021 00:40:33 | 2.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8133 | 0
2184801 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-287 35-02-M00287_JANDARMA ALAYI M02_2121903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:05:38 | 18.12.2021 23:07:57 | 1.0386 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2184794 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-253 35-01-K00253_910714350_910714350 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:10:59 | 19.12.2021 00:15:15 | 2.0711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0711 | 0 | 0 | 0 | 0
2184793 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-12 35-21-L00006_953360011_953360011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:14:00 | 18.12.2021 23:12:26 | 0.97389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 0
2184799 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-516 OVACIK 35-18-L00516_ H_49094139 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:14:16 | 19.12.2021 02:27:16 | 4.2167 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2167 | 139.15 | 0 | 0
2184802 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-575 35-01-K00575_E E3_5861222 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:17:28 | 19.12.2021 05:58:43 | 7.6875 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
2194834 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-4 35-23-L00004_42134325_56398923_56398923 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:18:10 | 19.12.2021 02:45:29 | 4.4553 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6503 | 0 | 0 | 0 | 0
2184804 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2900 35-04-K02900_912657193_912657193 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:20:14 | 19.12.2021 02:08:47 | 3.8092 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2825 | 0 | 0 | 0 | 0
2184817 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1144 35-04-K01144_A_56368079_56368079 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:20:34 | 19.12.2021 01:08:36 | 2.8006 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.1222 | 0 | 0 | 0 | 0
2184816 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | BURUNCUK TR-2 35-28-M00776_B_60984470_60984470 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:21:11 | 19.12.2021 00:41:20 | 2.3358 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7692 | 0 | 0 | 0 | 0
2184819 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMBEL KÖYÜ İÇME SUYU 2 TR 35-27-M00466_35-27-M00466_2368875 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:28:58 | 19.12.2021 00:29:01 | 2.0008 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0292 | 0 | 0 | 0 | 0
2184807 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3182 35-02-K03182_99455568_99455568 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:29:21 | 19.12.2021 01:24:00 | 2.9108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9108 | 0 | 0 | 0 | 0
2184812 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-157 35-19-M00157_5858096_56377708_56377708 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:30:35 | 19.12.2021 00:18:23 | 1.7967 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.68 | 0 | 0 | 0 | 0
2184818 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:31:01 | 18.12.2021 22:56:35 | 0.42611 | 40 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0444 | 225.4128 | 0 | 0 | 0 | 0
2184810 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1269 35-02-M01269_M-1 M04_2097996 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:32:44 | 18.12.2021 23:10:16 | 0.62556 | 42 | 4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2733 | 2810.6211 | 0 | 0 | 0 | 0
2184821 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ESKİ ORHANLI M-89 35-14-M00089_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125446 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:34:11 | 19.12.2021 02:48:10 | 4.2331 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2331 | 313.2461 | 0 | 0 | 0 | 0
2194852 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-3948 35-07-K03948__72410514_72410514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:35:34 | 19.12.2021 01:15:19 | 2.6625 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2375 | 0 | 0 | 0 | 0
2184814 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_YAZIBAŞI-2 M17_2305565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:37:40 | 18.12.2021 22:43:29 | 0.096944 | 32 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1022 | 56.6156 | 0 | 0 | 0 | 0
2194924 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-111 OVACIK 35-18-L00111_6708367_56355068_56355068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:38:04 | 19.12.2021 02:57:40 | 4.3267 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.3267 | 0 | 0
2184832 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-15 35-31-L00015_B_79912862_79912862 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:41:20 | 18.12.2021 23:53:35 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7583 | 0 | 0
2184824 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_BAŞLAMIŞ L02_2058314 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:43:49 | 18.12.2021 22:54:39 | 0.18056 | 129 | 1874 | 0 | 0 | 130 | 3930 | 23.2917 | 338.3611 | 0 | 0 | 23.4722 | 709.5833
2194835 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3555 35-01-K03555_910269690_910269690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:44:09 | 19.12.2021 01:14:49 | 2.5111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5111 | 0 | 0 | 0 | 0
2184827 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KİRAZ TM L012_72238536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:47:09 | 18.12.2021 22:47:29 | 0.0055556 | 0 | 4 | 10 | 585 | 121 | 4341 | 0 | 0.022222 | 0.055556 | 3.25 | 0.67222 | 24.1167
2194876 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | DOKUZLAR TR-1 35-31-L00168_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046053 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:47:19 | 19.12.2021 01:22:03 | 2.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5789 | 110.8922
2194842 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1489 35-01-K01489_912333407_912333407 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:50:59 | 19.12.2021 02:14:10 | 3.3864 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1592 | 0 | 0 | 0 | 0
2194860 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4203 35-03-K04203_E_56363953_56363953 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:51:52 | 19.12.2021 03:12:58 | 4.3517 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061.8067 | 0 | 0 | 0 | 0
2194841 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2564 35-02-M02564_35-02-M02564_49175774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 22:55:44 | 19.12.2021 01:45:36 | 2.8311 | 1 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8311 | 1871.3644 | 0 | 0 | 0 | 0
2194844 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3911 35-04-K03911_TRAFO K02_2120782 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:00:25 | 19.12.2021 02:35:38 | 3.5869 | 2 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1739 | 1259.0175 | 0 | 0 | 0 | 0
2194856 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1958 35-09-K01958_A_56383994_56383994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:01:04 | 18.12.2021 23:50:00 | 0.81556 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1089 | 0 | 0 | 0 | 0
2194850 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1115 35-04-K01115_B_65512076_65512076 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:01:08 | 19.12.2021 01:53:51 | 2.8786 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.7628 | 0 | 0 | 0 | 0
2194843 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_A_56394011_56394011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:01:17 | 19.12.2021 01:15:57 | 2.2444 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2194845 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_VAKIFLAR L06_2308114 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:01:29 | 18.12.2021 23:31:32 | 0.50083 | 0 | 0 | 11 | 2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5092 | 1261.0983 | 0 | 0
2194864 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARABULU TR-1 35-31-L00348_35-31-L00348_2365277 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:02:51 | 19.12.2021 03:35:07 | 4.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5378 | 95.2933
2194867 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1422 35-04-K01422_C_56382785_56382785 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:03:30 | 19.12.2021 04:12:26 | 5.1489 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.1444 | 0 | 0 | 0 | 0
2194861 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3773 35-04-K03773_A_56382813_56382813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:03:38 | 19.12.2021 01:12:54 | 2.1544 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
2194847 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-321 35-18-L00321_GERMİYAN İM L02_72091102 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:05:39 | 18.12.2021 23:10:00 | 0.0725 | 0 | 6 | 19 | 1201 | 24 | 3004 | 0 | 0.435 | 1.3775 | 87.0725 | 1.74 | 217.79
2194855 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3538 35-01-K03538_C_56363593_56363593 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:11:43 | 19.12.2021 01:56:49 | 2.7517 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.4683 | 0 | 0 | 0 | 0
2194854 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HATUNDERE M03_66476668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:12:12 | 18.12.2021 23:23:00 | 0.18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2194895 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-382 35-02-M00382_914649587_914649587 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:12:16 | 19.12.2021 01:29:26 | 2.2861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
2194871 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ ÇIKIŞ M04_56298987 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:13:30 | 19.12.2021 01:07:39 | 1.9025 | 6 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.415 | 2142.215 | 0 | 0 | 0 | 0
2194858 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | İĞDELİ TR-6 35-31-L00400_35-31-L00400_2354903 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:13:42 | 19.12.2021 02:40:43 | 3.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4503 | 69.0056
2194866 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HASANLAR TR-1 35-28-M00203_B_56357858_56357858 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:20:16 | 19.12.2021 01:04:10 | 1.7317 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2183 | 0 | 0 | 0 | 0
2194869 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ŞİFNE L06_2313576 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:21:39 | 18.12.2021 23:57:07 | 0.59111 | 0 | 6 | 19 | 1201 | 24 | 3004 | 0 | 3.5467 | 11.2311 | 709.9244 | 14.1867 | 1775.6978
2194880 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2014 35-01-M02014_911002293_911002293 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:25:55 | 19.12.2021 09:51:28 | 10.4258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8517 | 0 | 0 | 0 | 0
2194879 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1531 35-09-M01531_35-09-M01531_2349668 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:26:27 | 19.12.2021 05:31:44 | 6.0881 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0881 | 225.2581 | 0 | 0 | 0 | 0
2194874 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3036 35-04-K03036_B_56356912_56356912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:27:25 | 19.12.2021 02:38:28 | 3.1842 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.4617 | 0 | 0 | 0 | 0
2194887 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ŞEYHDAVUTLAR TR-1 45-79-M00123_45-79-M00123_2375526 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:30:24 | 19.12.2021 02:20:24 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 385.3333
2194873 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:32:19 | 18.12.2021 23:40:00 | 0.12806 | 65 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3236 | 210.3953 | 0 | 0 | 0 | 0
2194872 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK TR-5 35-31-L00347_35-31-L00347_2365276 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:33:05 | 19.12.2021 06:40:44 | 7.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1275 | 149.6775
2194894 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1873 35-09-K01873_97800931_97800931 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:35:31 | 19.12.2021 01:08:26 | 1.5486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0972 | 0 | 0 | 0 | 0
2194882 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-2 35-28-M00188_C_56357601_56357601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:36:14 | 19.12.2021 00:32:48 | 0.94278 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7111 | 0 | 0 | 0 | 0
2194885 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TOPÇAM M05_2334650 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:36:38 | 19.12.2021 01:17:26 | 1.68 | 0 | 28 | 0 | 0 | 10 | 144 | 0 | 47.04 | 0 | 0 | 16.8 | 241.92
2195009 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_M 4M_5873795 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:37:22 | 19.12.2021 06:45:36 | 7.1372 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8817 | 0 | 0 | 0 | 0
2194909 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057229 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:38:07 | 19.12.2021 00:42:18 | 1.0697 | 81 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6475 | 2909.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
2194903 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4491 LAKA TR-2 35-02-K04491__72371920_72371920 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:41:30 | 19.12.2021 00:54:28 | 1.2161 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
2194889 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HatBaşıAyırıcı_53136426 M04_53136426 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:44:41 | 19.12.2021 01:07:29 | 1.38 | 0 | 0 | 21 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.98 | 60.72 | 9.66 | 0
2194884 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_KAYAKÖY İM L09_72307167 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:45:00 | 19.12.2021 00:53:55 | 1.1486 | 34 | 642 | 0 | 0 | 26 | 942 | 39.0528 | 737.4083 | 0 | 0 | 29.8639 | 1081.9917
2194896 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-986 35-03-M00986_A_56353910_56353910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:49:51 | 19.12.2021 09:19:16 | 9.4903 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992.9583 | 0 | 0 | 0 | 0
2194900 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1779 35-01-K01779_B_56378318_56378318 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:50:27 | 19.12.2021 02:48:22 | 2.9653 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4653 | 0 | 0 | 0 | 0
2194893 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇAMAVLU TR-2 35-16-M00124_47470359_56399027_56399027 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:52:40 | 19.12.2021 02:23:24 | 2.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6111
2194901 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3577 35-02-K03577_35-02-K03577_2370273 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2021 23:57:52 | 19.12.2021 00:43:33 | 0.76139 | 1 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76139 | 424.0936 | 0 | 0 | 0 | 0
2194897 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | M-749 KIRIKLAR CEZAEVİ KÖK 35-03-M00749_M-750 CEZAEVİ M01_49932292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 00:00:19 | 19.12.2021 02:49:53 | 2.8261 | 120 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.1333 | 11417.4889 | 0 | 0 | 0 | 0
2194902 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | KIRATLI TR-2 35-30-L00142_35-30-L00142_2346684 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 00:00:26 | 19.12.2021 01:44:25 | 1.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7331 | 206.2336
2194918 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4768 35-03-K04768__72374506_72374506 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 00:01:40 | 19.12.2021 04:56:56 | 4.9211 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5822 | 0 | 0 | 0 | 0
2194917 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-225 35-18-L00225_A_65507630_65507630 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 00:03:40 | 19.12.2021 09:33:00 | 9.4889 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.8222 | 0 | 0
2194910 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-37 35-23-M00037_B_56377460_56377460 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 00:08:58 | 19.12.2021 01:26:08 | 1.2861 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
2194912 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77952968 M09_77952968 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 00:11:56 | 19.12.2021 02:12:02 | 2.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.005 | 196.1633
2194906 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | VEZİROĞLU TARIMSAL SULAMA 45-71-M01074_45-71-M01074_2364027 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 00:14:00 | 19.12.2021 04:51:46 | 4.6294 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9239 | 0 | 0 | 0 | 0
2194907 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_GİRİŞ - TRF L02_66544619 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 00:16:49 | 19.12.2021 00:17:29 | 0.011111 | 128 | 1826 | 0 | 0 | 98 | 2104 | 1.4222 | 20.2889 | 0 | 0 | 1.0889 | 23.3778
2194913 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARAKUZU TR-1 35-17-M00466_6109980_56355926_56355926 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 00:17:05 | 19.12.2021 01:05:25 | 0.80556 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
2194915 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-358 35-04-K00358_D_56381111_56381111 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 00:19:56 | 19.12.2021 01:31:02 | 1.185 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.385 | 0 | 0 | 0 | 0
2194916 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3556 35-01-K03556_910420081_910420081 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 00:31:58 | 19.12.2021 01:21:06 | 0.81889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81889 | 0 | 0 | 0 | 0
2194919 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | PINAR KÖYÜ TR-1 45-71-M01686_43176048_56389181_56389181 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 00:36:39 | 19.12.2021 03:57:27 | 3.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.24
2194936 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_B_56369348_56369348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 00:46:54 | 19.12.2021 12:21:00 | 11.5683 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.115 | 0 | 0 | 0 | 0
2194921 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 00:47:00 | 19.12.2021 00:56:11 | 0.15306 | 39 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9692 | 74.8442 | 0 | 0 | 0 | 0
2194922 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-2 35-25-M00177_B_56365598_56365598 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 00:47:00 | 19.12.2021 05:33:06 | 4.7683 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.88 | 0 | 0 | 0 | 0
2194923 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_BAŞLAMIŞ L02_2058314 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 00:50:21 | 19.12.2021 00:55:00 | 0.0775 | 128 | 1826 | 0 | 0 | 122 | 3496 | 9.92 | 141.515 | 0 | 0 | 9.455 | 270.94
2194931 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_A_56357868_56357868 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 00:58:22 | 19.12.2021 03:20:08 | 2.3628 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.59 | 0 | 0 | 0 | 0
2194928 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135945 L16_53135945 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 00:59:22 | 19.12.2021 01:56:23 | 0.95028 | 3 | 13 | 2 | 79 | 0 | 0 | 2.8508 | 12.3536 | 1.9006 | 75.0719 | 0 | 0
2194948 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-8 35-17-M00368_6014324_56355893_56355893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 01:17:12 | 19.12.2021 02:31:23 | 1.2364 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2006 | 0 | 0 | 0 | 0
2194939 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1470 35-02-M01470_D_56364847_56364847 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 01:17:24 | 19.12.2021 02:39:20 | 1.3656 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0722 | 0 | 0 | 0 | 0
2194945 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-16-L00026_953330072_953330072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 01:18:14 | 19.12.2021 03:27:26 | 2.1533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1533 | 0 | 0 | 0 | 0
2194941 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1289 35-02-M01289_M_56363416_56363416 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 01:19:47 | 19.12.2021 02:16:20 | 0.9425 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.9725 | 0 | 0 | 0 | 0
2194933 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1820 35-01-K01820_B_56369035_56369035 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 01:20:08 | 19.12.2021 03:53:26 | 2.555 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.92 | 0 | 0 | 0 | 0
2194934 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-2443 35-07-K02443_ILICA TM K02_2072517 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 01:20:29 | 19.12.2021 01:27:49 | 0.12222 | 9 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0
2194932 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-168 35-01-K00168_GÖZTEPE İM K05_64661645 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 19.12.2021 01:20:59 | 19.12.2021 01:26:19 | 0.088889 | 8 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71111 | 132.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
2194960 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 01:27:29 | 19.12.2021 04:14:43 | 2.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7444 | 1343.4411
2194937 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLKKURŞUN MERKEZ TR-1 35-15-L00489_950382051_950382051 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 01:28:34 | 19.12.2021 04:50:10 | 3.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0
2194938 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-3065 35-07-K03065_K-3064 K01_48411839 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimli | 19.12.2021 01:36:39 | 19.12.2021 01:37:19 | 0.011111 | 11 | 3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12222 | 37.7556 | 0 | 0 | 0 | 0
2194944 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_D_60983928_60983928 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 01:36:55 | 19.12.2021 06:27:40 | 4.8458 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0708 | 0 | 0 | 0 | 0
2194942 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 01:41:29 | 19.12.2021 02:07:00 | 0.42528 | 0 | 3 | 17 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1.2758 | 7.2297 | 140.7669 | 0 | 0
2194955 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2741 35-02-M02741_D_79573174_79573174 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 01:46:24 | 19.12.2021 03:54:52 | 2.1411 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
2194954 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 01:51:59 | 19.12.2021 02:30:21 | 0.63944 | 41 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2172 | 353.6128 | 0 | 0 | 0 | 0
2194946 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1820 35-01-K01820_35-01-K01820_2349573 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 01:52:12 | 19.12.2021 04:11:13 | 2.3169 | 1 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3169 | 1577.8392 | 0 | 0 | 0 | 0
2194959 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4711 35-04-K04711_B_56368384_56368384 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 01:55:52 | 19.12.2021 03:40:15 | 1.7397 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4244 | 0 | 0 | 0 | 0
2194950 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_KURTULMUŞ ÇIKIŞI L02_66546808 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 01:58:00 | 19.12.2021 11:32:48 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.64 | 4157.72
2194966 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-22 35-23-M00022_950420288_950420288 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 01:58:17 | 19.12.2021 06:44:05 | 4.7633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7633 | 0 | 0 | 0 | 0
2194968 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | _9855991_56358710_56358710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 02:02:42 | 19.12.2021 02:59:21 | 0.94417 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8783 | 0 | 0 | 0 | 0
2194972 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-32 DEREKÖY 35-22-M00032_A_56371797_56371797 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 02:10:37 | 19.12.2021 02:51:18 | 0.67806 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1025 | 0 | 0 | 0 | 0
2194982 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2342 35-03-K02342_B_56369847_56369847 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 02:15:33 | 19.12.2021 04:00:59 | 1.7572 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7456 | 0 | 0 | 0 | 0
2194963 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135662 M03_53135662 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 02:16:34 | 19.12.2021 03:21:07 | 1.0758 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0758 | 82.8392 | 0 | 0
2194962 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-458 35-07-K00458_K-2416 K06_48438202 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimli | 19.12.2021 02:17:49 | 19.12.2021 02:19:13 | 0.023333 | 2 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 36.3067 | 0 | 0 | 0 | 0
2194969 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2530 35-02-K02530_99173593_99173593 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 02:18:57 | 19.12.2021 06:11:16 | 3.8719 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6158 | 0 | 0 | 0 | 0
2194983 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAMLICA TR-1 35-26-M00454_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040252 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 02:23:16 | 19.12.2021 04:33:33 | 2.1714 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1714 | 356.1078 | 0 | 0 | 0 | 0
2194971 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-1776 35-07-K01776_K-2547 K02_48407823 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 19.12.2021 02:41:09 | 19.12.2021 03:23:48 | 0.71083 | 7 | 2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9758 | 1892.9492 | 0 | 0 | 0 | 0
2194979 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | MERSİNLİDERE TR-3 (KIRKOÇLAR) 35-31-L00197_35-31-L00197_65825359 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 02:49:39 | 19.12.2021 12:12:11 | 9.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3756 | 187.5111
2194978 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTÖREN TR-3 35-20-L00349_35-20-L00349_2359209 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 02:50:59 | 19.12.2021 05:14:08 | 2.3858 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3858 | 229.04 | 0 | 0 | 0 | 0
2194973 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMBEL KÖYÜ İÇME SUYU 2 TR 35-27-M00466_35-27-M00466_2368875 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 02:51:39 | 19.12.2021 03:44:49 | 0.88611 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0139 | 0 | 0 | 0 | 0
2194977 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-749 KIRIKLAR CEZAEVİ KÖK 35-03-M00749_M-750 CEZAEVİ M01_49932298 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 02:55:33 | 19.12.2021 06:24:01 | 3.4744 | 109 | 3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.7144 | 10888.9089 | 0 | 0 | 0 | 0
2194975 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-367 ERBAY SİTESİ 35-18-L00367_6148102_56374658_56374658 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 02:56:39 | 19.12.2021 12:20:00 | 9.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.01
2194984 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1031 35-04-M01031_B_56363090_56363090 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 03:14:49 | 19.12.2021 05:08:02 | 1.8869 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.1978 | 0 | 0 | 0 | 0
2195002 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_SÜLEYMANLI PETROL TR KUZEY SAĞ ÇIKIŞI L04_2105416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 03:16:01 | 19.12.2021 05:25:16 | 2.1542 | 3 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4625 | 1275.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
2194993 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_35-15-L00358_2365314 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 03:29:39 | 19.12.2021 11:57:10 | 8.4586 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4586 | 279.1342 | 0 | 0 | 0 | 0
2194986 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_HatBaşıAyırıcı_53133597 M06_53133597 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 03:42:22 | 19.12.2021 07:35:37 | 3.8875 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2194992 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4197 35-02-K04197_D_56372013_56372013 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 03:50:01 | 19.12.2021 06:56:44 | 3.1119 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.2019 | 0 | 0 | 0 | 0
2194989 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 03:54:31 | 19.12.2021 04:02:29 | 0.13278 | 69 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1617 | 193.3244 | 0 | 0 | 0 | 0
2194995 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1332 35-03-K01332_C_56377254_56377254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 04:02:22 | 19.12.2021 09:06:34 | 5.07 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.99 | 0 | 0 | 0 | 0
2194996 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-10 35-02-M00010_C_56369216_56369216 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 04:19:22 | 19.12.2021 05:40:33 | 1.3531 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0058 | 0 | 0 | 0 | 0
2194994 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-2 35-28-M00188_C_56357601_56357601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 04:22:58 | 19.12.2021 17:27:04 | 13.0683 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2194997 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4039 35-03-K04039_B_56364347_56364347 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 04:25:30 | 19.12.2021 09:12:18 | 4.78 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.32 | 0 | 0 | 0 | 0
2195001 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3401(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03401_A_56363647_56363647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 04:38:52 | 19.12.2021 08:30:16 | 3.8567 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.6933 | 0 | 0 | 0 | 0
2195018 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | HECİZ KÖK 45-82-M00485_SAVAŞTEPE 34.5 ÇIKIŞ M03_66191057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 04:41:10 | 19.12.2021 06:57:00 | 2.2639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 339 | 0 | 2.2639 | 0 | 0 | 86.0278 | 767.4583
2195003 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-18 (UNCU BOZKÖY) 45-71-M00213_DM-18/05 (TR-138) - DM-18/10 BAYINDIRLIK M02_2077602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 04:57:10 | 19.12.2021 06:20:13 | 1.3842 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.305 | 15.2258 | 0 | 0 | 0 | 0
2195007 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_KAYAKÖY MERKEZ L06_72307164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 05:03:07 | 19.12.2021 07:14:06 | 2.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1967 | 1351.3114
2195008 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_BALIBEY ÇIKIŞ L06_61353348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 05:16:10 | 19.12.2021 06:01:46 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 631.56
2195038 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-3 M08_2311008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 05:20:41 | 19.12.2021 09:24:00 | 4.0553 | 0 | 7 | 19 | 1201 | 53 | 5358 | 0 | 28.3869 | 77.0503 | 4870.3886 | 214.9297 | 21728.1783
2195013 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_ÇAMBEL KÖYÜ M03_72166067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 05:26:30 | 19.12.2021 06:10:09 | 0.7275 | 9 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5475 | 292.455 | 0 | 0 | 0 | 0
2195012 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | NEBİLER TR-1 35-30-L00137_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042861 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 05:30:36 | 19.12.2021 07:00:00 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 107.28
2195017 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176_A_56366924_56366924 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 05:42:27 | 19.12.2021 07:34:20 | 1.8647 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8489 | 0 | 0 | 0 | 0
2195015 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049991 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 05:47:00 | 19.12.2021 06:06:32 | 0.32556 | 0 | 13 | 17 | 208 | 30 | 390 | 0 | 4.2322 | 5.5344 | 67.7156 | 9.7667 | 126.9667
2195019 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_35-16-M00011_72045945 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 05:49:30 | 19.12.2021 10:27:20 | 4.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6306 | 213.0056
2195020 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3911 35-04-K03911_B_56368911_56368911 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 05:49:39 | 19.12.2021 08:35:16 | 2.7603 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6236 | 0 | 0 | 0 | 0
2195022 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖREN TR-1 35-31-L00314_47810498_56352453_56352453 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 05:59:00 | 19.12.2021 17:51:28 | 11.8744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.5833
2195023 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_ALTINOLUK TR-2 L05_2113768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:02:41 | 19.12.2021 10:43:00 | 4.6719 | 1 | 3 | 12 | 265 | 11 | 250 | 4.6719 | 14.0158 | 56.0633 | 1238.0653 | 51.3914 | 1167.9861
2195024 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-76 35-19-L00076_7262952_56376660_56376660 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:03:02 | 19.12.2021 07:36:02 | 1.55 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2195028 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DÜVERLİK TR-2 35-26-M01233_C_66216657_66216657 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:12:41 | 19.12.2021 09:46:46 | 3.5681 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6569 | 0 | 0 | 0 | 0
2195029 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURCALI TR 1 35-31-L00187_47966755_56380873_56380873 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:15:29 | 19.12.2021 15:52:18 | 9.6136 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.5444 | 0 | 0
2195027 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2091 35-09-M02091__72410515_72410515 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:18:05 | 19.12.2021 18:18:32 | 12.0075 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
2195030 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1518 35-02-M01518_F_56379819_56379819 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:28:09 | 19.12.2021 09:03:16 | 2.5853 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.9461 | 0 | 0 | 0 | 0
2195035 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-13 35-15-L01049_A_56372077_56372077 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:40:23 | 19.12.2021 09:29:21 | 2.8161 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4483 | 0 | 0
2195031 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3088(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03088_A_56377191_56377191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:40:43 | 19.12.2021 08:34:00 | 1.8881 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.91 | 0 | 0 | 0 | 0
2195032 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-700 35-04-K00700_99711120_99711120 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:41:00 | 19.12.2021 08:49:07 | 2.1353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2706 | 0 | 0 | 0 | 0
2195036 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2057950 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:41:01 | 19.12.2021 07:52:33 | 1.1922 | 67 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8789 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0
2195033 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2845 35-03-M02845_ M06_82471648 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:41:58 | 19.12.2021 11:08:54 | 4.4489 | 11 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9378 | 4030.6933 | 0 | 0 | 0 | 0
2195042 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEKLİK TR-1 35-16-M00036_953324560_953324560 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:57:59 | 19.12.2021 11:57:17 | 4.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9883
2195039 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-22 35-23-M00022_C_56366118_56366118 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 06:59:58 | 19.12.2021 07:28:39 | 0.47806 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7569 | 0 | 0 | 0 | 0
2195051 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_66085765 M01_66085765 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:03:02 | 19.12.2021 10:27:30 | 3.4078 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4078 | 153.35 | 0 | 0
2195040 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_ÇAMBEL KÖYÜ M03_72166067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:04:53 | 19.12.2021 07:17:32 | 0.21083 | 9 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8975 | 84.755 | 0 | 0 | 0 | 0
2195201 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-907 35-03-M00907_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070529 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:06:40 | 19.12.2021 15:02:47 | 7.9353 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9353 | 666.5633 | 0 | 0 | 0 | 0
2195041 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KİRAZ TM L012_72238536 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:06:51 | 19.12.2021 07:07:50 | 0.016389 | 0 | 4 | 10 | 507 | 121 | 4343 | 0 | 0.065556 | 0.16389 | 8.3092 | 1.9831 | 71.1769
2195050 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-126 35-26-M00126_35-26-M00126_2366019 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:11:41 | 19.12.2021 08:05:14 | 0.8925 | 1 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8925 | 550.6725 | 0 | 0 | 0 | 0
2195044 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | TURGUTALP KÖK 45-71-M00260_KOOPERATİF M03_72233757 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:13:03 | 19.12.2021 10:47:29 | 3.5739 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7389 | 7.1478 | 0 | 0 | 0 | 0
2195081 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2632 35-03-K02632_910549025_910549025 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:14:33 | 19.12.2021 11:03:17 | 3.8122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6244 | 0 | 0 | 0 | 0
2195052 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_HALİLLER KÖK L06_2119140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:17:12 | 19.12.2021 14:10:30 | 6.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1067 | 1673.865
2195053 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULUDERE MUSLUK TR-5 35-31-L00122_956589481_956589481 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:18:01 | 19.12.2021 14:51:17 | 7.5544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5544 | 0 | 0
2195049 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-5 35-31-L00347_47791954_56352023_56352023 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:22:17 | 19.12.2021 16:48:07 | 9.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2917
2195047 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | VİŞNELİ TR-2 35-27-M00951_35-27-M00951_82735626 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:25:10 | 19.12.2021 10:52:28 | 3.455 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.455 | 44.915 | 0 | 0 | 0 | 0
2195054 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-6/1 YAĞCI KAVAĞI 35-20-L00033_GENCER FİDERİ L02_66512522 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:39:40 | 19.12.2021 08:53:00 | 1.2222 | 7 | 214 | 7 | 143 | 0 | 0 | 8.5556 | 261.5556 | 8.5556 | 174.7778 | 0 | 0
2195055 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1385 35-02-M01385_A_56362845_56362845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:45:52 | 19.12.2021 09:47:40 | 2.03 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.44 | 0 | 0 | 0 | 0
2195062 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_KAYAKÖY İM L09_72307167 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:49:11 | 19.12.2021 11:08:29 | 3.3217 | 34 | 642 | 0 | 0 | 26 | 942 | 112.9367 | 2132.51 | 0 | 0 | 86.3633 | 3129.01
2195070 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-519 OVACIK 35-18-L00519_10828601_56354371_56354371 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:56:14 | 19.12.2021 13:49:50 | 5.8933 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9333 | 0 | 0
2195075 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR DM-2 (M-6) 35-25-M00006_C_65499291_65499291 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 07:58:01 | 19.12.2021 11:42:33 | 3.7422 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.44 | 0 | 0 | 0 | 0
2195059 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-4 35-19-L00004_6809519_56394556_56394556 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:00:34 | 19.12.2021 15:52:11 | 7.8603 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3233 | 0 | 0 | 0 | 0
2195061 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-66 35-19-L00066_8915667_56390367_56390367 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:02:17 | 19.12.2021 10:41:40 | 2.6564 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0661 | 0 | 0 | 0 | 0
2195057 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082778 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:03:43 | 19.12.2021 09:50:53 | 1.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7861 | 498.325
2195060 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_HatBaşıAyırıcı_53140149 L03_53140149 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:06:51 | 19.12.2021 12:29:57 | 4.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | 986.625
2195064 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4372 35-02-K04372_B_60983611_60983611 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:07:09 | 19.12.2021 09:28:47 | 1.3606 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5517 | 0 | 0 | 0 | 0
2195071 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇINARDİBİ KÖK 35-20-M00069_DERNEKLİ-BALCILAR-OSMANLAR-BAYRAMLAR-KAMBERLER M04_66050706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:07:12 | 19.12.2021 11:56:03 | 3.8142 | 29 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6108 | 1956.6675 | 0 | 0 | 0 | 0
2195069 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_A_60982263_60982263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:10:25 | 19.12.2021 09:30:28 | 1.3342 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7033 | 0 | 0 | 0 | 0
2195084 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-18 35-28-L00018_953369771_953369771 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:11:28 | 19.12.2021 19:09:04 | 10.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 0
2195065 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_53136135 M03_53136135 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:12:01 | 19.12.2021 10:10:12 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9697 | 0
2195063 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYDOĞDU TR-1 45-73-M00899_93556559_93556559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:13:09 | 19.12.2021 09:54:28 | 1.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6886 | 0
2195073 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-243 35-04-K00243_99464961_99464961 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:13:31 | 19.12.2021 09:46:18 | 1.5464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5464 | 0 | 0 | 0 | 0
2195105 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TİYENLİ TR-3 45-85-M00012_45-85-M00012_2353545 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:16:46 | 19.12.2021 10:10:58 | 1.9033 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9033 | 78.0367 | 0 | 0
2195088 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİKÖŞE TR-4 35-17-M00228_950304153_950304153 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:25:55 | 19.12.2021 10:25:43 | 1.9967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9967 | 0 | 0 | 0 | 0
2195083 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA ALABAŞLI TR-1 45-73-M00879_A_56404013_56404013 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:29:10 | 19.12.2021 12:34:28 | 4.0883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0883 | 0 | 0 | 0 | 4.0883
2195091 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YÜKSEKKÖY TR-1 35-17-M00184_950299992_950299992 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:29:16 | 19.12.2021 11:13:37 | 2.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7392
2195074 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLIBEL TR-5 35-20-L00352_957831390_957831390 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:29:32 | 19.12.2021 14:06:39 | 5.6186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6186 | 0 | 0 | 0 | 0
2195078 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUNTDAĞYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01699_953214055_953214055 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:29:33 | 19.12.2021 11:31:04 | 3.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0253
2195072 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-295 35-18-L00295_6197188_56370564_56370564 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:30:07 | 19.12.2021 17:37:32 | 9.1236 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7306 | 0 | 0
2195082 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | İMCELER TR-1 45-74-M00136_A_56393764_56393764 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:30:09 | 19.12.2021 09:49:05 | 1.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3156
2195181 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-2 35-27-L00052_913082343_913082343 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:30:16 | 19.12.2021 13:32:21 | 5.0347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0347 | 0 | 0 | 0 | 0
2195097 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-25 35-28-L00025_D_56365079_56365079 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:30:39 | 19.12.2021 10:40:59 | 2.1722 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
2195067 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK-2 45-82-M00205_IŞIKLAR-3 M04_82862628 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 08:31:04 | 19.12.2021 14:13:12 | 5.7022 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3198 | 102.6397 | 0 | 0 | 0 | 0
2195076 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-4 (BEYDERESİ) 35-19-M00216_11903039_56373314_56373314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:34:48 | 19.12.2021 19:14:36 | 10.6633 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.96 | 0 | 0 | 0 | 0
2195127 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176_950415886_950415886 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:36:25 | 19.12.2021 09:47:00 | 1.1764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 0
2195085 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-875 35-02-M00875_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2036642 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:41:08 | 19.12.2021 14:02:39 | 5.3586 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3586 | 214.3444 | 0 | 0 | 0 | 0
2195079 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_TR-A L01_2313570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:43:01 | 19.12.2021 09:26:11 | 0.71944 | 0 | 7 | 19 | 1201 | 53 | 5358 | 0 | 5.0361 | 13.6694 | 864.0528 | 38.1306 | 3854.7833
2195165 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-22 35-23-M00022__76654990_76654990 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:45:24 | 19.12.2021 13:51:55 | 5.1086 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.4492 | 0 | 0 | 0 | 0
2195146 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133588 M30_53133588 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:47:23 | 19.12.2021 16:28:56 | 7.6925 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2195089 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-142 TEOS EVLERİ 35-14-L00142_7239263_56368523_56368523 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:48:29 | 19.12.2021 15:15:32 | 6.4508 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4675 | 0 | 0 | 0 | 0
2195086 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3411(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03411_910643328_910643328 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:48:41 | 19.12.2021 09:44:00 | 0.92194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5317 | 0 | 0 | 0 | 0
2195110 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_953242971_953242971 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:49:46 | 19.12.2021 18:20:37 | 9.5142 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5992 | 0 | 0 | 0 | 0
2195090 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-28 35-21-L00156_C_56376107_56376107 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:53:34 | 19.12.2021 11:09:02 | 2.2578 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.7156 | 0 | 0 | 0 | 0
2195087 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-611 35-02-K00611_K-469 K03_2114017 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 08:53:41 | 19.12.2021 18:29:57 | 9.6043 | 1 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6043 | 2746.8354 | 0 | 0 | 0 | 0
2195096 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2114 35-03-M02114_910199959_910199959 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:55:05 | 19.12.2021 11:37:10 | 2.7014 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8056 | 0 | 0 | 0 | 0
2195121 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ZEYTİNOVA TR-5 35-20-L00312_7634787_56377650_56377650 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 08:55:16 | 19.12.2021 09:44:34 | 0.82167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.79
2195111 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-157 35-19-M00157_5858096_56377708_56377708 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:00:43 | 19.12.2021 15:51:22 | 6.8442 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.39 | 0 | 0 | 0 | 0
2195101 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ORHANLI ORTA M-90 35-14-M00090_6712039_56358769_56358769 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:01:04 | 19.12.2021 12:23:08 | 3.3678 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9756 | 0 | 0 | 0 | 0
2195106 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-2 35-31-L00355_47788192_56352954_56352954 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:01:17 | 19.12.2021 14:43:26 | 5.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.455
2195102 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURCALI TR 2 35-31-L00107_47967559_56399525_56399525 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:02:02 | 19.12.2021 10:31:00 | 1.4828 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0006 | 0 | 0
2195098 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ADİLOBA TR-1 45-80-M00156_45-80-M00156_2369011 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:02:49 | 19.12.2021 16:59:57 | 7.952 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.952 | 580.4966 | 0 | 0 | 0 | 0
2195107 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ILDIR KÖK 35-18-M00069_M-30 TERMAL KENT M03_72093159 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:03:18 | 19.12.2021 12:48:40 | 3.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7806 | 1795.4211
2195124 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _913715989_913715989 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:03:38 | 19.12.2021 11:34:47 | 2.5192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5192 | 0 | 0 | 0 | 0
2195415 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1994 35-01-K01994_K-2360 K03_42466863 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:03:50 | 19.12.2021 14:32:23 | 5.4758 | 1 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4758 | 2935.0467 | 0 | 0 | 0 | 0
2195109 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNYAKA TR-3 45-79-M00478_C_56384484_56384484 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:04:24 | 19.12.2021 10:24:55 | 1.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6519
2195117 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M10_2038795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:05:28 | 19.12.2021 10:03:08 | 0.96111 | 52 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9778 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2195125 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-515 35-03-K00515_35-03-K00515_2348593 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:05:39 | 19.12.2021 10:00:42 | 0.9175 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9175 | 22.9375 | 0 | 0 | 0 | 0
2195137 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1019 35-03-M01019_D_56383872_56383872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:08:38 | 19.12.2021 11:15:24 | 2.1128 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.0744 | 0 | 0 | 0 | 0
2195120 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_5843990_56375066_56375066 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:10:06 | 19.12.2021 15:15:09 | 6.0842 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.7433 | 0 | 0 | 0 | 0
2195144 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-418 35-03-K00418_D_56378131_56378131 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:10:30 | 19.12.2021 10:25:30 | 1.25 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2195112 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | AHMET YAR KÖK 35-27-M00067_KLEMSAN KÖK M03_72177175 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:13:32 | 19.12.2021 14:17:26 | 5.0648 | 104 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.7416 | 1980.3458 | 0 | 0 | 0 | 0
2195140 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KARAKUYU TR-4 35-26-M00441_35-26-M00441_2362897 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:15:00 | 19.12.2021 11:11:36 | 1.9433 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9433 | 174.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2195113 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_ALMAK TM-1 M03_66441223 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimli | 19.12.2021 09:15:12 | 19.12.2021 09:15:17 | 0.0012286 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2195116 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_DERBENT DM-2 M15_2312521 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:15:17 | 19.12.2021 10:32:12 | 1.2819 | 422 | 482 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540.9806 | 617.8972 | 0 | 0 | 1.2819 | 0
2195129 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2329810 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:15:22 | 19.12.2021 17:00:59 | 7.7603 | 61 | 306 | 45 | 0 | 300 | 522 | 473.3769 | 2374.645 | 349.2125 | 0 | 2328.0833 | 4050.865
2195114 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2308693 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:15:49 | 19.12.2021 17:00:00 | 7.7364 | 134 | 1120 | 0 | 0 | 7 | 272 | 1036.6761 | 8664.7556 | 0 | 0 | 54.1547 | 2104.2978
2195119 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1708 35-01-K01708_K-501 K01_2061689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:16:00 | 19.12.2021 09:25:30 | 0.15833 | 2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 87.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
2195182 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_DERBENT DM-1 M03_2063381 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:17:05 | 19.12.2021 17:14:50 | 7.9625 | 492 | 1563 | 45 | 0 | 299 | 523 | 3917.55 | 12445.3875 | 358.3125 | 0 | 2380.7875 | 4164.3875
2195126 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNELİ TR-2 35-19-M00209_6601369_56390748_56390748 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:17:37 | 19.12.2021 10:58:27 | 1.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.125
2195141 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAAHMETLİ TR-1 45-71-M01704_43171458_56399559_56399559 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:28:47 | 19.12.2021 11:43:06 | 2.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3861
2195136 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1708 35-01-K01708_K-4753 K03_2061685 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:31:00 | 19.12.2021 17:22:54 | 7.865 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.865 | 1101.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2195152 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_953360267_953360267 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:31:11 | 19.12.2021 17:56:57 | 8.4294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4294 | 0 | 0
2195133 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI YENİKÖY TR-1 45-83-L00447_45-83-L00447_2358111 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:31:13 | 19.12.2021 17:01:33 | 7.5053 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5053 | 532.8793 | 0 | 0 | 0 | 0
2195135 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/110 45-83-L00110_45-83-L00110_2357194 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:32:29 | 19.12.2021 16:21:20 | 6.8142 | 1 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8142 | 4510.9783 | 0 | 0 | 0 | 0
2195246 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1497 35-03-M01497_910193673_910193673 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:32:47 | 19.12.2021 14:51:18 | 5.3086 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9258 | 0 | 0 | 0 | 0
2195203 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1689 35-03-M01689_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2067543 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:33:25 | 19.12.2021 13:11:57 | 3.6422 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6422 | 152.9733 | 0 | 0 | 0 | 0
2195156 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_A_56376290_56376290 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:33:55 | 19.12.2021 16:35:11 | 7.0211 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6544 | 0 | 0 | 0 | 0
2195138 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4419 35-01-K04419_B_56373943_56373943 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:34:14 | 19.12.2021 10:44:31 | 1.1714 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3711 | 0 | 0 | 0 | 0
2195142 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:37:17 | 19.12.2021 18:19:40 | 8.7063 | 123 | 2514 | 0 | 0 | 17 | 404 | 1070.8751 | 21887.6424 | 0 | 0 | 148.0071 | 3517.3459
2195210 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | TÜRKELLİ TR-2 35-28-M00463_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2100488 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:37:50 | 19.12.2021 14:56:37 | 5.3131 | 1 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3131 | 1785.1867 | 0 | 0 | 0 | 0
2195169 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_B_56358007_56358007 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:38:45 | 19.12.2021 14:40:00 | 5.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.9167
2195145 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ÖZBEY YENİKÖY L02_2064118 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:38:50 | 19.12.2021 09:41:30 | 0.044444 | 18 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 67.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
2195161 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_C_56358386_56358386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:41:57 | 19.12.2021 20:06:31 | 10.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.1494
2195176 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALANKIYI TR-3 35-20-L00265_A_65510195_65510195 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:44:06 | 19.12.2021 14:10:38 | 4.4422 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.0356 | 0 | 0 | 0 | 0
2195159 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | LİMANLAR DM 35-17-M00718_ALMAK T.M. M01_72257010 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimli | 19.12.2021 09:46:23 | 19.12.2021 09:46:27 | 0.00084806 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2195179 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_12483134_56375212_56375212 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:46:45 | 19.12.2021 13:03:13 | 3.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0978
2195162 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_MKE M29_2307153 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:48:18 | 19.12.2021 15:09:35 | 5.3547 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3547 | 5.3547 | 0 | 0 | 0 | 0
2195215 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-44 SAKIZLI 35-19-L00044_5858472_56376647_56376647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:48:25 | 19.12.2021 14:03:40 | 4.2542 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2195163 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-1 35-16-L00001_DAĞITIM TRAFO TR-1 L08_67548022 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:48:28 | 19.12.2021 12:06:31 | 2.3008 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3008 | 370.4304 | 0 | 0 | 0 | 0
2195167 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | TİLKİKÖY TR-1 45-71-M01271_45-71-M01271_2349263 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:49:14 | 19.12.2021 12:17:05 | 2.4642 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4642 | 527.3317 | 0 | 0 | 0 | 0
2195170 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_BATI BGETON/KUŞÇUBURUN TR-1 TR-2 TR-3 M16_2335554 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:50:44 | 19.12.2021 11:03:22 | 1.2106 | 21 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4217 | 913.9694 | 0 | 0 | 0 | 0
2195219 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1092 35-03-K01092_910571947_910571947 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:53:47 | 19.12.2021 12:44:46 | 2.8497 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2486 | 0 | 0 | 0 | 0
2195175 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-107 35-15-L00107_A a6b_48898257 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:54:08 | 19.12.2021 12:03:24 | 2.1544 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6256 | 0 | 0 | 0 | 0
2195171 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-1 35-19-L00298_7131774_56389690_56389690 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:54:55 | 19.12.2021 18:48:06 | 8.8864 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.6603 | 0 | 0 | 0 | 0
2195168 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_ASARLIK DM-2 M02_66531980 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:55:06 | 19.12.2021 13:06:25 | 3.1884 | 5 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9421 | 2085.2209 | 0 | 0 | 0 | 0
2195183 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-26 45-74-M00026_TR-28 M02_72234370 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 09:57:10 | 19.12.2021 14:03:09 | 4.0997 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0997 | 94.2936 | 0 | 0
2195172 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-8 35-15-L01045_950392172_950392172 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:58:04 | 19.12.2021 13:49:18 | 3.8539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8539 | 0 | 0
2195205 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ESKİ KARAKÖY TR 35-17-M00447_11131479_56357346_56357346 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 09:59:23 | 19.12.2021 15:07:04 | 5.1281 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6403 | 0 | 0 | 0 | 0
2195191 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-51 35-21-L00151_B_56376562_56376562 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:01:24 | 19.12.2021 13:38:43 | 3.6219 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2439 | 0 | 0 | 0 | 0
2195195 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_HatBaşıAyırıcı_53134877 M01_53134877 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:02:12 | 19.12.2021 12:06:54 | 2.0783 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0783 | 0 | 0 | 0
2195218 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KARAVELİLER TR-1 35-16-M00126_47470444_56399365_56399365 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:04:58 | 19.12.2021 12:31:29 | 2.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3294
2195174 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_15.8 TRF GİRİŞ L01_2097289 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 10:05:17 | 19.12.2021 17:02:23 | 6.9515 | 421 | 3433 | 2 | 9 | 66 | 1782 | 2926.6002 | 23864.6521 | 13.9031 | 62.5639 | 458.8019 | 12387.6522
2195177 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ERZA KAP KÖK 35-27-M00078_ULUCAK YOLU M03_72177776 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 10:05:54 | 19.12.2021 14:49:39 | 4.7291 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2195187 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-6 K06_2056202 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:06:00 | 19.12.2021 11:04:00 | 0.96667 | 11 | 3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6333 | 3250.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2195178 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | TR-26 45-74-M00026_45-74-M00026_72234406 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 10:06:21 | 19.12.2021 14:16:09 | 4.1632 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1632 | 83.2634 | 0 | 0
2195184 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇANKAYA KÖK 35-26-M00587_TORUN M05_65934376 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 10:07:03 | 19.12.2021 14:53:28 | 4.7736 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2195213 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2709 35-03-K02709_910738762_910738762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:07:03 | 19.12.2021 12:18:49 | 2.1961 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9806 | 0 | 0 | 0 | 0
2195196 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_BALIKLIOVA TR-3 TR-4 L05_2321768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:08:27 | 19.12.2021 12:31:03 | 2.3767 | 5 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8833 | 936.4067 | 0 | 0 | 0 | 0
2195185 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-62 35-19-L00062_10036052_56377725_56377725 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:11:09 | 19.12.2021 11:26:53 | 1.2622 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2622 | 0 | 0 | 0 | 0
2195190 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4250 35-02-K04250_99522086_99522086 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:15:41 | 19.12.2021 11:21:55 | 1.1039 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3117 | 0 | 0 | 0 | 0
2195206 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DENİŞ TR-1 45-82-M00340_945521490_945521490 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:15:51 | 19.12.2021 13:44:11 | 3.4722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
2195199 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-332 35-02-K00332_99966712_99966712 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:18:44 | 19.12.2021 13:42:10 | 3.3906 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3433 | 0 | 0 | 0 | 0
2195211 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | GÜMÜLCELİ KÖK 45-80-M00057_A_56400929_56400929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:24:59 | 19.12.2021 13:07:43 | 2.7122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9856 | 0 | 0 | 0 | 0
2195202 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1439 35-01-M01439_35-01-M01439_2369924 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 10:27:50 | 19.12.2021 12:00:39 | 1.5469 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5469 | 414.5811 | 0 | 0 | 0 | 0
2195214 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KILAVUZLAR TR-2 45-74-M00200_A_56352049_56352049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:28:31 | 19.12.2021 13:26:08 | 2.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3644
2195208 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_ILCAKSU L23_2095817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:32:39 | 19.12.2021 13:05:37 | 2.5494 | 0 | 0 | 56 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.7689 | 221.8017 | 0 | 0
2195193 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-7 45-78-L00007_45-78-L00007_2349855 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:35:30 | 19.12.2021 11:01:30 | 0.43333 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 51.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
2195267 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TÜRKELLİ TR-1 35-28-M00462_D_56374020_56374020 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:46:59 | 19.12.2021 13:54:56 | 3.1325 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
2195226 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-217 35-01-K00217_A_56376758_56376758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:47:18 | 19.12.2021 12:09:00 | 1.3617 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.9917 | 0 | 0 | 0 | 0
2195240 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-14 35-25-M00060_C_56368328_56368328 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:49:52 | 19.12.2021 12:49:51 | 1.9997 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.9586 | 0 | 0 | 0 | 0
2195207 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_A_56378005_56378005 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:51:04 | 19.12.2021 12:39:26 | 1.8061 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5911 | 0 | 0 | 0 | 0
2196884 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-57 35-28-L00057_35-28-L00057_66703009 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 10:56:00 | 19.12.2021 13:28:00 | 2.5333 | 1 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 1970.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
2195233 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2 35-01-K00002_912552186_912552186 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:56:17 | 19.12.2021 12:57:31 | 2.0206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0206 | 0 | 0 | 0 | 0
2195217 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ULUCAK-2 M14_2053670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 10:58:30 | 19.12.2021 12:15:22 | 1.2811 | 274 | 31953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.0244 | 40935.3433 | 0 | 0 | 0 | 0
2195220 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_D_56370891_56370891 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:01:10 | 19.12.2021 21:33:32 | 10.5394 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034.1128 | 0 | 0
2195245 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_7819610_56393307_56393307 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:03:05 | 19.12.2021 12:37:29 | 1.5733 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.0133 | 0 | 0 | 0 | 0
2195222 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HOŞCALAR TR-1 45-74-M00106_945575509_945575509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:04:00 | 19.12.2021 12:41:42 | 1.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6283
2195285 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KARALAR TR-1 35-16-M00089_47460465_56399364_56399364 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:04:39 | 19.12.2021 16:07:06 | 5.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6942
2195224 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_VEZİROĞLU M04_50218016 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 11:04:40 | 19.12.2021 17:25:34 | 6.3483 | 24 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.36 | 1231.5767 | 0 | 0 | 0 | 0
2195241 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-5 K05_2313368 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:05:00 | 19.12.2021 11:52:00 | 0.78333 | 3 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 1469.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
2195225 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE HASTANE TR-1 45-71-M00193_953221728_953221728 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:05:22 | 19.12.2021 15:14:51 | 4.1581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1581 | 0 | 0 | 0 | 0
2195272 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-13 35-31-L00368_47904260_56392349_56392349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:05:48 | 19.12.2021 15:30:07 | 4.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1319
2195228 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_8355331_56358201_56358201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:06:18 | 19.12.2021 15:35:07 | 4.4803 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.645 | 0 | 0 | 0 | 0
2195305 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TIRMANLAR TR-1 35-16-M00083_B_56394960_56394960 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:06:24 | 19.12.2021 17:10:14 | 6.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.3472
2195235 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_11399101_56377760_56377760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:07:30 | 19.12.2021 19:51:53 | 8.7397 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1781 | 0 | 0 | 0 | 0
2195270 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-20 35-15-M00253_950396669_950396669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:09:26 | 19.12.2021 15:17:30 | 4.1344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1344 | 0 | 0
2195446 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-455 35-18-L00455_35-18-L00455_72057506 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:11:20 | 19.12.2021 20:27:00 | 9.2611 | 0 | 1 | 1 | 303 | 0 | 0 | 0 | 9.2611 | 9.2611 | 2806.1167 | 0 | 0
2195234 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜTEVELLİ TR-6 45-80-M00105_956554043_956554043 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:12:29 | 19.12.2021 12:09:09 | 0.94444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
2195291 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-27-M00055_913859355_913859355 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:13:23 | 19.12.2021 15:45:34 | 4.5364 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6819 | 0 | 0 | 0 | 0
2195254 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | GÖKÇEN DM 1-2/7 35-29-L00063_48309284_56397404_56397404 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:15:43 | 19.12.2021 13:03:30 | 1.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1856
2195239 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | SANAYİ SİTESİ TR-1 35-17-M00295_DAĞITIM TRAFO SANAYİ SİTESİ TR-1 M04_66282577 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 11:16:25 | 19.12.2021 14:28:35 | 3.2028 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.5351 | 0 | 0 | 0 | 0
2195288 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | GÖKYAKA TR-1 35-27-M00978_A_56382666_56382666 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:17:02 | 19.12.2021 13:55:51 | 2.6469 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
2195314 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-821 35-03-K00821_910601462_910601462 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:19:55 | 19.12.2021 14:13:44 | 2.8969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8969 | 0 | 0 | 0 | 0
2195249 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_B_56369186_56369186 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:20:25 | 19.12.2021 23:40:01 | 12.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.74
2195256 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-38 35-25-M00079_A_56372398_56372398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:21:19 | 19.12.2021 13:57:49 | 2.6083 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
2195251 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARADAĞ TR-1 45-73-M00287_945686537_945686537 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:22:14 | 19.12.2021 16:11:48 | 4.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8261
2195258 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2177 35-01-M02177_913791869_913791869 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:24:05 | 19.12.2021 12:32:33 | 1.1411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 0
2195250 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2318414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:26:12 | 19.12.2021 11:49:28 | 0.38778 | 0 | 0 | 27 | 118 | 42 | 537 | 0 | 0 | 10.47 | 45.7578 | 16.2867 | 208.2367
2195299 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OCAKLI AHRANDI TR-5 35-15-L00783_C_65513912_65513912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:28:16 | 19.12.2021 14:08:49 | 2.6758 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 0
2195310 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNELİ TR1 35-16-M00035_953325774_953325774 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:29:09 | 19.12.2021 14:10:05 | 2.6822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6822 | 0 | 0 | 0 | 0
2195300 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SÖĞÜTÖREN TR-1 35-20-L00347_5686461_56361282_56361282 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:32:47 | 19.12.2021 14:55:09 | 3.3728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3728 | 0 | 0 | 0 | 0
2195259 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALCA TR-3 35-22-M00269_960676860_960676860 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:33:28 | 19.12.2021 16:30:22 | 4.9483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9483 | 0 | 0 | 0 | 0
2195261 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KAYIŞLAR TR-2 45-80-M00142_D_56385813_56385813 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:34:56 | 19.12.2021 14:24:53 | 2.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.62
2195263 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-103 35-18-L00103_B_56378199_56378199 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:36:44 | 19.12.2021 14:46:27 | 3.1619 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.1014 | 0 | 0
2195260 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-238 35-01-K00238_K-1703 K01_2114395 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:36:50 | 19.12.2021 11:53:00 | 0.26944 | 5 | 3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3472 | 896.4417 | 0 | 0 | 0 | 0
2195265 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_AKHİSAR TM M09_66536617 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:39:20 | 19.12.2021 11:41:00 | 0.027778 | 0 | 14 | 155 | 11373 | 215 | 11673 | 0 | 0.38889 | 4.3056 | 315.9167 | 5.9722 | 324.25
2195363 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-16 45-72-L00409_93535730_93535730 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:39:38 | 19.12.2021 15:23:23 | 3.7292 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 0
2195268 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2313118 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:39:53 | 19.12.2021 11:41:33 | 0.027871 | 0 | 14 | 155 | 11373 | 215 | 11673 | 0 | 0.3902 | 4.32 | 316.9781 | 5.9923 | 325.3395
2195274 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_956698720_956698720 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:41:53 | 19.12.2021 14:25:24 | 2.7253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 0
2195376 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-37 35-23-M00037_B_56377460_56377460 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:42:26 | 19.12.2021 16:26:50 | 4.74 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.84 | 0 | 0 | 0 | 0
2195287 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _C_56390580_56390580 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:43:35 | 19.12.2021 15:57:40 | 4.2347 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8583 | 0 | 0 | 0 | 0
2195286 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÖRSELLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01685_43175952_56384146_56384146 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:44:33 | 19.12.2021 15:50:09 | 4.0933 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.44 | 0 | 0 | 0 | 0
2195277 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-293 (İM-1/TR-5) 35-19-L00348_956669145_956669145 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:49:09 | 19.12.2021 21:32:39 | 9.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.725 | 0 | 0 | 0 | 0
2195276 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_İÇMELER L03_72124010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:50:10 | 19.12.2021 13:16:55 | 1.4458 | 42 | 2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.725 | 3439.6375 | 0 | 0 | 0 | 0
2195278 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_BERGAMA-1 M03_2094398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:50:46 | 19.12.2021 11:53:42 | 0.048889 | 116 | 24691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6711 | 1207.1155 | 0 | 0 | 0 | 0
2195313 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_B_56367245_56367245 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:51:00 | 19.12.2021 14:50:55 | 2.9986 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.9986 | 0 | 53.975 | 0 | 0
2195279 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-123 35-16-L00123_TR-121 L05_72037609 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:51:50 | 19.12.2021 11:53:50 | 0.033333 | 12 | 2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 80.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
2195296 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-1 35-31-L00070_47943138_56369069_56369069 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:53:25 | 19.12.2021 17:40:44 | 5.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8861
2195312 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-1 K01_2313364 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 11:55:00 | 19.12.2021 13:31:00 | 1.6 | 6 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2195289 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-11 45-77-L00011_TR-16 L05_72203747 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:01:22 | 19.12.2021 12:18:13 | 0.28083 | 0 | 0 | 26 | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3017 | 1155.91 | 0 | 0
2195349 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135904 L16_53135904 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:04:14 | 19.12.2021 14:23:04 | 2.3139 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3139 | 30.0806 | 0 | 0 | 0 | 0
2195304 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1-3/4 PARK YANI KABİN 35-20-L00020_F F6B_5914516 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:06:43 | 19.12.2021 12:53:38 | 0.78194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6014 | 0 | 0 | 0 | 0
2195297 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56388504_56388504 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 12:08:19 | 19.12.2021 17:02:58 | 4.9107 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3747 | 0 | 0 | 0 | 0
2195298 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_ALAŞEHİR ŞEHİR-2 M03_2057196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:10:50 | 19.12.2021 12:25:00 | 0.23611 | 50 | 14168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8056 | 3345.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
2195302 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2615 35-01-M02615_911901099_911901099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:11:47 | 19.12.2021 17:55:47 | 5.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2195306 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-16 (KARAPINAR) 35-19-L00042_956674672_956674672 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:11:56 | 19.12.2021 13:26:43 | 1.2464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2464 | 0 | 0 | 0 | 0
2195338 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-243 35-04-K00243_99384562_99384562 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:17:03 | 19.12.2021 13:38:13 | 1.3528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3528 | 0 | 0 | 0 | 0
2195308 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU DM 35-27-M00879_KEMALPAŞA TMDEN ARMUTLU-2 M02_72147014 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 12:22:40 | 19.12.2021 15:06:08 | 2.7242 | 579 | 10961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.3235 | 29860.1785 | 0 | 0 | 0 | 0
2195322 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3162 35-03-K03162_F_56362564_56362564 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:23:12 | 19.12.2021 14:43:08 | 2.3322 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.1156 | 0 | 0 | 0 | 0
2195315 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_C_56357082_56357082 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:23:28 | 19.12.2021 19:00:57 | 6.6247 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.7328 | 0 | 0
2195340 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3337 35-04-M03337_A_60982604_60982604 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:24:44 | 19.12.2021 16:55:01 | 4.5047 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2456 | 0 | 0 | 0 | 0
2195341 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2313571 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:24:50 | 19.12.2021 14:01:32 | 1.6117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1679 | 0 | 1.6117 | 0 | 0 | 33.845 | 2705.9883
2195346 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3265 35-04-K03265_C_56363497_56363497 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:25:23 | 19.12.2021 14:28:20 | 2.0492 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4908 | 0 | 0 | 0 | 0
2195350 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2302 35-04-K02302_C_56368538_56368538 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:26:24 | 19.12.2021 13:52:00 | 1.4267 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
2195327 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-188 35-01-K00188_B_60983315_60983315 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:28:45 | 19.12.2021 15:54:42 | 3.4325 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088.1025 | 0 | 0 | 0 | 0
2195358 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3082 35-04-K03082_A_56367811_56367811 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:29:36 | 19.12.2021 14:24:08 | 1.9089 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.7889 | 0 | 0 | 0 | 0
2195364 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-19 45-85-L00019_945465124_945465124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:34:47 | 19.12.2021 17:07:29 | 4.545 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 0
2195348 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM06/TR-01 45-73-M00053_TR-50-54-55 M05_67583548 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:36:12 | 19.12.2021 15:27:19 | 2.8519 | 10 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5194 | 1066.6272 | 0 | 0 | 0 | 0
2195339 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-19 45-80-M00019_956558852_956558852 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:36:15 | 19.12.2021 17:34:29 | 4.9706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9411 | 0 | 0 | 0 | 0
2195336 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YENİKÖY-4 35-26-L00143_11977889_56358529_56358529 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:36:46 | 19.12.2021 13:25:47 | 0.81694 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0439 | 0 | 0 | 0 | 0
2195316 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-157 35-07-K00157_DAĞITIM TRAFOSU K03_66517871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:37:47 | 19.12.2021 14:15:00 | 1.6203 | 1 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6203 | 902.4947 | 0 | 0 | 0 | 0
2195317 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-458 35-07-K00458_TRAFO K07_48438230 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:37:53 | 19.12.2021 15:16:16 | 2.6397 | 1 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6397 | 3650.7358 | 0 | 0 | 0 | 0
2195333 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-993 35-03-M00993_910851989_910851989 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:40:05 | 19.12.2021 14:51:41 | 2.1933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1933 | 0 | 0 | 0 | 0
2195325 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GELENBE L09_2324154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:42:14 | 19.12.2021 12:59:58 | 0.29556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7733 | 308.2644
2195330 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1031 35-01-K01031_912004942_912004942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:46:35 | 19.12.2021 16:44:39 | 3.9678 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8711 | 0 | 0 | 0 | 0
2195328 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA KÖK M09_2052537 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:48:12 | 19.12.2021 13:38:29 | 0.83806 | 20 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7611 | 445.8456 | 0 | 0 | 0 | 0
2195329 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_MENEMEN-2 M11_2313463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:48:13 | 19.12.2021 12:54:30 | 0.10472 | 274 | 31953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6939 | 3346.1892 | 0 | 0 | 0 | 0
2195352 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TABANLAR TR-1 45-82-M00355_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086959 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:54:54 | 19.12.2021 15:25:50 | 2.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5156 | 115.7156
2195355 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-47 35-22-M00653_955292466_955292466 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 12:59:20 | 19.12.2021 15:07:44 | 2.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0
2195345 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-2 K02_2313365 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:04:00 | 19.12.2021 19:16:41 | 6.2114 | 2 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4228 | 2149.1406 | 0 | 0 | 0 | 0
2195354 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | IŞIKLAR TR-1 45-73-M00789_945666749_945666749 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:04:58 | 19.12.2021 18:57:12 | 5.8706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8706 | 0 | 0 | 0 | 0
2195347 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2318 35-03-M02318__72374493_72374493 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:11:00 | 19.12.2021 17:43:18 | 4.5383 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.07 | 0 | 0 | 0 | 0
2195403 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/10 35-26-M00805_956630366_956630366 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:15:16 | 19.12.2021 15:11:05 | 1.9303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 0
2195342 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_A_56366723_56366723 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:22:01 | 19.12.2021 14:53:03 | 1.5172 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.2717 | 0 | 0 | 0 | 0
2195366 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_SÜLEYMANLI PETROL TR KUZEY SAĞ ÇIKIŞI L04_2105416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:23:02 | 19.12.2021 14:32:34 | 1.1589 | 3 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4767 | 686.0622 | 0 | 0 | 0 | 0
2195361 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_B_72255944_72255944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:23:41 | 19.12.2021 17:36:41 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5 | 0 | 0
2195362 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-78 35-16-L00078_DAĞITIM TRAFO TR-78 L06_67550421 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 13:28:22 | 19.12.2021 15:03:32 | 1.5861 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5861 | 145.9222 | 0 | 0 | 0 | 0
2195369 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1205 35-01-K01205_B_56376668_56376668 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:30:29 | 19.12.2021 15:35:57 | 2.0911 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2195391 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1344 35-02-M01344_A_56383080_56383080 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:32:21 | 19.12.2021 14:16:07 | 0.72944 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2122 | 0 | 0 | 0 | 0
2195368 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-17 UŞAKLILAR SİTESİ 35-18-M00017_7332730_56375351_56375351 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:36:10 | 19.12.2021 22:21:45 | 8.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7528
2195370 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-210 35-18-L00210_10502919_56375209_56375209 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:36:17 | 19.12.2021 15:53:30 | 2.2869 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.1881 | 0 | 0
2195379 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/45 45-71-M00027_953216819_953216819 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:39:10 | 19.12.2021 14:23:48 | 0.74389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2072 | 0 | 0 | 0 | 0
2195383 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-70 KALABAK 35-19-L00070_10508649_56378395_56378395 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:41:41 | 20.12.2021 00:07:29 | 10.43 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221.59 | 0 | 0 | 0 | 0
2195373 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-5 K05_2313368 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:42:00 | 19.12.2021 14:36:49 | 0.91361 | 3 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7408 | 1713.9344 | 0 | 0 | 0 | 0
2195375 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-11 45-84-L00011_955178710_955178710 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:43:38 | 19.12.2021 16:51:51 | 3.1369 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4108 | 0 | 0
2195374 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:44:34 | 19.12.2021 13:54:38 | 0.16779 | 102 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1149 | 13.0879 | 0 | 0 | 0 | 0
2195388 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/TR-25 35-26-M01353_B _57949008 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:45:50 | 19.12.2021 14:47:06 | 1.0211 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.52 | 0 | 0 | 0 | 0
2195384 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 45-74-M00024_945585916_945585916 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:48:13 | 19.12.2021 14:38:19 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0
2195401 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | BAYRAMLI TR-1 35-20-M00051_35-20-M00051_66119882 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:48:34 | 19.12.2021 17:51:58 | 4.0567 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0567 | 385.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
2195427 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-217 35-01-K00217_E_56376755_56376755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:49:22 | 19.12.2021 16:03:05 | 2.2286 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.0083 | 0 | 0 | 0 | 0
2195389 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-11 GERMİYAN 35-18-M00011_95000575048_95000575048 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:51:41 | 20.12.2021 01:42:55 | 11.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8539
2195402 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT DM 35-24-M00209_HatBaşıAyırıcı_78438604 M05_78438604 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:52:14 | 19.12.2021 14:56:51 | 1.0769 | 0 | 3 | 2 | 99 | 15 | 821 | 0 | 3.2308 | 2.1539 | 106.6175 | 16.1542 | 884.1714
2195395 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | OSMANCALI KÖYÜ TR-3 45-71-M01722_43170587_56385273_56385273 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:53:44 | 19.12.2021 19:33:53 | 5.6692 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3608 | 0 | 0 | 0 | 0
2195396 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_953215975_953215975 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:55:19 | 19.12.2021 20:28:00 | 6.5447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5447 | 0 | 0 | 0 | 0
2195398 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_35-18-L00353_2358303 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 13:58:56 | 19.12.2021 22:11:57 | 8.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2169 | 1848.8125
2195400 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-13 M02_2093005 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:04:30 | 19.12.2021 14:29:00 | 0.40833 | 0 | 18 | 3 | 486 | 16 | 385 | 0 | 7.35 | 1.225 | 198.45 | 6.5333 | 157.2083
2195420 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-9 35-25-M00117_95000594292_95000594292 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:08:56 | 19.12.2021 17:50:05 | 3.6858 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7433 | 0 | 0 | 0 | 0
2195450 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | GÜMÜLCELİ KÖK 45-80-M00057_A_56400929_56400929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:12:47 | 19.12.2021 18:22:54 | 4.1686 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1803 | 0 | 0 | 0 | 0
2195414 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-5 ÇÖLDERE 45-79-M00457_C_56386633_56386633 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:13:13 | 19.12.2021 17:14:10 | 3.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3325
2195411 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2518 35-02-M02518_950086964_950086964 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:16:36 | 19.12.2021 16:36:43 | 2.3353 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6822 | 0 | 0 | 0 | 0
2195409 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILKEÇİLİ KÖYÜ TR-1 35-20-L00393__66110323_66110323 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:18:00 | 19.12.2021 18:11:01 | 3.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7364
2195416 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | DURMUŞLAR TR-1 35-16-M00156_47451018_56394985_56394985 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:18:59 | 19.12.2021 18:05:36 | 3.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.7469
2195410 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/8 35-27-M00330_98674629_98674629 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:20:00 | 19.12.2021 16:27:58 | 2.1328 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6639 | 0 | 0 | 0 | 0
2195422 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:21:31 | 19.12.2021 14:49:31 | 0.46667 | 69 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 349.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
2195454 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÜL TR-2 35-30-M00217_955325859_955325859 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:24:19 | 19.12.2021 18:43:53 | 4.3261 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3044 | 0 | 0
2195433 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_L-295 L01_2337307 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:26:11 | 19.12.2021 19:50:35 | 5.4067 | 0 | 0 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2533 | 254.1133 | 0 | 0
2195417 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK-2 45-82-M00205_IŞIKLAR-3 M04_82862628 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2021 14:27:10 | 19.12.2021 18:09:22 | 3.7031 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3281 | 66.6562 | 0 | 0 | 0 | 0
2195421 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ORHANLI ORTA M-90 35-14-M00090_8097878_56357663_56357663 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:28:27 | 19.12.2021 18:59:21 | 4.515 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0
2195424 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4186 35-03-K04186_A_56365330_56365330 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:33:36 | 19.12.2021 18:03:07 | 3.4919 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773.9078 | 0 | 0 | 0 | 0
2195432 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇALTIKORU TR-1 35-16-M00077_47596685_56353264_56353264 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:33:45 | 19.12.2021 17:48:52 | 3.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2831
2195428 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-363 ŞENGÜDER SİTESİ 35-18-L00363_6184401_56357407_56357407 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:36:25 | 19.12.2021 20:29:04 | 5.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8775
2195458 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2450 35-01-K02450_E E3_49073368 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:39:05 | 19.12.2021 16:42:08 | 2.0508 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
2195431 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_7100597_56360980_56360980 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:41:00 | 19.12.2021 15:54:54 | 1.2317 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8767 | 0 | 0 | 0 | 0
2195441 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-2 M28_2307838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:44:00 | 19.12.2021 14:59:18 | 0.255 | 155 | 4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.525 | 1179.885 | 0 | 0 | 0 | 0
2195434 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN MERKEZ DM 35-21-L00002_KARABURUN TR-4/18 İSKELE L04_72170412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:44:32 | 19.12.2021 16:10:00 | 1.4244 | 0 | 0 | 13 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5178 | 2052.6244 | 0 | 0
2195437 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KARABURUN MERKEZ L06_2314246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:44:50 | 19.12.2021 15:21:00 | 0.60278 | 0 | 0 | 20 | 2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0556 | 1469.5722 | 0 | 0
2195438 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_DM-4 M08_66811685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:44:50 | 19.12.2021 15:10:25 | 0.42639 | 83 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3903 | 988.7958 | 0 | 0 | 0 | 0
2195445 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BEŞPINARLAR KÖYÜ TR-1 35-27-M00413_A_56356027_56356027 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:45:08 | 19.12.2021 20:25:18 | 5.6694 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7111 | 0 | 0 | 0 | 0
2195442 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_953365916_953365916 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:45:40 | 20.12.2021 03:01:06 | 12.2572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2572 | 0 | 0 | 0 | 0
2195448 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-326 35-18-L00326_950460177_950460177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:49:44 | 19.12.2021 19:58:07 | 5.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1397
2195460 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DENİŞ TR-1 45-82-M00340_945518650_945518650 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:51:37 | 19.12.2021 20:11:52 | 5.3375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3375 | 0 | 0 | 0 | 0
2195449 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_74639560 L02_74639560 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:52:24 | 19.12.2021 16:58:10 | 2.0961 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2195455 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİBAĞARASI TR-2 35-23-M00208_950423504_950423504 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:54:01 | 19.12.2021 17:32:56 | 2.6486 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9458 | 0 | 0 | 0 | 0
2195447 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DURASILLI TR-1 45-71-M01708_43168568_56384988_56384988 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:57:00 | 19.12.2021 19:09:07 | 4.2019 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.3283 | 0 | 0 | 0 | 0
2195451 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCI TR-1 45-81-M00073_945628904_945628904 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 14:57:44 | 19.12.2021 15:54:54 | 0.95278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95278
2195571 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-24 35-28-L00024_953385250_953385250 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:02:16 | 19.12.2021 21:28:00 | 6.4289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4289 | 0 | 0 | 0 | 0
2195466 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-11 35-24-L00011_955217375_955217375 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:12:55 | 19.12.2021 17:26:28 | 2.2258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2258 | 0 | 0
2195463 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_KIRKAĞAÇ L15_2324961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:17:29 | 19.12.2021 15:49:28 | 0.53317 | 39 | 377 | 180 | 371 | 26 | 48 | 20.7935 | 201.0038 | 95.97 | 197.8048 | 13.8623 | 25.592
2195593 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134450 M17_53134450 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:18:15 | 19.12.2021 22:04:31 | 6.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6267 | 2281.8644
2195469 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PANCAR TR-7 35-26-M00904_956605296_956605296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:20:17 | 19.12.2021 17:40:24 | 2.3353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3353 | 0 | 0 | 0 | 0
2195467 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-295 35-18-L00295_950466031_950466031 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:25:14 | 19.12.2021 20:06:49 | 4.6931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6931 | 0 | 0
2195472 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNYAKA TR-3 45-79-M00478_C_56384484_56384484 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:30:01 | 19.12.2021 21:23:00 | 5.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6731
2195473 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-25 35-21-L00153_C_56376061_56376061 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:33:42 | 20.12.2021 03:15:31 | 11.6969 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.8769 | 0 | 0 | 0 | 0
2195477 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-492 35-01-K00492_911377602_911377602 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:34:58 | 19.12.2021 16:36:12 | 1.0206 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1233 | 0 | 0 | 0 | 0
2195483 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | ÖVEÇLİ KÖK 45-76-L00002_HatBaşıAyırıcı_53136493 L03_53136493 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:36:02 | 19.12.2021 15:56:40 | 0.34389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2195507 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ IŞIKLAR TR-1 45-82-M00342_945521463_945521463 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:37:00 | 19.12.2021 18:12:50 | 2.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5972
2195480 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-165 35-03-K00165_B_56362355_56362355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:37:53 | 19.12.2021 16:23:57 | 0.76778 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.92 | 0 | 0 | 0 | 0
2195476 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-845 35-09-M00845_97686480_97686480 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:38:00 | 19.12.2021 19:58:17 | 4.3381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3381 | 0 | 0 | 0 | 0
2195488 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/62 45-71-M00064_953196616_953196616 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:40:03 | 19.12.2021 17:57:15 | 2.2867 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1533 | 0 | 0 | 0 | 0
2195482 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-1 35-27-M00408_B_56356197_56356197 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:40:11 | 19.12.2021 19:05:16 | 3.4181 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.5847 | 0 | 0 | 0 | 0
2195489 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/08 45-71-M02401_953200263_953200263 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:40:56 | 19.12.2021 20:18:21 | 4.6236 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3653 | 0 | 0 | 0 | 0
2195478 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-4 K04_2313367 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:41:00 | 19.12.2021 16:55:07 | 1.2353 | 3 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7058 | 419.9944 | 0 | 0 | 0 | 0
2195490 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_A_56374876_56374876 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:41:31 | 20.12.2021 02:53:53 | 11.2061 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.3744 | 0 | 0 | 0 | 0
2195484 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-5 K05_2056201 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:51:54 | 19.12.2021 19:34:24 | 3.7083 | 3 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.125 | 6956.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
2195509 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-15 35-23-L00015_950425539_950425539 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:51:57 | 19.12.2021 19:06:35 | 3.2439 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4389 | 0 | 0 | 0 | 0
2195498 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM06/TR08 45-73-M00036_A a1_45157719 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:52:09 | 19.12.2021 17:00:03 | 1.1317 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.085 | 0 | 0 | 0 | 0
2195497 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-14 SEVTUR 35-18-L00014_950440279_950440279 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 15:53:05 | 19.12.2021 18:14:22 | 2.3547 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8378 | 0 | 0
2195504 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:06:00 | 19.12.2021 16:06:30 | 0.0083333 | 67 | 926 | 0 | 0 | 6 | 58 | 0.55833 | 7.7167 | 0 | 0 | 0.05 | 0.48333
2195512 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-287 35-02-K00287_99967647_99967647 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:06:24 | 19.12.2021 18:15:58 | 2.1594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1594 | 0 | 0 | 0 | 0
2195506 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | EGE GÜBRE DM 35-17-M00326_ALMAK-1 M09_66450261 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimli | 19.12.2021 16:07:06 | 19.12.2021 16:08:47 | 0.027927 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2195491 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_HatBaşıAyırıcı_53132537 M02_53132537 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:07:53 | 19.12.2021 17:04:26 | 0.9425 | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 161.1675 | 0 | 0 | 0 | 0
2195513 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI TR-3 35-17-M00363_950301331_950301331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:08:00 | 19.12.2021 18:15:51 | 2.1308 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6542 | 0 | 0 | 0 | 0
2195516 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN MERKEZ DM 35-21-L00002_KARABURUN TR-4/18 İSKELE L04_72170454 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:11:45 | 19.12.2021 16:53:00 | 0.6875 | 0 | 0 | 13 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9375 | 990.6875 | 0 | 0
2195515 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-7(M-707) 35-30-M00707_D_56367632_56367632 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:12:30 | 19.12.2021 17:06:06 | 0.89333 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1467 | 0 | 0
2195544 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY MERKEZ TR-1 35-31-L00183_956586016_956586016 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:12:39 | 19.12.2021 18:52:44 | 2.6681 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3361 | 0 | 0
2195525 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | İDRİS KEPEZ TR 35-30-M00231_35-30-M00231_2356259 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:13:02 | 19.12.2021 17:36:10 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0844 | 0 | 0
2195517 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_A_60984040_60984040 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:16:52 | 19.12.2021 23:47:17 | 7.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.8542
2195537 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53135482 M08_53135482 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:18:58 | 19.12.2021 18:27:00 | 2.1339 | 19 | 313 | 0 | 0 | 15 | 670 | 40.5439 | 667.9072 | 0 | 0 | 32.0083 | 1429.7056
2195521 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE HASTANE TR-1 45-71-M00193_953176259_953176259 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:19:21 | 19.12.2021 19:01:18 | 2.6992 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8858 | 0 | 0 | 0 | 0
2195528 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-4 35-23-M00073_A_56363687_56363687 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:19:53 | 19.12.2021 17:28:58 | 1.1514 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
2195522 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-111 OVACIK 35-18-L00111_35-18-L00111_49092723 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:21:36 | 19.12.2021 23:03:54 | 6.705 | 0 | 0 | 1 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.705 | 2487.555 | 0 | 0
2195520 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-28 35-28-L00028_MENEMEN TR-90/MENEMEN TR-25 L02_66712105 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:25:00 | 19.12.2021 17:04:44 | 0.66222 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66222 | 13.9067 | 0 | 0 | 0 | 0
2195527 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ALTINKÖY TR-1 45-81-M00120_B_56399169_56399169 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:25:24 | 19.12.2021 18:57:59 | 2.5431 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4306 | 0 | 0
2195532 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_F_56359379_56359379 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:27:27 | 19.12.2021 17:14:34 | 0.78528 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2761 | 0 | 0 | 0 | 0
2195533 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALHATLI TR-1 35-16-M00159_953322815_953322815 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:30:22 | 19.12.2021 19:07:54 | 2.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6256
2195545 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-1 35-15-L00123_B_56361896_56361896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:33:59 | 19.12.2021 20:33:00 | 3.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4756
2195531 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_HatBaşıAyırıcı_53132544 M02_53132544 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:36:02 | 19.12.2021 16:50:00 | 0.23278 | 21 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8883 | 315.1811 | 0 | 0 | 0 | 0
2195548 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-87 HÜSEYİN DOYRAN GRB. 35-15-M00087_B_56372753_56372753 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:37:01 | 19.12.2021 19:32:19 | 2.9217 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 0 | 0 | 0 | 0
2195552 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_C_56373177_56373177 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:38:15 | 19.12.2021 17:31:35 | 0.88889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7778 | 0 | 0 | 0 | 0
2195546 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2015 35-01-M02015_910366480_910366480 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:39:21 | 19.12.2021 17:36:19 | 0.94944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8989 | 0 | 0 | 0 | 0
2195541 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CENKYERİ TR-2 45-82-M00257_945534432_945534432 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:39:44 | 19.12.2021 22:14:48 | 5.5844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5844 | 0 | 0 | 0 | 0
2195538 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1208 35-01-K01208_TRAFO K02_48413309 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:40:00 | 19.12.2021 17:38:41 | 0.97806 | 1 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97806 | 291.4606 | 0 | 0 | 0 | 0
2195543 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-82 35-19-L00082_6299707_65509101_65509101 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:41:29 | 20.12.2021 00:53:28 | 8.1997 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3994 | 0 | 0 | 0 | 0
2195542 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-254 35-09-M00254_97786036_97786036 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:44:00 | 19.12.2021 20:05:28 | 3.3578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3578 | 0 | 0 | 0 | 0
2195549 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1131 35-08-K01131_99134930_99134930 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:50:27 | 19.12.2021 18:24:39 | 1.57 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0
2195534 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4138 35-01-K04138_TRAFO K03_48413773 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:52:08 | 19.12.2021 17:32:03 | 0.66528 | 1 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66528 | 256.7972 | 0 | 0 | 0 | 0
2195550 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_KARABURUN TR-4/6 L01_72176117 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:52:51 | 19.12.2021 22:53:26 | 6.0097 | 0 | 0 | 4 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0389 | 2223.5972 | 0 | 0
2195551 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-238 35-01-K00238_TRAFO-1 K03_2118776 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 16:58:00 | 19.12.2021 20:05:55 | 3.1319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2195561 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ESKİHİSAR TR-1 45-74-M00104_B_56407152_56407152 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:06:45 | 19.12.2021 17:55:44 | 0.81639 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.695 | 0 | 0
2195563 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133535 M30_53133535 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:10:24 | 19.12.2021 18:32:58 | 1.3761 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.385 | 35.7789 | 0 | 0 | 0 | 0
2195573 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-28 35-25-M00195_956645047_956645047 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:11:05 | 19.12.2021 17:26:00 | 0.24861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24861 | 0 | 0 | 0 | 0
2195566 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KONURCA YAYLA TR-1 45-77-M00181_945514403_945514403 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:12:44 | 19.12.2021 19:12:21 | 1.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9936
2195598 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ALTINOLUK TR-1 35-31-L00446_B_56406300_56406300 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:14:18 | 19.12.2021 22:29:35 | 5.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2736
2195569 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2948 35-01-M02948_912316800_912316800 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:15:33 | 19.12.2021 19:20:10 | 2.0769 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2308 | 0 | 0 | 0 | 0
2195579 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARPASEKİ TR-1 35-24-M00092_955221153_955221153 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:15:43 | 19.12.2021 18:59:36 | 1.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7314
2195564 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAKÖY ÜÇYOL TR-2 45-72-L00195_D_56392210_56392210 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:17:00 | 19.12.2021 18:01:06 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.205
2195565 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-2416 35-07-K02416_DAĞITIM TRAFOSU K-2416 K03_2074477 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:18:00 | 19.12.2021 20:32:00 | 3.2333 | 1 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 3230.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2195574 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1538 35-01-M01538_911386155_911386155 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:26:57 | 19.12.2021 18:49:19 | 1.3728 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1183 | 0 | 0 | 0 | 0
2195583 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1192 35-02-K01192_A A1b_5903435 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:31:25 | 19.12.2021 19:16:11 | 1.7461 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8856 | 0 | 0 | 0 | 0
2195585 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2304026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:33:04 | 19.12.2021 17:47:00 | 0.23222 | 19 | 229 | 0 | 0 | 15 | 679 | 4.4122 | 53.1789 | 0 | 0 | 3.4833 | 157.6789
2195609 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1708 35-01-K01708_911634418_911634418 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:33:59 | 19.12.2021 19:30:10 | 1.9364 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6183 | 0 | 0 | 0 | 0
2195580 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-157 35-07-K00157_DAĞITIM TRAFOSU K03_66517870 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:34:00 | 19.12.2021 20:06:44 | 2.5456 | 1 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5456 | 1417.8744 | 0 | 0 | 0 | 0
2195601 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1210 35-01-K01210_A_56373180_56373180 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:34:37 | 19.12.2021 19:08:38 | 1.5669 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.3575 | 0 | 0 | 0 | 0
2195586 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKKIRAN TR-1 45-74-M00142_945578555_945578555 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:35:03 | 19.12.2021 19:23:59 | 1.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8156
2195584 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | İMBAT DM 35-17-M00260_KAREL-1 M03_2321003 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 19.12.2021 17:37:18 | 19.12.2021 17:50:33 | 0.22072 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2195594 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/6 45-72-L00006_65356185_56393207_56393207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:40:35 | 19.12.2021 19:20:15 | 1.6611 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
2195618 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4584 35-01-K04584_911938204_911938204 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:45:32 | 19.12.2021 19:53:31 | 2.1331 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6653 | 0 | 0 | 0 | 0
2195612 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-37 35-23-M00037_A_56376045_56376045 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:46:14 | 19.12.2021 20:28:35 | 2.7058 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.4658 | 0 | 0 | 0 | 0
2195610 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇALTIDERE TR-6 35-17-M00236_950305360_950305360 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:46:20 | 19.12.2021 19:33:00 | 1.7778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0
2195595 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | SANAYİ SİTESİ TR-6 (DM-10/14) 35-17-M00501_SANAYİ SİTESİ TR-5 M01_66285244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:46:50 | 19.12.2021 17:48:20 | 0.025 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2195605 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | AKKOCALI TR-1 45-72-L00206_45-72-L00206_79437018 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:52:49 | 19.12.2021 21:03:00 | 3.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1697 | 545.1922
2195604 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAHMUTLAR TR-1 45-74-M00350_945590115_945590115 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 17:55:57 | 19.12.2021 20:27:00 | 2.5175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5175 | 0 | 0
2195616 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KARADAĞ OLUKÇUKUR MEVKİİ TR-1 45-73-M00289_B_56389774_56389774 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:00:00 | 19.12.2021 23:21:36 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.08
2195642 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 35-19-L00028_956678884_956678884 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:05:19 | 19.12.2021 22:27:23 | 4.3678 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1033 | 0 | 0 | 0 | 0
2195613 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2321772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:05:47 | 19.12.2021 21:39:48 | 3.5669 | 134 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.9706 | 21.4017 | 0 | 0 | 0 | 0
2195615 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KERPİÇLİK TR-1 45-74-M00103_945577243_945577243 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:05:58 | 19.12.2021 18:57:06 | 0.85222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85222
2195619 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ÇALTICAK(KARAKURT-İLYASLAR) L03_2326028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:06:09 | 19.12.2021 18:35:25 | 0.48778 | 0 | 0 | 60 | 69 | 85 | 1246 | 0 | 0 | 29.2667 | 33.6567 | 41.4611 | 607.7711
2195644 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-91 35-19-L00091_A _5931247 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:08:49 | 19.12.2021 23:34:41 | 5.4311 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5867 | 0 | 0 | 0 | 0
2195622 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KÜNER TR-1 35-22-M00229_A_56390379_56390379 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:09:06 | 19.12.2021 19:59:22 | 1.8378 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.08 | 0 | 0 | 0 | 0
2195617 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2008 35-02-M02008_912878123_912878123 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:09:50 | 19.12.2021 19:15:34 | 1.0956 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3822 | 0 | 0 | 0 | 0
2195631 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4784 35-01-K04784_35-01-K04784_2360370 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:11:13 | 19.12.2021 20:10:37 | 1.99 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 358.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2195647 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-49 35-23-L00049_42134487_56398920_56398920 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:16:38 | 19.12.2021 19:07:56 | 0.855 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.835 | 0 | 0 | 0 | 0
2195626 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HASANLAR TR-3 35-28-M00506_A_56358198_56358198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:17:09 | 19.12.2021 20:22:15 | 2.085 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.615 | 0 | 0 | 0 | 0
2195624 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3083 35-04-K03083_913184878_913184878 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:18:26 | 19.12.2021 21:44:34 | 3.4356 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0489 | 0 | 0 | 0 | 0
2195632 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR23 MEZAR ÜSTÜ 45-73-M00028_945682368_945682368 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:18:29 | 19.12.2021 19:35:40 | 1.2864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 0
2195656 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNBURNU TR-2 45-86-M00195_915859725_915859725 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:19:51 | 19.12.2021 20:03:09 | 1.7217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7217 | 0 | 0
2195628 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_8853101_56357220_56357220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:20:11 | 19.12.2021 20:13:07 | 1.8822 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0578 | 0 | 0 | 0 | 0
2195650 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/16-1 35-26-M00818_12435306_56368728_56368728 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:21:08 | 19.12.2021 19:14:18 | 0.88611 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.0306 | 0 | 0 | 0 | 0
2195625 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-8 K08_2313371 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:21:56 | 19.12.2021 19:12:09 | 0.83694 | 9 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5325 | 1581.825 | 0 | 0 | 0 | 0
2195659 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2518 35-02-M02518_99445647_99445647 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:22:29 | 19.12.2021 19:55:05 | 1.5433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5433 | 0 | 0 | 0 | 0
2195629 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-1 K01_2313364 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:22:56 | 19.12.2021 19:13:36 | 0.84444 | 6 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 168.0444 | 0 | 0 | 0 | 0
2195630 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-6 K06_2313369 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:24:37 | 19.12.2021 19:13:28 | 0.81425 | 11 | 3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9567 | 2736.6849 | 0 | 0 | 0 | 0
2195643 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | YAHŞELLİ TR-2 35-28-M00188_35-28-M00188_2377256 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:27:49 | 19.12.2021 20:22:46 | 1.9158 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9158 | 348.6817 | 0 | 0 | 0 | 0
2195654 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4304 35-01-K04304_35-01-K04304_2359780 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:30:59 | 19.12.2021 22:32:53 | 4.0317 | 1 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0317 | 2269.8283 | 0 | 0 | 0 | 0
2195652 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEKİ KÖY TR-4 35-15-L00134_950405335_950405335 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:33:37 | 19.12.2021 21:44:54 | 3.1881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1881 | 0 | 0 | 0 | 0
2195711 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARKENT KONUTLARI 35-27-L00089_A_56406142_56406142 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:34:15 | 19.12.2021 23:03:01 | 4.4794 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.2872 | 0 | 0 | 0 | 0
2195641 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ARKACILAR TR-3 35-31-L00100__72390822_72390822 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:36:00 | 19.12.2021 19:16:44 | 0.67889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3578 | 0 | 0
2195651 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_35-18-L00336_2367888 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:36:17 | 19.12.2021 19:54:58 | 1.3114 | 0 | 2 | 1 | 672 | 0 | 0 | 0 | 2.6228 | 1.3114 | 881.2533 | 0 | 0
2195648 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-901 35-02-K00901_D_56380011_56380011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:36:39 | 19.12.2021 20:24:51 | 1.8033 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.9267 | 0 | 0 | 0 | 0
2195667 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKÇAŞEHİR TR-1 35-29-L00173_C_56360487_56360487 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:37:22 | 19.12.2021 20:22:11 | 1.7469 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6247 | 0 | 0 | 0 | 0
2195645 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKÖY NECİPFAZIL CAD. TR-12 35-31-L00474_956594715_956594715 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:39:00 | 19.12.2021 19:45:13 | 1.1036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1036 | 0 | 0
2195649 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇUKURALAN TR-1 35-30-L00138_A_56401472_56401472 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:40:48 | 19.12.2021 21:37:45 | 2.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9667
2195655 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-17 35-19-L00017_7043153_56372501_56372501 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:46:12 | 19.12.2021 22:03:37 | 3.2903 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.4153 | 0 | 0 | 0 | 0
2195657 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-138 35-16-L00138_35-16-L00138_2347417 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 18:50:09 | 19.12.2021 19:54:48 | 1.0775 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 234.895 | 0 | 0 | 0 | 0
2195658 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-524 35-01-K00524_C_56366007_56366007 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:00:18 | 19.12.2021 19:56:37 | 0.93861 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5364 | 0 | 0 | 0 | 0
2195668 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | ÇEVİRCEK KÖYÜ TR-1 45-82-M00347_B_56389395_56389395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:03:10 | 20.12.2021 01:23:24 | 6.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.035
2195662 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1536 35-01-M01536__79812626_79812626 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:09:08 | 19.12.2021 20:27:59 | 1.3142 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8067 | 0 | 0 | 0 | 0
2195673 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_G g4_43010588 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:12:31 | 19.12.2021 22:29:11 | 3.2778 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.1667 | 0 | 0
2195674 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/3 45-72-M00003_956494641_956494641 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:15:18 | 19.12.2021 21:32:18 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
2195670 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-41 KÖK 45-78-L00041_953250261_953250261 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:19:11 | 19.12.2021 20:22:56 | 1.0625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0
2195666 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-9 K15_2313375 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:21:20 | 19.12.2021 19:32:13 | 0.18139 | 12 | 3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1767 | 680.9339 | 0 | 0 | 0 | 0
2195675 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1053 M04_78582582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:21:38 | 19.12.2021 21:33:30 | 2.1978 | 34 | 2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7244 | 5938.3956 | 0 | 0 | 0 | 0
2195669 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4237 35-03-K04237_910459953_910459953 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:22:07 | 19.12.2021 22:45:31 | 3.39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2195671 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_YANIKKAVAK MERKEZ L01_66524766 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:25:20 | 19.12.2021 20:28:00 | 1.0444 | 0 | 12 | 10 | 414 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 10.4444 | 432.4 | 0 | 0
2195678 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4631 35-02-K04631_35-02-K04631_2358832 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:32:03 | 19.12.2021 20:23:02 | 0.84972 | 1 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84972 | 523.4289 | 0 | 0 | 0 | 0
2195681 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_10902933_56374160_56374160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:39:18 | 19.12.2021 21:50:57 | 2.1942 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.4358 | 0 | 0 | 0 | 0
2195682 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139881 L03_53139881 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:44:00 | 19.12.2021 19:58:34 | 0.24278 | 15 | 227 | 0 | 0 | 7 | 273 | 3.6417 | 55.1106 | 0 | 0 | 1.6994 | 66.2783
2195686 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2008 35-02-M02008_913069331_913069331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:47:24 | 19.12.2021 21:30:42 | 1.7217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.165 | 0 | 0 | 0 | 0
2195721 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖÇBEYLİ TR-3 35-16-M00018_953327269_953327269 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:53:18 | 19.12.2021 23:46:14 | 3.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8822
2195693 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_A_56366259_56366259 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 19:57:44 | 19.12.2021 22:05:24 | 2.1278 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.0889 | 0 | 0 | 0 | 0
2195735 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-2 35-28-M00188_C_56357601_56357601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 20:00:26 | 20.12.2021 01:59:49 | 5.9897 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5889 | 0 | 0 | 0 | 0
2195715 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-7 45-76-M00007_D_65501969_65501969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 20:19:46 | 19.12.2021 23:18:40 | 2.9817 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.4417 | 0 | 0
2195697 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1653 35-04-K01653_98979938_98979938 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 20:20:30 | 19.12.2021 21:56:38 | 1.6022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8067 | 0 | 0 | 0 | 0
2195699 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/19 35-26-M00820_6024742_56369063_56369063 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 20:26:30 | 19.12.2021 23:08:00 | 2.6917 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.4083 | 0 | 0 | 0 | 0
2195708 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖPRÜBAŞI TR-23/A 45-86-M00352_915845919_915845919 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 20:58:42 | 19.12.2021 23:41:00 | 2.705 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.705 | 0 | 0
2195702 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2774 35-02-M02774_35-02-M02774_81733276 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 21:29:24 | 19.12.2021 22:59:28 | 1.5011 | 1 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5011 | 655.9856 | 0 | 0 | 0 | 0
2195706 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1465 35-03-K01465_G_65512105_65512105 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 21:29:34 | 20.12.2021 00:54:16 | 3.4117 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.2783 | 0 | 0 | 0 | 0
2195729 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/3 (HAVUZ TR) 35-20-L00407_HAVUZ TR L01_82668090 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2021 21:36:13 | 20.12.2021 16:09:37 | 18.5567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5567 | 0 | 0 | 0
2195719 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3594 35-01-K03594_911115925_911115925 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 21:43:53 | 20.12.2021 01:12:35 | 3.4783 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.435 | 0 | 0 | 0 | 0
2195718 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-23 35-27-L00023_B_65513987_65513987 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 21:49:06 | 19.12.2021 23:02:55 | 1.2303 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.6292 | 0 | 0 | 0 | 0
2195717 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1014 35-01-K01014_911394296_911394296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 21:51:34 | 20.12.2021 00:39:46 | 2.8033 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 0 | 0 | 0 | 0
2195734 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-11 35-28-L00129_8791815_56376537_56376537 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 21:53:03 | 20.12.2021 00:13:35 | 2.3422 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0311 | 0 | 0 | 0 | 0
2195714 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-567 35-02-K00567_A_56364171_56364171 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 21:53:45 | 19.12.2021 22:45:53 | 0.86889 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.22 | 0 | 0 | 0 | 0
2195716 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2439 35-09-M02439_B B1b_5864422 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 21:54:14 | 20.12.2021 02:24:51 | 4.5103 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.3361 | 0 | 0 | 0 | 0
2195722 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-458 35-07-K00458_A_56375245_56375245 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 21:54:29 | 20.12.2021 00:14:24 | 2.3319 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2195723 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-28 K39_2310413 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 22:07:16 | 19.12.2021 23:51:00 | 1.7289 | 5 | 2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6444 | 3592.6311 | 0 | 0 | 0 | 0
2195727 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1740 35-01-K01740_911413182_911413182 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 22:10:12 | 20.12.2021 01:36:24 | 3.4367 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8033 | 0 | 0 | 0 | 0
2195731 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | GELENBE TR-3 45-76-L00062_B_56385956_56385956 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 22:12:15 | 19.12.2021 23:21:36 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4542
2195739 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3083 35-04-K03083_912584228_912584228 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 22:15:52 | 20.12.2021 05:09:01 | 6.8858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7717 | 0 | 0 | 0 | 0
2195732 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2356 35-01-M02356_910625642_910625642 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 22:21:02 | 19.12.2021 23:38:01 | 1.2831 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8492 | 0 | 0 | 0 | 0
2195747 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | TR-29 YILDIZ AKYOKUŞ 45-81-M00029_45-81-M00029_2376458 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 22:21:36 | 19.12.2021 23:31:04 | 1.1578 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3156 | 25.4711 | 0 | 0
2195730 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-15-M00047_950365234_950365234 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 22:22:08 | 20.12.2021 03:03:00 | 4.6811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6811 | 0 | 0 | 0 | 0
2195736 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_C_56357082_56357082 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 22:29:28 | 20.12.2021 05:04:26 | 6.5828 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.1322 | 0 | 0
2195744 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-715 35-17-M00715_950301462_950301462 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 22:32:07 | 19.12.2021 23:30:22 | 0.97083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97083 | 0 | 0 | 0 | 0
2195745 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2973 35-01-M02973_K_56361208_56361208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 22:40:47 | 19.12.2021 23:52:55 | 1.2022 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.8911 | 0 | 0 | 0 | 0
2195743 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_956675750_956675750 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 22:40:59 | 19.12.2021 23:18:40 | 0.62806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62806 | 0 | 0 | 0 | 0
2195750 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-131 35-26-M00131_C _49434743 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 22:41:02 | 19.12.2021 23:35:05 | 0.90083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9092 | 0 | 0 | 0 | 0
2195746 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_G g4_43010588 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 22:44:52 | 20.12.2021 01:25:11 | 2.6719 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.3642 | 0 | 0
2195754 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2071 35-03-M02071_910656549_910656549 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 22:56:24 | 20.12.2021 01:28:40 | 2.5378 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5289 | 0 | 0 | 0 | 0
2195751 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4355 35-02-K04355_910135350_910135350 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 23:02:42 | 20.12.2021 00:55:50 | 1.8856 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6567 | 0 | 0 | 0 | 0
2195752 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-6/24 35-28-L00174_C _5794448 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 23:05:00 | 20.12.2021 02:32:35 | 3.4597 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7208 | 0 | 0 | 0 | 0
2195755 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/84 (ERBİLLER) 45-83-M00084_TR-1/85 M05_2095761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 23:17:16 | 19.12.2021 23:49:44 | 0.54111 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1644 | 44.9122 | 0 | 0 | 0 | 0
2195757 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-7(M-707) 35-30-M00707_D_56367632_56367632 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 23:23:53 | 20.12.2021 01:21:50 | 1.9658 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.6017 | 0 | 0
2195758 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3B 45-71-M02250_949090633_949090633 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 23:42:00 | 20.12.2021 01:24:24 | 1.7067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7067 | 0 | 0 | 0 | 0
2195759 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3772 35-02-K03772_K-3889 K01_2091414 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2021 23:52:38 | 20.12.2021 02:29:11 | 2.6092 | 4 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4367 | 3806.7742 | 0 | 0 | 0 | 0
2195766 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN KÖYÜ TR-2 35-21-L00137_A_56373429_56373429 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 00:09:22 | 20.12.2021 10:02:43 | 9.8892 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4508 | 0 | 0 | 0 | 0
2195764 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_A_56379197_56379197 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 00:13:55 | 20.12.2021 04:48:40 | 4.5792 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
2195760 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/73-A 45-83-L00151_45-83-L00151_72157766 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 00:19:48 | 20.12.2021 02:16:32 | 1.9456 | 1 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9456 | 723.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
2195763 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-494 35-01-K00494_910370164_910370164 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 00:42:11 | 20.12.2021 02:05:01 | 1.3806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
2195769 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1465 35-03-K01465_910072434_910072434 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 01:12:35 | 20.12.2021 01:44:07 | 0.52556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6278 | 0 | 0 | 0 | 0
2195770 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-872 35-04-K00872_B B2B_5809487 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 02:07:44 | 20.12.2021 04:05:46 | 1.9672 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2139 | 0 | 0 | 0 | 0
2195771 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/89 (DEMİRELLER) 45-83-M00089_TR-1/84 - ERKA KAĞIT M04_72156201 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 02:28:00 | 20.12.2021 03:28:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2195774 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_C_56367625_56367625 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 02:40:11 | 20.12.2021 03:56:17 | 1.2683 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.025 | 0 | 0
2195775 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_HEYBELİ M03_72190828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 02:47:44 | 20.12.2021 03:43:01 | 0.92139 | 111 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2742 | 299.4514 | 0 | 0 | 0 | 0
2195777 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_AHMETLİ M18_2312523 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 03:04:03 | 20.12.2021 04:26:26 | 1.3731 | 20 | 0 | 281 | 7581 | 0 | 0 | 27.4611 | 0 | 385.8286 | 10409.1342 | 0 | 0
2195778 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_8971383_56357222_56357222 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 05:17:30 | 20.12.2021 06:49:58 | 1.5411 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0689 | 0 | 0 | 0 | 0
2195779 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_A_56374876_56374876 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 05:25:34 | 20.12.2021 14:39:57 | 9.2397 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.5339 | 0 | 0 | 0 | 0
2195781 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_950453394_950453394 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 05:49:52 | 20.12.2021 09:42:30 | 3.8772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8772 | 0 | 0
2195780 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-35 35-14-L00035_SIĞACIK L-37 YAT LİMANI L02_2324134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 05:53:36 | 20.12.2021 06:28:05 | 0.57472 | 20 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4944 | 1145.9961 | 0 | 0 | 0 | 0
2195785 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/100 45-83-M00781_48123199_56396642_56396642 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 05:58:47 | 20.12.2021 07:56:23 | 1.96 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.56 | 0 | 0 | 0 | 0
2195783 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_M-652 M02_2103541 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 06:32:06 | 20.12.2021 08:57:19 | 2.4203 | 55 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1153 | 370.3025 | 0 | 0 | 0 | 0
2195786 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/3-A 45-71-M02174_953183966_953183966 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 06:33:32 | 20.12.2021 10:45:34 | 4.2006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2006 | 0 | 0 | 0 | 0
2195789 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-35 35-14-L00035_SIĞACIK L-37 YAT LİMANI L02_2324134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 06:54:22 | 20.12.2021 08:07:01 | 1.2108 | 20 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2167 | 2442.2508 | 0 | 0 | 0 | 0
2195791 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2661 35-02-K02661_910093213_910093213 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:25:00 | 20.12.2021 10:10:18 | 2.755 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.14 | 0 | 0 | 0 | 0
2195790 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_C_56357082_56357082 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:27:03 | 20.12.2021 12:58:26 | 5.5231 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.4294 | 0 | 0
2195792 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_SAĞLIK OCAĞI L13_2314075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:33:16 | 20.12.2021 09:04:00 | 1.5122 | 4 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0489 | 1657.3956 | 0 | 0 | 0 | 0
2195798 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUNTDAĞYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01699_43175940_56389172_56389172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:40:07 | 20.12.2021 13:16:14 | 5.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.1556
2195795 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-33 35-21-L00150_A_56376405_56376405 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:47:34 | 20.12.2021 12:56:38 | 5.1511 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2195793 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-2 35-28-M00188_C_56357602_56357602 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:48:53 | 20.12.2021 09:30:27 | 1.6928 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6206 | 0 | 0 | 0 | 0
2195794 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER TR-5 35-19-L00330_956696831_956696831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:49:24 | 20.12.2021 10:11:47 | 2.3731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3731 | 0 | 0 | 0 | 0
2195797 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-724 35-01-K00724_C c1_5902059 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 07:54:52 | 20.12.2021 11:15:29 | 3.3436 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.7267 | 0 | 0 | 0 | 0
2195800 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-901 35-02-K00901_D_56380011_56380011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:00:49 | 20.12.2021 09:19:01 | 1.3033 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9267 | 0 | 0 | 0 | 0
2195804 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-165 35-03-K00165_A_56382783_56382783 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:01:01 | 20.12.2021 10:33:50 | 2.5469 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6736 | 0 | 0 | 0 | 0
2195801 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-15-M00047_950365248_950365248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:06:18 | 20.12.2021 10:03:30 | 1.9533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9533 | 0 | 0 | 0 | 0
2195802 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-16 45-71-M00309_TR-16/15 M04_2321062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:08:54 | 20.12.2021 08:50:59 | 0.70139 | 4 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8056 | 218.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
2195807 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_950460010_950460010 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:19:42 | 20.12.2021 09:49:15 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4925
2195809 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-27 35-14-L00027_TR-37 YAT LİMANI L02_72206829 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:20:13 | 20.12.2021 09:06:43 | 0.775 | 15 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.625 | 592.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2195811 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-14 45-71-M02073_ M03_48298721 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:25:10 | 20.12.2021 15:31:58 | 7.1133 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2267 | 7.1133 | 0 | 0 | 0 | 0
2195833 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4239 35-01-K04239_954685382_954685382 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:28:24 | 20.12.2021 09:43:45 | 1.2558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2558 | 0 | 0 | 0 | 0
2195820 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/100 45-83-M00781_48124555_56393886_56393886 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:44:36 | 20.12.2021 10:34:00 | 1.8233 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.73 | 0 | 0 | 0 | 0
2195841 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1708 35-01-K01708_911778647_911778647 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:49:17 | 20.12.2021 12:49:37 | 4.0056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0111 | 0 | 0 | 0 | 0
2195827 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ÖRNEKKÖY M04_66674753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:53:26 | 20.12.2021 08:54:56 | 0.025 | 16 | 70 | 0 | 2 | 12 | 635 | 0.4 | 1.75 | 0 | 0.05 | 0.3 | 15.875
2195832 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KÖYLER ÇIKIŞI M04_2307307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:53:36 | 20.12.2021 09:38:28 | 0.74778 | 64 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8578 | 516.7144 | 0 | 0 | 0 | 0
2195834 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMİDİYE TR-1 45-77-L00114_945500858_945500858 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:55:16 | 20.12.2021 10:22:00 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8911
2195831 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_VEZİROĞLU M04_50218079 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 08:56:22 | 20.12.2021 17:26:24 | 8.5004 | 23 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.5103 | 892.547 | 0 | 0 | 0 | 0
2195846 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_12483134_56373444_56373444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 08:59:32 | 20.12.2021 10:57:36 | 1.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.3589
2195844 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-295 35-18-L00295_6197188_56370179_56370179 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:00:55 | 20.12.2021 17:52:10 | 8.8542 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9792 | 0 | 0
2195838 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DOYRANLI L11_2059659 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:01:06 | 20.12.2021 12:44:57 | 3.7308 | 52 | 917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 194.0033 | 3421.1742 | 0 | 0 | 3.7308 | 0
2195859 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:01:26 | 20.12.2021 12:20:56 | 3.325 | 35 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.375 | 1805.475 | 0 | 0 | 0 | 0
2195836 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ULUDERBENT ŞEHİR-1 M03_66856611 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:01:46 | 20.12.2021 09:26:00 | 0.40389 | 0 | 1 | 3 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0.40389 | 1.2117 | 188.2122 | 0 | 0
2195839 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-1 DM-2/7 (M-2341) 35-10-M02341_98120921_98120921 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:01:53 | 20.12.2021 13:18:21 | 4.2744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8233 | 0 | 0 | 0 | 0
2195837 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | SALİHLİ TR-73 45-78-M00073_45-78-M00073_61204401 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:02:17 | 20.12.2021 13:26:01 | 4.3954 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3954 | 2637.2588 | 0 | 0 | 0 | 0
2195845 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-583 35-02-K00583_962560315_962560315 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:04:52 | 20.12.2021 12:11:24 | 3.1089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1089 | 0 | 0 | 0 | 0
2195848 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2308693 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:08:06 | 20.12.2021 10:15:00 | 1.115 | 134 | 1119 | 0 | 0 | 7 | 273 | 149.41 | 1247.685 | 0 | 0 | 7.805 | 304.395
2195856 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1400 35-01-K01400_911891635_911891635 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:08:42 | 20.12.2021 14:41:40 | 5.5494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5494 | 0 | 0 | 0 | 0
2195847 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | EMLAKDERE TR-2 45-71-M01028_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091039 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:10:17 | 20.12.2021 17:01:33 | 7.8542 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8542 | 620.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
2195855 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2652 35-01-M02652_35-01-M02652_74865879 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:10:19 | 20.12.2021 11:01:46 | 1.8575 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.575 | 0 | 0 | 0 | 0
2195869 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-4/14 35-28-M00033_B_56377229_56377229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:11:42 | 20.12.2021 12:01:40 | 2.8328 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.97 | 0 | 0 | 0 | 0
2195862 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-72-L00458_ARABACI BOZKÖY ÇIKIŞI - KAPASİTOR L02_2330808 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:15:46 | 20.12.2021 17:03:44 | 7.7994 | 0 | 3 | 10 | 11 | 264 | 2139 | 0 | 23.3983 | 77.9944 | 85.7939 | 2059.0533 | 16683.0117
2195873 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-4574 35-10-K04574_K-1905 K02_48164924 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:15:46 | 20.12.2021 17:24:27 | 8.1447 | 3 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4342 | 7525.7233 | 0 | 0 | 0 | 0
2195854 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-319 35-02-M00319_910076502_910076502 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:17:33 | 20.12.2021 14:05:01 | 4.7911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7911 | 0 | 0 | 0 | 0
2195852 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_65679902 M04_65679902 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:18:05 | 20.12.2021 17:43:04 | 8.4162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2195857 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_İMBAT M04_66441224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:21:18 | 20.12.2021 09:42:17 | 0.34972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2195858 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2 45-71-M00002_A dm2/01a1b_45180059 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:25:00 | 20.12.2021 13:48:15 | 4.3875 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.075 | 0 | 0 | 0 | 0
2195909 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ULUDERBENT ŞEHİR-1 M03_66856546 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:26:06 | 20.12.2021 11:12:09 | 1.7675 | 0 | 1 | 3 | 466 | 0 | 0 | 0 | 1.7675 | 5.3025 | 823.655 | 0 | 0
2195871 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2541 35-02-K02541_A_56366767_56366767 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:26:07 | 20.12.2021 09:51:08 | 0.41694 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4369 | 0 | 0 | 0 | 0
2195860 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2959(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02959_B_56359436_56359436 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:26:37 | 20.12.2021 12:01:34 | 2.5825 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.0725 | 0 | 0 | 0 | 0
2195861 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/20 45-71-M00445_953246606_953246606 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:27:00 | 20.12.2021 18:04:18 | 8.6217 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8383 | 0 | 0 | 0 | 0
2195875 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_HatBaşıAyırıcı_53135730 M04_53135730 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:28:05 | 20.12.2021 11:07:01 | 1.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0844
2195867 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:28:26 | 20.12.2021 17:43:42 | 8.2544 | 6 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5267 | 3673.2278 | 0 | 0 | 0 | 0
2195864 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ADİLOBA TR-2 45-80-M00157_45-80-M00157_2363805 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:28:48 | 20.12.2021 17:07:49 | 7.65 | 1 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 2149.6588 | 0 | 0 | 0 | 0
2195889 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3555 35-01-K03555_911528912_911528912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:29:43 | 20.12.2021 11:30:34 | 2.0142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0142 | 0 | 0 | 0 | 0
2195868 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKKIRAN TR-1 45-74-M00142_945578537_945578537 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:29:52 | 20.12.2021 11:04:19 | 1.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5742
2195887 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI TR-4 35-17-M00364_953078290_953078290 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:31:06 | 20.12.2021 10:56:19 | 1.4203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4203 | 0 | 0 | 0 | 0
2195872 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | YAYLA KÖYÜ SULAMA 45-83-L00239_45-83-L00239_2361588 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:34:57 | 20.12.2021 16:54:42 | 7.3289 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3289 | 146.5788 | 0 | 0 | 0 | 0
2195874 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/25 45-83-L00025_D_81591171_81591171 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:35:51 | 20.12.2021 16:55:17 | 7.3239 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.7856 | 0 | 0 | 0 | 0
2195879 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-22/04 45-71-M01781_45-71-M01781_72078524 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:39:23 | 20.12.2021 10:34:42 | 0.92189 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92189 | 155.7994 | 0 | 0 | 0 | 0
2195886 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÇAMBEL TURKCELL TR-2 ÖZEL 35-27-M00478Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052408 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:42:12 | 20.12.2021 12:48:55 | 3.1119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2195895 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1728 35-02-K01728_960187567_960187567 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:43:49 | 20.12.2021 10:49:27 | 1.0939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0939 | 0 | 0 | 0 | 0
2195890 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | SANDAL TR-5 45-77-M00009_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055530 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:44:38 | 20.12.2021 12:56:01 | 3.1897 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1897 | 41.4664 | 0 | 0
2195926 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-992 35-03-M00992_B_56380824_56380824 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:45:13 | 20.12.2021 11:44:23 | 1.9861 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.9583 | 0 | 0 | 0 | 0
2195907 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2495 35-02-K02495_913668879_913668879 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:47:02 | 20.12.2021 17:42:41 | 7.9275 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6375 | 0 | 0 | 0 | 0
2195884 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53138947 M05_53138947 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 09:48:31 | 20.12.2021 11:17:48 | 1.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4878 | 0
2195894 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-16 SEFERİHİSAR 35-14-M00328_956642709_956642709 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 09:57:25 | 20.12.2021 11:47:26 | 1.8336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6672 | 0 | 0 | 0 | 0
2195901 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_35-14-L00201_72216673 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:06:16 | 20.12.2021 10:42:45 | 0.60806 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60806 | 88.7761 | 0 | 0 | 0 | 0
2195903 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1060 35-01-K01060_C_56382162_56382162 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:06:26 | 20.12.2021 11:57:55 | 1.8581 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0511 | 0 | 0 | 0 | 0
2195906 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-3260(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03260_A_56383141_56383141 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 10:10:06 | 20.12.2021 17:13:10 | 7.051 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.4518 | 0 | 0 | 0 | 0
2195910 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/19 (NECATİBEY TR) 45-71-M00124_953187533_953187533 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:10:47 | 20.12.2021 11:59:39 | 1.8144 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9589 | 0 | 0 | 0 | 0
2195921 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOĞANLI TR-1 45-73-M01034_915774504_915774504 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:11:19 | 20.12.2021 12:22:45 | 2.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1906
2195908 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/19 (BATI SK) 45-71-M00468_A_56397158_56397158 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 10:11:19 | 20.12.2021 17:56:37 | 7.7548 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008.4918 | 0 | 0 | 0 | 0
2195897 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_35-19-M00018_2375002 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:11:45 | 20.12.2021 12:53:28 | 2.6953 | 1 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6953 | 1048.4631 | 0 | 0 | 0 | 0
2195920 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BAĞYURDU DM-1/12 35-27-L00230_BAĞYURDU DM-2/22 L02_72158487 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 10:12:16 | 20.12.2021 15:55:26 | 5.7194 | 4 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8778 | 6611.6778 | 0 | 0 | 0 | 0
2195911 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-125 35-16-L00125_DAĞITIM TRAFO TR-125 L06_72038154 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 10:13:19 | 20.12.2021 16:42:22 | 6.484 | 1 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.484 | 2249.9493 | 0 | 0 | 0 | 0
2195913 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M12_2038797 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 10:14:49 | 20.12.2021 10:18:53 | 0.067709 | 57 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8594 | 6.6355 | 0 | 0 | 0 | 0
2195919 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK TR-5 35-32-L00126_B_56367727_56367727 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:15:39 | 20.12.2021 12:41:03 | 2.4233 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0433 | 0 | 0
2195916 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ARAPKAHVE L01_2064121 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:16:00 | 20.12.2021 12:24:09 | 2.1358 | 17 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3092 | 126.0142 | 0 | 0 | 0 | 0
2195960 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058312 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 10:16:00 | 20.12.2021 17:40:00 | 7.4 | 134 | 1120 | 0 | 0 | 7 | 272 | 991.6 | 8288 | 0 | 0 | 51.8 | 2012.8
2195933 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-592 35-03-K00592_910767438_910767438 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:19:08 | 20.12.2021 12:50:09 | 2.5169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0339 | 0 | 0 | 0 | 0
2195923 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-313 35-02-M00313_M-510 M01_2096872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:22:26 | 20.12.2021 11:00:00 | 0.62611 | 36 | 3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.54 | 2110.6206 | 0 | 0 | 0 | 0
2196010 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_F_56359379_56359379 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:22:41 | 20.12.2021 12:16:12 | 1.8919 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6228 | 0 | 0 | 0 | 0
2195937 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2008 35-02-M02008_A_56362362_56362362 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:24:26 | 20.12.2021 14:13:08 | 3.8117 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.3017 | 0 | 0 | 0 | 0
2195940 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-2 35-22-M00198_955264943_955264943 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:24:31 | 20.12.2021 12:02:24 | 1.6314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6314 | 0 | 0 | 0 | 0
2195945 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/14-B 45-72-M00099_956478001_956478001 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:27:56 | 20.12.2021 14:18:35 | 3.8442 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5067 | 0 | 0 | 0 | 0
2195939 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_953176714_953176714 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:28:46 | 20.12.2021 18:02:37 | 7.5642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5642 | 0 | 0 | 0 | 0
2196002 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2439 35-09-M02439_B B1b_5864422 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:30:54 | 20.12.2021 16:05:51 | 5.5825 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.725 | 0 | 0 | 0 | 0
2195949 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | EMİRALEM TR-6 35-28-M00504_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109942 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:32:48 | 20.12.2021 11:29:46 | 0.94944 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.27 | 0 | 0 | 0 | 0
2195969 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-2 35-19-L00297_7196803_56394800_56394800 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:37:06 | 20.12.2021 11:57:16 | 1.3361 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
2195952 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/50 35-29-M00050_950331077_950331077 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:39:17 | 20.12.2021 12:48:29 | 2.1533 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6867 | 0 | 0 | 0 | 0
2195951 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KERPİÇLİK TR-1 45-74-M00103_945577134_945577134 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:39:22 | 20.12.2021 13:02:05 | 2.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3786
2195944 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1465 35-03-K01465_G_65512105_65512105 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:42:21 | 20.12.2021 13:49:44 | 3.1231 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.8119 | 0 | 0 | 0 | 0
2195947 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KARAYOLLARI M25_2308414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:42:33 | 20.12.2021 10:56:33 | 0.2334 | 37 | 3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6357 | 787.2488 | 0 | 0 | 0 | 0
2195948 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:45:36 | 20.12.2021 10:46:16 | 0.011111 | 33 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 12.5111 | 0 | 0 | 0 | 0
2195966 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1465 35-03-K01465_B_56367001_56367001 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:47:23 | 20.12.2021 14:40:47 | 3.89 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.73 | 0 | 0 | 0 | 0
2195957 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TAYTAN TR-6 45-78-M01294_A_65512089_65512089 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:50:37 | 20.12.2021 12:04:47 | 1.2361 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
2195954 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-1/11 35-28-M00569_ULUCAK T.M. M03_66555232 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:50:46 | 20.12.2021 11:26:00 | 0.58722 | 20 | 6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7444 | 3690.6917 | 0 | 0 | 0 | 0
2195953 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_DSİ M06_2313768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:50:47 | 20.12.2021 10:54:45 | 0.066387 | 81 | 2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3773 | 190.7297 | 0 | 0 | 0 | 0
2195975 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2506 35-01-M02506_910593918_910593918 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:51:46 | 20.12.2021 20:49:32 | 9.9628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9256 | 0 | 0 | 0 | 0
2195956 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOYNUYOĞUN TR-1 35-29-L00341_950320178_950320178 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:52:00 | 20.12.2021 14:30:44 | 3.6456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6456 | 0 | 0 | 0 | 0
2195959 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_DSİ M06_2313768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:56:00 | 20.12.2021 11:24:56 | 0.48225 | 81 | 2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0622 | 1385.5042 | 0 | 0 | 0 | 0
2195964 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_7579699_56358305_56358305 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:56:36 | 20.12.2021 11:49:33 | 0.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.365
2195962 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-157 YEŞİLKENT 35-14-L00157_956661438_956661438 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:57:00 | 20.12.2021 14:45:58 | 3.8161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8161 | 0 | 0 | 0 | 0
2195971 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇİLEME TR-1 35-22-M00160_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126244 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 10:59:57 | 20.12.2021 12:37:22 | 1.6236 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6236 | 131.5125 | 0 | 0 | 0 | 0
2196008 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-146 35-16-L00146_953320116_953320116 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:04:43 | 20.12.2021 15:43:01 | 4.6383 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5533 | 0 | 0 | 0 | 0
2195973 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-101 ÇELEBİ 35-18-L00101_950466455_950466455 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:05:57 | 20.12.2021 15:00:49 | 3.9144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9144 | 0 | 0
2195986 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4795 35-02-K04795_99389492_99389492 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:06:40 | 20.12.2021 16:38:12 | 5.5256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5767 | 0 | 0 | 0 | 0
2195988 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1580 35-01-K01580_911252242_911252242 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:08:57 | 20.12.2021 14:30:59 | 3.3672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3672 | 0 | 0 | 0 | 0
2195972 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-7 35-30-M00007_915933845_915933845 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:09:32 | 20.12.2021 12:53:05 | 1.7258 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4517 | 0 | 0
2195970 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249561 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:10:00 | 20.12.2021 13:35:56 | 2.4322 | 324 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.04 | 418.3422 | 0 | 0 | 0 | 0
2195983 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-165 35-03-K00165_B_56362355_56362355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:15:44 | 20.12.2021 12:02:26 | 0.77833 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.06 | 0 | 0 | 0 | 0
2196031 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2324 35-01-K02324_911990072_911990072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:17:39 | 20.12.2021 16:36:43 | 5.3178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9533 | 0 | 0 | 0 | 0
2195978 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_953358492_953358492 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:18:30 | 20.12.2021 15:11:47 | 3.8881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8881 | 0 | 0 | 0 | 0
2195979 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950456624_950456624 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:20:20 | 20.12.2021 19:24:31 | 8.0697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0697 | 0 | 0
2195977 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-724 35-01-K00724_C c2_5905508 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:23:34 | 20.12.2021 18:42:16 | 7.3117 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.53 | 0 | 0 | 0 | 0
2195984 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-15-M00047_950365219_950365219 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:24:00 | 20.12.2021 12:00:49 | 0.61361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61361 | 0 | 0 | 0 | 0
2196006 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALCA TR-3 35-22-M00269_965782169_965782169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:26:42 | 20.12.2021 14:50:22 | 3.3944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3944 | 0 | 0 | 0 | 0
2195995 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_12483134_56375212_56375212 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:29:16 | 20.12.2021 14:04:44 | 2.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3644
2195994 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ADALA TR-3 45-78-M00290_49237706_56390082_56390082 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:30:24 | 20.12.2021 13:24:00 | 1.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1733
2196026 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-19 45-82-M00019_A_56401867_56401867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:31:31 | 20.12.2021 14:36:08 | 3.0769 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.3886 | 0 | 0 | 0 | 0
2196032 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_C_56393803_56393803 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:35:51 | 20.12.2021 23:40:58 | 12.0853 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.6517 | 0 | 0 | 0 | 0
2196001 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_MORDOĞAN TR-5 L01_72179413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:37:06 | 20.12.2021 11:51:00 | 0.23167 | 3 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 81.7783 | 0 | 0 | 0 | 0
2196009 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-26-M00053_956614634_956614634 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:37:11 | 20.12.2021 14:10:46 | 2.5597 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7986 | 0 | 0 | 0 | 0
2196007 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_8355331_56358201_56358201 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:38:30 | 20.12.2021 14:40:31 | 3.0336 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.605 | 0 | 0 | 0 | 0
2196004 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_ALTINOLUK TR-2 L05_2113768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:40:06 | 20.12.2021 13:41:00 | 2.015 | 1 | 3 | 12 | 284 | 11 | 250 | 2.015 | 6.045 | 24.18 | 572.26 | 22.165 | 503.75
2196014 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1173 35-04-M01173_D_56381115_56381115 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 11:44:43 | 20.12.2021 14:02:28 | 2.2956 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5642 | 0 | 0 | 0 | 0
2196018 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_İLYASLAR M02_72213142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:45:12 | 20.12.2021 13:43:22 | 1.9694 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7 | 833 | 0 | 0 | 0 | 108.3194 | 13.7861 | 1640.5472
2196016 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M11_2038832 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 11:45:34 | 20.12.2021 17:52:41 | 6.1186 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2196017 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140264 M04_53140264 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 11:46:00 | 20.12.2021 12:10:32 | 0.40866 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2196020 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-256 (18 KABİN) 35-18-L00256_7044794_56370171_56370171 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:47:34 | 20.12.2021 20:16:34 | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.8 | 0 | 0
2196023 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-4 35-22-M00228_955260305_955260305 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:48:26 | 20.12.2021 17:13:52 | 5.4239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4239 | 0 | 0 | 0 | 0
2196029 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856615 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 11:55:26 | 20.12.2021 13:00:25 | 1.0831 | 0 | 3 | 16 | 752 | 23 | 1029 | 0 | 3.2492 | 17.3289 | 814.4578 | 24.9103 | 1114.4642
2196043 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2818 35-01-M02818_D_56355339_56355339 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:57:39 | 20.12.2021 13:03:37 | 1.0994 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.6122 | 0 | 0 | 0 | 0
2196030 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-11 45-84-L00011_955178857_955178857 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 11:57:53 | 20.12.2021 17:57:13 | 5.9889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9778 | 0 | 0
2196045 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2916 35-01-M02916_912076291_912076291 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:02:44 | 20.12.2021 13:32:11 | 1.4908 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.945 | 0 | 0 | 0 | 0
2196041 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-82 35-17-M00082__56394497_56394497 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:05:51 | 20.12.2021 14:17:09 | 2.1883 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.7033 | 0 | 0 | 0 | 0
2196047 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYLI TR-4 35-15-L00191_950390119_950390119 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:08:59 | 20.12.2021 13:30:44 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3625
2196061 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-2088 35-09-M02088_35-09-M02088_49450257 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:13:33 | 20.12.2021 21:41:41 | 9.4689 | 1 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4689 | 2906.9489 | 0 | 0 | 0 | 0
2196063 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KÜRKÇÜ TR-1 45-81-M00089_45-81-M00089_2360582 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:20:21 | 20.12.2021 14:29:59 | 2.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1606 | 293.8356
2196051 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2844 35-01-K02844_913648360_913648360 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:22:00 | 20.12.2021 13:15:06 | 0.885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0
2196059 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-27 45-71-M00934_953197873_953197873 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:23:15 | 20.12.2021 18:09:00 | 5.7625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
2196055 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-178 35-18-L00178_950442724_950442724 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:26:00 | 20.12.2021 13:49:14 | 1.3872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3872 | 0 | 0
2196056 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066539 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:27:56 | 20.12.2021 12:44:15 | 0.27194 | 33 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9742 | 306.2094 | 0 | 0 | 0 | 0
2196060 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-377 35-18-L00377_950448709_950448709 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:31:25 | 20.12.2021 22:29:50 | 9.9736 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8944 | 0 | 0
2196069 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-77 (M-777) 35-30-M00777_955298408_955298408 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:35:54 | 20.12.2021 14:10:54 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5833 | 0 | 0
2196066 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-4/14 35-28-M00033_B_56377229_56377229 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:38:23 | 20.12.2021 14:16:40 | 1.6381 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.455 | 0 | 0 | 0 | 0
2196065 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_KULAKSIZLAR L20_2326921 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:40:16 | 20.12.2021 13:28:54 | 0.81056 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 | 255 | 0 | 0 | 3.2422 | 0 | 42.9594 | 206.6917
2196070 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_TRAFO 15.8 GİRİŞ L05_2035572 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:45:23 | 20.12.2021 12:51:36 | 0.10361 | 100 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3611 | 229.8094 | 0 | 0 | 0 | 0
2196103 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1608 35-04-K01608_910721528_910721528 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:46:41 | 20.12.2021 14:40:47 | 1.9017 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.525 | 0 | 0 | 0 | 0
2196072 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ ÜÇCEVİZLER MEV. KEMENLER KÖPRÜSÜ YANI TR-24 35-15-L01037_B_56361275_56361275 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:47:07 | 20.12.2021 14:35:12 | 1.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2264
2196083 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:55:56 | 20.12.2021 13:58:10 | 1.0372 | 0 | 1 | 14 | 805 | 10 | 437 | 0 | 1.0372 | 14.5211 | 834.9639 | 10.3722 | 453.2661
2196079 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_MALTEPE M03_2055987 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:56:01 | 20.12.2021 15:45:57 | 2.8322 | 12 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9867 | 1226.3522 | 0 | 0 | 0 | 0
2196087 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-67 45-78-M00067_49415190 tr67/d3_49409395 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:57:24 | 20.12.2021 13:58:34 | 1.0194 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7306 | 0 | 0 | 0 | 0
2196085 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/50 35-29-M00050_950331077_950331077 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 12:59:22 | 20.12.2021 13:41:47 | 0.70694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7764 | 0 | 0 | 0 | 0
2196093 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-10 35-22-M00263_955292349_955292349 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:06:16 | 20.12.2021 14:48:23 | 1.7019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7019 | 0 | 0 | 0 | 0
2196092 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_953362535_953362535 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:09:31 | 20.12.2021 22:51:13 | 9.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.695 | 0 | 0 | 0 | 0
2196098 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-371 35-18-L00371_10566233 C1_5933797 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:11:03 | 20.12.2021 19:01:06 | 5.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8392
2196104 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-1201 35-10-M01201_A_56366388_56366388 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:18:26 | 20.12.2021 14:49:36 | 1.5194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1944 | 0 | 0 | 0 | 0
2196101 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-23 35-27-M00023_A A01b_66367014 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:19:45 | 20.12.2021 16:20:04 | 3.0053 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.1242 | 0 | 0 | 0 | 0
2196105 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ORHANLI M-87 35-14-M00087_956638020_956638020 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:25:32 | 20.12.2021 19:15:42 | 5.8361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8361 | 0 | 0 | 0 | 0
2196112 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2774 35-02-M02774_35-02-M02774_81733276 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:27:15 | 20.12.2021 14:57:37 | 1.5061 | 1 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5061 | 658.1706 | 0 | 0 | 0 | 0
2196110 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_DERBENT DM-1 M03_2312530 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:29:41 | 20.12.2021 13:57:36 | 0.46528 | 492 | 1563 | 45 | 0 | 299 | 523 | 228.9167 | 727.2292 | 20.9375 | 0 | 139.1181 | 243.3403
2196114 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_956636259_956636259 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:31:39 | 20.12.2021 16:00:21 | 2.4783 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9133 | 0 | 0 | 0 | 0
2196121 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_CENKYERİ TR-4 M04_72195032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:39:33 | 20.12.2021 14:20:57 | 0.69 | 14 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 829.38 | 0 | 0 | 0 | 0
2196128 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-15-M00047_950364655_950364655 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:49:55 | 20.12.2021 15:46:20 | 1.9403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9403 | 0 | 0 | 0 | 0
2196136 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_A_56372994_56372994 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 13:50:01 | 20.12.2021 21:54:01 | 8.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
2196134 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_913343197_913343197 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:00:12 | 20.12.2021 15:06:24 | 1.1033 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4133 | 0 | 0 | 0 | 0
2196130 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3550 35-03-K03550_B b1_5805539 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:00:51 | 20.12.2021 19:14:17 | 5.2239 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.4783 | 0 | 0 | 0 | 0
2196141 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1023 35-03-M01023_910525176_910525176 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:05:41 | 20.12.2021 17:37:28 | 3.5297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0594 | 0 | 0 | 0 | 0
2196131 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4698 35-01-K04698_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043137 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:05:45 | 20.12.2021 20:55:45 | 6.8333 | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 2152.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2196142 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-101 ÇELEBİ 35-18-L00101_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096492 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:09:36 | 20.12.2021 14:47:57 | 0.63917 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63917 | 12.7833 | 0 | 0
2196138 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_D.YUSUF GRUBU M05_66856612 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2021 14:11:27 | 20.12.2021 16:26:51 | 2.2566 | 0 | 0 | 1 | 51 | 7 | 593 | 0 | 0 | 2.2566 | 115.0881 | 15.7964 | 1338.1808
2196143 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-242 35-18-L00242_950441108_950441108 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:12:24 | 20.12.2021 16:02:54 | 1.8417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8417 | 0 | 0
2196148 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-142 35-15-L00142_95000474389_95000474389 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:15:38 | 20.12.2021 17:38:03 | 3.3736 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6153 | 0 | 0 | 0 | 0
2196149 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2706 35-02-M02706_35-02-M02706_65014009 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:19:13 | 20.12.2021 17:06:38 | 2.7903 | 1 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7903 | 2053.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
2196157 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_BELKENT SİTESİ (L-100) ÇELEBİ (L-101) L02_2096226 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:19:56 | 20.12.2021 14:53:02 | 0.55167 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 13.24 | 0 | 0
2196144 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3056 35-03-K03056_D_56367322_56367322 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:20:11 | 20.12.2021 18:11:50 | 3.8608 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4075 | 0 | 0 | 0 | 0
2196165 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1983 35-09-M01983_A k1952 a1b_5889786 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:23:35 | 20.12.2021 19:45:12 | 5.3603 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.3811 | 0 | 0 | 0 | 0
2196154 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/3-A 45-71-M02174_953183965_953183965 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:24:22 | 20.12.2021 15:52:01 | 1.4608 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3825 | 0 | 0 | 0 | 0
2196169 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53135482 M08_53135482 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:27:33 | 20.12.2021 16:20:29 | 1.8822 | 19 | 313 | 0 | 0 | 15 | 679 | 35.7622 | 589.1356 | 0 | 0 | 28.2333 | 1278.0289
2196171 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZLUÖREN TR-1 45-82-M00309_945518702_945518702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:39:13 | 20.12.2021 18:55:04 | 4.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2642
2196180 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:41:36 | 20.12.2021 15:14:00 | 0.54 | 69 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.26 | 786.24 | 0 | 0 | 0 | 0
2196184 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-15 35-25-M00061_955267673_955267673 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:47:02 | 20.12.2021 15:37:07 | 0.83472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83472 | 0 | 0 | 0 | 0
2196186 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-4 35-31-L00004_47996160_56398722_56398722 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:51:31 | 20.12.2021 15:50:06 | 0.97639 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1431 | 0 | 0
2196181 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-26 35-32-L00026_B_56391399_56391399 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:53:00 | 20.12.2021 15:53:29 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0806 | 0 | 0
2196182 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_YANIK KAVAK L04_2058788 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 14:54:56 | 20.12.2021 15:36:17 | 0.68917 | 0 | 12 | 24 | 815 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 16.54 | 561.6708 | 0 | 0
2196190 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-327 35-03-M00327_910040533_910040533 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:00:00 | 20.12.2021 16:43:06 | 1.7183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7183 | 0 | 0 | 0 | 0
2196194 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-2 35-28-M00184_953376140_953376140 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:02:00 | 20.12.2021 16:48:40 | 1.7778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
2196203 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/1 35-20-L00007_955197727_955197727 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:02:43 | 20.12.2021 18:04:43 | 3.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
2196205 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-294 35-04-K00294_99573220_99573220 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:09:08 | 20.12.2021 18:09:43 | 3.0097 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
2196206 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950447335_950447335 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:10:50 | 21.12.2021 00:44:15 | 9.5569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5569 | 0 | 0
2196212 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/21 (HAKİ BABA) 45-71-M00339_953219295_953219295 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:11:07 | 20.12.2021 23:21:34 | 8.1742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1742 | 0 | 0 | 0 | 0
2196207 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOĞANLI TR-1 45-73-M01034_945655451_945655451 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:11:28 | 20.12.2021 20:24:09 | 5.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2114
2196211 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950459131_950459131 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:12:26 | 20.12.2021 20:00:46 | 4.8056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8056 | 0 | 0
2196215 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEÇİLİKÖY DM-17/4 45-71-M02259_953244929_953244929 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:13:36 | 20.12.2021 18:46:53 | 3.5547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5547 | 0 | 0 | 0 | 0
2196209 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/14 45-71-M00621_A_56387784_56387784 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:14:00 | 20.12.2021 20:59:31 | 5.7586 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.2753 | 0 | 0 | 0 | 0
2196213 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEKLİK TR-1 35-16-M00036_953324596_953324596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:14:59 | 20.12.2021 17:59:35 | 2.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4867
2196189 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-15 35-30-L00015_35-30-L00015_2349990 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:17:52 | 20.12.2021 15:48:46 | 0.515 | 0 | 1 | 1 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0.515 | 433.63 | 0 | 0
2196226 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_910945849_910945849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:26:04 | 20.12.2021 19:14:10 | 3.8017 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0083 | 0 | 0 | 0 | 0
2196222 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3988 35-09-K03988_914642828_914642828 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:29:45 | 20.12.2021 21:15:24 | 5.7608 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.3033 | 0 | 0 | 0 | 0
2196230 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-40 35-27-M01175_950031371_950031371 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:45:03 | 20.12.2021 19:35:50 | 3.8464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8464 | 0 | 0 | 0 | 0
2196231 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-7 45-79-M00425_B_56400885_56400885 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:47:00 | 20.12.2021 17:35:36 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0
2196236 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-9 URLA 35-19-M00467_956666830_956666830 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:50:43 | 20.12.2021 18:45:39 | 2.9156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9156 | 0 | 0 | 0 | 0
2196232 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_953243736_953243736 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:51:20 | 20.12.2021 19:00:17 | 3.1492 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6408 | 0 | 0 | 0 | 0
2196235 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KARAYOLLARI M25_2308414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:57:07 | 20.12.2021 16:50:27 | 0.88889 | 37 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8889 | 2992 | 0 | 0 | 0 | 0
2196237 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3499 35-03-K03499_C_56365921_56365921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:57:15 | 20.12.2021 18:40:52 | 2.7269 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.19 | 0 | 0 | 0 | 0
2196238 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3081 35-03-K03081_910832963_910832963 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 15:58:31 | 21.12.2021 02:40:58 | 10.7075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7075 | 0 | 0 | 0 | 0
2196242 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_7002663_56389472_56389472 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:06:00 | 21.12.2021 02:02:12 | 9.9367 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.29 | 0 | 0
2196245 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_B_56367245_56367245 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:07:30 | 20.12.2021 22:36:16 | 6.4794 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.4794 | 0 | 116.63 | 0 | 0
2196246 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_35-21-L00201_2373417 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:07:34 | 20.12.2021 19:15:29 | 3.1319 | 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1319 | 604.4653 | 0 | 0 | 0 | 0
2196250 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-27-M00052_98820015_98820015 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:08:56 | 20.12.2021 19:56:54 | 3.7994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7994 | 0 | 0 | 0 | 0
2196252 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-17/3 45-82-M00114_945525047_945525047 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:09:28 | 20.12.2021 18:37:26 | 2.4661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4661 | 0 | 0 | 0 | 0
2196248 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_B_56377313_56377313 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:10:57 | 20.12.2021 22:10:18 | 5.9892 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8808 | 0 | 0 | 0 | 0
2196249 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-96 35-18-L00096_950453424_950453424 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:11:23 | 20.12.2021 17:15:29 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0
2196256 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAHMUT YILDIZDAĞ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00536_95000100183_95000100183 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:12:20 | 20.12.2021 19:34:59 | 3.3775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.755 | 0 | 0 | 0 | 0
2196253 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NAİME KÖY-1 35-26-L00340_956603029_956603029 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:14:27 | 20.12.2021 17:13:19 | 0.98111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98111 | 0 | 0 | 0 | 0
2196257 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-57 35-17-M00057__56394786_56394786 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:17:07 | 20.12.2021 16:52:45 | 0.59389 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.1711 | 0 | 0 | 0 | 0
2196254 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAHADIRLAR TR-6 OVA 45-79-M00146_A_56385079_56385079 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:20:08 | 20.12.2021 19:51:37 | 3.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5742
2196276 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-5 35-22-M00172_955291518_955291518 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:25:53 | 20.12.2021 18:30:09 | 2.0711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0711 | 0 | 0 | 0 | 0
2196422 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-73 ( M-773) 35-30-M00773_43004478_56367611_56367611 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:26:45 | 20.12.2021 22:20:50 | 5.9014 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4361 | 0 | 0
2196263 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:29:21 | 20.12.2021 16:42:00 | 0.21083 | 105 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1375 | 118.4883 | 0 | 0 | 0 | 0
2196270 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-109 ZEYTİNALANI 35-19-L00109_956678419_956678419 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:33:28 | 20.12.2021 18:21:05 | 1.7936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 0
2196271 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 ZEYTİNALANI 35-19-L00104_93532493_93532493 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:37:55 | 20.12.2021 17:44:30 | 1.1097 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2196273 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2379 35-01-M02379_910864059_910864059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:38:23 | 20.12.2021 21:02:30 | 4.4019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4019 | 0 | 0 | 0 | 0
2196274 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/53 45-72-L00053_C_56390907_56390907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:38:36 | 20.12.2021 17:15:43 | 0.61861 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6094 | 0 | 0 | 0 | 0
2196277 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_C c2b_5914802 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:39:33 | 20.12.2021 20:39:56 | 4.0064 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2619 | 0 | 0 | 0 | 0
2196282 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_HatBaşıAyırıcı_53139655 L03_53139655 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:48:35 | 20.12.2021 20:19:45 | 3.5194 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35.1944 | 0 | 0 | 0 | 10.5583 | 0
2196283 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇAKALTEPE TR-1 35-22-M00183_B_56406630_56406630 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:53:00 | 20.12.2021 18:01:55 | 1.1486 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6347 | 0 | 0 | 0 | 0
2196284 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-314 35-02-M00314_M-315 M03_2097122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:55:00 | 20.12.2021 17:23:06 | 0.46833 | 16 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4933 | 347.9717 | 0 | 0 | 0 | 0
2196290 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | KÖPRÜBAŞI TR-31 45-86-M00031_45-86-M00031_2358774 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 16:59:33 | 20.12.2021 18:40:03 | 1.675 | 0 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 1.675 | 112.225 | 0 | 0
2196291 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1776 35-07-K01776_99131267_99131267 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:07:07 | 20.12.2021 20:37:29 | 3.5061 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5917 | 0 | 0 | 0 | 0
2196318 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:13:44 | 20.12.2021 19:14:39 | 2.0153 | 6 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0917 | 205.5583 | 0 | 0 | 0 | 0
2196294 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-23/7A 45-71-M00517_953190249_953190249 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:13:56 | 20.12.2021 19:40:47 | 2.4475 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.11 | 0 | 0 | 0 | 0
2196293 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:15:36 | 20.12.2021 17:41:06 | 0.42512 | 105 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6373 | 238.9156 | 0 | 0 | 0 | 0
2196307 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | DM-3/TR-17 35-14-M00335__78961813_78961813 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:22:37 | 20.12.2021 19:42:53 | 2.3378 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8222 | 0 | 0 | 0 | 0
2196300 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_ŞEHİR-2 (TR-5) M04_72234121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:27:37 | 20.12.2021 17:28:17 | 0.011111 | 51 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2196298 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2003 35-02-M02003_M-1867 M02_50012690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:28:39 | 20.12.2021 17:38:11 | 0.15889 | 8 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2711 | 12.3933 | 0 | 0 | 0 | 0
2196304 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3488 35-04-K03488_A_56355322_56355322 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:29:27 | 20.12.2021 18:42:56 | 1.2247 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4389 | 0 | 0 | 0 | 0
2196306 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_ŞEHİR-1 M03_72234119 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:32:27 | 20.12.2021 19:21:02 | 1.8097 | 3 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4292 | 827.0431 | 0 | 0 | 0 | 0
2196320 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-77 (M-777) 35-30-M00777_955298410_955298410 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:39:20 | 20.12.2021 22:42:48 | 5.0578 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.52 | 0 | 0
2196322 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | NEVZAT KARAKAŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00152_35-29-M00152_2360375 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:39:42 | 21.12.2021 00:23:50 | 6.7356 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6533 | 0 | 0 | 0 | 0
2196313 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖRFEZ TR-50 35-21-L00179_982689517_982689517 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:41:00 | 20.12.2021 18:17:21 | 0.60583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2196323 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2313893 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:53:00 | 20.12.2021 18:59:18 | 1.105 | 49 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.145 | 275.145 | 0 | 0 | 0 | 0
2196324 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYAZÖREN TR-1 45-77-L00107_945498268_945498268 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:53:17 | 20.12.2021 21:13:35 | 3.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3383
2196325 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-103 ZEYTİNALANI 35-19-L00103_95000650075_95000650075 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 17:58:36 | 21.12.2021 00:02:28 | 6.0644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0644 | 0 | 0 | 0 | 0
2196327 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-440 35-18-L00440_950458726_950458726 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:02:29 | 20.12.2021 20:24:42 | 2.3703 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2217 | 0 | 0
2196329 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-1 45-78-M00935_49342908_56387038_56387038 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:03:50 | 20.12.2021 19:50:11 | 1.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7675
2196331 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILTEPE TR-1 35-16-M00238_953325966_953325966 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:09:30 | 20.12.2021 21:09:53 | 3.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0064
2196337 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI SANAYİ TR-1 45-71-M00131_TAŞKIRANLAR MOBİLYA M09_75275876 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:22:23 | 20.12.2021 21:51:48 | 3.4903 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2196342 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEKÖY TURGUTREİS TR-1 45-80-L00180_956544769_956544769 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:32:37 | 20.12.2021 19:36:42 | 1.0681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 0
2196345 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_BOZYAKA-2 K14_2314207 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:37:16 | 20.12.2021 19:36:00 | 0.97889 | 9 | 3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | 3352.6944 | 0 | 0 | 0 | 0
2196344 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-2724 35-01-K02724_K-3178 K01_2074237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:37:57 | 20.12.2021 18:38:57 | 0.016667 | 8 | 3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2196350 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HATUNDERE M03_66476668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:45:10 | 20.12.2021 20:32:48 | 1.7939 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2196365 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-13 35-16-L00013_35-16-L00013_79458307 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:46:21 | 20.12.2021 20:55:51 | 2.1583 | 1 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1583 | 876.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
2196383 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-96 35-18-L00096_6347564_56369149_56369149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:55:45 | 20.12.2021 22:00:06 | 3.0725 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.5325 | 0 | 0
2196353 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_HatBaşıAyırıcı_79961582 L03_79961582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:57:27 | 20.12.2021 18:57:57 | 0.0083333 | 14 | 254 | 0 | 0 | 57 | 710 | 0.11667 | 2.1167 | 0 | 0 | 0.475 | 5.9167
2196362 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2506 35-01-M02506_C_56366728_56366728 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 18:59:20 | 20.12.2021 21:53:35 | 2.9042 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.2708 | 0 | 0 | 0 | 0
2196357 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-724 35-01-K00724_911338803_911338803 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 19:00:00 | 20.12.2021 22:26:36 | 3.4433 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5267 | 0 | 0 | 0 | 0
2196356 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-35 35-19-L00035_URLA İM L02_74140344 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 19:00:15 | 20.12.2021 19:55:30 | 0.92083 | 28 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7833 | 2979.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
2196384 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PANCAR TR-2 35-26-M00893__66213180_66213180 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 19:19:24 | 20.12.2021 20:36:05 | 1.2781 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.9242 | 0 | 0 | 0 | 0
2196389 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-4 35-26-L00128_956617523_956617523 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 19:23:41 | 20.12.2021 21:04:24 | 1.6786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6786 | 0 | 0 | 0 | 0
2196367 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1444 35-04-K01444_B_56372632_56372632 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 19:24:31 | 20.12.2021 21:59:25 | 2.5817 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6133 | 0 | 0 | 0 | 0
2196372 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_DERBENT GİRİŞ M04_61292034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 19:32:47 | 20.12.2021 20:33:59 | 1.02 | 14 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 148.92 | 0 | 0 | 0 | 0
2196371 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4525 35-03-K04525_B_56362958_56362958 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 19:35:24 | 20.12.2021 22:50:09 | 3.2458 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.2583 | 0 | 0 | 0 | 0
2196376 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_C_56379161_56379161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 19:43:50 | 20.12.2021 20:18:52 | 0.58389 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.1128 | 0 | 0 | 0 | 0
2196374 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4555 35-02-K04555_A_56381753_56381753 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 19:46:48 | 21.12.2021 01:29:29 | 5.7114 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.8378 | 0 | 0 | 0 | 0
2196390 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 19:49:26 | 20.12.2021 21:43:43 | 1.9047 | 134 | 1120 | 0 | 0 | 7 | 273 | 255.2328 | 2133.2889 | 0 | 0 | 13.3331 | 519.9892
2196380 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-41 35-19-L00041_TR-22 M03_76803286 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 19:52:17 | 20.12.2021 20:15:04 | 0.37972 | 10 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7972 | 258.2111 | 0 | 0 | 0 | 0
2196386 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_95000076101_95000076101 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 20:01:21 | 20.12.2021 22:21:31 | 2.3361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.025 | 0 | 0 | 0 | 0
2196387 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-22 (DM-7/TR-23) 35-19-L00022_TR-25 L05_49933491 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 20:07:03 | 20.12.2021 22:13:32 | 2.1081 | 8 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8644 | 3410.8339 | 0 | 0 | 0 | 0
2196411 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3550 35-03-K03550_910540874_910540874 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 20:17:47 | 21.12.2021 01:38:14 | 5.3408 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3858 | 0 | 0 | 0 | 0
2196463 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇİNİYERİ TR-4 35-29-L00777__72425648_72425648 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 20:20:25 | 21.12.2021 04:17:30 | 7.9514 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6597 | 0 | 0 | 0 | 0
2196404 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550_A_56365477_56365477 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 20:20:48 | 20.12.2021 22:10:55 | 1.8353 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.4447 | 0 | 0 | 0 | 0
2196410 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2913 35-01-M02913__72410505_72410505 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 20:22:47 | 20.12.2021 21:50:57 | 1.4694 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2196406 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_YAZIBAŞI DM-4 YERALTI M10_2046233 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 20:32:57 | 20.12.2021 21:00:49 | 0.46444 | 44 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4356 | 936.32 | 0 | 0 | 0 | 0
2196407 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-98 45-78-L00098_49361377_56391062_56391062 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 20:33:06 | 20.12.2021 21:04:28 | 0.52278 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3494 | 0 | 0 | 0 | 0
2196413 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1295 35-01-K01295_912928622_912928622 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 20:44:51 | 21.12.2021 02:33:09 | 5.805 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.565 | 0 | 0 | 0 | 0
2196417 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | SABANCI TR 45-83-M00254_A_56389032_56389032 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 20:53:07 | 20.12.2021 22:07:05 | 1.2328 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3278 | 0 | 0 | 0 | 0
2196419 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 20:55:00 | 20.12.2021 21:53:05 | 0.96806 | 6 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8083 | 98.7417 | 0 | 0 | 0 | 0
2196420 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1655 35-02-K01655_99952995_99952995 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 20:57:59 | 21.12.2021 03:20:13 | 6.3706 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1117 | 0 | 0 | 0 | 0
2196421 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1971 35-10-K01971_D_56380452_56380452 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 21:00:28 | 20.12.2021 21:50:52 | 0.84 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.48 | 0 | 0 | 0 | 0
2196428 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_ŞEMSİOĞLU M01_2083157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 21:19:27 | 20.12.2021 21:54:31 | 0.58444 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2196432 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1608 35-04-K01608_A_56363902_56363902 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 21:24:16 | 20.12.2021 23:05:38 | 1.6894 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.845 | 0 | 0 | 0 | 0
2196431 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-1 35-20-L00227_955207629_955207629 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 21:25:39 | 20.12.2021 23:00:35 | 1.5822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5822 | 0 | 0
2196433 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-31 45-80-M00031_956567260_956567260 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 21:32:41 | 20.12.2021 22:47:58 | 1.2547 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7831 | 0 | 0 | 0 | 0
2196437 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ BALYERİ TR-8 35-31-L00326_47797225_56351959_56351959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 21:35:26 | 20.12.2021 23:00:31 | 1.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2875
2196441 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-23/7A 45-71-M00517_953190245_953190245 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 21:47:03 | 20.12.2021 23:31:42 | 1.7442 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0458 | 0 | 0 | 0 | 0
2196440 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2816 35-02-M02816_967194643_967194643 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 21:48:00 | 21.12.2021 01:10:32 | 3.3756 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2196442 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1444 35-04-K01444_K-4326 K01_2069304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 21:50:07 | 20.12.2021 21:52:07 | 0.033333 | 3 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2196444 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-7 45-82-M00255_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2079310 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 21:58:47 | 20.12.2021 23:28:00 | 1.4869 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 289.9542 | 0 | 0 | 0 | 0
2196438 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-41 35-19-L00041_TR-22 M03_76803287 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 22:10:10 | 20.12.2021 23:28:21 | 1.3031 | 18 | 2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.455 | 2994.4217 | 0 | 0 | 0 | 0
2196448 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1424 35-04-K01424_E_56371543_56371543 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 22:16:09 | 21.12.2021 00:39:07 | 2.3828 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2778 | 0 | 0 | 0 | 0
2196450 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_A_56372994_56372994 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 22:39:00 | 20.12.2021 23:27:51 | 0.81417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81417 | 0 | 0 | 0 | 0
2196452 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-1 35-23-M00170_A_65513641_65513641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 22:47:50 | 20.12.2021 23:57:12 | 1.1561 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8011 | 0 | 0 | 0 | 0
2196454 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | GÖKÇEKÖY FATİH MAH.TR-2 45-80-L00179_A_56402290_56402290 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 23:01:46 | 21.12.2021 01:10:03 | 2.1381 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1117 | 0 | 0 | 0 | 0
2196455 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-724 35-01-K00724_911881808_911881808 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 23:03:00 | 21.12.2021 12:34:18 | 13.5217 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7383 | 0 | 0 | 0 | 0
2196459 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_B_56361698_56361698 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 23:06:40 | 21.12.2021 02:04:06 | 2.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7861
2196458 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-8/10 45-71-M00287_B B1_73524243 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 23:11:12 | 20.12.2021 23:50:26 | 0.65389 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5806 | 0 | 0 | 0 | 0
2196462 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-28 35-19-L00028__72372442_72372442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 23:31:46 | 21.12.2021 01:35:02 | 2.0544 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
2196464 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4498 35-02-K04498_913481255_913481255 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2021 23:33:09 | 21.12.2021 04:25:11 | 4.8672 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6722 | 0 | 0 | 0 | 0
2196467 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-8/10C 45-71-M02000_A_56397204_56397204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 00:02:00 | 21.12.2021 02:07:26 | 2.0906 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0594 | 0 | 0 | 0 | 0
2196469 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2541 35-02-K02541_99965810_99965810 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 00:15:06 | 21.12.2021 04:37:06 | 4.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
2196471 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_YENİFOÇA TR-25 M02_72189425 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 00:26:27 | 21.12.2021 00:52:59 | 0.44222 | 6 | 2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6533 | 1071.9467 | 0 | 0 | 0 | 0
2196473 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ŞEMSİOĞLU KÖK 35-26-M00306_SEGEZHA AMB. M05_65913493 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 00:59:00 | 21.12.2021 02:56:12 | 1.9533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2196474 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_4.SANAYİ-1 M03_2310280 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 01:39:18 | 21.12.2021 03:05:36 | 1.4384 | 9 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9459 | 667.4351 | 0 | 0 | 0 | 0
2196477 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-23 35-30-M00023_BELEDİYE ARITMA M02_79436886 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 01:45:57 | 21.12.2021 02:08:16 | 0.37194 | 0 | 1 | 19 | 2367 | 0 | 0 | 0 | 0.37194 | 7.0669 | 880.3925 | 0 | 0
2196479 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-3 K03_2310434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 01:47:42 | 21.12.2021 02:54:27 | 1.1125 | 14 | 4530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.575 | 5039.625 | 0 | 0 | 0 | 0
2196480 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-98 45-78-L00098_49361377_56391062_56391062 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 01:54:00 | 21.12.2021 02:28:24 | 0.57333 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8933 | 0 | 0 | 0 | 0
2196481 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_D_56377435_56377435 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 01:56:12 | 21.12.2021 03:28:08 | 1.5322 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7878 | 0 | 0 | 0 | 0
2196482 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-350 35-19-L00350_95000093892_95000093892 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 02:02:24 | 21.12.2021 03:31:17 | 1.4814 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4442 | 0 | 0 | 0 | 0
2196484 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-15 35-19-L00015_5713009_65499801_65499801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 02:20:53 | 21.12.2021 04:15:30 | 1.9103 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6819 | 0 | 0 | 0 | 0
2196492 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1653 35-04-K01653_TRAFO K03_2113100 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 02:54:58 | 21.12.2021 04:35:40 | 1.6783 | 1 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6783 | 825.74 | 0 | 0 | 0 | 0
2196489 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_TR-C K04_2308539 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 03:04:00 | 21.12.2021 03:09:47 | 0.096389 | 38 | 13592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6628 | 1310.1178 | 0 | 0 | 0 | 0
2196491 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-405 35-02-K00405_C_56371268_56371268 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.12.2021 03:18:51 | 21.12.2021 04:17:32 | 0.97806 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2664 | 0 | 0 | 0 | 0
2196493 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-337 35-02-M00337_M-1785 M04_2064849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 03:43:00 | 21.12.2021 04:54:31 | 1.1919 | 5 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9597 | 237.1969 | 0 | 0 | 0 | 0
2196499 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_TR-A M05_2310698 | TEİAŞ Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 03:50:00 | 21.12.2021 04:16:37 | 0.44361 | 402 | 54903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.3317 | 24355.5808 | 0 | 0 | 0 | 0
2196505 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1785 35-02-M01785_M-337 M03_2058854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 04:53:05 | 21.12.2021 05:31:07 | 0.63389 | 5 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1694 | 126.1439 | 0 | 0 | 0 | 0
2196504 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-3 K03_2310434 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 04:53:10 | 21.12.2021 05:57:07 | 1.0658 | 14 | 4530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9217 | 4828.225 | 0 | 0 | 0 | 0
2196514 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | HASAN KÜÇÜK SULAMA GRUBU 35-29-L00298_35-29-L00298_2347064 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 05:35:34 | 21.12.2021 08:33:10 | 2.96 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.56 | 0 | 0 | 0 | 0
2196511 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_DİNGİLLER ÇIKIŞI L03_66544651 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 05:42:07 | 21.12.2021 07:52:19 | 2.17 | 16 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.72 | 583.73 | 0 | 0 | 0 | 0
2196510 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-23 35-14-M00290_956658862_956658862 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 05:47:03 | 21.12.2021 10:07:14 | 4.3364 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3731 | 0 | 0 | 0 | 0
2196507 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-2302 35-04-K02302_TRAFO K01_2047282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 05:58:05 | 21.12.2021 07:08:32 | 1.1742 | 1 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1742 | 618.7858 | 0 | 0 | 0 | 0
2196509 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-2 (TR-183) 35-19-L00183_6849877_56369045_56369045 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 06:02:22 | 21.12.2021 11:48:35 | 5.7703 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.1356 | 0 | 0 | 0 | 0
2196508 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-535 35-02-K00535_962687878_962687878 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 06:20:40 | 21.12.2021 09:09:52 | 2.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0
2196513 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2544 35-01-M02544_913509075_913509075 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 06:32:17 | 22.12.2021 01:55:38 | 19.3892 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.2267 | 0 | 0 | 0 | 0
2196512 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-27 35-19-L00027_A_56371794_56371794 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 06:39:49 | 21.12.2021 12:08:25 | 5.4767 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.2467 | 0 | 0 | 0 | 0
2196516 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-10 35-28-M00385_953372102_953372102 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 07:10:14 | 21.12.2021 15:08:56 | 7.9783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9783 | 0 | 0 | 0 | 0
2196517 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2831 35-03-K02831_D_56362964_56362964 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 07:16:31 | 21.12.2021 08:58:03 | 1.6922 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0633 | 0 | 0 | 0 | 0
2196520 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_12483134_56375212_56375212 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 07:49:16 | 21.12.2021 11:28:26 | 3.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6111
2196528 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_STADYUM DM M01_73952740 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:11:00 | 21.12.2021 08:43:24 | 0.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2196531 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-178 35-03-K00178_912694666_912694666 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:25:35 | 21.12.2021 11:00:11 | 2.5767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5767 | 0 | 0 | 0 | 0
2196533 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ BALYERİ TR-8 35-31-L00326_47797225_56351959_56351959 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:32:00 | 21.12.2021 12:20:02 | 3.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.615
2196742 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-866 35-03-K00866_910824504_910824504 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:37:07 | 21.12.2021 18:53:08 | 10.2669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2669 | 0 | 0 | 0 | 0
2196538 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-885 35-04-K00885_914653898_914653898 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:37:22 | 21.12.2021 10:19:17 | 1.6986 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
2196540 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_A_56354139_56354139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:38:35 | 21.12.2021 09:51:15 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5556 | 0 | 0
2196542 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_950446705_950446705 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:39:23 | 21.12.2021 13:40:05 | 5.0117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0117 | 0 | 0
2196551 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-13 35-15-L00268_48762120_56367710_56367710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:41:30 | 21.12.2021 10:06:43 | 1.4203 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4636 | 0 | 0 | 0 | 0
2196539 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÖRDES ŞEHİR-2 M03_2083583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:44:57 | 21.12.2021 08:54:41 | 0.16222 | 0 | 1 | 31 | 3874 | 0 | 0 | 0 | 0.16222 | 5.0289 | 628.4489 | 0 | 0
2196552 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-1 35-16-M00003_953328788_953328788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 08:53:49 | 21.12.2021 10:37:00 | 1.7197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7197 | 0 | 0
2196557 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KEMİKLİDERE M10_2099433 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:00:19 | 21.12.2021 13:42:18 | 4.6997 | 100 | 499 | 27 | 6 | 110 | 780 | 469.9722 | 2345.1614 | 126.8925 | 28.1983 | 516.9694 | 3665.7833
2196561 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BANKSİS TR-2 35-14-M00362_35-14-M00362_2372438 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:00:25 | 21.12.2021 13:18:14 | 4.2969 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.2186 | 0 | 0 | 0 | 0
2196553 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ADİLOBA TR-2 45-80-M00157_45-80-M00157_2363805 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:00:48 | 21.12.2021 17:37:34 | 8.6125 | 1 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6125 | 2420.1219 | 0 | 0 | 0 | 0
2196554 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURCALI TR 1 35-31-L00187_35-31-L00187_2361882 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:01:31 | 21.12.2021 17:19:54 | 8.3063 | 0 | 0 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3063 | 1237.6447 | 0 | 0
2196563 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_956697963_956697963 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:02:13 | 21.12.2021 12:28:40 | 3.4408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4408 | 0 | 0 | 0 | 0
2196565 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986293 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:02:17 | 21.12.2021 10:07:00 | 1.0786 | 0 | 1 | 50 | 278 | 90 | 1393 | 0 | 1.0786 | 53.9306 | 299.8539 | 97.075 | 1502.5053
2196558 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2057950 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:03:47 | 21.12.2021 09:41:26 | 0.6275 | 67 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0425 | 62.1225 | 0 | 0 | 0 | 0
2196559 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2308693 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:03:55 | 21.12.2021 17:42:33 | 8.6437 | 134 | 1120 | 0 | 0 | 7 | 273 | 1158.2603 | 9680.9813 | 0 | 0 | 60.5061 | 2359.7392
2196560 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-65 45-78-M00065_45-78-M00065_61201402 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:05:55 | 21.12.2021 14:56:17 | 5.8394 | 1 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8394 | 4005.8353 | 0 | 0 | 0 | 0
2196564 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-2968 35-01-M02968_M-2969 M01_79527742 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:07:00 | 21.12.2021 17:21:07 | 8.2352 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251.7515 | 0 | 0 | 0 | 0
2196573 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 (M-729) 35-30-M00729_955323708_955323708 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:09:50 | 21.12.2021 10:54:28 | 1.7439 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4389 | 0 | 0
2196582 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3584 35-01-K03584_A_56378184_56378184 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:11:18 | 21.12.2021 09:57:46 | 0.77444 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.34 | 0 | 0 | 0 | 0
2196568 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-11 SANAYİ SİTESİ 35-19-L00011_5843726_60983490_60983490 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:11:18 | 21.12.2021 16:33:45 | 7.374 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.4471 | 0 | 0 | 0 | 0
2196569 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_MERSİNDERE L05_65981250 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:12:17 | 21.12.2021 13:59:36 | 4.7886 | 31 | 513 | 6 | 97 | 0 | 0 | 148.4469 | 2456.5575 | 28.7317 | 464.4953 | 0 | 0
2196575 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3080(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03080_E_56377602_56377602 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:14:30 | 21.12.2021 12:02:36 | 2.8016 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.1955 | 0 | 0 | 0 | 0
2196576 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/111 45-83-L00111_45-83-L00111_2347764 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:15:38 | 21.12.2021 16:42:00 | 7.4393 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4393 | 1874.694 | 0 | 0 | 0 | 0
2196579 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1728 35-02-K01728_960187567_960187567 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:15:47 | 21.12.2021 10:32:42 | 1.2819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2819 | 0 | 0 | 0 | 0
2196580 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EMLAKDERE TR-2 45-71-M01028_45-71-M01028_2355324 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:19:00 | 21.12.2021 17:37:24 | 8.3066 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3066 | 656.2226 | 0 | 0 | 0 | 0
2196585 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/51 45-72-M00051_956494406_956494406 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:23:00 | 21.12.2021 11:16:46 | 1.8961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8961 | 0 | 0 | 0 | 0
2196583 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-3/22 35-26-M00796_DAĞITIM TRAFO DM-3/22 M05_2125126 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:23:41 | 21.12.2021 09:43:00 | 0.32193 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32193 | 94.9698 | 0 | 0 | 0 | 0
2196584 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-136 35-16-L00136_DAĞITIM TRAFO TR-136 L04_67575536 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:23:44 | 21.12.2021 10:33:00 | 1.1542 | 1 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1542 | 955.6737 | 0 | 0 | 0 | 0
2196606 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3103 35-10-K03103_98058798_98058798 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:23:54 | 21.12.2021 10:14:34 | 0.84444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84444 | 0 | 0 | 0 | 0
2196588 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-228 35-02-M00228_C_56383579_56383579 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:25:24 | 21.12.2021 10:52:01 | 1.4436 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5114 | 0 | 0 | 0 | 0
2196593 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1309 35-02-M01309_962677040_962677040 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:26:50 | 21.12.2021 11:09:19 | 1.7081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7081 | 0 | 0 | 0 | 0
2196587 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2104368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:28:00 | 21.12.2021 10:16:02 | 0.80056 | 20 | 157 | 0 | 0 | 12 | 11 | 16.0111 | 125.6872 | 0 | 0 | 9.6067 | 8.8061
2196586 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_C_56359667_56359667 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:28:12 | 21.12.2021 17:13:05 | 7.748 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.6532 | 0 | 0 | 0 | 0
2196595 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE HASTANE TR-1 45-71-M00193_953207528_953207528 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:28:49 | 21.12.2021 15:03:00 | 5.5697 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1394 | 0 | 0 | 0 | 0
2196611 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1744 35-01-K01744_911628883_911628883 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:29:30 | 21.12.2021 10:41:35 | 1.2014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4028 | 0 | 0 | 0 | 0
2196604 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1030 35-08-K01030_35-08-K01030_42460831 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:29:37 | 21.12.2021 12:52:13 | 3.3767 | 1 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3767 | 1661.32 | 0 | 0 | 0 | 0
2196603 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-2363 35-07-K02363_K-3386 K02_2072734 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:31:47 | 21.12.2021 18:11:00 | 8.6536 | 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6144 | 8653.6111 | 0 | 0 | 0 | 0
2196597 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_TEKELİ SULAMA M08_2328011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:34:57 | 21.12.2021 10:16:59 | 0.70056 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 11.2089 | 0 | 0 | 0 | 0
2196600 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _D_56403607_56403607 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:35:00 | 21.12.2021 13:55:53 | 4.3481 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5689 | 0 | 0
2196638 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-27 35-19-L00027_35-19-L00027_2350364 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:36:07 | 21.12.2021 12:21:52 | 2.7625 | 1 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7625 | 1223.7875 | 0 | 0 | 0 | 0
2196602 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_KUŞÇULAR DM M02_80470427 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:37:00 | 21.12.2021 16:29:00 | 6.8667 | 68 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.9333 | 10416.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2196601 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1414 35-07-K01414_35-07-K01414_2369370 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:37:07 | 21.12.2021 12:29:20 | 2.8703 | 1 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8703 | 2069.4703 | 0 | 0 | 0 | 0
2196605 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21/19 (BATI SK) 45-71-M00468_45-71-M00468_72108161 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:38:13 | 21.12.2021 17:38:07 | 7.9983 | 1 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9983 | 2071.5683 | 0 | 0 | 0 | 0
2196613 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2959 35-04-M02959_99753442_99753442 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:41:52 | 21.12.2021 10:36:00 | 0.90222 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9244 | 0 | 0 | 0 | 0
2196609 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | TABAŞ KÖK ÖZEL 35-26-M00173Ö_ M02_2038628 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:43:37 | 21.12.2021 20:17:02 | 10.5569 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2196627 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:43:38 | 21.12.2021 11:23:21 | 1.6619 | 55 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4069 | 3983.6808 | 0 | 0 | 0 | 0
2196610 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/19 (BATI SK) 45-71-M00468_B_56397176_56397176 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:44:00 | 21.12.2021 17:37:55 | 7.8986 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.2069 | 0 | 0 | 0 | 0
2196614 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BAĞYURDU TR-7 (DM-1/6) 35-27-L00248_ÜÇLER GIDA ÖZEL L03_72148977 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 09:48:39 | 21.12.2021 17:25:10 | 7.6084 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2196626 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SUBAŞI TR-2 45-73-M00820_B_56385011_56385011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:50:16 | 21.12.2021 10:48:05 | 0.96361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2358
2196631 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | ARPACI TR-1 45-86-M00092_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082498 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:51:36 | 21.12.2021 10:50:38 | 0.98389 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.98389 | 44.275 | 0 | 1.9678
2196630 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNEŞLİ TR-11 45-75-M00320_93545759_93545759 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:53:05 | 21.12.2021 14:36:53 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0
2196634 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1985 35-09-M01985_913657879_913657879 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:56:02 | 21.12.2021 12:53:48 | 2.9628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9256 | 0 | 0 | 0 | 0
2196633 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-18 35-25-M00018_955263930_955263930 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 09:57:16 | 21.12.2021 17:11:38 | 7.2394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4789 | 0 | 0 | 0 | 0
2196632 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HİSARLIK TR-1 35-29-L00212_950337896_950337896 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:00:30 | 21.12.2021 11:04:16 | 1.0628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0628 | 0 | 0 | 0 | 0
2196640 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046138 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:00:55 | 21.12.2021 10:28:00 | 0.45139 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9653 | 7.6736 | 0 | 0 | 0 | 0
2196787 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1703 LAMİNE END. 35-02-M01703Ö_ M02_2304322 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:01:41 | 21.12.2021 16:12:06 | 6.1736 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2196647 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_ÇEVREKENT M06_2097312 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 10:02:27 | 21.12.2021 11:21:18 | 1.3142 | 18 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.655 | 473.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2196644 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_GÜZELBAHÇE-1 (GÖNEN) ÇIKIŞ M16_72219083 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 10:03:08 | 21.12.2021 11:30:38 | 1.4583 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 277.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
2196636 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-82 35-17-M00082__56394497_56394497 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:04:00 | 21.12.2021 10:44:48 | 0.68 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.92 | 0 | 0 | 0 | 0
2196641 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-44 (DM-5/TR-12) ALPKENT 35-26-M00044_TR-45 M01_50241719 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:06:02 | 21.12.2021 10:29:47 | 0.39583 | 1 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39583 | 186.0417 | 0 | 0 | 0 | 0
2196657 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR01 45-73-M00037_C c6_45114634 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:06:11 | 21.12.2021 11:42:27 | 1.6044 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
2196645 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986057 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 10:08:00 | 21.12.2021 13:45:40 | 3.6278 | 0 | 1 | 50 | 278 | 90 | 1393 | 0 | 3.6278 | 181.3889 | 1008.5222 | 326.5 | 5053.4944
2196651 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-12 35-22-M00299_955264891_955264891 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:08:22 | 21.12.2021 10:45:31 | 0.61917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4767 | 0 | 0 | 0 | 0
2196637 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-3 45-71-M01044_B_56352479_56352479 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 10:10:44 | 21.12.2021 12:42:00 | 2.5209 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2321 | 0 | 0 | 0 | 0
2196649 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-1336 35-08-M01336_35-08-M01336_42110067 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:16:47 | 21.12.2021 11:02:05 | 0.755 | 1 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 404.68 | 0 | 0 | 0 | 0
2196654 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2549 35-09-M02549_95000634641_95000634641 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:17:03 | 21.12.2021 14:03:01 | 3.7661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7661 | 0 | 0 | 0 | 0
2196653 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2018 35-01-M02018_912530843_912530843 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:18:20 | 21.12.2021 11:49:00 | 1.5111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
2196646 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_TR-1 L06_2323748 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:19:46 | 21.12.2021 11:09:55 | 0.83583 | 60 | 9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.15 | 8188.6592 | 0 | 0 | 0 | 0
2196648 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/103 45-83-L00103_955142993_955142993 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:22:30 | 21.12.2021 13:12:39 | 2.8358 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1792 | 0 | 0 | 0 | 0
2196658 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇİNİYERİ TR-1 35-29-L00293__72420324_72420324 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:22:33 | 21.12.2021 11:50:18 | 1.4625 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4875 | 0 | 0 | 0 | 0
2196655 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-234 35-18-L00234_950457503_950457503 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:25:04 | 21.12.2021 19:34:03 | 9.1497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1497 | 0 | 0
2196656 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ARKACILAR TR-2 35-31-L00038_E_65514177_65514177 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:32:00 | 21.12.2021 15:22:54 | 4.8483 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9383 | 0 | 0
2196660 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-6/A 45-80-M01200_956560366_956560366 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:33:54 | 21.12.2021 11:48:15 | 1.2392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4783 | 0 | 0 | 0 | 0
2196715 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-136 35-16-L00136_DAĞITIM TRAFO TR-136 L04_67575536 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 10:34:00 | 21.12.2021 15:53:00 | 5.3167 | 1 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3167 | 4418.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2196668 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-24 35-25-M00072_C_56354864_56354864 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:35:07 | 21.12.2021 14:38:36 | 4.0581 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.3919 | 0 | 0 | 0 | 0
2196667 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SUBAŞI M19_2057969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:37:01 | 21.12.2021 11:00:46 | 0.39583 | 101 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9792 | 928.625 | 0 | 0 | 0 | 0
2196666 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_BERGAMA-1 M03_2094398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:39:00 | 21.12.2021 10:39:27 | 0.0075 | 117 | 24852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8775 | 186.39 | 0 | 0 | 0 | 0
2196671 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/19 (NECATİBEY TR) 45-71-M00124_953187564_953187564 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:40:52 | 21.12.2021 15:04:11 | 4.3886 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8292 | 0 | 0 | 0 | 0
2196674 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1325 35-03-M01325_910316685_910316685 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:46:25 | 21.12.2021 11:51:14 | 1.0803 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1606 | 0 | 0 | 0 | 0
2196675 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1856 YAKAKÖY TR-5 35-02-M01856_99704920_99704920 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:48:53 | 21.12.2021 12:36:38 | 1.7958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 0
2196681 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/1 35-20-L00014_955197806_955197806 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:54:49 | 21.12.2021 11:21:44 | 0.44861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89722 | 0 | 0 | 0 | 0
2196699 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-130 35-16-L00130_47555905_56397809_56397809 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:54:53 | 21.12.2021 13:20:01 | 2.4189 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.7244 | 0 | 0 | 0 | 0
2196679 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-3 45-83-M00571_48024873_56407934_56407934 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:55:50 | 21.12.2021 15:56:05 | 5.0042 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.2792 | 0 | 0 | 0 | 0
2196682 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-23 35-30-M00023_TR-21 M03_79436889 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 10:59:48 | 21.12.2021 11:27:00 | 0.45333 | 0 | 1 | 20 | 2487 | 0 | 0 | 0 | 0.45333 | 9.0667 | 1127.44 | 0 | 0
2196696 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-3 35-23-M00209_C_56406486_56406486 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:01:33 | 21.12.2021 14:42:39 | 3.685 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.61 | 0 | 0 | 0 | 0
2196689 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-294 35-04-K00294_99229025_99229025 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:03:44 | 21.12.2021 14:13:22 | 3.1606 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9633 | 0 | 0 | 0 | 0
2196695 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BASRİ ÇAĞLI SULAMA GRUBU 35-29-M00306_B_56360524_56360524 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:04:25 | 21.12.2021 12:19:55 | 1.2583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 0
2196694 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MALAZ BAĞBAŞI TR-1 45-75-M00289_D_56397877_56397877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:04:54 | 21.12.2021 14:54:22 | 3.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1222
2196693 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SOMAK TR-1 35-29-L00316__66119073_66119073 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:06:01 | 21.12.2021 14:22:53 | 3.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6222
2196702 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2404 35-04-M02404_98352048_98352048 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:11:46 | 21.12.2021 12:14:16 | 1.0417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 0
2196697 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-154 45-78-L00154_953255990_953255990 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:12:23 | 21.12.2021 14:35:26 | 3.3842 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4283 | 0 | 0 | 0 | 0
2196708 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 35-19-L00075_956684545_956684545 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:20:18 | 21.12.2021 12:48:37 | 1.4719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
2196712 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4753 35-01-K04753_C_72410634_72410634 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:23:35 | 21.12.2021 12:51:05 | 1.4583 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5417 | 0 | 0 | 0 | 0
2196705 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_950454656_950454656 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:24:00 | 21.12.2021 12:12:08 | 0.80222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80222 | 0 | 0
2196704 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-34 35-27-L00347_A_65514112_65514112 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 11:24:20 | 21.12.2021 13:53:20 | 2.4833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2325 | 0 | 0 | 0 | 0
2196709 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-906 35-03-M00906_D_56366707_56366707 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:25:52 | 21.12.2021 14:58:31 | 3.5442 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.4733 | 0 | 0 | 0 | 0
2196710 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_C_56357698_56357698 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:27:00 | 21.12.2021 11:57:02 | 0.50056 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0356 | 0 | 0
2196720 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1060 35-01-K01060_C_56382162_56382162 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:28:42 | 21.12.2021 12:24:13 | 0.92528 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8156 | 0 | 0 | 0 | 0
2196716 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_GÜZELBAHÇE-1 (GÖNEN) ÇIKIŞ M16_72219083 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:31:00 | 21.12.2021 13:27:38 | 1.9439 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8878 | 369.3389 | 0 | 0 | 0 | 0
2196717 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_7100465_56360318_56360318 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 11:32:00 | 21.12.2021 14:05:19 | 2.5553 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5428 | 0 | 0 | 0 | 0
2196728 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/7 45-72-L00007_967124379_967124379 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:32:20 | 21.12.2021 12:56:46 | 1.4072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8144 | 0 | 0 | 0 | 0
2196740 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1642 35-03-K01642_910027334_910027334 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:32:46 | 21.12.2021 16:00:11 | 4.4569 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9139 | 0 | 0 | 0 | 0
2196732 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1542 35-01-M01542_910970052_910970052 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:35:15 | 21.12.2021 12:51:42 | 1.2742 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.645 | 0 | 0 | 0 | 0
2196725 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAMUKENT TR-1 35-21-M00039_95001261759_95001261759 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:36:33 | 21.12.2021 12:53:53 | 1.2889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | 0
2196721 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_950453646_950453646 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:38:00 | 21.12.2021 14:33:48 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0
2196722 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950453822_950453822 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:39:00 | 21.12.2021 12:52:29 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2247 | 0 | 0
2196736 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-23/7A 45-71-M00517_953190249_953190249 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:46:40 | 21.12.2021 19:27:30 | 7.6806 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2196785 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-97 ERENLER 35-26-M00097_5681270_60982688_60982688 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:47:44 | 21.12.2021 14:18:24 | 2.5111 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2196738 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-904 35-02-K00904_910032427_910032427 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:48:45 | 21.12.2021 12:34:04 | 0.75528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0211 | 0 | 0 | 0 | 0
2196748 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1614 GEÇİT 35-02-M01614_M-40 DİREK M03_66559220 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 11:59:00 | 21.12.2021 12:27:00 | 0.46667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2196749 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367319 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 12:00:30 | 21.12.2021 13:18:00 | 1.2914 | 0 | 1 | 6 | 65 | 58 | 453 | 0 | 1.2914 | 7.7484 | 83.9412 | 74.9014 | 585.0055
2196754 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-476 MAMURBABA YENİ KABİN 35-18-L00476_950451256_950451256 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:01:00 | 21.12.2021 15:58:09 | 3.9525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9525 | 0 | 0
2196751 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2334406 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 12:01:01 | 21.12.2021 13:11:57 | 1.182 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8203 | 0 | 0 | 0
2196757 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_HatBaşıAyırıcı_53134064 M06_53134064 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:03:21 | 21.12.2021 21:04:45 | 9.0233 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0233 | 433.12 | 0 | 0 | 0 | 0
2196761 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2018 35-01-M02018_912530843_912530843 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:03:49 | 21.12.2021 13:34:44 | 1.5153 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5458 | 0 | 0 | 0 | 0
2196780 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN DM-5/15 35-28-M00845_35-28-M00845_65854792 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:08:52 | 21.12.2021 12:56:51 | 0.79972 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79972 | 14.395 | 0 | 0 | 0 | 0
2196759 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-49 RADYOLİNK 35-02-M00049Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2062612 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 12:09:04 | 21.12.2021 13:11:26 | 1.0394 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2196775 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-8 35-15-L00644_A_56369324_56369324 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:09:22 | 21.12.2021 14:02:55 | 1.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6025
2196766 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1776 35-07-K01776_962687282_962687282 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:09:37 | 21.12.2021 13:11:30 | 1.0314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0
2196797 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2018 35-01-M02018_910763643_910763643 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:19:35 | 21.12.2021 13:41:14 | 1.3608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 0
2196784 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4479 35-02-K04479_957931416_957931416 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:20:49 | 21.12.2021 13:40:12 | 1.3231 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9692 | 0 | 0 | 0 | 0
2196788 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-33 35-25-M00164_956660757_956660757 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:21:22 | 21.12.2021 17:42:05 | 5.3453 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.8111 | 0 | 0 | 0 | 0
2196783 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_956652641_956652641 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:22:41 | 21.12.2021 13:41:29 | 1.3133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 0
2196789 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-15 35-22-M00281_955285222_955285222 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:25:11 | 21.12.2021 15:57:44 | 3.5425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5425 | 0 | 0 | 0 | 0
2196800 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-15 35-16-L00015_47584909_56353657_56353657 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:32:11 | 21.12.2021 14:41:37 | 2.1572 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3017 | 0 | 0 | 0 | 0
2196805 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_GÜRKÖY M09_2097306 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:34:43 | 21.12.2021 13:49:20 | 1.2436 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2196794 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1060 35-01-K01060_C C1_5862221 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:35:13 | 21.12.2021 14:58:03 | 2.3806 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
2196792 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_B_56382758_56382758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:35:15 | 21.12.2021 13:56:48 | 1.3592 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7958 | 0 | 0 | 0 | 0
2196820 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_MAHMUTLAR ÇIKIŞ M03_79409497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:35:17 | 21.12.2021 15:03:36 | 2.4719 | 0 | 0 | 3 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4158 | 837.9892 | 0 | 0
2196795 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | FEVZİ KARAOSMANOĞLU TR 45-78-L00560_45-78-L00560_2351072 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:36:37 | 21.12.2021 18:18:58 | 5.7058 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8233 | 0 | 0 | 0 | 0
2196835 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_HatBaşıAyırıcı_72907996 M04_72907996 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:38:24 | 21.12.2021 14:55:28 | 2.2844 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2196793 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-126 35-19-L00126_956699933_956699933 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:41:00 | 21.12.2021 14:30:56 | 1.8322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8322 | 0 | 0 | 0 | 0
2196801 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3085 35-07-K03085_912511799_912511799 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:42:52 | 21.12.2021 14:37:03 | 1.9031 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9336 | 0 | 0 | 0 | 0
2196796 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 35-19-L00064_956665507_956665507 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:43:48 | 21.12.2021 14:59:40 | 2.2644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2644 | 0 | 0 | 0 | 0
2196803 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-989 35-03-M00989_910930013_910930013 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:55:42 | 21.12.2021 15:30:26 | 2.5789 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8944 | 0 | 0 | 0 | 0
2196809 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR31 (ESKİ TR-33) 45-73-M00033_945680911_945680911 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 12:58:43 | 21.12.2021 13:53:56 | 0.92028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92028 | 0 | 0 | 0 | 0
2196814 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-718 35-01-K00718_912055556_912055556 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:00:35 | 21.12.2021 16:02:39 | 3.0344 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1378 | 0 | 0 | 0 | 0
2196817 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1403 35-01-K01403_B_56379722_56379722 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:05:24 | 21.12.2021 19:45:01 | 6.6603 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.1481 | 0 | 0 | 0 | 0
2196816 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/10 35-27-M00337_ M04_72388498 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:06:17 | 21.12.2021 19:38:38 | 6.5392 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183.5892 | 0 | 0 | 0 | 0
2196815 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2549 35-09-M02549_97734064_97734064 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:09:22 | 21.12.2021 16:30:47 | 3.3569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3569 | 0 | 0 | 0 | 0
2196818 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2904 35-02-M02904_99804630_99804630 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:16:51 | 21.12.2021 14:25:13 | 1.1394 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6972 | 0 | 0 | 0 | 0
2196824 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 DİNÇ OTEL 35-18-L00012_950439958_950439958 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:18:42 | 21.12.2021 19:45:05 | 6.4397 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.6314 | 0 | 0
2196833 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_950455340_950455340 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:28:45 | 21.12.2021 16:19:59 | 2.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8539
2196834 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-17-M00054_950313702_950313702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:33:21 | 21.12.2021 14:58:19 | 1.4161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4161 | 0 | 0 | 0 | 0
2196839 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-692 35-04-K00692_98974460_98974460 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:36:50 | 21.12.2021 14:25:03 | 0.80361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0542 | 0 | 0 | 0 | 0
2196849 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-2 45-72-L00300_95000544591_95000544591 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:44:51 | 21.12.2021 14:56:13 | 1.1894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1894 | 0 | 0 | 0 | 0
2196847 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_HatBaşıAyırıcı_53139669 L23_53139669 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:50:17 | 21.12.2021 17:41:13 | 3.8489 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2444 | 30.7911 | 0 | 0
2196843 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_L-286 L03_72108562 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:50:42 | 21.12.2021 20:09:55 | 6.3203 | 0 | 0 | 3 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9608 | 5384.8767 | 0 | 0
2196844 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKURT TR-3 45-76-M00093_955249472_955249472 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:51:36 | 21.12.2021 14:40:57 | 0.8225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8225 | 0 | 0
2196846 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-144 (ANKARALILAR SİTESİ) 35-18-L00144_10860092_56370914_56370914 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:53:47 | 21.12.2021 17:41:01 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6806 | 0 | 0
2196851 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-476 35-04-K00476_99032135_99032135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 13:59:42 | 21.12.2021 15:50:50 | 1.8522 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8178 | 0 | 0 | 0 | 0
2196853 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-14/2 45-82-M00091__81571374_81571374 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:01:46 | 21.12.2021 14:58:45 | 0.94972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7431 | 0 | 0 | 0 | 0
2196852 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-22 (DM-7/TR-23) 35-19-L00022_TR-25 L05_49933490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:02:59 | 21.12.2021 15:08:45 | 1.0961 | 8 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7689 | 1773.5078 | 0 | 0 | 0 | 0
2196855 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-992 35-03-M00992_910638208_910638208 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:08:49 | 21.12.2021 17:26:18 | 3.2914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2914 | 0 | 0 | 0 | 0
2196862 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-3 35-22-M00285_955285235_955285235 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:12:37 | 21.12.2021 15:52:27 | 1.6639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6639 | 0 | 0 | 0 | 0
2196866 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-88 35-16-L00088_47592427_56353502_56353502 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:14:41 | 21.12.2021 15:14:47 | 1.0017 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.2383 | 0 | 0 | 0 | 0
2196864 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_956573756_956573756 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:17:54 | 21.12.2021 18:24:20 | 4.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1072
2196867 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-1 35-22-M00157_955254780_955254780 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:19:13 | 21.12.2021 19:32:38 | 5.2236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2236 | 0 | 0 | 0 | 0
2196871 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-82 35-17-M00082_950313210_950313210 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:27:14 | 21.12.2021 14:56:32 | 0.48833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48833 | 0 | 0 | 0 | 0
2196870 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_956645739_956645739 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:31:00 | 21.12.2021 15:21:00 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0
2196872 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-51 35-22-M00051_DAĞITIM TRAFO TR-51 M04_72131118 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:34:00 | 21.12.2021 15:06:48 | 0.54667 | 1 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54667 | 154.7067 | 0 | 0 | 0 | 0
2196882 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR21 (YILDIRIM BEYAZİD OKULU)) 45-73-M00025_945682571_945682571 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:37:59 | 21.12.2021 16:04:37 | 1.4439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4439 | 0 | 0 | 0 | 0
2196876 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2425 35-04-K02425_99399145_99399145 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:45:14 | 21.12.2021 16:22:12 | 1.6161 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7439 | 0 | 0 | 0 | 0
2196878 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/18 45-71-M00366_953195827_953195827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:53:11 | 21.12.2021 19:22:19 | 4.4856 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4278 | 0 | 0 | 0 | 0
2196879 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-2 35-21-L00125_953359240_953359240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:54:39 | 21.12.2021 18:54:48 | 4.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0025
2196880 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-26 35-24-L00217_93552592_93552592 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:56:09 | 21.12.2021 15:20:48 | 0.41083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41083 | 0 | 0 | 0
2196881 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 14:57:33 | 21.12.2021 16:06:31 | 1.1494 | 40 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9778 | 532.1928 | 0 | 0 | 0 | 0
2196910 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-27-M00019_913241291_913241291 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:01:33 | 21.12.2021 17:51:35 | 2.8339 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5017 | 0 | 0 | 0 | 0
2196933 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-6/19 35-28-L00163_953385707_953385707 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:02:45 | 21.12.2021 16:59:35 | 1.9472 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1556 | 0 | 0 | 0 | 0
2196883 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-7 (MİMOZA) 35-14-M00311_956643213_956643213 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:05:25 | 21.12.2021 15:49:21 | 0.73222 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0544 | 0 | 0 | 0 | 0
2196893 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2774 35-02-M02774_35-02-M02774_81733276 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:14:42 | 21.12.2021 18:47:29 | 3.5464 | 1 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5464 | 1549.7719 | 0 | 0 | 0 | 0
2196896 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-15/03 45-71-M02270_953211390_953211390 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:16:41 | 21.12.2021 23:02:24 | 7.7619 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8097 | 0 | 0 | 0 | 0
2196900 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-5 GÖZSÜZLER 35-14-L00005_5704480_56372400_56372400 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:20:55 | 21.12.2021 22:26:50 | 7.0986 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2819 | 0 | 0 | 0 | 0
2196901 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-3373 35-10-K03373_A_56374466_56374466 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:26:13 | 21.12.2021 17:02:11 | 1.5994 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3728 | 0 | 0 | 0 | 0
2196907 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2525 35-07-M02525_912485974_912485974 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:27:05 | 21.12.2021 16:45:00 | 1.2986 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9861 | 0 | 0 | 0 | 0
2196913 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953367429_953367429 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:38:04 | 21.12.2021 18:11:37 | 2.5592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5592 | 0 | 0
2196918 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-28 45-82-M00028_C_79767646_79767646 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:38:55 | 21.12.2021 17:08:05 | 1.4861 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.4028 | 0 | 0 | 0 | 0
2196921 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 GÖLCÜKLER 35-22-M00002_955261812_955261812 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:46:04 | 21.12.2021 17:19:49 | 1.5625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6875 | 0 | 0 | 0 | 0
2196923 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-4 35-27-L00340_95000478637_95000478637 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 15:51:37 | 21.12.2021 18:40:49 | 2.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0
2196925 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_TRAFO-1 L01_72356754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 16:00:18 | 21.12.2021 16:10:00 | 0.16167 | 0 | 24 | 77 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 12.4483 | 2554.3333 | 0 | 0
2196945 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/4 35-18-L00579_950454553_950454553 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 16:08:38 | 21.12.2021 20:19:04 | 4.1739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1739 | 0 | 0
2196939 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-14 35-01-K00014_911316328_911316328 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 16:10:13 | 21.12.2021 18:08:44 | 1.9753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9753 | 0 | 0 | 0 | 0
2196946 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-440 35-18-L00440_950458726_950458726 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 16:10:14 | 21.12.2021 18:47:54 | 2.6278 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7667 | 0 | 0
2196935 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-26-M00026_956615886_956615886 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 16:13:08 | 21.12.2021 18:18:58 | 2.0972 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8194 | 0 | 0 | 0 | 0
2196944 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-6 35-22-M00236_A_56355234_56355234 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 16:22:39 | 21.12.2021 17:40:45 | 1.3017 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5583 | 0 | 0 | 0 | 0
2196960 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-13 35-16-L00013_D d1_47585640 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 16:25:02 | 21.12.2021 18:11:57 | 1.7819 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9097 | 0 | 0 | 0 | 0
2196965 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-22-M00055_955287992_955287992 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 16:43:42 | 21.12.2021 18:59:06 | 2.2567 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
2196961 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/18 35-19-M00416_956664381_956664381 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 16:44:27 | 21.12.2021 18:32:51 | 1.8067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 0
2196967 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 (M-728) 35-30-M00728_955299113_955299113 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 16:48:21 | 21.12.2021 18:25:06 | 1.6125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0
2196971 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_53139332 M03_53139332 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 16:58:44 | 21.12.2021 18:52:12 | 1.8911 | 3 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6733 | 852.8911 | 0 | 0 | 0 | 0
2196974 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÖZLEMTUR SAHİL SİTESİ 35-21-L00084_A_56379859_56379859 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 17:02:33 | 21.12.2021 21:35:04 | 4.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2197
2196976 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_45-71-M01047_2349562 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 17:08:16 | 21.12.2021 23:21:18 | 6.2172 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2172 | 1025.8417 | 0 | 0 | 0 | 0
2196977 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3051 35-09-M03051_955029157_955029157 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 17:12:57 | 21.12.2021 20:03:22 | 2.8403 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9653 | 0 | 0 | 0 | 0
2196980 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4477 35-04-K04477_99107176_99107176 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 17:17:36 | 21.12.2021 20:20:42 | 3.0517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.155 | 0 | 0 | 0 | 0
2196979 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | RAHMİYE TR-1 45-72-L00657_B_65509367_65509367 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 17:20:42 | 21.12.2021 18:28:07 | 1.1236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3708 | 0 | 0 | 0 | 0
2196984 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-325 35-03-M00325_C_79462280_79462280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 17:27:21 | 21.12.2021 18:51:42 | 1.4058 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.7583 | 0 | 0 | 0 | 0
2196986 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-14 45-85-L00038_45-85-L00038_2367961 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 17:28:58 | 21.12.2021 18:38:30 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2244 | 0 | 0
2196988 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | DÜNDARLI TR-1 35-24-M00202_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042648 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 17:30:42 | 21.12.2021 18:18:19 | 0.79361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79361 | 126.9778
2196985 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/15 45-71-M00394_953215751_953215751 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 17:31:00 | 21.12.2021 18:55:16 | 1.4044 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6178 | 0 | 0 | 0 | 0
2197037 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2057950 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2021 17:34:00 | 21.12.2021 17:52:00 | 0.3 | 45 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2197008 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 45-78-M00067_953265073_953265073 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:04:31 | 21.12.2021 19:47:48 | 1.7214 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2139 | 0 | 0 | 0 | 0
2197007 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP TR-6(DEMİRTEPE) 45-78-M00800_49202847_56401637_56401637 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:07:35 | 21.12.2021 19:29:54 | 1.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3475
2197006 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-28 35-19-L00028__72372442_72372442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:09:17 | 21.12.2021 19:07:42 | 0.97361 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3611 | 0 | 0 | 0 | 0
2197010 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAALAN YEDİEVLER TR-1 35-22-M00221_955273761_955273761 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:11:29 | 21.12.2021 19:39:36 | 1.4686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4686 | 0 | 0 | 0 | 0
2197011 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2363 35-07-K02363_35-07-K02363_2368147 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:12:14 | 21.12.2021 22:19:16 | 4.1172 | 1 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1172 | 1930.9772 | 0 | 0 | 0 | 0
2197018 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-17 35-25-M00174_7133286_56378035_56378035 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:12:36 | 21.12.2021 19:18:53 | 1.1047 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2258 | 0 | 0 | 0 | 0
2197013 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2380 35-03-M02380_910451297_910451297 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:14:55 | 21.12.2021 21:43:40 | 3.4792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4792 | 0 | 0 | 0 | 0
2197016 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_MANİSA M09_2086505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:25:28 | 21.12.2021 18:47:52 | 0.37333 | 113 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1867 | 783.6267 | 0 | 0 | 0 | 0
2197017 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-65 35-23-L00065_950419116_950419116 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:27:00 | 21.12.2021 20:07:09 | 1.6692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6692 | 0 | 0 | 0 | 0
2197025 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-3/19 35-26-M00820_35-26-M00820_2351453 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:30:58 | 21.12.2021 19:20:46 | 0.83 | 1 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 351.09 | 0 | 0 | 0 | 0
2197029 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HACIRAHMANLI M05_72197691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:32:13 | 21.12.2021 19:23:04 | 0.8475 | 17 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4075 | 1122.09 | 0 | 0 | 0 | 0
2197036 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1854 35-07-K01854_965432736_965432736 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:32:16 | 22.12.2021 00:38:41 | 6.1069 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8556 | 0 | 0 | 0 | 0
2197032 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _5764699_56365821_56365821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:34:58 | 21.12.2021 21:04:32 | 2.4928 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
2197035 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3023 35-01-K03023__72410421_72410421 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:35:02 | 21.12.2021 21:07:27 | 2.5403 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5639 | 0 | 0 | 0 | 0
2197034 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_953374039_953374039 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:41:49 | 21.12.2021 20:44:38 | 2.0469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0939 | 0 | 0 | 0 | 0
2197048 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-14 35-01-K00014_910729862_910729862 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:41:49 | 21.12.2021 21:10:57 | 2.4856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4856 | 0 | 0 | 0 | 0
2197044 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-170 35-26-M01191__72410796_72410796 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:47:10 | 21.12.2021 19:11:45 | 0.40972 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4514 | 0 | 0 | 0 | 0
2197055 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2359 35-03-M02359_912145523_912145523 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:51:27 | 21.12.2021 21:57:44 | 3.1047 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5236 | 0 | 0 | 0 | 0
2197043 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1248 35-02-K01248_B_56371562_56371562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:55:08 | 21.12.2021 19:27:19 | 0.53639 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7386 | 0 | 0 | 0 | 0
2197045 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIHALİLLER TR-4 45-71-M01783_953189980_953189980 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:56:48 | 22.12.2021 02:06:33 | 7.1625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8125 | 0 | 0 | 0 | 0
2197051 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 (M-728) 35-30-M00728_955299869_955299869 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 18:59:01 | 21.12.2021 20:54:19 | 1.9217 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1383 | 0 | 0
2197062 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955300432_955300432 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 19:03:52 | 21.12.2021 20:01:54 | 0.96722 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6722 | 0 | 0
2197059 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-105 35-18-L00105_7422403_56377179_56377179 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 19:09:58 | 21.12.2021 20:03:47 | 0.89694 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6944 | 0 | 0
2197058 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011_B_56385511_56385511 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 19:12:52 | 21.12.2021 19:43:59 | 0.51861 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8314 | 0 | 0 | 0 | 0
2197060 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/19 (ESKİ TR-2/72) 45-83-L00072_955150467_955150467 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 19:14:31 | 21.12.2021 20:50:42 | 1.6031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6031 | 0 | 0 | 0 | 0
2197063 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-35 45-77-L00035_C c1b_42437926 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 19:18:40 | 21.12.2021 19:39:50 | 0.35278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35278 | 0 | 0
2197066 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3584 35-01-K03584_A_56378184_56378184 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 19:22:57 | 21.12.2021 20:44:11 | 1.3539 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.07 | 0 | 0 | 0 | 0
2197065 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-13/02 45-71-M00330_DAĞITIM TRAFOSU M01_72050126 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 19:24:00 | 21.12.2021 21:46:49 | 2.3803 | 1 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3803 | 2113.6867 | 0 | 0 | 0 | 0
2197069 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-4 35-27-L00004_B_56360856_56360856 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 19:24:07 | 21.12.2021 22:17:07 | 2.8833 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2197068 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-901 35-02-K00901_D_56380011_56380011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 19:29:09 | 21.12.2021 21:07:12 | 1.6342 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.1983 | 0 | 0 | 0 | 0
2197104 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_G_56382803_56382803 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 19:33:27 | 21.12.2021 21:33:42 | 2.0042 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0875 | 0 | 0 | 0 | 0
2197077 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/19 35-26-M00820_6024742_56369063_56369063 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 19:34:04 | 21.12.2021 20:44:15 | 1.1697 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7931 | 0 | 0 | 0 | 0
2197073 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1357 35-09-M01357_A_56380095_56380095 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 19:35:47 | 21.12.2021 21:58:37 | 2.3806 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.3389 | 0 | 0 | 0 | 0
2197071 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BÜYÜKKENT SİTESİ TR 35-21-L00028_A A1B_5826951 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 19:38:11 | 21.12.2021 23:43:00 | 4.0803 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2042 | 0 | 0
2197078 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PANCAR TR-2 35-26-M00893__66213180_66213180 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 19:44:05 | 21.12.2021 21:14:56 | 1.5142 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.1325 | 0 | 0 | 0 | 0
2197080 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550_C_56364779_56364779 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 19:55:55 | 21.12.2021 21:03:38 | 1.1286 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4175 | 0 | 0 | 0 | 0
2197087 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-12 35-28-M00161_6283329_56366152_56366152 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 19:58:10 | 21.12.2021 20:42:01 | 0.73083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6542 | 0 | 0 | 0 | 0
2197081 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-284 L16_2052467 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 19:58:21 | 21.12.2021 20:57:04 | 0.97861 | 0 | 0 | 5 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8931 | 1304.4886 | 0 | 0
2197079 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2538 35-02-M02538_D_56362786_56362786 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 20:00:32 | 21.12.2021 21:12:51 | 1.2053 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2961 | 0 | 0 | 0 | 0
2197091 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | _A_56366444_56366444 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 20:01:37 | 21.12.2021 22:31:41 | 2.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.02
2197082 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-2 35-31-L00002_A_65509378_65509378 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 20:02:59 | 21.12.2021 20:37:06 | 0.56861 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1561 | 0 | 0
2197085 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3799 35-04-K03799_C_56365860_56365860 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 20:06:53 | 21.12.2021 22:44:45 | 2.6311 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
2197089 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2922 35-04-M02922_950180328_950180328 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 20:12:50 | 22.12.2021 02:58:08 | 6.755 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.775 | 0 | 0 | 0 | 0
2197088 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4/12 45-71-M00214_C_60984869_60984869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 20:14:22 | 22.12.2021 00:47:06 | 4.5456 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.3778 | 0 | 0 | 0 | 0
2197090 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/33 45-72-L00033_B_56406755_56406755 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 20:18:02 | 21.12.2021 21:35:41 | 1.2942 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.71 | 0 | 0 | 0 | 0
2197095 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-39 45-78-L00039_45-78-L00039_2350071 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 20:24:08 | 21.12.2021 20:45:34 | 0.35722 | 1 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35722 | 116.0972 | 0 | 0 | 0 | 0
2197097 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2486 35-04-K02486_99031926_99031926 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 20:26:08 | 22.12.2021 02:25:18 | 5.9861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9583 | 0 | 0 | 0 | 0
2197100 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-1 35-28-M00371_953377100_953377100 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 20:26:54 | 21.12.2021 21:12:32 | 0.76056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76056 | 0 | 0 | 0 | 0
2197102 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-13 35-19-L00013_A_56370112_56370112 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 20:40:32 | 21.12.2021 22:12:06 | 1.5261 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6672 | 0 | 0 | 0 | 0
2197106 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1306 35-08-K01306_912421409_912421409 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 20:58:09 | 21.12.2021 22:06:47 | 1.1439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1439 | 0 | 0 | 0 | 0
2197107 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | BAĞYOLU TR-1 45-71-M01598_D_56366568_56366568 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 21:02:15 | 21.12.2021 22:49:06 | 1.7808 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5758 | 0 | 0 | 0 | 0
2197110 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4525 35-03-K04525_910198541_910198541 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 21:05:17 | 22.12.2021 01:59:05 | 4.8967 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.69 | 0 | 0 | 0 | 0
2197113 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/19 35-26-M00820_6024742_56369063_56369063 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 21:05:49 | 21.12.2021 23:19:35 | 2.2294 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.0361 | 0 | 0 | 0 | 0
2197112 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-7(M-707) 35-30-M00707_D_56367632_56367632 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 21:13:50 | 21.12.2021 22:42:26 | 1.4767 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3133 | 0 | 0
2197119 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR DM-4 35-25-M00053_35-25-M00053_72085274 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 21:27:28 | 21.12.2021 22:02:00 | 0.57556 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57556 | 100.1467 | 0 | 0 | 0 | 0
2197115 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_8414471_56381182_56381182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 21:29:47 | 21.12.2021 22:59:47 | 1.5 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2197121 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2100 35-04-M02100_99551029_99551029 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 21:50:52 | 22.12.2021 02:29:04 | 4.6367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2733 | 0 | 0 | 0 | 0
2197124 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1248 35-02-K01248_913418900_913418900 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 22:01:18 | 22.12.2021 00:13:04 | 2.1961 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1767 | 0 | 0 | 0 | 0
2197125 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-4 35-23-M00073_A_56363687_56363687 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 22:07:04 | 21.12.2021 22:25:19 | 0.30417 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2197126 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR DM-4 35-25-M00053_B_56357912_56357912 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 22:09:23 | 21.12.2021 22:30:44 | 0.35583 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3133 | 0 | 0 | 0 | 0
2197127 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | DM-1/4 35-19-M00254_35-19-M00254_72120098 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 22:25:06 | 21.12.2021 22:47:00 | 0.365 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 85.41 | 0 | 0 | 0 | 0
2197129 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2678 35-03-K02678_C_56365028_56365028 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 22:25:38 | 22.12.2021 00:39:00 | 2.2228 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.3878 | 0 | 0 | 0 | 0
2197128 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | FEVZİ KARAOSMANOĞLU TR 45-78-L00560_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110607 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 22:31:00 | 22.12.2021 00:37:39 | 2.1108 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4433 | 0 | 0 | 0 | 0
2197133 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1040 35-04-K01040_99477294_99477294 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 22:31:31 | 22.12.2021 00:51:54 | 2.3397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6794 | 0 | 0 | 0 | 0
2197130 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_A_56354115_56354115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 22:36:03 | 22.12.2021 01:17:50 | 2.6964 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.4031 | 0 | 0 | 0 | 0
2197135 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 23:02:22 | 22.12.2021 00:13:00 | 1.1772 | 68 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0511 | 881.7394 | 0 | 0 | 0 | 0
2197137 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1357 35-09-M01357_A_56380095_56380095 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 23:07:42 | 22.12.2021 00:18:46 | 1.1844 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5511 | 0 | 0 | 0 | 0
2197136 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN DM-7/16 35-28-L00089_35-28-L00089_66687365 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 23:08:00 | 22.12.2021 00:12:29 | 1.0747 | 1 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0747 | 364.3308 | 0 | 0 | 0 | 0
2197140 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-27 35-19-L00027_A_56371794_56371794 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 23:11:15 | 22.12.2021 02:08:34 | 2.9553 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.7228 | 0 | 0 | 0 | 0
2197141 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2675 35-01-M02675__79836548_79836548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 23:20:27 | 22.12.2021 01:02:53 | 1.7072 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5817 | 0 | 0 | 0 | 0
2197142 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-11 35-23-M00180_B_56358205_56358205 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 23:47:45 | 22.12.2021 00:37:06 | 0.8225 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.86 | 0 | 0 | 0 | 0
2197145 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1140 35-02-K01140_B B1B_5809557 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2021 23:55:04 | 22.12.2021 00:51:58 | 0.94833 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.0433 | 0 | 0 | 0 | 0
2197147 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2675 35-01-M02675_910690776_910690776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 00:01:48 | 22.12.2021 01:07:31 | 1.0953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 0
2197146 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_HatBaşıAyırıcı_53134945 M05_53134945 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 00:04:00 | 22.12.2021 06:45:42 | 6.695 | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.78 | 2282.995 | 0 | 0 | 0 | 0
2197148 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 00:24:15 | 22.12.2021 01:45:05 | 1.3472 | 68 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6111 | 1009.0694 | 0 | 0 | 0 | 0
2197152 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1106 35-01-M01106_D d1_5897526 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 00:42:32 | 22.12.2021 02:39:55 | 1.9564 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.7078 | 0 | 0 | 0 | 0
2197155 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2675 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02675_35-01-M02675_62507681 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 01:01:00 | 22.12.2021 01:20:58 | 0.33278 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5439 | 0 | 0 | 0 | 0
2197159 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2678 35-03-K02678_C_56365028_56365028 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 01:20:28 | 22.12.2021 03:43:24 | 2.3822 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.9022 | 0 | 0 | 0 | 0
2197160 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-157 YEŞİLKENT 35-14-L00157_35-14-L00157_72217001 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 01:32:00 | 22.12.2021 02:51:27 | 1.3242 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3242 | 247.6192 | 0 | 0 | 0 | 0
2197163 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256929 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 02:30:18 | 22.12.2021 04:39:38 | 2.1556 | 20 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1111 | 1370.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
2197164 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_6348110_56370833_56370833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 02:35:00 | 22.12.2021 02:53:34 | 0.30944 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1106 | 0 | 0
2197165 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_GÖZTEPE-2 M06_2312208 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 02:41:00 | 22.12.2021 03:43:00 | 1.0333 | 26 | 16519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8667 | 17069.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
2197175 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_TR-C K04_2308539 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 03:00:00 | 22.12.2021 03:05:00 | 0.083333 | 119 | 26119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 2176.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
2197176 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1257 35-01-M01257_TRAFO M03_2060556 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 04:25:23 | 22.12.2021 07:43:00 | 3.2936 | 1 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2936 | 951.8536 | 0 | 0 | 0 | 0
2197177 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | SEYREK TR-8 35-28-M00377_35-28-M00377_66514990 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 06:15:00 | 22.12.2021 06:51:54 | 0.615 | 1 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 447.105 | 0 | 0 | 0 | 0
2197178 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_UMUR BEY K20_2308241 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 07:00:08 | 22.12.2021 08:06:53 | 1.1125 | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 147.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
2197187 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 45-78-M00064_953258278_953258278 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 07:10:13 | 22.12.2021 09:57:36 | 2.7897 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9486 | 0 | 0 | 0 | 0
2197180 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_953210516_953210516 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 07:17:02 | 22.12.2021 09:26:47 | 2.1625 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2197181 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_BAĞYOLU M12_2061923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 07:30:59 | 22.12.2021 08:30:00 | 0.98361 | 900 | 19852 | 0 | 0 | 21 | 952 | 885.25 | 19526.6478 | 0 | 0 | 20.6558 | 936.3978
2197182 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_MURADİYE M13_2312167 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 07:31:53 | 22.12.2021 08:38:58 | 1.1181 | 42 | 4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9583 | 4946.2778 | 0 | 0 | 0 | 0
2197188 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2922 35-04-M02922_950180328_950180328 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 07:46:41 | 22.12.2021 12:30:18 | 4.7269 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6347 | 0 | 0 | 0 | 0
2197186 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1257 35-01-M01257_TRAFO M03_2060556 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 07:56:02 | 22.12.2021 11:57:01 | 4.0164 | 1 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0164 | 1160.7364 | 0 | 0 | 0 | 0
2197189 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ORTAKÖY KÖK 45-78-M01336_DEMİRKÖPRÜ M01_81494435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 07:56:39 | 22.12.2021 07:59:28 | 0.046944 | 0 | 51 | 197 | 6100 | 226 | 4595 | 0 | 2.3942 | 9.2481 | 286.3611 | 10.6094 | 215.7097
2197192 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-13 K22_2309964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 08:12:56 | 22.12.2021 10:59:00 | 2.7678 | 4 | 2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0711 | 6603.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
2197201 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-26 35-14-L00026_956643138_956643138 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 08:44:37 | 22.12.2021 13:47:00 | 5.0397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0397 | 0 | 0 | 0 | 0
2197205 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOSTANLI KÜME EVLERİ TR-2 45-83-M00694_955168639_955168639 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 08:46:45 | 22.12.2021 12:37:58 | 3.8536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8536 | 0 | 0 | 0 | 0
2197212 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-23 45-82-M00023_45-82-M00023_83206242 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 08:48:24 | 22.12.2021 11:54:26 | 3.1006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2197206 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2308501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 08:50:00 | 22.12.2021 09:32:37 | 0.71028 | 53 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6447 | 11.3644 | 0 | 0 | 0 | 0
2197208 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/17 45-83-L00017_48122572_56389380_56389380 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 08:55:27 | 22.12.2021 10:36:41 | 1.6872 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5417 | 0 | 0 | 0 | 0
2197270 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2777 35-04-M02777_M M2777/TR2/I01b_80966343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 08:58:09 | 22.12.2021 11:39:45 | 2.6933 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.0933 | 0 | 0 | 0 | 0
2197214 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-27 35-19-L00027_A_56371794_56371794 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:00:24 | 22.12.2021 13:28:03 | 4.4608 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.3783 | 0 | 0 | 0 | 0
2197211 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_MORALILAR ŞEHİR L05_2307793 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 09:01:57 | 22.12.2021 15:48:15 | 6.7716 | 67 | 666 | 0 | 42 | 19 | 722 | 453.6964 | 4509.8775 | 0 | 284.4067 | 128.6602 | 4889.0864
2197215 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK TAŞLIÇUKUR 35-26-M00529_6972730_56359287_56359287 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 09:03:32 | 22.12.2021 17:36:09 | 8.5434 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.1915 | 0 | 0 | 0 | 0
2197222 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2018 35-01-M02018_910692539_910692539 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:03:43 | 22.12.2021 14:12:46 | 5.1508 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.81 | 0 | 0 | 0 | 0
2197216 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ADİLOBA TR-2 45-80-M00157_45-80-M00157_2363805 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 09:04:41 | 22.12.2021 17:35:45 | 8.5177 | 1 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5177 | 2393.4867 | 0 | 0 | 0 | 0
2197220 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-74 35-16-M00074_ M02_47347471 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 09:06:48 | 22.12.2021 15:25:23 | 6.3097 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3097 | 82.0264 | 0 | 0 | 0 | 0
2197221 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-147 35-19-L00147_956663122_956663122 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:07:57 | 22.12.2021 12:19:54 | 3.1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1992 | 0 | 0 | 0 | 0
2197223 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-144 (ANKARALILAR SİTESİ) 35-18-L00144_10860092_56370914_56370914 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:08:38 | 22.12.2021 11:48:29 | 2.6642 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6042 | 0 | 0
2197219 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/107 (İBRAHİMCİ KÖK) 45-83-L00107_45-83-L00107_72168215 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 09:09:06 | 22.12.2021 15:44:08 | 6.5838 | 2 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1675 | 5899.0539 | 0 | 0 | 0 | 0
2197229 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI-5 35-26-L00332_35-26-L00332_2347626 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:10:20 | 22.12.2021 10:53:45 | 1.7236 | 1 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7236 | 427.4556 | 0 | 0 | 0 | 0
2197224 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-916 35-01-K00916_TRAFO K04_2324351 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 09:12:18 | 22.12.2021 18:56:41 | 9.7396 | 1 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7396 | 4957.4474 | 0 | 0 | 0 | 0
2197252 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136490 L02_53136490 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:12:46 | 22.12.2021 11:04:01 | 1.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8542 | 166.875
2197230 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1728 35-02-K01728_960187567_960187567 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:14:58 | 22.12.2021 10:30:00 | 1.2506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2506 | 0 | 0 | 0 | 0
2197226 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_6181307_56355638_56355638 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 09:16:22 | 22.12.2021 18:00:07 | 8.729 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.4952 | 0 | 0 | 0 | 0
2197228 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DURASILLI TR-21 45-78-M01147_45-78-M01147_66090747 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 09:18:25 | 22.12.2021 12:50:25 | 3.5331 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5331 | 441.6396 | 0 | 0 | 0 | 0
2197231 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-159 45-78-M00159_45-78-M00159_65944956 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 09:19:53 | 22.12.2021 14:13:20 | 4.8908 | 1 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8908 | 2792.6531 | 0 | 0 | 0 | 0
2197242 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-919 35-02-M00919_C_56372707_56372707 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:21:45 | 22.12.2021 11:18:52 | 1.9519 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2517 | 0 | 0 | 0 | 0
2197235 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1008 35-03-M01008_D_56379413_56379413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:22:00 | 22.12.2021 09:42:50 | 0.34722 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4028 | 0 | 0 | 0 | 0
2197248 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BAKLACI TR-2 45-73-M00525_45-73-M00525_2355605 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:28:44 | 22.12.2021 11:03:46 | 1.5839 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5839 | 280.3483 | 0 | 0 | 0 | 0
2197251 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNYAKA TR-1 45-79-M00480_A_56387611_56387611 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:33:45 | 22.12.2021 11:20:47 | 1.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8939
2197262 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4753 35-01-K04753_B_56358678_56358678 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:33:51 | 22.12.2021 15:52:53 | 6.3172 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.8611 | 0 | 0 | 0 | 0
2197257 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1060 35-01-K01060_A_56380380_56380380 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:36:36 | 22.12.2021 10:56:53 | 1.3381 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.0908 | 0 | 0 | 0 | 0
2197259 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_YAZIBAŞI DM-4 YERALTI M10_66066050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:39:59 | 22.12.2021 10:44:44 | 1.0792 | 44 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4833 | 2175.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2197274 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3109 35-04-K03109_950121554_950121554 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:43:34 | 22.12.2021 13:55:12 | 4.1939 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7144 | 0 | 0 | 0 | 0
2197265 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-9 KİRAZ MERKEZ EMNİYET KARŞISI 35-31-L00009_35-31-L00009_2350516 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:44:00 | 22.12.2021 11:41:51 | 1.9642 | 0 | 0 | 1 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9642 | 895.66 | 0 | 0
2197278 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSKELE MAH. TR 35-16-M00655_950309895_950309895 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:44:27 | 22.12.2021 11:38:31 | 1.9011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9011 | 0 | 0
2197261 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-11 35-24-L00011_955217223_955217223 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:45:00 | 22.12.2021 10:21:11 | 0.60306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60306 | 0 | 0
2197269 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BAĞYURDU TR-3 (DM-2/1) 35-27-L00242_BAĞYURDU DM-2/10-DM-2/12-DM-2/14 L03_72157618 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 09:47:38 | 22.12.2021 18:21:23 | 8.5625 | 5 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8125 | 4906.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
2197271 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-245 35-18-L00245_A_56377236_56377236 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:57:07 | 22.12.2021 18:22:44 | 8.4269 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.7628 | 0 | 0
2197272 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 09:59:38 | 22.12.2021 10:02:02 | 0.04 | 59 | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 59.16 | 0 | 0 | 0 | 0
2197279 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1811 35-03-M01811_954975080_954975080 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:01:12 | 22.12.2021 13:55:06 | 3.8983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8983 | 0 | 0 | 0 | 0
2197282 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | DAĞISTAN TR-1 35-16-M00129_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042457 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 10:06:27 | 22.12.2021 16:45:34 | 6.6518 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6518 | 432.3654 | 0 | 0 | 0 | 0
2197293 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_953210516_953210516 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:06:53 | 22.12.2021 13:24:25 | 3.2922 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5067 | 0 | 0 | 0 | 0
2197289 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-20 35-22-M00084_955286512_955286512 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:07:11 | 22.12.2021 18:17:41 | 8.175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.525 | 0 | 0 | 0 | 0
2197290 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-7 35-28-M00181_953391980_953391980 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:13:00 | 22.12.2021 11:42:09 | 1.4858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9717 | 0 | 0 | 0 | 0
2197300 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:20:51 | 22.12.2021 12:51:35 | 2.5122 | 30 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3667 | 668.2511 | 0 | 0 | 0 | 0
2197303 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_44445844_60983965_60983965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:21:38 | 22.12.2021 14:19:08 | 3.9583 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2197298 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-49 35-25-M00084_35-25-M00084_72114250 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:23:00 | 22.12.2021 14:02:53 | 3.6647 | 1 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6647 | 1330.2942 | 0 | 0 | 0 | 0
2197307 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-1201 35-10-M01201__79891925_79891925 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:28:05 | 22.12.2021 10:59:02 | 0.51583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0633 | 0 | 0 | 0 | 0
2197308 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYAĞZI ÇELEBİLER TR-14 35-31-L00277_956578592_956578592 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:28:45 | 22.12.2021 13:42:37 | 3.2311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2311 | 0 | 0
2197306 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_35-27-M00335_72175391 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 10:33:48 | 22.12.2021 15:15:43 | 4.6984 | 2 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3968 | 2020.3139 | 0 | 0 | 0 | 0
2197309 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HatBaşıAyırıcı_53140150 M04_53140150 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:36:58 | 22.12.2021 13:04:03 | 2.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2569 | 0
2197312 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | A.KARADİŞ TARIMSAL GRUP SULAMA 35-32-L00021_946412293_946412293 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:37:00 | 22.12.2021 12:07:36 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
2197316 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜRSU KÖYÜ 45-73-M00178_945663267_945663267 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:44:01 | 22.12.2021 12:18:03 | 1.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5672
2197319 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1253 35-01-M01253_97957455_97957455 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:45:41 | 22.12.2021 12:52:36 | 2.1153 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3028 | 0 | 0 | 0 | 0
2197321 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 AYI BALIĞI 35-21-L00207_953366268_953366268 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:49:29 | 22.12.2021 14:25:04 | 3.5931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5931 | 0 | 0 | 0 | 0
2197324 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_ÇULLU GÖRECE ENH M03_72191842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:50:08 | 22.12.2021 12:31:49 | 1.6947 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24 | 236 | 54.2311 | 0 | 0 | 0 | 40.6733 | 399.9544
2197323 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OCAKLI TR-6 35-15-L00780_C_56372455_56372455 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:51:36 | 22.12.2021 15:33:16 | 4.6944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
2197327 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_YAZIBAŞI-1 M34_2307565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:54:04 | 22.12.2021 12:24:02 | 1.4994 | 173 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.4039 | 29.9889 | 0 | 0 | 0 | 0
2197328 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-169 35-18-L00169_950442801_950442801 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:54:57 | 22.12.2021 12:23:21 | 1.4733 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9467 | 0 | 0
2197320 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-845 35-09-M00845_B_56369545_56369545 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:58:03 | 22.12.2021 11:23:28 | 0.42361 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
2197341 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ M-6 35-22-M00244_955255119_955255119 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 10:58:35 | 22.12.2021 14:30:40 | 3.5347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5347 | 0 | 0 | 0 | 0
2197337 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956656232_956656232 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 11:06:33 | 22.12.2021 19:36:41 | 8.5022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5022 | 0 | 0 | 0 | 0
2197338 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1008 35-03-M01008_D_56379413_56379413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 11:12:00 | 22.12.2021 12:09:38 | 0.96056 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2294 | 0 | 0 | 0 | 0
2197360 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3814 35-02-K03814_A_56364160_56364160 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 11:23:48 | 22.12.2021 13:41:36 | 2.2967 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0
2197359 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | UZUNHASANLAR TR-2 35-17-M00566_60724056_60983006_60983006 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 11:24:00 | 22.12.2021 11:49:01 | 0.41694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9186 | 0 | 0 | 0 | 0
2197370 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-19 45-86-M00019_B_56403552_56403552 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 11:30:37 | 22.12.2021 13:04:21 | 1.5622 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.18 | 0 | 0
2197387 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-24 35-28-L00024_953385068_953385068 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 11:36:09 | 22.12.2021 13:18:00 | 1.6975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.395 | 0 | 0 | 0 | 0
2197374 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ULUCAK DM-2/12 35-27-M00320_35-27-M00320_72176200 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2021 11:37:25 | 22.12.2021 13:49:03 | 2.1938 | 1 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1938 | 1033.2733 | 0 | 0 | 0 | 0
2197378 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3914 35-08-K03914_SEYDİKÖY İM K02_42113507 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 11:39:59 | 22.12.2021 13:27:05 | 1.785 | 3 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.355 | 383.775 | 0 | 0 | 0 | 0
2197381 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-134/1 35-19-L00359_956698233_956698233 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 11:42:46 | 22.12.2021 14:11:15 | 2.4747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4747 | 0 | 0 | 0 | 0
2197383 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-2/A 45-72-L00402_A_56389857_56389857 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 11:43:04 | 22.12.2021 18:53:48 | 7.1789 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2522 | 0 | 0
2197384 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-6/A 45-80-M01200_956561395_956561395 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 11:46:01 | 22.12.2021 14:35:30 | 2.8247 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1236 | 0 | 0 | 0 | 0
2197389 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_M-652 M02_2103541 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 11:54:00 | 22.12.2021 12:15:00 | 0.35 | 55 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 53.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2197401 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-365 ILDIR ÇAYAĞZI 35-18-L00365_11899175_56376067_56376067 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 11:55:00 | 22.12.2021 21:25:14 | 9.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.4511
2197398 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2777 35-04-M02777_M M2777/TR2/I01b_80966343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 11:55:47 | 22.12.2021 16:45:32 | 4.8292 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.6417 | 0 | 0 | 0 | 0
2197405 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR-2 35-27-L00324_98804765_98804765 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 12:02:44 | 22.12.2021 13:38:09 | 1.5903 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9514 | 0 | 0 | 0 | 0
2197403 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2333770 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 12:05:00 | 22.12.2021 13:52:15 | 1.7875 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 41.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
2197414 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2675 35-01-M02675__79836545_79836545 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 12:06:26 | 22.12.2021 16:03:29 | 3.9508 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6892 | 0 | 0 | 0 | 0
2197428 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-18 35-23-M00018_950417208_950417208 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 12:08:35 | 22.12.2021 13:45:57 | 1.6228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6228 | 0 | 0 | 0 | 0
2197431 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/86 45-83-L00086_955141507_955141507 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 12:17:54 | 22.12.2021 14:30:00 | 2.2017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4033 | 0 | 0 | 0 | 0
2197419 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_YAZIBAŞI DM-6 M03_2308927 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2021 12:19:47 | 22.12.2021 14:25:34 | 2.0964 | 35 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3736 | 4226.32 | 0 | 0 | 0 | 0
2197418 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_M-652 M02_2103541 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 12:22:42 | 22.12.2021 14:10:00 | 1.7883 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2197430 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜZLEN TR-1 45-71-M01744_953192255_953192255 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 12:26:12 | 22.12.2021 19:13:34 | 6.7894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5789 | 0 | 0 | 0 | 0
2197445 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/TR01-A 45-71-M02373_953244718_953244718 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 12:46:33 | 22.12.2021 18:43:47 | 5.9539 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.17 | 0 | 0 | 0 | 0
2197440 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-98 TURGUT KÖYÜ SULAMA 35-14-L00098_956659560_956659560 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 12:47:56 | 22.12.2021 17:06:10 | 4.3039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3039 | 0 | 0 | 0 | 0
2197441 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-367 ERBAY SİTESİ 35-18-L00367_950454893_950454893 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 12:49:09 | 22.12.2021 23:22:44 | 10.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5597
2197447 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1809 35-01-K01809_R R1_5869126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 12:50:21 | 22.12.2021 16:32:48 | 3.7075 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.98 | 0 | 0 | 0 | 0
2197454 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2506 35-01-M02506_C_56366728_56366728 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 12:53:26 | 22.12.2021 17:46:34 | 4.8856 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.8278 | 0 | 0 | 0 | 0
2197450 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KÖSEDERE TR-1 35-21-L00124_5831709_56376606_56376606 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:03:00 | 22.12.2021 14:33:51 | 1.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5058
2197453 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1993 35-09-M01993_97782990_97782990 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:03:12 | 22.12.2021 16:52:54 | 3.8283 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1417 | 0 | 0 | 0 | 0
2197456 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2904 35-02-M02904_99464071_99464071 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:06:15 | 22.12.2021 14:58:10 | 1.8653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7306 | 0 | 0 | 0 | 0
2197457 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3741 35-08-K03741_K-2380 K03_42545348 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:07:25 | 22.12.2021 19:04:00 | 5.9431 | 40 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.7222 | 4807.9319 | 0 | 0 | 0 | 0
2197473 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_MERKEZ TR-5 L03_67544250 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:11:10 | 22.12.2021 17:34:05 | 4.3819 | 0 | 0 | 5 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9097 | 2576.5833 | 0 | 0
2197467 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 35-15-M00048_950364599_950364599 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:14:47 | 22.12.2021 17:24:09 | 4.1561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1561 | 0 | 0 | 0 | 0
2197464 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-175 35-02-K00175_99170051_99170051 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:14:48 | 22.12.2021 14:00:45 | 0.76583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8292 | 0 | 0 | 0 | 0
2197465 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-5 (M-2339) 35-10-M02339_913179613_913179613 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:16:07 | 22.12.2021 18:41:55 | 5.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0
2197463 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:17:29 | 22.12.2021 13:43:31 | 0.43389 | 40 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3556 | 200.8906 | 0 | 0 | 0 | 0
2197468 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KAHRAMANLAR TR-3 HACIBEKİRLER 45-79-M00219_B_56400894_56400894 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:21:56 | 22.12.2021 15:48:34 | 2.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4389
2197475 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNLER TR-2 35-19-M00401_10831551_56355164_56355164 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:34:24 | 22.12.2021 20:42:15 | 7.1308 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.0183 | 0 | 0 | 0 | 0
2197477 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2076271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:35:56 | 22.12.2021 19:08:07 | 5.5364 | 134 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.8761 | 33.2183 | 0 | 0 | 0 | 0
2197488 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/79 45-83-L00079_93539216_93539216 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:42:22 | 22.12.2021 14:42:23 | 1.0003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2197484 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1234 35-01-M01234_911219617_911219617 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:42:30 | 22.12.2021 17:45:31 | 4.0503 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5028 | 0 | 0 | 0 | 0
2197502 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BAHÇELİ KÖK-5 35-30-M00232_TR-1 -2 -3 M01_72078255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:43:50 | 22.12.2021 17:18:12 | 3.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1456 | 42.8733
2197480 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-4 45-73-M00345_C_56404339_56404339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:44:27 | 22.12.2021 16:42:36 | 2.9692 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.815 | 0 | 0 | 0 | 0
2197489 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135034 L03_53135034 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:45:57 | 22.12.2021 14:49:59 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1344 | 85.3778
2197492 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1309 35-02-M01309_962677040_962677040 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:52:09 | 22.12.2021 14:47:04 | 0.91528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91528 | 0 | 0 | 0 | 0
2197490 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-3 45-83-L00140_955177357_955177357 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:57:00 | 22.12.2021 15:19:44 | 1.3789 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5156 | 0 | 0 | 0 | 0
2197495 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 13:59:24 | 22.12.2021 15:20:20 | 1.3489 | 35 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2111 | 206.38 | 0 | 0 | 0 | 0
2197511 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-824 35-08-K00824_C_65513757_65513757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 14:05:39 | 22.12.2021 15:31:30 | 1.4308 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6483 | 0 | 0 | 0 | 0
2197504 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-10 K16_2313377 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 14:05:49 | 22.12.2021 14:37:09 | 0.52222 | 12 | 2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 1555.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2197514 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKALAN TR-2 35-27-M00430_99029989_99029989 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 14:11:49 | 22.12.2021 15:42:00 | 1.5031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5031 | 0 | 0 | 0 | 0
2197505 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-18 35-23-M00018_950417208_950417208 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 14:12:00 | 22.12.2021 21:36:59 | 7.4164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4164 | 0 | 0 | 0 | 0
2197512 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-1 L05_48929108 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 14:13:19 | 22.12.2021 14:39:07 | 0.43 | 65 | 16556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.95 | 7119.08 | 0 | 0 | 0 | 0
2197510 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLKYANKI TR-62 35-30-M00062_955323570_955323570 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 14:14:17 | 22.12.2021 20:07:47 | 5.8917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8917 | 0 | 0
2197516 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-245 35-18-L00245_35-18-L00245_2371958 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 14:25:30 | 22.12.2021 16:09:14 | 1.7289 | 0 | 1 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1.7289 | 1.7289 | 513.48 | 0 | 0
2197534 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AFŞAR TR-1 45-79-M00343_945572090_945572090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 14:25:53 | 22.12.2021 17:21:07 | 2.9206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9206 | 0 | 0
2197520 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | NARLIGEÇİT KÖK(TR-32) 35-24-M00205_DAĞITIM TRAFOSU M4_2320090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 14:35:00 | 22.12.2021 14:40:41 | 0.094722 | 0 | 29 | 50 | 452 | 0 | 0 | 0 | 2.7469 | 4.7361 | 42.8144 | 0 | 0
2197530 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-530 35-01-K00530_911997492_911997492 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 14:35:03 | 22.12.2021 17:03:37 | 2.4761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4761 | 0 | 0 | 0 | 0
2197528 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-129 35-18-L00129_950436254_950436254 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 14:40:02 | 22.12.2021 18:25:05 | 3.7508 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0033 | 0 | 0
2197533 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1685 35-01-K01685_911232068_911232068 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 14:41:57 | 22.12.2021 16:38:31 | 1.9428 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7711 | 0 | 0 | 0 | 0
2197532 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4361 35-02-K04361_910204821_910204821 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 14:43:39 | 22.12.2021 15:50:32 | 1.1147 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6883 | 0 | 0 | 0 | 0
2197539 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-101 45-78-L00101_TR-103/TR-168/TR-170 L03_61216306 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 14:43:44 | 22.12.2021 15:24:28 | 0.67889 | 4 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7156 | 900.2067 | 0 | 0 | 0 | 0
2197538 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-5 35-28-M00176_B_56378244_56378244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 14:45:08 | 22.12.2021 16:36:49 | 1.8614 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.8319 | 0 | 0 | 0 | 0
2197552 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | AKÇEŞME TR-1 45-72-L00860_45-72-L00860_2373125 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 15:03:34 | 22.12.2021 18:03:55 | 3.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0058 | 261.5075
2197548 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DAĞDERE TR-1 35-29-L00320_A_56395295_56395295 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 15:05:31 | 22.12.2021 20:18:03 | 5.2089 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2533 | 0 | 0 | 0 | 0
2197554 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3109 35-04-K03109_913017755_913017755 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 15:12:16 | 22.12.2021 16:19:22 | 1.1183 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0
2197555 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLKÖY TR-2 45-71-M01822_953214820_953214820 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 15:18:11 | 22.12.2021 21:06:22 | 5.8031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8031 | 0 | 0 | 0 | 0
2197556 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HALİTPAŞA TR-11 45-80-M00063_45-80-M00063_72189632 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 15:18:34 | 22.12.2021 15:59:26 | 0.68111 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68111 | 155.9744 | 0 | 0 | 0 | 0
2197557 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN BATISI TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00442_45-83-M00442_2362053 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 15:19:40 | 22.12.2021 18:57:17 | 3.6269 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7617 | 0 | 0 | 0 | 0
2197560 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_953217757_953217757 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 15:23:22 | 22.12.2021 17:51:41 | 2.4719 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6633 | 0 | 0 | 0 | 0
2197565 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-232 BİTLİSLİLER 35-14-L00232_956662177_956662177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 15:28:08 | 22.12.2021 18:22:43 | 2.9097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9097 | 0 | 0 | 0 | 0
2197568 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 45-77-L00014_945511741_945511741 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 15:28:32 | 22.12.2021 16:14:06 | 0.75944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5189 | 0 | 0
2197566 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2051879 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2021 15:31:00 | 22.12.2021 16:12:31 | 0.69194 | 35 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2181 | 105.8675 | 0 | 0 | 0 | 0
2197574 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/16 45-72-L00016_956476781_956476781 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 15:35:24 | 22.12.2021 18:30:54 | 2.925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 0
2197573 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/18 35-19-M00416_956665332_956665332 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 15:42:24 | 22.12.2021 21:23:34 | 5.6861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6861 | 0 | 0 | 0 | 0
2197581 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-1 45-71-M01771_A_56352563_56352563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 15:48:36 | 22.12.2021 17:22:14 | 1.5606 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1661 | 0 | 0 | 0 | 0
2197583 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | SALİHLERALTI TANSAŞ KÖK 35-30-M00670_KÖK-4 M01_72071617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 15:50:29 | 22.12.2021 16:51:05 | 1.01 | 0 | 3 | 9 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 9.09 | 1937.18 | 0 | 0
2197588 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2465 35-09-M02465_95000468766_95000468766 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 15:53:27 | 22.12.2021 17:09:55 | 1.2744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8233 | 0 | 0 | 0 | 0
2197587 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KERİMAĞA ORTAKÖY TR-2 45-78-M00786_49188941_56405618_56405618 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 15:58:54 | 22.12.2021 17:48:39 | 1.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4875
2197591 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1386 35-03-M01386_910410017_910410017 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 16:02:09 | 22.12.2021 17:56:19 | 1.9028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8056 | 0 | 0 | 0 | 0
2197593 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_953210588_953210588 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 16:09:40 | 22.12.2021 18:02:38 | 1.8828 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4139 | 0 | 0 | 0 | 0
2197599 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-175 35-02-K00175_99542769_99542769 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 16:23:40 | 22.12.2021 20:45:01 | 4.3558 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4233 | 0 | 0 | 0 | 0
2197598 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_35-15-L00506_2365939 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 16:26:00 | 22.12.2021 18:15:41 | 1.8281 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8281 | 42.0453 | 0 | 0 | 0 | 0
2197601 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-12 45-78-M00179_953252500_953252500 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 16:31:10 | 22.12.2021 17:14:06 | 0.71556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71556 | 0 | 0 | 0 | 0
2197617 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BAĞYURDU TR-7 (DM-1/6) 35-27-L00248_DAĞITIM TRAFO BAĞYURDU TR-7 (DM-1/6) L04_72148923 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 16:39:36 | 22.12.2021 19:29:38 | 2.8339 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8339 | 1085.3794 | 0 | 0 | 0 | 0
2197606 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/5 45-71-M02257_953240423_953240423 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 16:42:00 | 22.12.2021 19:53:06 | 3.185 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0
2197610 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TERZİHALİLLER-1 35-16-M00105_35-16-M00105_2346998 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 16:48:20 | 22.12.2021 17:55:10 | 1.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 87.9972
2197611 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1081 35-02-K01081_913212455_913212455 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 16:50:42 | 22.12.2021 17:32:08 | 0.69056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8339 | 0 | 0 | 0 | 0
2197613 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2008 35-02-K02008_C_56378333_56378333 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 16:51:52 | 22.12.2021 21:58:25 | 5.1092 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.5583 | 0 | 0 | 0 | 0
2197621 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE DM2/5 35-29-L00024_35-29-L00024_2372121 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 16:54:19 | 22.12.2021 18:14:24 | 1.3347 | 1 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3347 | 449.8014 | 0 | 0 | 0 | 0
2197614 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_6348110_56370833_56370833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 16:54:26 | 22.12.2021 20:15:34 | 3.3522 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.6878 | 0 | 0
2197612 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2021 16:57:00 | 22.12.2021 18:09:18 | 1.205 | 35 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.175 | 184.365 | 0 | 0 | 0 | 0
2197616 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HALİTPAŞA TR-11 45-80-M00063_A_56384464_56384464 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 17:03:07 | 22.12.2021 18:02:25 | 0.98833 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2197622 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-848 35-04-K00848_35-04-K00848_2376416 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 17:09:43 | 22.12.2021 17:52:07 | 0.70667 | 1 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70667 | 457.2133 | 0 | 0 | 0 | 0
2197701 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-11 35-23-M00180_B_56358205_56358205 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 17:15:11 | 22.12.2021 21:46:08 | 4.5158 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.185 | 0 | 0 | 0 | 0
2197624 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135709 M09_53135709 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 17:16:42 | 22.12.2021 18:18:20 | 1.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0817 | 22.5989
2197750 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4871 35-01-K04871_35-01-K04871_2350167 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 17:17:46 | 23.12.2021 00:15:49 | 6.9675 | 1 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9675 | 2250.5025 | 0 | 0 | 0 | 0
2197630 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_DM-4 M04_2116257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 17:18:29 | 22.12.2021 17:46:58 | 0.47472 | 74 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1294 | 9.0197 | 0 | 0 | 0 | 0
2197627 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/TR-25 35-26-M01353_A_60984605_60984605 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 17:22:24 | 22.12.2021 18:32:31 | 1.1686 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1517 | 0 | 0 | 0 | 0
2197628 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-162 35-19-L00162_956692394_956692394 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 17:22:58 | 22.12.2021 21:03:40 | 3.6783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6783 | 0 | 0 | 0 | 0
2197629 | 1 | İZMİR | KINIK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KINIK TR-11 35-24-L00011_A A03_5779733 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 17:25:26 | 22.12.2021 19:07:46 | 1.7056 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5278 | 0 | 0
2197632 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-170 35-26-M01191__56358757_56358757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 17:30:36 | 22.12.2021 18:16:20 | 0.76222 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.0511 | 0 | 0 | 0 | 0
2197635 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | AFŞAR TR-2 45-79-M00344_45-79-M00344_2356292 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 17:30:39 | 22.12.2021 18:08:47 | 0.63556 | 0 | 0 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63556 | 107.4089 | 0 | 0
2197634 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-22 35-23-M00022_950413604_950413604 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 17:32:05 | 22.12.2021 21:51:27 | 4.3228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3228 | 0 | 0 | 0 | 0
2197640 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_B B1_45134558 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 17:47:00 | 22.12.2021 20:19:40 | 2.5444 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
2197642 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-73 35-16-L00073_47552085_56397786_56397786 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 17:47:20 | 22.12.2021 18:59:32 | 1.2033 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.5867 | 0 | 0 | 0 | 0
2197645 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ TR-11 45-71-M00229_45-71-M00229_66203508 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 17:49:01 | 22.12.2021 22:54:52 | 5.0975 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0725 | 0 | 0 | 0 | 0
2197655 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SERİNYAYLA DAŞ MAH.TR 45-73-M00881_945638503_945638503 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 17:50:27 | 22.12.2021 20:14:21 | 2.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3983
2197644 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1487 35-03-K01487_E_56373244_56373244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 17:50:40 | 22.12.2021 18:53:26 | 1.0461 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1383 | 0 | 0 | 0 | 0
2197643 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇKONAK TR-5 35-15-L01173_982044831_982044831 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 17:51:00 | 22.12.2021 18:45:19 | 0.90528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2197661 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-653 35-01-K00653_B_65498393_65498393 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 17:54:06 | 22.12.2021 21:45:40 | 3.8594 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.6311 | 0 | 0 | 0 | 0
2197668 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2902 35-02-M02902_912052630_912052630 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 17:54:45 | 22.12.2021 19:22:50 | 1.4681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4681 | 0 | 0 | 0 | 0
2197650 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-27 35-19-L00027_B_56394772_56394772 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 17:55:46 | 22.12.2021 21:34:07 | 3.6392 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.6483 | 0 | 0 | 0 | 0
2197653 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-396 35-09-M00396_35-09-M00396_2357315 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 18:02:39 | 22.12.2021 19:14:39 | 1.2 | 1 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 595.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2197664 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 45-77-L00035_93537450_93537450 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 18:02:42 | 22.12.2021 19:18:46 | 1.2678 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2678 | 0 | 0 | 0
2197674 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-379 35-01-K00379_910789553_910789553 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 18:12:21 | 22.12.2021 19:43:08 | 1.5131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5392 | 0 | 0 | 0 | 0
2197666 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_956671979_956671979 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 18:13:57 | 22.12.2021 19:13:00 | 0.98417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 0
2197665 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAHADIRLAR TR-1 45-79-M00126_C_56385098_56385098 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 18:14:22 | 22.12.2021 20:40:12 | 2.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3611
2197670 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ÇAMLIK KÖK 35-13-L00084_ÇAMLIK KÖYÜ L04_66478166 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 18:19:21 | 22.12.2021 19:23:00 | 1.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4867 | 450.8542
2197669 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | EĞLENHOCA TR-1 35-21-L00118_35-21-L00118_2375349 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 18:22:42 | 22.12.2021 18:44:27 | 0.3625 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 19.9375 | 0 | 0 | 0 | 0
2197675 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜRKELLİ TR-2 35-28-M00463_953383864_953383864 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 18:22:43 | 22.12.2021 19:12:02 | 0.82194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6439 | 0 | 0 | 0 | 0
2197672 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİLEK ALİRIZA BEY MAH. TR-1 45-80-M00132_956558081_956558081 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 18:25:34 | 22.12.2021 20:18:26 | 1.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8811
2197677 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-8 (M-708) 35-30-M00708_C_79411720_79411720 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 18:32:44 | 22.12.2021 20:00:51 | 1.4686 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1167 | 0 | 0
2197683 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-3 35-21-L00007_953361560_953361560 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 18:51:22 | 22.12.2021 19:48:49 | 0.9575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9575 | 0 | 0
2197687 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_C c2b_5914802 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 18:53:54 | 22.12.2021 21:16:05 | 2.3697 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1586 | 0 | 0 | 0 | 0
2197685 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1758 35-04-K01758_912295745_912295745 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 18:55:50 | 22.12.2021 19:33:18 | 0.62444 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9867 | 0 | 0 | 0 | 0
2197698 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-3 35-27-L00003_A_56356268_56356268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:03:14 | 22.12.2021 22:16:17 | 3.2175 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2225 | 0 | 0 | 0 | 0
2197688 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-2380 35-08-K02380_B_56372000_56372000 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:04:00 | 22.12.2021 21:40:39 | 2.6108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2217 | 0 | 0 | 0 | 0
2197692 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2675 35-01-M02675__79836545_79836545 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:04:37 | 22.12.2021 21:43:44 | 2.6519 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6414 | 0 | 0 | 0 | 0
2197694 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550_A_56365477_56365477 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:07:35 | 22.12.2021 19:55:40 | 0.80139 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5986 | 0 | 0 | 0 | 0
2197690 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/83 45-83-L00083_48122619_56385107_56385107 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:09:24 | 22.12.2021 20:31:42 | 1.3717 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
2197693 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-96 35-18-L00096_6347564_56369522_56369522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:09:28 | 22.12.2021 21:51:18 | 2.6972 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.8222 | 0 | 0
2197699 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-550 35-01-K00550_35-01-K00550_2347804 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:11:06 | 22.12.2021 19:28:38 | 0.29222 | 1 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29222 | 101.6933 | 0 | 0 | 0 | 0
2197696 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLYASLAR TR-1 45-76-M00099_955246819_955246819 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:13:00 | 22.12.2021 20:29:03 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535
2197742 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2304041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:13:13 | 22.12.2021 21:37:02 | 2.3969 | 17 | 1 | 0 | 0 | 38 | 428 | 40.7481 | 2.3969 | 0 | 0 | 91.0839 | 1025.8922
2197697 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAKÖY TR-1 45-75-M00249_945616870_945616870 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:13:36 | 22.12.2021 21:01:29 | 1.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7981
2197705 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_C_56379161_56379161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:15:12 | 22.12.2021 20:21:28 | 1.1044 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.8689 | 0 | 0 | 0 | 0
2197706 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-144 (ANKARALILAR SİTESİ) 35-18-L00144_10860092_56370914_56370914 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:15:27 | 22.12.2021 23:20:03 | 4.0767 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9167 | 0 | 0
2197703 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TR-1/3G (HEKİMOĞLU) 45-71-M01860_B_56403132_56403132 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:15:34 | 22.12.2021 20:35:07 | 1.3258 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.965 | 0 | 0 | 0 | 0
2197704 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_35-18-L00336_2367888 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:15:34 | 22.12.2021 20:27:00 | 1.1906 | 0 | 2 | 1 | 672 | 0 | 0 | 0 | 2.3811 | 1.1906 | 800.0533 | 0 | 0
2197700 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4405 35-02-K04405_93562506_93562506 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:16:57 | 22.12.2021 20:19:35 | 1.0439 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2197702 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-901 35-02-K00901_D_56380011_56380011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:17:04 | 22.12.2021 20:59:15 | 1.7031 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0828 | 0 | 0 | 0 | 0
2197711 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/TR-25 35-26-M01353_A_60984605_60984605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:27:10 | 22.12.2021 22:22:10 | 2.9167 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2197709 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-396 35-09-M00396_A_56391734_56391734 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:30:44 | 22.12.2021 20:54:54 | 1.4028 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8194 | 0 | 0 | 0 | 0
2197716 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1732 35-01-K01732_915026796_915026796 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:32:02 | 22.12.2021 21:13:00 | 1.6828 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4622 | 0 | 0 | 0 | 0
2197727 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | K-1397 GÖRECE 35-22-K01397_35-22-K01397_2358790 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:32:04 | 22.12.2021 20:52:39 | 1.3431 | 1 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3431 | 394.8583 | 0 | 0 | 0 | 0
2197717 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | POLYAK TR-2 35-30-L00133_C_56403792_56403792 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:38:32 | 22.12.2021 21:41:54 | 2.0561 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7494 | 0 | 0
2197714 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4773 35-04-K04773_35-04-K04773_55022081 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:39:36 | 22.12.2021 20:44:59 | 1.0897 | 1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 495.8236 | 0 | 0 | 0 | 0
2197718 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/120 45-83-M00718__72373846_72373846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:42:16 | 22.12.2021 23:25:34 | 3.7217 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.21 | 0 | 0 | 0 | 0
2197719 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3649 35-02-K03649_A_56372249_56372249 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:44:06 | 22.12.2021 21:17:42 | 1.56 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.56 | 0 | 0 | 0 | 0
2197723 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÖLBAŞI TR-1 45-77-M00087__72372185_72372185 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:46:49 | 22.12.2021 21:11:50 | 1.4169 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1761 | 0 | 0
2197728 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-32 35-23-L00032_A_56397888_56397888 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:52:59 | 22.12.2021 21:41:04 | 1.8014 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8083 | 0 | 0 | 0 | 0
2197726 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-365 ILDIR ÇAYAĞZI 35-18-L00365_7752341_56376066_56376066 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 19:55:14 | 22.12.2021 21:36:48 | 1.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0183
2197739 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/19 35-21-L00004_A_56357319_56357319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 20:05:40 | 22.12.2021 22:59:11 | 2.8919 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0825 | 0 | 0
2197736 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3584 35-01-K03584_A_56378184_56378184 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 20:06:44 | 22.12.2021 20:42:38 | 0.59833 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.47 | 0 | 0 | 0 | 0
2197740 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3396 35-01-K03396_911476746_911476746 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 20:14:43 | 22.12.2021 21:45:13 | 1.5083 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2197748 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 20:18:09 | 22.12.2021 20:52:26 | 0.57139 | 68 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8544 | 427.9703 | 0 | 0 | 0 | 0
2197756 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1357 35-09-M01357_A_56380095_56380095 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 20:23:31 | 22.12.2021 21:08:40 | 0.7525 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.765 | 0 | 0 | 0 | 0
2197751 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4631 35-02-K04631_35-02-K04631_2358832 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 20:38:03 | 22.12.2021 22:54:46 | 2.2786 | 1 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2786 | 1408.1817 | 0 | 0 | 0 | 0
2197758 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2015 35-01-M02015_910374407_910374407 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 20:39:49 | 22.12.2021 22:48:26 | 2.1436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1436 | 0 | 0 | 0 | 0
2197752 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-20 35-22-M00853_955264814_955264814 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 20:42:46 | 22.12.2021 21:36:52 | 0.90167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.705 | 0 | 0 | 0 | 0
2197773 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_35-18-L00336_2367888 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 20:51:43 | 22.12.2021 21:50:28 | 0.97917 | 0 | 2 | 1 | 672 | 0 | 0 | 0 | 1.9583 | 0.97917 | 658 | 0 | 0
2197762 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-12 35-28-M00161_6434518_56366151_56366151 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 20:51:46 | 22.12.2021 21:18:44 | 0.44944 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0
2197764 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | K-1397 GÖRECE 35-22-K01397_35-22-K01397_2358790 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 20:57:52 | 22.12.2021 22:15:45 | 1.2981 | 1 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2981 | 381.6283 | 0 | 0 | 0 | 0
2197760 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4773 35-04-K04773_35-04-K04773_55022081 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 21:00:14 | 22.12.2021 21:27:50 | 0.46 | 1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 209.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2197766 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550_A_56365477_56365477 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 21:01:43 | 23.12.2021 01:23:00 | 4.3547 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.7253 | 0 | 0 | 0 | 0
2197767 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_6348110_56370833_56370833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 21:02:23 | 23.12.2021 01:12:40 | 4.1714 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.3386 | 0 | 0
2197765 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/44 45-72-M00044_B_56389987_56389987 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 21:03:21 | 22.12.2021 23:26:18 | 2.3825 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.475 | 0 | 0 | 0 | 0
2197770 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2973 35-01-M02973_K_56361208_56361208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 21:05:00 | 23.12.2021 01:18:32 | 4.2256 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335.2756 | 0 | 0 | 0 | 0
2197775 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-14 35-25-M00154_A_56376026_56376026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 21:10:09 | 22.12.2021 21:52:53 | 0.71222 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5244 | 0 | 0 | 0 | 0
2197771 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-15 35-19-L00015_11326165_65499779_65499779 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 21:11:56 | 22.12.2021 21:41:34 | 0.49389 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.005 | 0 | 0 | 0 | 0
2197772 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1357 35-09-M01357_A_56380095_56380095 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 21:15:09 | 22.12.2021 22:14:38 | 0.99139 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0872 | 0 | 0 | 0 | 0
2197780 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-63 SANAYİ 45-84-L00063_A_56406888_56406888 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 21:34:08 | 22.12.2021 22:44:58 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0
2197783 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 (DM-7/TR-23) 35-19-L00022_956700694_956700694 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 21:50:51 | 22.12.2021 23:56:09 | 2.0883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0883 | 0 | 0 | 0 | 0
2197784 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-22 (DM-7/TR-23) 35-19-L00022_50039855_56393189_56393189 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 21:51:53 | 23.12.2021 02:13:30 | 4.3603 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.6606 | 0 | 0 | 0 | 0
2197786 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_A_56372507_56372507 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 22:25:57 | 22.12.2021 23:52:46 | 1.4469 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7492 | 0 | 0
2197788 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-3/2 ESKİ ARIZA KABİN 35-20-L00017_B_56360044_56360044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 22:31:27 | 22.12.2021 23:36:05 | 1.0772 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3361 | 0 | 0
2197790 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _B_56381154_56381154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 22:35:34 | 22.12.2021 23:55:59 | 1.3403 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3611 | 0 | 0 | 0 | 0
2197798 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-20 35-22-M00853_955264803_955264803 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 22:41:14 | 22.12.2021 23:57:36 | 1.2728 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
2197801 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213957 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 22:47:24 | 23.12.2021 00:09:57 | 1.3758 | 18 | 3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.765 | 4365.5192 | 0 | 0 | 0 | 0
2197793 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139496 M03_53139496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 22:50:59 | 22.12.2021 22:51:49 | 0.013889 | 13 | 458 | 0 | 0 | 9 | 321 | 0.18056 | 6.3611 | 0 | 0 | 0.125 | 4.4583
2197795 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DM-3/19 35-19-M00019_7424602_56375067_56375067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 22:51:19 | 23.12.2021 00:45:52 | 1.9092 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2775 | 0 | 0 | 0 | 0
2197794 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/18A 45-71-M00476_953193642_953193642 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 22:51:46 | 23.12.2021 14:21:13 | 15.4908 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.6517 | 0 | 0 | 0 | 0
2197803 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1025 35-01-K01025__79812638_79812638 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 22:59:35 | 23.12.2021 04:12:40 | 5.2181 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.1361 | 0 | 0 | 0 | 0
2197802 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2909 35-02-M02909_C A14B_5806792 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 23:07:09 | 23.12.2021 00:34:49 | 1.4611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8444 | 0 | 0 | 0 | 0
2197804 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212373 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2021 23:21:09 | 23.12.2021 00:44:01 | 1.3811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1634 | 0 | 1.3811 | 0 | 0 | 66.2933 | 2256.7356
2197808 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-27 35-19-L00027_A_56371794_56371794 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 00:01:39 | 23.12.2021 02:29:31 | 2.4644 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8044 | 0 | 0 | 0 | 0
2197810 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-13 35-31-L00013_47996370_56398017_56398017 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 00:11:24 | 23.12.2021 01:07:08 | 0.92889 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3778 | 0 | 0
2197809 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-28 35-21-L00156_953364878_953364878 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 00:15:02 | 23.12.2021 01:46:34 | 1.5256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5256 | 0 | 0 | 0 | 0
2197816 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550_A_56365477_56365477 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 01:24:00 | 23.12.2021 06:42:27 | 5.3075 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.9725 | 0 | 0 | 0 | 0
2197823 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3B 45-71-M02250_965797496_965797496 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 02:05:49 | 23.12.2021 03:31:21 | 1.4256 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0
2197819 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_TR-1 10.5 K17_2101346 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 02:05:50 | 23.12.2021 07:05:01 | 4.9864 | 39 | 14747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4692 | 73534.2769 | 0 | 0 | 0 | 0
2197820 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_TR-2 10.5 K11_2101515 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 02:06:09 | 23.12.2021 07:07:35 | 5.0239 | 44 | 21112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.0511 | 106064.3422 | 0 | 0 | 0 | 0
2197826 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_TRF-B M15_2119694 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 03:04:41 | 23.12.2021 03:09:56 | 0.087329 | 728 | 40225 | 231 | 17791 | 146 | 5159 | 63.5752 | 3512.7934 | 20.1729 | 1553.6633 | 12.75 | 450.5283
2197832 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147_DAĞITIM TRF M-147 M03_66031089 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 03:17:00 | 23.12.2021 03:32:03 | 0.25083 | 0 | 2 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0.50167 | 0.25083 | 32.1067 | 0 | 0
2197838 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | EĞRİGÖL TR-1 35-16-M00050_A_56397822_56397822 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 05:13:57 | 23.12.2021 10:09:58 | 4.9336 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0747 | 0 | 0 | 0 | 0
2197839 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÜNEŞLİ TR-15 45-75-M00058_A_56392038_56392038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 05:52:09 | 23.12.2021 06:44:49 | 0.87778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9222
2197840 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3771 35-08-K03771_A_56368731_56368731 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 06:11:00 | 23.12.2021 15:02:44 | 8.8622 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.52 | 0 | 0 | 0 | 0
2197842 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-1 K01_2311154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 06:34:15 | 23.12.2021 08:03:59 | 1.4956 | 8 | 3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9644 | 4776.8044 | 0 | 0 | 0 | 0
2197843 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2878 35-10-M02878_98070449_98070449 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 07:12:10 | 23.12.2021 08:46:10 | 1.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
2197845 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR20 KAYMAKAMLIK YANI 45-73-M00011_945671429_945671429 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 07:56:45 | 23.12.2021 08:43:14 | 0.77472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77472 | 0 | 0 | 0 | 0
2197847 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-525 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00525_965833472_965833472 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 07:59:11 | 23.12.2021 09:04:30 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0886 | 0 | 0
2197848 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-1 K01_2311154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 08:04:10 | 23.12.2021 09:12:31 | 1.1394 | 8 | 3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.115 | 3639.1815 | 0 | 0 | 0 | 0
2197851 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-26 45-76-M00026_955244320_955244320 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 08:13:02 | 23.12.2021 08:41:55 | 0.48139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4069 | 0 | 0
2197858 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-583 35-02-K00583_99544159_99544159 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 08:21:03 | 23.12.2021 09:58:57 | 1.6317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | 0 | 0 | 0
2197862 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1425 35-04-M01425_913493431_913493431 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 08:27:32 | 23.12.2021 13:45:19 | 5.2964 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.4097 | 0 | 0 | 0 | 0
2197855 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_35-18-L00336_2367888 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 08:32:00 | 23.12.2021 11:26:16 | 2.9044 | 0 | 2 | 1 | 672 | 0 | 0 | 0 | 5.8089 | 2.9044 | 1951.7867 | 0 | 0
2197859 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-20/20 45-71-M00445_H H1_44574489 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 08:36:07 | 23.12.2021 18:19:26 | 9.7219 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9414 | 0 | 0 | 0 | 0
2197863 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNEŞLİ TR-11 45-75-M00320_945597075_945597075 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 08:45:58 | 23.12.2021 12:13:35 | 3.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4603
2197865 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_IŞIKLAR-2 M07_72099851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 08:51:37 | 23.12.2021 09:14:02 | 0.37361 | 117 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7125 | 656.0611 | 0 | 0 | 0 | 0
2197870 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-1201 35-10-M01201__79891925_79891925 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 08:57:33 | 23.12.2021 10:17:35 | 1.3339 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3356 | 0 | 0 | 0 | 0
2197872 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE DM2/11 35-29-M00117_48388710_56381261_56381261 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 08:59:00 | 23.12.2021 12:59:35 | 4.0097 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6028 | 0 | 0 | 0 | 0
2197868 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI YENİKÖY TR-3 45-83-L00444_45-83-L00444_2355051 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:00:50 | 23.12.2021 16:48:17 | 7.7908 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7908 | 194.7694 | 0 | 0 | 0 | 0
2197874 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2955(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02955_D_56365790_56365790 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:04:03 | 23.12.2021 17:15:56 | 8.1978 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549.3803 | 0 | 0 | 0 | 0
2197875 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_8729228_56354899_56354899 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:04:43 | 23.12.2021 15:03:02 | 5.9717 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5669 | 0 | 0 | 0 | 0
2197892 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TR-1 KÖK 35-27-L00213_ŞEHİR ÖREN L07_72160515 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:07:50 | 23.12.2021 09:51:50 | 0.73333 | 4 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 1039.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
2197878 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3081 35-02-M03081_G G1B_5838958 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:08:59 | 23.12.2021 12:02:38 | 2.8939 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.1355 | 0 | 0 | 0 | 0
2197893 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1229 35-01-K01229_B_56375666_56375666 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:09:30 | 23.12.2021 11:37:04 | 2.4594 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.8344 | 0 | 0 | 0 | 0
2197880 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3081(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03081_E_56357245_56357245 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:09:46 | 23.12.2021 12:04:52 | 2.9182 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.0282 | 0 | 0 | 0 | 0
2197881 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3081(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03081_H_56357243_56357243 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:10:39 | 23.12.2021 12:03:28 | 2.88 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.2046 | 0 | 0 | 0 | 0
2197882 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3081(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03081_B_56357246_56357246 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:11:35 | 23.12.2021 12:05:21 | 2.8961 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.429 | 0 | 0 | 0 | 0
2197889 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059647 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:11:50 | 23.12.2021 17:23:50 | 8.2 | 123 | 2516 | 0 | 0 | 17 | 404 | 1008.6 | 20631.2 | 0 | 0 | 139.4 | 3312.8
2197884 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3081(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03081_A_56357247_56357247 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:12:29 | 23.12.2021 12:04:05 | 2.8598 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.5657 | 0 | 0 | 0 | 0
2197885 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-66/B 45-78-L00750_A tr66/c1b_49409059 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:14:03 | 23.12.2021 13:12:06 | 3.9673 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9347 | 0 | 0 | 0 | 0
2197895 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426475_56395521_56395521 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:16:05 | 23.12.2021 11:57:26 | 2.6892 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1475 | 0 | 0 | 0 | 0
2197896 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_STAD L23_2309735 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:18:00 | 23.12.2021 09:28:52 | 0.18111 | 14 | 4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5356 | 741.4689 | 0 | 0 | 0 | 0
2197910 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:18:40 | 23.12.2021 16:23:31 | 7.0808 | 0 | 0 | 3 | 0 | 262 | 1306 | 0 | 0 | 21.2425 | 0 | 1855.1783 | 9247.5683
2197919 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/5 35-26-M00814_956627918_956627918 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:18:43 | 23.12.2021 10:43:00 | 1.4047 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6189 | 0 | 0 | 0 | 0
2197897 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-45 35-07-K00045_K-779 K02_48432095 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:19:38 | 23.12.2021 17:34:00 | 8.2392 | 3 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7176 | 17854.3464 | 0 | 0 | 0 | 0
2197915 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4756 35-04-K04756_99642564_99642564 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:26:31 | 23.12.2021 10:48:29 | 1.3661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3661 | 0 | 0 | 0 | 0
2197905 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/109 45-83-L00109_45-83-L00109_72121355 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:26:34 | 23.12.2021 10:59:37 | 1.5507 | 1 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5507 | 421.7825 | 0 | 0 | 0 | 0
2197907 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK TAŞLIÇUKUR 35-26-M00529_6972730_56359287_56359287 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:27:19 | 23.12.2021 16:05:19 | 6.6332 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.8254 | 0 | 0 | 0 | 0
2197908 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-144 (ANKARALILAR SİTESİ) 35-18-L00144_10860092_56370914_56370914 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:28:00 | 23.12.2021 10:08:15 | 0.67083 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7708 | 0 | 0
2197931 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-417 35-02-M00417_914657453_914657453 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:31:12 | 23.12.2021 11:16:48 | 1.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0
2197917 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | İRFAN YAY 35-24-M00211_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042651 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:32:47 | 23.12.2021 10:56:29 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.295
2197914 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-975 35-03-M00975_35-03-M00975_41946158 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:36:28 | 23.12.2021 10:03:13 | 0.44583 | 1 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44583 | 449.8458 | 0 | 0 | 0 | 0
2197924 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213143 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:37:09 | 23.12.2021 10:04:35 | 0.45722 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0
2197918 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-244 35-18-L00244_950445759_950445759 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:39:25 | 23.12.2021 18:05:09 | 8.4289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4289 | 0 | 0
2197934 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4237 35-03-K04237_35-03-K04237_41910564 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:39:32 | 23.12.2021 14:37:49 | 4.9714 | 1 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9714 | 4190.8808 | 0 | 0 | 0 | 0
2197916 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1932 35-09-K01932_F_56379958_56379958 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:39:46 | 23.12.2021 10:04:43 | 0.4158 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3117 | 0 | 0 | 0 | 0
2197923 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 35-27-M01103_913831959_913831959 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:41:50 | 23.12.2021 12:55:39 | 3.2303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2303 | 0 | 0 | 0 | 0
2197940 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_B_56382758_56382758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:42:23 | 23.12.2021 11:30:49 | 1.8072 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 0
2197922 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1241 35-03-K01241_D_56364298_56364298 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:42:51 | 23.12.2021 11:44:15 | 2.0233 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.33 | 0 | 0 | 0 | 0
2197920 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_48853068_56372051_56372051 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:44:00 | 23.12.2021 10:39:07 | 0.91861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91861 | 0 | 0 | 0 | 0
2197936 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-336 (DM-3/TR-3) 35-14-M00336_966562927_966562927 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:49:22 | 23.12.2021 11:02:09 | 1.2131 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0653 | 0 | 0 | 0 | 0
2197972 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-11/1 45-82-M00034_C_56402172_56402172 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:51:57 | 23.12.2021 12:06:02 | 2.2347 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1736 | 0 | 0 | 0 | 0
2197941 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1008 35-03-M01008_D_56379413_56379413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:52:58 | 23.12.2021 10:20:01 | 0.45083 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8142 | 0 | 0 | 0 | 0
2197938 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TR-1 KÖK 35-27-L00213_ŞEHİR ÖREN L07_72160515 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 09:53:16 | 23.12.2021 17:53:30 | 8.0039 | 5 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0194 | 13006.3194 | 0 | 0 | 0 | 0
2197948 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-9 35-21-L00027_95001204730_95001204730 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:56:27 | 23.12.2021 20:00:54 | 10.0742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0742 | 0 | 0
2197945 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_964090586_964090586 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:57:58 | 23.12.2021 17:21:45 | 7.3964 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7928 | 0 | 0
2197943 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSKELE MAH. TR 35-16-M00655_950312703_950312703 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 09:59:00 | 23.12.2021 11:58:58 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9989 | 0 | 0
2197946 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-2722 35-08-K02722_TRAFO K04_42019649 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 10:02:22 | 23.12.2021 12:56:49 | 2.9074 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9074 | 744.2944 | 0 | 0 | 0 | 0
2197950 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1932 35-09-K01932_B_56379655_56379655 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 10:06:46 | 23.12.2021 11:53:06 | 1.7721 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.3826 | 0 | 0 | 0 | 0
2197954 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213143 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 10:07:30 | 23.12.2021 11:13:21 | 1.0975 | 0 | 0 | 7 | 903 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7.6825 | 991.0425 | 0 | 12.0725
2197956 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-68 35-30-L00068_35-30-L00068_2368889 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 10:08:15 | 23.12.2021 12:29:00 | 2.3458 | 0 | 2 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4.6917 | 2.3458 | 96.1792 | 0 | 0
2197957 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-169 35-18-L00169_49998930_56392521_56392521 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 10:11:05 | 23.12.2021 14:02:11 | 3.8517 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.4583 | 0 | 0
2197967 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-19 35-30-L00019_50178601_50178601 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 10:11:08 | 23.12.2021 12:02:53 | 1.8625 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.6875 | 0 | 0
2197955 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-928 35-04-K00928_99297147_99297147 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 10:11:59 | 23.12.2021 11:14:07 | 1.0356 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2133 | 0 | 0 | 0 | 0
2197959 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-35 35-26-M00035_7825160_56359481_56359481 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 10:12:54 | 23.12.2021 12:42:25 | 2.4919 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.6144 | 0 | 0 | 0 | 0
2197975 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200737_953200737 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 10:24:25 | 23.12.2021 17:42:14 | 7.2969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2969 | 0 | 0 | 0 | 0
2198004 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-11 35-16-L00011_47592490 B1b_47594609 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 10:25:57 | 23.12.2021 12:35:20 | 2.1564 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.0839 | 0 | 0 | 0 | 0
2197961 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-60 35-30-L00060_35-30-L00060_2360524 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 10:26:00 | 23.12.2021 15:49:00 | 5.3833 | 0 | 0 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 640.6167 | 0 | 0
2197965 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KAŞIKÇI TR-1 35-24-M00240_47495483_56396450_56396450 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 10:31:52 | 23.12.2021 11:43:25 | 1.1925 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | 0 | 0
2197969 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | DM | M-2654 İSTİNYE PARK DM 35-07-M02654_M-2132 M12_66085021 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 10:34:42 | 23.12.2021 11:17:22 | 0.71111 | 20 | 6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2222 | 4559.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
2197979 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-5 35-25-M00161_956637394_956637394 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 10:34:52 | 23.12.2021 15:51:09 | 5.2714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2714 | 0 | 0 | 0 | 0
2197968 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/53 45-72-L00053_B_56391550_56391550 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 10:37:26 | 23.12.2021 12:07:38 | 1.5033 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5633 | 0 | 0 | 0 | 0
2197903 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-28 (ESKİ TR-2) 35-27-L00002_TR-4 L04_61219941 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 10:38:00 | 23.12.2021 16:46:22 | 6.1394 | 1 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1394 | 3794.1767 | 0 | 0 | 0 | 0
2197966 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ADİLOBA TR-2 45-80-M00157_45-80-M00157_2363805 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 10:39:12 | 23.12.2021 17:11:13 | 6.5336 | 1 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5336 | 1835.9327 | 0 | 0 | 0 | 0
2197976 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_KARABEYLER M02_72038345 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 10:49:00 | 23.12.2021 14:00:26 | 3.1906 | 0 | 1 | 16 | 537 | 0 | 0 | 0 | 3.1906 | 51.0489 | 1713.3283 | 0 | 0
2197989 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1465 35-03-K01465_B_56367001_56367001 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 10:59:03 | 23.12.2021 13:44:20 | 2.7547 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.2644 | 0 | 0 | 0 | 0
2197993 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1229 35-01-K01229_35-01-K01229_2355499 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:04:50 | 23.12.2021 11:46:43 | 0.69806 | 1 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69806 | 550.0678 | 0 | 0 | 0 | 0
2197988 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-821 35-03-K00821_A_56377616_56377616 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:05:27 | 23.12.2021 18:03:47 | 6.9722 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0
2197986 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/70 35-29-M00070_48363880_56361418_56361418 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:07:00 | 23.12.2021 12:31:46 | 1.4128 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9583 | 0 | 0 | 0 | 0
2197991 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR21 (YILDIRIM BEYAZİD OKULU)) 45-73-M00025_945682503_945682503 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:09:42 | 23.12.2021 12:09:36 | 0.99833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9917 | 0 | 0 | 0 | 0
2197992 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_953360089_953360089 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:14:23 | 23.12.2021 21:35:16 | 10.3481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3481 | 0 | 0
2197974 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_KIZILCA L03_61232253 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 11:17:04 | 23.12.2021 17:19:58 | 6.0483 | 11 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5317 | 3961.6583 | 0 | 0 | 0 | 0
2198001 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/17 35-27-M00859_913658365_913658365 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:18:18 | 23.12.2021 14:57:07 | 3.6469 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9408 | 0 | 0 | 0 | 0
2197994 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-281 35-18-L00281_6123668_56369815_56369815 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:21:00 | 23.12.2021 13:21:03 | 2.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0175
2197995 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/14 (MURADİYE CAMİİ) 45-71-M00075_45-71-M00075_66476107 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 11:22:57 | 23.12.2021 15:33:12 | 4.1708 | 1 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1708 | 4792.2875 | 0 | 0 | 0 | 0
2198023 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-914 35-01-K00914_912232172_912232172 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:24:13 | 23.12.2021 14:28:50 | 3.0769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1539 | 0 | 0 | 0 | 0
2197999 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-4 35-20-M00034_955210926_955210926 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:25:00 | 23.12.2021 12:39:23 | 1.2397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2397 | 0 | 0 | 0 | 0
2198000 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | BEYLER KÖK 45-85-L00034_HatBaşıAyırıcı_53135817 L03_53135817 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:25:00 | 23.12.2021 12:48:40 | 1.3944 | 0 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3944 | 202.1944 | 0 | 0
2198022 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1225 35-02-K01225_910093312_910093312 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:31:15 | 23.12.2021 13:34:14 | 2.0497 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2486 | 0 | 0 | 0 | 0
2198021 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2705 35-01-M02705_981341517_981341517 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:32:11 | 23.12.2021 13:36:59 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2198006 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_YENİ FOÇA DM M04_66039432 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:33:40 | 23.12.2021 11:34:00 | 0.0055556 | 12 | 3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 21.5389 | 0 | 0 | 0 | 0
2198009 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GELENBE TR-3 45-76-L00062_955245170_955245170 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:36:16 | 23.12.2021 12:56:20 | 1.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3344
2198018 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_C_56400942_56400942 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:40:19 | 23.12.2021 14:00:38 | 2.3386 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.19 | 0 | 0 | 0 | 0
2198028 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357560_953357560 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:48:50 | 23.12.2021 22:44:45 | 10.9319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9319 | 0 | 0
2198035 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İZZETTİN TR-1 45-83-M00438_955157294_955157294 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:49:11 | 23.12.2021 14:16:28 | 2.4547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4547 | 0 | 0 | 0 | 0
2198033 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2333299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:52:00 | 23.12.2021 12:02:08 | 0.16889 | 0 | 1 | 14 | 310 | 65 | 682 | 0 | 0.16889 | 2.3644 | 52.3556 | 10.9778 | 115.1822
2198030 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/43 35-26-M01149_T t1b_5909746 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 11:52:09 | 23.12.2021 12:45:19 | 0.88611 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.3972 | 0 | 0 | 0 | 0
2198031 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-3036(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03036_A_56380659_56380659 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 11:56:08 | 23.12.2021 12:49:25 | 0.88786 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0479 | 0 | 0 | 0 | 0
2198039 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇİÇEKLİ KIRDİBİ TR-1 45-75-M00310_A_56401441_56401441 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 12:00:02 | 23.12.2021 13:32:27 | 1.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3222
2198059 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4756 35-04-K04756_A A01b_5788946 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 12:01:16 | 23.12.2021 17:00:20 | 4.9844 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7978 | 0 | 0 | 0 | 0
2198060 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_DONANIMLI YEDEK M03_2309732 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 12:02:20 | 23.12.2021 13:48:16 | 1.7656 | 19 | 4720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5456 | 8333.4222 | 0 | 0 | 0 | 0
2198041 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-188 35-01-K00188_911391816_911391816 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 12:02:42 | 23.12.2021 13:47:05 | 1.7397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7397 | 0 | 0 | 0 | 0
2198047 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 12:18:15 | 23.12.2021 13:59:07 | 1.681 | 102 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4587 | 240.3784 | 0 | 0 | 0 | 0
2198052 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-8 45-78-M01119_ÇEVİK BLOK M02_66108891 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 12:20:24 | 23.12.2021 13:03:00 | 0.71 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0
2198050 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 35-19-M00016_956666205_956666205 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 12:21:45 | 23.12.2021 18:04:59 | 5.7206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7206 | 0 | 0 | 0 | 0
2198054 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-52 35-30-L00052_35-30-L00052_72042112 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 12:30:53 | 23.12.2021 17:16:00 | 4.7519 | 0 | 0 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7519 | 955.1358 | 0 | 0
2198061 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-646 35-01-K00646_913275107_913275107 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 12:31:59 | 23.12.2021 16:07:00 | 3.5836 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3344 | 0 | 0 | 0 | 0
2198066 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1225 35-02-K01225_35-02-K01225_2373698 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 12:40:30 | 23.12.2021 14:21:57 | 1.6908 | 1 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6908 | 833.5808 | 0 | 0 | 0 | 0
2198065 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_A_56399269_56399269 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 12:48:00 | 23.12.2021 13:41:43 | 0.89528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0575 | 0 | 0 | 0 | 0
2198074 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-4 35-20-M00034_955210918_955210918 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 12:48:45 | 23.12.2021 16:46:08 | 3.9564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9128 | 0 | 0 | 0 | 0
2198193 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4753 35-01-K04753_C_72410634_72410634 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 13:00:58 | 23.12.2021 16:53:44 | 3.8794 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.3339 | 0 | 0 | 0 | 0
2198079 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_G G1_5865798 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 13:01:24 | 23.12.2021 17:06:18 | 4.0817 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.6183 | 0 | 0 | 0 | 0
2198080 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_11512936 a3b_5958452 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 13:11:00 | 23.12.2021 17:15:13 | 4.0703 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6325 | 0 | 0
2198082 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-43 35-15-M00043_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046131 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 13:12:00 | 23.12.2021 13:57:53 | 0.76472 | 1 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76472 | 360.9489 | 0 | 0 | 0 | 0
2198086 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1774 35-02-K01774_A_56364484_56364484 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 13:20:46 | 23.12.2021 15:13:52 | 1.885 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.68 | 0 | 0 | 0 | 0
2198113 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2486 DADAŞKENT TR-2 35-10-M02486_97917278_97917278 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 13:26:50 | 23.12.2021 17:14:08 | 3.7883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7883 | 0 | 0 | 0 | 0
2198089 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 AYI BALIĞI 35-21-L00207_95000598496_95000598496 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 13:28:02 | 23.12.2021 19:14:29 | 5.7742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7742 | 0 | 0 | 0 | 0
2198088 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | SINIRADA TR-1 35-16-M00095_35-16-M00095_2361497 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 13:28:40 | 23.12.2021 16:06:09 | 2.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6247 | 338.5892
2198095 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1450 35-04-K01450_A_56364490_56364490 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.12.2021 13:32:36 | 23.12.2021 18:46:26 | 5.2306 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710.3917 | 0 | 0 | 0 | 0
2198096 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖÇBEYLİ TR-4 35-16-M00019_953326898_953326898 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 13:44:11 | 23.12.2021 19:49:39 | 6.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0911
2198099 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA DM-5/17 45-82-M00421_945528190_945528190 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 13:47:24 | 23.12.2021 15:55:36 | 2.1367 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2367 | 0 | 0 | 0 | 0
2198105 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1241 35-03-K01241_A_56364296_56364296 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 13:51:13 | 23.12.2021 16:46:04 | 2.9142 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
2198119 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 14:06:10 | 23.12.2021 14:55:47 | 0.82694 | 73 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3669 | 46.3089 | 0 | 0 | 0 | 0
2198110 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1822 35-03-M01822_35-03-M01822_48048247 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 14:07:55 | 23.12.2021 14:21:40 | 0.22906 | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22906 | 162.63 | 0 | 0 | 0 | 0
2198115 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BEYLER ÇAYIRI TR-2 35-16-M00163_47543011_56397103_56397103 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 14:08:22 | 23.12.2021 18:07:14 | 3.9811 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8489 | 0 | 0 | 0 | 0
2198114 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/118 45-83-M00713_45-83-M00713_61193085 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 14:17:55 | 23.12.2021 14:54:53 | 0.61591 | 1 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61591 | 471.7892 | 0 | 0 | 0 | 0
2198121 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1927 35-10-K01927_B B03b_5924789 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 14:18:20 | 23.12.2021 16:04:06 | 1.7628 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1717 | 0 | 0 | 0 | 0
2198143 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/3 35-27-M00336_95000543224_95000543224 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 14:24:54 | 23.12.2021 17:55:03 | 3.5025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5025 | 0 | 0 | 0 | 0
2198125 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3540 35-01-K03540_911107455_911107455 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 14:26:11 | 23.12.2021 20:13:05 | 5.7817 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1267 | 0 | 0 | 0 | 0
2198123 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1425 35-04-M01425_913493431_913493431 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 14:27:53 | 23.12.2021 20:47:07 | 6.3206 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0139 | 0 | 0 | 0 | 0
2198156 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-29 35-03-K00029_910158818_910158818 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 14:34:18 | 23.12.2021 17:13:01 | 2.6453 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5169 | 0 | 0 | 0 | 0
2198140 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-289 35-04-K00289_99088320_99088320 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 14:44:49 | 23.12.2021 19:37:23 | 4.8761 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5133 | 0 | 0 | 0 | 0
2198157 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/10 45-71-M00287_953179752_953179752 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 14:48:47 | 23.12.2021 18:58:21 | 4.1594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3189 | 0 | 0 | 0 | 0
2198163 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DERBENTALTI TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00576_45-83-M00576_2348528 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 14:52:24 | 23.12.2021 19:35:01 | 4.7103 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9439 | 0 | 0 | 0 | 0
2198145 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_950448574_950448574 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 14:55:38 | 23.12.2021 22:21:54 | 7.4378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4378 | 0 | 0
2198166 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _955254712_955254712 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 14:59:50 | 23.12.2021 17:42:28 | 2.7106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7106 | 0 | 0 | 0 | 0
2198160 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 45-77-L00036_945487920_945487920 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 15:00:56 | 23.12.2021 15:46:46 | 0.76389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76389 | 0 | 0
2198158 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-110 OVACIK 35-18-L00110_965667020_965667020 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 15:05:12 | 23.12.2021 22:06:57 | 7.0292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0292 | 0 | 0
2198162 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİTPAŞA TR-3 45-80-M00061_956558331_956558331 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 15:12:00 | 23.12.2021 17:49:01 | 2.6169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6169 | 0 | 0 | 0 | 0
2198176 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200527_953200527 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 15:17:17 | 23.12.2021 17:39:52 | 2.3764 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0111 | 0 | 0 | 0 | 0
2198164 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3771 35-08-K03771_35-08-K03771_42028825 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 15:17:45 | 23.12.2021 18:43:43 | 3.4328 | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8656 | 484.0217 | 0 | 0 | 0 | 0
2198177 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2704 35-01-M02704_982429099_982429099 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 15:20:49 | 23.12.2021 17:55:00 | 2.5697 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2198171 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SAN. TR-6 45-71-M00224_44445806 tr6/A1_44453722 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 15:30:48 | 23.12.2021 17:58:29 | 2.4614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9228 | 0 | 0 | 0 | 0
2198170 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 HÜSEYİN DOYRAN GRB. 35-15-M00087_950403570_950403570 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 15:31:00 | 23.12.2021 16:56:53 | 1.4314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4314 | 0 | 0 | 0 | 0
2198180 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-235 35-02-M00235_A_56380770_56380770 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 15:39:06 | 23.12.2021 17:41:20 | 2.0372 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4889 | 0 | 0 | 0 | 0
2198186 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 45-77-L00040_945490256_945490256 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 15:42:15 | 23.12.2021 17:19:00 | 1.6125 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
2198189 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_942453560_942453560 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 15:47:51 | 23.12.2021 21:18:50 | 5.5164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5164 | 0 | 0
2198185 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3051 35-09-M03051_955029157_955029157 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 15:51:35 | 23.12.2021 20:28:33 | 4.6161 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7061 | 0 | 0 | 0 | 0
2198192 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-97 35-18-L00097_950457851_950457851 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 15:55:59 | 23.12.2021 22:03:56 | 6.1325 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.265 | 0 | 0
2198196 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3799 35-04-K03799_913142887_913142887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 16:08:08 | 23.12.2021 20:13:49 | 4.0947 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2625 | 0 | 0 | 0 | 0
2198188 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4768 35-03-K04768_35-03-K04768_41950835 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 16:09:53 | 23.12.2021 17:40:18 | 1.5069 | 2 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0139 | 742.9236 | 0 | 0 | 0 | 0
2198229 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 35-15-M00009_950382931_950382931 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 16:11:56 | 23.12.2021 19:10:45 | 2.9803 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7831 | 0 | 0 | 0 | 0
2198209 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _95000484859_95000484859 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 16:27:36 | 23.12.2021 17:58:20 | 1.5122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5122 | 0 | 0 | 0 | 0
2198213 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-6 (M-2343) 35-10-M02343_98148649_98148649 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 16:29:22 | 23.12.2021 17:37:08 | 1.1294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3883 | 0 | 0 | 0 | 0
2198208 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_A_56362631_56362631 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 16:30:06 | 23.12.2021 18:12:09 | 1.7008 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8008 | 0 | 0
2198210 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ALİ ÖRÜMLÜ TR-3 SULAMA 45-71-M01198_45-71-M01198_2355539 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 16:31:28 | 23.12.2021 20:01:37 | 3.5025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5125 | 0 | 0 | 0 | 0
2198211 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 16:32:23 | 23.12.2021 18:35:08 | 2.0458 | 102 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.675 | 292.5542 | 0 | 0 | 0 | 0
2198212 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-29 45-78-M00189_953249194_953249194 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 16:33:03 | 23.12.2021 17:36:53 | 1.0639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0639 | 0 | 0 | 0 | 0
2198234 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_B_60982432_60982432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 16:42:15 | 23.12.2021 17:46:07 | 1.0644 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8978 | 0 | 0 | 0 | 0
2198219 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135159 M03_53135159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 16:42:50 | 23.12.2021 16:43:14 | 0.0066667 | 127 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0
2198364 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 BALLI KUYU 35-14-L00012_964085157_964085157 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 16:43:20 | 24.12.2021 00:27:27 | 7.7353 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.4997 | 0 | 0 | 0 | 0
2198231 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAYRAM KARAKOÇ SULAMA GRUBU TR 35-27-L00132_95000548742_95000548742 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 16:43:32 | 23.12.2021 22:35:51 | 5.8719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8719 | 0 | 0 | 0 | 0
2198224 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE HASTANE TR-1 45-71-M00193_966112026_966112026 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 16:54:58 | 23.12.2021 23:54:52 | 6.9983 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9883 | 0 | 0 | 0 | 0
2198228 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4631 35-02-K04631_35-02-K04631_2358832 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 17:03:26 | 23.12.2021 17:58:58 | 0.92556 | 1 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92556 | 571.9933 | 0 | 0 | 0 | 0
2198306 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TR-2 35-27-L00217_C_56365609_56365609 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 17:06:39 | 23.12.2021 20:01:07 | 2.9078 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.5644 | 0 | 0 | 0 | 0
2198232 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-4 35-28-M00179_953378836_953378836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 17:06:44 | 23.12.2021 18:15:33 | 1.1469 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4408 | 0 | 0 | 0 | 0
2198241 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇEŞNELİ TR-2 45-73-M00455_B_56395867_56395867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 17:21:48 | 23.12.2021 18:31:08 | 1.1556 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4222 | 0 | 0 | 0 | 0
2198246 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKKAYA TR-4 45-84-L00049_955183194_955183194 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 17:24:29 | 23.12.2021 18:11:06 | 0.77694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77694 | 0 | 0
2198268 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TİRE DM-2/8 35-29-M00116_48386959 G1b_48388029 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 17:27:27 | 23.12.2021 19:23:30 | 1.9342 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6175 | 0 | 0 | 0 | 0
2198238 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖREN TR-2 35-27-L00217_ÖREN TR-1 KÖK L03_72160235 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2021 17:29:30 | 23.12.2021 18:29:48 | 1.005 | 2 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 765.81 | 0 | 0 | 0 | 0
2198249 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-15-M00055_950370049_950370049 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 17:39:00 | 23.12.2021 18:54:06 | 1.2517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 0
2198259 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 35-16-L00104_953335633_953335633 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 17:40:28 | 23.12.2021 21:18:59 | 3.6419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6419 | 0 | 0 | 0 | 0
2198254 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176__79552657_79552657 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 17:47:13 | 23.12.2021 18:34:15 | 0.78389 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0922 | 0 | 0 | 0 | 0
2198260 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-19 35-30-L00019_35-30-L00019_72110881 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 17:47:15 | 23.12.2021 20:59:54 | 3.2108 | 0 | 0 | 1 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2108 | 2035.6683 | 0 | 0
2198291 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM4/TR-8 35-27-M00022_D D01b_49895656 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 17:52:26 | 23.12.2021 22:31:58 | 4.6589 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.4922 | 0 | 0 | 0 | 0
2198299 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-7 35-27-L00343_947656332_947656332 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 17:55:03 | 23.12.2021 22:00:06 | 4.0842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0842 | 0 | 0 | 0 | 0
2198301 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 17:58:20 | 23.12.2021 20:44:37 | 2.7714 | 53 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8836 | 44.3422 | 0 | 0 | 0 | 0
2198263 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | KESTELLİ TR-1 45-84-L00036_10528271_56386239_56386239 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:01:40 | 23.12.2021 18:58:04 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.96 | 0 | 0
2198277 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_A_56381804_56381804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:05:09 | 23.12.2021 19:32:08 | 1.4497 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.2881 | 0 | 0 | 0 | 0
2198261 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_B_56382758_56382758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:05:51 | 23.12.2021 19:41:53 | 1.6006 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0028 | 0 | 0 | 0 | 0
2198267 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-6 (M-2343) 35-10-M02343_C C1_49156798 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:06:24 | 23.12.2021 19:53:46 | 1.7894 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2628 | 0 | 0 | 0 | 0
2198309 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-19 35-25-M00172_956646384_956646384 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:07:48 | 23.12.2021 22:37:35 | 4.4964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4964 | 0 | 0 | 0 | 0
2198266 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_953360267_953360267 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:08:04 | 24.12.2021 00:28:47 | 6.3453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3453 | 0 | 0
2198265 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-108 ZEYTİNALANI 35-19-L00108__72410940_72410940 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:08:05 | 23.12.2021 20:55:07 | 2.7839 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8172 | 0 | 0 | 0 | 0
2198270 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/08 45-71-M00419_953244711_953244711 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:15:00 | 23.12.2021 23:38:58 | 5.3994 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5894 | 0 | 0 | 0 | 0
2198282 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-8 45-73-M00008_945670412_945670412 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:16:14 | 23.12.2021 18:53:29 | 0.62083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | 0 | 0 | 0 | 0
2198276 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-3 45-83-M00571_48024873_56407934_56407934 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:17:03 | 23.12.2021 23:07:01 | 4.8328 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.7961 | 0 | 0 | 0 | 0
2198275 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | FIRDAMLAR TR-1 45-76-M00164_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084917 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:18:09 | 23.12.2021 18:29:37 | 0.19111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19111 | 12.6133
2198280 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4871 35-01-K04871_35-01-K04871_2350167 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:24:14 | 23.12.2021 19:41:32 | 1.2883 | 1 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2883 | 416.1317 | 0 | 0 | 0 | 0
2198290 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2 35-01-K00002_K F1_5871620 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:27:37 | 23.12.2021 22:20:03 | 3.8739 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8383 | 0 | 0 | 0 | 0
2198286 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE DM2/6 35-29-L00025_48395164_56353699_56353699 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:27:54 | 23.12.2021 21:03:07 | 2.5869 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2606 | 0 | 0 | 0 | 0
2198287 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-16 35-10-L00016_913637046_913637046 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:35:29 | 23.12.2021 19:30:28 | 0.91639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91639 | 0 | 0 | 0 | 0
2198293 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-49 EGELİ 35-19-L00049_956666760_956666760 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:39:45 | 23.12.2021 22:35:28 | 3.9286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7858 | 0 | 0 | 0 | 0
2198289 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-4 45-73-M00004__72372308_72372308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:40:18 | 23.12.2021 19:13:01 | 0.54528 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4967 | 0 | 0 | 0 | 0
2198297 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4525 35-03-K04525_A_56362959_56362959 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:42:13 | 23.12.2021 19:38:20 | 0.93528 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7803 | 0 | 0 | 0 | 0
2198319 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-9 35-15-M00009_35-15-M00009_67086851 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:43:17 | 23.12.2021 20:02:30 | 1.3203 | 1 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3203 | 407.9658 | 0 | 0 | 0 | 0
2198322 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DELİÖMER TR-1 35-22-M00280_A_56406898_56406898 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:45:11 | 23.12.2021 21:13:54 | 2.4786 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3931 | 0 | 0 | 0 | 0
2198296 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_950426473_950426473 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:46:12 | 23.12.2021 19:31:38 | 0.75722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5144 | 0 | 0 | 0 | 0
2198300 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELİBAŞLI TR-1 45-78-M00845_953277735_953277735 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:47:07 | 23.12.2021 21:31:55 | 2.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7467
2198302 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNLER TR-2 35-19-M00401_9528410_56354929_56354929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:47:28 | 23.12.2021 21:57:34 | 3.1683 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2198298 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_953221826_953221826 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:49:36 | 23.12.2021 22:06:58 | 3.2894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5789 | 0 | 0 | 0 | 0
2198312 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3771 35-08-K03771_97518338_97518338 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:59:07 | 23.12.2021 23:50:02 | 4.8486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8486 | 0 | 0 | 0 | 0
2198307 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1008 35-03-M01008_D_56379413_56379413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 18:59:13 | 23.12.2021 20:29:10 | 1.4992 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3358 | 0 | 0 | 0 | 0
2198310 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-26 35-14-L00026_L-35 L03_72205591 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 19:03:08 | 23.12.2021 20:24:07 | 1.3497 | 34 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8906 | 4778.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
2198308 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-901 35-02-K00901_D_56380011_56380011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 19:04:29 | 23.12.2021 20:03:42 | 0.98694 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9372 | 0 | 0 | 0 | 0
2198313 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-325 35-03-M00325_95000069630_95000069630 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 19:08:59 | 23.12.2021 22:24:33 | 3.2594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2594 | 0 | 0 | 0 | 0
2198318 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-1425 35-04-M01425_35-04-M01425_2350713 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 19:09:22 | 23.12.2021 21:01:35 | 1.8703 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.3756 | 0 | 0 | 0 | 0
2198317 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-11 35-23-M00180_35-23-M00180_2367832 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 19:10:49 | 23.12.2021 19:59:27 | 0.81056 | 1 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81056 | 241.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
2198324 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4159 35-02-K04159_35-02-K04159_2347917 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 19:25:30 | 23.12.2021 20:51:53 | 1.4397 | 1 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4397 | 456.3919 | 0 | 0 | 0 | 0
2198331 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_35-14-L00201_72216673 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 19:35:40 | 23.12.2021 23:53:07 | 4.2908 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2908 | 626.4617 | 0 | 0 | 0 | 0
2198337 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/TR-25 35-26-M01353_A_60984605_60984605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 19:36:20 | 23.12.2021 20:58:03 | 1.3619 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2317 | 0 | 0 | 0 | 0
2198333 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-112 OVACIK 35-18-L00112_35-18-L00112_49090663 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 19:38:33 | 23.12.2021 23:33:10 | 3.9103 | 0 | 1 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0 | 3.9103 | 3.9103 | 926.7358 | 0 | 0
2198332 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_A_56400302_56400302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 19:40:09 | 23.12.2021 20:32:52 | 0.87861 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0519 | 0 | 0 | 0 | 0
2198341 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1011 35-03-M01011_B _5792639 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 19:45:49 | 23.12.2021 23:49:10 | 4.0558 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.5375 | 0 | 0 | 0 | 0
2198338 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 19:55:10 | 23.12.2021 19:55:34 | 0.0066667 | 0 | 3 | 43 | 725 | 103 | 1402 | 0 | 0.02 | 0.28667 | 4.8333 | 0.68667 | 9.3467
2198342 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-4 45-73-M00004__72372308_72372308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 19:55:37 | 23.12.2021 21:50:14 | 1.9103 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.2367 | 0 | 0 | 0 | 0
2198343 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-12/13 45-72-L00064_B_56406908_56406908 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 19:57:40 | 23.12.2021 22:45:39 | 2.7997 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3936 | 0 | 0 | 0 | 0
2198349 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_35-18-L00336_2367888 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 20:08:12 | 23.12.2021 21:29:54 | 1.3617 | 0 | 2 | 1 | 672 | 0 | 0 | 0 | 2.7233 | 1.3617 | 915.04 | 0 | 0
2198351 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-11 35-23-M00180_35-23-M00180_2367832 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 20:10:10 | 23.12.2021 21:18:00 | 1.1306 | 1 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1306 | 336.9056 | 0 | 0 | 0 | 0
2198359 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKIR MERKEZ TR-1 35-32-L00057_946409406_946409406 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 20:34:35 | 23.12.2021 22:00:23 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0
2198360 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1535 35-01-M01535_911119135_911119135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 20:35:54 | 23.12.2021 22:50:01 | 2.2353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2353 | 0 | 0 | 0 | 0
2198356 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KIRKAĞAÇ TR-26 45-76-M00026_D D1_42857701 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 20:36:02 | 23.12.2021 21:01:38 | 0.42667 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2533 | 0 | 0
2198358 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/27 45-72-L00027_95001300684_95001300684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 20:36:03 | 23.12.2021 21:35:39 | 0.99333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9733 | 0 | 0 | 0 | 0
2198368 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_DERBENT GİRİŞ M04_61292034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 20:44:18 | 23.12.2021 22:18:15 | 1.5658 | 22 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4483 | 227.0458 | 0 | 0 | 0 | 0
2198371 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-13 35-19-L00013_A_56370112_56370112 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 20:53:12 | 23.12.2021 23:43:12 | 2.8333 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
2198370 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/02-A(RAMİZ ŞİYAK) 45-71-M00331_45-71-M00331_72050665 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 20:54:52 | 23.12.2021 21:33:44 | 0.64778 | 1 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64778 | 268.8278 | 0 | 0 | 0 | 0
2198373 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3023 35-01-K03023_K_56383971_56383971 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 20:55:57 | 23.12.2021 22:28:09 | 1.5367 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2733 | 0 | 0 | 0 | 0
2198376 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/TR-25 35-26-M01353__72410679_72410679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 21:08:15 | 23.12.2021 21:33:52 | 0.42694 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4042 | 0 | 0 | 0 | 0
2198380 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1740 35-01-K01740_911413182_911413182 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 21:19:23 | 24.12.2021 03:08:01 | 5.8106 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9161 | 0 | 0 | 0 | 0
2198387 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2541 35-02-K02541_910520779_910520779 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 21:26:20 | 23.12.2021 22:18:18 | 0.86611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7322 | 0 | 0 | 0 | 0
2198384 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-3780 35-07-K03780_A_56374334_56374334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 21:28:10 | 23.12.2021 22:37:10 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2198383 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-404 35-18-L00404_950448280_950448280 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 21:28:30 | 23.12.2021 23:43:58 | 2.2578 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5156 | 0 | 0
2198388 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_R_56394861_56394861 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 21:30:13 | 24.12.2021 01:08:03 | 3.6306 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
2198386 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3/A 45-71-M02046_A_60984147_60984147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 21:35:24 | 23.12.2021 23:46:04 | 2.1778 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4889 | 0 | 0 | 0 | 0
2198390 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI YOLU TR-2 35-26-M01195_6712520_56358998_56358998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 21:36:45 | 23.12.2021 22:32:00 | 0.92083 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3625 | 0 | 0 | 0 | 0
2198392 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2675 35-01-M02675__79836547_79836547 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 21:40:17 | 24.12.2021 01:27:53 | 3.7933 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2198391 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-106 45-78-L00106_49364464_56405809_56405809 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 21:41:04 | 23.12.2021 22:06:39 | 0.42639 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9486 | 0 | 0 | 0 | 0
2198395 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2518 35-02-M02518__81571328_81571328 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 21:49:20 | 23.12.2021 22:52:02 | 1.045 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.905 | 0 | 0 | 0 | 0
2198396 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2678 35-03-K02678_C_56365028_56365028 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 22:02:46 | 24.12.2021 01:18:40 | 3.265 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.97 | 0 | 0 | 0 | 0
2198415 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-63 35-19-L00063_A_60983692_60983692 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 22:05:32 | 24.12.2021 03:38:52 | 5.5556 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2198397 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-192 35-18-L00192_35-18-L00192_2371629 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 22:07:00 | 24.12.2021 00:54:40 | 2.7944 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7944 | 117.3667 | 0 | 0
2198398 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1117 35-08-K01117_R R01b_5832664 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 22:07:25 | 24.12.2021 00:36:01 | 2.4767 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.7967 | 0 | 0 | 0 | 0
2198399 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550_A_56365477_56365477 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 22:13:15 | 24.12.2021 00:37:59 | 2.4122 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.9478 | 0 | 0 | 0 | 0
2198400 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-250 35-18-L00250_6721112_56368475_56368475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 22:14:53 | 23.12.2021 23:35:44 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.465 | 0 | 0
2198405 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1/4 35-20-M00004_B_56383233_56383233 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 22:48:45 | 23.12.2021 23:43:06 | 0.90583 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4933 | 0 | 0 | 0 | 0
2198407 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-10(OVAKAHVE) 35-19-M00222_A_80494482_80494482 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 22:59:28 | 23.12.2021 23:59:40 | 1.0033 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2367 | 0 | 0 | 0 | 0
2198408 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_OTOKENT M06_2310483 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 23:30:58 | 23.12.2021 23:34:40 | 0.061667 | 61 | 4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7617 | 304.3867 | 0 | 0 | 0 | 0
2198412 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-2184 35-01-M02184_KARABAĞLAR TM M02_2117670 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 23:34:59 | 24.12.2021 00:51:05 | 1.2683 | 61 | 4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3683 | 6260.4933 | 0 | 0 | 0 | 0
2198413 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-28 35-19-L00028__72372442_72372442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2021 23:52:30 | 24.12.2021 01:09:11 | 1.2781 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8056 | 0 | 0 | 0 | 0
2198414 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-7 35-27-L00343_915040575_915040575 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 00:15:00 | 24.12.2021 01:38:25 | 1.3903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3903 | 0 | 0 | 0 | 0
2198419 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-182 45-78-L00182__65513062_65513062 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 00:26:31 | 24.12.2021 05:05:13 | 4.645 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.61 | 0 | 0 | 0 | 0
2198418 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-35 35-14-L00035_SIĞACIK L-37 YAT LİMANI L02_2324134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 03:37:25 | 24.12.2021 06:02:07 | 2.4117 | 20 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2333 | 4864.3317 | 0 | 0 | 0 | 0
2198417 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2759 35-02-K02759_910475237_910475237 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 03:43:43 | 24.12.2021 05:27:51 | 1.7356 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6778 | 0 | 0 | 0 | 0
2198420 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SAKIPAĞA KÖK 35-28-M00605_SAKIPAĞA M04_66565864 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 03:44:43 | 24.12.2021 04:49:24 | 1.0781 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2198421 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1233 35-01-M01233_R_56354800_56354800 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 04:25:22 | 24.12.2021 05:56:43 | 1.5225 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.825 | 0 | 0 | 0 | 0
2198422 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1608 35-04-K01608_A_56363902_56363902 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 04:28:30 | 24.12.2021 05:46:42 | 1.3033 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.57 | 0 | 0 | 0 | 0
2198425 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3038 35-04-K03038_35-04-K03038_2352077 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 05:54:24 | 24.12.2021 07:01:02 | 1.1106 | 1 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | 890.6656 | 0 | 0 | 0 | 0
2198427 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-633 35-02-K00633_DAĞITIM TRAFOSU K04_65654185 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 06:16:18 | 24.12.2021 09:19:18 | 3.05 | 37 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.85 | 6978.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2198456 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-28 35-19-L00028__72372442_72372442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 06:40:33 | 24.12.2021 09:38:00 | 2.9575 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2198429 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-27 35-14-L00027_L-38 AKKUM L01_72206828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 07:13:23 | 24.12.2021 08:38:06 | 1.4119 | 14 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7672 | 509.7119 | 0 | 0 | 0 | 0
2198434 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | BOZKÖY TR-2 35-26-M00481_35-26-M00481_2361549 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 07:36:41 | 24.12.2021 09:39:00 | 2.0386 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0386 | 320.0619 | 0 | 0 | 0 | 0
2198432 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-200 35-18-L00200_7981703_56370844_56370844 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 07:45:10 | 24.12.2021 10:16:36 | 2.5239 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9539 | 0 | 0
2198435 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956660846_956660846 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 07:48:37 | 24.12.2021 15:20:52 | 7.5375 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.375 | 0 | 0 | 0 | 0
2198436 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞLENHOCA TR-2 35-21-L00119_953361008_953361008 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 07:53:00 | 24.12.2021 11:07:00 | 3.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
2198437 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-173 45-78-L00173_953266101_953266101 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 07:54:55 | 24.12.2021 13:55:45 | 6.0139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0972 | 0 | 0 | 0 | 0
2198439 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | MERSİNLİ TR-2 45-78-M00936_45-78-M00936_2348481 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 08:02:34 | 24.12.2021 09:24:33 | 1.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3664 | 262.3467
2198441 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEFORE SUNSET TR 35-18-L00511_956447274_956447274 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 08:05:54 | 24.12.2021 09:37:15 | 1.5225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5225 | 0 | 0
2198442 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_950442599_950442599 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 08:06:05 | 24.12.2021 13:56:59 | 5.8483 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6967 | 0 | 0
2198440 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135307 M15_53135307 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 08:07:29 | 24.12.2021 09:18:11 | 1.1783 | 0 | 1 | 2 | 80 | 6 | 85 | 0 | 1.1783 | 2.3567 | 94.2667 | 7.07 | 100.1583
2198444 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3771 35-08-K03771_B_56368736_56368736 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 08:09:28 | 24.12.2021 12:17:55 | 4.1408 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7175 | 0 | 0 | 0 | 0
2198443 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3094 35-02-K03094_TRAFO K01_2064794 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 08:11:15 | 24.12.2021 12:16:52 | 4.0936 | 1 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0936 | 2550.3197 | 0 | 0 | 0 | 0
2198460 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-13 35-19-L00013__72372416_72372416 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 08:23:10 | 24.12.2021 11:27:00 | 3.0639 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.7917 | 0 | 0 | 0 | 0
2198455 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_KAYIŞLAR M02_72195772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 08:23:41 | 24.12.2021 09:44:06 | 1.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3611 | 367.2361
2198450 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/14 35-29-M00099_950324948_950324948 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 08:26:37 | 24.12.2021 09:57:46 | 1.5192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 0
2198448 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-833 35-04-K00833_35-04-K00833_2364387 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 08:27:24 | 24.12.2021 13:04:04 | 4.6111 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6111 | 5916.0556 | 0 | 0 | 0 | 0
2198451 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_950449361_950449361 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 08:29:21 | 24.12.2021 14:39:44 | 6.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1731
2198453 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_B_56382758_56382758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 08:37:22 | 24.12.2021 10:50:00 | 2.2106 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0528 | 0 | 0 | 0 | 0
2198457 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-10 35-21-L00020_953367692_953367692 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 08:40:36 | 24.12.2021 11:08:37 | 2.4669 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9339 | 0 | 0
2198458 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3946 35-10-K03946_913380240_913380240 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 08:45:18 | 24.12.2021 15:11:42 | 6.44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.08 | 0 | 0 | 0 | 0
2198461 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-192 35-18-L00192_950442466_950442466 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 08:46:11 | 24.12.2021 15:14:23 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0
2198459 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_TİRA TM L05_2093165 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 08:48:21 | 24.12.2021 08:56:45 | 0.14 | 121 | 1601 | 13 | 6 | 1 | 0 | 16.94 | 224.14 | 1.82 | 0.84 | 0.14 | 0
2198462 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-13 35-19-L00013__72372415_72372415 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 08:52:57 | 24.12.2021 11:28:46 | 2.5968 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.0358 | 0 | 0 | 0 | 0
2198464 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/64 45-83-L00064_TR-2/63 L03_2104755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 08:53:01 | 24.12.2021 09:29:00 | 0.59972 | 9 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3975 | 315.4539 | 0 | 0 | 0 | 0
2198467 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2940 35-04-K02940_TRAFO K03_2062567 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 08:55:41 | 24.12.2021 18:18:08 | 9.3742 | 1 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3742 | 11258.3742 | 0 | 0 | 0 | 0
2198505 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_AKHİSAR ŞEHİR-1 M11_2313113 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 08:59:00 | 24.12.2021 09:12:00 | 0.21667 | 179 | 29935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7833 | 6485.9166 | 0 | 0 | 0 | 0
2198475 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_AKÇAPINAR L06_72176518 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:04:43 | 24.12.2021 17:12:21 | 8.127 | 14 | 482 | 2 | 5 | 0 | 0 | 113.7785 | 3917.2318 | 16.2541 | 40.6352 | 0 | 0
2198476 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-75 45-78-M00075_I I01_65769410 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:05:00 | 24.12.2021 14:23:21 | 5.3056 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.0834 | 0 | 0 | 0 | 0
2198480 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM02/TR22 45-73-M00039_DM-2/23 M01_66902716 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:08:03 | 24.12.2021 12:04:22 | 2.9386 | 9 | 3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4475 | 9327.1517 | 0 | 0 | 0 | 0
2198503 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-437 35-01-K00437_A_56374568_56374568 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:08:34 | 24.12.2021 09:46:38 | 0.63444 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5533 | 0 | 0 | 0 | 0
2198483 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2955(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02955_35-01-M02955_76336886 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:10:03 | 24.12.2021 17:01:00 | 7.8489 | 1 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8489 | 6655.8908 | 0 | 0 | 0 | 0
2198487 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-1482 35-02-M01482_DAĞITIM TRAFOSU M03_72035522 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:11:17 | 24.12.2021 10:49:39 | 1.6393 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3565 | 0 | 0 | 0 | 0
2198498 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/2 45-72-M00002_DAĞITIM TRAFOSU TR-1/2 M01_2105024 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:12:00 | 24.12.2021 16:59:02 | 7.7839 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7839 | 902.9311 | 0 | 0 | 0 | 0
2198488 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-147 35-15-M00147_TR-146 M03_66583719 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:12:25 | 24.12.2021 09:59:29 | 0.78444 | 11 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6289 | 907.6022 | 0 | 0 | 0 | 0
2198490 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-377 35-18-L00377_950448949_950448949 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:12:32 | 24.12.2021 13:52:45 | 4.6703 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3406 | 0 | 0
2198492 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_956698262_956698262 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:15:07 | 24.12.2021 10:47:58 | 1.5475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 0
2198491 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-112 OVACIK 35-18-L00112_ H_49090660 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:15:42 | 24.12.2021 15:47:34 | 6.5311 | 0 | 1 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0 | 6.5311 | 6.5311 | 1547.8733 | 0 | 0
2198496 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-331 DENİZKENT 35-18-L00331_950436965_950436965 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:19:15 | 24.12.2021 14:29:30 | 5.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1708
2198497 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2475(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02475_965879713_965879713 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:20:33 | 24.12.2021 14:00:05 | 4.6589 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1778 | 0 | 0 | 0 | 0
2198494 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_VEZİROĞLU M04_50218021 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:21:48 | 24.12.2021 17:14:50 | 7.8838 | 23 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.3268 | 827.7962 | 0 | 0 | 0 | 0
2198501 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:26:19 | 24.12.2021 10:00:26 | 0.56861 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1372 | 29.5678 | 0 | 0 | 0 | 0
2198508 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1008 35-03-M01008_D_56379413_56379413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:28:47 | 24.12.2021 11:48:17 | 2.325 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.025 | 0 | 0 | 0 | 0
2198509 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-21 (TR-280) 35-19-L00280_956694962_956694962 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:33:21 | 24.12.2021 18:41:11 | 9.1306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2611 | 0 | 0 | 0 | 0
2198507 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2823 35-02-K02823_C_56379355_56379355 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:37:48 | 24.12.2021 17:08:12 | 7.5065 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.3404 | 0 | 0 | 0 | 0
2198515 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | TR-1/11 45-83-M00011_TR-1/6 M02_2082224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:38:56 | 24.12.2021 11:13:38 | 1.5783 | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7233 | 59.9767 | 0 | 0 | 0 | 0
2198513 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2823 35-02-K02823_A_56379358_56379358 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:39:08 | 24.12.2021 10:15:34 | 0.60722 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5093 | 0 | 0 | 0 | 0
2198520 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2887 35-03-K02887_C_56365332_56365332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:41:52 | 24.12.2021 17:33:20 | 7.8578 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304.3911 | 0 | 0 | 0 | 0
2198526 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3104 35-08-K03104_98274402_98274402 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:42:14 | 24.12.2021 13:02:18 | 3.3344 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6789 | 0 | 0 | 0 | 0
2198525 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | M. ALİ ÇETİN SULAMA GRUBU 35-27-M00172_B_56382982_56382982 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:47:00 | 24.12.2021 11:45:03 | 1.9675 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8375 | 0 | 0 | 0 | 0
2198523 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-95 45-78-L00095_953248017_953248017 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:47:38 | 24.12.2021 15:10:44 | 5.385 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 0 | 0 | 0 | 0
2198524 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-129 35-19-L00129_8554589_56376639_56376639 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:50:02 | 24.12.2021 15:30:14 | 5.67 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.71 | 0 | 0 | 0 | 0
2198533 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3183 35-02-K03183_35-02-K03183_2349754 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:52:05 | 24.12.2021 12:00:26 | 2.1392 | 1 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1392 | 1608.6533 | 0 | 0 | 0 | 0
2198527 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_35-18-L00317_2376083 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:52:19 | 24.12.2021 14:03:07 | 4.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 4.18 | 0 | 0 | 4.18 | 342.76
2198529 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3412 35-08-K03412_B b1_5785378 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:53:54 | 24.12.2021 15:01:13 | 5.1219 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0975 | 0 | 0 | 0 | 0
2198528 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-70 35-30-L00070_35-30-L00070_2358799 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:54:00 | 24.12.2021 17:28:00 | 7.5667 | 0 | 0 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5667 | 1778.1667 | 0 | 0
2198530 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-46 35-30-L00046_35-30-L00046_2352198 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:55:00 | 24.12.2021 15:31:00 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 1114.4 | 0 | 0
2198538 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | AKSELENDİ TR-2 45-72-L00824_45-72-L00824_66579959 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 09:55:37 | 24.12.2021 12:51:58 | 2.9392 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9392 | 220.4375 | 0 | 0
2198531 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1521 35-01-K01521_C_56376466_56376466 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:56:35 | 24.12.2021 11:44:59 | 1.8067 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.72 | 0 | 0 | 0 | 0
2198511 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-122 35-01-K00122_TRAFO K05_42881193 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:59:16 | 24.12.2021 10:47:33 | 0.80472 | 1 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80472 | 733.1019 | 0 | 0 | 0 | 0
2198534 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_5836733_56375182_56375182 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 09:59:29 | 24.12.2021 13:12:36 | 3.2184 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.9416 | 0 | 0 | 0 | 0
2198545 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-5/27 35-28-L00099_953371623_953371623 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 10:00:45 | 24.12.2021 15:00:52 | 5.0019 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.035 | 0 | 0 | 0 | 0
2198541 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_11330619_56370866_56370866 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 10:09:01 | 24.12.2021 19:23:13 | 9.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.3533
2198543 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_YENİÇEKÖY ÇIKIŞI L01_66544613 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 10:12:29 | 24.12.2021 12:48:33 | 2.6009 | 13 | 680 | 0 | 0 | 15 | 321 | 33.8112 | 1768.5856 | 0 | 0 | 39.0129 | 834.8764
2198546 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-73-M00252_B_56393409_56393409 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 10:12:36 | 24.12.2021 13:04:09 | 2.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.1133
2198548 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-8 35-15-L00644_B_56371738_56371738 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 10:13:04 | 24.12.2021 12:57:17 | 2.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6325
2198552 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-74 KURTULUŞ 45-84-L00074_955178633_955178633 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 10:18:39 | 24.12.2021 12:05:22 | 1.7786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7786 | 0 | 0
2198560 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_HatBaşıAyırıcı_53133339 M16_53133339 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 10:24:17 | 24.12.2021 13:19:41 | 2.9233 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9233 | 198.7867 | 0 | 0 | 0 | 0
2198553 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-309 35-18-L00309_5715854_65499783_65499783 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 10:27:33 | 24.12.2021 19:26:39 | 8.985 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.505 | 0 | 0
2198554 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111629 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 10:29:46 | 24.12.2021 13:38:47 | 3.1501 | 17 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.552 | 242.559 | 0 | 0 | 0 | 0
2198574 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-765 35-01-K00765_911607906_911607906 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 10:34:21 | 24.12.2021 21:06:17 | 10.5322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5322 | 0 | 0 | 0 | 0
2198562 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-28 35-19-L00028__72372442_72372442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 10:34:25 | 24.12.2021 12:22:30 | 1.8014 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.1389 | 0 | 0 | 0 | 0
2198566 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAZLI TR-4 45-78-M00678_953291764_953291764 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 10:34:30 | 24.12.2021 12:14:31 | 1.6669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6669 | 0 | 0 | 0 | 0
2198568 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3771 35-08-K03771_35-08-K03771_42028825 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 10:35:36 | 24.12.2021 12:32:06 | 1.9417 | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8833 | 273.775 | 0 | 0 | 0 | 0
2198561 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-706 35-04-K00706_TRAFO K04_2113794 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 10:36:03 | 24.12.2021 17:18:05 | 6.7006 | 1 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7006 | 4536.2761 | 0 | 0 | 0 | 0
2198563 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_HatBaşıAyırıcı_66322241 M06_66322241 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 10:37:37 | 24.12.2021 18:53:33 | 8.2653 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2653 | 776.9392 | 0 | 0 | 0 | 0
2198564 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057229 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 10:38:04 | 24.12.2021 10:39:00 | 0.015554 | 80 | 2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2443 | 40.8593 | 0 | 0 | 0 | 0
2198567 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1530 35-02-K01530_C_56377265_56377265 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 10:39:23 | 24.12.2021 11:20:17 | 0.68154 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7647 | 0 | 0 | 0 | 0
2198569 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1530 35-02-K01530_D D1B_5844766 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 10:40:25 | 24.12.2021 11:19:51 | 0.65718 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.344 | 0 | 0 | 0 | 0
2198583 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-3 45-83-M00571_48024874_56407935_56407935 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 10:40:40 | 24.12.2021 13:22:09 | 2.6914 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.1628 | 0 | 0 | 0 | 0
2198575 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_956690493_956690493 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 10:41:07 | 24.12.2021 17:31:39 | 6.8422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8422 | 0 | 0 | 0 | 0
2198578 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_964090653_964090653 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 10:44:28 | 24.12.2021 15:53:29 | 5.1503 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4508 | 0 | 0
2198581 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953207617_953207617 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 10:44:56 | 24.12.2021 13:00:46 | 2.2639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2639 | 0 | 0 | 0 | 0
2198577 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1530 35-02-K01530_A_56377266_56377266 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 10:45:53 | 24.12.2021 11:19:00 | 0.55181 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4606 | 0 | 0 | 0 | 0
2198594 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/33 45-72-M00033_45-72-M00033_2355218 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 10:50:15 | 24.12.2021 16:10:27 | 5.3367 | 1 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3367 | 3009.88 | 0 | 0 | 0 | 0
2198580 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-31 45-86-M00031_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076964 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 10:50:25 | 24.12.2021 11:18:16 | 0.46402 | 0 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.46402 | 0.46402 | 31.0891 | 0 | 0
2198585 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-7 (TR-308) 35-19-L00361__72374218_72374218 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 10:52:03 | 24.12.2021 19:59:30 | 9.1242 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3592 | 0 | 0 | 0 | 0
2198592 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-192 35-18-L00192_35-18-L00192_2371629 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 10:56:39 | 24.12.2021 19:14:22 | 8.2953 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2953 | 348.4017 | 0 | 0
2198590 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_A_56358999_56358999 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 10:57:41 | 24.12.2021 11:11:33 | 0.23111 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7022 | 0 | 0 | 0 | 0
2198597 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-69 35-19-L00069_B_65508675_65508675 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 11:02:55 | 24.12.2021 17:57:21 | 6.9072 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.3922 | 0 | 0 | 0 | 0
2198602 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_N 1N_5865814 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 11:03:38 | 24.12.2021 12:49:36 | 1.7661 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.1433 | 0 | 0 | 0 | 0
2198607 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | HÜSEYİN KÖKÇÜ TR3 35-26-M01192_35-26-M01192_2361377 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 11:09:07 | 24.12.2021 11:30:39 | 0.35889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
2198605 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MORALILAR TR-1 45-72-L00674_C_56402739_56402739 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 11:10:25 | 24.12.2021 13:03:24 | 1.8831 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0119 | 0 | 0 | 0 | 0
2198608 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NARLIDERE TR-2 45-73-M00714_945688052_945688052 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 11:12:46 | 24.12.2021 14:13:50 | 3.0178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0178 | 0 | 0 | 0 | 0
2198610 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-423 35-02-M00423_914617634_914617634 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 11:15:06 | 24.12.2021 12:29:53 | 1.2464 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9856 | 0 | 0 | 0 | 0
2198614 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-522 35-04-K00522_99001467_99001467 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 11:16:22 | 24.12.2021 12:37:41 | 1.3553 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7764 | 0 | 0 | 0 | 0
2198612 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYLI TR-1 35-15-L00188_35-15-L00188_2365346 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 11:18:00 | 24.12.2021 15:05:38 | 3.7939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 3.7939 | 3.7939 | 538.7322
2198616 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSTAFA TAŞKIN SULAMA GRUBU TR 35-27-L00155_914527072_914527072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 11:27:00 | 24.12.2021 13:29:42 | 2.045 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0
2198618 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-270 35-01-K00270_D _5804020 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 11:30:31 | 24.12.2021 12:56:01 | 1.425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2198621 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SAKIPAĞA KÖK 35-28-M00605_SAKIPAĞA M04_66565864 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 11:30:47 | 24.12.2021 14:35:47 | 3.0833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2198627 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1785 35-02-M01785_95001315178_95001315178 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 11:37:03 | 24.12.2021 12:24:08 | 0.78472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78472 | 0 | 0 | 0 | 0
2198625 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1809 35-01-K01809_R R1_5869126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 11:42:37 | 24.12.2021 13:56:23 | 2.2294 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5067 | 0 | 0 | 0 | 0
2198626 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-1201 35-10-M01201_A_56366388_56366388 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 11:44:27 | 24.12.2021 13:35:43 | 1.8544 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
2198632 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/08 45-71-M00385_953200706_953200706 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 11:45:07 | 24.12.2021 14:10:57 | 2.4306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8611 | 0 | 0 | 0 | 0
2198641 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-5 (ÜÇ DUTLAR MEVKİİ) 35-15-M00219__81571052_81571052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 11:51:26 | 24.12.2021 15:46:58 | 3.9256 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1811 | 0 | 0 | 0 | 0
2198640 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-157 35-19-M00157_5858096_56377708_56377708 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:02:42 | 24.12.2021 18:37:20 | 6.5772 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.78 | 0 | 0 | 0 | 0
2198660 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-5/15 35-28-M00845_953372548_953372548 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:07:25 | 24.12.2021 14:43:08 | 2.5953 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9528 | 0 | 0 | 0 | 0
2198645 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-1 DM-2/7 (M-2341) 35-10-M02341_B B2_49593826 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:09:57 | 24.12.2021 15:51:09 | 3.6867 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.98 | 0 | 0 | 0 | 0
2198658 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖREN TOPRAK SLM-6 TR 35-27-M00784_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053031 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:12:35 | 24.12.2021 12:59:45 | 0.78611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6472 | 0 | 0 | 0 | 0
2198655 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEN DM 1-1/2 35-29-L00059_950343683_950343683 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:16:12 | 24.12.2021 14:21:01 | 2.0803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0803 | 0 | 0 | 0 | 0
2198775 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-1 DM-2/7 (M-2341) 35-10-M02341_98016460_98016460 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:16:20 | 24.12.2021 16:29:45 | 4.2236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4472 | 0 | 0 | 0 | 0
2198713 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | İBRAHİM ATEŞ TARIMSAL SULAMA 45-73-M01066_45-73-M01066_2373583 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:16:55 | 24.12.2021 15:18:57 | 3.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3389
2198648 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_TR-2 ŞEHİR FİDERİ L02_2307113 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:18:51 | 24.12.2021 12:55:00 | 0.6025 | 75 | 3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1875 | 2172.615 | 0 | 0 | 0 | 0
2198667 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-4/5 KİLİSE KABİN 35-20-L00028_35-20-L00028_66515443 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:20:35 | 24.12.2021 15:33:09 | 3.2094 | 0 | 70 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 224.6611 | 3.2094 | 677.1928 | 0 | 0
2198656 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRSELLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01685_953206485_953206485 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:23:55 | 24.12.2021 14:39:52 | 2.2658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2658 | 0 | 0 | 0 | 0
2198666 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3051 35-09-M03051_955029157_955029157 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:29:51 | 24.12.2021 13:51:26 | 1.3597 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8347 | 0 | 0 | 0 | 0
2198663 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_BADEMLİ L01_2308505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:34:11 | 24.12.2021 12:38:00 | 0.063611 | 18 | 106 | 35 | 2013 | 18 | 1549 | 1.145 | 6.7428 | 2.2264 | 128.0492 | 1.145 | 98.5336
2198675 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-992 35-03-M00992_A A1_5893457 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:38:12 | 24.12.2021 16:53:07 | 4.2486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4972 | 0 | 0 | 0 | 0
2198670 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/4b 45-71-M00543_953197480_953197480 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:40:36 | 24.12.2021 14:45:06 | 2.075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0
2198671 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-2 45-83-M00632_48096072_56386559_56386559 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:41:56 | 24.12.2021 14:04:53 | 1.3825 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7975 | 0 | 0 | 0 | 0
2198673 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1057 35-02-M01057_948534244_948534244 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:45:03 | 24.12.2021 18:25:21 | 5.6717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6717 | 0 | 0 | 0 | 0
2198677 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-999 35-09-M00999_915015141_915015141 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:46:28 | 24.12.2021 14:11:06 | 1.4106 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0528 | 0 | 0 | 0 | 0
2198941 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-11 35-23-M00180_35-23-M00180_2367832 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:48:37 | 24.12.2021 20:30:51 | 7.7039 | 1 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7039 | 3358.8956 | 0 | 0 | 0 | 0
2198680 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1864 35-09-K01864_962643712_962643712 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:54:01 | 24.12.2021 14:47:34 | 1.8925 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0325 | 0 | 0 | 0 | 0
2198689 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_R_56394861_56394861 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:55:16 | 24.12.2021 15:57:30 | 3.0372 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.2433 | 0 | 0 | 0 | 0
2198681 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 35-19-L00028_956663781_956663781 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 12:56:44 | 24.12.2021 22:34:05 | 9.6225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8675 | 0 | 0 | 0 | 0
2198727 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37 35-15-M00037_950366908_950366908 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 13:00:00 | 24.12.2021 14:10:39 | 1.1775 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8875 | 0 | 0 | 0 | 0
2198683 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_FOÇA-2 M33_2307958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 13:02:05 | 24.12.2021 13:07:00 | 0.081944 | 164 | 4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4389 | 376.6986 | 0 | 0 | 0 | 0
2198690 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_MADEN M05_47316674 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 13:02:48 | 24.12.2021 14:43:49 | 1.6836 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2198695 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1302 35-08-K01302_97677025_97677025 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 13:11:20 | 24.12.2021 22:31:31 | 9.3364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3364 | 0 | 0 | 0 | 0
2198699 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3771 35-08-K03771_A_56368731_56368731 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 13:15:22 | 24.12.2021 20:11:27 | 6.9347 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.825 | 0 | 0 | 0 | 0
2198698 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ŞEMSİLER TR-1 35-31-L00098_47983094_56395270_56395270 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 13:21:37 | 24.12.2021 15:46:54 | 2.4214 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1197 | 0 | 0
2198704 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇELTİKÇİ TR-1 35-16-M00076_C_56399671_56399671 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2021 13:23:05 | 24.12.2021 15:08:35 | 1.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.65
2198701 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-423 35-02-M00423_914617625_914617625 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 13:26:59 | 24.12.2021 14:45:56 | 1.3158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3158 | 0 | 0 | 0 | 0
2198705 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1608 35-09-M01608_C C1B_5876643 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2021 13:31:55 | 24.12.2021 19:27:16 | 5.9225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.845 | 0 | 0 | 0 | 0
2198709 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1732 35-01-K01732_911313370_911313370 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 13:35:00 | 24.12.2021 20:18:14 | 6.7206 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.485 | 0 | 0 | 0 | 0
2198707 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/20-A 45-72-M00103_45-72-M00103_2357433 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 13:38:16 | 24.12.2021 16:05:17 | 2.45 | 1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 455.7043 | 0 | 0 | 0 | 0
2198723 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-50 DOĞANKENT SİTESİ 35-14-M00050_956645124_956645124 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 13:53:06 | 24.12.2021 22:45:00 | 8.865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.865 | 0 | 0 | 0 | 0
2198721 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-9 K16_2309970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 13:56:00 | 24.12.2021 15:35:15 | 1.6542 | 5 | 2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2708 | 4056.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
2198724 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-21 K18_2309968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 13:56:00 | 24.12.2021 15:59:25 | 2.0569 | 13 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7403 | 10169.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
2198733 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÇANAKÇI TR-3 45-79-M00188_C_56395936_56395936 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 14:00:10 | 24.12.2021 15:46:17 | 1.7686 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5372 | 0 | 0
2198741 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AĞAÇ İŞLERİ TR-4 35-22-M00142_B_56393505_56393505 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 14:04:29 | 24.12.2021 15:32:59 | 1.475 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.175 | 0 | 0 | 0 | 0
2198737 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2341 35-09-K02341_914617859_914617859 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 14:05:11 | 24.12.2021 17:36:54 | 3.5286 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1008 | 0 | 0 | 0 | 0
2198738 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2 45-71-M00002_B_56404667_56404667 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 14:09:00 | 24.12.2021 14:58:57 | 0.8325 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.975 | 0 | 0 | 0 | 0
2198745 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PANCAR TR-2 35-26-M00893__66213184_66213184 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 14:23:00 | 24.12.2021 15:06:57 | 0.7325 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2198747 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KARMEZ DM 35-27-M00657_İLHAN ADAŞ M03_72158825 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 14:27:24 | 24.12.2021 18:33:46 | 4.1061 | 44 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6689 | 262.7911 | 0 | 0 | 0 | 0
2198750 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1403 35-01-K01403_911913509_911913509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 14:28:29 | 25.12.2021 00:34:38 | 10.1025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5125 | 0 | 0 | 0 | 0
2198758 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 35-26-M00045_956617144_956617144 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 14:32:54 | 24.12.2021 15:03:13 | 0.50528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50528 | 0 | 0 | 0 | 0
2198756 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TOKİ TR-1 45-83-L00136_45-83-L00136_61211522 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 14:34:12 | 24.12.2021 16:31:16 | 1.9511 | 1 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9511 | 1287.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2198753 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_B_56382758_56382758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 14:35:27 | 24.12.2021 16:16:14 | 1.6797 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3986 | 0 | 0 | 0 | 0
2198760 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/52 45-72-L00052_A_56391457_56391457 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 14:43:31 | 24.12.2021 16:51:49 | 2.1383 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2883 | 0 | 0 | 0 | 0
2198757 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | HACET TR-1 45-76-M00153_ H_79721220 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 14:44:57 | 24.12.2021 16:20:14 | 1.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1761 | 44.4656
2198771 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2327050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 14:58:05 | 24.12.2021 15:56:49 | 0.97889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 | 1002 | 0 | 1.9578 | 0 | 0 | 107.6778 | 980.8467
2198767 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-106 35-16-L00106_961153515_961153515 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 15:01:00 | 24.12.2021 17:54:19 | 2.8886 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2203 | 0 | 0 | 0 | 0
2198765 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3988 35-09-K03988_914642828_914642828 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 15:03:32 | 24.12.2021 17:18:27 | 2.2486 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9611 | 0 | 0 | 0 | 0
2198766 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-144 (ANKARALILAR SİTESİ) 35-18-L00144_10860092_56370914_56370914 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 15:08:28 | 25.12.2021 00:56:21 | 9.7981 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9514 | 0 | 0
2198768 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4/12-A (DİREK TR-1) 45-71-M01872_A_56384730_56384730 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 15:10:00 | 24.12.2021 18:50:20 | 3.6722 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.0722 | 0 | 0 | 0 | 0
2198776 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3412 35-08-K03412_A_56381214_56381214 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 15:16:42 | 24.12.2021 21:36:47 | 6.3347 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3431 | 0 | 0 | 0 | 0
2198780 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-705 35-02-K00705_99927804_99927804 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 15:19:35 | 24.12.2021 17:38:37 | 2.3172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6344 | 0 | 0 | 0 | 0
2198777 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-10 35-21-L00020_953367691_953367691 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 15:20:00 | 24.12.2021 19:21:12 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 0
2198782 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_MANİSA-2 M04_2329933 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 15:22:27 | 24.12.2021 15:58:55 | 0.60778 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60778 | 93.5978 | 0 | 0 | 0 | 0
2198783 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 35-15-M00089_950360209_950360209 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 15:28:00 | 24.12.2021 16:03:31 | 0.59194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59194 | 0 | 0 | 0 | 0
2198789 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_956648857_956648857 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 15:29:07 | 24.12.2021 17:47:53 | 2.3128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3128 | 0 | 0 | 0 | 0
2198786 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4628 35-04-K04628_A_56383077_56383077 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 15:30:01 | 24.12.2021 16:39:17 | 1.1544 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.9389 | 0 | 0 | 0 | 0
2198784 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956660846_956660846 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 15:33:00 | 24.12.2021 18:30:03 | 2.9508 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5083 | 0 | 0 | 0 | 0
2198787 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | PINARBAŞI ATALAN TR 45-75-M00093_45-75-M00093_2363326 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 15:35:29 | 24.12.2021 16:55:48 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3386 | 18.7406
2198795 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-48 35-30-L00048_35-30-L00048_72065195 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 15:37:45 | 24.12.2021 17:25:01 | 1.7878 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7878 | 198.4433 | 0 | 0
2198794 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-135 35-26-M00135_8232285_56360271_56360271 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 15:45:24 | 24.12.2021 18:54:27 | 3.1508 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.96 | 0 | 0 | 0 | 0
2198800 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-27 35-21-L00154_953356792_953356792 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 15:53:23 | 24.12.2021 18:03:40 | 2.1714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1714 | 0 | 0 | 0 | 0
2198803 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6/28 35-28-M00752_953374019_953374019 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 15:58:27 | 24.12.2021 16:59:04 | 1.0103 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0411 | 0 | 0 | 0 | 0
2198804 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_910641614_910641614 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 15:58:32 | 24.12.2021 17:15:45 | 1.2869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2869 | 0 | 0 | 0 | 0
2198806 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-5/27 35-28-L00099_953371623_953371623 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 16:00:17 | 24.12.2021 17:40:47 | 1.675 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2198818 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-15 35-15-L01145__72373578_72373578 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 16:06:49 | 24.12.2021 22:16:02 | 6.1536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1536 | 0 | 0 | 0 | 0
2198805 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_950449353_950449353 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 16:09:00 | 24.12.2021 19:18:00 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15
2198807 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-20/20 45-71-M00445_45-71-M00445_65995974 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 16:10:00 | 24.12.2021 18:33:04 | 2.3844 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3844 | 195.5244 | 0 | 0 | 0 | 0
2198810 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-11 35-23-M00180_C_56358290_56358290 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 16:16:00 | 24.12.2021 16:57:33 | 0.6925 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.56 | 0 | 0 | 0 | 0
2198811 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/08 45-71-M00385_953200632_953200632 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 16:17:00 | 24.12.2021 21:43:54 | 5.4483 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7933 | 0 | 0 | 0 | 0
2198834 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARTICAK TR-2 35-15-L00345_950403692_950403692 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 16:21:24 | 24.12.2021 20:59:41 | 4.6381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6381 | 0 | 0 | 0 | 0
2198822 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1921 35-02-M01921_D D1b_5765076 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 16:27:07 | 24.12.2021 16:54:45 | 0.46056 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4478 | 0 | 0 | 0 | 0
2198821 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_953357272_953357272 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 16:30:05 | 24.12.2021 23:09:15 | 6.6528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6528 | 0 | 0
2198824 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2844 35-01-K02844_H1 H1_5804104 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 16:31:27 | 24.12.2021 17:49:53 | 1.3072 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.0956 | 0 | 0 | 0 | 0
2198828 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-328 35-03-M00328_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070661 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 16:32:25 | 24.12.2021 17:53:37 | 1.3533 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3533 | 170.52 | 0 | 0 | 0 | 0
2198827 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 35-15-M00089_950359952_950359952 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 16:33:22 | 24.12.2021 20:20:21 | 3.7831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7831 | 0 | 0 | 0 | 0
2198845 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/2 M20_2308698 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2021 16:39:00 | 24.12.2021 16:41:00 | 0.033333 | 127 | 15660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2333 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0
2198830 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/6 45-72-M00006_TR-1/5 GİRİŞ - HASTANE ÇIKIŞ M02_66468389 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 16:40:25 | 24.12.2021 16:41:21 | 0.015556 | 117 | 16511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 256.8378 | 0 | 0 | 0 | 0
2198838 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1526 35-02-K01526_35-02-K01526_2348780 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 16:41:41 | 24.12.2021 20:09:55 | 3.4706 | 1 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4706 | 1763.0422 | 0 | 0 | 0 | 0
2198843 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YENİKÖY-3 35-26-L00142_10983771_56358991_56358991 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 16:49:26 | 24.12.2021 19:11:31 | 2.3681 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2198846 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-98 45-78-L00098_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2103704 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 16:55:07 | 24.12.2021 18:25:35 | 1.5078 | 1 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5078 | 898.6356 | 0 | 0 | 0 | 0
2198854 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-33 SEFERİHİSAR 35-14-L00299_95000114741_95000114741 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 17:13:22 | 24.12.2021 21:21:37 | 4.1375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1375 | 0 | 0 | 0 | 0
2198853 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3412 35-08-K03412_912100496_912100496 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 17:14:09 | 24.12.2021 20:32:22 | 3.3036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3036 | 0 | 0 | 0 | 0
2198856 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_6347564_56368486_56368486 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 17:15:25 | 24.12.2021 20:08:00 | 2.8764 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.0431 | 0 | 0
2198855 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-106 45-78-L00106_49364574_56405898_56405898 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 17:16:33 | 24.12.2021 18:38:18 | 1.3625 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9875 | 0 | 0 | 0 | 0
2198858 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-28 35-19-L00028__72372442_72372442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 17:18:07 | 24.12.2021 22:40:03 | 5.3656 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
2198860 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 17:27:55 | 24.12.2021 17:35:00 | 0.11806 | 69 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1458 | 172.0069 | 0 | 0 | 0 | 0
2198866 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1796 35-01-K01796_C 1C_5870677 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 17:28:57 | 24.12.2021 18:21:47 | 0.88056 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8028 | 0 | 0 | 0 | 0
2198863 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_L-192 L05_66030469 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 17:30:25 | 24.12.2021 17:47:00 | 0.27639 | 0 | 0 | 6 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6583 | 124.0986 | 0 | 0
2198872 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-258/1 35-18-L00608_950446842_950446842 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 17:31:39 | 24.12.2021 22:15:17 | 4.7272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7272 | 0 | 0
2198867 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-421 35-02-M00421_95000117348_95000117348 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 17:32:03 | 24.12.2021 20:40:47 | 3.1456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2911 | 0 | 0 | 0 | 0
2198868 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-8 45-73-M00008_945670313_945670313 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 17:33:44 | 24.12.2021 18:20:46 | 0.78389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78389 | 0 | 0 | 0 | 0
2198874 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2308024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 17:37:09 | 24.12.2021 21:16:01 | 3.6478 | 31 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0811 | 590.94 | 0 | 0 | 0 | 0
2198869 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-245 35-18-L00245_D D29/1_5945484 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 17:40:00 | 24.12.2021 18:12:59 | 0.54972 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3453 | 0 | 0
2198877 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-524 35-01-K00524_D_56366005_56366005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 17:44:41 | 24.12.2021 19:58:11 | 2.225 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2198879 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3946 35-10-K03946_ÖZEL SDP1_5906771 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 17:54:06 | 24.12.2021 19:36:54 | 1.7133 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9733 | 0 | 0 | 0 | 0
2198894 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_L-192 L05_66030469 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 17:54:13 | 24.12.2021 19:09:44 | 1.2586 | 0 | 0 | 6 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5517 | 565.1164 | 0 | 0
2198887 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-12 35-22-M00081_955286589_955286589 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:04:34 | 24.12.2021 19:32:16 | 1.4617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4617 | 0 | 0 | 0 | 0
2198883 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_MAHMUTLAR ESKİ HAT M04_79385662 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:04:51 | 24.12.2021 18:38:16 | 0.55694 | 0 | 4 | 20 | 741 | 3 | 314 | 0 | 2.2278 | 11.1389 | 412.6958 | 1.6708 | 174.8806
2198892 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/17 45-72-L00017_915805512_915805512 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:11:28 | 24.12.2021 20:34:42 | 2.3872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3872 | 0 | 0 | 0 | 0
2198912 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_A a1_5955301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:12:02 | 24.12.2021 23:42:09 | 5.5019 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.6458 | 0 | 0
2198889 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-65 35-30-L00065_955316722_955316722 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:14:12 | 24.12.2021 21:45:04 | 3.5144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0289 | 0 | 0
2198891 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-25 35-19-L00025_8164569_56394796_56394796 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:14:13 | 25.12.2021 00:00:02 | 5.7636 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.7994 | 0 | 0 | 0 | 0
2198893 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3975 35-04-K03975_99298207_99298207 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:14:51 | 24.12.2021 20:14:27 | 1.9933 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 0 | 0
2198890 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-5 (ÜÇ DUTLAR MEVKİİ) 35-15-M00219_C_56372405_56372405 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:16:32 | 24.12.2021 21:41:59 | 3.4242 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3933 | 0 | 0 | 0 | 0
2198905 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HARTA TR-1 45-76-M00087_955243263_955243263 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:20:50 | 24.12.2021 19:21:24 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 0 | 0
2198896 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE DM2/6 35-29-L00025_48395158_56354341_56354341 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:22:04 | 24.12.2021 18:55:07 | 0.55083 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.135 | 0 | 0 | 0 | 0
2198897 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINARBAŞI ATALAN TR 45-75-M00093_945617870_945617870 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:25:14 | 24.12.2021 21:08:39 | 2.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7236
2198907 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-15 35-28-L00015_5766289_56383909_56383909 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:28:15 | 24.12.2021 19:14:36 | 0.7725 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5775 | 0 | 0 | 0 | 0
2198899 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLYURT TR-5 45-73-M00802_45-73-M00802_2352766 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:30:01 | 24.12.2021 20:23:39 | 1.8939 | 1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8939 | 337.1122 | 0 | 0 | 0 | 0
2198904 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/8 45-72-M00008_956502876_956502876 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:30:07 | 24.12.2021 19:29:45 | 0.99389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99389 | 0 | 0 | 0 | 0
2198916 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-25 35-19-L00025_5713380 H05_5938302 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:32:45 | 24.12.2021 20:28:19 | 1.9261 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6306 | 0 | 0 | 0 | 0
2198903 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1024 35-01-K01024_C_56377909_56377909 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:34:18 | 24.12.2021 20:40:21 | 2.1008 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8817 | 0 | 0 | 0 | 0
2198906 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/100 45-83-M00781_48123199_56396642_56396642 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:35:26 | 24.12.2021 21:08:07 | 2.5447 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.0822 | 0 | 0 | 0 | 0
2198918 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-96 35-18-L00096_6347564_56369522_56369522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:37:32 | 24.12.2021 21:15:57 | 2.6403 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.0778 | 0 | 0
2198908 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1391 35-01-K01391_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2074993 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:40:13 | 24.12.2021 21:18:56 | 2.6453 | 1 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6453 | 1150.6958 | 0 | 0 | 0 | 0
2198914 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-4 45-73-M00004__72372307_72372307 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:41:25 | 24.12.2021 20:22:40 | 1.6875 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2198910 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1864 35-09-K01864_F f1_5883577 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:41:44 | 24.12.2021 19:42:54 | 1.0194 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
2198911 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_53135345 M04_53135345 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:43:03 | 24.12.2021 19:36:14 | 0.88639 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5456 | 16.8414 | 0 | 0
2198917 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAĞLAYAN TR-1 45-73-M00173_945663720_945663720 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:48:03 | 24.12.2021 21:30:38 | 2.7097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7097 | 0 | 0 | 0 | 0
2198919 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-39 35-23-M00039_950424271_950424271 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:52:47 | 24.12.2021 22:21:06 | 3.4719 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8878 | 0 | 0 | 0 | 0
2198930 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-286 35-19-L00286_956700548_956700548 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:54:05 | 24.12.2021 20:15:31 | 1.3572 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8578 | 0 | 0 | 0 | 0
2198931 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-52 ALAÇATI 35-18-M00052_11472320 C01_5795042 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 18:55:46 | 24.12.2021 20:37:20 | 1.6928 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1567 | 0 | 0
2198928 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-170 45-78-L00170_B_65509691_65509691 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 19:07:36 | 24.12.2021 20:01:23 | 0.89639 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.9669 | 0 | 0 | 0 | 0
2198945 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-140 35-16-L00140_35-16-L00140_2347419 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 19:16:43 | 24.12.2021 20:26:20 | 1.1603 | 1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1603 | 219.2925 | 0 | 0 | 0 | 0
2198947 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_A_60984769_60984769 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 19:25:07 | 24.12.2021 23:57:20 | 4.5369 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0147 | 0 | 0 | 0 | 0
2198942 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-21 45-76-M00021_B_56385658_56385658 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 19:27:43 | 24.12.2021 21:14:42 | 1.7831 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.7831 | 0 | 76.6714 | 0 | 0
2198943 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21/08-C 45-71-M00584_45-71-M00584_2358479 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 19:31:09 | 24.12.2021 20:15:34 | 0.74028 | 1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74028 | 239.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2198963 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1539 35-01-M01539_910678969_910678969 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 19:32:04 | 24.12.2021 22:54:25 | 3.3725 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8625 | 0 | 0 | 0 | 0
2198956 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_953357102_953357102 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 19:35:17 | 24.12.2021 23:31:44 | 3.9408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9408 | 0 | 0 | 0 | 0
2198973 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_6599270_56389445_56389445 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 19:36:33 | 24.12.2021 22:48:40 | 3.2019 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.9147 | 0 | 0
2198946 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖDEMİŞ TR-97 35-15-M00097_950364129_950364129 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 19:37:27 | 24.12.2021 22:57:45 | 3.3383 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3533 | 0 | 0 | 0 | 0
2198954 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1025 35-01-K01025__79812638_79812638 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 19:39:12 | 25.12.2021 02:10:20 | 6.5189 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.3978 | 0 | 0 | 0 | 0
2198951 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1027 35-01-K01027_M 1M_5861070 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 19:40:23 | 24.12.2021 21:23:33 | 1.7194 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.375 | 0 | 0 | 0 | 0
2198953 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2675 35-01-M02675__79836546_79836546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 19:41:09 | 24.12.2021 21:00:21 | 1.32 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
2198959 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLBEYLİ TR-5 35-27-M01054_912970932_912970932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 19:45:49 | 24.12.2021 21:48:52 | 2.0508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0508 | 0 | 0 | 0 | 0
2198961 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-18 35-25-M00066_D_56369777_56369777 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 19:47:34 | 24.12.2021 21:00:36 | 1.2172 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5344 | 0 | 0 | 0 | 0
2198967 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_A_56374215_56374215 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 19:47:41 | 25.12.2021 02:32:31 | 6.7472 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.0972 | 0 | 0 | 0 | 0
2198955 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3501 35-01-K03501_35-01-K03501_2369130 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 19:50:31 | 24.12.2021 21:14:44 | 1.4036 | 1 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4036 | 558.6372 | 0 | 0 | 0 | 0
2198957 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-525 35-04-K00525_B B1B_5786421 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 19:54:52 | 24.12.2021 21:06:28 | 1.1933 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.8733 | 0 | 0 | 0 | 0
2198969 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-10 (M-710) 35-30-M00710_A A01_79525632 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 20:02:09 | 24.12.2021 20:48:00 | 0.76417 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.6833 | 0 | 0
2198979 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-17/2 45-82-M00110_945524630_945524630 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 20:02:31 | 24.12.2021 21:22:53 | 1.3394 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6972 | 0 | 0 | 0 | 0
2198964 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1467 35-03-K01467_D_56369797_56369797 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 20:03:01 | 24.12.2021 21:45:51 | 1.7139 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2198983 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YİĞİTLER TR-2 35-27-L00224_915186333_915186333 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 20:08:09 | 24.12.2021 22:29:09 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0
2198970 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_A_56363768_56363768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 20:13:17 | 24.12.2021 21:57:31 | 1.7372 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3278 | 0 | 0 | 0 | 0
2198972 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1538 35-01-M01538_E_56373745_56373745 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 20:18:19 | 24.12.2021 21:08:21 | 0.83389 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8178 | 0 | 0 | 0 | 0
2198975 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÖLCÜKLER TR-3 35-22-M00869_35-22-M00869_79437822 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 20:18:58 | 24.12.2021 21:45:11 | 1.4369 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4369 | 150.8792 | 0 | 0 | 0 | 0
2198978 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-39 45-78-L00039_45-78-L00039_2350071 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 20:20:32 | 24.12.2021 20:39:46 | 0.32056 | 1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32056 | 103.86 | 0 | 0 | 0 | 0
2198992 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4913 35-02-K04913_35-02-K04913_63989645 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 20:42:14 | 24.12.2021 21:28:25 | 0.76972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2198993 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-252 SİSSUS HASTANE 35-18-L00252_950441374_950441374 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 20:44:47 | 25.12.2021 03:49:02 | 7.0708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0708 | 0 | 0
2198995 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4773 35-04-K04773_35-04-K04773_55022081 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 20:49:55 | 24.12.2021 22:16:41 | 1.4461 | 1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4461 | 657.9806 | 0 | 0 | 0 | 0
2198996 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1303 35-08-K01303_D_56373932_56373932 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 20:52:30 | 25.12.2021 00:33:24 | 3.6817 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.0283 | 0 | 0 | 0 | 0
2198999 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIKAYA TR-1 45-82-L00056_945522268_945522268 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 21:01:23 | 24.12.2021 22:47:16 | 1.7647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7647 | 0 | 0 | 0 | 0
2199000 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-115 45-78-L00115_49364992_56389127_56389127 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 21:03:09 | 24.12.2021 21:28:15 | 0.41833 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.62 | 0 | 0 | 0 | 0
2199008 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-14 35-25-M00154_B_56376027_56376027 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 21:09:06 | 24.12.2021 21:36:21 | 0.45417 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.525 | 0 | 0 | 0 | 0
2199004 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1635 35-02-K01635_K-3124 K04_2310381 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 21:12:30 | 24.12.2021 21:56:26 | 0.73222 | 6 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3933 | 157.4278 | 0 | 0 | 0 | 0
2199006 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-95 35-18-L00095_5716531_56407350_56407350 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 21:15:36 | 25.12.2021 02:43:54 | 5.4717 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.81 | 0 | 0
2199009 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-27 35-19-L00027_A_56371794_56371794 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 21:20:52 | 24.12.2021 22:22:46 | 1.0317 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7367 | 0 | 0 | 0 | 0
2199014 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2324 35-01-K02324_C_56368397_56368397 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 21:36:55 | 24.12.2021 23:47:23 | 2.1744 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.7267 | 0 | 0 | 0 | 0
2199015 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE SAĞLAM YAPI TR 45-71-M00215_953240629_953240629 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 21:37:59 | 25.12.2021 00:31:17 | 2.8883 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2183 | 0 | 0 | 0 | 0
2199013 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_45-82-M00241_2374094 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 21:39:22 | 24.12.2021 22:08:27 | 0.48472 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48472 | 77.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
2199024 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_950449611_950449611 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 21:56:28 | 25.12.2021 04:21:43 | 6.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4208
2199019 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-550 35-01-K00550_911178835_911178835 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 22:02:23 | 25.12.2021 02:13:33 | 4.1861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1861 | 0 | 0 | 0 | 0
2199018 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/93 45-83-L00093_955146738_955146738 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 22:04:20 | 24.12.2021 23:50:44 | 1.7733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7733 | 0 | 0 | 0 | 0
2199027 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-19-L00026_956665926_956665926 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 22:22:28 | 25.12.2021 01:56:36 | 3.5689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1378 | 0 | 0 | 0 | 0
2199026 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2675 35-01-M02675__79836548_79836548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 22:37:27 | 25.12.2021 00:41:56 | 2.0747 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9142 | 0 | 0 | 0 | 0
2199030 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3211 35-04-K03211_913738110_913738110 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 22:47:09 | 25.12.2021 01:53:14 | 3.1014 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
2199034 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3799 35-04-K03799_913142887_913142887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 22:55:37 | 25.12.2021 01:30:01 | 2.5733 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2199033 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-901 35-02-K00901_D_56380011_56380011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 22:55:56 | 25.12.2021 00:14:38 | 1.3117 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2433 | 0 | 0 | 0 | 0
2199036 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3975 35-04-K03975_912245597_912245597 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 23:00:57 | 25.12.2021 02:15:01 | 3.2344 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7511 | 0 | 0 | 0 | 0
2199038 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE DM2/6 35-29-L00025_48395164_56353699_56353699 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 23:02:29 | 24.12.2021 23:35:49 | 0.55556 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
2199040 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_D_56394859_56394859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 23:22:44 | 25.12.2021 03:14:11 | 3.8575 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.745 | 0 | 0 | 0 | 0
2199044 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-26 45-76-M00026_955231403_955231403 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 23:48:00 | 25.12.2021 00:39:25 | 0.85694 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9972 | 0 | 0
2199046 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-195 35-03-K00195_910661254_910661254 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2021 23:54:00 | 25.12.2021 01:25:18 | 1.5217 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
2199060 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_A_56376348_56376348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 00:22:58 | 25.12.2021 09:16:37 | 8.8942 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.8725 | 0 | 0 | 0 | 0
2199055 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ İM 45-78-A00003_HatBaşıAyırıcı_53140405 L01_53140405 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 00:44:54 | 25.12.2021 02:46:43 | 2.0303 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4239 | 12.1817 | 0 | 0 | 0 | 0
2199064 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2324 35-01-K02324_C_56368397_56368397 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 01:21:24 | 25.12.2021 05:03:50 | 3.7072 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.0033 | 0 | 0 | 0 | 0
2199084 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-99 ZEYTİNALANI 35-19-L00099_956673494_956673494 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 01:49:40 | 25.12.2021 14:37:45 | 12.8014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6028 | 0 | 0 | 0 | 0
2199068 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_GÖLCÜK L05_67177012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 02:08:15 | 25.12.2021 03:35:00 | 1.4458 | 16 | 1210 | 0 | 0 | 8 | 83 | 23.1333 | 1749.4583 | 0 | 0 | 11.5667 | 120.0042
2199072 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_HatBaşıAyırıcı_53133418 M09_53133418 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 02:33:00 | 25.12.2021 04:02:04 | 1.4844 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9689 | 41.5644 | 0 | 0 | 0 | 0
2199074 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2506 35-01-M02506_C_56366728_56366728 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 02:33:12 | 25.12.2021 10:03:52 | 7.5111 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
2199077 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-39 45-78-L00039_45-78-L00039_2350071 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 03:07:00 | 25.12.2021 03:44:25 | 0.62361 | 1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62361 | 202.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2199079 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212373 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 03:14:36 | 25.12.2021 04:31:00 | 1.2733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1634 | 0 | 1.2733 | 0 | 0 | 61.12 | 2080.6267
2199082 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | GÖLCÜK TR-13 35-15-L00325_ L03_2327174 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 03:52:00 | 25.12.2021 11:33:35 | 7.6931 | 2 | 143 | 0 | 0 | 8 | 83 | 15.3861 | 1100.1069 | 0 | 0 | 61.5444 | 638.5236
2199083 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1232 35-01-M01232_A a1_5884969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 03:52:07 | 25.12.2021 09:47:02 | 5.9153 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
2199086 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-13 K19_2313380 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 04:13:19 | 25.12.2021 04:19:35 | 0.10444 | 17 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7756 | 193.4311 | 0 | 0 | 0 | 0
2199102 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3975 35-04-K03975_99337181_99337181 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 05:29:28 | 25.12.2021 09:02:55 | 3.5575 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.345 | 0 | 0 | 0 | 0
2199097 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2324 35-01-K02324_C_56368397_56368397 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 05:43:51 | 25.12.2021 14:17:29 | 8.5606 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.4433 | 0 | 0 | 0 | 0
2199104 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3799 35-04-K03799_99404325_99404325 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 06:16:05 | 25.12.2021 09:44:01 | 3.4656 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3967 | 0 | 0 | 0 | 0
2199111 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_45-82-M00241_2374094 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 07:29:31 | 25.12.2021 09:40:37 | 2.185 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.185 | 349.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2199112 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-283 35-18-L00283_950446622_950446622 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 07:45:23 | 25.12.2021 10:11:12 | 2.4303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4303 | 0 | 0
2199113 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1648 35-03-K01648_910277576_910277576 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 07:53:21 | 25.12.2021 08:49:00 | 0.9275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7825 | 0 | 0 | 0 | 0
2199117 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SİNANCILAR KÖYÜ TR-3 35-27-L00261_A_80073370_80073370 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 08:04:33 | 25.12.2021 10:40:13 | 2.5944 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.3111 | 0 | 0 | 0 | 0
2199118 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-82-M00153_IŞIKLAR-1 GİRİŞ M03_72197871 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 08:12:56 | 25.12.2021 14:41:11 | 6.4708 | 1 | 131 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6.4708 | 847.6792 | 0 | 0 | 71.1792 | 0
2199119 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_11330636_56370868_56370868 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 08:17:09 | 25.12.2021 10:27:30 | 2.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0375
2199123 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_98952232_98952232 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 08:20:20 | 25.12.2021 13:18:29 | 4.9692 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9075 | 0 | 0 | 0 | 0
2199121 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_B_56389334_56389334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 08:29:00 | 25.12.2021 11:06:04 | 2.6178 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.0622 | 0 | 0 | 0 | 0
2199126 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2485 35-01-K02485_C_56367133_56367133 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 08:33:06 | 25.12.2021 12:10:46 | 3.6278 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
2199146 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/43 45-72-M00043_TR-1/1 M04_2043121 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 08:33:42 | 25.12.2021 09:36:57 | 1.0542 | 81 | 19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3875 | 20121.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
2199125 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_A_56385636_56385636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 08:35:21 | 25.12.2021 13:36:19 | 5.0161 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0483 | 0 | 0 | 0 | 0
2199131 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2317688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 08:42:32 | 25.12.2021 12:29:59 | 3.7908 | 0 | 17 | 1 | 27 | 16 | 385 | 0 | 64.4442 | 3.7908 | 102.3525 | 60.6533 | 1459.4708
2199139 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ADİLOBA TR-1 45-80-M00156_45-80-M00156_2369011 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 08:57:36 | 25.12.2021 12:10:28 | 3.2144 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2144 | 231.44 | 0 | 0 | 0 | 0
2199132 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-1357 35-07-K01357_K-910 K01_2076846 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:00:56 | 25.12.2021 17:23:59 | 8.3842 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7683 | 58.6892 | 0 | 0 | 0 | 0
2199133 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-19 35-30-L00019_50178601_50178601 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 09:01:00 | 25.12.2021 12:28:58 | 3.4661 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.9583 | 0 | 0
2199142 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-7 35-27-M00550_ARMUTLU TR-9 M02_72164688 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:02:00 | 25.12.2021 17:59:00 | 8.95 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.2 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2199135 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-7/1 45-82-M00080_45-82-M00080_72179227 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:06:49 | 25.12.2021 17:16:34 | 8.1622 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1622 | 2448.6694 | 0 | 0 | 0 | 0
2199137 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3759 35-02-K03759_A_56368504_56368504 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:09:02 | 25.12.2021 16:13:14 | 7.0699 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145.323 | 0 | 0 | 0 | 0
2199138 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3759 35-02-K03759_B_56368502_56368502 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:10:16 | 25.12.2021 16:12:44 | 7.0411 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330.5979 | 0 | 0 | 0 | 0
2199140 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-5 35-22-M00235_C_56356200_56356200 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:12:29 | 25.12.2021 14:39:25 | 5.4488 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.0528 | 0 | 0 | 0 | 0
2199144 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-9 35-22-M00690_A_56407127_56407127 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:14:01 | 25.12.2021 17:27:27 | 8.2238 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.1761 | 0 | 0 | 0 | 0
2199147 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-2301 35-04-K02301_K-2302 K02_2057861 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:19:06 | 25.12.2021 12:12:28 | 2.8894 | 13 | 3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5628 | 11286.17 | 0 | 0 | 0 | 0
2199149 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-32 35-30-L00032_35-30-L00032_2348391 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:19:35 | 25.12.2021 13:09:23 | 3.83 | 0 | 0 | 1 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 1788.61 | 0 | 0
2199157 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3708 35-08-K03708_95000080052_95000080052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 09:21:38 | 25.12.2021 14:44:15 | 5.3769 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5233 | 0 | 0 | 0 | 0
2199152 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3975 35-04-K03975_99337181_99337181 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 09:22:33 | 25.12.2021 10:29:58 | 1.1236 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7417 | 0 | 0 | 0 | 0
2199161 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2494 35-08-K02494_913238591_913238591 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 09:25:34 | 25.12.2021 14:13:52 | 4.805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.805 | 0 | 0 | 0 | 0
2199150 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_65679902 M04_65679902 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:27:29 | 25.12.2021 17:19:28 | 7.8663 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2199151 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2450 35-03-M02450_B b1_5795924 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:30:00 | 25.12.2021 10:21:00 | 0.85 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2199154 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURCALI TR 1 35-31-L00187_35-31-L00187_2361882 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:30:00 | 25.12.2021 18:05:02 | 8.5839 | 0 | 0 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5839 | 1278.9994 | 0 | 0
2199153 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | HİSAR TR-2 35-31-L00119_35-31-L00119_2351273 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:31:53 | 25.12.2021 17:53:52 | 8.3664 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3664 | 535.4489 | 0 | 0
2199163 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-92 35-18-L00092_950458529_950458529 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 09:32:24 | 25.12.2021 10:59:36 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4533 | 0 | 0
2199158 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_HAVAI HAT DM-4 M03_2309266 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:34:42 | 25.12.2021 14:44:42 | 5.1664 | 50 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.322 | 377.1501 | 0 | 0 | 0 | 0
2199159 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/47 45-72-M00047_DAĞITIM TRAFOSU TR-1/47 M04_2099968 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:34:50 | 25.12.2021 16:58:32 | 7.3949 | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3949 | 4141.1585 | 0 | 0 | 0 | 0
2199205 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-17 35-27-M00575_DAĞITIM TRAFO ARMUTLU TR-17 M06_72160899 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:35:00 | 25.12.2021 18:36:00 | 9.0167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2199160 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/66 45-72-M00066_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2068941 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:35:19 | 25.12.2021 12:00:39 | 2.422 | 1 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.422 | 658.7799 | 0 | 0 | 0 | 0
2199179 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-169 35-18-L00169__72410818_72410818 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 09:37:38 | 25.12.2021 12:06:48 | 2.4861 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3611 | 0 | 0
2199173 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_A_56376348_56376348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 09:43:51 | 25.12.2021 12:11:39 | 2.4633 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.07 | 0 | 0 | 0 | 0
2199168 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-25 35-30-L00025_A_56398644_56398644 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:43:55 | 25.12.2021 17:40:40 | 7.9456 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.4985 | 0 | 0
2199182 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PARLAK TR-1 35-21-L00074_953358214_953358214 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 09:44:31 | 25.12.2021 12:58:01 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225
2199169 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_FABRİKALAR M05_2088482 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:44:34 | 25.12.2021 14:58:46 | 5.2364 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1277 | 62.8369 | 0 | 0 | 0 | 0
2199170 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2308693 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:45:00 | 25.12.2021 18:00:49 | 8.2636 | 134 | 1120 | 0 | 0 | 7 | 273 | 1107.3239 | 9255.2444 | 0 | 0 | 57.8453 | 2255.9658
2199175 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-1 35-27-L00051_95000007162_95000007162 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 09:47:28 | 25.12.2021 12:23:36 | 2.6022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6022 | 0 | 0 | 0 | 0
2199172 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2312348 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:48:36 | 25.12.2021 16:33:17 | 6.7447 | 123 | 2516 | 0 | 0 | 17 | 404 | 829.6008 | 16969.7211 | 0 | 0 | 114.6603 | 2724.8678
2199189 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI-2 GİRİŞ M14_2099427 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 09:48:36 | 25.12.2021 10:35:10 | 0.77611 | 156 | 562 | 0 | 0 | 122 | 851 | 121.0733 | 436.1744 | 0 | 0 | 94.6856 | 660.4706
2199183 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-1. 35-22-M00139_955256792_955256792 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 09:50:31 | 25.12.2021 10:47:05 | 0.94278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94278 | 0 | 0 | 0 | 0
2199184 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | İCİKLER TR-2 45-74-M00254_İÇİKLER TR-3 M02_72231228 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:57:26 | 25.12.2021 15:02:24 | 5.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4139 | 828.4928
2199180 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_AKÇAPINAR L06_72176518 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 09:57:58 | 25.12.2021 17:37:51 | 7.6645 | 14 | 482 | 2 | 5 | 0 | 0 | 107.3029 | 3694.2854 | 15.329 | 38.3225 | 0 | 0
2199185 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_AŞAĞIKIRIKLAR DM-2 M11_2306324 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 10:01:32 | 25.12.2021 11:51:29 | 1.8325 | 0 | 0 | 41 | 1401 | 2 | 66 | 0 | 0 | 75.1325 | 2567.3325 | 3.665 | 120.945
2199186 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY YENİ MAH TR-4 45-78-L00655_49253351_56391444_56391444 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 10:03:00 | 25.12.2021 12:49:27 | 2.7742 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.58 | 0 | 0 | 0 | 0
2199188 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-19 45-77-L00019_C_56395811_56395811 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 10:03:01 | 25.12.2021 13:32:03 | 3.4839 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.55 | 0 | 0
2199187 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/8 (YENİ MALİYE) 45-71-M00279_953196817_953196817 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 10:04:00 | 25.12.2021 14:40:05 | 4.6014 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0069 | 0 | 0 | 0 | 0
2199197 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1396 35-01-M01396_913394463_913394463 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 10:06:41 | 25.12.2021 12:36:01 | 2.4889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4889 | 0 | 0 | 0 | 0
2199208 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-144 (ANKARALILAR SİTESİ) 35-18-L00144_10860092_56370914_56370914 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 10:06:43 | 25.12.2021 12:23:41 | 2.2828 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0694 | 0 | 0
2199200 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-9 35-27-M00566_ARMUTLU TR-7 M01_72163263 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 10:09:00 | 25.12.2021 10:10:00 | 0.016667 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2199193 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_HatBaşıAyırıcı_53138733 M06_53138733 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 10:10:00 | 25.12.2021 12:27:49 | 2.2969 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2199195 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470370 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 10:12:18 | 25.12.2021 10:42:42 | 0.50667 | 48 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.32 | 578.1067 | 0 | 0 | 0 | 0
2199203 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2866 35-08-K02866_912954573_912954573 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 10:17:21 | 25.12.2021 13:45:14 | 3.4647 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.5597 | 0 | 0 | 0 | 0
2199214 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-821 35-03-K00821_35-03-K00821_41974806 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 10:19:16 | 25.12.2021 11:51:22 | 1.535 | 1 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 495.805 | 0 | 0 | 0 | 0
2199202 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | DM-3/17 35-19-M00017_35-19-M00017_72123579 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 10:22:00 | 25.12.2021 12:58:06 | 2.6015 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.6905 | 0 | 0 | 0 | 0
2199216 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-5 (ÜÇ DUTLAR MEVKİİ) 35-15-M00219__81571054_81571054 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 10:22:06 | 25.12.2021 11:38:39 | 1.2758 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9308 | 0 | 0 | 0 | 0
2199206 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_YASEMİN KÖK M01_72140381 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 10:31:42 | 25.12.2021 11:51:07 | 1.3236 | 30 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7083 | 2247.4917 | 0 | 0 | 0 | 0
2199217 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMCELLİ TR-1 45-79-M00303_945555573_945555573 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 10:32:52 | 25.12.2021 11:26:00 | 0.88556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88556 | 0 | 0
2199221 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-21/08 45-71-M00459_DM-12/05 M01_72250160 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 10:34:36 | 25.12.2021 13:13:54 | 2.655 | 4 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 3326.715 | 0 | 0 | 0 | 0
2199223 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | YEŞİLTEPE TR-3 45-79-M00166_F_56386761_56386761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 10:36:23 | 25.12.2021 11:59:12 | 1.3803 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9014 | 0 | 0
2199219 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_95000554355_95000554355 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 10:39:00 | 25.12.2021 14:07:11 | 3.4697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4697 | 0 | 0 | 0 | 0
2199225 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 10:44:36 | 25.12.2021 11:42:15 | 0.96083 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 | 482 | 0 | 0 | 2.8825 | 0 | 73.0233 | 463.1217
2199227 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KAPANCI TR-2 45-78-L00381_49316248_56392657_56392657 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 10:48:06 | 25.12.2021 12:37:25 | 1.8219 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.385 | 0 | 0 | 0 | 0
2199228 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-1 35-16-L00263_953318456_953318456 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 10:49:20 | 25.12.2021 12:58:34 | 2.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1539
2199240 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ BAĞARASI TR-3 35-23-M00209_35-23-M00209_2373217 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 10:52:42 | 25.12.2021 13:38:38 | 2.7656 | 1 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7656 | 771.59 | 0 | 0 | 0 | 0
2199244 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3771 35-08-K03771_A_56368731_56368731 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 10:54:15 | 25.12.2021 15:33:26 | 4.6531 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.755 | 0 | 0 | 0 | 0
2199235 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-36 35-25-M00036_A_56372043_56372043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 10:55:21 | 25.12.2021 13:31:21 | 2.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2199241 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-29 35-22-M00808_955287833_955287833 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 10:56:56 | 25.12.2021 13:23:09 | 2.4369 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7478 | 0 | 0 | 0 | 0
2199248 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-8 35-27-M00008_35-27-M00008_82864512 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 11:00:00 | 25.12.2021 11:32:00 | 0.53333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2199236 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-2 35-21-L00125_953359490_953359490 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 11:01:04 | 25.12.2021 15:11:59 | 4.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1819
2199239 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_12483134_56375212_56375212 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 11:01:34 | 25.12.2021 17:50:37 | 6.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.27
2199246 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4314 35-09-K04314_A_56380679_56380679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 11:06:08 | 25.12.2021 12:31:56 | 1.43 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.86 | 0 | 0 | 0 | 0
2199245 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-11 45-84-L00011_955178858_955178858 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 11:08:51 | 25.12.2021 12:05:39 | 0.94667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94667 | 0 | 0
2199249 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1927 35-10-K01927_97960354_97960354 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 11:12:55 | 25.12.2021 12:26:51 | 1.2322 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6967 | 0 | 0 | 0 | 0
2199252 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU TR-3 (DM-2/1) 35-27-L00242_98994823_98994823 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 11:15:06 | 25.12.2021 14:21:56 | 3.1139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2278 | 0 | 0 | 0 | 0
2199253 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1396 35-01-M01396_35-01-M01396_2363540 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 11:19:52 | 25.12.2021 12:38:11 | 1.3053 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3053 | 651.3336 | 0 | 0 | 0 | 0
2199250 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_954728654_954728654 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 11:22:19 | 25.12.2021 16:52:28 | 5.5025 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5275 | 0 | 0 | 0 | 0
2199256 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_956698270_956698270 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 11:22:57 | 25.12.2021 13:41:12 | 2.3042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3042 | 0 | 0 | 0 | 0
2199254 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-33 (KASAP HÜSEYİN) 45-81-M00033_B_56387191_56387191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 11:24:07 | 25.12.2021 12:33:30 | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.815 | 0 | 0
2199258 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3872 35-04-K03872_A A1B_5819795 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 11:28:08 | 25.12.2021 14:37:37 | 3.1581 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.8147 | 0 | 0 | 0 | 0
2199262 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-22 45-77-L00022_A_56396123_56396123 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 11:32:27 | 25.12.2021 12:42:32 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8486 | 0 | 0
2199264 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP İKİOLUK MAH.TR-1 45-78-M00818_49206972_56387412_56387412 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 11:37:34 | 25.12.2021 15:11:02 | 3.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.04
2199261 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-4 45-71-M01417_93554983_93554983 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 11:38:00 | 25.12.2021 14:42:29 | 3.0747 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2199273 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_950407162_950407162 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 11:38:15 | 25.12.2021 17:22:57 | 5.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.745 | 0 | 0 | 0 | 0
2199281 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_B_56357360_56357360 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 11:53:59 | 25.12.2021 15:37:23 | 3.7233 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9967 | 0 | 0
2199278 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CERİTLER SÜLÜKLÜYOLU TR-2 35-31-L00120_C_72253499_72253499 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 11:54:11 | 25.12.2021 13:32:40 | 1.6414 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6208 | 0 | 0
2199270 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_İYTE YAŞAM MERKEZİ M08_2319014 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 11:54:32 | 25.12.2021 12:51:20 | 0.94646 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2199283 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAMUKENT TR-2 35-21-M00040_95000571169_95000571169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 11:57:54 | 25.12.2021 16:45:48 | 4.7983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7983 | 0 | 0 | 0 | 0
2199272 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_İYTE KABİN M07_2318890 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 11:58:01 | 25.12.2021 13:52:25 | 1.9066 | 45 | 4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7989 | 7655.1696 | 0 | 0 | 0 | 0
2199274 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-2 ÇIKIŞ M04_2318878 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 11:59:04 | 25.12.2021 13:53:52 | 1.9132 | 76 | 6572 | 64 | 4554 | 55 | 1982 | 145.4044 | 12573.6526 | 122.4458 | 8712.7836 | 105.2269 | 3791.9932
2199288 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2675 35-01-M02675__79836545_79836545 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:06:53 | 25.12.2021 16:34:48 | 4.4653 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8681 | 0 | 0 | 0 | 0
2199301 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_95000589831_95000589831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:09:05 | 25.12.2021 18:51:01 | 6.6989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6989 | 0 | 0
2199285 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-11 45-76-M00011_B_60983998_60983998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:09:21 | 25.12.2021 13:23:45 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.44 | 0 | 0
2199287 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2506 35-01-M02506_910818145_910818145 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:15:00 | 25.12.2021 14:45:46 | 2.5128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5128 | 0 | 0 | 0 | 0
2199290 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 35-15-M00002_950359531_950359531 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:16:00 | 25.12.2021 15:44:29 | 3.4747 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2725 | 0 | 0 | 0 | 0
2199295 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLKÖY TR-1 35-27-M00964_967116637_967116637 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:16:25 | 25.12.2021 21:04:21 | 8.7989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7989 | 0 | 0 | 0 | 0
2199297 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-92 35-18-L00092_5841826_56373209_56373209 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:20:12 | 25.12.2021 16:53:05 | 4.5481 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.595 | 0 | 0
2199300 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2538 35-02-M02538_E_56365266_56365266 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:21:00 | 25.12.2021 13:40:58 | 1.3328 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3061 | 0 | 0 | 0 | 0
2199299 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3185 35-04-K03185_A K3185A1B_5822124 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:24:16 | 25.12.2021 17:43:36 | 5.3222 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
2199308 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KINIK TR-24 35-24-M00024_C_65582665_65582665 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:36:24 | 25.12.2021 13:56:02 | 1.3272 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5078 | 0 | 0
2199309 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-6 45-80-M00105_D_56385797_56385797 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:40:23 | 25.12.2021 14:23:16 | 1.7147 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1808 | 0 | 0 | 0 | 0
2199314 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAĞCILAR TR-2 45-78-M00684_49289660_56392119_56392119 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:42:04 | 25.12.2021 17:37:20 | 4.9211 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6844 | 0 | 0 | 0 | 0
2199313 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_D_60985261_60985261 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:44:25 | 25.12.2021 13:58:24 | 1.2331 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.6194 | 0 | 0 | 0 | 0
2199316 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-56 35-17-M00056__56390049_56390049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:46:24 | 25.12.2021 13:32:40 | 0.77111 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5022 | 0 | 0 | 0 | 0
2199328 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_956640079_956640079 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:49:21 | 25.12.2021 16:02:59 | 3.2272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2272 | 0 | 0 | 0 | 0
2199318 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-6/B 45-80-M03001_956563988_956563988 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:52:18 | 25.12.2021 15:11:31 | 2.3203 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2811 | 0 | 0 | 0 | 0
2199330 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_956676622_956676622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:53:11 | 25.12.2021 19:35:30 | 6.7053 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2317 | 0 | 0 | 0 | 0
2199327 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3889 35-02-K03889_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2064743 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:53:46 | 25.12.2021 13:34:11 | 0.67361 | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67361 | 255.9722 | 0 | 0 | 0 | 0
2199320 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_BALIKLIOVA L03_72213969 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 12:56:12 | 25.12.2021 14:14:00 | 1.2965 | 11 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2616 | 1083.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
2199338 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DEREKÖY KÖK 45-72-L00458_HatBaşıAyırıcı_53140158 L01_53140158 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:56:55 | 25.12.2021 17:53:11 | 4.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5644 | 340.7067
2199325 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_YENMİŞ-2 M04_72166068 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:59:00 | 25.12.2021 17:11:16 | 4.2044 | 35 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1556 | 1610.3022 | 0 | 0 | 0 | 0
2199342 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_TEKELİ M10_48495871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 12:59:22 | 25.12.2021 13:42:00 | 0.71056 | 24 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0533 | 715.5294 | 0 | 0 | 0 | 0
2199329 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2112 35-03-M02112_A_56365376_56365376 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:00:00 | 25.12.2021 15:49:34 | 2.8261 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0894 | 0 | 0 | 0 | 0
2199334 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKLACI TR-1 45-73-M00523_945676277_945676277 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:01:36 | 25.12.2021 16:00:11 | 2.9764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9764 | 0 | 0 | 0 | 0
2199333 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-27 35-19-L00027_A_56371794_56371794 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:04:00 | 25.12.2021 20:51:11 | 7.7864 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.7939 | 0 | 0 | 0 | 0
2199332 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | HALİLBEYLİ TR-4 35-27-M01053_35-27-M01053_61268556 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 13:06:39 | 25.12.2021 13:29:18 | 0.37735 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37735 | 5.2829 | 0 | 0 | 0 | 0
2199341 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950448168_950448168 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:14:16 | 25.12.2021 21:56:12 | 8.6989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6989 | 0 | 0
2199350 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | BOZKÖY-1 35-26-M00480_35-26-M00480_2348846 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:19:35 | 25.12.2021 15:39:08 | 2.3258 | 1 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3258 | 786.1317 | 0 | 0 | 0 | 0
2199346 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4314 35-09-K04314_915953907_915953907 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:19:48 | 25.12.2021 16:09:22 | 2.8261 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6089 | 0 | 0 | 0 | 0
2199351 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-4 35-22-M00142_955270614_955270614 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:19:57 | 25.12.2021 14:24:01 | 1.0678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0
2199347 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2595 35-04-K02595_950193164_950193164 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:21:04 | 25.12.2021 17:05:44 | 3.7444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7444 | 0 | 0 | 0 | 0
2199349 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | AFŞAR TR-4 45-79-M00335_45-79-M00335_2349847 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:26:18 | 25.12.2021 13:43:00 | 0.27833 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27833 | 11.9683 | 0 | 0
2199355 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-12/03 (KIZ YURDU YANI) 45-71-M00317_45-71-M00317_72099159 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:28:11 | 25.12.2021 14:59:32 | 1.5225 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5225 | 252.735 | 0 | 0 | 0 | 0
2199354 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-13 35-19-L00013_35-19-L00013_2349696 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:29:33 | 25.12.2021 17:29:14 | 3.9947 | 1 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9947 | 1406.1422 | 0 | 0 | 0 | 0
2199359 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_5836733_56375182_56375182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:31:01 | 25.12.2021 15:58:54 | 2.4647 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.9247 | 0 | 0 | 0 | 0
2199363 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-16 35-28-L00016_953384994_953384994 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:34:52 | 25.12.2021 14:53:30 | 1.3106 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.795 | 0 | 0 | 0 | 0
2199360 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2 35-01-K00002_K F1_5871620 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:37:58 | 25.12.2021 16:09:03 | 2.5181 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0958 | 0 | 0 | 0 | 0
2199367 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1809 35-01-K01809_A 1A_5872604 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:39:43 | 25.12.2021 17:27:51 | 3.8022 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4289 | 0 | 0 | 0 | 0
2199361 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_IŞIKLAR-2 M04_2306691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:43:19 | 25.12.2021 13:50:00 | 0.11139 | 150 | 6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7083 | 701.3044 | 0 | 0 | 0 | 0
2199372 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_953368931_953368931 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:49:28 | 25.12.2021 20:40:15 | 6.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8464
2199364 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3771 35-08-K03771_913603886_913603886 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:49:35 | 25.12.2021 17:09:44 | 3.3358 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.03 | 0 | 0 | 0 | 0
2199374 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-1 35-21-L00124_953359114_953359114 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:51:12 | 25.12.2021 16:10:52 | 2.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3278
2199379 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-467 35-01-K00467_D_56354620_56354620 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:55:56 | 25.12.2021 17:11:04 | 3.2522 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.4744 | 0 | 0 | 0 | 0
2199382 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-1 45-78-M00935_49342902_56388100_56388100 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:56:16 | 25.12.2021 16:50:15 | 2.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7911
2199381 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_7579699_56358305_56358305 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:57:15 | 25.12.2021 18:07:48 | 4.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.4183
2199373 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-1/14-D (ÇİVİCİLER) 45-71-M00039_45-71-M00039_2354288 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:58:25 | 25.12.2021 14:45:01 | 0.77667 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77667 | 140.5767 | 0 | 0 | 0 | 0
2199377 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 13:59:47 | 25.12.2021 14:15:00 | 0.25361 | 55 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9486 | 607.9058 | 0 | 0 | 0 | 0
2199375 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-93 45-78-L00093_A A04b_66231043 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:00:00 | 25.12.2021 16:01:44 | 2.0289 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1267 | 0 | 0 | 0 | 0
2199378 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2882 35-02-K02882_910156978_910156978 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:02:32 | 25.12.2021 17:18:16 | 3.2622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2622 | 0 | 0 | 0 | 0
2199405 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2016 35-01-M02016_B B01_80022304 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:06:00 | 25.12.2021 16:19:15 | 2.2208 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4583 | 0 | 0 | 0 | 0
2199386 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE TR-5 45-73-M00153_TR-6 M02_71977513 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:06:07 | 25.12.2021 16:39:05 | 2.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5494 | 364.5706
2199395 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1396 35-01-M01396_911434584_911434584 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:07:15 | 25.12.2021 19:16:55 | 5.1611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
2199383 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_MADEN M05_47316674 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:07:21 | 25.12.2021 15:51:08 | 1.7297 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2199391 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/2 ESKİ ARIZA KABİN 35-20-L00017_955198360_955198360 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:08:25 | 25.12.2021 15:30:14 | 1.3636 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0908 | 0 | 0
2199384 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/4b 45-71-M00543_953243539_953243539 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:09:00 | 25.12.2021 20:23:36 | 6.2433 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9733 | 0 | 0 | 0 | 0
2199387 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3042 35-02-K03042_35-02-K03042_2357053 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:14:30 | 25.12.2021 16:25:27 | 2.1825 | 1 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1825 | 1687.0725 | 0 | 0 | 0 | 0
2199399 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_A e1b_5851411 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:24:50 | 25.12.2021 15:09:01 | 0.73639 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4556 | 0 | 0 | 0 | 0
2199393 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_950426269_950426269 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:26:03 | 25.12.2021 16:45:35 | 2.3256 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3022 | 0 | 0 | 0 | 0
2199394 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_GÜZLE BELENYAKA M05_2081977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:29:42 | 25.12.2021 14:35:02 | 0.088889 | 26 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3111 | 93.6889 | 0 | 0 | 0 | 0
2199397 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_TRF-B L16_42295542 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:31:32 | 25.12.2021 14:54:00 | 0.37444 | 56 | 26699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9689 | 9997.2922 | 0 | 0 | 0 | 0
2199401 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ALANDAMLARI TR-2 45-75-M00130_C_56386669_56386669 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:35:00 | 25.12.2021 16:05:44 | 1.5122 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7567 | 0 | 0
2199404 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-71-M01046_A_56352403_56352403 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:39:40 | 25.12.2021 15:39:24 | 0.99556 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.92 | 0 | 0 | 0 | 0
2199410 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-33 SEFERİHİSAR 35-14-L00299_956661196_956661196 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:45:19 | 25.12.2021 18:50:14 | 4.0819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0819 | 0 | 0 | 0 | 0
2199418 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-30-L00055_955334370_955334370 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:48:19 | 25.12.2021 18:01:01 | 3.2117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2117 | 0 | 0
2199408 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-82-M00153_IŞIKLAR-1 GİRİŞ M03_72197871 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 14:48:38 | 25.12.2021 16:53:37 | 2.0829 | 1 | 131 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.0829 | 272.8582 | 0 | 0 | 22.9118 | 0
2199411 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3592 35-01-K03592_911648577_911648577 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:48:54 | 25.12.2021 20:37:52 | 5.8161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8161 | 0 | 0 | 0 | 0
2199412 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-16 45-78-M00638_49221790_56407544_56407544 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:50:06 | 25.12.2021 19:15:48 | 4.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8567
2199414 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1879 35-09-K01879_95000604266_95000604266 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:50:47 | 25.12.2021 16:29:16 | 1.6414 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6967 | 0 | 0 | 0 | 0
2199417 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-109 ZEYTİNALANI 35-19-L00109_956696061_956696061 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 14:53:09 | 25.12.2021 18:38:12 | 3.7508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7508 | 0 | 0 | 0 | 0
2199415 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213957 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 14:55:37 | 25.12.2021 15:43:13 | 0.79326 | 18 | 3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2786 | 2516.9999 | 0 | 0 | 0 | 0
2199422 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-25 35-25-M00073_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2100465 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 15:05:32 | 25.12.2021 16:06:57 | 1.0236 | 1 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0236 | 290.7056 | 0 | 0 | 0 | 0
2199423 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-421 35-02-M00421_912567811_912567811 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 15:11:31 | 25.12.2021 17:57:35 | 2.7678 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1422 | 0 | 0 | 0 | 0
2199429 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1008 35-03-M01008_D_56379413_56379413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 15:15:53 | 25.12.2021 15:53:53 | 0.63333 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
2199424 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-64 35-30-L00064_35-30-L00064_2374281 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 15:17:49 | 25.12.2021 17:24:34 | 2.1124 | 0 | 0 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1124 | 409.8131 | 0 | 0
2199427 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/6 (ŞİRİN SOKAK) 45-71-M01779_953206802_953206802 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 15:18:19 | 25.12.2021 17:25:37 | 2.1217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1217 | 0 | 0 | 0 | 0
2199434 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/43 M13_2308508 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2021 15:35:53 | 25.12.2021 15:38:48 | 0.048536 | 88 | 19179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2712 | 930.8741 | 0 | 0 | 0 | 0
2199437 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | AVUNDURUK TR-1 35-16-M00067_A_56399667_56399667 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 15:36:04 | 25.12.2021 19:28:45 | 3.8781 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5122 | 0 | 0 | 0 | 0
2199440 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986298 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 15:43:02 | 25.12.2021 15:56:53 | 0.23083 | 31 | 348 | 7 | 34 | 0 | 0 | 7.1558 | 80.33 | 1.6158 | 7.8483 | 0 | 0
2199441 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/45 45-72-L00045_956502441_956502441 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 15:48:36 | 25.12.2021 16:55:28 | 1.1144 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4878 | 0 | 0 | 0 | 0
2199458 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI YOLU TR-2 35-26-M01195_6712520_56358998_56358998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 15:50:03 | 25.12.2021 17:03:16 | 1.2203 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.3808 | 0 | 0 | 0 | 0
2199456 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİŞEHİR TR-1 35-31-L00377_956585171_956585171 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 15:51:30 | 25.12.2021 18:38:25 | 2.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7819
2199446 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 45-77-L00040_945487969_945487969 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 15:54:00 | 25.12.2021 18:32:30 | 2.6417 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4917 | 0 | 0
2199442 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-2 35-01-K00002_DAĞITIM TRF-2 K-2 K03_2332401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 15:54:12 | 25.12.2021 16:22:43 | 0.47528 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.3675 | 0 | 0 | 0 | 0
2199448 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-113 KAVAKDERE 35-14-M00113_A_56378253_56378253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 15:56:46 | 25.12.2021 18:47:06 | 2.8389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3889 | 0 | 0 | 0 | 0
2199444 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_42067223_56357401_56357401 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 15:58:00 | 25.12.2021 16:53:28 | 0.92444 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6178 | 0 | 0 | 0 | 0
2199451 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_5835708_56375110_56375110 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:00:10 | 25.12.2021 19:08:14 | 3.1344 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.0411 | 0 | 0
2199453 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2802 35-01-K02802_B_56352622_56352622 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:02:07 | 25.12.2021 21:30:20 | 5.4703 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.0278 | 0 | 0 | 0 | 0
2199455 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 45-78-L00071_953264590_953264590 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:02:54 | 25.12.2021 17:12:05 | 1.1531 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3061 | 0 | 0 | 0 | 0
2199457 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CUMALI TR-2 35-24-M00095_955221960_955221960 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:03:59 | 25.12.2021 18:38:50 | 2.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5808
2199463 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-235 35-02-M00235_910059682_910059682 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:04:05 | 25.12.2021 21:39:43 | 5.5939 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3144 | 0 | 0 | 0 | 0
2199469 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2450 35-01-K02450_D_56375260_56375260 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:11:55 | 25.12.2021 22:42:51 | 6.5156 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.64 | 0 | 0 | 0 | 0
2199467 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3761 35-02-K03761_914575287_914575287 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:11:58 | 25.12.2021 22:45:27 | 6.5581 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2322 | 0 | 0 | 0 | 0
2199468 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3799 35-04-K03799_913142897_913142897 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:27:41 | 25.12.2021 17:59:21 | 1.5278 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8056 | 0 | 0 | 0 | 0
2199474 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/10 35-27-M00337_C_56364882_56364882 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:29:55 | 25.12.2021 22:29:27 | 5.9922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9922 | 0 | 0 | 0 | 0
2199473 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-9 35-23-M00178_42067754_56362634_56362634 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:36:00 | 25.12.2021 17:04:10 | 0.46944 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
2199475 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKKAYA TR-4 45-84-L00049_955182679_955182679 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:36:40 | 25.12.2021 17:41:50 | 1.0861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0861 | 0 | 0
2199476 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GÜMÜLCELİ M011_73403251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:39:52 | 25.12.2021 16:40:32 | 0.011111 | 50 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55556 | 11.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
2199481 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1463 35-01-K01463_911422939_911422939 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:40:47 | 25.12.2021 22:05:35 | 5.4133 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8933 | 0 | 0 | 0 | 0
2199486 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-217 35-01-K00217_D_56376757_56376757 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:40:57 | 25.12.2021 19:57:18 | 3.2725 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.485 | 0 | 0 | 0 | 0
2199478 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | IŞIKLI TR-2 35-29-L00246_A_56395328_56395328 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:41:00 | 25.12.2021 18:18:00 | 1.6167 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2199483 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_A_56374215_56374215 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:45:48 | 25.12.2021 22:39:53 | 5.9014 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.5764 | 0 | 0 | 0 | 0
2199485 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 35-30-L00032_955333786_955333786 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:45:48 | 25.12.2021 19:21:32 | 2.5956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5956 | 0 | 0
2199488 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-3780 35-07-K03780_A_56374334_56374334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:52:51 | 25.12.2021 17:35:37 | 0.71278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2767 | 0 | 0 | 0 | 0
2199490 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİ BACO TR 45-71-M00994_953181929_953181929 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:53:34 | 25.12.2021 19:29:50 | 2.6044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6044 | 0 | 0 | 0 | 0
2199489 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:56:56 | 25.12.2021 17:12:52 | 0.26556 | 0 | 0 | 44 | 164 | 44 | 254 | 0 | 0 | 11.6844 | 43.5511 | 11.6844 | 67.4511
2199496 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-2 (TR-232) 35-19-M00232_956665456_956665456 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:58:34 | 25.12.2021 19:12:55 | 2.2392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2392 | 0 | 0 | 0 | 0
2199492 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-588 35-01-K00588_910414956_910414956 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 16:58:43 | 25.12.2021 19:09:41 | 2.1828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1828 | 0 | 0 | 0 | 0
2199503 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_956635461_956635461 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 17:01:01 | 25.12.2021 18:43:03 | 1.7006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7006 | 0 | 0 | 0 | 0
2199494 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-5 35-26-M00005__56358776_56358776 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 17:01:13 | 25.12.2021 17:34:13 | 0.55 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2199498 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-14-L00036_956658399_956658399 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 17:11:01 | 25.12.2021 19:45:20 | 2.5719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5719 | 0 | 0 | 0 | 0
2199499 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2 35-01-K00002_K F1_5871620 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 17:11:41 | 25.12.2021 20:33:25 | 3.3622 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9533 | 0 | 0 | 0 | 0
2199505 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/14-C 45-71-M00038_953216908_953216908 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 17:17:12 | 25.12.2021 18:28:07 | 1.1819 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8194 | 0 | 0 | 0 | 0
2199504 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YUKARI KIZILCA TR-2 35-27-L00052_C C3B_5828756 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 17:23:00 | 25.12.2021 20:32:54 | 3.165 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.285 | 0 | 0 | 0 | 0
2199557 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAMAN OKUL YANI TR-2 35-31-L00052_93554195_93554195 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 17:26:27 | 25.12.2021 19:30:36 | 2.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | 0
2199522 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE MERKEZ SOK TR-6 35-31-L00159_47841114_56390498_56390498 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 17:26:46 | 25.12.2021 23:30:56 | 6.0694 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1111 | 0 | 0
2199622 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/5-A 35-27-M00338_B_56363240_56363240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 17:34:21 | 25.12.2021 22:34:34 | 5.0036 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.3033 | 0 | 0 | 0 | 0
2199511 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-7 35-16-L00007_47588427_56353625_56353625 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 17:36:46 | 25.12.2021 19:46:25 | 2.1608 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.4608 | 0 | 0 | 0 | 0
2199529 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_C_56379161_56379161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 17:38:57 | 25.12.2021 21:36:19 | 3.9561 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396.5072 | 0 | 0 | 0 | 0
2199513 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KEMALİYE TR-6 45-73-M00154_A_56388418_56388418 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2021 17:43:00 | 25.12.2021 22:07:25 | 4.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.0097
2199519 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-112 OVACIK 35-18-L00112_950439409_950439409 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 17:47:45 | 25.12.2021 22:40:42 | 4.8825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.765 | 0 | 0
2199525 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-13 35-19-L00013_D_65566784_65566784 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 17:57:56 | 25.12.2021 20:08:27 | 2.1753 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4853 | 0 | 0 | 0 | 0
2199538 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | EĞERCİ TR-4 35-26-L00428_35-26-L00428_42448563 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 17:58:40 | 25.12.2021 19:06:51 | 1.1364 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0033 | 0 | 0 | 0 | 0
2199537 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KOCAÖMERLİ TR-1 35-24-M00074_B_56352789_56352789 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:08:26 | 25.12.2021 19:17:33 | 1.1519 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5089 | 0 | 0
2199539 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1396 35-01-M01396_D_60984408_60984408 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:09:57 | 25.12.2021 19:52:14 | 1.7047 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1692 | 0 | 0 | 0 | 0
2199544 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4871 35-01-K04871_35-01-K04871_2350167 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:15:43 | 25.12.2021 20:29:45 | 2.2339 | 1 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2339 | 721.5461 | 0 | 0 | 0 | 0
2199571 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAYBAŞI DM-1/TR-9 35-26-L00211_35-26-L00211_2354489 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:16:13 | 25.12.2021 19:20:34 | 1.0725 | 1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0725 | 190.905 | 0 | 0 | 0 | 0
2199587 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ARMATEKS-OMRAT M05_2051845 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:21:09 | 25.12.2021 20:22:51 | 2.0283 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2267 | 79.105 | 0 | 0 | 0 | 0
2199547 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_953357683_953357683 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:21:51 | 25.12.2021 21:39:04 | 3.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2869
2199578 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | NAİL TUNTAŞ VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00094_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042161 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:22:26 | 25.12.2021 21:00:39 | 2.6369 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1847 | 0 | 0
2199554 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 DEPREM KONUTLARI 35-19-L00007_956678449_956678449 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:24:44 | 25.12.2021 22:45:21 | 4.3436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3436 | 0 | 0 | 0 | 0
2199549 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-3 35-23-M00209_B_56357394_56357394 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:27:08 | 25.12.2021 19:12:31 | 0.75639 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1278 | 0 | 0 | 0 | 0
2199553 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/13 45-71-M00562_A_56400762_56400762 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:30:43 | 25.12.2021 20:22:37 | 1.865 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.34 | 0 | 0 | 0 | 0
2199551 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | KARTAL İM 35-08-A00003_KARTAL-11 K08_80522104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:32:11 | 25.12.2021 19:35:16 | 1.0514 | 1 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0514 | 293.3375 | 0 | 0 | 0 | 0
2199584 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-11 35-23-M00180_35-23-M00180_2367832 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:33:37 | 25.12.2021 20:16:11 | 1.7094 | 1 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7094 | 745.3178 | 0 | 0 | 0 | 0
2199556 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-23/1 45-82-M00117_93541650_93541650 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:38:54 | 25.12.2021 19:09:44 | 0.51389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2199558 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1725 35-07-K01725_D_56353042_56353042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:39:12 | 25.12.2021 19:12:46 | 0.55944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2728 | 0 | 0 | 0 | 0
2199560 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİKENT TR-1 35-16-M00026_A_56395762_56395762 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:43:51 | 25.12.2021 21:19:58 | 2.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4953
2199564 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-19-L00140_956688400_956688400 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:45:36 | 25.12.2021 21:08:19 | 2.3786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3786 | 0 | 0 | 0 | 0
2199562 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-588 35-01-K00588_35-01-K00588_2374578 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:49:42 | 25.12.2021 20:03:16 | 1.2261 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2261 | 944.1056 | 0 | 0 | 0 | 0
2199565 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SARILAR KÖYÜ TR-1 35-27-L00262_C_56383861_56383861 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:54:00 | 25.12.2021 20:17:57 | 1.3992 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9583 | 0 | 0 | 0 | 0
2199568 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2675 35-01-M02675__79836545_79836545 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:56:43 | 26.12.2021 01:17:02 | 6.3386 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.9147 | 0 | 0 | 0 | 0
2199577 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-6 45-75-M00006_945606915_945606915 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:57:00 | 25.12.2021 20:39:49 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5586 | 0 | 0
2199580 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AHMETTEPE MAH.TR-1 45-73-M00535_A_56388465_56388465 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 18:59:00 | 25.12.2021 21:25:45 | 2.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6875
2199576 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/100 45-83-M00781_48123199_56396642_56396642 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 19:05:36 | 25.12.2021 20:41:49 | 1.6036 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.0911 | 0 | 0 | 0 | 0
2199585 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SİNANCILAR KÖYÜ TR-3 35-27-L00261_A_80073370_80073370 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 19:08:57 | 25.12.2021 22:26:38 | 3.2947 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9356 | 0 | 0 | 0 | 0
2199582 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÖRENCİK TR-1 45-71-M01564_ H_82386917 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 19:09:15 | 25.12.2021 20:33:29 | 1.4039 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4039 | 192.3328 | 0 | 0 | 0 | 0
2199583 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 19:09:43 | 25.12.2021 20:16:42 | 1.1164 | 14 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6294 | 1181.1394 | 0 | 0 | 0 | 0
2199611 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1078 35-02-K01078_912527749_912527749 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 19:16:00 | 25.12.2021 20:31:15 | 1.2542 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.525 | 0 | 0 | 0 | 0
2199586 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1531 35-08-K01531_35-08-K01531_42456622 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 19:17:05 | 25.12.2021 21:10:33 | 1.8911 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8911 | 459.54 | 0 | 0 | 0 | 0
2199603 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-3 35-23-M00209_B_56357394_56357394 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 19:23:23 | 25.12.2021 20:21:35 | 0.97 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2199597 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | EĞERCİ TR-4 35-26-L00428_35-26-L00428_42448563 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 19:28:31 | 25.12.2021 20:47:14 | 1.3119 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1767 | 0 | 0 | 0 | 0
2199598 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKLACI TR-2 45-73-M00525_945679956_945679956 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 19:34:00 | 25.12.2021 20:32:24 | 0.97333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97333 | 0 | 0 | 0 | 0
2199627 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/8 (KAYACIK) 45-71-M00119_953207332_953207332 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 19:42:28 | 25.12.2021 22:09:44 | 2.4544 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9989 | 0 | 0 | 0 | 0
2199615 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_956674542_956674542 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 19:50:30 | 25.12.2021 22:57:54 | 3.1233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1233 | 0 | 0 | 0 | 0
2199602 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4506 35-03-K04506_915174748_915174748 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 19:51:36 | 25.12.2021 23:06:35 | 3.2497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2497 | 0 | 0 | 0 | 0
2199608 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-907 35-03-M00907_912812124_912812124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 19:58:37 | 25.12.2021 20:51:40 | 0.88417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5367 | 0 | 0 | 0 | 0
2199606 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _B_56401634_56401634 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 19:59:13 | 25.12.2021 22:05:24 | 2.1031 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2942 | 0 | 0 | 0 | 0
2199628 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/5 45-72-M00005_915795982_915795982 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 20:01:15 | 25.12.2021 22:46:01 | 2.7461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7461 | 0 | 0 | 0 | 0
2199617 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 20:04:47 | 25.12.2021 23:38:34 | 3.5631 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2201.9683 | 0 | 0 | 0 | 0
2199618 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GAZİLER TR-1 35-20-L00282_955208698_955208698 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 20:07:14 | 25.12.2021 23:13:27 | 3.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1036
2199614 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_95001217170_95001217170 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 20:13:02 | 25.12.2021 20:42:22 | 0.48889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48889 | 0 | 0 | 0 | 0
2199620 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4001 35-01-K04001_C C2_66262780 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 20:20:51 | 25.12.2021 22:57:41 | 2.6139 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
2199619 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1154 35-07-K01154_912531207_912531207 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 20:28:23 | 25.12.2021 23:33:39 | 3.0878 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0
2199623 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_953207399_953207399 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 20:36:00 | 25.12.2021 23:36:23 | 3.0064 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0319 | 0 | 0 | 0 | 0
2199631 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-9 35-27-M00566_RTS BETON-BANVİT M05_72163258 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 20:43:08 | 25.12.2021 22:54:05 | 2.1825 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2199636 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-150 35-16-L00150_95001187488_95001187488 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 20:47:04 | 25.12.2021 23:32:45 | 2.7614 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8525 | 0 | 0 | 0 | 0
2199635 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ BAĞARASI TR-3 35-23-M00209_35-23-M00209_2373217 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 20:48:21 | 25.12.2021 21:22:33 | 0.57 | 1 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 159.03 | 0 | 0 | 0 | 0
2199633 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-13 35-19-L00013__72372415_72372415 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 21:03:10 | 25.12.2021 21:46:37 | 0.72417 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.555 | 0 | 0 | 0 | 0
2199637 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2450 35-01-K02450_35-01-K02450_2374509 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 21:11:23 | 25.12.2021 23:05:39 | 1.9044 | 1 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9044 | 1167.4244 | 0 | 0 | 0 | 0
2199638 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_95000120768_95000120768 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 21:22:08 | 25.12.2021 22:41:31 | 1.3231 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0764 | 0 | 0
2199642 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIRAHMANLI TR-10/A 45-80-M00144_956566307_956566307 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 21:41:00 | 25.12.2021 22:13:31 | 0.54194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 | 0 | 0 | 0 | 0
2199648 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-15 35-19-L00015_5713009_65499801_65499801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 22:18:52 | 25.12.2021 22:54:02 | 0.58611 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4028 | 0 | 0 | 0 | 0
2199657 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM08/TR20 45-73-M00071_45-73-M00071_2359704 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 22:19:00 | 25.12.2021 23:16:45 | 0.9625 | 1 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9625 | 355.1625 | 0 | 0 | 0 | 0
2199651 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65632267 M020_65632267 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 22:33:03 | 25.12.2021 22:48:00 | 0.24917 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49833 | 39.1192 | 0 | 0 | 0 | 0
2199654 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALIKÖY TR-1 35-32-L00031_95000620873_95000620873 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 22:35:35 | 26.12.2021 01:46:49 | 3.1872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1872 | 0 | 0
2199652 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | İSMAİL DOĞANGEÇEN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00096_A_56368541_56368541 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 22:36:19 | 25.12.2021 23:25:34 | 0.82083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1042 | 0 | 0 | 0 | 0
2199655 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1538 35-01-M01538_911203794_911203794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 22:50:55 | 26.12.2021 01:44:02 | 2.8853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8853 | 0 | 0 | 0 | 0
2199660 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_966048417_966048417 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 23:01:23 | 26.12.2021 01:08:21 | 2.1161 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.09 | 0 | 0
2199667 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3372 35-01-K03372_910445709_910445709 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 23:05:17 | 26.12.2021 02:21:09 | 3.2644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2644 | 0 | 0 | 0 | 0
2199668 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-17 35-27-M00575_ORİGANUM GIDA ÖZEL-KALİTE BAHARAT ÖZEL M01_72160951 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2021 23:06:42 | 26.12.2021 02:35:57 | 3.4875 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2199679 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1746 35-04-K01746_99460912_99460912 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 00:00:56 | 26.12.2021 00:57:35 | 0.94417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.665 | 0 | 0 | 0 | 0
2199697 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-9 35-27-M00566_RTS BETON-BANVİT M05_72163258 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 00:11:17 | 26.12.2021 03:03:16 | 2.8664 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2199682 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_953210516_953210516 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 00:15:50 | 26.12.2021 01:27:06 | 1.1878 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2533 | 0 | 0 | 0 | 0
2199701 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4095 35-09-K04095_913467080_913467080 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 01:33:11 | 26.12.2021 03:37:09 | 2.0661 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.19 | 0 | 0 | 0 | 0
2199698 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3559 35-02-K03559_K-3733 K01_2060207 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 01:38:56 | 26.12.2021 01:50:28 | 0.19222 | 11 | 4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1144 | 832.5144 | 0 | 0 | 0 | 0
2199713 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-2 35-25-M00109_955257869_955257869 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 01:54:41 | 26.12.2021 04:30:02 | 2.5892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5892 | 0 | 0 | 0 | 0
2199708 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_ORTA MAHALLE M-6(SAHİL) M05_72127203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 02:26:53 | 26.12.2021 02:52:00 | 0.41861 | 9 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7675 | 650.9403 | 0 | 0 | 0 | 0
2199710 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÖMÜR BELDESİ DM 35-14-M00120_YAREN SİTESİ M02_80640530 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 02:34:02 | 26.12.2021 03:37:36 | 1.0594 | 11 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6539 | 62.5072 | 0 | 0 | 0 | 0
2199711 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1008 35-03-M01008_D_56379413_56379413 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 03:01:57 | 26.12.2021 04:20:02 | 1.3014 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3736 | 0 | 0 | 0 | 0
2199718 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ORTA MAHALLE M-9 35-25-M00117_ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK M01_72126294 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 03:04:57 | 26.12.2021 04:15:55 | 1.1828 | 32 | 5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8489 | 6331.4094 | 0 | 0 | 0 | 0
2199719 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1154 35-03-M01154_A_56365624_56365624 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 03:12:00 | 26.12.2021 04:15:58 | 1.0661 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6028 | 0 | 0 | 0 | 0
2199720 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_K_56375783_56375783 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 03:12:38 | 26.12.2021 06:22:30 | 3.1644 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.44 | 0 | 0 | 0 | 0
2199722 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-872 35-04-K00872_B B1B_5809480 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 03:22:44 | 26.12.2021 04:47:41 | 1.4158 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2367 | 0 | 0 | 0 | 0
2199736 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_DONANIMLI YEDEK M03_2309732 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 05:24:19 | 26.12.2021 08:17:00 | 2.8781 | 4 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5122 | 6561.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
2199748 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-39 45-78-L00039_49413131_56387407_56387407 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 05:37:21 | 26.12.2021 07:50:00 | 2.2108 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0408 | 0 | 0 | 0 | 0
2199742 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_HIDIR TEPE L15_2053357 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 06:02:01 | 26.12.2021 09:05:56 | 3.0651 | 20 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3021 | 3466.6353 | 0 | 0 | 0 | 0
2199744 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_A_56376348_56376348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 06:19:07 | 26.12.2021 08:10:00 | 1.8481 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0742 | 0 | 0 | 0 | 0
2199745 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_FABRİKALAR L14_2054180 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 06:26:04 | 26.12.2021 09:07:05 | 2.6836 | 36 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.61 | 509.8861 | 0 | 0 | 0 | 0
2199751 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-2 L11_2311526 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 07:17:37 | 26.12.2021 09:09:07 | 1.8581 | 38 | 12648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.607 | 23500.9677 | 0 | 0 | 0 | 0
2199756 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_A A1_45134564 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 07:25:59 | 26.12.2021 10:17:06 | 2.8519 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.9397 | 0 | 0 | 0 | 0
2199752 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-19 K47_2312302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 07:27:03 | 26.12.2021 08:16:28 | 0.82361 | 8 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5889 | 493.3431 | 0 | 0 | 0 | 0
2199761 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3056 35-03-K03056_E_56367323_56367323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 08:04:22 | 26.12.2021 09:49:39 | 1.7547 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2078 | 0 | 0 | 0 | 0
2199768 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-535 (DM-6/6) 35-17-M00535_950302328_950302328 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 08:15:24 | 26.12.2021 09:06:23 | 0.84972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 0
2199764 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | K-1930 35-09-K01930_K-1932 K03_47725239 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2021 08:16:36 | 26.12.2021 10:07:00 | 1.84 | 15 | 5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 10092.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2199771 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_TR-48 SANAYİ M03_67054316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 08:18:00 | 26.12.2021 10:51:08 | 2.5522 | 25 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8056 | 2610.9233 | 0 | 0 | 0 | 0
2199769 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-32 35-14-L00032_10972137_56354600_56354600 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 08:23:18 | 26.12.2021 11:36:37 | 3.2219 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7706 | 0 | 0 | 0 | 0
2199806 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_953210516_953210516 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 08:38:25 | 26.12.2021 13:21:38 | 4.7203 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6433 | 0 | 0 | 0 | 0
2199774 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65883204 M019_65883204 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 08:43:00 | 26.12.2021 11:03:30 | 2.3417 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2199776 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE MERKEZ SOK TR-6 35-31-L00159_47841114_56390498_56390498 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 08:44:00 | 26.12.2021 10:58:05 | 2.2347 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7556 | 0 | 0
2199773 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-42 35-15-M00042_TR-43 - TR-138 M03_66581760 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 08:45:27 | 26.12.2021 10:56:06 | 2.1775 | 2 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.355 | 1628.77 | 0 | 0 | 0 | 0
2199781 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_TEKELİ M10_48495871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 08:46:03 | 26.12.2021 09:28:52 | 0.71361 | 25 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8403 | 797.8172 | 0 | 0 | 0 | 0
2199780 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SOMA TR-20 45-82-M00020_A a3b_5986155 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 08:46:05 | 26.12.2021 11:06:05 | 2.3333 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2199783 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 08:49:34 | 26.12.2021 14:12:36 | 5.3839 | 92 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 495.3178 | 457.6306 | 0 | 0 | 5.3839 | 0
2199778 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ERZENE M10_2310703 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 08:51:52 | 26.12.2021 10:36:00 | 1.7356 | 8 | 2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8844 | 4571.4533 | 0 | 0 | 0 | 0
2199779 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_SUBAŞI 15.8 ŞEHİR L02_2035586 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 08:54:42 | 26.12.2021 10:30:16 | 1.5927 | 4 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3706 | 1434.9884 | 0 | 0 | 0 | 0
2199791 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇELİ TR-1 35-30-L00147_955323078_955323078 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 08:55:04 | 26.12.2021 11:38:58 | 2.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7317
2199789 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | YAYLAKÖY TR-1 45-83-L00241_45-83-L00241_2359487 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 08:58:07 | 26.12.2021 17:06:03 | 8.1322 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1322 | 1390.61 | 0 | 0 | 0 | 0
2199785 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2308693 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:04:07 | 26.12.2021 17:34:00 | 8.4979 | 134 | 1120 | 0 | 0 | 7 | 273 | 1138.7237 | 9517.6903 | 0 | 0 | 59.4856 | 2319.937
2199788 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-93 ULAMIŞ MEYDAN 35-14-L00093_956645997_956645997 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:04:17 | 26.12.2021 12:26:01 | 3.3622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3622 | 0 | 0 | 0 | 0
2199793 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-345 35-02-K00345_99049733_99049733 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:14:36 | 26.12.2021 11:00:54 | 1.7717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5433 | 0 | 0 | 0 | 0
2199792 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-4 K32_2310275 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:17:01 | 26.12.2021 12:56:27 | 3.657 | 31 | 5540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.367 | 20259.7738 | 0 | 0 | 0 | 0
2199794 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-28 35-19-L00028__72372442_72372442 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:19:00 | 26.12.2021 14:02:53 | 4.7314 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.1389 | 0 | 0 | 0 | 0
2199795 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1851 ÇİÇEKLİ TR-2 35-02-M01851_A_79886252_79886252 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:19:26 | 26.12.2021 10:19:58 | 1.0089 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2489 | 0 | 0 | 0 | 0
2199798 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1487 35-03-K01487_A_56373241_56373241 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:19:48 | 26.12.2021 11:19:39 | 1.9975 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9875 | 0 | 0 | 0 | 0
2199804 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:20:06 | 26.12.2021 10:06:30 | 0.77333 | 69 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.36 | 1126.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
2199797 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YANIKKÖY TR-1 35-28-M00215_953383050_953383050 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:21:22 | 26.12.2021 10:34:39 | 1.2214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2214 | 0 | 0 | 0 | 0
2199796 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HALITLI TR-1 45-71-M01503_A_56395544_56395544 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:22:43 | 26.12.2021 11:06:04 | 1.7225 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2199801 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-8 45-73-M00008_945670239_945670239 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:23:43 | 26.12.2021 11:25:48 | 2.0347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0347 | 0 | 0 | 0 | 0
2199786 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-121 35-16-L00121_TR-122 L02_72037330 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:25:58 | 26.12.2021 11:32:29 | 2.1086 | 1 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1086 | 1400.1178 | 0 | 0 | 0 | 0
2199799 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_53132275 M04_53132275 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:28:12 | 26.12.2021 17:29:31 | 8.0217 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0217 | 1155.1228 | 0 | 0 | 0 | 0
2199800 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_DAĞITIM TRAFO ARMUTLU TR-5 L04_72164897 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:28:39 | 26.12.2021 17:38:57 | 8.1714 | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1714 | 5433.9803 | 0 | 0 | 0 | 0
2199803 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_OVAKENT L03_2308503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:29:03 | 26.12.2021 09:40:00 | 0.1825 | 7 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 206.955 | 0 | 0 | 0 | 0
2199830 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ŞEHİR-1 L03_72357041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:32:57 | 26.12.2021 12:16:54 | 2.7325 | 0 | 5 | 50 | 6140 | 0 | 0 | 0 | 13.6625 | 136.625 | 16777.55 | 0 | 0
2199816 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-26-M00015_956625351_956625351 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:38:29 | 26.12.2021 10:48:12 | 1.1619 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6194 | 0 | 0 | 0 | 0
2199809 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-1 45-75-M00001_E_56394628_56394628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:39:00 | 26.12.2021 11:58:24 | 2.3233 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.6933 | 0 | 0
2199815 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_7523958_56374525_56374525 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:39:14 | 26.12.2021 11:40:05 | 2.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6517
2199817 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | YELKEN SİTESİ TR-1 35-14-M00369_ H1_2311426 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:40:31 | 26.12.2021 13:15:58 | 3.5908 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2199811 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-97 ERENLER 35-26-M00097_6018369_56359893_56359893 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:41:02 | 26.12.2021 16:31:24 | 6.8393 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.0236 | 0 | 0 | 0 | 0
2217992 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-19 K47_2062846 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:41:57 | 26.12.2021 10:22:00 | 0.6675 | 23 | 6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3525 | 4069.7475 | 0 | 0 | 0 | 0
2199820 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-242 35-18-L00242_950441122_950441122 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:44:47 | 26.12.2021 17:11:44 | 7.4492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4492 | 0 | 0
2199831 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARIKIZILCA ÇAMLIK TR 35-27-L00389_95000466766_95000466766 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:45:24 | 26.12.2021 18:04:18 | 8.315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.315 | 0 | 0 | 0 | 0
2199829 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ULGAR TR-1 45-75-M00167_B_56369365_56369365 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:47:14 | 26.12.2021 12:54:01 | 3.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2961
2199827 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/89 (DEMİRELLER) 45-83-M00089_TR-1/59 M03_72156198 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:48:13 | 26.12.2021 18:04:32 | 8.2719 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7194 | 339.1497 | 0 | 0 | 0 | 0
2199821 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_EGE YEM M02_65911196 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:52:20 | 26.12.2021 12:42:00 | 2.8276 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6893 | 11.3103 | 0 | 0 | 0 | 0
2199825 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/59 45-83-M00059_TR-1/67 M02_2305121 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:55:21 | 26.12.2021 18:07:16 | 8.1985 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9852 | 336.1394 | 0 | 0 | 0 | 0
2199826 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ERZE AMBALAJ KÖK 35-27-M00086_TR-32(DM03-TR-01) M04_72177640 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:55:46 | 26.12.2021 12:13:29 | 2.2952 | 84 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.7994 | 325.9227 | 0 | 0 | 0 | 0
2199832 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-41 35-19-L00041_TR-22 M03_76803286 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 09:56:07 | 26.12.2021 15:14:27 | 5.3056 | 18 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 12197.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
2199841 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAĞYURDU TR-3 (DM-2/1) 35-27-L00242_G_56362291_56362291 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 09:57:56 | 26.12.2021 15:56:54 | 5.9828 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.5717 | 0 | 0 | 0 | 0
2199836 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HATUNDERE TR-1 35-28-M00471_953377736_953377736 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 10:00:52 | 26.12.2021 11:40:36 | 1.6622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6622 | 0 | 0 | 0 | 0
2199839 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_D_56375785_56375785 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 10:03:31 | 26.12.2021 10:30:39 | 0.45222 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3433 | 0 | 0 | 0 | 0
2199835 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-42 35-15-M00042_TR-141 M01_66581724 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 10:04:44 | 26.12.2021 11:02:35 | 0.96417 | 14 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4983 | 2086.4567 | 0 | 0 | 0 | 0
2199837 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ŞEMSİOĞLU KÖK 35-26-M00306_SEGEZHA AMB. M05_65913527 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 10:09:15 | 26.12.2021 12:36:39 | 2.4564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2199838 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | _L_56365844_56365844 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 10:09:20 | 26.12.2021 17:12:45 | 7.0569 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5686 | 0 | 0
2199846 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-49 45-79-M00049_945559808_945559808 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 10:11:49 | 26.12.2021 11:01:38 | 0.83028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83028 | 0 | 0
2199847 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-32 35-30-L00032_TR-25 L02_2115195 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 10:13:30 | 26.12.2021 13:05:16 | 2.8628 | 0 | 0 | 4 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4511 | 2364.6544 | 0 | 0
2199848 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_8916646_56376703_56376703 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 10:14:38 | 26.12.2021 11:53:15 | 1.6436 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4783 | 0 | 0 | 0 | 0
2199842 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_48136734_56384780_56384780 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 10:15:24 | 26.12.2021 19:13:50 | 8.9737 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6052 | 0 | 0 | 0 | 0
2199851 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-901 35-02-K00901_D_56380011_56380011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 10:20:24 | 26.12.2021 11:45:41 | 1.4214 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.5794 | 0 | 0 | 0 | 0
2199852 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | K-1930 35-09-K01930_K-1932 K03_47725239 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2021 10:22:29 | 26.12.2021 11:50:00 | 1.4586 | 15 | 5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8792 | 8000.4819 | 0 | 0 | 0 | 0
2199856 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3056 35-03-K03056_E_56367323_56367323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 10:23:28 | 26.12.2021 11:27:37 | 1.0692 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0433 | 0 | 0 | 0 | 0
2199854 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_953357953_953357953 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 10:27:33 | 26.12.2021 12:37:00 | 2.1575 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.315 | 0 | 0
2199861 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 10:31:30 | 26.12.2021 10:51:49 | 0.33861 | 21 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1108 | 205.1983 | 0 | 0 | 0 | 0
2199858 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | BAŞPINAR KÖK 45-76-L00001_HatBaşıAyırıcı_53136551 L04_53136551 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 10:31:35 | 26.12.2021 11:09:58 | 0.63972 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3.1986 | 26.8683 | 78.0461
2199857 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÖMER HALİS DEMİR 45-82-M00493_D7/A DİREĞE ÇIKIŞ M03_72042923 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 10:33:23 | 26.12.2021 16:27:41 | 5.9048 | 3 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7144 | 4162.886 | 0 | 0 | 0 | 0
2199860 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NEVZAT KARAKAŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00152_950345485_950345485 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 10:39:02 | 26.12.2021 11:46:15 | 1.1203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1203 | 0 | 0 | 0 | 0
2199863 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP TR-6(DEMİRTEPE) 45-78-M00800_49202847_56401637_56401637 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 10:41:40 | 26.12.2021 13:40:07 | 2.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7675
2199862 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/61 45-72-M00061_A_56390947_56390947 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 10:46:00 | 26.12.2021 13:48:54 | 3.0483 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.61 | 0 | 0 | 0 | 0
2199864 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TOSUNLAR HACIİSA TR-3 35-32-L00042_C_65513018_65513018 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 10:47:00 | 26.12.2021 11:10:54 | 0.39833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7883
2199859 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1055 35-02-M01055_TRF-1 M02_2121864 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 10:50:00 | 26.12.2021 11:09:03 | 0.3175 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.985 | 0 | 0 | 0 | 0
2199867 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-9 45-84-L00009_955179029_955179029 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 10:52:08 | 26.12.2021 11:36:33 | 0.74028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74028 | 0 | 0
2199871 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_47788464_56352278_56352278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 10:54:29 | 26.12.2021 13:12:18 | 2.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9389
2199870 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 45-71-M00103_ M01_72236818 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 10:58:43 | 26.12.2021 11:37:48 | 0.65136 | 18 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7245 | 309.3973 | 0 | 0 | 0 | 0
2199872 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR- 17 45-74-M00017_945585261_945585261 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:01:19 | 26.12.2021 11:38:43 | 0.62333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62333 | 0 | 0
2199873 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-26-M00015_956625351_956625351 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:02:00 | 26.12.2021 16:28:25 | 5.4403 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4028 | 0 | 0 | 0 | 0
2199876 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-9 35-23-M00178_42067691_56366247_56366247 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:06:00 | 26.12.2021 12:00:12 | 0.90333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
2199878 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_B_56375467_56375467 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:11:52 | 26.12.2021 14:07:25 | 2.9258 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.215 | 0 | 0 | 0 | 0
2199883 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAAĞAÇLI TR-4 45-71-M01081_45-71-M01081_2361383 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:13:23 | 26.12.2021 12:31:48 | 1.3069 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3069 | 143.7639 | 0 | 0 | 0 | 0
2199887 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÖRENCİK TR-1 45-71-M01564_C_82386926_82386926 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:14:56 | 26.12.2021 13:14:57 | 2.0003 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0092 | 0 | 0 | 0 | 0
2199889 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3499 35-03-K03499_B_56366639_56366639 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:19:11 | 26.12.2021 12:14:55 | 0.92889 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.5067 | 0 | 0 | 0 | 0
2199885 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_FABRİKALAR M03_66503089 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:21:50 | 26.12.2021 12:26:18 | 1.0744 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2199946 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-77 35-30-L00077_35-30-L00077_72056928 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:30:27 | 26.12.2021 14:17:18 | 2.7808 | 0 | 0 | 1 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7808 | 1985.515 | 0 | 0
2199892 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4095 35-09-K04095_97656753_97656753 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:33:00 | 26.12.2021 16:39:00 | 5.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2199893 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_TR-1/12 M02_66462251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:33:03 | 26.12.2021 12:09:44 | 0.61139 | 11 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7253 | 69.0869 | 0 | 0 | 0 | 0
2199910 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YONCAKÖY TR 4 35-13-L00072_A A-1_5952381 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:34:43 | 26.12.2021 14:28:46 | 2.9008 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6117 | 0 | 0 | 0 | 0
2199895 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/10 45-71-M00559_953209220_953209220 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:39:00 | 26.12.2021 13:32:20 | 1.8889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
2199896 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1057 35-02-M01057_99980965_99980965 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:39:12 | 26.12.2021 15:18:35 | 3.6564 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1586 | 0 | 0 | 0 | 0
2199906 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALIKÖY OVACIK TR-5 35-32-L00126_946416912_946416912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:40:48 | 26.12.2021 14:20:32 | 2.6622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6622 | 0 | 0
2199897 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4122 35-09-K04122_97763105_97763105 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:42:58 | 26.12.2021 12:29:10 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0
2199916 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KAZANLI KÖK 35-15-L00951_OVA MAHALLESİ KAZANLI L06_66954454 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:45:10 | 26.12.2021 14:34:28 | 2.8217 | 5 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.1083 | 290.6317 | 0 | 0 | 0 | 5.6433
2199899 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ŞEHİR-2 L04_72357042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:47:43 | 26.12.2021 14:02:55 | 2.2533 | 0 | 0 | 4 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0133 | 2084.3333 | 0 | 0
2199900 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-2987 İZSU P-21 POMPA 35-09-K02987Ö_ K03_2307130 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:50:00 | 26.12.2021 16:43:30 | 4.8917 | 12 | 3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 18872.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2199948 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_950455340_950455340 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:50:13 | 26.12.2021 19:57:12 | 8.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1164
2199901 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:50:17 | 26.12.2021 13:37:56 | 1.7942 | 36 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.59 | 1602.1908 | 0 | 0 | 0 | 0
2199913 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-3 35-15-L00442_B_56406959_56406959 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:53:18 | 26.12.2021 14:04:45 | 2.1908 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5725 | 0 | 0 | 0 | 0
2199905 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/28 45-72-M00028_TR-1/29 YENİ TARİŞ VE ARITMA TESİSLERİ M02_66492589 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:55:41 | 26.12.2021 13:34:07 | 1.6406 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3733 | 50.8572 | 0 | 0 | 0 | 0
2199911 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911__81571083_81571083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 11:55:51 | 26.12.2021 13:05:11 | 1.1556 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2199914 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MALTEPE TR-4 35-28-M00447_953382345_953382345 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 12:06:32 | 26.12.2021 14:25:00 | 2.3078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3078 | 0 | 0 | 0 | 0
2199917 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2954(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02954_E_56375177_56375177 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 12:09:49 | 26.12.2021 13:13:18 | 1.0581 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.3208 | 0 | 0 | 0 | 0
2199930 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-1. 35-22-M00139_955257614_955257614 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 12:20:33 | 26.12.2021 13:56:46 | 1.6036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6036 | 0 | 0 | 0 | 0
2199928 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-535 (DM-6/6) 35-17-M00535_950302328_950302328 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 12:22:47 | 26.12.2021 13:34:36 | 1.1969 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5908 | 0 | 0 | 0 | 0
2199939 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2674 35-01-M02674_911194885_911194885 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 12:24:53 | 26.12.2021 14:45:45 | 2.3478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3478 | 0 | 0 | 0 | 0
2199927 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-5/7 KÖK M01_2125935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 12:29:12 | 26.12.2021 14:20:00 | 1.8467 | 81 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.58 | 197.5933 | 0 | 0 | 0 | 0
2199935 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-2 (TR-183) 35-19-L00183_8374471_56372517_56372517 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 12:31:10 | 26.12.2021 18:38:00 | 6.1139 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2199932 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | TİYENLİ TR-3/1 45-85-M00093_A_56400704_56400704 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 12:33:00 | 26.12.2021 15:13:32 | 2.6756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6756 | 0 | 0
2199934 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ŞEHİR-3 L05_2313519 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2021 12:34:00 | 26.12.2021 13:24:26 | 0.84056 | 8 | 1807 | 2 | 745 | 0 | 0 | 6.7244 | 1518.8839 | 1.6811 | 626.2139 | 0 | 0
2199941 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SAFFET KARADİŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00218_A_56361344_56361344 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 12:50:09 | 26.12.2021 15:19:46 | 2.4936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4936 | 0 | 0 | 0 | 0
2199933 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 12:51:45 | 26.12.2021 13:45:34 | 0.89694 | 35 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3931 | 137.2325 | 0 | 0 | 0 | 0
2199950 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3B 45-71-M02250_953242750_953242750 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 13:12:21 | 26.12.2021 14:01:25 | 0.81778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9067 | 0 | 0 | 0 | 0
2199951 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/5-A 35-27-M00338_912228070_912228070 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 13:12:43 | 26.12.2021 19:53:25 | 6.6783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6783 | 0 | 0 | 0 | 0
2199949 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_HACIHALİLLER M04_72237341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 13:13:17 | 26.12.2021 13:51:00 | 0.62861 | 37 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2586 | 314.3056 | 0 | 0 | 0 | 0
2199954 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-8 45-77-L00008_DAĞITIM TRAFO TR-8 L05_82668616 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 13:19:00 | 26.12.2021 16:29:49 | 3.1803 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1803 | 0 | 0 | 0
2199960 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2913 35-01-M02913__72410506_72410506 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 13:21:19 | 26.12.2021 16:04:14 | 2.7153 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.4306 | 0 | 0 | 0 | 0
2199964 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEHİTLER TR-4 35-26-L00391_956607502_956607502 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 13:23:28 | 26.12.2021 18:10:59 | 4.7919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7919 | 0 | 0 | 0 | 0
2199957 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 BALLI KUYU 35-14-L00012_956639760_956639760 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 13:25:04 | 26.12.2021 15:40:45 | 2.2614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2614 | 0 | 0 | 0 | 0
2199958 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-2/22 35-26-M00853_35-26-M00853_65879047 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 13:26:51 | 26.12.2021 14:45:45 | 1.315 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 266.945 | 0 | 0 | 0 | 0
2199963 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/6 M04_2306999 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 13:34:30 | 26.12.2021 15:21:46 | 1.7878 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2199966 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-18 K43_2312298 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2021 13:41:07 | 26.12.2021 14:27:21 | 0.77056 | 15 | 5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5583 | 4057.7456 | 0 | 0 | 0 | 0
2199967 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-28 (ESKİ TR-2) 35-27-L00002_TR-3 L03_61219940 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2021 13:42:23 | 26.12.2021 17:40:08 | 3.9623 | 1 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9623 | 2270.4106 | 0 | 0 | 0 | 0
2199971 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1927 35-10-K01927_A A01b_5924685 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 13:44:14 | 26.12.2021 14:55:52 | 1.1939 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5922 | 0 | 0 | 0 | 0
2199974 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-4 45-71-M00093_45-71-M00093_2353705 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 13:51:41 | 26.12.2021 16:13:31 | 2.3639 | 1 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3639 | 579.1528 | 0 | 0 | 0 | 0
2199979 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 45-78-L00802_953264766_953264766 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 13:52:04 | 26.12.2021 15:09:22 | 1.2883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 0
2199977 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-13 35-19-L00013_35-19-L00013_2349696 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 13:58:00 | 26.12.2021 15:49:38 | 1.8606 | 1 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8606 | 654.9156 | 0 | 0 | 0 | 0
2199980 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_YAZIBAŞI-2 M26_2303228 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 14:04:23 | 26.12.2021 14:30:47 | 0.44 | 61 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.84 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2199985 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-11 45-72-L00422_956475890_956475890 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 14:06:49 | 26.12.2021 17:32:51 | 3.4339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4339 | 0 | 0
2199989 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR 5 35-15-M00222_B_56367957_56367957 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 14:11:12 | 26.12.2021 15:10:00 | 0.98 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0
2199983 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1215 35-01-K01215_911733300_911733300 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 14:14:00 | 26.12.2021 17:01:27 | 2.7908 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.745 | 0 | 0 | 0 | 0
2199987 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4235 35-03-K04235_A_56367365_56367365 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 14:15:41 | 26.12.2021 16:36:07 | 2.3406 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.0122 | 0 | 0 | 0 | 0
2199986 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_N 3N_5865758 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 14:15:42 | 26.12.2021 17:59:08 | 3.7239 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9928 | 0 | 0 | 0 | 0
2199988 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRTEPE TR-1 35-29-L00540_950332992_950332992 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 14:17:11 | 26.12.2021 17:28:59 | 3.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1967
2199991 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/120-1 45-83-M00719_955154101_955154101 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 14:25:35 | 26.12.2021 16:00:14 | 1.5775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | 0 | 0
2209999 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_A_56379188_56379188 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 14:30:45 | 26.12.2021 15:36:08 | 1.0897 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.615 | 0 | 0 | 0 | 0
2209993 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _B_56368824_56368824 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 14:31:27 | 26.12.2021 15:45:02 | 1.2264 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
2209995 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_C_56384651_56384651 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 14:39:26 | 27.12.2021 00:01:38 | 9.37 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.66 | 0 | 0 | 0 | 0
2210004 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_B_56358258_56358258 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 14:41:35 | 26.12.2021 18:05:42 | 3.4019 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0389 | 0 | 0
2210001 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_C_60985179_60985179 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 14:42:10 | 26.12.2021 19:30:53 | 4.8119 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.4778 | 0 | 0 | 0 | 0
2209998 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HALİTPAŞA TR-11 45-80-M00063_9939147_56405652_56405652 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 14:45:54 | 26.12.2021 15:43:32 | 0.96056 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5567 | 0 | 0 | 0 | 0
2210003 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-26 35-30-L00026_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044023 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 14:46:16 | 26.12.2021 19:53:26 | 5.1194 | 0 | 0 | 1 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1194 | 2104.0917 | 0 | 0
2210000 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİBEYLİ TR-5 45-80-M00087_956548227_956548227 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 14:48:35 | 26.12.2021 15:17:55 | 0.48889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48889 | 0 | 0 | 0 | 0
2210016 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_956652651_956652651 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 14:58:35 | 26.12.2021 21:02:17 | 6.0617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0617 | 0 | 0 | 0 | 0
2210043 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_C_56369351_56369351 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:05:09 | 26.12.2021 18:14:59 | 3.1639 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
2210011 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1024 35-02-M01024_B_56365717_56365717 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:06:00 | 26.12.2021 16:41:35 | 1.5931 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6403 | 0 | 0 | 0 | 0
2210013 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/38 45-71-M00050_964214828_964214828 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:07:57 | 26.12.2021 17:03:30 | 1.9258 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0358 | 0 | 0 | 0 | 0
2210021 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-294 NÜKET CİHANER 35-19-M00475_956693655_956693655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:26:33 | 26.12.2021 18:07:32 | 2.6831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6831 | 0 | 0 | 0 | 0
2210042 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇATALCA TR-4 35-22-M00823_A_56384648_56384648 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:31:12 | 26.12.2021 17:42:28 | 2.1878 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3756 | 0 | 0 | 0 | 0
2210023 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2023 35-09-M02023_943001024_943001024 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:32:31 | 26.12.2021 17:24:03 | 1.8589 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7422 | 0 | 0 | 0 | 0
2210022 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3889 35-02-K03889_99672191_99672191 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:32:39 | 26.12.2021 16:36:46 | 1.0686 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6861 | 0 | 0 | 0 | 0
2210045 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRCİLİ TR-1 35-15-L00390_950352151_950352151 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:34:40 | 26.12.2021 17:07:14 | 1.5428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0856 | 0 | 0 | 0 | 0
2210024 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/7 KÖK 45-71-M00594_MURADİYE DM-5/17 M04_2077400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:37:49 | 26.12.2021 19:08:08 | 3.5053 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2210025 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DERBENT TR-6 45-83-L00411_D_56395042_56395042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:39:07 | 26.12.2021 18:49:19 | 3.17 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.58 | 0 | 0 | 0 | 0
2210028 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-69 45-73-M00069_D_56390451_56390451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:40:12 | 26.12.2021 16:45:08 | 1.0822 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3289 | 0 | 0 | 0 | 0
2210026 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/85 45-83-L00085_955149100_955149100 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:40:38 | 26.12.2021 17:36:07 | 1.9247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8494 | 0 | 0 | 0 | 0
2210027 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_953380794_953380794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:42:20 | 26.12.2021 16:48:07 | 1.0964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1928 | 0 | 0 | 0 | 0
2210050 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2756 35-01-K02756_911425795_911425795 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:42:33 | 26.12.2021 17:40:53 | 1.9722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8889 | 0 | 0 | 0 | 0
2210031 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-42 35-15-M00042_TR-134 M02_66581726 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:46:03 | 26.12.2021 16:18:27 | 0.54 | 17 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 1749.06 | 0 | 0 | 0 | 0
2210029 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAMUKENT TR-3 35-21-M00041_95001296977_95001296977 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:47:27 | 26.12.2021 16:50:52 | 1.0569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 0
2210030 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_HACILILAR RİNG M04_72238382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:50:48 | 26.12.2021 17:37:58 | 1.7861 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7861 | 244.6972 | 0 | 0 | 0 | 0
2210034 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4001 35-01-K04001_C C2_66262780 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:55:00 | 26.12.2021 17:24:24 | 1.49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.68 | 0 | 0 | 0 | 0
2210036 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_B_56376924_56376924 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:57:00 | 26.12.2021 17:31:36 | 1.5767 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7233 | 0 | 0
2210040 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇALTILI TR-2 45-78-L00367_49333438_56407687_56407687 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 15:59:23 | 26.12.2021 17:12:21 | 1.2161 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9961 | 0 | 0 | 0 | 0
2210049 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2751 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02751_966001935_966001935 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:03:12 | 26.12.2021 19:18:32 | 3.2556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2210047 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULTAN YAYLASI TR-1 45-71-M01766_915774139_915774139 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:03:59 | 27.12.2021 03:27:07 | 11.3856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3856 | 0 | 0 | 0 | 0
2210044 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KAVAKLIDERE TR-6 45-73-M00310_A_56405748_56405748 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:06:22 | 26.12.2021 17:24:33 | 1.3031 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8811 | 0 | 0
2210041 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-61 İSTUR 35-14-L00061_956639541_956639541 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:10:56 | 26.12.2021 17:47:59 | 1.6175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6175 | 0 | 0 | 0 | 0
2210051 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | NEBİLER TR-1 35-30-L00137_A_56378981_56378981 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:18:08 | 26.12.2021 17:48:38 | 1.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0167
2210056 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÖZBEY TR-1 35-26-L00137_35-26-L00137_42450215 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:20:47 | 26.12.2021 17:26:55 | 1.1022 | 1 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1022 | 493.7956 | 0 | 0 | 0 | 0
2210060 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-70 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01070_45-80-M01070_2375688 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:20:47 | 26.12.2021 18:53:40 | 2.5481 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3844 | 0 | 0 | 0 | 0
2210086 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_C_56379161_56379161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:28:04 | 26.12.2021 19:05:34 | 2.625 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.625 | 0 | 0 | 0 | 0
2210067 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HİSAR TR-2 35-31-L00119_47996460_56397703_56397703 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:30:59 | 26.12.2021 17:46:32 | 1.2592 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5917 | 0 | 0
2210057 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2917 35-01-M02917__72410617_72410617 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:32:29 | 26.12.2021 17:55:40 | 1.3864 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.1394 | 0 | 0 | 0 | 0
2210058 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-93 ULAMIŞ MEYDAN 35-14-L00093_956645997_956645997 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:34:54 | 26.12.2021 20:19:58 | 3.7511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7511 | 0 | 0 | 0 | 0
2210062 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇAMPINAR TR-1 45-83-M00428_45-83-M00428_2376024 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:38:31 | 26.12.2021 21:44:19 | 5.0967 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0967 | 356.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
2210072 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK TR-1 35-27-M00318_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054954 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:38:57 | 26.12.2021 21:38:58 | 5.0003 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0011 | 0 | 0 | 0 | 0
2210074 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-19 35-25-M00067_955269202_955269202 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:40:42 | 26.12.2021 18:57:56 | 2.2872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0
2210061 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 2C_5863894 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:42:32 | 26.12.2021 19:25:22 | 2.7139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1389 | 0 | 0 | 0 | 0
2210070 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE SANAYİ TR-1 35-29-L00018_A_65505701_65505701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:55:20 | 26.12.2021 18:26:30 | 1.5194 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5194 | 167.1389 | 0 | 0 | 0 | 0
2210078 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-1 35-22-M00229_962603288_962603288 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 16:58:29 | 26.12.2021 21:03:03 | 4.0761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0761 | 0 | 0 | 0 | 0
2210071 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2325209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 17:04:46 | 26.12.2021 17:58:46 | 0.9 | 0 | 0 | 20 | 30 | 47 | 776 | 0 | 0 | 18 | 27 | 42.3 | 698.4
2210087 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-52 35-21-L00132_953366353_953366353 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 17:07:26 | 26.12.2021 19:17:08 | 2.1617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1617 | 0 | 0 | 0 | 0
2210079 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-14/2 45-82-M00091_945531351_945531351 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 17:09:42 | 26.12.2021 18:34:55 | 1.4203 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5217 | 0 | 0 | 0 | 0
2210069 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _A_56408001_56408001 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 17:09:50 | 26.12.2021 19:46:11 | 2.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0217
2210073 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALKAN KÖYÜ TR-1 45-73-M00204_945672855_945672855 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 17:13:20 | 26.12.2021 18:27:23 | 1.2342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2342 | 0 | 0 | 0 | 0
2210075 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇİFTLİK RUMBEYLİ TR-1 35-32-L00036_A_56377413_56377413 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 17:21:00 | 26.12.2021 17:38:32 | 0.29222 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2144 | 0 | 1.1689
2210085 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_D_56367598_56367598 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 17:22:04 | 26.12.2021 19:18:18 | 1.9372 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4578 | 0 | 0
2210077 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_DERBENT GİRİŞ M04_61292034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 17:24:37 | 26.12.2021 19:10:06 | 1.7581 | 22 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6772 | 254.9181 | 0 | 0 | 0 | 0
2210088 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_B_56373619_56373619 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 17:31:31 | 26.12.2021 19:12:24 | 1.6814 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9906 | 0 | 0 | 0 | 0
2210091 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-6 35-28-M00910_953396767_953396767 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 17:38:24 | 26.12.2021 18:31:31 | 0.88528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0822 | 0 | 0 | 0 | 0
2210098 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | EĞERCİ TR-4 35-26-L00428_35-26-L00428_42448563 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 17:41:50 | 26.12.2021 18:36:00 | 0.90278 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
2210095 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI-2 GİRİŞ M14_2323751 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 17:42:21 | 26.12.2021 18:30:10 | 0.79694 | 156 | 562 | 0 | 0 | 122 | 851 | 124.3233 | 447.8828 | 0 | 0 | 97.2272 | 678.1997
2210096 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | BEYCE TR-1 45-82-L00002__72373052_72373052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 17:49:37 | 26.12.2021 20:11:34 | 2.3658 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9508 | 0 | 0 | 0 | 0
2210102 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-400 35-18-L00400_PAŞA LİMANI L02_2324809 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 17:54:35 | 26.12.2021 18:23:41 | 0.485 | 0 | 2 | 9 | 838 | 13 | 2040 | 0 | 0.97 | 4.365 | 406.43 | 6.305 | 989.4
2210097 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_A_56361672_56361672 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 17:56:00 | 26.12.2021 18:24:27 | 0.47417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3708 | 0 | 0
2210099 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1225 35-02-K01225_913031993_913031993 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 17:57:12 | 27.12.2021 01:36:33 | 7.6558 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5908 | 0 | 0 | 0 | 0
2210103 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-5/TR-5 35-26-M00774_DM-5/6 M02_42461968 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 17:59:22 | 26.12.2021 18:45:23 | 0.76694 | 1 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76694 | 169.4947 | 0 | 0 | 0 | 0
2210106 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YONCAKÖY TR 4 35-13-L00072_955255111_955255111 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 18:13:05 | 26.12.2021 22:21:48 | 4.1453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1453 | 0 | 0 | 0 | 0
2210108 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_PARK K09_2055925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 18:14:14 | 26.12.2021 18:44:10 | 0.49889 | 14 | 5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9844 | 2898.0455 | 0 | 0 | 0 | 0
2210109 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ALİ ÖRÜMLÜ TR-4 SULAMA 45-71-M01197_45-71-M01197_2355541 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 18:16:17 | 27.12.2021 01:46:08 | 7.4975 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.99 | 0 | 0 | 0 | 0
2210115 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNDAĞ TR-2 35-16-M00004_35-16-M00004_2346981 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 18:16:55 | 26.12.2021 21:12:39 | 2.9289 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9289 | 591.6356 | 0 | 0
2210107 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DERBENT TR-1 45-78-M00947_49343675_56393891_56393891 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 18:21:41 | 26.12.2021 20:03:07 | 1.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0978
2210110 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-12 35-28-M00161_6283329_56366152_56366152 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 18:23:41 | 26.12.2021 19:27:18 | 1.0603 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3014 | 0 | 0 | 0 | 0
2210112 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/51 45-72-M00051_956494528_956494528 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 18:34:16 | 26.12.2021 19:26:29 | 0.87028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6108 | 0 | 0 | 0 | 0
2210120 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÖLCÜKLER TR-3 35-22-M00869_35-22-M00869_79437822 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 18:40:15 | 26.12.2021 19:48:21 | 1.135 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 119.175 | 0 | 0 | 0 | 0
2210140 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_DM-5/11 M08_72087220 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 19:09:47 | 26.12.2021 20:53:34 | 1.7297 | 54 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.405 | 152.2156 | 0 | 0 | 0 | 0
2210130 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_ZİYA GÖKALP K14_2327851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 19:16:27 | 26.12.2021 19:54:23 | 0.63222 | 10 | 4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3222 | 3092.1989 | 0 | 0 | 0 | 0
2210134 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-4 45-82-M00252_B_56401521_56401521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 19:20:49 | 26.12.2021 21:27:38 | 2.1136 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7942 | 0 | 0 | 0 | 0
2210137 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-13 35-19-L00013_A_56370112_56370112 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 19:25:46 | 26.12.2021 23:14:05 | 3.8053 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.8381 | 0 | 0 | 0 | 0
2210145 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-96 35-18-L00096_6347564_56369149_56369149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 19:26:03 | 26.12.2021 23:45:07 | 4.3178 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.38 | 0 | 0
2210136 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EVRENLİ TR-1 45-73-M00494_961442137_961442137 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 19:26:39 | 26.12.2021 21:02:11 | 1.5922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5922 | 0 | 0 | 0 | 0
2210138 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-1 45-78-M00935_49342716_56390937_56390937 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 19:32:10 | 26.12.2021 20:53:20 | 1.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7583
2210146 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_VETERİNERLİK K05_2310926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 19:57:50 | 26.12.2021 20:25:05 | 0.45417 | 16 | 4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 2067.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
2210154 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2325209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 20:29:02 | 26.12.2021 20:49:00 | 0.33278 | 0 | 0 | 20 | 30 | 47 | 776 | 0 | 0 | 6.6556 | 9.9833 | 15.6406 | 258.2356
2210152 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_C_56379161_56379161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 20:29:10 | 27.12.2021 00:45:35 | 4.2736 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.5847 | 0 | 0 | 0 | 0
2210153 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-17 35-27-M00575_ORİGANUM GIDA ÖZEL-KALİTE BAHARAT ÖZEL M01_72160951 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 20:30:41 | 26.12.2021 21:45:03 | 1.2394 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2210157 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-41 35-23-L00041_950425596_950425596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 20:34:08 | 26.12.2021 22:55:29 | 2.3558 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4908 | 0 | 0 | 0 | 0
2210159 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_953395957_953395957 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 20:41:55 | 27.12.2021 01:05:57 | 4.4006 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8067 | 0 | 0 | 0 | 0
2210156 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950459297_950459297 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 20:43:00 | 26.12.2021 23:25:55 | 2.7153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7153 | 0 | 0
2210158 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAMUKENT TR-5 35-21-M00042_95001260130_95001260130 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 20:53:00 | 26.12.2021 21:56:56 | 1.0656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0656 | 0 | 0 | 0 | 0
2210160 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1927 35-10-K01927_912668614_912668614 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 20:58:18 | 26.12.2021 21:45:57 | 0.79417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5883 | 0 | 0 | 0 | 0
2210162 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYAZKENT SİTESİ 35-30-M00343_955309521_955309521 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 21:08:12 | 27.12.2021 01:22:19 | 4.2353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2353 | 0 | 0
2210164 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-802 35-01-K00802_911935558_911935558 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 21:21:20 | 27.12.2021 01:47:51 | 4.4419 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8614 | 0 | 0 | 0 | 0
2210165 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1497 35-02-K01497_913571708_913571708 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 21:25:25 | 26.12.2021 22:28:00 | 1.0431 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1292 | 0 | 0 | 0 | 0
2210168 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4773 35-04-K04773_99372392_99372392 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 21:36:16 | 27.12.2021 00:35:32 | 2.9878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9878 | 0 | 0 | 0 | 0
2210169 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2751 35-01-M02751_911620754_911620754 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 21:40:24 | 27.12.2021 04:15:25 | 6.5836 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2525 | 0 | 0 | 0 | 0
2210170 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-3 L08_2311524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 21:47:00 | 26.12.2021 22:25:51 | 0.6475 | 11 | 4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1225 | 3066.56 | 0 | 0 | 0 | 0
2210172 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1233 35-01-M01233_R_56354800_56354800 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 21:49:42 | 26.12.2021 22:44:43 | 0.91694 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8806 | 0 | 0 | 0 | 0
2210176 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2675 35-01-M02675__79836546_79836546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 22:15:25 | 27.12.2021 00:10:57 | 1.9256 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
2210175 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2425 35-04-M02425_95000578615_95000578615 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 22:15:55 | 26.12.2021 23:50:28 | 1.5758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5758 | 0 | 0 | 0 | 0
2210181 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-9 35-27-M00566_RTS BETON-BANVİT M05_72163258 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 22:16:30 | 26.12.2021 23:00:07 | 0.72694 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2210178 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_SÜLEYMANİYE K15_2327850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 22:33:00 | 26.12.2021 22:35:32 | 0.042222 | 16 | 9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67556 | 383.7578 | 0 | 0 | 0 | 0
2210182 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-6 35-31-L00354_47897519_65509562_65509562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 22:35:59 | 27.12.2021 07:17:42 | 8.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6953
2210185 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1233 35-01-M01233_R_56354800_56354800 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 23:06:28 | 27.12.2021 02:24:03 | 3.2931 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.8194 | 0 | 0 | 0 | 0
2210186 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-12 45-76-M00012_60882756_60983937_60983937 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 23:08:10 | 26.12.2021 23:29:20 | 0.35278 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.575 | 0 | 0
2210187 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-400 35-18-L00400_PAŞA LİMANI L02_2324809 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 23:19:44 | 26.12.2021 23:43:10 | 0.39056 | 0 | 2 | 9 | 838 | 13 | 2040 | 0 | 0.78111 | 3.515 | 327.2856 | 5.0772 | 796.7333
2210188 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | SARICAOĞLU TR-1 35-16-M00099_35-16-M00099_2352381 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2021 23:31:18 | 27.12.2021 01:08:23 | 1.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6181 | 124.5903
2210191 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_VAKIFLAR L06_2308114 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 00:09:44 | 27.12.2021 00:30:37 | 0.34806 | 0 | 0 | 11 | 2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8286 | 876.7519 | 0 | 0
2210204 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_AĞAÇLIYOL K13_2049870 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 00:20:05 | 27.12.2021 01:15:34 | 0.92472 | 44 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6878 | 810.9814 | 0 | 0 | 0 | 0
2210197 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2356 35-01-M02356_911041028_911041028 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 00:23:15 | 27.12.2021 01:37:33 | 1.2383 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.72 | 0 | 0 | 0 | 0
2210205 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-10 KARADAĞ DM 35-18-L00010_35-18-L00010_72054840 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 00:31:27 | 27.12.2021 01:34:00 | 1.0425 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0425 | 205.3725 | 0 | 0
2210199 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_KARABURÇ KÖYÜ L02_2337269 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 00:36:44 | 27.12.2021 05:41:47 | 5.0842 | 0 | 1 | 17 | 959 | 0 | 0 | 0 | 5.0842 | 86.4308 | 4875.7158 | 0 | 0
2210202 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 00:38:47 | 27.12.2021 01:19:12 | 0.67361 | 49 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0069 | 121.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2210203 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-146 35-26-M00146_35-26-M00146_2350761 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 00:54:34 | 27.12.2021 02:09:01 | 1.2408 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2408 | 284.1508 | 0 | 0 | 0 | 0
2210206 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-41 35-27-M00041_982905945_982905945 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 01:50:26 | 27.12.2021 02:49:52 | 0.99056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2210208 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-287 35-02-K00287_98816615_98816615 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 02:18:29 | 27.12.2021 03:21:57 | 1.0578 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5778 | 0 | 0 | 0 | 0
2210210 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_YEŞİLLİK K05_2045903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 03:00:00 | 27.12.2021 03:42:03 | 0.70083 | 8 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6067 | 1377.8383 | 0 | 0 | 0 | 0
2210211 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-311 ÖZBEK 35-19-M00527_956664544_956664544 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 03:13:30 | 27.12.2021 05:21:00 | 2.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0
2210213 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-39 45-78-L00039_49413131_56387407_56387407 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 03:22:00 | 27.12.2021 03:56:52 | 0.58111 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2878 | 0 | 0 | 0 | 0
2210214 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-77 35-01-K00077_K-812 K04_41903905 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 03:45:00 | 27.12.2021 05:20:49 | 1.5969 | 5 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9847 | 2015.3439 | 0 | 0 | 0 | 0
2210215 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 03:47:55 | 27.12.2021 05:44:46 | 1.9475 | 36 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.11 | 1739.1175 | 0 | 0 | 0 | 0
2210216 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2348 35-09-M02348_954709234_954709234 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 04:29:38 | 27.12.2021 09:52:25 | 5.3797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3797 | 0 | 0 | 0 | 0
2210218 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1899 35-01-K01899_912366937_912366937 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 04:35:16 | 27.12.2021 06:13:38 | 1.6394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6394 | 0 | 0 | 0 | 0
2210219 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-493 35-01-K00493_A A1_5856274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 04:56:22 | 27.12.2021 09:26:52 | 4.5083 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2210220 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1487 35-03-K01487_TRAFO K01_41935788 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 05:15:00 | 27.12.2021 07:58:37 | 2.7269 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7269 | 280.8753 | 0 | 0 | 0 | 0
2210221 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4432 35-01-K04432_912189254_912189254 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 06:03:37 | 27.12.2021 06:50:22 | 0.77917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77917 | 0 | 0 | 0 | 0
2210222 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_FABRİKALAR L14_2054180 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 06:15:14 | 27.12.2021 07:07:04 | 0.86389 | 36 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 164.1389 | 0 | 0 | 0 | 0
2210223 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_HIDIR TEPE L15_2053357 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 06:17:23 | 27.12.2021 07:08:44 | 0.85581 | 20 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1163 | 967.0706 | 0 | 0 | 0 | 0
2210225 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2431 35-02-M02431__79812653_79812653 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 06:58:55 | 27.12.2021 08:08:00 | 1.1514 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.2264 | 0 | 0 | 0 | 0
2210231 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-407 35-02-K00407_950248417_950248417 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 07:46:20 | 27.12.2021 14:02:11 | 6.2642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2642 | 0 | 0 | 0 | 0
2210228 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-3 L06_2311522 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 07:47:44 | 27.12.2021 08:06:00 | 0.30429 | 26 | 4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9116 | 1289.5881 | 0 | 0 | 0 | 0
2210232 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-527 35-01-K00527_95000493283_95000493283 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 07:53:21 | 27.12.2021 10:51:31 | 2.9694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9694 | 0 | 0 | 0 | 0
2210234 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-17 35-28-M00233_953380870_953380870 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 07:54:08 | 27.12.2021 12:08:04 | 4.2322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2322 | 0 | 0 | 0 | 0
2210233 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1487 35-03-K01487_TRAFO K01_41935813 | Yük Aktarımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 08:02:34 | 27.12.2021 12:08:59 | 4.1069 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1069 | 435.3361 | 0 | 0 | 0 | 0
2210235 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 08:05:23 | 27.12.2021 08:11:24 | 0.10028 | 36 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 110.2053 | 0 | 0 | 0 | 0
2210237 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1526 35-02-K01526_E e1b_5854225 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 08:06:40 | 27.12.2021 09:33:54 | 1.4539 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3617 | 0 | 0 | 0 | 0
2210236 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SAN. TR-2 45-71-M00220_953246743_953246743 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 08:09:47 | 27.12.2021 10:05:04 | 1.9214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8428 | 0 | 0 | 0 | 0
2210245 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-02/TR-25 35-27-L00001_B_56371619_56371619 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 08:12:54 | 27.12.2021 11:54:04 | 3.6861 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5611 | 0 | 0 | 0 | 0
2210238 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-135/1 35-19-L00362_956671955_956671955 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 08:15:51 | 27.12.2021 09:59:49 | 1.7328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4656 | 0 | 0 | 0 | 0
2210240 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3073 35-04-K03073_914545433_914545433 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 08:17:26 | 27.12.2021 10:28:19 | 2.1814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1814 | 0 | 0 | 0 | 0
2210230 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-3 L08_2054172 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 08:18:00 | 27.12.2021 11:24:00 | 3.1 | 11 | 4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 14548.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2210242 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-2 L11_2311526 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 08:26:39 | 27.12.2021 10:49:00 | 2.3724 | 35 | 11364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0343 | 26960.0357 | 0 | 0 | 0 | 0
2210248 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2115253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 08:42:32 | 27.12.2021 09:23:49 | 0.68806 | 54 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.155 | 423.8422 | 0 | 0 | 0 | 0
2210253 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 BALLI KUYU 35-14-L00012_956639793_956639793 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 08:47:15 | 27.12.2021 10:31:22 | 1.7353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7353 | 0 | 0 | 0 | 0
2210289 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-48 35-15-M00048_48866678_56364021_56364021 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 08:48:03 | 27.12.2021 10:28:24 | 1.6725 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4325 | 0 | 0 | 0 | 0
2210257 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-113 OVACIK 35-18-L00113_950439301_950439301 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 08:54:34 | 27.12.2021 15:36:57 | 6.7064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7064 | 0 | 0
2210259 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3988 35-09-K03988_914642828_914642828 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 08:59:53 | 27.12.2021 14:54:41 | 5.9133 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.5733 | 0 | 0 | 0 | 0
2210261 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4773 35-04-K04773_99267627_99267627 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 09:00:07 | 27.12.2021 12:48:52 | 3.8125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4375 | 0 | 0 | 0 | 0
2210260 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI YENİKÖY TR-2 45-83-L00446_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2105818 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:02:19 | 27.12.2021 17:24:48 | 8.3747 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3747 | 971.4642 | 0 | 0 | 0 | 0
2210264 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_35-26-M00530_2349523 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 09:03:00 | 27.12.2021 09:57:38 | 0.91056 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91056 | 88.3239 | 0 | 0 | 0 | 0
2210263 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | HİSAR TR-2 35-31-L00119_35-31-L00119_2351273 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:05:58 | 27.12.2021 17:46:52 | 8.6815 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6815 | 555.618 | 0 | 0
2210277 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:09:17 | 27.12.2021 17:41:55 | 8.5439 | 74 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.2478 | 13388.2739 | 0 | 0 | 0 | 0
2210272 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1011 35-03-M01011_B_56365315_56365315 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 09:09:47 | 27.12.2021 12:51:19 | 3.6922 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.91 | 0 | 0 | 0 | 0
2210266 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_TR-2 L04_2311520 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:09:52 | 27.12.2021 12:51:56 | 3.7011 | 8 | 3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6089 | 11758.43 | 0 | 0 | 0 | 0
2210270 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:10:28 | 27.12.2021 09:35:17 | 0.41361 | 10 | 5 | 50 | 838 | 123 | 2299 | 4.1361 | 2.0681 | 20.6806 | 346.6061 | 50.8742 | 950.8919
2210269 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-1/43 45-71-M00026_45-71-M00026_66460050 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:12:06 | 27.12.2021 15:27:10 | 6.2511 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2210276 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_53134191 M01_53134191 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:17:43 | 27.12.2021 11:52:36 | 2.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5813 | 157.457
2210280 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1030 35-08-K01030_99135788_99135788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 09:20:03 | 27.12.2021 13:29:42 | 4.1608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3217 | 0 | 0 | 0 | 0
2210282 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-6 45-72-L00579_TR-7 ÇIKIŞI L02_2331394 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:20:04 | 27.12.2021 11:59:40 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 404.32
2210278 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-56 35-30-L00056_35-30-L00056_72044889 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:20:35 | 27.12.2021 12:35:03 | 3.241 | 0 | 0 | 1 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.241 | 894.5078 | 0 | 0
2210281 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | KOCA MEHMETLER TR-1 35-23-M00212_ H_58129223 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:25:46 | 27.12.2021 17:53:08 | 8.4559 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4559 | 346.6918 | 0 | 0 | 0 | 0
2210285 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-71 YUVAMKENT 35-18-L00071_ H_83484670 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:31:35 | 27.12.2021 10:08:53 | 0.62165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62165 | 0 | 0 | 0
2210286 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-705 35-02-K00705_TRAFO K01_2126699 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:33:15 | 27.12.2021 17:39:49 | 8.1094 | 1 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1094 | 5027.8401 | 0 | 0 | 0 | 0
2210338 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI-1 GİRİŞ M01_2099567 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:36:24 | 27.12.2021 12:22:48 | 2.7733 | 33 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.52 | 1763.84 | 0 | 0 | 0 | 0
2210290 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53140087 L03_53140087 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:36:59 | 27.12.2021 18:29:53 | 8.8816 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2210293 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1531 35-09-M01531_A_56372793_56372793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 09:38:19 | 27.12.2021 17:35:08 | 7.9469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8939 | 0 | 0 | 0 | 0
2210300 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | OSMANİYE TR-1 45-73-M00503_B_56390993_56390993 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 09:43:50 | 27.12.2021 11:38:22 | 1.9089 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9911 | 0 | 0 | 0 | 0
2210297 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-110 BEYLER KÖYÜ 35-14-L00110_B_56356660_56356660 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:46:42 | 27.12.2021 18:38:44 | 8.867 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8771 | 0 | 0 | 0 | 0
2210298 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/20(TARIK ALMIŞ) 45-71-M00477_C_56397187_56397187 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:47:30 | 27.12.2021 17:03:52 | 7.2727 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679.9851 | 0 | 0 | 0 | 0
2210301 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/20(TARIK ALMIŞ) 45-71-M00477_D_60984210_60984210 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:49:26 | 27.12.2021 17:05:15 | 7.2635 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164.5152 | 0 | 0 | 0 | 0
2210303 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-11 45-78-L00211__56389139_56389139 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 09:50:00 | 27.12.2021 11:38:45 | 1.8125 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
2210304 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_YOLÜSTÜ MERKEZ L08_2074336 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:51:34 | 27.12.2021 18:27:25 | 8.5975 | 4 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.39 | 4367.53 | 0 | 0 | 0 | 0
2210306 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21/20(TARIK ALMIŞ) 45-71-M00477_45-71-M00477_72108792 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 09:52:00 | 27.12.2021 10:43:57 | 0.86583 | 1 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86583 | 864.1017 | 0 | 0 | 0 | 0
2210305 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/14 (MURADİYE CAMİİ) 45-71-M00075_H_56404635_56404635 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 09:52:49 | 27.12.2021 13:46:10 | 3.8891 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963.9801 | 0 | 0 | 0 | 0
2210312 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | _A_56352165_56352165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 10:00:00 | 27.12.2021 11:35:47 | 1.5964 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9639 | 0 | 0
2210314 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_950462415_950462415 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 10:02:42 | 27.12.2021 17:58:00 | 7.9217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9217 | 0 | 0
2210315 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | EMİNKENT ÖZEL TR 35-23-M00050Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057995 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:05:43 | 27.12.2021 17:06:10 | 7.0074 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2210318 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4443 35-03-K04443_910231254_910231254 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 10:06:49 | 27.12.2021 19:18:54 | 9.2014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4028 | 0 | 0 | 0 | 0
2210321 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-4 35-19-L00274_956700321_956700321 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 10:09:30 | 27.12.2021 11:31:39 | 1.3692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3692 | 0 | 0 | 0 | 0
2210330 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BANKSİS TR-1 35-14-M00363_956648135_956648135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 10:10:40 | 27.12.2021 13:10:06 | 2.9906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9906 | 0 | 0 | 0 | 0
2210320 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-2797 35-08-K02797_K-1693 K02_42038688 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:12:40 | 27.12.2021 11:37:55 | 1.4206 | 11 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6266 | 869.4065 | 0 | 0 | 0 | 0
2210322 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-608 35-02-K00608_K-3888/K-3183 K03_2051384 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:15:33 | 27.12.2021 18:48:26 | 8.5478 | 1 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5478 | 6222.8071 | 0 | 0 | 0 | 0
2210325 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3051 35-09-M03051_95000490296_95000490296 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 10:20:09 | 27.12.2021 18:46:49 | 8.4444 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
2210327 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2745 35-01-M02745_911570048_911570048 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 10:21:29 | 27.12.2021 14:15:14 | 3.8958 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2708 | 0 | 0 | 0 | 0
2210324 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-77 SÜRKENT SİTESİ ÖZEL 35-18-L00077Ö_ L04_2095570 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 10:23:00 | 27.12.2021 18:45:17 | 8.3714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3714 | 0 | 0 | 0
2210329 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREBAŞI TR-2 35-29-L00266_950341889_950341889 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 10:25:12 | 27.12.2021 12:45:35 | 2.3397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3397 | 0 | 0 | 0 | 0
2210331 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKTIRLI TR-1 45-83-L00426_955159779_955159779 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 10:28:00 | 27.12.2021 15:30:00 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0333
2210337 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-215 35-04-K00215_B_56367552_56367552 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 10:29:38 | 27.12.2021 14:13:08 | 3.725 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.725 | 0 | 0 | 0 | 0
2210343 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-196 35-01-K00196_910652272_910652272 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 10:35:12 | 27.12.2021 13:31:18 | 2.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 0
2210344 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEKÖY TR-1 35-16-L00257_953330357_953330357 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 10:45:04 | 27.12.2021 11:59:29 | 1.2403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2403 | 0 | 0 | 0 | 0
2210372 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-8 35-24-M00008_B_56354107_56354107 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 10:48:36 | 27.12.2021 12:10:37 | 1.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7058
2210345 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/33 45-72-L00033_956476325_956476325 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 10:49:00 | 27.12.2021 12:12:21 | 1.3892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7783 | 0 | 0 | 0 | 0
2210348 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_953366042_953366042 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 10:51:47 | 27.12.2021 23:28:46 | 12.6164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2328 | 0 | 0 | 0 | 0
2210346 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-118 35-16-L00118_953319788_953319788 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 10:52:09 | 27.12.2021 11:49:05 | 0.94889 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5911 | 0 | 0 | 0 | 0
2210349 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 BALLI KUYU 35-14-L00012_956656442_956656442 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 10:52:09 | 27.12.2021 13:15:04 | 2.3819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3819 | 0 | 0 | 0 | 0
2210361 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ASLANLAR TR-1 35-26-L00144_5671610_56357787_56357787 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 10:54:08 | 27.12.2021 12:40:34 | 1.7739 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.79 | 0 | 0 | 0 | 0
2210357 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-527 35-01-K00527_95000493286_95000493286 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 10:55:19 | 27.12.2021 14:28:49 | 3.5583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5583 | 0 | 0 | 0 | 0
2210351 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_B b 1_5774923 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 10:55:56 | 27.12.2021 13:10:25 | 2.2414 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2761 | 0 | 0 | 0 | 0
2210356 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-41 35-17-M00041_7196005_56389408_56389408 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:00:58 | 27.12.2021 11:38:06 | 0.61889 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3256 | 0 | 0 | 0 | 0
2210353 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-133 35-18-L00133_L-134 AYARASANDA L04_2322521 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:03:00 | 27.12.2021 11:55:06 | 0.86833 | 0 | 0 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0783 | 44.285 | 0 | 0
2210354 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-34 35-13-M00052_TR-47 MERYEMANA L04_76785429 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:04:00 | 27.12.2021 11:18:59 | 0.24972 | 0 | 0 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4961 | 6.7425 | 0 | 0
2210355 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4376 35-02-K04376_99414196_99414196 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:06:41 | 27.12.2021 14:54:23 | 3.795 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.385 | 0 | 0 | 0 | 0
2210359 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ISMET ERTEN SULAMA GRUBU 35-29-M00206_A_56361312_56361312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:06:50 | 27.12.2021 16:26:34 | 5.3289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6578 | 0 | 0 | 0 | 0
2210358 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_A dm3/16 a1b_45179754 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:10:15 | 27.12.2021 12:51:40 | 1.6903 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.6486 | 0 | 0 | 0 | 0
2210362 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-439 35-18-L00439_950465131_950465131 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:14:05 | 27.12.2021 21:01:24 | 9.7886 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5772 | 0 | 0
2210363 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-498 35-02-K00498_99754952_99754952 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:20:00 | 27.12.2021 13:05:05 | 1.7514 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2542 | 0 | 0 | 0 | 0
2210366 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4027 35-01-K04027_911875074_911875074 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:22:20 | 27.12.2021 16:54:23 | 5.5342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6025 | 0 | 0 | 0 | 0
2210422 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72190075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:26:56 | 27.12.2021 13:18:34 | 1.8606 | 18 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.49 | 333.0394 | 0 | 0 | 0 | 0
2210365 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2318419 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 11:27:51 | 27.12.2021 11:53:55 | 0.43432 | 10 | 5 | 51 | 838 | 123 | 2300 | 4.3432 | 2.1716 | 22.1503 | 363.9597 | 53.4213 | 998.9347
2210367 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-9 35-23-M00178_42067691_56366247_56366247 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:33:00 | 27.12.2021 12:34:07 | 1.0186 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0236 | 0 | 0 | 0 | 0
2210376 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_H KOLU L10_81661000 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:43:14 | 27.12.2021 13:12:38 | 1.49 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2210378 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_ARPALIK KÖK M02_47316668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:44:05 | 27.12.2021 15:32:19 | 3.8039 | 89 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.5461 | 1377.0078 | 0 | 0 | 0 | 0
2210382 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLER TR-1 35-19-M00207_956699156_956699156 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:50:33 | 27.12.2021 14:46:56 | 2.9397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9397 | 0 | 0 | 0 | 0
2210380 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-23 35-30-L00023_D_56363326_56363326 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:52:00 | 27.12.2021 12:39:55 | 0.79861 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3125 | 0 | 0
2210387 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP İKİOLUK MAH.TR-1 45-78-M00818_49206976_56387413_56387413 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:52:44 | 27.12.2021 14:03:39 | 2.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6375
2210384 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/7 ARABOYNU 35-20-L00023_955194545_955194545 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:56:44 | 27.12.2021 13:41:34 | 1.7472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7472 | 0 | 0 | 0 | 0
2210392 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_C c2b_5914802 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 11:59:19 | 27.12.2021 16:16:51 | 4.2922 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9811 | 0 | 0 | 0 | 0
2210391 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4/5 45-82-M00067_B_56389358_56389358 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 12:00:28 | 27.12.2021 14:18:47 | 2.3053 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.7103 | 0 | 0 | 0 | 0
2210389 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3337 35-04-M03337_95000574691_95000574691 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 12:01:28 | 27.12.2021 13:59:08 | 1.9611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 0
2210394 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAZANLI TR-3 35-15-L00977_950408099_950408099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 12:10:00 | 27.12.2021 13:27:50 | 1.2972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0
2210399 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040415 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 12:13:39 | 27.12.2021 15:45:17 | 3.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0889 | 1326.2356
2210405 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/14 35-28-M00963_953391016_953391016 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 12:14:06 | 27.12.2021 13:48:02 | 1.5656 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5244 | 0 | 0 | 0 | 0
2210400 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 ( ALİ ÇOK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00010_98781537_98781537 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 12:14:31 | 27.12.2021 20:34:55 | 8.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0
2210398 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNDAĞ TR-2 35-16-M00004_35-16-M00004_2346981 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 12:18:00 | 27.12.2021 14:15:44 | 1.9622 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9622 | 396.3689 | 0 | 0
2210401 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3735 35-03-K03735_955018448_955018448 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 12:19:10 | 27.12.2021 18:09:58 | 5.8467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8467 | 0 | 0 | 0 | 0
2210404 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-75 45-85-L00196_45-85-L00196_2373098 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 12:24:54 | 27.12.2021 13:49:52 | 1.4161 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.745 | 0 | 0
2210408 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-527 35-01-K00527_35-01-K00527_2350137 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 12:33:00 | 27.12.2021 14:47:07 | 2.2353 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2353 | 98.3522 | 0 | 0 | 0 | 0
2210407 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_SULAMALAR M05_72234123 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 12:33:16 | 27.12.2021 17:05:01 | 4.529 | 47 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.8613 | 751.808 | 0 | 0 | 0 | 0
2210409 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DEĞİRMENDERE TR-8 35-22-M00857_35-22-M00857_79859310 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 12:35:00 | 27.12.2021 12:56:12 | 0.35333 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35333 | 14.4867 | 0 | 0 | 0 | 0
2210417 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088935 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 12:43:00 | 27.12.2021 17:39:09 | 4.9357 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9357 | 439.2805 | 0 | 0
2210425 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1030 35-08-K01030_35-08-K01030_42460831 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 12:51:48 | 27.12.2021 14:20:49 | 1.4836 | 1 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4836 | 729.9367 | 0 | 0 | 0 | 0
2210426 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR 5 35-15-M00222_950405551_950405551 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 12:55:10 | 27.12.2021 19:18:46 | 6.3933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3933 | 0 | 0 | 0 | 0
2210424 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-3 35-22-M00226_955281933_955281933 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 12:59:38 | 27.12.2021 14:59:58 | 2.0056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0056 | 0 | 0 | 0 | 0
2210423 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-3 35-29-M00003_48371468_56362165_56362165 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 13:00:00 | 27.12.2021 15:59:54 | 2.9983 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.8633 | 0 | 0 | 0 | 0
2210433 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 13:00:55 | 27.12.2021 13:27:25 | 0.44167 | 58 | 171 | 0 | 0 | 1 | 14 | 25.6167 | 75.525 | 0 | 0 | 0.44167 | 6.1833
2210436 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3562(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03562_95000047038_95000047038 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 13:05:33 | 27.12.2021 13:56:45 | 0.85333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85333 | 0 | 0 | 0 | 0
2210437 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/13 35-29-M00100_950330845_950330845 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 13:14:58 | 27.12.2021 14:36:41 | 1.3619 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0858 | 0 | 0 | 0 | 0
2210443 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞERCİ TR-3 35-26-L00207_947528810_947528810 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 13:25:00 | 27.12.2021 16:13:25 | 2.8069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8069 | 0 | 0 | 0 | 0
2210445 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_98083526_98083526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 13:26:08 | 27.12.2021 14:09:47 | 0.7275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7275 | 0 | 0 | 0 | 0
2210444 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4314 35-09-K04314_961506877_961506877 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2021 13:27:59 | 27.12.2021 19:48:37 | 6.3439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3439 | 0 | 0 | 0 | 0
2210446 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72190826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 13:32:00 | 27.12.2021 14:50:38 | 1.3106 | 25 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7639 | 90.4283 | 0 | 0 | 0 | 0
2210468 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR 4 35-15-M00221_950398593_950398593 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 13:33:57 | 27.12.2021 17:10:54 | 3.6158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6158 | 0 | 0 | 0 | 0
2210460 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEYURT TR-1 35-27-M01049_98682406_98682406 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 13:34:51 | 27.12.2021 15:19:16 | 1.7403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7403 | 0 | 0 | 0 | 0
2210459 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950467534_950467534 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 13:45:11 | 27.12.2021 23:05:12 | 9.3336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3336 | 0 | 0
2210458 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-872 35-04-K00872_C K872C1B_5822215 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 13:46:52 | 27.12.2021 14:32:28 | 0.76 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.52 | 0 | 0 | 0 | 0
2210457 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/14 (MURADİYE CAMİİ) 45-71-M00075_H_60983889_60983889 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 13:47:19 | 27.12.2021 15:22:15 | 1.5822 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4889 | 0 | 0 | 0 | 0
2210466 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_66536382 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2021 13:51:06 | 27.12.2021 14:11:32 | 0.34056 | 0 | 13 | 121 | 10327 | 168 | 9602 | 0 | 4.4272 | 41.2072 | 3516.9172 | 57.2133 | 3270.0144
2210472 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/6 45-72-M00006_DM-9/TR-1 M04_83423368 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 13:52:57 | 27.12.2021 14:43:46 | 0.84694 | 102 | 7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3883 | 5990.4381 | 0 | 0 | 0 | 0
2210475 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087__56384982_56384982 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 13:56:25 | 27.12.2021 17:28:03 | 3.5272 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2522 | 0 | 0 | 0 | 0
2210473 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ H. TOP GRB. TR-21 35-15-L01038_B_56361523_56361523 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 13:58:00 | 27.12.2021 15:33:18 | 1.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2367
2210477 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-24 35-22-M00024_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125062 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:01:00 | 27.12.2021 14:17:10 | 0.26944 | 1 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26944 | 120.1722 | 0 | 0 | 0 | 0
2210483 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MARANGOZLAR SİTESİ TR-1 35-28-M00649_953392990_953392990 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:04:53 | 27.12.2021 15:06:15 | 1.0228 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3189 | 0 | 0 | 0 | 0
2210488 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-30-L00026_955318168_955318168 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:06:10 | 27.12.2021 20:24:31 | 6.3058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3058 | 0 | 0
2210484 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_95000122366_95000122366 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:14:02 | 27.12.2021 15:38:46 | 1.4122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4122 | 0 | 0
2210487 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_ÇEVREKENT M06_2323243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:20:00 | 27.12.2021 18:37:45 | 4.2958 | 18 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.325 | 1542.2042 | 0 | 0 | 0 | 0
2210497 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BEŞPINARLAR KÖYÜ TR-1 35-27-M00413_A_56356027_56356027 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:22:56 | 27.12.2021 23:18:02 | 8.9183 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6933 | 0 | 0 | 0 | 0
2210489 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-908 35-04-K00908_99344590_99344590 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:23:22 | 27.12.2021 19:10:26 | 4.7844 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5689 | 0 | 0 | 0 | 0
2210499 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1205 35-01-K01205_912432241_912432241 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:25:41 | 27.12.2021 16:12:05 | 1.7733 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2210498 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-5 35-27-L00339_914608057_914608057 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:26:02 | 27.12.2021 21:26:09 | 7.0019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0019 | 0 | 0 | 0 | 0
2210494 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-55 35-21-L00215_942842496_942842496 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:26:07 | 27.12.2021 17:58:48 | 3.5447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5447 | 0 | 0
2210545 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3013 35-08-K03013_A A1_66282449 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:30:15 | 27.12.2021 19:22:49 | 4.8761 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.9383 | 0 | 0 | 0 | 0
2210496 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2333299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:31:00 | 27.12.2021 15:34:59 | 1.0664 | 0 | 1 | 14 | 310 | 65 | 682 | 0 | 1.0664 | 14.9294 | 330.5806 | 69.3153 | 727.2772
2210502 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:32:53 | 27.12.2021 16:41:24 | 2.1419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1460 | 0 | 2.1419 | 0 | 0 | 51.4067 | 3127.2389
2210503 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3405(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03405_910288836_910288836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:35:46 | 27.12.2021 20:26:05 | 5.8386 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.6425 | 0 | 0 | 0 | 0
2210507 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3199 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03199_D_56394168_56394168 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:40:35 | 27.12.2021 17:19:02 | 2.6408 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.265 | 0 | 0 | 0 | 0
2210513 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-26 35-25-M00074_955267994_955267994 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:41:57 | 27.12.2021 15:33:43 | 0.86278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86278 | 0 | 0 | 0 | 0
2210515 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-40 35-25-M00112_955258089_955258089 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:50:13 | 27.12.2021 16:01:28 | 1.1875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
2210516 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ŞEMSİLER TR-1 35-31-L00098_47983093_56395269_56395269 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:56:26 | 27.12.2021 16:06:43 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1119 | 0 | 0
2210514 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/106 45-83-L00106__72374312_72374312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 14:57:55 | 27.12.2021 15:44:53 | 0.78278 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.1289 | 0 | 0 | 0 | 0
2210518 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_95000478919_95000478919 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 15:03:51 | 27.12.2021 20:43:41 | 5.6639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3278 | 0 | 0 | 0 | 0
2210520 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-98 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01098_45-80-M01098_2349775 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 15:06:06 | 27.12.2021 15:37:19 | 0.52028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0811 | 0 | 0 | 0 | 0
2210523 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | PAŞATIMARI TARIMSAL SULAMA TR-5 45-83-M00247_48140610_56396318_56396318 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 15:06:31 | 27.12.2021 15:43:33 | 0.61722 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9617 | 0 | 0 | 0 | 0
2210524 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-320 35-19-M00517_956673510_956673510 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 15:10:08 | 27.12.2021 19:27:54 | 4.2961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2961 | 0 | 0 | 0 | 0
2210526 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-65 35-30-L00065_35-30-L00065_2368888 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 15:16:44 | 27.12.2021 17:35:05 | 2.3057 | 0 | 0 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3057 | 348.1537 | 0 | 0
2210533 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA DM-5/17 45-82-M00421_945524998_945524998 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 15:18:27 | 27.12.2021 17:19:02 | 2.0097 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0778 | 0 | 0 | 0 | 0
2210535 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜTÇÜLER DM-1/TR-6 35-27-M00920_913816758_913816758 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 15:27:13 | 27.12.2021 20:33:34 | 5.1058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2117 | 0 | 0 | 0 | 0
2210539 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 45-78-L00035_953251193_953251193 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 15:32:41 | 27.12.2021 16:38:59 | 1.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0
2210541 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1205 35-01-K01205_35-01-K01205_2348533 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 15:43:00 | 27.12.2021 16:20:17 | 0.62139 | 1 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62139 | 635.0594 | 0 | 0 | 0 | 0
2210543 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2675 35-01-M02675_912175566_912175566 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 15:45:00 | 27.12.2021 16:35:37 | 0.84361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84361 | 0 | 0 | 0 | 0
2210550 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/106 45-83-L00106__72374312_72374312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 16:00:00 | 27.12.2021 18:29:26 | 2.4906 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.6578 | 0 | 0 | 0 | 0
2210554 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 35-15-M00089_950360178_950360178 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 16:02:06 | 27.12.2021 23:24:52 | 7.3794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7589 | 0 | 0 | 0 | 0
2210553 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2955 35-01-M02955_912269271_912269271 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 16:06:33 | 27.12.2021 18:28:17 | 2.3622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0867 | 0 | 0 | 0 | 0
2210557 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 BALLI KUYU 35-14-L00012_956639759_956639759 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 16:13:34 | 27.12.2021 18:52:21 | 2.6464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6464 | 0 | 0 | 0 | 0
2210576 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/47 45-71-M00149_953216807_953216807 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 16:13:42 | 27.12.2021 18:23:31 | 2.1636 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6178 | 0 | 0 | 0 | 0
2210563 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KİLLİK TR-2 KÖK 45-73-M00343_KİLLİK MERKEZ TR-4 M02_2309304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 16:13:52 | 27.12.2021 17:41:24 | 1.4589 | 43 | 1134 | 0 | 0 | 2 | 113 | 62.7322 | 1654.38 | 0 | 0 | 2.9178 | 164.8544
2210562 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORUCUK-1 35-26-M00461_956606911_956606911 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 16:17:07 | 27.12.2021 18:41:21 | 2.4039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8078 | 0 | 0 | 0 | 0
2210561 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | VENTOLA KÖK 35-26-M00678_PİZZA PİZZA M02_65914095 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 16:17:47 | 27.12.2021 17:20:06 | 1.0386 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2210569 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3021 35-08-K03021_E e1_5798932 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 16:35:31 | 27.12.2021 18:05:56 | 1.5069 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8681 | 0 | 0 | 0 | 0
2210570 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2315 35-01-K02315_35-01-K02315_2376287 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 16:44:00 | 27.12.2021 17:26:47 | 0.71306 | 1 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71306 | 464.1992 | 0 | 0 | 0 | 0
2210573 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | YENİ ŞAKRAN M-469 35-17-M00469_35-17-M00469_2362623 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 16:49:00 | 27.12.2021 17:41:09 | 0.86917 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86917 | 108.6458 | 0 | 0
2210582 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4355 35-02-K04355_99891411_99891411 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 16:53:51 | 27.12.2021 18:01:02 | 1.1197 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5986 | 0 | 0 | 0 | 0
2210586 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR 4 35-15-M00221_A_56368958_56368958 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 17:01:21 | 27.12.2021 17:24:47 | 0.39056 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6867 | 0 | 0 | 0 | 0
2210598 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | KARACAALİ TR-4 45-79-M00486_45-79-M00486_2348886 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 17:12:55 | 27.12.2021 18:55:28 | 1.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7092 | 59.8208
2210588 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-2 L11_2054176 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 17:17:25 | 27.12.2021 19:21:48 | 2.0731 | 38 | 12648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7761 | 26220.0067 | 0 | 0 | 0 | 0
2210590 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-3 L06_2311522 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 17:17:35 | 27.12.2021 19:19:33 | 2.0328 | 29 | 4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9506 | 9763.4317 | 0 | 0 | 0 | 0
2210589 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-3 L08_2311524 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 17:19:08 | 27.12.2021 19:20:39 | 2.0253 | 11 | 4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2781 | 9591.7156 | 0 | 0 | 0 | 0
2210591 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2314242 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 17:22:15 | 27.12.2021 17:36:00 | 0.22917 | 0 | 0 | 23 | 920 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.2708 | 210.8333 | 0 | 0.45833
2210592 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 ÖZTİRYAKİLER 35-19-L00090_956663355_956663355 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 17:26:33 | 27.12.2021 18:43:28 | 1.2819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2819 | 0 | 0 | 0 | 0
2210596 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_43157766_56398950_56398950 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 17:29:00 | 27.12.2021 20:44:11 | 3.2531 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7261 | 0 | 0 | 0 | 0
2210597 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-129 YUVAM SİTESİ 35-14-L00129_956660660_956660660 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 17:30:33 | 27.12.2021 19:32:27 | 2.0317 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2217 | 0 | 0 | 0 | 0
2210603 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CEVİZLİ GARAJ TR-2 35-16-M00132_953349495_953349495 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 17:31:13 | 27.12.2021 20:41:02 | 3.1636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1636 | 0 | 0 | 0 | 0
2210602 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4753 35-01-K04753_A_56358679_56358679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 17:36:39 | 27.12.2021 18:54:20 | 1.2947 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1789 | 0 | 0 | 0 | 0
2210605 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-2 M17_2313110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 17:37:08 | 27.12.2021 18:30:18 | 0.88611 | 33 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2417 | 563.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
2210613 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-4/14C 45-71-M02101_DM-4/14D GİRİŞ M01_60675810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 17:38:52 | 27.12.2021 20:47:13 | 3.1392 | 5 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6958 | 2357.5142 | 0 | 0 | 0 | 0
2210608 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-2 45-80-M00136_45-80-M00136_2359614 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 17:40:14 | 27.12.2021 19:38:17 | 1.9675 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9675 | 358.085 | 0 | 0 | 0 | 0
2210604 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1043 35-02-M01043_913492594_913492594 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 17:40:17 | 27.12.2021 19:31:26 | 1.8525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.705 | 0 | 0 | 0 | 0
2210606 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-2 35-27-L00052_910149235_910149235 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 17:42:50 | 27.12.2021 19:08:11 | 1.4225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4225 | 0 | 0 | 0 | 0
2210611 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-13 45-71-M00932_953197692_953197692 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 17:44:04 | 27.12.2021 21:33:08 | 3.8178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8178 | 0 | 0 | 0 | 0
2210609 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-4 35-17-M00204_950307867_950307867 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 17:47:12 | 27.12.2021 18:39:39 | 0.87417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7483 | 0 | 0
2210623 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER DM-1/TR-6 35-27-M00920_A_56401777_56401777 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 17:51:16 | 27.12.2021 21:34:37 | 3.7225 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.025 | 0 | 0 | 0 | 0
2210619 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1536 35-01-M01536_A_60982798_60982798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 18:00:51 | 27.12.2021 18:27:54 | 0.45083 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.545 | 0 | 0 | 0 | 0
2210621 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-993 35-03-M00993_910317289_910317289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 18:03:16 | 27.12.2021 21:25:13 | 3.3658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7317 | 0 | 0 | 0 | 0
2210620 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-436 35-18-L00436_950429935_950429935 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 18:05:53 | 27.12.2021 19:44:10 | 1.6381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6381 | 0 | 0
2210631 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/18A 45-71-M00476_953193552_953193552 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 18:18:35 | 27.12.2021 22:06:01 | 3.7906 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3717 | 0 | 0 | 0 | 0
2210632 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_L-71 YUVAMKENT - L-72 OVAKENT L06_2325542 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2021 18:21:23 | 27.12.2021 18:52:58 | 0.52639 | 0 | 0 | 20 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5278 | 182.6569 | 0 | 0
2210628 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRTEPE TR-1 35-29-L00540_950332836_950332836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 18:21:24 | 27.12.2021 20:58:36 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62
2210629 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_KALEMOĞLU KÖYÜ M05_2328715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 18:24:00 | 27.12.2021 21:18:35 | 2.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8194 | 590.6736
2210635 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _B_56401634_56401634 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 18:29:17 | 27.12.2021 20:52:36 | 2.3886 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.1308 | 0 | 0 | 0 | 0
2210634 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_953243740_953243740 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 18:30:00 | 27.12.2021 22:22:16 | 3.8711 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8089 | 0 | 0 | 0 | 0
2210636 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_B_56353064_56353064 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 18:30:35 | 27.12.2021 23:47:12 | 5.2769 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6467 | 0 | 0 | 0 | 0
2210638 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLICA KÖYÜ TR-1 45-71-M01596_953194486_953194486 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 18:33:00 | 28.12.2021 02:18:09 | 7.7525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7525 | 0 | 0 | 0 | 0
2210640 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-9 35-01-K00009_911083225_911083225 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 18:36:31 | 27.12.2021 19:20:58 | 0.74083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74083 | 0 | 0 | 0 | 0
2210641 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_A_56358260_56358260 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 18:40:50 | 27.12.2021 23:34:05 | 4.8875 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0875 | 0 | 0
2210645 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2546 35-02-M02546_G K01b_80047532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 19:01:31 | 27.12.2021 20:19:26 | 1.2986 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4653 | 0 | 0 | 0 | 0
2210649 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKHİSAR CEZA VE İNFAZ KURUMU ÖZEL TR-2 45-72-M00520Ö_93562473_93562473 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 19:03:43 | 28.12.2021 00:10:21 | 5.1106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2210647 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-62 İSTUR 35-14-L00062_956639388_956639388 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 19:06:00 | 27.12.2021 19:47:57 | 0.69917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69917 | 0 | 0 | 0 | 0
2210652 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YOLÜSTÜ TR-4 35-15-L00916_35-15-L00916_79886397 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 19:22:25 | 27.12.2021 19:30:00 | 0.12639 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
2210651 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 19:23:08 | 27.12.2021 19:27:08 | 0.066737 | 70 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6716 | 129.7366 | 0 | 0 | 0 | 0
2210658 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4314 35-09-K04314_A_56380679_56380679 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 19:24:22 | 27.12.2021 20:36:57 | 1.2097 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3917 | 0 | 0 | 0 | 0
2210655 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-2 L43_2057980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 19:27:13 | 27.12.2021 21:41:28 | 2.2374 | 75 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8044 | 1183.5802 | 0 | 0 | 0 | 0
2210662 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-68 35-28-L00068_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108927 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 19:46:59 | 27.12.2021 20:02:39 | 0.26111 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26111 | 53.0056 | 0 | 0 | 0 | 0
2210663 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-25 K36_2310410 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 20:17:22 | 27.12.2021 20:53:15 | 0.5983 | 8 | 3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7864 | 2092.2706 | 0 | 0 | 0 | 0
2210672 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4847 35-01-K04847_911528256_911528256 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 20:43:54 | 27.12.2021 22:39:54 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2210671 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-903 35-02-K00903_K-4913 K02_2035020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 20:57:45 | 27.12.2021 21:17:03 | 0.32167 | 2 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64333 | 416.5583 | 0 | 0 | 0 | 0
2210676 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-92 ULAMIŞ MEZARLIK 35-14-L00092_956633689_956633689 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 21:17:27 | 27.12.2021 22:26:18 | 1.1475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1475 | 0 | 0 | 0 | 0
2210675 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-2 35-28-M00228_953371080_953371080 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 21:22:31 | 27.12.2021 22:20:14 | 0.96194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9239 | 0 | 0 | 0 | 0
2210677 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-13 45-73-M00488_945640661_945640661 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 21:34:41 | 27.12.2021 22:52:11 | 1.2917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 0
2210680 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVŞAR TR-4 45-83-L00350_955159228_955159228 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 21:55:47 | 27.12.2021 23:51:14 | 1.9242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9242 | 0 | 0 | 0 | 0
2210679 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-7 35-15-L00264_48762253_56373127_56373127 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 21:56:15 | 27.12.2021 22:33:18 | 0.6175 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7325 | 0 | 0 | 0 | 0
2210684 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY TR-4 45-71-M00564_953204320_953204320 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 23:12:59 | 28.12.2021 03:28:02 | 4.2508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5017 | 0 | 0 | 0 | 0
2210687 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BANKSİS TR-1 35-14-M00363_956648115_956648115 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2021 23:57:00 | 28.12.2021 00:48:40 | 0.86111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86111 | 0 | 0 | 0 | 0
2210691 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/87-1 45-83-L00133_48125029 TR1877C1B_48127214 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 00:15:58 | 28.12.2021 02:07:37 | 1.8608 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.2742 | 0 | 0 | 0 | 0
2210693 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2546 35-02-M02546_99104908_99104908 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 01:39:37 | 28.12.2021 02:51:50 | 1.2036 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0181 | 0 | 0 | 0 | 0
2210694 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3708 35-08-K03708_97660587_97660587 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 01:39:54 | 28.12.2021 02:48:47 | 1.1481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1481 | 0 | 0 | 0 | 0
2210696 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-14 35-17-M00014_11902843_56373330_56373330 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 02:44:07 | 28.12.2021 05:22:40 | 2.6425 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.955 | 0 | 0 | 0 | 0
2210700 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | GÖLLÜCE TR-1 35-26-L00285_35-26-L00285_66204415 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 08:09:56 | 28.12.2021 09:26:13 | 1.2714 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 141.1242 | 0 | 0 | 0 | 0
2210704 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARIKIZILCA ÇAMLIK TR 35-27-L00389_95000466766_95000466766 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 08:11:02 | 28.12.2021 16:46:03 | 8.5836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5836 | 0 | 0 | 0 | 0
2210701 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 (M-728) 35-30-M00728_955299113_955299113 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 08:26:37 | 28.12.2021 13:35:06 | 5.1414 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2828 | 0 | 0
2210705 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_KALEMOĞLU KÖYÜ M05_2328715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 08:51:27 | 28.12.2021 10:38:35 | 1.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5711 | 362.4678
2210706 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56387962_56387962 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 08:54:12 | 28.12.2021 11:39:32 | 2.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6667
2210709 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-14 35-22-M00820_TR-24-25-26-27 ÇIKIŞI M04_53078997 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 08:59:26 | 28.12.2021 10:08:42 | 1.1544 | 3 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4633 | 1804.3967 | 0 | 0 | 0 | 0
2210707 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-8/27 45-71-M00304_45-71-M00304_66490477 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 08:59:29 | 28.12.2021 16:11:35 | 7.2016 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2016 | 5761.2613 | 0 | 0 | 0 | 0
2210712 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_72050055 M05_72050055 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:05:58 | 28.12.2021 16:11:38 | 7.0943 | 17 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6024 | 943.5367 | 0 | 0 | 0 | 0
2210714 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_SARUHANLI TM GİRİŞ/TR-13 M02_72063777 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:06:06 | 28.12.2021 16:55:47 | 7.8281 | 34 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1539 | 3553.9372 | 0 | 0 | 0 | 0
2210713 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3081(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03081_A_56357247_56357247 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:06:17 | 28.12.2021 11:18:27 | 2.2025 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.9445 | 0 | 0 | 0 | 0
2210715 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_BULGURCA OĞLANANASI M03_2302863 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:06:26 | 28.12.2021 10:33:00 | 1.4428 | 17 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5272 | 1615.9111 | 0 | 0 | 0 | 0
2210716 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI YENİKÖY TR-2 45-83-L00446_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2105818 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:08:30 | 28.12.2021 17:12:02 | 8.0587 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0587 | 934.8113 | 0 | 0 | 0 | 0
2210734 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-135 35-26-M00135_956624028_956624028 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:11:34 | 28.12.2021 10:09:32 | 0.96611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96611 | 0 | 0 | 0 | 0
2210719 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KİLLİK KÖK (TR-1) 45-73-M00342_TR-2 KİLLİK KÖK M01_67018282 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:13:00 | 28.12.2021 15:28:31 | 6.2585 | 46 | 1163 | 0 | 0 | 2 | 113 | 287.8914 | 7278.6452 | 0 | 0 | 12.517 | 707.2114
2210723 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-295 35-18-L00295_950462476_950462476 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:13:17 | 28.12.2021 13:03:53 | 3.8433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8433 | 0 | 0
2210720 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ATATÜRK MAH TR-3 35-27-L00108_35-27-L00108_2360048 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:13:31 | 28.12.2021 11:44:13 | 2.5116 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5116 | 170.7873 | 0 | 0 | 0 | 0
2210722 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2823 35-02-K02823_B_56379356_56379356 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:15:18 | 28.12.2021 16:57:27 | 7.7022 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255.4633 | 0 | 0 | 0 | 0
2210724 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2823 35-02-K02823_D_56379357_56379357 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:17:05 | 28.12.2021 16:58:39 | 7.6926 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2337 | 0 | 0 | 0 | 0
2210749 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:20:05 | 28.12.2021 10:33:10 | 1.2181 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4361 | 63.3389 | 0 | 0 | 0 | 0
2210763 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIKKÖY YENİ MAH. TR-1 35-22-M00137_955294783_955294783 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:23:47 | 28.12.2021 10:52:02 | 1.4708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4708 | 0 | 0 | 0 | 0
2210727 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-31 35-13-M00031_B B01_66430203 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:24:00 | 28.12.2021 16:10:12 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.31 | 0 | 0
2210725 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/20(TARIK ALMIŞ) 45-71-M00477_A_56396845_56396845 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:24:32 | 28.12.2021 17:33:25 | 8.148 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2558.4633 | 0 | 0 | 0 | 0
2210726 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_OPET ÇIKIŞ M04_67574172 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:25:03 | 28.12.2021 16:09:58 | 6.7485 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2210728 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | HİSAR TR-2 35-31-L00119_35-31-L00119_2351273 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:25:18 | 28.12.2021 17:21:32 | 7.937 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.937 | 507.9667 | 0 | 0
2210733 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-53 35-30-L00053_35-30-L00053_2366625 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:28:35 | 28.12.2021 12:20:41 | 2.8681 | 0 | 1 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2.8681 | 2.8681 | 673.9989 | 0 | 0
2210741 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-83 35-03-K00083_TRAFO K03_41957299 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:31:26 | 28.12.2021 16:57:42 | 7.4378 | 1 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4378 | 6143.6044 | 0 | 0 | 0 | 0
2210738 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4243 35-07-K04243_35-07-K04243_2362475 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:32:00 | 28.12.2021 12:24:08 | 2.8689 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8689 | 140.5756 | 0 | 0 | 0 | 0
2210757 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2573 35-01-K02573_913933854_913933854 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:32:37 | 28.12.2021 13:06:02 | 3.5569 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2403 | 0 | 0 | 0 | 0
2210739 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-195 35-03-K00195_910162471_910162471 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:34:42 | 28.12.2021 13:27:46 | 3.8844 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1911 | 0 | 0 | 0 | 0
2210748 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | BOSTANLI KÜME EVLERİ TR-2 45-83-M00694_45-83-M00694_48475138 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:35:26 | 28.12.2021 10:17:44 | 0.705 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 47.235 | 0 | 0 | 0 | 0
2210743 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-3/17 35-26-M00817_35-26-M00817_2364747 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:37:39 | 28.12.2021 10:19:20 | 0.69472 | 1 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69472 | 295.2569 | 0 | 0 | 0 | 0
2210742 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950436728_950436728 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:37:51 | 28.12.2021 12:56:17 | 3.3072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3072 | 0 | 0
2210740 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-7/1 45-82-M00080_45-82-M00080_72179227 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:38:05 | 28.12.2021 16:42:42 | 7.0769 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0769 | 2123.0763 | 0 | 0 | 0 | 0
2210747 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-1 M26_2307836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:38:09 | 28.12.2021 10:01:01 | 0.38111 | 127 | 2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4011 | 813.2911 | 0 | 0 | 0 | 0
2210762 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3488 35-04-K03488_99469953_99469953 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:39:46 | 28.12.2021 10:39:16 | 0.99167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0
2210745 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR3 35-27-L00124_B_56357928_56357928 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:40:00 | 28.12.2021 12:01:42 | 2.3617 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.805 | 0 | 0 | 0 | 0
2210746 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-146 35-15-M00146_TR-115 - TR-33 M02_66585691 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:41:19 | 28.12.2021 11:46:16 | 2.0823 | 8 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6581 | 959.9211 | 0 | 0 | 0 | 0
2210750 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200560_953200560 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:43:00 | 28.12.2021 10:27:11 | 0.73639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73639 | 0 | 0 | 0 | 0
2210759 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2075 35-02-M02075_35-02-M02075_49900312 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:48:59 | 28.12.2021 10:24:25 | 0.59056 | 1 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59056 | 305.9078 | 0 | 0 | 0 | 0
2210754 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-14 DEN GİRİŞ M02_2331713 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:51:32 | 28.12.2021 09:52:54 | 0.02277 | 6 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13662 | 15.0512 | 0 | 0 | 0 | 0
2210755 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BÖLCEK-1 TR 35-16-M00022_47439308_56395352_56395352 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:52:00 | 28.12.2021 15:36:15 | 5.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.475
2210756 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-1 45-72-M00417_TR-14 M04_66572189 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 09:54:36 | 28.12.2021 13:39:00 | 3.7399 | 2 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4799 | 931.2464 | 0 | 0 | 0 | 0
2210764 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-235 35-01-K00235_910988360_910988360 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:54:44 | 28.12.2021 13:23:00 | 3.4711 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
2210767 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4612 35-01-K04612_D_56373401_56373401 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:56:05 | 28.12.2021 11:48:41 | 1.8767 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.04 | 0 | 0 | 0 | 0
2210772 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121823 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:57:46 | 28.12.2021 10:29:15 | 0.52472 | 0 | 1 | 14 | 310 | 65 | 682 | 0 | 0.52472 | 7.3461 | 162.6639 | 34.1069 | 357.8606
2210766 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-2 45-80-M00073_956545438_956545438 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 09:59:12 | 28.12.2021 12:22:13 | 2.3836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3836 | 0 | 0 | 0 | 0
2210770 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | PINARBAŞI ATALAN TR 45-75-M00093_45-75-M00093_2363326 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 10:00:49 | 28.12.2021 14:32:12 | 4.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5231 | 63.3228
2210774 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-1 35-18-L00001_L-2 L02_72053523 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 10:01:39 | 28.12.2021 10:24:01 | 0.37278 | 0 | 0 | 10 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7278 | 731.7628 | 0 | 0
2210773 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4349 35-04-K04349__72410719_72410719 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 10:13:55 | 28.12.2021 16:42:05 | 6.4694 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.1651 | 0 | 0 | 0 | 0
2210776 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | PANCAR TR-1 35-26-M00892_35-26-M00892_2364279 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 10:14:16 | 28.12.2021 10:37:56 | 0.39444 | 1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39444 | 91.9056 | 0 | 0 | 0 | 0
2210781 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 35-15-M00001_950374997_950374997 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 10:18:49 | 28.12.2021 13:12:05 | 2.8878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8878 | 0 | 0 | 0 | 0
2210778 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-4 TEKKE 35-18-L00004_L-3 TEKEL L01_72053994 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 10:25:00 | 28.12.2021 16:06:36 | 5.6933 | 0 | 0 | 1 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6933 | 1730.7733 | 0 | 0
2210790 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_BULGURCA OĞLANANASI M03_2123368 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 10:34:00 | 28.12.2021 14:41:02 | 4.1172 | 17 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9928 | 4611.2889 | 0 | 0 | 0 | 0
2210792 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-476 35-04-K00476_35-04-K00476_2373746 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 10:35:49 | 28.12.2021 11:16:41 | 0.68111 | 1 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68111 | 369.1622 | 0 | 0 | 0 | 0
2210789 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_950459919_950459919 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 10:45:12 | 28.12.2021 14:37:06 | 3.865 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0
2210794 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4452 35-02-K04452_913039143_913039143 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 10:47:00 | 28.12.2021 12:15:55 | 1.4819 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9639 | 0 | 0 | 0 | 0
2210801 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAVAOĞLU AHBAPLAR TR-1 45-81-M00072_945632126_945632126 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 10:47:35 | 28.12.2021 13:02:25 | 2.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2472
2210793 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KALEMOĞLU FINDIKOĞLU TR-1 45-75-M00306_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089550 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 10:51:00 | 28.12.2021 14:27:10 | 3.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.7417
2210811 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-26 35-27-L00349_914692690_914692690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 10:52:43 | 28.12.2021 13:13:53 | 2.3528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3528 | 0 | 0 | 0 | 0
2210795 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-38 45-78-L00038__56388105_56388105 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 10:54:00 | 28.12.2021 12:30:46 | 1.6128 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1917 | 0 | 0 | 0 | 0
2210799 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YENİKENT SULAMA TR-8 35-16-M00217_35-16-M00217_2359996 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 10:54:32 | 28.12.2021 18:29:27 | 7.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2375
2210803 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_BADEMLİ L11_72357048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:00:56 | 28.12.2021 11:09:00 | 0.13444 | 0 | 0 | 37 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9744 | 222.5056 | 0 | 0
2210802 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAZYURT TR-1 45-71-M01738_953192915_953192915 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:01:38 | 28.12.2021 13:32:15 | 2.5103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0206 | 0 | 0 | 0 | 0
2210805 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_35-31-L00335_2365264 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:06:00 | 28.12.2021 13:30:56 | 2.4156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 2.4156 | 0 | 0 | 2.4156 | 222.2311
2210814 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-8 35-24-M00008_A_56354110_56354110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:12:33 | 28.12.2021 12:38:54 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4658
2210813 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2495 35-02-K02495_913184113_913184113 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:16:02 | 28.12.2021 12:02:50 | 0.78 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0
2210830 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_SÖĞÜTÖREN DAĞLAR GRUBU L02_66504270 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 11:17:16 | 28.12.2021 11:52:52 | 0.59333 | 43 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5133 | 418.8933 | 0 | 0 | 0 | 0
2210818 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURHASAN TR-1 45-74-M00263_945580839_945580839 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:18:23 | 28.12.2021 12:54:24 | 1.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6003
2210817 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-405 35-02-K00405_B_56363139_56363139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:18:59 | 28.12.2021 13:26:36 | 2.1269 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.9639 | 0 | 0 | 0 | 0
2210824 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1899 35-01-K01899_910923643_910923643 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:24:06 | 28.12.2021 12:38:09 | 1.2342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2342 | 0 | 0 | 0 | 0
2210820 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-3 45-81-M00003_TR-30 M05_2321606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:25:59 | 28.12.2021 11:55:57 | 0.49944 | 0 | 2 | 24 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 0.99889 | 11.9867 | 777.635 | 0 | 0
2210822 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/5 35-26-M01194_956626148_956626148 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:31:30 | 28.12.2021 14:11:08 | 2.6606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6606 | 0 | 0 | 0 | 0
2210828 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_TAN RES ÖZEL M08_72049736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:35:06 | 28.12.2021 12:32:12 | 0.95167 | 1 | 180 | 0 | 0 | 25 | 739 | 0.95167 | 171.3 | 0 | 0 | 23.7917 | 703.2817
2210825 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1531 35-09-M01531_C_56371370_56371370 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:35:39 | 28.12.2021 13:36:21 | 2.0117 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.21 | 0 | 0 | 0 | 0
2210826 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/106 45-83-L00106_955145031_955145031 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:36:00 | 28.12.2021 17:02:56 | 5.4489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8978 | 0 | 0 | 0 | 0
2210827 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOSTANLAR TR-1 45-71-M02367_953194730_953194730 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:38:00 | 28.12.2021 14:54:44 | 3.2789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5578 | 0 | 0 | 0 | 0
2210874 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TOPRAK SLM TR 35-27-M00561_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049802 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:38:53 | 28.12.2021 14:52:30 | 3.2269 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2269 | 22.5886 | 0 | 0 | 0 | 0
2210833 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/16 45-71-M00392_953191412_953191412 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:45:00 | 28.12.2021 16:58:38 | 5.2272 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6817 | 0 | 0 | 0 | 0
2210836 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-215 35-04-K00215_B_56367552_56367552 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:47:43 | 28.12.2021 21:41:55 | 9.9033 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.0367 | 0 | 0 | 0 | 0
2210847 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIKKÖY YENİ MAH. TR-1 35-22-M00137_955294783_955294783 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:50:40 | 28.12.2021 13:08:26 | 1.2961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2961 | 0 | 0 | 0 | 0
2210839 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜRKELLİ TR-2 35-28-M00463_953370100_953370100 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 11:55:00 | 28.12.2021 12:19:22 | 0.40611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81222 | 0 | 0 | 0 | 0
2210851 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR AYVACIK TR-4 35-15-L00360_C_56367917_56367917 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:00:27 | 28.12.2021 14:26:28 | 2.4336 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6017 | 0 | 0 | 0 | 0
2210852 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/30-A 45-72-L00060_956519016_956519016 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:07:58 | 28.12.2021 16:39:22 | 4.5233 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.28 | 0 | 0 | 0 | 0
2210831 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_BEYDAĞ L02_2049982 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:10:00 | 28.12.2021 12:27:00 | 0.28333 | 0 | 1 | 34 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 9.6333 | 1198.5 | 0 | 0
2210858 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/03 (YİĞİTBAŞ CAMİİ) 45-71-M00069_953199733_953199733 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:10:22 | 28.12.2021 21:35:08 | 9.4128 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8894 | 0 | 0 | 0 | 0
2210859 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_KADIKÖY M04_72045937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:11:46 | 28.12.2021 12:46:00 | 0.57056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4172 | 260.7439
2210857 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:12:59 | 28.12.2021 12:54:00 | 0.68361 | 156 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6433 | 308.9922 | 0 | 0 | 0 | 0
2210860 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 35-15-M00112_950365884_950365884 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:24:06 | 28.12.2021 13:55:53 | 1.5297 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6486 | 0 | 0 | 0 | 0
2210863 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-46 35-23-L00046_950416603_950416603 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:25:42 | 28.12.2021 15:31:59 | 3.1047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1047 | 0 | 0 | 0 | 0
2210870 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4612 35-01-K04612_911978131_911978131 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:30:24 | 28.12.2021 20:57:50 | 8.4572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4572 | 0 | 0 | 0 | 0
2210864 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-17/1 45-80-M03029_95000020928_95000020928 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:34:06 | 28.12.2021 14:37:39 | 2.0592 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5917 | 0 | 0 | 0 | 0
2210875 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-15 35-15-L01145_95000642515_95000642515 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:34:35 | 28.12.2021 15:11:23 | 2.6133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6133 | 0 | 0 | 0 | 0
2210905 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-54 35-30-L00054_35-30-L00054_72042762 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 12:35:00 | 28.12.2021 15:40:00 | 3.0833 | 0 | 0 | 1 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 1137.75 | 0 | 0
2210866 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/09 45-71-M00589_953244719_953244719 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:38:18 | 28.12.2021 14:28:34 | 1.8378 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
2210868 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_A_56374876_56374876 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:45:00 | 28.12.2021 14:59:45 | 2.2458 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.1083 | 0 | 0 | 0 | 0
2210876 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 12:59:54 | 28.12.2021 14:58:45 | 1.9808 | 92 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 182.2367 | 168.3708 | 0 | 0 | 1.9808 | 0
2210878 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ERENLER TR-1 45-75-M00088_B_56391323_56391323 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 13:09:59 | 28.12.2021 21:16:47 | 8.1133 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.9067 | 0 | 32.4533
2210879 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_TAN RES ÖZEL M08_72049736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 13:11:26 | 28.12.2021 13:19:00 | 0.12611 | 1 | 180 | 0 | 0 | 25 | 739 | 0.12611 | 22.7 | 0 | 0 | 3.1528 | 93.1961
2210882 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_EĞRİGÖL-BOZKÖY M03_72050958 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 13:22:22 | 28.12.2021 15:37:49 | 2.2575 | 27 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9525 | 1282.26 | 0 | 0 | 0 | 0
2210883 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-60 İSTUR 35-14-L00060_956639382_956639382 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 13:30:02 | 28.12.2021 15:59:46 | 2.4956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4956 | 0 | 0 | 0 | 0
2210887 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_MORDOĞAN TR-3 L03_72193987 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 13:37:19 | 28.12.2021 14:36:00 | 0.97806 | 3 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9342 | 437.1908 | 0 | 0 | 0 | 0
2210891 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | TR-26 35-32-L00026_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042522 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 13:47:00 | 28.12.2021 14:12:55 | 0.43194 | 0 | 1 | 1 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0.43194 | 0.43194 | 108.4181 | 0 | 0
2210900 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53134658 M02_53134658 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 13:59:03 | 28.12.2021 20:34:51 | 6.5967 | 2 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1933 | 1926.2267 | 0 | 0 | 0 | 0
2210902 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-2 35-25-M00177_A_56354721_56354721 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 14:01:06 | 28.12.2021 16:07:26 | 2.1056 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1722 | 0 | 0 | 0 | 0
2210901 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-30 45-85-L00123_45-85-L00123_2376901 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 14:01:37 | 28.12.2021 14:45:21 | 0.72889 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6444 | 0 | 0
2210911 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4338 35-01-K04338_911096894_911096894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 14:05:20 | 28.12.2021 16:18:45 | 2.2236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4472 | 0 | 0 | 0 | 0
2210906 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1531 35-09-M01531_C_56371370_56371370 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 14:05:32 | 28.12.2021 18:14:33 | 4.1503 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.705 | 0 | 0 | 0 | 0
2210921 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | DEREKÖY TR-1 35-20-L00255_35-20-L00255_2359039 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 14:15:29 | 28.12.2021 15:43:35 | 1.4683 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4683 | 118.935 | 0 | 0 | 0 | 0
2210914 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4673 35-01-K04673_911403391_911403391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 14:18:36 | 28.12.2021 17:27:28 | 3.1478 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4433 | 0 | 0 | 0 | 0
2210916 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-247 35-02-M00247_M-286 M01_2311101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 14:18:36 | 28.12.2021 16:18:52 | 2.0044 | 20 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0889 | 1304.8933 | 0 | 0 | 0 | 0
2210924 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_DM-4/20 M03_72087087 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 14:30:16 | 28.12.2021 15:42:05 | 1.1969 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2211046 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-3/03 (YİĞİTBAŞ CAMİİ) 45-71-M00069_DM-3/20A(MURAT GERMEN) M02_66475651 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 14:31:19 | 28.12.2021 22:31:24 | 8.0014 | 4 | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0056 | 13354.3181 | 0 | 0 | 0 | 0
2210918 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-5/7 KÖK M01_2125935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 14:33:00 | 28.12.2021 15:34:33 | 1.0258 | 81 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0925 | 109.7642 | 0 | 0 | 0 | 0
2210930 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | BULGURCA TR-1 35-22-M00252_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053477 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 14:42:00 | 28.12.2021 18:03:00 | 3.35 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 703.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2210925 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2119150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 14:44:16 | 28.12.2021 15:20:47 | 0.60861 | 0 | 0 | 21 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7808 | 641.4761 | 0 | 0
2210929 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2702 35-01-M02702_911822823_911822823 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 14:47:04 | 28.12.2021 18:35:35 | 3.8086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8086 | 0 | 0 | 0 | 0
2210956 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DİZDARLAR TR-16 35-22-M00868_C_80027423_80027423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 14:51:00 | 28.12.2021 18:30:50 | 3.6639 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2861 | 0 | 0 | 0 | 0
2210926 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2328952 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 14:52:00 | 28.12.2021 15:04:30 | 0.20833 | 20 | 157 | 0 | 0 | 12 | 11 | 4.1667 | 32.7083 | 0 | 0 | 2.5 | 2.2917
2210931 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1087 35-01-K01087_965319388_965319388 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 14:52:22 | 28.12.2021 17:17:21 | 2.4164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4164 | 0 | 0 | 0 | 0
2210928 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-8 35-14-M00301_95001294481_95001294481 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 14:53:59 | 28.12.2021 18:10:05 | 3.2683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2683 | 0 | 0 | 0 | 0
2210932 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-331 35-02-M00331_913059132_913059132 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 15:02:24 | 28.12.2021 16:25:13 | 1.3803 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7464 | 0 | 0 | 0 | 0
2210933 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2573 35-01-K02573_ÖZEL SDP_5900699 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 15:03:07 | 28.12.2021 18:54:55 | 3.8633 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2533 | 0 | 0 | 0 | 0
2210935 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/24 45-83-L00024_45-83-L00024_72170863 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 15:04:56 | 28.12.2021 19:10:17 | 4.0892 | 1 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0892 | 2244.9525 | 0 | 0 | 0 | 0
2210937 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-4 HİSAR 45-79-M00454_A_56387817_56387817 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 15:08:14 | 28.12.2021 17:02:31 | 1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5236
2210946 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR21 (YILDIRIM BEYAZİD OKULU)) 45-73-M00025_945682649_945682649 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 15:23:02 | 28.12.2021 23:21:33 | 7.9753 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6786 | 0 | 0 | 0 | 0
2210941 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950448384_950448384 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 15:23:11 | 28.12.2021 23:48:17 | 8.4183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4183 | 0 | 0
2210957 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-6 35-22-M00807_955286764_955286764 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 15:26:11 | 28.12.2021 19:00:31 | 3.5722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7222 | 0 | 0 | 0 | 0
2210948 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | PINARBAŞI ATALAN TR 45-75-M00093_45-75-M00093_2363326 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 15:34:06 | 28.12.2021 20:03:06 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 62.7667
2210947 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_953197359_953197359 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 15:37:35 | 28.12.2021 20:01:26 | 4.3975 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.385 | 0 | 0 | 0 | 0
2211000 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1625 35-07-K01625_912373056_912373056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 15:37:45 | 28.12.2021 18:16:49 | 2.6511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6511 | 0 | 0 | 0 | 0
2210952 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_955299027_955299027 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 15:38:45 | 28.12.2021 20:46:48 | 5.1342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1342 | 0 | 0
2210950 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-208 35-18-L00208_950451916_950451916 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 15:44:53 | 28.12.2021 17:57:44 | 2.2142 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.285 | 0 | 0
2210953 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_B_56377313_56377313 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 15:47:11 | 28.12.2021 18:47:02 | 2.9975 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9725 | 0 | 0 | 0 | 0
2210954 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-66 35-30-L00066_35-30-L00066_2353921 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 15:49:16 | 28.12.2021 17:13:05 | 1.3969 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3969 | 184.3967 | 0 | 0
2210972 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/TR-16 45-72-L00939_956482233_956482233 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 15:51:15 | 28.12.2021 16:57:56 | 1.1114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5569 | 0 | 0 | 0 | 0
2210960 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950464708_950464708 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 15:55:46 | 29.12.2021 00:00:47 | 8.0836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0836 | 0 | 0
2210964 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/5 PAMUK PAZARI KABİN 35-20-L00021_955201708_955201708 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 15:56:33 | 28.12.2021 16:59:16 | 1.0453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 0
2210961 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4431 35-01-K04431_911380477_911380477 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 15:57:36 | 28.12.2021 20:39:59 | 4.7064 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1192 | 0 | 0 | 0 | 0
2210963 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-14 35-25-M00060_955268529_955268529 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:01:36 | 28.12.2021 16:58:46 | 0.95278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95278 | 0 | 0 | 0 | 0
2210962 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİP KÖYÜ TR-1 35-21-L00102_953358001_953358001 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:02:13 | 28.12.2021 17:02:29 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 0 | 0
2210980 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:04:36 | 28.12.2021 18:16:00 | 2.19 | 36 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.84 | 1955.67 | 0 | 0 | 0 | 0
2210973 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/22 45-72-L00022_A_56392553_56392553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:05:17 | 28.12.2021 17:09:35 | 1.0717 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8117 | 0 | 0 | 0 | 0
2210970 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_956677801_956677801 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:06:41 | 28.12.2021 19:21:12 | 3.2419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2419 | 0 | 0 | 0 | 0
2210971 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_950450741_950450741 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:07:34 | 29.12.2021 01:13:17 | 9.0953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0953 | 0 | 0
2210981 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-25 35-25-M00073_955267569_955267569 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:08:00 | 28.12.2021 17:11:28 | 1.0578 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4044 | 0 | 0 | 0 | 0
2210974 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-1 35-18-L00001_L-2 L02_72053523 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2021 16:12:00 | 28.12.2021 16:14:43 | 0.045278 | 0 | 0 | 10 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45278 | 88.8803 | 0 | 0
2210975 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-279 35-02-M00279_M-281 M02_2311444 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:14:00 | 28.12.2021 18:08:23 | 1.9064 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2210979 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-29 (M-729) 35-30-M00729_G g4_43010557 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:23:00 | 28.12.2021 18:20:54 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.895 | 0 | 0
2210985 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1531 35-09-M01531_35-09-M01531_2349668 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:25:36 | 28.12.2021 18:02:22 | 1.6128 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | 59.6728 | 0 | 0 | 0 | 0
2210982 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1491 35-10-M01491_ÖZEL SDP_5918354 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:27:00 | 28.12.2021 19:12:36 | 2.76 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.16 | 0 | 0 | 0 | 0
2210991 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BATAKLIK MAHALLESİ TR 35-16-M00008_A_56395399_56395399 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:33:01 | 28.12.2021 19:23:09 | 2.8356 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1911 | 0 | 0
2210993 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-62 İSTUR 35-14-L00062_956639573_956639573 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:34:11 | 28.12.2021 18:57:41 | 2.3917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3917 | 0 | 0 | 0 | 0
2210996 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAZYURT TR-1 45-71-M01738_953192879_953192879 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:38:17 | 28.12.2021 23:07:29 | 6.4867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4867 | 0 | 0 | 0 | 0
2211001 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DERBENTALTI TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00582_45-83-M00582_2372266 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:39:58 | 28.12.2021 20:23:38 | 3.7278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8222 | 0 | 0 | 0 | 0
2210997 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-49 45-79-M00049_945558082_945558082 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:43:13 | 28.12.2021 17:41:09 | 0.96556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96556 | 0 | 0
2210998 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-827 35-01-K00827_35-01-K00827_2358025 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:43:26 | 28.12.2021 17:45:40 | 1.0372 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0372 | 397.2561 | 0 | 0 | 0 | 0
2210994 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2095708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:44:59 | 28.12.2021 16:53:56 | 0.14917 | 35 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2208 | 80.9975 | 0 | 0 | 0 | 0
2211005 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-21 45-76-M00021_955238912_955238912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:57:54 | 28.12.2021 18:35:52 | 1.6328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6328 | 0 | 0
2211008 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 16:58:34 | 28.12.2021 17:16:19 | 0.29583 | 31 | 348 | 7 | 34 | 0 | 0 | 9.1708 | 102.95 | 2.0708 | 10.0583 | 0 | 0
2211048 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4431 35-01-K04431_911366332_911366332 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:01:06 | 28.12.2021 20:44:26 | 3.7222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
2211003 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-993 35-03-M00993_910433455_910433455 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:06:48 | 28.12.2021 17:51:39 | 0.7475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2425 | 0 | 0 | 0 | 0
2211018 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-42 45-77-L00042_C_56403902_56403902 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:16:57 | 28.12.2021 19:30:09 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.16 | 0 | 0
2211009 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | _A_56391518_56391518 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:18:34 | 28.12.2021 18:28:36 | 1.1672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 0
2211012 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORUÇLAR TR-1 35-16-M00093_953325163_953325163 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:20:49 | 28.12.2021 22:01:54 | 4.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6847
2211016 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3618 35-01-K03618_910408961_910408961 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:21:22 | 28.12.2021 19:26:17 | 2.0819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0819 | 0 | 0 | 0 | 0
2211011 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HİSAR TR-2 35-31-L00119_47996460_56397703_56397703 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:22:00 | 28.12.2021 18:36:51 | 1.2475 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.475 | 0 | 0
2211024 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-928 35-04-K00928_912522536_912522536 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:35:49 | 28.12.2021 18:44:36 | 1.1464 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8783 | 0 | 0 | 0 | 0
2211031 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_CANET/TORBALI DEVLET HASTANESİ M01_65974760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:38:59 | 28.12.2021 18:31:21 | 0.87278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2211025 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAALAN YEDİEVLER TR-1 35-22-M00221_955266173_955266173 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:41:28 | 28.12.2021 19:33:30 | 1.8672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 0
2211026 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-83 35-03-K00083_D d6b_5777562 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:43:35 | 28.12.2021 18:35:57 | 0.87278 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8372 | 0 | 0 | 0 | 0
2211030 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:45:21 | 28.12.2021 18:39:52 | 0.90861 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 29.9842 | 0.90861 | 90.8611
2211028 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSHAKÇELEBİ TR-3 45-80-M00155_956540470_956540470 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:51:00 | 28.12.2021 19:43:41 | 1.8781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8781 | 0 | 0 | 0 | 0
2211038 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-134 DENETMENLER SİTESİ 35-14-L00134_956640662_956640662 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:51:42 | 28.12.2021 19:03:42 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2211029 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/18A 45-71-M00476_953193532_953193532 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:52:00 | 28.12.2021 19:12:55 | 1.3486 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0917 | 0 | 0 | 0 | 0
2211033 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-17 35-25-M00174_7133286_56378035_56378035 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 17:55:37 | 28.12.2021 18:53:57 | 0.97222 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
2211045 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-295 35-18-L00295_950436724_950436724 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 18:02:27 | 28.12.2021 22:35:14 | 4.5464 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0928 | 0 | 0
2211043 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-50 35-16-L00050_953338994_953338994 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 18:21:09 | 28.12.2021 20:44:48 | 2.3942 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7883 | 0 | 0 | 0 | 0
2211040 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-6 45-80-M00006_43056142_56386137_56386137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 18:22:00 | 28.12.2021 20:58:49 | 2.6136 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.6344 | 0 | 0 | 0 | 0
2211042 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KADIDAĞ TR-2 45-72-L00123_C_56387828_56387828 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 18:25:08 | 28.12.2021 21:35:40 | 3.1756 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3889 | 0 | 0 | 0 | 0
2211050 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2916 35-01-M02916_A_56376818_56376818 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 18:46:42 | 28.12.2021 21:35:23 | 2.8114 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.7689 | 0 | 0 | 0 | 0
2211054 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/92-1 45-83-L00132_955155056_955155056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 19:00:44 | 28.12.2021 20:37:44 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
2211053 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/32 45-72-L00032_956478127_956478127 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 19:03:32 | 29.12.2021 09:31:57 | 14.4736 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8944 | 0 | 0 | 0 | 0
2211055 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11F TURGUT ÖZAL-2 45-71-M00388_953223237_953223237 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 19:05:00 | 29.12.2021 01:08:10 | 6.0528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0528 | 0 | 0 | 0 | 0
2211067 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MERSİNDERE TR-1 45-78-L00472_953302004_953302004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 19:13:16 | 28.12.2021 21:36:35 | 2.3886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 0 | 0 | 0 | 0
2211057 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1185 35-04-M01185_B_56363141_56363141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 19:19:37 | 28.12.2021 19:44:54 | 0.42139 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6983 | 0 | 0 | 0 | 0
2211059 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DM-3/19 35-19-M00019_7424602_56375067_56375067 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 19:22:55 | 28.12.2021 22:00:01 | 2.6183 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.955 | 0 | 0 | 0 | 0
2211062 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_953358412_953358412 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 19:27:03 | 28.12.2021 21:40:14 | 2.2197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2197 | 0 | 0 | 0 | 0
2211064 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-49 45-79-M00049_945558082_945558082 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 19:33:07 | 28.12.2021 20:10:28 | 0.6225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6225 | 0 | 0
2211061 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2748 35-01-M02748_911399668_911399668 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 19:33:15 | 28.12.2021 22:25:23 | 2.8689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7378 | 0 | 0 | 0 | 0
2211063 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER TR-2 35-19-L00297_956669458_956669458 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 19:35:46 | 28.12.2021 22:43:39 | 3.1314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1314 | 0 | 0 | 0 | 0
2211072 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILCAAVLU TR-1 35-29-L00565_950345321_950345321 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 20:12:10 | 28.12.2021 21:29:30 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2889
2211075 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-215 35-04-K00215_35-04-K00215_2372147 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 20:47:26 | 28.12.2021 21:51:17 | 1.0642 | 1 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0642 | 1062.0383 | 0 | 0 | 0 | 0
2211076 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-2 35-21-L00125_953359247_953359247 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 20:54:03 | 28.12.2021 23:38:47 | 2.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7456
2211080 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2546 35-02-M02546_G K01b_80047532 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 21:16:33 | 29.12.2021 05:05:43 | 7.8194 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.4861 | 0 | 0 | 0 | 0
2211082 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-4 35-30-M00004_A_56365158_56365158 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 21:19:20 | 28.12.2021 23:29:03 | 2.1619 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.1297 | 0 | 0
2211084 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_C_56376310_56376310 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 21:28:06 | 28.12.2021 23:57:38 | 2.4922 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.6989 | 0 | 0 | 0 | 0
2211086 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLYASLAR TR-1 45-76-M00099_955247147_955247147 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 21:39:37 | 28.12.2021 23:05:06 | 1.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4247
2211089 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-2 35-30-M00002_TR-3 M02_72079684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 22:25:56 | 28.12.2021 22:38:00 | 0.20111 | 0 | 1 | 3 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0.20111 | 0.60333 | 186.6311 | 0 | 0
2211091 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_CEZAEVİ M03_72248740 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 22:58:20 | 29.12.2021 04:44:21 | 5.7669 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2211096 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3771 35-08-K03771_913617918_913617918 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 23:02:13 | 29.12.2021 01:49:49 | 2.7933 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
2211093 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADALA TR-4 45-78-M00297_953282564_953282564 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 23:07:18 | 28.12.2021 23:57:13 | 0.83194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83194
2211095 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3164 35-03-K03164_910821226_910821226 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 23:19:25 | 29.12.2021 00:17:44 | 0.97194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9439 | 0 | 0 | 0 | 0
2211097 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 (M-728) 35-30-M00728_955300066_955300066 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2021 23:42:12 | 29.12.2021 02:24:21 | 2.7025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7025 | 0 | 0
2211102 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3164 35-03-K03164_910821226_910821226 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 00:53:12 | 29.12.2021 02:43:21 | 1.8358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6717 | 0 | 0 | 0 | 0
2211104 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/111 45-83-M00111_ÖZDİLEK AVM M01_2095625 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 01:08:06 | 29.12.2021 01:43:05 | 0.58306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2211103 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | TR-316 35-14-L00316_B_77737939_77737939 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 01:08:31 | 29.12.2021 01:47:24 | 0.64806 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1625 | 0 | 0 | 0 | 0
2211107 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | BANKSİS TR-2 35-14-M00362_ H1_2311103 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 01:38:27 | 29.12.2021 03:01:59 | 1.3922 | 21 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2367 | 1193.1344 | 0 | 0 | 0 | 0
2211106 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-22 45-76-M00022_A_56386034_56386034 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 01:54:05 | 29.12.2021 03:41:28 | 1.7897 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5794 | 0 | 0
2211109 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/111 45-83-M00111_ÖZDİLEK AVM M01_2095625 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 02:00:24 | 29.12.2021 02:40:33 | 0.66917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2211108 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2524 35-04-K02524_99776861_99776861 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 02:13:22 | 29.12.2021 03:43:28 | 1.5017 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5317 | 0 | 0 | 0 | 0
2211110 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-3 35-31-L00072_47943191_56367715_56367715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 02:19:52 | 29.12.2021 03:46:09 | 1.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5044
2211111 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-715 35-17-M00715_950301243_950301243 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 02:39:50 | 29.12.2021 03:33:47 | 0.89917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89917 | 0 | 0 | 0 | 0
2211112 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/61-A 45-72-M00623_956481588_956481588 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 02:44:44 | 29.12.2021 12:01:46 | 9.2839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5678 | 0 | 0 | 0 | 0
2211115 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALTINYUNUS L10_2308111 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 04:07:37 | 29.12.2021 04:23:14 | 0.26028 | 0 | 1 | 56 | 4848 | 0 | 0 | 0 | 0.26028 | 14.5756 | 1261.8267 | 0 | 0
2211117 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-17 35-16-L00017_35-16-L00017_72005163 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 05:03:00 | 29.12.2021 06:03:00 | 1 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0
2211118 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2326016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 05:10:00 | 29.12.2021 05:19:54 | 0.165 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0
2211120 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-146 35-26-M00146_35-26-M00146_2350761 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 06:21:00 | 29.12.2021 07:23:04 | 1.0344 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0344 | 236.8878 | 0 | 0 | 0 | 0
2211121 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | TERZİLER TR-1 45-81-M00237_45-81-M00237_2376475 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 06:27:07 | 29.12.2021 08:33:05 | 2.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0994 | 243.5356
2211127 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | MESLEK LİSESİ TR 45-83-L00167_45-83-L00167_2349581 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 07:16:21 | 29.12.2021 09:08:23 | 1.8672 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2211126 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135520 M03_53135520 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 07:27:04 | 29.12.2021 09:24:55 | 1.9642 | 0 | 0 | 9 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6775 | 282.84 | 0 | 0
2211129 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 07:38:00 | 29.12.2021 08:55:34 | 1.2928 | 157 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.9661 | 761.4461 | 0 | 0 | 0 | 0
2211128 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-39 35-14-L00039_956658045_956658045 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 07:45:54 | 29.12.2021 13:26:37 | 5.6786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6786 | 0 | 0 | 0 | 0
2211130 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2016 35-01-M02016_B B01_80022304 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 07:54:56 | 29.12.2021 12:33:35 | 4.6442 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.0917 | 0 | 0 | 0 | 0
2211131 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_DM-5/11 M08_72087092 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 08:02:59 | 29.12.2021 10:13:38 | 2.1775 | 54 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.585 | 191.62 | 0 | 0 | 0 | 0
2211132 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 08:04:35 | 29.12.2021 10:08:16 | 2.0614 | 36 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.21 | 1840.8203 | 0 | 0 | 0 | 0
2211134 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3385 35-04-K03385_D &#x27;K3388D3B_5819467 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 08:10:34 | 29.12.2021 10:25:56 | 2.2561 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.27 | 0 | 0 | 0 | 0
2211135 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÖMÜR BELDESİ DM 35-14-M00120_M-42 M01_80640533 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 08:12:15 | 29.12.2021 12:20:30 | 4.1375 | 10 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.375 | 1431.575 | 0 | 0 | 0 | 0
2211136 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_8916646_56376703_56376703 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 08:16:16 | 29.12.2021 10:57:18 | 2.6839 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1367 | 0 | 0 | 0 | 0
2211138 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-14 SEVTUR 35-18-L00014_7196389_56394158_56394158 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 08:25:43 | 29.12.2021 20:27:44 | 12.0336 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.3108 | 0 | 0
2211145 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2 35-01-K00002_910761863_910761863 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 08:30:01 | 29.12.2021 10:29:26 | 1.9903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9903 | 0 | 0 | 0 | 0
2211142 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1592 35-02-K01592_910061485_910061485 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 08:33:47 | 29.12.2021 09:51:55 | 1.3022 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0222 | 0 | 0 | 0 | 0
2211143 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | HÜSEYİN KÖKÇÜ TR3 35-26-M01192_35-26-M01192_2361377 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 08:34:45 | 29.12.2021 09:17:37 | 0.71444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
2211144 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI TR-1 35-22-M00157_35-22-M00157_2364210 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 08:39:00 | 29.12.2021 09:17:50 | 0.64722 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64722 | 83.4917 | 0 | 0 | 0 | 0
2211147 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-118 OVACIK 35-18-L00118_95000593190_95000593190 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 08:41:20 | 29.12.2021 19:45:35 | 11.0708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0708 | 0 | 0
2211148 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/11 45-72-L00011_B_56393692_56393692 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 08:42:21 | 29.12.2021 11:08:42 | 2.4392 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5933 | 0 | 0 | 0 | 0
2211149 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_FUAR-1 M10_2313925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 08:42:50 | 29.12.2021 08:58:10 | 0.25556 | 29 | 9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4111 | 2526.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
2211150 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-165 35-03-K00165_910186547_910186547 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 08:46:37 | 29.12.2021 10:52:22 | 2.0958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0958 | 0 | 0 | 0 | 0
2211152 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-2 35-15-L00920_C_56367925_56367925 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 08:49:51 | 29.12.2021 10:29:29 | 1.6606 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6239 | 0 | 0 | 0 | 0
2211153 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_956662929_956662929 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 08:50:34 | 29.12.2021 10:00:41 | 1.1686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3372 | 0 | 0 | 0 | 0
2211158 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | YAYLAKÖY TR-1 45-83-L00241_A_56386601_56386601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 08:58:51 | 29.12.2021 15:43:24 | 6.7425 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.37 | 0 | 0 | 0 | 0
2211154 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_SARUHANLI TM GİRİŞ/TR-13 M02_72063777 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 08:59:57 | 29.12.2021 15:55:58 | 6.9336 | 34 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.7428 | 3147.8594 | 0 | 0 | 0 | 0
2211182 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1436 35-02-M01436_M-565 M02_2306969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:01:59 | 29.12.2021 13:19:52 | 4.2981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2211155 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-112 OVACIK 35-18-L00112_950439477_950439477 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:06:44 | 29.12.2021 20:38:01 | 11.5214 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1283 | 0 | 0
2211156 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/4 35-18-L00590_950453671_950453671 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:10:25 | 29.12.2021 22:10:08 | 12.9953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9953 | 0 | 0
2211165 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-999 35-09-M00999_M-396 M01_47389820 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:11:00 | 29.12.2021 17:07:44 | 7.9456 | 9 | 4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.51 | 37630.1511 | 0 | 0 | 0 | 0
2211157 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-177 35-07-K00177_35-07-K00177_2362473 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:11:57 | 29.12.2021 17:35:54 | 8.3991 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3991 | 520.7434 | 0 | 0 | 0 | 0
2211160 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-1 35-22-M00276_35-22-M00276_2374490 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:13:16 | 29.12.2021 14:36:34 | 5.3883 | 1 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3883 | 1718.8766 | 0 | 0 | 0 | 0
2211163 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-249 (DM-5/10) 35-19-M00249_956678709_956678709 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:13:30 | 29.12.2021 10:00:05 | 0.77639 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2111 | 0 | 0 | 0 | 0
2211161 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | GEDİK DUTLUDERE TR-3 35-31-L00132_35-31-L00132_2364009 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:13:30 | 29.12.2021 17:37:32 | 8.4006 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4006 | 285.6188 | 0 | 0
2211166 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:16:04 | 29.12.2021 11:09:43 | 1.8942 | 157 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.3842 | 1115.6642 | 0 | 0 | 0 | 0
2211173 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULTAN DM 35-25-M00121_955294125_955294125 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:17:34 | 29.12.2021 11:50:23 | 2.5469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5469 | 0 | 0 | 0 | 0
2211167 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_953359672_953359672 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:18:00 | 29.12.2021 12:17:32 | 2.9922 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9844 | 0 | 0
2211174 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AĞAÇ İŞLERİ TR-7 35-22-M00143_B_56371231_56371231 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:19:39 | 29.12.2021 10:59:04 | 1.6569 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5694 | 0 | 0 | 0 | 0
2211168 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2302 35-04-K02302_E_56368534_56368534 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:20:05 | 29.12.2021 17:25:26 | 8.0891 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.1122 | 0 | 0 | 0 | 0
2211171 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-1 35-30-M00224_D_56375079_56375079 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:23:00 | 29.12.2021 11:21:21 | 1.9725 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1.9725 | 0 | 165.69 | 0 | 0
2211172 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-3/12 (KISIK CAMİİ) 45-71-M00106_45-71-M00106_72074275 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:24:30 | 29.12.2021 14:42:23 | 5.2978 | 1 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2978 | 3358.8256 | 0 | 0 | 0 | 0
2211177 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_953359655_953359655 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:24:47 | 29.12.2021 11:16:30 | 1.8619 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7239 | 0 | 0
2211180 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2 35-01-K00002_35-01-K00002_2374436 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:30:00 | 29.12.2021 11:04:51 | 1.5808 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.8408 | 0 | 0 | 0 | 0
2211179 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/19 (BATI SK) 45-71-M00468_A_56397158_56397158 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:31:27 | 29.12.2021 14:56:03 | 5.4099 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406.5687 | 0 | 0 | 0 | 0
2211181 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/19 (BATI SK) 45-71-M00468_B_56397176_56397176 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:32:29 | 29.12.2021 14:57:47 | 5.4216 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.2495 | 0 | 0 | 0 | 0
2211183 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-82 35-30-L00082_35-30-L00082_72047737 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:33:01 | 29.12.2021 13:08:53 | 3.5977 | 0 | 1 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 3.5977 | 3.5977 | 402.9384 | 0 | 0
2211186 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2304026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:35:37 | 29.12.2021 09:49:51 | 0.23722 | 19 | 313 | 0 | 0 | 15 | 679 | 4.5072 | 74.2506 | 0 | 0 | 3.5583 | 161.0739
2211187 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-110 BEYLER KÖYÜ 35-14-L00110_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101932 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:38:46 | 29.12.2021 15:49:00 | 6.1705 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1705 | 1246.4346 | 0 | 0 | 0 | 0
2211188 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_A_72255945_72255945 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:39:00 | 29.12.2021 14:33:12 | 4.9033 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6133 | 0 | 0
2211189 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_43149138_56404824_56404824 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:40:00 | 29.12.2021 12:47:38 | 3.1272 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1628 | 0 | 0 | 0 | 0
2211190 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-95 35-18-L00095_6497245_56372203_56372203 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:40:49 | 29.12.2021 19:08:48 | 9.4664 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536.9922 | 0 | 0
2211191 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-19-L00026_956672653_956672653 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:43:15 | 29.12.2021 12:29:50 | 2.7764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7764 | 0 | 0 | 0 | 0
2211193 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-71 35-30-L00071_35-30-L00071_2354083 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 09:43:47 | 29.12.2021 14:08:41 | 4.415 | 0 | 0 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.415 | 657.835 | 0 | 0
2211199 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-144 (ANKARALILAR SİTESİ) 35-18-L00144_10860092_56370914_56370914 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:45:30 | 29.12.2021 20:54:08 | 11.1439 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5972 | 0 | 0
2211196 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 45-77-L00025_945503956_945503956 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:48:16 | 29.12.2021 11:13:46 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0
2211197 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-5/TR-6 35-26-M00773_35-26-M00773_42461496 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:51:27 | 29.12.2021 10:28:15 | 0.61333 | 1 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61333 | 135.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
2211198 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-215 35-04-K00215_B_56367552_56367552 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:52:29 | 29.12.2021 18:04:46 | 8.2047 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.3936 | 0 | 0 | 0 | 0
2211203 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-93 ULAMIŞ MEYDAN 35-14-L00093_956648962_956648962 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:52:29 | 29.12.2021 15:46:56 | 5.9075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9075 | 0 | 0 | 0 | 0
2211200 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-23 45-79-M00023_95000011845_95000011845 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:53:41 | 29.12.2021 11:08:08 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2408 | 0 | 0
2211206 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-22 45-76-M00022_955239741_955239741 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:56:10 | 29.12.2021 12:55:01 | 2.9808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9808 | 0 | 0
2211204 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_956662952_956662952 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 09:56:50 | 29.12.2021 13:55:40 | 3.9806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9611 | 0 | 0 | 0 | 0
2211351 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2823 35-02-K02823_C_56379355_56379355 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 10:00:00 | 29.12.2021 15:01:00 | 5.0167 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
2211205 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1432 35-02-M01432_35-02-M01432_2374087 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:03:00 | 29.12.2021 19:11:26 | 9.1406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2211218 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | SUCAHLI TR-1 35-24-M00103_B_56352621_56352621 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:03:46 | 29.12.2021 11:24:16 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7667
2211220 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/85 45-83-M00085_48104459_56385910_56385910 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:08:36 | 29.12.2021 12:47:36 | 2.65 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2211215 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-11 45-77-L00011_TR-16 L05_72203811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:10:47 | 29.12.2021 10:35:17 | 0.40833 | 0 | 0 | 26 | 4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 1681.1083 | 0 | 0
2211219 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1573 35-01-M01573_911935978_911935978 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:13:12 | 29.12.2021 11:51:06 | 1.6317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | 0 | 0 | 0
2211214 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-134 35-26-M00134_95000494328_95000494328 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:14:03 | 29.12.2021 10:43:18 | 0.4875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 0 | 0 | 0 | 0
2211212 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-262 ÇİÇEKÇİ PARKI 35-18-L00262_950444702_950444702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:14:42 | 29.12.2021 19:01:37 | 8.7819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7819 | 0 | 0
2211210 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/03 45-71-M00166_953204989_953204989 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:15:00 | 29.12.2021 12:03:05 | 1.8014 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8153 | 0 | 0 | 0 | 0
2211209 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 10:15:22 | 29.12.2021 12:17:29 | 2.0352 | 217 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.6339 | 248.2919 | 0 | 0 | 0 | 0
2211217 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_953357710_953357710 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:17:19 | 29.12.2021 14:20:26 | 4.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0519
2211216 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_B b 1_5774923 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:19:00 | 29.12.2021 15:16:53 | 4.9647 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0828 | 0 | 0 | 0 | 0
2211233 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53135482 M08_53135482 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:25:37 | 29.12.2021 11:43:26 | 1.2969 | 19 | 313 | 0 | 0 | 15 | 679 | 24.6419 | 405.9436 | 0 | 0 | 19.4542 | 880.6253
2211236 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4366 35-01-K04366_911419147_911419147 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:33:18 | 29.12.2021 13:11:49 | 2.6419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6419 | 0 | 0 | 0 | 0
2211234 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/12 45-72-M00610_956509497_956509497 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:33:51 | 29.12.2021 18:26:40 | 7.8803 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4014 | 0 | 0 | 0 | 0
2211224 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-438 35-18-L00438_12296564 E01_5945518 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:38:00 | 29.12.2021 16:42:33 | 6.0758 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3508 | 0 | 0
2211231 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATALAN TR-1 35-26-L00248_956608088_956608088 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:40:59 | 29.12.2021 11:35:43 | 0.91222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91222 | 0 | 0 | 0 | 0
2211237 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇALTEPE TR-1 45-80-M00162_956546166_956546166 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:41:11 | 29.12.2021 12:49:52 | 2.1447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1447 | 0 | 0 | 0 | 0
2211228 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-28 35-21-L00156_953364805_953364805 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:43:00 | 29.12.2021 11:08:48 | 0.43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0
2211239 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1024 35-01-K01024_911260818_911260818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:45:12 | 29.12.2021 14:28:26 | 3.7206 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1617 | 0 | 0 | 0 | 0
2211244 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAVELİLER TR-1 KÖK 35-20-L00137_KIZILCAOVA L03_2050223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:49:31 | 29.12.2021 12:09:53 | 1.3394 | 33 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2017 | 833.1344 | 0 | 0 | 0 | 0
2211240 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-88 35-15-M00088_950402644_950402644 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 10:56:00 | 29.12.2021 18:35:34 | 7.6594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6594 | 0 | 0 | 0 | 0
2211250 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139984 M05_53139984 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 11:05:09 | 29.12.2021 12:58:45 | 1.8933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 83 | 1.8933 | 1.8933 | 0 | 0 | 26.5067 | 157.1467
2211243 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1036 35-04-M01036_C_56368775_56368775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 11:08:56 | 29.12.2021 19:59:51 | 8.8486 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.4347 | 0 | 0 | 0 | 0
2211247 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 45-77-L00024_945505115_945505115 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 11:11:00 | 29.12.2021 12:01:47 | 0.84639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84639 | 0 | 0
2211248 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-8 35-13-L00008_A_56356099_56356099 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 11:11:39 | 29.12.2021 13:26:05 | 2.2406 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.0794 | 0 | 0
2211251 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1482 35-04-K01482_99342494_99342494 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 11:12:47 | 29.12.2021 13:16:39 | 2.0644 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.16 | 0 | 0 | 0 | 0
2211253 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_8634283_56370519_56370519 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 11:14:46 | 29.12.2021 23:49:37 | 12.5808 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 12.5808 | 0 | 1170.0175 | 0 | 0
2211257 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_GÖLMARMARA-2 M19_2312524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 11:19:10 | 29.12.2021 15:47:10 | 4.4667 | 62 | 1863 | 28 | 0 | 36 | 0 | 276.9333 | 8321.4 | 125.0667 | 0 | 160.8 | 0
2211256 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2541 35-02-K02541_910520779_910520779 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 11:21:42 | 29.12.2021 12:16:05 | 0.90639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8128 | 0 | 0 | 0 | 0
2211262 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/7 ARABOYNU 35-20-L00023_955194545_955194545 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 11:25:33 | 29.12.2021 14:36:09 | 3.1767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1767 | 0 | 0 | 0 | 0
2211258 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-25 35-14-L00025_8608510_56355371_56355371 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 11:26:47 | 29.12.2021 15:07:31 | 3.6789 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8989 | 0 | 0 | 0 | 0
2211259 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-11 45-82-M00011_945542725_945542725 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 11:28:43 | 29.12.2021 13:02:44 | 1.5669 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8347 | 0 | 0 | 0 | 0
2211265 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | KARKIN TR-1 45-84-M00031_6831948_56404264_56404264 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 11:28:54 | 29.12.2021 12:48:17 | 1.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6447
2211261 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-10 35-28-M00235_953394904_953394904 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 11:30:33 | 29.12.2021 12:30:55 | 1.0061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0061 | 0 | 0 | 0 | 0
2211263 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-259 35-02-K00259_910193497_910193497 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 11:41:10 | 29.12.2021 12:13:47 | 0.54361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54361 | 0 | 0 | 0 | 0
2211264 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-53 35-26-M00053_10704045_56358523_56358523 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 11:41:55 | 29.12.2021 12:10:18 | 0.47306 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6169 | 0 | 0 | 0 | 0
2211260 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/8 (KAYACIK) 45-71-M00119_953207332_953207332 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 11:42:27 | 29.12.2021 14:34:40 | 2.8703 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5731 | 0 | 0 | 0 | 0
2211266 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | DAĞISTAN KÖŞE RAMAZAN GÖKMEN TR 35-24-M00060_35-24-M00060_2362264 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 11:43:49 | 29.12.2021 14:19:40 | 2.5975 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7675 | 0 | 0 | 0 | 0
2211269 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 45-77-L00019_945511181_945511181 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 11:48:24 | 29.12.2021 13:48:07 | 1.9953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9953 | 0 | 0
2211268 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_953367056_953367056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 11:52:15 | 29.12.2021 19:20:35 | 7.4722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
2211271 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53135943 M07_53135943 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2021 12:01:21 | 29.12.2021 17:12:27 | 5.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1087 | 0 | 5.185 | 0 | 0 | 119.255 | 5636.095
2211277 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ARİF DURSUN SLM TR 35-26-L00099_35-26-L00099_2373102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 12:13:47 | 29.12.2021 12:45:45 | 0.53278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7294 | 0 | 0 | 0 | 0
2211282 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | DM-1/TR-24 35-13-M00033__66202655_66202655 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 12:15:44 | 29.12.2021 14:40:34 | 2.4139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8278 | 0 | 0 | 0 | 0
2211299 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-6 35-22-M00176_955291941_955291941 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 12:16:48 | 29.12.2021 13:59:34 | 1.7128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7128 | 0 | 0 | 0 | 0
2211278 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-4 35-28-M00502_A_56357448_56357448 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 12:16:50 | 29.12.2021 12:46:38 | 0.49667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9467 | 0 | 0 | 0 | 0
2211280 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLTUR TR-2 35-19-M00434_956688607_956688607 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 12:20:27 | 29.12.2021 15:20:28 | 3.0003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0003 | 0 | 0 | 0 | 0
2211285 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇALIKLI TR-1 45-81-M00174_945637681_945637681 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 12:21:11 | 29.12.2021 15:12:18 | 2.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8519
2211283 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1594 35-01-M01594_A A1_79593635 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 12:29:44 | 29.12.2021 16:47:25 | 4.2947 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8519 | 0 | 0 | 0 | 0
2211292 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_A_56387553_56387553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 12:40:41 | 29.12.2021 13:48:15 | 1.1261 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.945 | 0 | 0
2211286 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_95000075168_95000075168 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 12:40:56 | 29.12.2021 15:26:17 | 2.7558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7558 | 0 | 0 | 0 | 0
2211289 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/67 45-83-L00067__72372386_72372386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 12:42:39 | 29.12.2021 14:30:57 | 1.805 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.525 | 0 | 0 | 0 | 0
2211291 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-14 45-80-M00014_45-80-M00014_2360651 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 12:42:45 | 29.12.2021 13:25:19 | 0.70944 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70944 | 154.6589 | 0 | 0 | 0 | 0
2211296 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/05 45-71-M00235_DM-5/6 M06_2124545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 12:52:01 | 29.12.2021 14:37:16 | 1.7542 | 132 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.55 | 5.2625 | 0 | 0 | 0 | 0
2211302 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1001 35-03-K01001_910030898_910030898 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 12:52:05 | 29.12.2021 16:11:15 | 3.3194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6389 | 0 | 0 | 0 | 0
2211294 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-4 YILDIRIMLAR 45-79-M00420_A_56384759_56384759 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 12:52:12 | 29.12.2021 14:22:03 | 1.4975 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.4275 | 0 | 1.4975
2211295 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_MENDERES L02_67112626 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 12:52:37 | 29.12.2021 14:34:46 | 1.7025 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.455 | 54.48 | 0 | 0 | 0 | 0
2211297 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/02 (BORU FABRİKASI KABİN) 45-71-M00267_953244623_953244623 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 12:54:23 | 29.12.2021 15:00:06 | 2.0953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | 0 | 0 | 0 | 0
2211301 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-15 35-25-M00180_9377697_65587893_65587893 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 12:54:40 | 29.12.2021 14:01:22 | 1.1117 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6283 | 0 | 0 | 0 | 0
2211303 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-914 35-01-K00914_911535104_911535104 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 13:04:34 | 29.12.2021 17:32:04 | 4.4583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4583 | 0 | 0 | 0 | 0
2211304 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DOĞANBEY M-40 35-25-M00355_35-25-M00355_79999750 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 13:09:26 | 29.12.2021 14:16:06 | 1.1111 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 193.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2211308 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-118 OVACIK 35-18-L00118_10828912_56354819_56354819 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 13:17:00 | 29.12.2021 20:43:34 | 7.4428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4428 | 0 | 0
2211321 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 13:21:11 | 29.12.2021 13:48:43 | 0.45889 | 76 | 556 | 0 | 0 | 52 | 373 | 34.8756 | 255.1422 | 0 | 0 | 23.8622 | 171.1656
2211311 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_45-71-M01762_2349726 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 13:25:57 | 29.12.2021 18:53:59 | 5.4672 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4672 | 267.8939 | 0 | 0 | 0 | 0
2211312 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-1 45-71-M00001_DM-14 M27_2048785 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 13:28:01 | 29.12.2021 13:44:40 | 0.2775 | 67 | 18690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5925 | 5186.475 | 0 | 0 | 0 | 0
2211319 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_DONANIMLI YEDEK M05_2059994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 13:28:11 | 29.12.2021 13:34:00 | 0.096944 | 317 | 2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7314 | 234.5086 | 0 | 0 | 0 | 0
2211316 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-34 35-21-L00148_953358309_953358309 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 13:31:00 | 29.12.2021 19:24:17 | 5.8881 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7761 | 0 | 0 | 0 | 0
2211317 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-7 ÖZTAK (TR-237) 35-19-M00237_B_77616537_77616537 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 13:32:31 | 29.12.2021 15:58:52 | 2.4392 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1275 | 0 | 0 | 0 | 0
2211315 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-3 35-32-L00124_B_56368042_56368042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 13:33:00 | 29.12.2021 14:54:00 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
2211323 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4539 35-07-K04539_910079362_910079362 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 13:42:00 | 29.12.2021 18:38:52 | 4.9478 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7389 | 0 | 0 | 0 | 0
2211322 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-115 OVACIK 35-18-L00115_950465852_950465852 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 13:43:28 | 29.12.2021 17:46:56 | 4.0578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0578 | 0 | 0
2211327 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAAĞAÇLI TR-4 45-71-M01081_45-71-M01081_2361383 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 13:47:25 | 29.12.2021 17:20:06 | 3.5447 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5447 | 389.9194 | 0 | 0 | 0 | 0
2211329 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1506 35-03-K01506_910151974_910151974 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 13:48:40 | 29.12.2021 16:12:42 | 2.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4006 | 0 | 0 | 0 | 0
2211330 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1482 35-04-K01482_99342494_99342494 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 13:48:46 | 29.12.2021 16:12:16 | 2.3917 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2211336 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-153 35-15-M00153_950351391_950351391 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 13:53:17 | 29.12.2021 15:26:44 | 1.5575 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0
2211340 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _950370006_950370006 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 13:56:51 | 29.12.2021 15:39:12 | 1.7058 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3525 | 0 | 0 | 0 | 0
2211334 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-924 35-02-K00924_35-02-K00924_2374462 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 13:57:01 | 29.12.2021 15:26:48 | 1.4964 | 1 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4964 | 631.4761 | 0 | 0 | 0 | 0
2211339 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BALIKLI TR-1 45-75-M00221__72371913_72371913 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 14:02:36 | 29.12.2021 15:09:28 | 1.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2589
2211344 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-182 45-78-L00182__65513063_65513063 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.12.2021 14:07:30 | 29.12.2021 18:08:43 | 4.0203 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.7514 | 0 | 0 | 0 | 0
2211346 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HASALAN L02_2327775 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 14:08:55 | 29.12.2021 15:41:34 | 1.5442 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2211347 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_PAZARKÖY GRB L04_2106684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 14:13:30 | 29.12.2021 17:11:19 | 2.9636 | 69 | 448 | 0 | 0 | 48 | 192 | 204.4892 | 1327.6978 | 0 | 0 | 142.2533 | 569.0133
2211353 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_LÜTFİYE M01_72194602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 14:24:27 | 29.12.2021 15:16:26 | 0.86639 | 126 | 425 | 0 | 0 | 0 | 18 | 109.165 | 368.2153 | 0 | 0 | 0 | 15.595
2211350 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/11 45-71-M00561_953209547_953209547 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 14:25:21 | 29.12.2021 17:25:33 | 3.0033 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
2211356 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/45 45-72-M00045_E_56389931_56389931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 14:25:50 | 29.12.2021 17:51:56 | 3.435 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.92 | 0 | 0 | 0 | 0
2211355 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | ÇAVDAR TR-1 45-82-L00057_45-82-L00057_79724729 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 14:26:55 | 29.12.2021 15:38:29 | 1.1928 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1928 | 7.1567 | 0 | 0 | 0 | 0
2211354 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MORDOĞAN TR-34 35-21-L00148_E E02_80969908 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 14:29:11 | 29.12.2021 19:51:45 | 5.3761 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0178 | 0 | 0 | 0 | 0
2211357 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 45-77-L00003_945512012_945512012 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 14:40:27 | 29.12.2021 16:01:55 | 1.3578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3578 | 0 | 0
2211361 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4753 35-01-K04753_C_72410634_72410634 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 14:48:16 | 29.12.2021 15:55:24 | 1.1189 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5878 | 0 | 0 | 0 | 0
2211367 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2057981 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 15:09:28 | 29.12.2021 15:13:00 | 0.058889 | 70 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1222 | 114.5978 | 0 | 0 | 0 | 0
2211371 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2379 35-01-M02379_911959988_911959988 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 15:17:30 | 29.12.2021 16:21:41 | 1.0697 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4183 | 0 | 0 | 0 | 0
2211372 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_A_56377713_56377713 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 15:22:21 | 29.12.2021 19:31:26 | 4.1514 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.4181 | 0 | 0 | 0 | 0
2211375 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-493 35-01-K00493_910800087_910800087 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 15:23:33 | 29.12.2021 16:21:18 | 0.9625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0
2211378 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖLMARMARA M01_2313121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 15:28:41 | 29.12.2021 15:31:00 | 0.038611 | 140 | 1178 | 6 | 42 | 33 | 1031 | 5.4056 | 45.4839 | 0.23167 | 1.6217 | 1.2742 | 39.8081
2211376 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2494 35-08-K02494_913275098_913275098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 15:30:57 | 29.12.2021 17:54:38 | 2.3947 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9208 | 0 | 0 | 0 | 0
2211381 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | HALİL ÇAVUŞLAR TR-1 45-81-M00107_B_56402583_56402583 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 15:46:14 | 29.12.2021 17:47:27 | 2.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1419
2211383 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_TOYGAR M03_66715921 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 15:58:00 | 29.12.2021 16:05:00 | 0.11667 | 67 | 926 | 0 | 0 | 6 | 58 | 7.8167 | 108.0333 | 0 | 0 | 0.7 | 6.7667
2211390 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-4 35-19-L00274_956677229_956677229 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:03:01 | 29.12.2021 18:25:41 | 2.3778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3778 | 0 | 0 | 0 | 0
2211392 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-110 35-15-M00110_950406436_950406436 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:07:16 | 29.12.2021 17:49:07 | 1.6975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6975 | 0 | 0 | 0 | 0
2211394 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AĞAÇ İŞLERİ TR-11 35-22-M00111_10345012 TR11D3_5918234 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:07:16 | 29.12.2021 17:15:47 | 1.1419 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8517 | 0 | 0 | 0 | 0
2211389 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1482 35-04-K01482_954699397_954699397 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:15:00 | 29.12.2021 17:45:26 | 1.5072 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.26 | 0 | 0 | 0 | 0
2211397 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-52 35-21-L00132_C_56376557_56376557 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:18:24 | 29.12.2021 19:48:49 | 3.5069 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
2211396 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-150 35-15-M00150_950360261_950360261 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:24:26 | 29.12.2021 18:21:37 | 1.9531 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7653 | 0 | 0 | 0 | 0
2211398 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-2 35-22-M00255_955256840_955256840 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:25:18 | 29.12.2021 17:56:01 | 1.5119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5119 | 0 | 0 | 0 | 0
2211400 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA-10/2 45-82-M00072_945539729_945539729 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:26:09 | 29.12.2021 16:55:47 | 0.49389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49389 | 0 | 0 | 0 | 0
2211399 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ARITMA VE DERİCİLER ÖZEL KÖK 45-71-M02304Ö_HatBaşıAyırıcı_53134774 M01_53134774 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:28:57 | 29.12.2021 17:25:54 | 0.94917 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2211402 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-13 35-22-M00896_955277724_955277724 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:34:59 | 29.12.2021 19:39:39 | 3.0778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0778 | 0 | 0 | 0 | 0
2211404 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969623 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:36:28 | 29.12.2021 17:01:48 | 0.42222 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1778 | 0.42222 | 0 | 0 | 0 | 0
2211401 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1828 35-01-M01828_910672694_910672694 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:38:45 | 29.12.2021 17:53:42 | 1.2492 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4917 | 0 | 0 | 0 | 0
2211409 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/27 45-83-L00027_955147107_955147107 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:39:27 | 29.12.2021 17:59:08 | 1.3281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 0
2211403 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_956679767_956679767 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:42:00 | 29.12.2021 17:34:28 | 0.87444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87444 | 0 | 0 | 0 | 0
2211414 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-17 SEFERİHİSAR 35-14-M00329_A A01_50050967 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:50:08 | 29.12.2021 18:20:47 | 1.5108 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9967 | 0 | 0 | 0 | 0
2211408 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2165 35-09-M02165_953046864_953046864 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:52:14 | 29.12.2021 19:14:54 | 2.3778 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
2211415 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_956658619_956658619 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:56:23 | 29.12.2021 21:06:19 | 4.1656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1656 | 0 | 0 | 0 | 0
2211418 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_HALİLLER L13_2328565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 16:56:52 | 29.12.2021 17:07:00 | 0.16889 | 0 | 4 | 10 | 585 | 122 | 4366 | 0 | 0.67556 | 1.6889 | 98.8 | 20.6044 | 737.3689
2211413 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_GERÇEKLİ L12_2316545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 17:03:00 | 29.12.2021 17:28:06 | 0.41833 | 54 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.59 | 135.54 | 0 | 0 | 0 | 0
2211423 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/14 35-29-M00014_950315677_950315677 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 17:11:08 | 29.12.2021 18:18:20 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0
2211420 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _945545614_945545614 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 17:12:36 | 29.12.2021 19:12:07 | 1.9919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9839 | 0 | 0 | 0 | 0
2211422 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3740 35-08-K03740_911456686_911456686 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 17:14:08 | 29.12.2021 21:23:52 | 4.1622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4867 | 0 | 0 | 0 | 0
2211427 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 45-77-L00003_945512012_945512012 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 17:25:33 | 29.12.2021 18:55:02 | 1.4914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4914 | 0 | 0
2211430 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ TR-1 35-15-L00095_C_56361123_56361123 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 17:26:40 | 29.12.2021 18:46:57 | 1.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2428
2211428 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | DEMİRCİDERE TR-1 35-16-M00117_ H_72338384 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 17:28:00 | 29.12.2021 18:25:11 | 0.95306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95306 | 83.8689
2211433 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-396 35-09-M00396_B_56389680_56389680 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 17:28:19 | 29.12.2021 18:21:00 | 0.87806 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4897 | 0 | 0 | 0 | 0
2211432 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426466_56387834_56387834 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 17:32:00 | 29.12.2021 19:26:18 | 1.905 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.145 | 0 | 0 | 0 | 0
2211439 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMLAKDERE TR-2 45-71-M01028_953188878_953188878 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 17:48:12 | 29.12.2021 19:56:11 | 2.1331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1331 | 0 | 0 | 0 | 0
2211443 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2984 35-03-K02984_910917641_910917641 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 17:51:09 | 29.12.2021 19:39:44 | 1.8097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8097 | 0 | 0 | 0 | 0
2211446 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BİRGİ TR-13 35-15-L00268_A a13b_48763273 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 17:56:55 | 29.12.2021 19:10:40 | 1.2292 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
2211447 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇATALCA TR-2 35-22-M00268__83208878_83208878 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:01:04 | 29.12.2021 18:33:45 | 0.54472 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7808 | 0 | 0 | 0 | 0
2211449 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-371 35-07-K00371_D_56376263_56376263 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:01:56 | 29.12.2021 19:35:13 | 1.5547 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4228 | 0 | 0 | 0 | 0
2211453 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-1 35-22-M00279_955274013_955274013 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:06:02 | 29.12.2021 20:12:03 | 2.1003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1003 | 0 | 0 | 0 | 0
2211450 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | HAYALLİ TR-1 45-77-M00111_A_56396463_56396463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:08:26 | 29.12.2021 21:19:24 | 3.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2794
2211452 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | ÇAYKÖY TR-1 45-86-M00173_C_56401464_56401464 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:09:45 | 29.12.2021 21:03:45 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6
2211454 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-29 35-25-M00173__81571173_81571173 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:09:49 | 29.12.2021 18:56:42 | 0.78139 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0975 | 0 | 0 | 0 | 0
2211455 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_HatBaşıAyırıcı_53135895 M01_53135895 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:15:05 | 29.12.2021 20:30:45 | 2.2611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2211466 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TÜTENLİ TR-1 45-72-L00126_D_65514203_65514203 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:20:29 | 29.12.2021 19:43:52 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3319
2211456 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_KUŞÇULAR DM M02_80470427 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:22:08 | 29.12.2021 20:24:36 | 2.0411 | 68 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7956 | 3100.4478 | 0 | 0 | 0 | 0
2211459 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2774 35-02-M02774_DAĞITIM TRAFOSU M01_81733248 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:22:42 | 29.12.2021 18:46:01 | 0.38861 | 1 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38861 | 170.6003 | 0 | 0 | 0 | 0
2211460 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/77 45-83-M00772_955139607_955139607 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:23:00 | 29.12.2021 19:42:27 | 1.3242 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6208 | 0 | 0 | 0 | 0
2211464 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA-10/2 45-82-M00072_945539794_945539794 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:25:46 | 29.12.2021 20:03:14 | 1.6244 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0
2211461 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-396 35-09-M00396_B_56389680_56389680 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:26:51 | 29.12.2021 19:28:45 | 1.0317 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0567 | 0 | 0 | 0 | 0
2211462 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-215 35-04-K00215_D_56383840_56383840 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:27:40 | 29.12.2021 22:05:25 | 3.6292 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.9417 | 0 | 0 | 0 | 0
2211469 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-91/A 45-78-L00721_953256858_953256858 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:49:51 | 29.12.2021 20:14:24 | 1.4092 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2733 | 0 | 0 | 0 | 0
2211471 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KIŞLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01706_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085091 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:50:52 | 29.12.2021 21:20:39 | 2.4964 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4964 | 164.7617 | 0 | 0 | 0 | 0
2211475 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-516 OVACIK 35-18-L00516_950462019_950462019 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:51:51 | 30.12.2021 01:25:45 | 6.565 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.565 | 0 | 0
2211474 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _A_56391216_56391216 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:53:38 | 29.12.2021 19:59:29 | 1.0975 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1175 | 0 | 0 | 0 | 0
2211470 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | UZUNHASANLAR TR-1 35-17-M00471_A_56356828_56356828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 18:55:18 | 29.12.2021 19:48:52 | 0.89278 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5689 | 0 | 0 | 0 | 0
2211480 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DADAĞLI TR-11 (TR-3) 45-79-M00516_945570215_945570215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 19:01:49 | 29.12.2021 21:49:47 | 2.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7994
2211476 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_956695154_956695154 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 19:05:33 | 29.12.2021 21:10:17 | 2.0789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1578 | 0 | 0 | 0 | 0
2211498 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2993 35-07-K02993_E k2993/e1_5782954 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 19:08:51 | 29.12.2021 21:50:34 | 2.6953 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2703 | 0 | 0 | 0 | 0
2211477 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOCAÖMERLİ TR-1 35-24-M00074_955218691_955218691 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 19:09:00 | 29.12.2021 20:43:32 | 1.5756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5756 | 0 | 0
2211483 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1222 35-01-K01222_A_56374712_56374712 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 19:09:08 | 29.12.2021 21:03:51 | 1.9119 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.8544 | 0 | 0 | 0 | 0
2211479 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DM-3/19 35-19-M00019_6674360_56377660_56377660 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 19:10:30 | 29.12.2021 23:15:29 | 4.0831 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.8139 | 0 | 0 | 0 | 0
2211481 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_950379716_950379716 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 19:11:15 | 29.12.2021 21:15:18 | 2.0675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.135 | 0 | 0 | 0 | 0
2211482 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-995 35-03-M00995_35-03-M00995_41946526 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 19:14:08 | 29.12.2021 20:30:57 | 1.2803 | 1 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2803 | 682.3881 | 0 | 0 | 0 | 0
2211485 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HACIÖMERLİ KARAKUYULAR TR 35-17-M00444_35-17-M00444_2362951 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 19:14:21 | 29.12.2021 20:23:34 | 1.1536 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1536 | 19.6114 | 0 | 0 | 0 | 0
2211486 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HÜSEYİN PEKCAN TR 35-27-L00071_B_56370281_56370281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 19:19:02 | 29.12.2021 20:12:19 | 0.88806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5522 | 0 | 0 | 0 | 0
2211487 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2337020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 19:33:51 | 29.12.2021 22:15:00 | 2.6858 | 0 | 3 | 11 | 424 | 14 | 475 | 0 | 8.0575 | 29.5442 | 1138.7933 | 37.6017 | 1275.7708
2211492 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-121 ZEYTİNALANI 35-19-L00121_956666245_956666245 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 19:34:48 | 29.12.2021 22:13:28 | 2.6444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
2211493 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-19-L00013_956676325_956676325 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 19:35:48 | 29.12.2021 23:48:28 | 4.2111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2111 | 0 | 0 | 0 | 0
2211489 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-30 35-26-M01632_956616819_956616819 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 19:35:49 | 29.12.2021 21:30:55 | 1.9183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8367 | 0 | 0 | 0 | 0
2211495 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1036 35-04-M01036_35-04-M01036_65761881 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 19:48:58 | 29.12.2021 21:08:27 | 1.3247 | 2 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6494 | 680.9072 | 0 | 0 | 0 | 0
2211497 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-11 45-83-M00552_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107310 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 19:55:01 | 29.12.2021 22:04:23 | 2.1561 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1561 | 97.025 | 0 | 0 | 0 | 0
2211496 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ŞAHYAR TR-1 45-73-M00189_B_56369515_56369515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 19:57:21 | 29.12.2021 21:21:29 | 1.4022 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4689 | 0 | 0 | 0 | 0
2211502 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | GÖKÇELER TR-1 45-72-M00233_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107874 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 20:11:59 | 29.12.2021 22:30:30 | 2.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3086 | 242.4042
2211501 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/111 45-83-M00111_ÖZDİLEK AVM M01_2330004 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 20:12:57 | 29.12.2021 21:43:29 | 1.5089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2211505 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_VAKIFLAR L06_2308114 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 20:16:25 | 29.12.2021 20:52:01 | 0.59333 | 0 | 0 | 11 | 2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5267 | 1552.7533 | 0 | 0
2211511 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_95000022899_95000022899 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 20:16:37 | 29.12.2021 23:50:28 | 3.5642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5642 | 0 | 0
2211506 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1233 35-01-M01233_D_56354890_56354890 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 20:28:27 | 29.12.2021 21:30:30 | 1.0342 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.7742 | 0 | 0 | 0 | 0
2211507 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1222 35-01-K01222_35-01-K01222_66517028 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 20:39:55 | 29.12.2021 21:08:51 | 0.48222 | 2 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96444 | 790.3622 | 0 | 0 | 0 | 0
2211508 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3586 35-01-K03586_A_56378507_56378507 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 20:40:11 | 29.12.2021 22:29:04 | 1.8147 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0281 | 0 | 0 | 0 | 0
2211512 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2314244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 21:08:35 | 29.12.2021 21:39:19 | 0.51222 | 0 | 0 | 2 | 12 | 48 | 997 | 0 | 0 | 1.0244 | 6.1467 | 24.5867 | 510.6856
2211513 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2165 35-09-M02165_B_72410813_72410813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 21:15:37 | 29.12.2021 23:28:52 | 2.2208 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.525 | 0 | 0 | 0 | 0
2211515 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 45-77-L00006_945488208_945488208 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 21:23:00 | 29.12.2021 22:43:27 | 1.3408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3408 | 0 | 0
2211516 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3586 35-01-K03586_35-01-K03586_2369124 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 21:26:19 | 29.12.2021 22:30:46 | 1.0742 | 1 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0742 | 296.47 | 0 | 0 | 0 | 0
2211519 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/122 45-83-M00720_955145133_955145133 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 21:36:00 | 29.12.2021 23:43:26 | 2.1239 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9911 | 0 | 0 | 0 | 0
2211521 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956640611_956640611 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 21:36:57 | 29.12.2021 22:34:27 | 0.95833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 0
2211524 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-3 45-78-M00175_953253069_953253069 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 21:38:07 | 29.12.2021 23:21:25 | 1.7217 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.495 | 0 | 0 | 0 | 0
2211520 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-5 35-15-L00312_C_60982772_60982772 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 21:40:17 | 29.12.2021 22:44:29 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5
2211525 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | DENİZGİREN TR-1 35-21-L00079_ H_49092203 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 21:41:50 | 30.12.2021 00:37:06 | 2.9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9211 | 224.9256
2211526 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 ÖZTAK (TR-237) 35-19-M00237_956671550_956671550 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 21:49:42 | 30.12.2021 02:38:28 | 4.8128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8128 | 0 | 0 | 0 | 0
2211531 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-36 35-18-L00036__72410821_72410821 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 22:06:59 | 30.12.2021 01:56:59 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3333
2211541 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DÜNDARLI TR-1 35-29-L00332_A_56400169_56400169 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 22:46:38 | 30.12.2021 01:27:15 | 2.6769 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6314 | 0 | 0 | 0 | 0
2211542 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-121 ZEYTİNALANI 35-19-L00121_B_56373275_56373275 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 22:55:40 | 30.12.2021 04:01:19 | 5.0942 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4258 | 0 | 0 | 0 | 0
2211544 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | AHMETAĞA TR-12 45-79-M00317_C_56394334_56394334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 23:04:41 | 29.12.2021 23:53:15 | 0.80944 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1417 | 0 | 0
2211549 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ÇATAK TR-7 35-31-L00177_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046062 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 23:25:00 | 30.12.2021 11:57:00 | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 413.6
2211550 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ÇATAK TR-6 35-31-L00176_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046061 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 23:27:00 | 30.12.2021 12:37:00 | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 197.5
2211551 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ÇATAK TR-5 35-31-L00175_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046060 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 23:28:54 | 30.12.2021 09:04:30 | 9.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5933 | 86.34
2211552 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ÇATAK TR-8 35-31-L00402_ H_61227868 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 23:29:52 | 30.12.2021 09:14:41 | 9.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7469 | 38.9878
2211556 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/104-1 45-83-L00460_93537467_93537467 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 23:43:08 | 30.12.2021 02:06:00 | 2.3811 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2211557 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 23:51:31 | 29.12.2021 23:59:00 | 0.12472 | 0 | 0 | 2 | 12 | 48 | 997 | 0 | 0 | 0.24944 | 1.4967 | 5.9867 | 124.3481
2211558 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/18 35-19-M00416_956678168_956678168 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2021 23:52:40 | 30.12.2021 01:18:16 | 1.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4267 | 0 | 0 | 0 | 0
2211560 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_74317746 M30_74317746 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 00:11:47 | 30.12.2021 01:39:56 | 1.4692 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2211561 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-293 (İM-1/TR-5) 35-19-L00348_915147898_915147898 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 00:18:17 | 30.12.2021 03:18:00 | 2.9953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9953 | 0 | 0 | 0 | 0
2211564 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KARACAKAŞ TR-1 45-82-M00344_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083027 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 00:39:38 | 30.12.2021 02:07:47 | 1.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4692 | 287.9567
2211568 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-11 35-17-M00371__72371874_72371874 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 01:01:15 | 30.12.2021 03:00:00 | 1.9792 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
2211571 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1229 35-01-K01229_910633304_910633304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 02:51:55 | 30.12.2021 03:25:25 | 0.55833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55833 | 0 | 0 | 0 | 0
2211572 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-95 35-18-L00095_35-18-L00095_2347790 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 03:10:31 | 30.12.2021 03:48:41 | 0.63611 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63611 | 222.6389 | 0 | 0
2211574 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_TR-1 M01_2051104 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 04:11:45 | 30.12.2021 06:20:51 | 2.1517 | 38 | 18953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7633 | 40780.5383 | 0 | 0 | 0 | 0
2211575 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-4 L16_2324906 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 04:28:35 | 30.12.2021 04:49:04 | 0.34139 | 20 | 7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8278 | 2511.2567 | 0 | 0 | 0 | 0
2211578 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1269 M12_78582590 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 04:49:06 | 30.12.2021 05:39:09 | 0.83417 | 41 | 4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2008 | 3741.2375 | 0 | 0 | 0 | 0
2211576 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4141 35-01-K04141_910788882_910788882 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 04:52:00 | 30.12.2021 05:24:54 | 0.54833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
2211579 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_35-18-L00332_72123202 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 05:38:00 | 30.12.2021 21:06:58 | 15.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4828 | 5062.8683
2211581 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3183 35-02-K03183_E_56372682_56372682 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 06:32:47 | 30.12.2021 10:53:26 | 4.3442 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.105 | 0 | 0 | 0 | 0
2211584 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-18/04 45-71-M00259_C_65513343_65513343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 06:48:01 | 30.12.2021 09:05:30 | 2.2914 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.2708 | 0 | 0 | 0 | 0
2211583 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÖRECE M-354 35-22-M00354_35-22-M00354_72143656 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 06:48:56 | 30.12.2021 09:44:41 | 2.9292 | 1 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9292 | 1772.1458 | 0 | 0 | 0 | 0
2211588 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1036 35-04-M01036_C_56368775_56368775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 06:56:41 | 30.12.2021 09:01:07 | 2.0739 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1328 | 0 | 0 | 0 | 0
2211586 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2959 35-04-M02959_99286296_99286296 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 06:57:25 | 30.12.2021 13:48:32 | 6.8519 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2233 | 0 | 0 | 0 | 0
2211592 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1057 35-02-M01057_910053171_910053171 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 07:14:05 | 30.12.2021 15:01:49 | 7.7956 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1378 | 0 | 0 | 0 | 0
2211594 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-295 35-18-L00295_6197188_56370564_56370564 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 07:15:38 | 30.12.2021 20:05:17 | 12.8275 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.585 | 0 | 0
2211595 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3584 35-01-K03584_B_56378191_56378191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 07:24:18 | 30.12.2021 08:27:23 | 1.0514 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3917 | 0 | 0 | 0 | 0
2211596 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3012 35-04-K03012_99913550_99913550 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 07:38:21 | 30.12.2021 09:55:42 | 2.2892 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1808 | 0 | 0 | 0 | 0
2211597 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-23 35-27-M00023_C_56369883_56369883 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 07:42:17 | 30.12.2021 09:21:10 | 1.6481 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.1206 | 0 | 0 | 0 | 0
2211598 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-15 35-25-M00180_9377697_65587893_65587893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 07:51:37 | 30.12.2021 16:29:13 | 8.6267 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.0933 | 0 | 0 | 0 | 0
2211599 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-442 35-01-K00442_911639986_911639986 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 07:55:32 | 30.12.2021 23:07:12 | 15.1944 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
2211605 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-96 35-18-L00096_6347564_56369149_56369149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 08:06:42 | 30.12.2021 20:08:00 | 12.0217 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3558.4133 | 0 | 0
2211606 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-144 (ANKARALILAR SİTESİ) 35-18-L00144_10860092_56370914_56370914 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 08:07:49 | 30.12.2021 18:21:20 | 10.2253 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.6319 | 0 | 0
2211607 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNELİ TR-1 35-19-M00208_10151954_56394759_56394759 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 08:09:38 | 30.12.2021 10:20:18 | 2.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2444
2211601 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_B_56357268_56357268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 08:10:00 | 30.12.2021 08:52:35 | 0.70972 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6875 | 0 | 0 | 0 | 0
2211611 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DM-3/19 (ESKİ TR-2/72) 45-83-L00072_F_56401292_56401292 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 08:38:48 | 30.12.2021 09:53:37 | 1.2469 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.9906 | 0 | 0 | 0 | 0
2211612 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084983 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 08:41:36 | 30.12.2021 11:17:00 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 253.82
2211616 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_B_56382758_56382758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 08:49:41 | 30.12.2021 11:41:01 | 2.8556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2778 | 0 | 0 | 0 | 0
2211618 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK TR-5 35-32-L00126_A_56372395_56372395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 08:54:00 | 30.12.2021 10:49:40 | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4111 | 0 | 0
2211650 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-633 35-02-K00633_K-259 K01_2034347 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:01:26 | 30.12.2021 17:31:37 | 8.5031 | 3 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5092 | 13698.4225 | 0 | 0 | 0 | 0
2211663 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | TURGUTALP TR-4/5 45-82-M00067_45-82-M00067_2371129 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:01:32 | 30.12.2021 17:06:38 | 8.085 | 1 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.085 | 3589.74 | 0 | 0 | 0 | 0
2211620 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | EMLAKDERE TR-1 45-71-M01025_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091038 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:03:06 | 30.12.2021 13:11:52 | 4.1458 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1458 | 211.4381 | 0 | 0 | 0 | 0
2211629 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 BALLI KUYU 35-14-L00012_956639760_956639760 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 09:05:33 | 30.12.2021 13:02:24 | 3.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9475 | 0 | 0 | 0 | 0
2211626 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1229 35-01-K01229_910633304_910633304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 09:06:09 | 30.12.2021 10:51:32 | 1.7564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7564 | 0 | 0 | 0 | 0
2211632 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/2 M20_2308698 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:06:57 | 30.12.2021 09:18:27 | 0.19164 | 127 | 15660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3381 | 3001.065 | 0 | 0 | 0 | 0
2211625 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2165 35-09-M02165_D_72410812_72410812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 09:07:00 | 30.12.2021 10:27:12 | 1.3367 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
2211644 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-18/04 45-71-M00259__72373089_72373089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 09:08:33 | 30.12.2021 10:16:20 | 1.1297 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4369 | 0 | 0 | 0 | 0
2211638 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-322 35-19-M00521_95001175123_95001175123 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 09:10:42 | 30.12.2021 14:12:49 | 5.0353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0353 | 0 | 0 | 0 | 0
2211633 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI BOZKÖY TR-5 45-71-M00088_45-71-M00088_50198005 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:12:39 | 30.12.2021 15:41:43 | 6.4843 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4843 | 590.0675 | 0 | 0 | 0 | 0
2211635 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528810 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:14:22 | 30.12.2021 09:34:40 | 0.33828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7656 | 163.0507
2211636 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_GÖRECE TR-1 M04_72142243 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:14:26 | 30.12.2021 16:54:15 | 7.6635 | 1 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6635 | 1908.2177 | 0 | 0 | 0 | 0
2211654 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KOCAOBA TR-1 35-30-L00210_C_56403840_56403840 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 09:15:46 | 30.12.2021 14:03:09 | 4.7897 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3739 | 0 | 0
2211637 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | İM-3/TR-2 HIDIRLIK 35-14-L00289_L-14 GİRİŞ L01_2100543 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:16:01 | 30.12.2021 15:42:15 | 6.437 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.437 | 193.1107 | 0 | 0 | 0 | 0
2211641 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/18 (YENİHAN) 45-71-M00155_45-71-M00155_66468250 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:19:44 | 30.12.2021 15:56:13 | 6.6078 | 1 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6078 | 2444.902 | 0 | 0 | 0 | 0
2211643 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/4 45-72-M00004_TR-1/3 M03_2102928 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:20:14 | 30.12.2021 15:21:12 | 6.016 | 2 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.032 | 7616.2525 | 0 | 0 | 0 | 0
2211646 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | EMLAKDERE TR-2 45-71-M01028_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091039 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:22:33 | 30.12.2021 13:12:19 | 3.8294 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8294 | 302.5249 | 0 | 0 | 0 | 0
2211659 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1939 35-09-K01939_35-09-K01939_2366435 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:27:00 | 30.12.2021 17:31:00 | 8.0667 | 1 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 3428.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2211657 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-7 45-79-M00007_B_56396255_56396255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 09:29:04 | 30.12.2021 10:43:35 | 1.2419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2419 | 0 | 0
2211653 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/76 45-72-M00076_956502356_956502356 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 09:29:56 | 30.12.2021 14:23:48 | 4.8978 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.08 | 0 | 0 | 0 | 0
2211697 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇENİKLER TR-1 35-20-L00284_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045459 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:30:00 | 30.12.2021 17:34:00 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 548.5333
2211652 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DOMBAYLI TR-1 45-78-M01111_49340999_56406019_56406019 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:30:03 | 30.12.2021 11:52:28 | 2.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4819
2211655 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | GEDİK TR-4 35-31-L00134_35-31-L00134_2364011 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:34:12 | 30.12.2021 18:08:13 | 8.5669 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5669 | 257.0073 | 0 | 0
2211658 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3569(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03569_912763478_912763478 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 09:34:22 | 30.12.2021 17:24:21 | 7.8331 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.1586 | 0 | 0 | 0 | 0
2211661 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-21 35-14-M00303_956643086_956643086 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 09:37:38 | 30.12.2021 13:46:24 | 4.1461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1461 | 0 | 0 | 0 | 0
2211662 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-1293 35-02-M01293_35-02-M01293_2372143 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:41:54 | 30.12.2021 17:15:34 | 7.5611 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.7278 | 0 | 0 | 0 | 0
2211666 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1257 35-01-M01257_TRAFO M03_2060556 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 09:44:00 | 30.12.2021 13:26:02 | 3.7006 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7006 | 1065.76 | 0 | 0 | 0 | 0
2211667 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET AKYOL SULAMA GRUBU 35-29-L00649_95001251793_95001251793 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 09:44:00 | 30.12.2021 13:57:26 | 4.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2239
2211669 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3556 35-01-K03556_910501121_910501121 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 09:46:25 | 30.12.2021 12:03:57 | 2.2922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2922 | 0 | 0 | 0 | 0
2211670 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-123 35-15-M00123_950364468_950364468 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 09:51:09 | 30.12.2021 10:34:51 | 0.72833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72833 | 0 | 0 | 0 | 0
2211672 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVŞAR TR-1 45-83-L00340_955159564_955159564 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 09:53:30 | 30.12.2021 10:44:33 | 0.85083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7017 | 0 | 0 | 0 | 0
2211676 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | AYTEKİN KENTLİ ÖZEL TR 35-13-L00387Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2036461 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 09:55:44 | 30.12.2021 11:48:03 | 1.8719 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2211673 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054403 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 09:59:48 | 30.12.2021 16:40:05 | 6.6714 | 27 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.1274 | 11434.7572 | 0 | 0 | 0 | 0
2211674 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2875 35-04-K02875_35-04-K02875_2377208 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 10:00:24 | 30.12.2021 10:28:39 | 0.47061 | 1 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47061 | 256.0114 | 0 | 0 | 0 | 0
2211677 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | METAL İŞLERİ TR-14 35-22-M00114_955256607_955256607 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:00:47 | 30.12.2021 10:45:07 | 0.73889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73889 | 0 | 0 | 0 | 0
2211698 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1594 35-01-M01594_913475945_913475945 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:06:15 | 30.12.2021 11:32:29 | 1.4372 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6233 | 0 | 0 | 0 | 0
2211680 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-7 (TR-308) 35-19-L00361_964166376_964166376 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:10:08 | 30.12.2021 11:18:03 | 1.1319 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5278 | 0 | 0 | 0 | 0
2211679 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2711 35-03-K02711__79390440_79390440 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:10:29 | 30.12.2021 11:22:03 | 1.1928 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.7844 | 0 | 0 | 0 | 0
2211682 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-48 35-26-M00048_TR-51/TR-52 M05_65929847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:11:56 | 30.12.2021 10:38:27 | 0.44194 | 3 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3258 | 693.4108 | 0 | 0 | 0 | 0
2211720 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-7(M-707) 35-30-M00707_35-30-M00707_79434016 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 10:12:22 | 30.12.2021 14:18:34 | 4.1033 | 0 | 0 | 1 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1033 | 1916.2567 | 0 | 0
2211686 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_ILCAKSU L23_2326924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:14:55 | 30.12.2021 13:08:08 | 2.8869 | 0 | 0 | 56 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6689 | 216.5208 | 0 | 0
2211739 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2337020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:15:00 | 30.12.2021 12:41:00 | 2.4333 | 0 | 3 | 11 | 424 | 14 | 475 | 0 | 7.3 | 26.7667 | 1031.7333 | 34.0667 | 1155.8333
2211684 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3109 35-04-K03109_912519208_912519208 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:17:30 | 30.12.2021 16:55:32 | 6.6339 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6067 | 0 | 0 | 0 | 0
2211689 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125287 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:17:48 | 30.12.2021 16:24:22 | 6.1094 | 1 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1094 | 2254.385 | 0 | 0 | 0 | 0
2211695 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-109 ZEYTİNALANI 35-19-L00109_956691881_956691881 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:19:49 | 30.12.2021 11:25:52 | 1.1008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 0
2211683 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KENDİRLİ-YARAŞLI L04_2328991 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 10:20:02 | 30.12.2021 11:59:19 | 1.6545 | 16 | 1 | 59 | 313 | 0 | 0 | 26.4715 | 1.6545 | 97.6138 | 517.8495 | 0 | 0
2211685 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAHIDIRLI TR-1 35-16-M00048_953332800_953332800 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:22:19 | 30.12.2021 12:32:11 | 2.1644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1644 | 0 | 0 | 0 | 0
2211700 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-8 35-29-L00008_950336536_950336536 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:24:37 | 30.12.2021 13:45:31 | 3.3483 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.045 | 0 | 0 | 0 | 0
2211706 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-92 35-18-L00092_5841826_56373209_56373209 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:27:26 | 30.12.2021 20:14:29 | 9.7842 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.345 | 0 | 0
2211699 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:32:12 | 30.12.2021 10:43:00 | 0.18 | 65 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 295.56 | 0 | 0 | 0 | 0
2211701 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | DEREAĞZI TR-1 35-21-L00117_49959892_56359950_56359950 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:34:00 | 30.12.2021 20:48:39 | 10.2442 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40.9767 | 0 | 0 | 0 | 40.9767
2211702 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2014 35-01-M02014_912254024_912254024 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:35:42 | 30.12.2021 12:58:47 | 2.3847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3847 | 0 | 0 | 0 | 0
2211703 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/TR-91 45-71-M01856_953195147_953195147 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:36:37 | 30.12.2021 11:37:08 | 1.0086 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0258 | 0 | 0 | 0 | 0
2211710 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-1 35-19-L00151_956673626_956673626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:38:42 | 30.12.2021 15:16:10 | 4.6244 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4978 | 0 | 0 | 0 | 0
2211705 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4408 35-01-K04408_912083881_912083881 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:39:00 | 30.12.2021 12:40:05 | 2.0181 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0903 | 0 | 0 | 0 | 0
2211715 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135077 M03_53135077 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:40:18 | 30.12.2021 12:19:42 | 1.6567 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1033 | 0 | 0
2211713 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_35-26-M00530_2349523 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:46:14 | 30.12.2021 11:18:31 | 0.53806 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53806 | 52.1914 | 0 | 0 | 0 | 0
2211714 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3396 35-01-K03396_911141186_911141186 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:47:42 | 30.12.2021 13:53:46 | 3.1011 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1233 | 0 | 0 | 0 | 0
2211721 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 10:52:43 | 30.12.2021 11:45:09 | 0.87389 | 18 | 250 | 0 | 0 | 1 | 21 | 15.73 | 218.4722 | 0 | 0 | 0.87389 | 18.3517
2211718 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-2 M04_61320834 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 10:57:30 | 30.12.2021 15:43:45 | 4.7707 | 37 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5142 | 2356.7033 | 0 | 0 | 0 | 0
2211693 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1590 35-04-K01590_35-04-K01590_2373959 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 10:57:31 | 30.12.2021 17:44:44 | 6.7869 | 1 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7869 | 5538.1467 | 0 | 0 | 0 | 0
2211745 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-18/04 45-71-M00259_F f1b_44500688 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 11:10:34 | 30.12.2021 22:18:02 | 11.1244 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.4844 | 0 | 0 | 0 | 0
2211732 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 11:11:15 | 30.12.2021 11:14:00 | 0.045833 | 74 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3917 | 71.8208 | 0 | 0 | 0 | 0
2211733 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-231 35-01-K00231_913453096_913453096 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 11:11:50 | 30.12.2021 13:59:44 | 2.7983 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1767 | 0 | 0 | 0 | 0
2211734 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-914 35-01-K00914_911358767_911358767 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 11:12:22 | 30.12.2021 14:07:44 | 2.9228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9228 | 0 | 0 | 0 | 0
2211738 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ANADOLU M05_79389034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 11:17:24 | 30.12.2021 12:01:51 | 0.74083 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2211743 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1293 35-04-K01293_35-04-K01293_2371301 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 11:21:18 | 30.12.2021 11:45:01 | 0.39528 | 1 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39528 | 178.2703 | 0 | 0 | 0 | 0
2211737 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_GÖLCÜK L05_67177076 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 11:22:24 | 30.12.2021 14:35:49 | 3.2234 | 16 | 1210 | 0 | 0 | 8 | 83 | 51.5737 | 3900.2579 | 0 | 0 | 25.7868 | 267.5383
2211744 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KEMAL TOPAL VE ARK. TR 35-24-M00047_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2036813 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 11:24:43 | 30.12.2021 12:33:36 | 1.1481 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7767 | 0 | 0
2211742 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-81 35-01-K00081_954681540_954681540 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 11:29:17 | 30.12.2021 14:53:51 | 3.4094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4094 | 0 | 0 | 0 | 0
2211747 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-15-M00047_950365199_950365199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 11:29:47 | 30.12.2021 17:38:58 | 6.1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1531 | 0 | 0 | 0 | 0
2211746 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2425 35-04-K02425_99399145_99399145 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 11:40:59 | 30.12.2021 13:57:07 | 2.2689 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0911 | 0 | 0 | 0 | 0
2211750 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-5 35-30-M00005_D_60983114_60983114 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 11:45:07 | 30.12.2021 13:56:38 | 2.1919 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.1944 | 0 | 0
2211752 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2314244 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 11:48:57 | 30.12.2021 13:58:25 | 2.1578 | 0 | 0 | 2 | 12 | 48 | 997 | 0 | 0 | 4.3156 | 25.8933 | 103.5733 | 2151.3044
2211755 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-11 PTT ÖNÜ 35-14-L00011_956646181_956646181 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 11:54:22 | 30.12.2021 17:21:29 | 5.4519 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2986 | 0 | 0 | 0 | 0
2211754 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-819 35-01-K00819_910308040_910308040 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 12:01:57 | 30.12.2021 12:53:20 | 0.85639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85639 | 0 | 0 | 0 | 0
2211756 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | İNCİ KÖK 35-26-M00912_KOZANOĞLU M05_65883327 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 12:08:40 | 30.12.2021 13:20:16 | 1.1931 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3177 | 3.5794 | 0 | 0 | 0 | 0
2211769 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ BAĞARASI TR-4 35-23-M00210_950414981_950414981 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 12:46:24 | 30.12.2021 14:54:12 | 2.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0
2211770 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-39 35-30-L00039_35-30-L00039_2352199 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 12:49:09 | 30.12.2021 17:25:16 | 4.6018 | 0 | 0 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6018 | 1118.2441 | 0 | 0
2211774 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAVELİLER TR-1 KÖK 35-20-L00137_KARAVELİLER L01_2328883 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 12:54:00 | 30.12.2021 13:09:41 | 0.26139 | 18 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.705 | 153.6967 | 0 | 0 | 0 | 0
2211775 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3734 35-04-K03734_35-04-K03734_2356638 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:00:00 | 30.12.2021 13:08:11 | 0.13639 | 1 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13639 | 66.1486 | 0 | 0 | 0 | 0
2211779 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-4 45-71-M00093_45-71-M00093_2353705 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:02:06 | 30.12.2021 15:59:09 | 2.9508 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9508 | 725.905 | 0 | 0 | 0 | 0
2211846 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 M06_2321776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:02:06 | 30.12.2021 15:39:12 | 2.6183 | 18 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.13 | 1468.885 | 0 | 0 | 0 | 0
2211795 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-808 35-01-K00808_911930012_911930012 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:03:33 | 30.12.2021 16:34:46 | 3.5203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5203 | 0 | 0 | 0 | 0
2211785 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-22 45-71-M01177_93549792_93549792 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:07:02 | 30.12.2021 15:30:00 | 2.3828 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2211783 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/12 35-26-M00834_956629164_956629164 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:09:06 | 30.12.2021 21:22:32 | 8.2239 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5972 | 0 | 0 | 0 | 0
2211781 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1004 35-03-M01004_910702901_910702901 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:12:20 | 30.12.2021 14:52:02 | 1.6617 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3083 | 0 | 0 | 0 | 0
2211788 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRAZDAMLARI TR-13 45-78-M00578_953254438_953254438 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:15:01 | 30.12.2021 15:47:14 | 2.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5369
2211802 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/7 KÖK 45-71-M00594_MURADİYE DM-5/17 M04_2336445 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:16:48 | 30.12.2021 13:52:09 | 0.58917 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2211789 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1035 35-04-M01035_C_56383483_56383483 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:20:00 | 30.12.2021 13:42:15 | 0.37083 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0417 | 0 | 0 | 0 | 0
2211793 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-45 35-25-M00045_35-25-M00045_2348676 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:21:00 | 30.12.2021 14:29:45 | 1.1458 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4375 | 0 | 0 | 0 | 0
2211804 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4133 35-04-K04133_961421104_961421104 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:34:03 | 30.12.2021 16:20:35 | 2.7756 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7556 | 0 | 0 | 0 | 0
2211805 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-741 35-03-M00741_ M03_2329310 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:35:16 | 30.12.2021 13:55:01 | 0.32917 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32917 | 19.4208 | 0 | 0 | 0 | 0
2211806 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1992 35-09-M01992_97709875_97709875 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:37:02 | 30.12.2021 14:28:45 | 0.86194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1717 | 0 | 0 | 0 | 0
2211820 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3B 45-71-M02250_953239187_953239187 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:47:40 | 30.12.2021 15:51:04 | 2.0567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0567 | 0 | 0 | 0 | 0
2211816 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KUYUCAK M07_2306689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:48:20 | 30.12.2021 14:08:53 | 0.3425 | 61 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8925 | 193.5125 | 0 | 0 | 0 | 0
2211825 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENDERES TR-2 35-32-M00002_946410034_946410034 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:49:50 | 30.12.2021 15:09:04 | 1.3206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3206 | 0 | 0
2211815 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-4 45-83-L00141_95001188376_95001188376 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:51:27 | 30.12.2021 17:31:38 | 3.6697 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7064 | 0 | 0 | 0 | 0
2211818 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1230 35-01-M01230_B_56355955_56355955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 13:58:42 | 30.12.2021 18:12:20 | 4.2272 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.9033 | 0 | 0 | 0 | 0
2211822 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3 45-71-M02147__72374696_72374696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:01:58 | 30.12.2021 16:21:22 | 2.3233 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.4033 | 0 | 0 | 0 | 0
2211823 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-12 35-15-M00269_C_56361721_56361721 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:04:32 | 30.12.2021 19:01:45 | 4.9536 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5361 | 0 | 0 | 0 | 0
2211851 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-714 35-04-K00714_99406045_99406045 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:14:51 | 30.12.2021 20:21:51 | 6.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
2211829 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 YILDIZTEPE 35-19-L00054_956697020_956697020 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:17:43 | 30.12.2021 21:10:31 | 6.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
2211836 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:17:47 | 30.12.2021 15:31:48 | 1.2336 | 18 | 250 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22.205 | 308.4028 | 0 | 0 | 1.2336 | 25.9058
2211837 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-29 45-79-M00029_945561424_945561424 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:24:14 | 30.12.2021 15:50:07 | 1.4314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4314 | 0 | 0
2211838 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_C C03_5850187 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:28:43 | 30.12.2021 18:50:38 | 4.3653 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.4375 | 0 | 0 | 0 | 0
2211842 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-23 35-23-M00023_953026486_953026486 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:29:40 | 30.12.2021 19:02:06 | 4.5406 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7839 | 0 | 0 | 0 | 0
2211840 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-38 35-14-L00038_956658349_956658349 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:30:09 | 30.12.2021 17:59:18 | 3.4858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4858 | 0 | 0 | 0 | 0
2211844 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4753 35-01-K04753_B_56358678_56358678 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:35:10 | 30.12.2021 18:42:31 | 4.1225 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.125 | 0 | 0 | 0 | 0
2211845 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/30 35-28-M00115_953382679_953382679 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:36:23 | 30.12.2021 18:11:26 | 3.5842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5842 | 0 | 0 | 0 | 0
2211853 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_C_56369351_56369351 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:39:27 | 30.12.2021 18:00:43 | 3.3544 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6711 | 0 | 0 | 0 | 0
2211850 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-8 35-29-L00008_95000608188_95000608188 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:40:02 | 30.12.2021 16:46:32 | 2.1083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
2211852 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-1 35-22-M00229_955292763_955292763 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:47:50 | 30.12.2021 17:22:07 | 2.5714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1428 | 0 | 0 | 0 | 0
2211854 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_PAŞAKÖY ENH GİRİŞ M018_48716785 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:50:46 | 30.12.2021 14:52:00 | 0.020556 | 67 | 1214 | 0 | 9 | 126 | 3258 | 1.3772 | 24.9544 | 0 | 0.185 | 2.59 | 66.97
2211856 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-19-L00015_956664912_956664912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:52:38 | 30.12.2021 16:02:57 | 1.1719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 0
2211857 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1992 35-09-M01992_950132434_950132434 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:54:38 | 30.12.2021 17:51:02 | 2.94 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2211859 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KARAKURT TR-3 45-76-M00093_C_56385211_56385211 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:57:52 | 30.12.2021 16:17:35 | 1.3286 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6431 | 0 | 0
2211860 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-11 PTT ÖNÜ 35-14-L00011_956643589_956643589 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 14:59:08 | 30.12.2021 21:00:38 | 6.025 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2211861 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/10 35-27-M00337_912658430_912658430 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:02:58 | 30.12.2021 17:26:26 | 2.3911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7822 | 0 | 0 | 0 | 0
2211865 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-153 (DM-2/43) 35-16-L00153_TR-108 L01_60225154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:08:07 | 30.12.2021 15:23:00 | 0.24806 | 44 | 833 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10.9144 | 206.6303 | 0 | 0 | 1.4883 | 0
2211864 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 35-13-L00004_946420756_946420756 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:13:21 | 30.12.2021 20:16:45 | 5.0567 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 0 | 0
2211880 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TEPEBAŞI TR-2 45-75-L00003_A_56387416_56387416 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:15:00 | 30.12.2021 17:27:04 | 2.2011 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0167 | 0 | 0
2211870 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/2 M20_2058446 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 15:15:13 | 30.12.2021 15:32:00 | 0.27972 | 127 | 15660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5247 | 4380.45 | 0 | 0 | 0 | 0
2211867 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-493 (BALANBAKA-2) 35-18-L00493_950452158_950452158 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:23:54 | 30.12.2021 21:54:11 | 6.5047 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0094 | 0 | 0
2211874 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-1493 35-02-M01493_35-02-M01493_50008766 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:30:35 | 30.12.2021 18:11:53 | 2.6883 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2211873 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139028 M06_53139028 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:31:11 | 30.12.2021 17:52:31 | 2.3556 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 28.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
2211877 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-20 35-22-M00853_955264808_955264808 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:38:36 | 30.12.2021 22:32:12 | 6.8933 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5733 | 0 | 0 | 0 | 0
2211884 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVŞAR TR-1 45-83-L00340_955163396_955163396 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:42:25 | 30.12.2021 17:41:37 | 1.9867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9733 | 0 | 0 | 0 | 0
2211881 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-65 GÜNEŞLİKENT 35-14-L00065_956634793_956634793 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:43:06 | 30.12.2021 21:50:31 | 6.1236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1236 | 0 | 0 | 0 | 0
2211903 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_C_56362446_56362446 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:46:49 | 30.12.2021 20:31:24 | 4.7431 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9236 | 0 | 0 | 0 | 0
2211885 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_953357642_953357642 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:47:17 | 30.12.2021 17:48:13 | 2.0156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0156 | 0 | 0
2211890 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-16-L00055_915930932_915930932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:47:33 | 30.12.2021 17:07:24 | 1.3308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 0
2211888 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/DM-1/A 35-14-M00313_956643111_956643111 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:51:13 | 30.12.2021 17:04:34 | 1.2225 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5575 | 0 | 0 | 0 | 0
2211891 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_YAKAKÖY M03_2324684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:51:57 | 30.12.2021 15:54:00 | 0.034167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8108 | 94.505
2212016 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-75-M00272_B_56389865_56389865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:56:25 | 30.12.2021 21:04:24 | 5.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7297
2211893 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_FOÇA-2 M33_2307958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:56:59 | 30.12.2021 16:49:03 | 0.86778 | 164 | 4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3156 | 3988.3067 | 0 | 0 | 0 | 0
2211895 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_ŞEHİT KEMAL M05_66476670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:56:59 | 30.12.2021 16:13:55 | 0.28222 | 56 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8044 | 118.2511 | 0 | 0 | 0 | 0
2211892 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/60 35-29-M00060_950338560_950338560 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:58:54 | 30.12.2021 17:25:46 | 1.4478 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6867 | 0 | 0 | 0 | 0
2211899 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-7 35-24-L00007_915189541_915189541 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 15:59:11 | 30.12.2021 17:02:01 | 1.0472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0472 | 0 | 0
2211894 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4181 35-03-K04181_910717024_910717024 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:03:13 | 30.12.2021 20:21:20 | 4.3019 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5097 | 0 | 0 | 0 | 0
2211896 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-108/A 45-78-L00734_953260196_953260196 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:05:40 | 30.12.2021 16:31:18 | 0.42722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6994 | 0 | 0 | 0 | 0
2211897 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102206 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:06:17 | 30.12.2021 16:49:15 | 0.71611 | 0 | 0 | 32 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9156 | 364.5006 | 0 | 0
2211915 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURKÖY TR-1 35-28-M00212_93543680_93543680 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:11:56 | 30.12.2021 19:10:06 | 2.9694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2211900 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1036 35-04-M01036_C_56368775_56368775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:12:25 | 30.12.2021 18:40:06 | 2.4614 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.2953 | 0 | 0 | 0 | 0
2211917 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KINIK TR-16 35-24-L00016_6978325_56368052_56368052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:14:34 | 30.12.2021 17:27:09 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4194 | 0 | 0
2211907 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BATTALMUSTAFA PEHLİVANLAR TR-1 45-77-L00203_A_56356301_56356301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:16:54 | 30.12.2021 18:48:09 | 2.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1042
2211921 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-4 35-31-L00004_47996168_56398745_56398745 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:17:16 | 30.12.2021 18:53:24 | 2.6022 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9289 | 0 | 0
2211909 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | _B_56374057_56374057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:17:27 | 30.12.2021 17:38:28 | 1.3503 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5028 | 0 | 0 | 0 | 0
2211926 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-17 35-27-M00575_A_56370260_56370260 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:19:30 | 30.12.2021 18:13:51 | 1.9058 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3275 | 0 | 0 | 0 | 0
2211902 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:19:45 | 30.12.2021 18:05:29 | 1.7622 | 102 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7467 | 251.9978 | 0 | 0 | 0 | 0
2211905 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 ZEYTİNALANI 35-19-L00112_956666285_956666285 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:22:00 | 30.12.2021 17:43:58 | 1.3661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3661 | 0 | 0 | 0 | 0
2211930 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_İTOP M04_2127061 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:29:02 | 30.12.2021 18:15:35 | 1.7758 | 62 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1017 | 143.8425 | 0 | 0 | 0 | 0
2211916 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4629 35-04-K04629_938004197_938004197 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:32:48 | 30.12.2021 19:51:33 | 3.3125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
2211928 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/76 45-72-M00076_956502097_956502097 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:43:17 | 30.12.2021 18:47:08 | 2.0642 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.77 | 0 | 0 | 0 | 0
2211927 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-65 45-77-L00065_945490362_945490362 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:45:10 | 30.12.2021 19:02:42 | 2.2922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2922 | 0 | 0
2211965 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-52 35-25-M00087_955265322_955265322 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:50:59 | 30.12.2021 18:12:55 | 1.3656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3656 | 0 | 0 | 0 | 0
2211951 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/26 (ARABACILAR) 45-83-M00825_95000622173_95000622173 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:53:12 | 30.12.2021 19:03:29 | 2.1714 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2281 | 0 | 0 | 0 | 0
2211932 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_95000577543_95000577543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:53:44 | 30.12.2021 19:41:15 | 2.7919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7919 | 0 | 0 | 0 | 0
2211936 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-404 35-18-L00404_949091198_949091198 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:57:00 | 30.12.2021 18:05:35 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0
2211934 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528810 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2021 16:57:48 | 30.12.2021 17:12:01 | 0.23674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7347 | 114.1072
2211939 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1229 35-01-M01229_E e1_5895145 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:57:58 | 30.12.2021 21:40:38 | 4.7111 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
2211938 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/10 35-27-M00337_915179750_915179750 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:59:00 | 30.12.2021 17:31:17 | 0.53806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6903 | 0 | 0 | 0 | 0
2211943 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1004 35-03-M01004_910517733_910517733 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 16:59:59 | 30.12.2021 20:41:04 | 3.6847 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4236 | 0 | 0 | 0 | 0
2211942 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | OSMANİYE YAYLA MAH. TR-1 45-73-M00504_B_56389801_56389801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:00:51 | 30.12.2021 19:35:33 | 2.5783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1567 | 0 | 0 | 0 | 0
2211949 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:01:47 | 30.12.2021 17:42:03 | 0.67111 | 18 | 250 | 0 | 0 | 1 | 21 | 12.08 | 167.7778 | 0 | 0 | 0.67111 | 14.0933
2211950 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/05 (TR-14/19) 45-71-M00547_45089899_56402411_56402411 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:04:17 | 30.12.2021 19:51:23 | 2.785 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.345 | 0 | 0 | 0 | 0
2211961 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | AYANLAR TR-1 45-81-M00094_45-81-M00094_2375760 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:07:07 | 30.12.2021 20:10:39 | 3.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0589 | 119.2967
2211946 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_7952251_56355113_56355113 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:07:11 | 30.12.2021 17:57:54 | 0.84528 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9658 | 0 | 0 | 0 | 0
2212002 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-115 35-15-M00115_48860253_56371750_56371750 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:07:36 | 30.12.2021 20:53:26 | 3.7639 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1944 | 0 | 0 | 0 | 0
2211953 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2115246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:11:14 | 30.12.2021 17:33:59 | 0.37917 | 54 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.475 | 233.9458 | 0 | 0 | 0 | 0
2211955 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3 KÖPRÜYANI 45-71-M00254_A_56401650_56401650 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:12:57 | 30.12.2021 18:58:28 | 1.7586 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5144 | 0 | 0 | 0 | 0
2211956 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 ÖZYURT 35-19-L00071_961012083_961012083 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:17:00 | 30.12.2021 19:30:28 | 2.2244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2244 | 0 | 0 | 0 | 0
2211957 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-237 35-14-L00237_956656121_956656121 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:17:30 | 30.12.2021 18:16:49 | 0.98861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98861 | 0 | 0 | 0 | 0
2211958 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_SÜLEYMANİYE M06_78225754 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:19:00 | 30.12.2021 17:42:12 | 0.38667 | 51 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.72 | 93.96 | 0 | 0 | 0 | 0
2211960 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-33 SEFERİHİSAR 35-14-L00299_E E01_50087896 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:20:20 | 30.12.2021 21:18:27 | 3.9686 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.305 | 0 | 0 | 0 | 0
2211962 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1662 35-02-M01662_910020117_910020117 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:21:16 | 30.12.2021 18:24:10 | 1.0483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 0
2212006 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-2 35-22-M00284_955265503_955265503 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:31:01 | 30.12.2021 20:09:05 | 2.6344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6344 | 0 | 0 | 0 | 0
2211967 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953242989_953242989 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:37:00 | 30.12.2021 20:48:01 | 3.1836 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2033 | 0 | 0 | 0 | 0
2211976 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_B_56377711_56377711 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:41:36 | 30.12.2021 19:40:42 | 1.985 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.005 | 0 | 0 | 0 | 0
2211970 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3183 35-02-K03183_E_56372682_56372682 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:42:32 | 30.12.2021 18:18:38 | 0.60167 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.37 | 0 | 0 | 0 | 0
2211973 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _99427386_99427386 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:50:26 | 30.12.2021 21:26:36 | 3.6028 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
2211972 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2973 35-01-M02973_911870174_911870174 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:50:40 | 30.12.2021 22:01:12 | 4.1756 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8778 | 0 | 0 | 0 | 0
2211975 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1772 35-01-K01772_911451806_911451806 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:52:20 | 31.12.2021 00:36:20 | 6.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2211978 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/76 45-83-M00774_95001213491_95001213491 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 17:54:00 | 30.12.2021 19:52:57 | 1.9825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9825 | 0 | 0 | 0 | 0
2211991 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ASLANLAR TOPRAK SULAMA 35-26-M00375_5671790_56358363_56358363 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:00:20 | 30.12.2021 19:17:02 | 1.2783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 0
2211983 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-209(DM-2/22) 35-09-M00209_98167539_98167539 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:00:30 | 30.12.2021 19:10:44 | 1.1706 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5117 | 0 | 0 | 0 | 0
2211990 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİRGİ TR-18 35-15-L00398_950408249_950408249 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:09:00 | 30.12.2021 18:34:05 | 0.41806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41806 | 0 | 0 | 0 | 0
2211992 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BİRGİ TR-18 35-15-L00398_35-15-L00398_2360083 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:12:00 | 30.12.2021 18:35:48 | 0.39667 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39667 | 2.7767 | 0 | 0 | 0 | 0
2211995 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-337 35-07-K00337_D_56383021_56383021 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:14:25 | 30.12.2021 19:38:45 | 1.4056 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
2211994 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-608 35-02-K00608_99847943_99847943 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:14:28 | 30.12.2021 19:16:13 | 1.0292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0583 | 0 | 0 | 0 | 0
2211996 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/08 45-71-M00419_953244761_953244761 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:16:00 | 30.12.2021 19:18:42 | 1.045 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0
2212022 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-2 35-22-M00227_955282699_955282699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:16:09 | 30.12.2021 20:28:58 | 2.2136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2136 | 0 | 0 | 0 | 0
2211999 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-142 MAVİ BESTE SİTESİ 35-18-L00142_B_56368123_56368123 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:23:00 | 30.12.2021 20:25:05 | 2.0347 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.125 | 0 | 0
2212001 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_47904709_56386460_56386460 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:24:27 | 30.12.2021 21:05:09 | 2.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4617
2212021 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_DONANIMLI YEDEK M03_72072820 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:25:55 | 30.12.2021 23:58:00 | 5.5347 | 23 | 3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2986 | 20611.3056 | 0 | 0 | 0 | 0
2212029 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | YENİKÖY YÖRÜKLER MAH. TR-5 35-15-L00505_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050554 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:26:32 | 30.12.2021 19:47:17 | 1.3458 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3458 | 71.3292 | 0 | 0 | 0 | 0
2212015 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-53 45-79-M00053_945567682_945567682 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:31:33 | 30.12.2021 19:36:44 | 1.0864 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1728 | 0 | 0
2212014 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKTIRLI TR-1 45-83-L00426_955159704_955159704 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:42:00 | 30.12.2021 20:35:31 | 1.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8919
2212025 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:52:37 | 30.12.2021 19:55:06 | 1.0414 | 1 | 59 | 0 | 0 | 24 | 372 | 1.0414 | 61.4419 | 0 | 0 | 24.9933 | 387.3967
2212026 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1036 35-04-M01036_99390502_99390502 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:53:01 | 30.12.2021 22:23:33 | 3.5089 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4622 | 0 | 0 | 0 | 0
2212027 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-7(M-707) 35-30-M00707_D_56367632_56367632 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 18:57:57 | 30.12.2021 20:59:43 | 2.0294 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.6522 | 0 | 0
2212028 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEÖREN TR-7 45-77-M00028_93551096_93551096 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 19:14:52 | 30.12.2021 21:25:26 | 2.1761 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1761 | 0 | 0 | 0
2212032 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACI ABDİ YOLAYRIMI TR 35-20-L00050_955207975_955207975 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 19:17:25 | 30.12.2021 21:28:43 | 2.1883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1883 | 0 | 0
2212031 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-56 HUZURKENT 35-14-L00056_956640434_956640434 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 19:18:34 | 30.12.2021 22:40:49 | 3.3708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3708 | 0 | 0 | 0 | 0
2212036 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-524 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00524_962499676_962499676 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 19:27:34 | 31.12.2021 00:45:20 | 5.2961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2961 | 0 | 0
2212038 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 KÖPRÜYANI 45-71-M00254_953221288_953221288 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 19:29:18 | 30.12.2021 22:24:01 | 2.9119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9119 | 0 | 0 | 0 | 0
2212039 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 19:35:33 | 30.12.2021 19:55:50 | 0.33806 | 18 | 250 | 0 | 0 | 1 | 21 | 6.085 | 84.5139 | 0 | 0 | 0.33806 | 7.0992
2212048 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM01-TR06 35-27-M00006_98932155_98932155 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 19:51:35 | 30.12.2021 21:22:56 | 1.5225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0
2212045 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖREN TR-1 35-31-L00314_47810498_56352453_56352453 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 19:57:52 | 30.12.2021 22:00:42 | 2.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5417
2212046 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 45-77-L00021_945486742_945486742 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 20:00:36 | 30.12.2021 23:00:00 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0
2212043 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-295 35-18-L00295_6197188_56370564_56370564 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 20:08:09 | 31.12.2021 03:51:03 | 7.715 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.01 | 0 | 0
2212054 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BATTALMUSTAFA PEHLİVANLAR TR-1 45-77-L00203_B_56355944_56355944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 20:08:36 | 30.12.2021 23:48:20 | 3.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5822
2212056 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_914546279_914546279 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 20:11:18 | 30.12.2021 23:06:45 | 2.9242 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3317 | 0 | 0 | 0 | 0
2212049 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-470 KÖK 35-18-L00470_L-310 L03_72090138 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 20:13:07 | 30.12.2021 20:33:00 | 0.33139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1673 | 0 | 0.33139 | 0 | 0 | 3.6453 | 554.4136
2212055 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2165 35-09-M02165_98709971_98709971 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 20:18:26 | 30.12.2021 22:44:48 | 2.4394 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3183 | 0 | 0 | 0 | 0
2212058 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-95 35-18-L00095_5716531_56407350_56407350 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 20:20:11 | 30.12.2021 20:58:50 | 0.64417 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3433 | 0 | 0
2212060 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-19-L00140_956690082_956690082 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 20:21:59 | 30.12.2021 23:05:23 | 2.7233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7233 | 0 | 0 | 0 | 0
2212063 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950439143_950439143 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 20:23:33 | 30.12.2021 21:06:02 | 0.70806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70806 | 0 | 0
2212057 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3520(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03520_97722548_97722548 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 20:24:17 | 30.12.2021 23:54:52 | 3.5097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5097 | 0 | 0 | 0 | 0
2212062 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_A_56406172_56406172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 20:30:23 | 30.12.2021 22:17:48 | 1.7903 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1611 | 0 | 0 | 0 | 0
2212064 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR DM-4 35-25-M00053_35-25-M00053_72085274 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 20:39:20 | 31.12.2021 00:16:09 | 3.6136 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6136 | 628.7683 | 0 | 0 | 0 | 0
2212068 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-95 35-18-L00095_7597499_56372204_56372204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 21:01:00 | 30.12.2021 23:54:12 | 2.8867 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.26 | 0 | 0
2212076 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/3 GÜNEŞ YOLU TR 35-19-M00263_95001256688_95001256688 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 21:07:34 | 30.12.2021 22:30:17 | 1.3786 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5144 | 0 | 0 | 0 | 0
2212089 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_GÜMÜLDÜR-1 M05_2307932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 21:09:19 | 31.12.2021 00:11:24 | 3.0347 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2212073 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DM-3/19 35-19-M00019_7424602_56375067_56375067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 21:11:34 | 30.12.2021 23:44:00 | 2.5406 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.055 | 0 | 0 | 0 | 0
2212074 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2814 35-04-K02814_915147722_915147722 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 21:11:42 | 30.12.2021 22:09:22 | 0.96111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8444 | 0 | 0 | 0 | 0
2212077 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2920 35-02-M02920_99441618_99441618 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 21:16:52 | 31.12.2021 00:25:45 | 3.1481 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7403 | 0 | 0 | 0 | 0
2212080 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56388504_56388504 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 21:24:54 | 30.12.2021 22:53:11 | 1.4714 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2997 | 0 | 0 | 0 | 0
2212084 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR7 35-27-L00216_913881681_913881681 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 21:39:56 | 30.12.2021 22:52:27 | 1.2086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4172 | 0 | 0 | 0 | 0
2212088 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2814 35-04-K02814_35-04-K02814_65775898 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 21:52:27 | 30.12.2021 22:18:05 | 0.42722 | 1 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42722 | 364.8478 | 0 | 0 | 0 | 0
2212092 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1325 35-03-M01325_A_56366957_56366957 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 22:05:59 | 30.12.2021 22:25:41 | 0.32833 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.77 | 0 | 0 | 0 | 0
2212098 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-1/8 35-27-M00339_98527272_98527272 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 22:10:36 | 30.12.2021 23:20:00 | 1.1567 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5067 | 0 | 0 | 0 | 0
2212099 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-8 35-15-L01045_950392310_950392310 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 22:15:19 | 30.12.2021 23:55:25 | 1.6683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6683 | 0 | 0
2212096 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-19-M00043_954920973_954920973 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 22:18:59 | 30.12.2021 23:45:37 | 1.4439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4439 | 0 | 0 | 0 | 0
2212095 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/11 45-72-L00011_A_56385786_56385786 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 22:20:37 | 30.12.2021 22:50:55 | 0.505 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2212102 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3396 35-01-K03396_911380188_911380188 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 22:53:15 | 31.12.2021 09:57:10 | 11.0653 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.6319 | 0 | 0 | 0 | 0
2212103 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARASAVCI TR-1 45-78-M00553_49222260_56405864_56405864 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 22:58:17 | 31.12.2021 00:06:56 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0183
2212104 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-34 (ESKİ TR-145) 35-26-M01258_956616916_956616916 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 22:59:59 | 31.12.2021 00:10:53 | 1.1817 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7267 | 0 | 0 | 0 | 0
2212106 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2165 35-09-M02165_53046840 _53046821 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2021 23:34:18 | 31.12.2021 01:24:11 | 1.8314 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9067 | 0 | 0 | 0 | 0
2212110 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-121 ZEYTİNALANI 35-19-L00121_956672336_956672336 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 00:00:51 | 31.12.2021 02:34:34 | 2.5619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1239 | 0 | 0 | 0 | 0
2212112 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | TR-20 AYI BALIĞI 35-21-L00207_35-21-L00207_49159438 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 00:03:47 | 31.12.2021 01:29:58 | 1.4364 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4364 | 215.4583 | 0 | 0 | 0 | 0
2212113 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_EGE BİYOGAZ M08_78225833 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 00:28:00 | 31.12.2021 01:57:05 | 1.4847 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2212120 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2777 35-04-M02777_M M2777/TR2/I01b_80966343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 01:09:24 | 31.12.2021 02:40:09 | 1.5125 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
2212116 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-3 35-15-L00125_C_56369301_56369301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 01:10:00 | 31.12.2021 03:14:58 | 2.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6489
2212119 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_35-31-L00201_2365089 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 01:16:26 | 31.12.2021 02:29:15 | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2136 | 65.535
2212122 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-2/17 35-26-M01286_956627789_956627789 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 01:34:31 | 31.12.2021 02:55:43 | 1.3533 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4133 | 0 | 0 | 0 | 0
2212121 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-119 35-16-L00119_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040026 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 01:55:00 | 31.12.2021 02:08:00 | 0.21667 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 76.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2212127 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 02:10:34 | 31.12.2021 03:32:32 | 1.3661 | 36 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.18 | 1224.0356 | 0 | 0 | 0 | 0
2212126 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-5/7 KÖK M01_2125935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 02:11:29 | 31.12.2021 02:45:08 | 0.56083 | 81 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4275 | 60.0092 | 0 | 0 | 0 | 0
2212125 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-3948 35-07-K03948_K-1725 K01_48253850 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 02:16:37 | 31.12.2021 02:35:04 | 0.3075 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 49.5075 | 0 | 0 | 0 | 0
2212129 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/05 45-71-M00235_DM-5/6 M06_2320754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 02:54:45 | 31.12.2021 04:09:54 | 1.2525 | 132 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.33 | 3.7575 | 0 | 0 | 0 | 0
2212132 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-172 35-15-M00416_950352653_950352653 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 03:28:04 | 31.12.2021 04:52:22 | 1.405 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.455 | 0 | 0 | 0 | 0
2212135 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-524 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00524_950461779_950461779 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 05:11:43 | 31.12.2021 15:49:51 | 10.6356 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2711 | 0 | 0
2212136 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2312218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 05:29:00 | 31.12.2021 05:53:42 | 0.41167 | 67 | 276 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27.5817 | 113.62 | 2.0583 | 0 | 0.41167 | 0
2212137 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-5 45-72-L00270_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108938 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 05:54:59 | 31.12.2021 07:13:17 | 1.305 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 57.42 | 0 | 0 | 0 | 0
2212139 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-928 35-04-K00928_98911407_98911407 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 06:16:16 | 31.12.2021 09:08:34 | 2.8717 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2033 | 0 | 0 | 0 | 0
2212138 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | KINIK ORGANİZE ÖZEL KÖK 35-24-M00244Ö_ H3_2314876 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 06:18:18 | 31.12.2021 09:12:52 | 2.9094 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3661 | 0 | 0 | 0
2212140 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖÇBEYLİ TR-2 35-16-M00017_47430293_56398993_56398993 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 06:23:46 | 31.12.2021 10:41:55 | 4.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.445
2212141 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALABANLI FİKRET TEKELİ SULAMA GRB TR-6 35-15-M00335_953096778_953096778 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 06:43:57 | 31.12.2021 08:28:59 | 1.7506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7506 | 0 | 0 | 0 | 0
2212144 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2337 35-03-K02337_910624742_910624742 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 07:18:09 | 31.12.2021 08:49:36 | 1.5242 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0967 | 0 | 0 | 0 | 0
2212146 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-493 35-01-K00493_A A1_5856274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 07:24:06 | 31.12.2021 08:33:46 | 1.1611 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2212148 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2165 35-09-M02165_D_72410812_72410812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 07:32:14 | 31.12.2021 09:16:24 | 1.7361 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7639 | 0 | 0 | 0 | 0
2212149 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3103(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03103_910595956_910595956 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 07:36:09 | 31.12.2021 10:37:10 | 3.0169 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1356 | 0 | 0 | 0 | 0
2212153 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-592 35-03-K00592_912904260_912904260 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 07:44:08 | 31.12.2021 12:51:39 | 5.1253 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2506 | 0 | 0 | 0 | 0
2212155 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-15/4 45-82-M00095_TR-16/1 M02_72189167 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 08:01:48 | 31.12.2021 08:31:16 | 0.49111 | 7 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4378 | 1043.6111 | 0 | 0 | 0 | 0
2212154 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 (M-712) 35-30-M00712_955298242_955298242 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 08:02:32 | 31.12.2021 10:07:29 | 2.0825 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.825 | 0 | 0
2212156 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_B B01_5846699 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 08:18:33 | 31.12.2021 09:45:02 | 1.4414 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
2212159 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_953366785_953366785 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 08:31:11 | 31.12.2021 13:57:39 | 5.4411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4411 | 0 | 0 | 0 | 0
2212166 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ DM-3 (ÜRKMEZ M-6) 35-25-M00145_9591406 d4b_5922742 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 08:31:47 | 31.12.2021 09:40:19 | 1.1422 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8489 | 0 | 0 | 0 | 0
2212160 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-129 35-18-L00129_950436575_950436575 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 08:32:04 | 31.12.2021 15:52:00 | 7.3322 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6611 | 0 | 0
2212171 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2737 35-03-K02737_910197684_910197684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 08:35:55 | 31.12.2021 09:23:45 | 0.79722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9861 | 0 | 0 | 0 | 0
2212162 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | İĞDECİK TR-3 45-71-M00080_45-71-M00080_2368687 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 08:36:47 | 31.12.2021 10:33:52 | 1.9514 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9514 | 499.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
2212174 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-5 35-18-L00005_950440073_950440073 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 08:37:30 | 31.12.2021 13:56:08 | 5.3106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3106 | 0 | 0
2212165 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-19-L00063_956664326_956664326 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 08:39:21 | 31.12.2021 09:30:55 | 0.85944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85944 | 0 | 0 | 0 | 0
2212164 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TR-1/3G (HEKİMOĞLU) 45-71-M01860_B_56403132_56403132 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 08:42:00 | 31.12.2021 11:55:53 | 3.2314 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.9317 | 0 | 0 | 0 | 0
2212167 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | BARAJ KÖK 35-17-M00461_ÇITAK M04_2336610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 08:42:07 | 31.12.2021 09:26:03 | 0.73222 | 11 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0544 | 509.6267 | 0 | 0 | 0 | 0
2212177 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIVELİLER TR-1 35-16-M00157_953348504_953348504 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 08:43:36 | 31.12.2021 12:15:18 | 3.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5283
2212179 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-27 35-21-L00154_B_60983514_60983514 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 08:47:41 | 31.12.2021 17:58:21 | 9.1778 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.0444 | 0 | 0 | 0 | 0
2212176 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_910641614_910641614 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 08:49:11 | 31.12.2021 12:43:05 | 3.8983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8983 | 0 | 0 | 0 | 0
2212169 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1248 35-02-K01248_910016728_910016728 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 08:51:12 | 31.12.2021 10:34:58 | 1.7294 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6472 | 0 | 0 | 0 | 0
2212190 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-1 45-71-M00001_DM-14 M27_2048785 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:00:00 | 31.12.2021 09:36:00 | 0.6 | 67 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0
2212184 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2124687 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:01:45 | 31.12.2021 09:52:09 | 0.84 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2212188 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAĞAÇLI TR-6 45-71-M01905_45-71-M01905_2376748 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:04:45 | 31.12.2021 11:55:04 | 2.8386 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8386 | 499.5956 | 0 | 0 | 0 | 0
2212191 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-7 45-73-M00007_TR-8 M02_72365659 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 09:11:37 | 31.12.2021 17:50:21 | 8.6456 | 7 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5189 | 4080.7022 | 0 | 0 | 0 | 0
2212185 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-45 35-30-L00045_35-30-L00045_2360704 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 09:12:57 | 31.12.2021 14:37:08 | 5.4028 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4028 | 842.841 | 0 | 0
2212186 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_KENT BETON M08_72097653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:13:00 | 31.12.2021 09:55:46 | 0.71278 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2212197 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-278 35-01-K00278_B_56375130_56375130 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:14:54 | 31.12.2021 12:45:53 | 3.5164 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.2697 | 0 | 0 | 0 | 0
2212189 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_KEMİKLİDERE GİRİŞ M04_2102711 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 09:15:19 | 31.12.2021 12:27:04 | 3.1958 | 23 | 902 | 27 | 6 | 28 | 445 | 73.5042 | 2882.6417 | 86.2875 | 19.175 | 89.4833 | 1422.1458
2212193 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-92 35-18-L00092_950458635_950458635 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:16:39 | 31.12.2021 17:32:51 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 0 | 0
2212187 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-1/1A 45-71-M00018_45-71-M00018_66440869 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 09:20:10 | 31.12.2021 15:16:00 | 5.9306 | 1 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9306 | 4785.9538 | 0 | 0 | 0 | 0
2212192 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2313338 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 09:22:27 | 31.12.2021 17:32:00 | 8.1589 | 85 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.5059 | 236.6079 | 0 | 0 | 0 | 0
2212198 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2308471 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:24:28 | 31.12.2021 09:31:00 | 0.10889 | 0 | 13 | 17 | 208 | 30 | 390 | 0 | 1.4156 | 1.8511 | 22.6489 | 3.2667 | 42.4667
2212195 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-41 35-30-L00041_35-30-L00041_2356396 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 09:25:05 | 31.12.2021 14:54:00 | 5.4817 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4817 | 931.8895 | 0 | 0
2212196 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | DEREKÖY TR-2 35-20-L00254_35-20-L00254_2376785 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 09:27:20 | 31.12.2021 15:39:54 | 6.2092 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2092 | 620.925 | 0 | 0 | 0 | 0
2212201 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-510 35-01-K00510_910288946_910288946 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:28:49 | 31.12.2021 13:42:02 | 4.2203 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3217 | 0 | 0 | 0 | 0
2212207 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AHMET KOCA TR-3 45-71-M00907_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2081986 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:29:09 | 31.12.2021 14:14:32 | 4.7564 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5383 | 0 | 0 | 0 | 0
2212215 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | BARAJ KÖK 35-17-M00461_HatBaşıAyırıcı_72180705 M01_72180705 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:31:19 | 31.12.2021 11:23:15 | 1.8656 | 3 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5967 | 738.76 | 0 | 0 | 0 | 0
2212203 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KARA KIZLAR TR-1 35-26-M00509_35-26-M00509_2364165 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 09:32:47 | 31.12.2021 15:13:33 | 5.6794 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6794 | 613.38 | 0 | 0 | 0 | 0
2212204 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ DM-3 (ÜRKMEZ M-6) 35-25-M00145_956639116_956639116 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:33:00 | 31.12.2021 15:01:46 | 5.4794 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3972 | 0 | 0 | 0 | 0
2212206 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BATTALMUSTAFA TR-1 45-77-L00204_945497190_945497190 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:33:44 | 31.12.2021 12:30:40 | 2.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9489
2212202 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | GEDİK DUTLUDERE TR-3 35-31-L00132_35-31-L00132_2364009 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 09:35:08 | 31.12.2021 16:26:50 | 6.8616 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8616 | 233.2952 | 0 | 0
2212209 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-23/05 45-71-M00455_45-71-M00455_72085921 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:38:46 | 31.12.2021 10:44:56 | 1.1028 | 1 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1028 | 440.0083 | 0 | 0 | 0 | 0
2212213 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_950436804_950436804 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:38:56 | 31.12.2021 17:02:39 | 7.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7906
2212217 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-100 ZEYTİNALANI 35-19-L00100_B_77027472_77027472 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:39:49 | 31.12.2021 10:39:43 | 0.99833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
2212220 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖÇBEYLİ TR-2 35-16-M00017_47430257_56394968_56394968 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:41:50 | 31.12.2021 10:49:04 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.3244
2212210 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950456520_950456520 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:43:04 | 31.12.2021 13:21:08 | 3.6344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6344 | 0 | 0
2212233 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALK EĞİTİMCİLER TR-1 35-30-M00341_955305295_955305295 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:45:17 | 31.12.2021 12:21:19 | 2.6006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6006 | 0 | 0
2212226 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2794 35-01-M02794_910308304_910308304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:46:14 | 31.12.2021 13:19:53 | 3.5608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5608 | 0 | 0 | 0 | 0
2212227 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3188 35-01-K03188_911371823_911371823 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:47:04 | 31.12.2021 11:39:58 | 1.8817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8817 | 0 | 0 | 0 | 0
2212214 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | _5749481 A1B_5838806 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:48:00 | 31.12.2021 15:00:09 | 5.2025 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4175 | 0 | 0 | 0 | 0
2212219 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-8 35-25-M00116_955258418_955258418 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:48:31 | 31.12.2021 11:07:28 | 1.3158 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5792 | 0 | 0 | 0 | 0
2212224 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_A_56358999_56358999 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:53:07 | 31.12.2021 11:59:01 | 2.0983 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8517 | 0 | 0 | 0 | 0
2212223 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2312 35-03-K02312_910462890_910462890 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 09:54:14 | 31.12.2021 16:58:29 | 7.0708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0708 | 0 | 0 | 0 | 0
2212221 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ÇATAK TR-2 35-31-L00172_35-31-L00172_2364343 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 09:54:53 | 31.12.2021 14:36:26 | 4.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6922 | 229.919
2212222 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-12/03 (KIZ YURDU YANI) 45-71-M00317_DM-12/07-A ŞEHZADE EVLERİ M01_72099104 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 09:56:30 | 31.12.2021 12:29:04 | 2.5428 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.279 | 0 | 0 | 0 | 0
2212228 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | HALİL ÇAVUŞLAR TR-1 45-81-M00107_45-81-M00107_2376059 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 10:01:08 | 31.12.2021 17:27:58 | 7.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4472 | 201.075
2212231 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_76051623 M28_76051623 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 10:03:40 | 31.12.2021 14:53:47 | 4.8353 | 17 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1997 | 328.7989 | 0 | 0 | 0 | 0
2212238 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 10:03:40 | 31.12.2021 14:46:28 | 4.7133 | 18 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8389 | 3916.7315 | 0 | 0 | 0 | 0
2212229 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-130 35-18-L00130_950438879_950438879 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 10:04:21 | 31.12.2021 17:31:49 | 7.4578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4578 | 0 | 0
2212237 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-125 ZEYTİNALANI 35-19-L00125_956685367_956685367 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 10:10:55 | 31.12.2021 11:42:07 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0
2212234 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_TR-2 M02_72191204 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 10:11:00 | 31.12.2021 11:14:50 | 1.0639 | 7 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4472 | 1578.8111 | 0 | 0 | 0 | 0
2212235 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2752 35-01-M02752_981257788_981257788 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 10:14:36 | 31.12.2021 14:43:16 | 4.4778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2212242 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-81 35-01-K00081_912412608_912412608 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 10:26:29 | 31.12.2021 14:15:50 | 3.8225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8225 | 0 | 0 | 0 | 0
2212225 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_L-81 ÇAĞDAŞKENT L02_2325543 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 10:26:48 | 31.12.2021 11:31:02 | 1.0706 | 0 | 0 | 4 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2822 | 368.2711 | 0 | 0
2212243 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 10:28:36 | 31.12.2021 11:12:45 | 0.73583 | 36 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.49 | 659.3067 | 0 | 0 | 0 | 0
2212254 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILCAAVLU TR-6 35-29-L00571_950332215_950332215 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 10:30:14 | 31.12.2021 11:54:59 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4125
2212248 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-2501 ÇAMLI TR-4 35-10-M02501_A_56360051_56360051 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 10:37:52 | 31.12.2021 12:32:50 | 1.9161 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3222 | 0 | 0 | 0 | 0
2212278 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2337 35-03-K02337_910426152_910426152 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 10:40:27 | 31.12.2021 14:37:59 | 3.9589 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7122 | 0 | 0 | 0 | 0
2212251 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 10:40:38 | 31.12.2021 14:09:46 | 3.4856 | 0 | 0 | 21 | 408 | 30 | 1040 | 0 | 0 | 73.1967 | 1422.1067 | 104.5667 | 3624.9778
2212257 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/105 45-83-L00105_955145737_955145737 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 10:40:52 | 31.12.2021 12:18:41 | 1.6303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6303 | 0 | 0 | 0 | 0
2212263 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2741 35-08-K02741_97610570_97610570 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 10:41:35 | 31.12.2021 12:29:57 | 1.8061 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6122 | 0 | 0 | 0 | 0
2212262 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_B B02_5846707 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 10:43:37 | 31.12.2021 14:06:59 | 3.3894 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.2083 | 0 | 0 | 0 | 0
2212271 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 35-19-L00067_956683739_956683739 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 10:45:01 | 31.12.2021 12:47:55 | 2.0483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0483 | 0 | 0 | 0 | 0
2212272 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM4/TR-8 35-27-M00022_D D01b_49895656 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 10:48:13 | 31.12.2021 20:39:54 | 9.8614 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479.2083 | 0 | 0 | 0 | 0
2212260 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212415 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2021 10:50:08 | 31.12.2021 13:05:35 | 2.2573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1632 | 0 | 2.2573 | 0 | 0 | 108.3509 | 3683.9317
2212265 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4567 35-02-K04567_B_56363126_56363126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 10:54:11 | 31.12.2021 15:52:37 | 4.9739 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3994 | 0 | 0 | 0 | 0
2212285 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI TR-6 45-83-M00569_45-83-M00569_2370729 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 10:59:07 | 31.12.2021 16:31:56 | 5.5469 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5469 | 693.3681 | 0 | 0 | 0 | 0
2212273 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_B_56382758_56382758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:02:26 | 31.12.2021 12:28:54 | 1.4411 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2056 | 0 | 0 | 0 | 0
2212282 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-68 EROL UĞUR SİTESİ 35-14-L00068_95001267660_95001267660 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:03:21 | 31.12.2021 19:29:09 | 8.43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 0
2212276 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-238 35-01-K00238_911257586_911257586 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:05:16 | 31.12.2021 12:40:49 | 1.5925 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3325 | 0 | 0 | 0 | 0
2212291 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-252 35-19-M00252_956694879_956694879 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:19:13 | 31.12.2021 14:35:35 | 3.2728 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8183 | 0 | 0 | 0 | 0
2212287 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1948 35-08-K01948_912173447_912173447 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:20:50 | 31.12.2021 17:09:26 | 5.81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0
2212288 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2955(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02955_D_56365790_56365790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:22:45 | 31.12.2021 16:40:48 | 5.3008 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.8575 | 0 | 0 | 0 | 0
2212310 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 ZEYTİNALANI 35-19-L00112_956676866_956676866 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:24:01 | 31.12.2021 13:49:20 | 2.4219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4219 | 0 | 0 | 0 | 0
2212293 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-3 45-71-M00565_B_56389220_56389220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:25:15 | 31.12.2021 12:32:33 | 1.1217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2433 | 0 | 0 | 0 | 0
2212295 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-14 35-22-M00901_955294111_955294111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:28:21 | 31.12.2021 13:59:55 | 2.5261 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1044 | 0 | 0 | 0 | 0
2212290 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_POLYAK L06_72067143 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:28:38 | 31.12.2021 14:16:20 | 2.795 | 0 | 0 | 8 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 1688.18 | 0 | 0
2212289 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _910924329_910924329 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:29:24 | 31.12.2021 14:40:34 | 3.1861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1861 | 0 | 0 | 0 | 0
2212292 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR 15 35-24-L00015_955219790_955219790 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:30:32 | 31.12.2021 13:04:25 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5647 | 0 | 0
2212294 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ARİF DURSUN SLM TR 35-26-L00099_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041794 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:34:52 | 31.12.2021 12:31:32 | 0.94444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6111 | 0 | 0 | 0 | 0
2212303 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/51 35-29-M00051_48345964_65499533_65499533 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:40:43 | 31.12.2021 12:50:24 | 1.1614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 0
2212309 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-2 35-25-M00177_95001243746_95001243746 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:41:07 | 31.12.2021 14:30:18 | 2.8197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6394 | 0 | 0 | 0 | 0
2212299 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRLİ TR-13 35-15-L01128_950389907_950389907 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:44:30 | 31.12.2021 16:07:00 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
2212302 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950439142_950439142 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:45:09 | 31.12.2021 15:32:49 | 3.7944 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3833 | 0 | 0
2212308 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-4 35-17-M00204_950308164_950308164 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 11:53:48 | 31.12.2021 16:02:25 | 4.1436 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5744 | 0 | 0
2212306 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_İŞLER METAL M11_72322350 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 12:02:01 | 31.12.2021 14:20:53 | 2.3144 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7733 | 2.3144 | 0 | 0 | 0 | 0
2212311 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-386 TARABYA EVLERİ 35-18-L00386_950438151_950438151 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 12:04:04 | 31.12.2021 18:00:55 | 5.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9475
2212322 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-1 35-22-M00165_955277633_955277633 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 12:04:25 | 31.12.2021 13:58:51 | 1.9072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9072 | 0 | 0 | 0 | 0
2212327 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_KAREL-1 M33_2307157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 12:21:20 | 31.12.2021 12:46:38 | 0.42147 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2212328 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KIRANŞEYH TR-2 45-86-M00121_A_56394249_56394249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 12:24:09 | 31.12.2021 14:02:06 | 1.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.795
2212318 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_950414794_950414794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 12:25:08 | 31.12.2021 13:31:37 | 1.1081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 0
2212321 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1233 35-01-M01233_35-01-M01233_41906472 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 12:26:04 | 31.12.2021 12:53:16 | 0.45333 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.3733 | 0 | 0 | 0 | 0
2212320 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_5715512_56368436_56368436 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 12:30:00 | 31.12.2021 13:59:32 | 1.4922 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.58 | 0 | 0
2212325 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/19 35-26-M00820_93545223_93545223 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 12:32:50 | 31.12.2021 14:48:38 | 2.2633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2212338 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-82 SERTUR 35-18-L00082_950433790_950433790 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 12:41:17 | 31.12.2021 14:53:23 | 2.2017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4033 | 0 | 0
2212331 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKTÜRK SİTESİ TR 45-71-M01179_953243461_953243461 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 12:41:32 | 31.12.2021 16:45:43 | 4.0697 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3944 | 0 | 0 | 0 | 0
2212333 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-9 35-24-L00009_955222422_955222422 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 12:41:37 | 31.12.2021 14:32:27 | 1.8472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6944 | 0 | 0
2212332 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-112 OVACIK 35-18-L00112_950439382_950439382 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 12:45:00 | 31.12.2021 14:01:17 | 1.2714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 0 | 0
2212335 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3740 35-08-K03740_910426900_910426900 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 12:45:55 | 31.12.2021 18:40:06 | 5.9031 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5153 | 0 | 0 | 0 | 0
2212347 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-89 35-15-M00089_35-15-M00089_2364915 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 13:00:28 | 31.12.2021 14:51:06 | 1.8439 | 1 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8439 | 385.3728 | 0 | 0 | 0 | 0
2212361 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEAHMET TR-2 45-72-L00118_45-72-L00118_2374027 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 13:05:18 | 31.12.2021 14:12:59 | 1.1281 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1281 | 91.3725 | 0 | 0 | 0 | 0
2212343 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2165 35-09-M02165_53046840 _53046821 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 13:05:58 | 31.12.2021 17:25:28 | 4.325 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2212340 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-322 AKKENT SİTESİ 35-18-L00322_10564340 c1_5934413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 13:07:50 | 31.12.2021 14:35:39 | 1.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2453
2212346 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-36 35-18-L00036__72410821_72410821 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 13:10:04 | 31.12.2021 18:55:52 | 5.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.9533
2212348 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-297 SAYDAM SİTESİ 35-19-M00121_ M03_2312565 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 13:23:21 | 31.12.2021 15:21:44 | 1.9731 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9731 | 49.3264 | 0 | 0 | 0 | 0
2212352 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-56 HUZURKENT 35-14-L00056_956640434_956640434 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 13:25:39 | 31.12.2021 19:57:20 | 6.5281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5281 | 0 | 0 | 0 | 0
2212353 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | T. IŞIK TARIMSAL GRUP SULAMA 35-32-L00033_A_56375045_56375045 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 13:30:49 | 31.12.2021 14:13:26 | 0.71028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71028 | 0 | 0
2212364 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇALTIKORU TR-1 35-16-M00077_953304017_953304017 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 13:31:36 | 31.12.2021 15:18:51 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7875
2212360 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-125 ZEYTİNALANI 35-19-L00125_956680942_956680942 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 13:39:03 | 31.12.2021 14:40:44 | 1.0281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0281 | 0 | 0 | 0 | 0
2212371 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-329 35-19-M00476_956696612_956696612 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 13:45:37 | 31.12.2021 15:06:35 | 1.3494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 0
2212366 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_10837127_56357673_56357673 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 13:48:54 | 31.12.2021 15:14:44 | 1.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9583
2212370 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-4 35-23-M00173_950424111_950424111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 13:51:16 | 31.12.2021 16:14:36 | 2.3889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3889 | 0 | 0 | 0 | 0
2212373 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-326 35-18-L00326_950449821_950449821 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 13:54:14 | 31.12.2021 17:20:34 | 3.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4389
2212376 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-9/10 45-71-M01168_953246839_953246839 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:05:00 | 31.12.2021 17:17:15 | 3.2042 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
2212380 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2745 35-01-M02745_910368724_910368724 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:11:36 | 31.12.2021 16:41:42 | 2.5017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.505 | 0 | 0 | 0 | 0
2212387 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3712 35-01-K03712_E 1E_5910498 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:11:37 | 31.12.2021 18:52:13 | 4.6767 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.63 | 0 | 0 | 0 | 0
2212377 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/51 M17_2312219 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:12:00 | 31.12.2021 15:07:43 | 0.92861 | 17 | 4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7864 | 4103.5325 | 0 | 0 | 0 | 0
2212385 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-493 35-01-K00493_A A2_5856330 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:12:27 | 31.12.2021 15:21:49 | 1.1561 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7172 | 0 | 0 | 0 | 0
2212388 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-847 35-01-K00847_910435215_910435215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:14:34 | 31.12.2021 16:59:43 | 2.7525 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2212392 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3188 35-01-K03188_911361997_911361997 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:19:51 | 31.12.2021 17:28:44 | 3.1481 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4442 | 0 | 0 | 0 | 0
2212394 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135158 M03_53135158 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:20:00 | 31.12.2021 14:49:00 | 0.48333 | 85 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0833 | 184.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
2212386 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-13 35-19-L00013_A_56370112_56370112 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:23:18 | 31.12.2021 20:48:08 | 6.4139 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.3528 | 0 | 0 | 0 | 0
2212397 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_47875029_56380207_56380207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:28:48 | 31.12.2021 18:06:16 | 3.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8644
2212414 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_47904916_56385164_56385164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:32:14 | 31.12.2021 18:08:36 | 3.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0017
2212395 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63(DM-12/14) 45-78-M00063_953258246_953258246 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:32:45 | 31.12.2021 14:57:11 | 0.40722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40722 | 0 | 0 | 0 | 0
2212400 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1250 35-01-M01250_910573157_910573157 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:36:29 | 31.12.2021 16:04:24 | 1.4653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9306 | 0 | 0 | 0 | 0
2212405 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_C C03_5850187 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:46:47 | 31.12.2021 19:15:17 | 4.475 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.375 | 0 | 0 | 0 | 0
2212399 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135159 M03_53135159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:47:58 | 31.12.2021 14:48:38 | 0.011111 | 127 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4111 | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
2212406 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-134 DENETMENLER SİTESİ 35-14-L00134_956645774_956645774 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:53:47 | 31.12.2021 20:04:31 | 5.1789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1789 | 0 | 0 | 0 | 0
2212407 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ BAĞARASI TR-4 35-23-M00210_952996678_952996678 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 14:57:11 | 31.12.2021 19:06:35 | 4.1567 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0967 | 0 | 0 | 0 | 0
2212411 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-1 45-78-M00935_49342908_56387038_56387038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 15:03:47 | 31.12.2021 15:57:02 | 0.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4125
2212412 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 15:08:16 | 31.12.2021 15:44:12 | 0.59889 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7967 | 31.1422 | 0 | 0 | 0 | 0
2212421 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-231 35-01-K00231_910498349_910498349 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 15:33:24 | 31.12.2021 19:36:14 | 4.0472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0472 | 0 | 0 | 0 | 0
2212409 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 M06_2321776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 15:37:00 | 31.12.2021 17:44:00 | 2.1167 | 18 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 1187.45 | 0 | 0 | 0 | 0
2212426 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİKENT SULAMA TR-2 35-16-M00211_A_56395722_56395722 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 15:40:48 | 31.12.2021 17:14:38 | 1.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5639
2212427 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-358 35-14-M00358_956658698_956658698 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 15:43:57 | 31.12.2021 23:17:56 | 7.5664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5664 | 0 | 0 | 0 | 0
2212428 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_TOKATBAŞI L05_66504217 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 15:52:18 | 31.12.2021 16:05:15 | 0.21583 | 15 | 1085 | 0 | 0 | 3 | 268 | 3.2375 | 234.1792 | 0 | 0 | 0.6475 | 57.8433
2212434 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_A_56400302_56400302 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 16:04:47 | 31.12.2021 18:43:28 | 2.6447 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5914 | 0 | 0 | 0 | 0
2212439 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3942 35-07-K03942_913449280_913449280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 16:09:40 | 31.12.2021 18:30:41 | 2.3503 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2542 | 0 | 0 | 0 | 0
2212418 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-493 35-01-K00493_A A1_5856274 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 16:11:27 | 01.01.2022 00:47:51 | 8.6067 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2212444 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_953391588_953391588 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 16:16:54 | 31.12.2021 17:45:24 | 1.475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0
2212442 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-19-L00027_956681661_956681661 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 16:20:23 | 31.12.2021 22:50:35 | 6.5033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5033 | 0 | 0 | 0 | 0
2212443 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-2 35-27-L00025_913490344_913490344 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 16:26:00 | 31.12.2021 19:11:15 | 2.7542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7542 | 0 | 0 | 0 | 0
2212448 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-19 35-17-M00216_B_56357045_56357045 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 16:30:36 | 31.12.2021 17:44:59 | 1.2397 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7944 | 0 | 0
2212451 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-1 35-19-L00151_956690655_956690655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 16:44:07 | 31.12.2021 20:04:42 | 3.3431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3431 | 0 | 0 | 0 | 0
2212466 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 35-26-M00009_956619049_956619049 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 17:02:00 | 31.12.2021 18:03:14 | 1.0206 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0822 | 0 | 0 | 0 | 0
2212459 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135836 L28_53135836 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 17:09:26 | 31.12.2021 18:04:16 | 0.91389 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2972 | 0 | 0
2212463 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1213 35-02-K01213_98927711_98927711 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 17:11:39 | 31.12.2021 18:56:59 | 1.7556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7556 | 0 | 0 | 0 | 0
2212461 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-80 45-73-M00080_TR-8/2 M01_67044379 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 17:15:28 | 31.12.2021 17:20:28 | 0.083333 | 3 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 126.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
2212462 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-95 35-18-L00095_5716531_56407350_56407350 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 17:18:00 | 31.12.2021 22:11:21 | 4.8892 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.1233 | 0 | 0
2212476 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | GÜNEY TR-1 45-83-L00269_A_56407854_56407854 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 17:36:43 | 31.12.2021 19:10:07 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.37
2212475 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKTÜRK SİTESİ TR 45-71-M01179_953243461_953243461 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 17:40:13 | 31.12.2021 20:43:08 | 3.0486 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9722 | 0 | 0 | 0 | 0
2212473 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_B_56388539_56388539 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 17:40:55 | 31.12.2021 21:24:14 | 3.7219 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.8142 | 0 | 0 | 0 | 0
2212478 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-24 35-25-M00072_955267114_955267114 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 17:43:46 | 31.12.2021 18:55:12 | 1.1906 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7622 | 0 | 0 | 0 | 0
2212474 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-280 35-18-L00280_35-18-L00280_2367096 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 17:45:00 | 31.12.2021 18:07:11 | 0.36972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36972 | 64.3317
2212479 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950456446_950456446 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 17:48:01 | 31.12.2021 22:32:18 | 4.7381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7381 | 0 | 0
2212481 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-326 35-18-L00326_950430299_950430299 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 17:48:04 | 31.12.2021 23:14:27 | 5.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4397
2212480 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2009 35-01-K02009_910587661_910587661 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 17:48:49 | 31.12.2021 20:09:41 | 2.3478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3478 | 0 | 0 | 0 | 0
2212483 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_10343330_56368368_56368368 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 17:57:02 | 31.12.2021 22:25:46 | 4.4789 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.41 | 0 | 0 | 0 | 0
2212490 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KİRAZ TR-1 45-82-M00187_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091786 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 18:11:24 | 31.12.2021 19:47:02 | 1.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5939 | 84.4761
2212489 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DAĞYENİKÖY TR-1 45-83-L00272_A_56407855_56407855 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 18:11:51 | 31.12.2021 21:52:01 | 3.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7611
2212493 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_A a1_5945204 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 18:19:39 | 31.12.2021 20:12:48 | 1.8858 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4925 | 0 | 0
2212499 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-2/TR-25 35-26-M01353_35-26-M01353_53068485 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 18:33:38 | 31.12.2021 18:56:47 | 0.38583 | 1 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38583 | 179.0267 | 0 | 0 | 0 | 0
2212501 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DM-3/19 35-19-M00019_6674360_56377660_56377660 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 18:34:33 | 31.12.2021 20:44:35 | 2.1672 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7056 | 0 | 0 | 0 | 0
2212498 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_945353454_945353454 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 18:35:00 | 31.12.2021 19:35:12 | 1.0033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0033 | 0 | 0 | 0 | 0
2212506 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AFŞAR TR-5 BAHÇEARASI 45-73-M00786_945574128_945574128 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 18:48:44 | 31.12.2021 19:51:41 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 0 | 0
2212507 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAYENİCE TR-2 45-71-M01507_953233170_953233170 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 18:50:00 | 31.12.2021 19:56:39 | 1.1108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | 0
2212509 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3942 35-07-K03942_913449271_913449271 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 18:55:00 | 31.12.2021 22:37:17 | 3.7047 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9803 | 0 | 0 | 0 | 0
2212510 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | AYTEKİN KENTLİ ÖZEL TR 35-13-L00387Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2036461 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 18:57:18 | 31.12.2021 19:34:25 | 0.61861 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2212512 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-15 35-28-L00015_6658747_56367496_56367496 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 19:00:57 | 31.12.2021 21:34:14 | 2.5547 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.3478 | 0 | 0 | 0 | 0
2212514 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_HUZUREVİ K04_2310743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 19:10:38 | 31.12.2021 19:23:00 | 0.20611 | 10 | 7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0611 | 1482.3511 | 0 | 0 | 0 | 0
2212520 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_953357792_953357792 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 19:13:44 | 31.12.2021 23:13:02 | 3.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9883
2212524 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_HUZUREVİ K04_2310743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 19:27:48 | 31.12.2021 19:59:24 | 0.52667 | 10 | 7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 3787.7867 | 0 | 0 | 0 | 0
2212525 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4070 35-03-K04070_K-4152 K02_41965952 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 19:49:22 | 31.12.2021 20:35:01 | 0.76083 | 4 | 2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0433 | 2056.5325 | 0 | 0 | 0 | 0
2212526 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950464947_950464947 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 19:59:08 | 31.12.2021 22:06:37 | 2.1247 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2494 | 0 | 0
2212528 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_95000460287_95000460287 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 20:07:46 | 31.12.2021 21:56:48 | 1.8172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6344 | 0 | 0 | 0 | 0
2212529 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | MEHMET AKİF BİLİR TR 35-17-M00496_ M03_2307349 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 20:10:25 | 31.12.2021 21:35:32 | 1.4186 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8372 | 52.4886 | 0 | 0 | 0 | 0
2212531 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHADIRLAR TR-2 45-79-M00125_93541733_93541733 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 20:16:54 | 31.12.2021 21:15:20 | 0.97389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97389 | 0
2212534 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/02 45-71-M02414_953188028_953188028 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 20:17:53 | 31.12.2021 21:47:43 | 1.4972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9944 | 0 | 0 | 0 | 0
2212535 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-41 35-02-M00041_913875438_913875438 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 20:35:55 | 01.01.2022 01:36:43 | 5.0133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0133 | 0 | 0 | 0 | 0
2212564 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-24 35-28-L00024_953384526_953384526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 20:38:41 | 31.12.2021 22:47:47 | 2.1517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.455 | 0 | 0 | 0 | 0
2212540 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4427 35-03-K04427_A_56365034_56365034 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 20:39:26 | 31.12.2021 22:04:01 | 1.4097 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
2212539 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2439 35-09-M02439_914528359_914528359 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 20:40:11 | 31.12.2021 20:58:45 | 0.30944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0228 | 0 | 0 | 0 | 0
2212541 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DM-3/19 35-19-M00019_6674360_56377660_56377660 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 20:49:16 | 31.12.2021 22:48:25 | 1.9858 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.0083 | 0 | 0 | 0 | 0
2212558 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 35-27-M00029_913620800_913620800 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 20:49:52 | 01.01.2022 01:15:01 | 4.4192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4192 | 0 | 0 | 0 | 0
2212550 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2055978 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 21:07:44 | 31.12.2021 21:39:57 | 0.53694 | 35 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7931 | 482.7131 | 0 | 0 | 0 | 0
2212548 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-33 35-14-L00033_956636204_956636204 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 21:10:11 | 31.12.2021 23:48:33 | 2.6394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2789 | 0 | 0 | 0 | 0
2212549 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÖRECE M-354 35-22-M00354_35-22-M00354_72143656 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 21:15:01 | 31.12.2021 22:15:03 | 1.0006 | 1 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0006 | 605.3361 | 0 | 0 | 0 | 0
2212551 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/26 (ARABACILAR) 45-83-M00825_955144443_955144443 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 21:16:00 | 31.12.2021 22:39:20 | 1.3889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3889 | 0 | 0 | 0 | 0
2212552 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1538 35-01-M01538_912245765_912245765 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 21:17:11 | 31.12.2021 22:20:38 | 1.0575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0
2212571 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-117 35-19-L00117_956666466_956666466 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 22:19:39 | 31.12.2021 23:33:51 | 1.2367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2367 | 0 | 0 | 0 | 0
2212569 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-27-M00021_913696728_913696728 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 22:20:24 | 01.01.2022 01:31:49 | 3.1903 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6639 | 0 | 0 | 0 | 0
2212570 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-3 K15_2313221 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 22:26:42 | 31.12.2021 22:39:00 | 0.205 | 9 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 173.225 | 0 | 0 | 0 | 0
2212577 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_10343330_56368368_56368368 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 22:40:12 | 31.12.2021 23:24:24 | 0.73667 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.93 | 0 | 0 | 0 | 0
2212584 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-137 35-16-L00137_D D02_66178390 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 23:19:20 | 01.01.2022 01:18:31 | 1.9864 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3739 | 0 | 0 | 0 | 0
2212589 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_95000503423_95000503423 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 23:45:39 | 01.01.2022 03:12:02 | 3.4397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4397 | 0 | 0 | 0 | 0
2212591 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/126-1 (KEMALPAŞA SOKAK TRF) 45-83-M00270_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2103215 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 23:47:50 | 01.01.2022 00:27:30 | 0.66111 | 1 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66111 | 321.9611 | 0 | 0 | 0 | 0
2212593 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1242 35-01-M01242_B 1B_5871836 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2021 23:53:13 | 01.01.2022 00:29:20 | 0.60194 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9128 | 0 | 0 | 0 | 0