## Sayfa1
KESINTI_KOD_NO | KADEME | IL | ILCE | SEBEKE_UNSURU | SEBEKE_UNSURU_KODU | KESINTI_NEDENI | KESINTI_KAYNAGI | KESINTI_SURE_SINIFI | KESINTI_SEBEBI | KESINTI_BILDIRIM_SINIFI | KESINTI_BASLANGIC_ZAMANI | KESINTI_SONA_ERME_ZAMANI | KESINTI_SURESI | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_AG | TOPLAM_DAGITILMAYAN_ENERJI
1901762 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-82 45-78-L00082_49364186_56388084_56388084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:47:35 | 04.08.2021 18:22:31 | 0.58222 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.5359 | 0 | 0 | 0 | 3.4436 | 0 | 0 | 8.9795
1901785 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/12 45-71-M00031_949430334_949430334 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:16:16 | 04.08.2021 20:36:16 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11279 | 0 | 0 | 0.11279
1901384 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-580 35-01-K00580_911583297_911583297 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:09:58 | 04.08.2021 14:33:26 | 3.3911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3842
1901075 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YANLIZEV TR-1 35-16-L00250_35-16-L00250_2370526 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 05:57:51 | 04.08.2021 07:52:08 | 1.9047 | 0 | 138 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.8199 | 0 | 40.4149 | 0 | 16.0669 | 0 | 0 | 101.3017
1901576 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-B L10_2058301 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:17:01 | 04.08.2021 16:01:00 | 0.73306 | 0 | 18216 | 2 | 409 | 3 | 3359 | 4 | 12 | 0 | 2921.3214 | 55.4664 | 99.077 | 58.3355 | 2956.9871 | 72.1764 | 174.7933 | 6338.1571
1901570 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1796 35-01-K01796_D 1D_5870662 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:40:49 | 04.08.2021 17:15:35 | 2.5794 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 76.1757 | 0 | 0 | 0 | 151.3272 | 0 | 0 | 227.503
1901971 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KEMHALLI TR-1 45-86-M00086_A_56405221_56405221 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:44:53 | 04.08.2021 21:59:08 | 0.2375 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34999 | 0 | 0.30939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65938
1901885 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KIRKAĞAÇ TR-26 45-76-M00026_45-76-M00026_72216890 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:55:15 | 04.08.2021 20:23:35 | 0.47222 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 115.7333 | 0 | 0 | 0 | 48.7793 | 0 | 0 | 164.5126
1901530 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÇIRPI-2 M27_2307570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:31:18 | 04.08.2021 15:34:39 | 1.0558 | 0 | 611 | 38 | 286 | 11 | 235 | 3 | 0 | 0 | 244.4447 | 538.8656 | 1580.6602 | 144.9443 | 694.2673 | 324.2814 | 0 | 3527.4635
1901925 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_YENİKENT M03_2306338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:06:09 | 04.08.2021 21:21:49 | 0.26111 | 0 | 660 | 28 | 41 | 12 | 73 | 7 | 0 | 0 | 56.2605 | 18.2737 | 40.1269 | 53.838 | 12.1411 | 89.6458 | 0 | 270.286
1901931 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEVELİ TR-1 35-22-M00279_C_56358913_56358913 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:42:49 | 04.08.2021 21:23:26 | 0.67694 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7751 | 0 | 0.081219 | 0 | 0.20657 | 0 | 0 | 17.0629
1901244 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-5/7 KÖK M01_2125935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:08:06 | 04.08.2021 14:42:27 | 4.5725 | 0 | 18 | 1 | 0 | 29 | 39 | 37 | 43 | 0 | 45.5895 | 6.0019 | 0 | 3842.5884 | 1444.1904 | 20491.7029 | 10382.3952 | 36212.4685
1901390 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_ALABAŞ L04_72307053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:07:11 | 04.08.2021 12:49:55 | 0.71222 | 0 | 231 | 4 | 153 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 41.7923 | 7.4309 | 282.2343 | 22.6477 | 71.597 | 0 | 0 | 425.7022
1901467 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3994 35-03-K03994_C_56363987_56363987 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:23:42 | 04.08.2021 14:50:21 | 1.4442 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.5764 | 0 | 0 | 0 | 7.6212 | 0 | 0 | 55.1977
1901653 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KOYUNDERE TR-1 35-28-M00154_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110289 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:35:38 | 05.08.2021 00:31:00 | 7.9228 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 815.3717 | 0 | 0 | 0 | 140.0279 | 0 | 0 | 955.3996
1902014 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-290 35-18-L00290_12145163_56368787_56368787 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:40:57 | 04.08.2021 23:58:53 | 4.2989 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 62.0878 | 0 | 0 | 0 | 82.2066 | 0 | 0 | 144.2944
1901865 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2007 35-02-M02007__78775870_78775870 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:33:31 | 05.08.2021 00:50:22 | 5.2808 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 186.5667 | 0 | 0 | 0 | 183.6987 | 0 | 0 | 370.2654
1901175 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | RAĞILLAR TR-1 45-86-M00236_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054212 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:01:35 | 04.08.2021 17:07:36 | 8.1002 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.3018 | 0 | 20.6356 | 0 | 0.50188 | 0 | 0 | 64.4393
1901802 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1547 35-02-K01547_A A1B_5849443 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:37:44 | 04.08.2021 19:49:20 | 1.1933 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9482
1903495 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AYTEKİN ŞENER L01_2331489 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:17:00 | 06.08.2021 15:51:07 | 0.56861 | 0 | 0 | 32 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0329 | 30.6002 | 9.3892 | 2.3624 | 91.5536 | 0 | 233.9383
1903163 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_CEZAEVİ M03_66372596 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:15:33 | 06.08.2021 10:06:00 | 0.84083 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 74.4208 | 0 | 0 | 0 | 19.5074 | 0 | 0 | 93.9282
1903372 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1023 35-03-K01023_910232145_910232145 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:20:38 | 06.08.2021 13:27:53 | 1.1208 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9538
1903418 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:26:33 | 06.08.2021 13:27:30 | 0.015833 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0.010523 | 3.8108 | 1.5039 | 1.8455 | 0.9514 | 0.95408 | 0.053893 | 0 | 9.1301
1903664 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | MENEMEN UĞUR SİTESİ TR 35-23-M00017_ M03_2053984 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:24:53 | 06.08.2021 22:22:17 | 3.9567 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9722
1903564 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/39 45-72-L00039_A A01_65857630 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:22:43 | 06.08.2021 17:32:20 | 1.1603 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.6601 | 0 | 0 | 0 | 23.2604 | 0 | 0 | 51.9205
1903249 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L40_2310689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:28:43 | 06.08.2021 11:13:36 | 0.74806 | 0 | 184 | 37 | 256 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 66.6693 | 243.1593 | 688.7187 | 10.9168 | 260.2699 | 0 | 0 | 1269.734
1903455 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY TR-2 35-16-M00121_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043054 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 14:14:00 | 06.08.2021 14:28:00 | 0.23333 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.367 | 0 | 0 | 0 | 0.78487 | 0 | 0 | 6.1519
1903355 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3550 35-03-K03550_910199036_910199036 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:55:03 | 06.08.2021 18:40:37 | 6.7594 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7005 | 0 | 0 | 0 | 0.21373 | 0 | 0 | 4.9142
1903292 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | HACI ABDİ YOLAYRIMI TR 35-20-L00050_HatBaşıAyırıcı_72408252 L02_72408252 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:01:49 | 06.08.2021 13:12:22 | 2.1758 | 0 | 18 | 0 | 61 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.6465 | 0 | 300.2318 | 0 | 106.4284 | 0 | 0 | 419.3067
1903458 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3414 35-08-K03414_G_56381200_56381200 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 14:07:24 | 06.08.2021 15:54:05 | 1.7781 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4109 | 0 | 0 | 0 | 4.9692 | 0 | 0 | 15.3801
1903647 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-86 35-19-L00086_35-19-L00086_2349214 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:13:46 | 06.08.2021 21:22:38 | 3.1478 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 138.3134 | 0 | 0 | 0 | 132.4269 | 0 | 0 | 270.7403
1903315 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | A. CANCAN SLM GRB TR-1 35-27-M00602_914579410_914579410 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:26:39 | 06.08.2021 18:11:25 | 6.7461 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5369 | 0 | 3.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0126
1903272 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:47:20 | 06.08.2021 11:48:14 | 1.015 | 3 | 191 | 5 | 12 | 4 | 18 | 1 | 0 | 7.0454 | 45.3229 | 5.4758 | 2.146 | 9.1084 | 11.695 | 35.4299 | 0 | 116.2234
1903392 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/3-A 45-71-M00539_953198760_953198760 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:53:00 | 06.08.2021 14:02:00 | 1.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5837
1903143 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA HEZER SULAMA GRUBU 35-29-M00339_35-29-M00339_2370919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:52:56 | 06.08.2021 10:36:04 | 1.7189 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.19 | 0 | 15.5961 | 0 | 0 | 112.7862
1903335 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | SARILAR KÖYÜ TR-2 35-27-L00264_35-27-L00264_2368006 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 11:52:00 | 06.08.2021 13:47:00 | 1.9167 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.6706 | 0 | 0.80658 | 0 | 20.3497 | 0 | 0 | 68.8268
1903584 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-44/A 45-78-L00767_953274281_953274281 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:43:59 | 06.08.2021 18:16:49 | 1.5472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20314
1903521 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-263 TANSAŞ YANI 35-18-L00263_B B01_79363649 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:23:26 | 06.08.2021 17:36:39 | 2.2203 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8118 | 0 | 0 | 0 | 0.22267 | 0 | 0 | 8.0344
1903627 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-274 35-18-L00274_950445143_950445143 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:36:32 | 06.08.2021 22:03:59 | 4.4575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8844
1903229 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:05:28 | 06.08.2021 10:32:47 | 0.45528 | 0 | 1148 | 4 | 1 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 65.9071 | 8.0895 | 0.067303 | 22.0189 | 11.6176 | 0 | 0 | 107.7004
1903727 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KEMALİYE TR-3 45-73-M00151_45-73-M00151_66721484 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:35:02 | 06.08.2021 23:24:58 | 2.8322 | 0 | 181 | 0 | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 128.4549 | 0 | 19.671 | 0 | 71.7805 | 0 | 0 | 219.9064
1903770 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-2 35-22-M00198_955265261_955265261 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 22:41:08 | 07.08.2021 01:00:54 | 2.3294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5585
1903329 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA KÖK M09_2329426 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 11:44:25 | 06.08.2021 16:46:03 | 5.0272 | 0 | 417 | 1 | 30 | 4 | 57 | 7 | 0 | 0 | 829.385 | 50.9141 | 128.4477 | 450.7486 | 410.5023 | 2251.1425 | 0 | 4121.1402
1903578 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-2 35-21-L00119_A_56373243_56373243 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:12:08 | 06.08.2021 19:17:33 | 3.0903 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.0628 | 0 | 0.080385 | 0 | 24.965 | 0 | 0 | 68.1082
1903086 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2929 35-01-M02929_F_56354505_56354505 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 05:12:04 | 06.08.2021 06:09:07 | 0.95083 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.4439 | 0 | 0 | 0 | 2.3426 | 0 | 0 | 35.7864
1903478 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1204 35-01-K01204_911745887_911745887 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 14:47:35 | 06.08.2021 16:00:10 | 1.2097 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72069
1903707 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2334406 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:59:57 | 06.08.2021 21:13:40 | 1.2286 | 1 | 375 | 35 | 37 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0.42987 | 101.6495 | 286.6406 | 80.3841 | 192.5734 | 29.9641 | 106.2935 | 0 | 797.9349
1903684 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AĞAÇ İŞLERİ TR-3 35-22-M00103_DAĞITIM TRAFO AĞAÇ İŞLERİ TR-3 M05_72101365 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:18:00 | 06.08.2021 19:39:26 | 0.35722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5619 | 0 | 25.7264 | 36.2884
1903398 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-01/06 45-71-M00023_45-71-M00023_66505613 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:57:27 | 06.08.2021 15:44:04 | 2.7769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.051936 | 0 | 0 | 0 | 522.6932 | 0 | 0 | 522.7451
1903730 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TORUNLU BARIŞ MAHALLESİ TR-1 45-78-M01077_953284547_953284547 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:46:23 | 06.08.2021 22:35:16 | 1.8147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47435
1903538 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SAMİ GÜÇLÜ GRB. 35-20-M00014_11206296_56381516_56381516 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:56:25 | 06.08.2021 17:28:04 | 1.5275 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5555
1903561 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/03 45-71-M00166_953198908_953198908 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:18:00 | 06.08.2021 17:23:42 | 1.095 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2729
1903166 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-106 35-01-K00106_B_56363438_56363438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:11:56 | 06.08.2021 13:52:11 | 4.6708 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 42.3792 | 0 | 0 | 0 | 138.7604 | 0 | 0.38242 | 181.522
1903252 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:29:03 | 06.08.2021 11:58:48 | 1.4958 | 0 | 270 | 3 | 5 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 117.7947 | 9.3323 | 4.2012 | 37.3052 | 36.0585 | 796.4881 | 0 | 1001.18
1903312 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1468 35-03-K01468_35-03-K01468_41921602 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:26:00 | 06.08.2021 11:49:07 | 0.38528 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 560.691 | 0 | 0 | 0 | 35.4603 | 0 | 0 | 596.1513
1903106 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2327267 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 07:07:24 | 06.08.2021 07:46:47 | 0.65639 | 2 | 27 | 12 | 5 | 7 | 23 | 4 | 0 | 3.0581 | 3.3398 | 17.3323 | 5.4972 | 107.7145 | 7.5847 | 303.3257 | 0 | 447.8523
1903060 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖLMARMARA M01_2313121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 01:40:56 | 06.08.2021 01:43:08 | 0.036802 | 4 | 1392 | 85 | 263 | 25 | 82 | 10 | 2 | 0.28804 | 7.6628 | 33.5899 | 17.6043 | 5.0539 | 0.90687 | 22.1915 | 0.0097103 | 87.307
1903126 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/2 45-83-L00002_45-83-L00002_72143586 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:24:03 | 06.08.2021 10:04:49 | 1.6794 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5325 | 0 | 51.8512 | 0 | 5.557 | 0 | 0 | 58.9407
1903103 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2079218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 06:59:33 | 06.08.2021 06:59:50 | 0.0047222 | 0 | 1122 | 3 | 105 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.5152 | 0.098996 | 0.39209 | 0.099995 | 0.10392 | 0 | 0 | 1.2102
1903767 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-91 35-19-L00091_956683901_956683901 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 22:24:24 | 06.08.2021 23:40:48 | 1.2733 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5128
1903289 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | SÜLEYMAN KÖSEOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00364_35-29-M00364_2364847 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:58:48 | 06.08.2021 11:58:43 | 0.99861 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 67.8321 | 0 | 9.5325 | 0 | 0 | 79.5926
1903246 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1560 35-01-K01560_35-01-K01560_2367259 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:22:52 | 06.08.2021 11:24:25 | 1.0258 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 371.8372 | 0 | 0 | 0 | 117.9655 | 0 | 0 | 489.8027
1903146 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANKÖY TR-2 35-29-L00508_35-29-L00508_2368725 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 08:57:53 | 06.08.2021 16:50:24 | 7.8753 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1682 | 0 | 43.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5341
1903581 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | GÜZELHİSAR TR-1 35-17-M00167_6969514_60982270_60982270 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:47:00 | 06.08.2021 17:07:35 | 0.34306 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4195 | 0 | 0 | 0 | 0.26603 | 0 | 0 | 2.6856
1903226 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_YAYLAKENT-1 M03_72093615 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 10:02:58 | 06.08.2021 15:21:48 | 5.3139 | 0 | 377 | 0 | 4 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 | 438.8387 | 0 | 103.3748 | 101.6201 | 210.6384 | 3216.5347 | 0 | 4071.0067
1903189 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 FİDAN YAPI 35-26-M00028_956615808_956615808 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:33:00 | 06.08.2021 11:49:20 | 2.2722 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0174
1903083 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 05:02:47 | 06.08.2021 05:56:29 | 0.89512 | 9 | 1662 | 17 | 306 | 83 | 655 | 9 | 2 | 5.1507 | 378.7288 | 40.4921 | 185.3239 | 504.2617 | 555.3612 | 567.5954 | 3.7565 | 2240.6703
1903332 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2323291 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 11:31:43 | 06.08.2021 16:48:30 | 5.2797 | 0 | 279 | 1 | 14 | 14 | 50 | 3 | 0 | 0 | 460.9409 | 3.5322 | 30.9573 | 413.2334 | 341.9921 | 172.5488 | 0 | 1423.2047
1903183 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-225 35-07-K00225_35-07-K00225_48245461 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:28:32 | 06.08.2021 10:23:33 | 0.91694 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.2971 | 0 | 0 | 0 | 109.6442 | 0 | 0 | 140.9413
1903756 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ELEK TR-1 45-74-M00133_45-74-M00133_2353834 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 21:51:17 | 06.08.2021 23:53:07 | 2.0306 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5506 | 0 | 0 | 0 | 0.23095 | 0 | 0 | 12.7816
1903092 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_B_56357354_56357354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 06:18:57 | 06.08.2021 10:25:01 | 4.1011 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 125.0558 | 0 | 0 | 0 | 60.6138 | 0 | 0 | 185.6696
1903447 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2979 35-02-K02979_G_56376149_56376149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 14:01:28 | 06.08.2021 16:10:16 | 2.1467 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 168.865 | 0 | 0 | 0 | 139.4288 | 0 | 0 | 308.2938
1903633 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-459 35-01-K00459_912658394_912658394 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:59:16 | 06.08.2021 20:51:46 | 2.875 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0988 | 0 | 0 | 0 | 1.8716 | 0 | 0 | 18.9704
1903610 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/78 45-83-L00078_TR-2/78-1 L07_61345009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:29:23 | 06.08.2021 18:26:00 | 0.94361 | 0 | 3806 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 961.1656 | 0 | 0 | 0 | 184.9192 | 0 | 0 | 1146.0848
1903733 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_53132848 M04_53132848 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:55:40 | 06.08.2021 22:33:16 | 1.6267 | 0 | 41 | 0 | 43 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1609 | 0 | 47.4989 | 3.9677 | 9.7712 | 0 | 0 | 72.3988
1903587 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-707 35-04-K00707_D D1B_5821083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:00:55 | 06.08.2021 20:18:01 | 3.285 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82.3876 | 0 | 0 | 0 | 0.6265 | 0 | 0 | 83.0141
1903441 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-201 METAŞ 35-18-L00201_6298909_60983549_60983549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:48:21 | 06.08.2021 17:09:59 | 3.3606 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2932
1903464 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 14:26:50 | 06.08.2021 14:27:10 | 0.0055556 | 0 | 654 | 46 | 241 | 5 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.95885 | 1.5492 | 5.6242 | 0.84958 | 0.14524 | 0.1999 | 0 | 9.327
1903155 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2329932 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:06:16 | 06.08.2021 17:23:17 | 8.2836 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 859.556 | 53.513 | 163.8311 | 135.5832 | 113.3843 | 0 | 0 | 1325.8676
1903401 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GÜMÜLCELİ M011_73403320 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:09:03 | 06.08.2021 13:38:15 | 0.48667 | 0 | 869 | 25 | 56 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 105.6962 | 85.1448 | 95.1117 | 4.5876 | 18.9581 | 1.1541 | 0 | 310.6525
1903109 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352815 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 07:11:34 | 06.08.2021 14:41:00 | 7.4906 | 4 | 1417 | 3 | 11 | 10 | 142 | 0 | 1 | 569.9506 | 2863.3097 | 3098.0059 | 19.1433 | 3414.8067 | 842.2761 | 0 | 256.5444 | 11064.0367
1903364 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-84 45-78-L00084_49415953_56406736_56406736 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:09:01 | 06.08.2021 13:20:07 | 1.185 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.6421 | 0 | 0 | 0 | 2.0793 | 0 | 0 | 60.7214
1903149 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-121 35-18-L00121_9693745_56389403_56389403 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:58:19 | 06.08.2021 12:24:21 | 3.4339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0178 | 0 | 0.59855 | 0 | 0 | 2.6164
1903507 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064049 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:34:10 | 06.08.2021 16:28:32 | 0.90611 | 1 | 396 | 26 | 108 | 10 | 72 | 0 | 0 | 2.0352 | 134.1142 | 259.1608 | 226.3376 | 30.4065 | 102.5335 | 0 | 0 | 754.5878
1903670 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-692 35-04-K00692_99255280_99255280 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:46:03 | 06.08.2021 20:24:14 | 1.6364 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4433 | 0 | 0 | 0 | 1.4701 | 0 | 0 | 4.9134
1903172 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1060 35-01-K01060_35-01-K01060_2366292 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:21:07 | 06.08.2021 10:16:31 | 0.92333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.6224 | 0 | 0 | 403.6224
1903713 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-5 45-71-M01786_A_56352545_56352545 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:09:24 | 06.08.2021 21:20:08 | 1.1789 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38643 | 0 | 9.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6054
1903321 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:38:50 | 06.08.2021 11:39:13 | 0.0063889 | 0 | 1498 | 92 | 334 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.7609 | 6.786 | 16.0142 | 0.045414 | 0.24429 | 0 | 0 | 24.8508
1903192 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2678 35-03-K02678_910273825_910273825 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:12:39 | 06.08.2021 10:36:25 | 1.3961 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1867
1903570 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-32 35-01-K00032_D 1D_5863038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:27:34 | 06.08.2021 18:30:02 | 2.0411 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.6483 | 0 | 0 | 0 | 244.9562 | 0 | 0 | 259.6045
1903135 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3196 35-03-K03196__72374526_72374526 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:46:00 | 06.08.2021 09:18:10 | 0.53611 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.727 | 0 | 0 | 0 | 0.10049 | 0 | 0 | 11.8275
1902836 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-25/17-A 45-71-M00054_DAĞITIM TRAFOSU M03_72052444 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:12:00 | 05.08.2021 21:28:42 | 2.2783 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 568.2743 | 0 | 0 | 0 | 60.2539 | 0 | 0 | 628.5282
1902338 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-246 35-18-L00246_35-18-L00246_2376189 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:03:00 | 05.08.2021 12:58:26 | 1.9239 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 119.3633 | 0 | 0 | 0 | 30.2198 | 0 | 0 | 149.5832
1902799 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-7 35-28-M00225_B_56365817_56365817 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:31:44 | 05.08.2021 19:20:09 | 0.80694 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.6056 | 0 | 0 | 0 | 6.0246 | 0 | 0 | 29.6303
1902550 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-8/29 45-71-M00157_B b2b_45193414 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:45:21 | 05.08.2021 18:40:56 | 3.9264 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.5585 | 0 | 0 | 0 | 15.9559 | 0 | 0 | 53.5144
1902501 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CEVİZLİ MERKEZ TR-1 35-31-L00321_956568838_956568838 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:49:12 | 05.08.2021 16:27:54 | 2.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4038
1902587 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-32 45-80-M00032_C F01b_60287036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:26:15 | 05.08.2021 16:33:49 | 1.1261 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8601
1902985 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-441 35-08-K00441_912286170_912286170 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:54:08 | 06.08.2021 01:48:09 | 3.9003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7451 | 0 | 0 | 44.7451
1902152 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KURŞUNLU KAYALI TR-1 45-81-M00185_A_56386491_56386491 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:32:08 | 05.08.2021 10:56:48 | 2.4111 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12576 | 0 | 1.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5121
1902544 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1539 35-01-M01539_B_60984067_60984067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:27:58 | 05.08.2021 15:52:05 | 1.4019 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.7033 | 0 | 0 | 0 | 164.0438 | 0 | 0 | 191.7471
1902284 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/21 45-71-M00135_953207175_953207175 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:20:17 | 05.08.2021 12:42:49 | 2.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3937 | 0 | 0 | 30.3937
1902948 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_B_56381805_56381805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:17:21 | 05.08.2021 23:38:00 | 2.3442 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0533
1902307 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/45 45-72-L00045_49742220 a1_49745842 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:33:56 | 05.08.2021 11:55:38 | 1.3617 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 16.7286 | 0 | 0 | 0 | 46.9095 | 0 | 43.0368 | 106.675
1902994 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/65 45-71-M00011_İ i2b_45125310 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 22:18:00 | 06.08.2021 03:30:38 | 5.2106 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 336.1384 | 0 | 0 | 0 | 53.6226 | 0 | 0 | 389.761
1902662 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4148 35-01-K04148_A_56365750_56365750 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:33:48 | 05.08.2021 18:19:13 | 1.7569 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 105.0548 | 0 | 0 | 0 | 21.8244 | 0 | 0 | 126.8792
1902453 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/96 45-83-M00783__72372914_72372914 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:10:54 | 05.08.2021 15:29:21 | 2.3075 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.9237 | 0 | 0 | 0 | 7.8546 | 0 | 0 | 46.7783
1902115 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-201 METAŞ 35-18-L00201_950452043_950452043 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 07:54:44 | 05.08.2021 12:26:50 | 4.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7347
1902407 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_B_56386156_56386156 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:15:51 | 05.08.2021 12:56:18 | 1.6742 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.469 | 0 | 0 | 0 | 16.8933 | 0 | 0 | 32.3623
1902825 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4197 35-02-K04197_B_56364166_56364166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:45:06 | 05.08.2021 19:58:34 | 1.2244 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36.9262 | 0 | 0 | 0 | 45.8094 | 0 | 0 | 82.7356
1902138 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/TR-1 45-72-L00062_915797480_915797480 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:04:17 | 05.08.2021 23:18:11 | 15.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0367 | 0 | 0 | 6.0367
1902261 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_HatBaşıAyırıcı_53140767 M05_53140767 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 10:03:12 | 05.08.2021 17:02:02 | 6.9805 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.6198 | 0 | 15.9162 | 0 | 0 | 220.536
1902802 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | CİRİT SAHASI (KIBRISLI) 45-81-M00151_A_56399081_56399081 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:31:24 | 05.08.2021 22:20:30 | 3.8183 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6949 | 0 | 12.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9869
1902925 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-259 35-18-L00259_950444507_950444507 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:11:18 | 06.08.2021 02:53:41 | 6.7064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3769
1902221 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-91 35-15-M00091_48908962_56378832_56378832 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:00:30 | 05.08.2021 10:52:30 | 1.8667 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 58.0905 | 0 | 0 | 0 | 61.027 | 0 | 0 | 119.1175
1902367 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1039 35-04-M01039_A_56379826_56379826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:30:03 | 05.08.2021 12:49:47 | 1.3289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 113.3574 | 0 | 0 | 0 | 31.2641 | 0 | 0 | 144.6215
1902012 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-548 35-01-K00548_C_56355517_56355517 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 00:09:45 | 05.08.2021 01:50:53 | 1.6856 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.3041 | 0 | 0 | 0 | 1.5621 | 0 | 0 | 75.8662
1902676 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1049 35-02-K01049_35-02-K01049_2362443 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:45:25 | 05.08.2021 17:53:37 | 1.1367 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 171.623 | 0 | 0 | 0 | 165.8447 | 0 | 39.8778 | 377.3456
1902178 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-91 ULAMIŞ TEPE KAHVE 35-14-L00091_956646011_956646011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:57:22 | 05.08.2021 10:04:29 | 1.1186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20981
1902510 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639641_956639641 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:09:09 | 05.08.2021 15:27:01 | 1.2978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73185
1902702 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1033 35-04-M01033_99427706_99427706 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:43:51 | 06.08.2021 00:36:50 | 7.8831 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.2055 | 0 | 0 | 0 | 40.2255 | 0 | 0 | 101.431
1902433 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_KESİKKÖY-2 (PANAZTEPE DM) M02_2323288 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 12:40:00 | 05.08.2021 16:15:00 | 3.5833 | 4 | 1445 | 5 | 10 | 21 | 176 | 3 | 0 | 34.0665 | 1433.1705 | 154.0941 | 25.041 | 695.7148 | 973.2852 | 1296.2458 | 0 | 4611.6179
1902490 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-31 35-26-M00031__56359664_56359664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:33:14 | 05.08.2021 14:28:26 | 0.92 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.9392 | 0 | 0 | 0 | 11.6935 | 0 | 0 | 53.6327
1902845 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:26:42 | 05.08.2021 20:07:40 | 0.68278 | 2 | 300 | 41 | 17 | 7 | 39 | 0 | 0 | 1.5756 | 42.6698 | 97.2755 | 11.4327 | 96.8751 | 10.3924 | 0 | 0 | 260.2211
1902198 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-767 35-01-K00767_C_56375050_56375050 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:53:00 | 05.08.2021 22:15:00 | 13.3667 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 420.8535 | 0 | 0 | 0 | 183.5477 | 0 | 0 | 604.4012
1902447 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_950421154_950421154 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:56:27 | 05.08.2021 14:43:43 | 1.7878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22833
1902098 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YANLIZEV TR-1 35-16-L00250_C_65499620_65499620 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 06:53:34 | 05.08.2021 09:15:00 | 2.3572 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9099 | 0 | 0 | 0 | 0.29009 | 0 | 0 | 8.2
1902739 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-3 35-29-L00003_950340327_950340327 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:43:58 | 05.08.2021 19:06:23 | 1.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9275 | 0 | 0 | 2.9275
1902347 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/02-A(RAMİZ ŞİYAK) 45-71-M00331_45-71-M00331_72050665 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:07:09 | 05.08.2021 11:53:54 | 0.77917 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 99.9495 | 0 | 0 | 0 | 53.3506 | 0 | 0 | 153.3001
1902782 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4624 35-03-K04624_C_56367116_56367116 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:19:24 | 05.08.2021 18:57:29 | 0.63472 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.127 | 0 | 0 | 0 | 7.8651 | 0 | 0 | 30.992
1902118 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-3 35-15-L00318_B_56368938_56368938 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 07:50:41 | 05.08.2021 11:30:30 | 3.6636 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1628 | 0 | 23.4195 | 0 | 1.7206 | 0 | 0 | 27.3029
1902805 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_GRUPKENT M02_72066321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:45:20 | 05.08.2021 19:29:57 | 0.74361 | 0 | 462 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 119.7082 | 1.7419 | 0.73128 | 0 | 21.9649 | 0 | 4.0048 | 148.1511
1902141 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KONAKLI HULUSİ ŞEN SULAMA GRB TR-23 35-15-M00328_35-15-M00328_2365380 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:25:47 | 05.08.2021 10:48:40 | 2.3814 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.294 | 0 | 165.7247 | 0 | 28.6522 | 0 | 0 | 201.6709
1902072 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1039 35-04-M01039_99502535_99502535 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 02:44:00 | 05.08.2021 12:29:54 | 9.765 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.0499 | 0 | 0 | 0 | 0.97991 | 0 | 0 | 24.0298
1902095 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 06:48:49 | 05.08.2021 06:49:39 | 0.013889 | 0 | 1818 | 2 | 376 | 13 | 198 | 0 | 0 | 0 | 2.8184 | 0.080291 | 6.8673 | 0.69993 | 1.8872 | 0 | 0 | 12.3531
1902759 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | GRUPKENT TR-2 35-30-M00204_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044011 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:46:44 | 05.08.2021 19:12:53 | 1.4358 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.3723 | 0 | 0 | 0 | 11.4928 | 0 | 0 | 80.8651
1902951 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_A_56400302_56400302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:49:13 | 05.08.2021 23:12:24 | 2.3864 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.2461 | 0 | 0 | 0 | 4.2682 | 0 | 0 | 30.5143
1902287 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-4 35-28-M00155_A_56379164_56379164 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:18:49 | 05.08.2021 17:40:58 | 7.3692 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.2565 | 0 | 0 | 0 | 662.3964 | 0 | 0 | 682.6528
1902928 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | CANLI TR-3 35-20-L00134_12337850_56375949_56375949 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:58:54 | 05.08.2021 22:12:26 | 1.2256 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.3689 | 0 | 0 | 0 | 0.56202 | 0 | 0 | 29.9309
1902264 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3515 35-02-K03515_35-02-K03515_2373046 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:55:19 | 05.08.2021 12:32:54 | 2.6264 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 615.8042 | 0 | 0 | 0 | 144.1947 | 0 | 0 | 759.9989
1902974 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ANDAK KÖK 35-23-M00312_HatBaşıAyırıcı_53133063 M02_53133063 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:44:31 | 06.08.2021 01:26:38 | 3.7019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1515 | 0 | 213.2517 | 0 | 5.2299 | 0 | 0 | 0 | 224.6331
1902327 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:54:43 | 05.08.2021 11:10:34 | 0.26417 | 4 | 808 | 11 | 99 | 20 | 52 | 0 | 4 | 2.5141 | 43.4925 | 13.5361 | 17.712 | 22.98 | 8.5161 | 0 | 6.1309 | 114.8817
1902573 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TARİŞ YEMTA M16_2115977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:11:58 | 05.08.2021 15:26:53 | 0.24861 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2045 | 0 | 20.1681 | 0 | 0 | 0 | 117.0101 | 0 | 137.3827
1902513 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_B_56386156_56386156 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:33:40 | 05.08.2021 15:09:17 | 1.5936 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2924 | 0 | 0 | 0 | 16.8799 | 0 | 0 | 32.1723
1902968 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-21 35-22-M00066_955261128_955261128 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:38:32 | 05.08.2021 22:34:26 | 0.93167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77055
1902868 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2114179 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:50:15 | 05.08.2021 19:59:29 | 0.15389 | 15 | 726 | 22 | 44 | 39 | 107 | 12 | 0 | 2.1737 | 45.2279 | 11.7787 | 4.4331 | 48.5414 | 16.9546 | 57.326 | 0 | 186.4353
1902619 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:06:39 | 05.08.2021 16:10:38 | 0.06655 | 7 | 3976 | 2 | 44 | 17 | 236 | 3 | 1 | 1.3999 | 78.9052 | 0.080825 | 1.4966 | 9.823 | 27.3741 | 17.5334 | 0.062487 | 136.6756
1902613 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_A A1_5966162 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:54:39 | 05.08.2021 19:05:06 | 3.1742 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 271.3327 | 0 | 0 | 0 | 126.455 | 0 | 0 | 397.7877
1902224 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEN MEZARLIK YANI TR 35-29-L00775_950345736_950345736 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:54:47 | 05.08.2021 10:55:39 | 2.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2824 | 0 | 0 | 8.2824
1902865 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_A_56354115_56354115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:26:23 | 05.08.2021 20:39:31 | 1.2189 | 0 | 153 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.5862 | 0 | 0.10837 | 0 | 6.5074 | 0 | 0 | 68.202
1902699 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-52 45-78-L00052_45-78-L00052_65904051 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:58:22 | 05.08.2021 17:46:08 | 0.79611 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 87.6227 | 0 | 0 | 0 | 87.4314 | 0 | 0 | 175.0542
1902344 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_45-71-M01032_2369053 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:56:28 | 05.08.2021 12:42:49 | 1.7725 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.4449 | 0 | 0.16715 | 0 | 5.5412 | 0 | 0 | 53.1532
1902722 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | SİNANCILAR KÖYÜ TR-2 35-27-L00260_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055080 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:22:11 | 05.08.2021 20:13:38 | 2.8575 | 0 | 86 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 62.235 | 0 | 1.8982 | 0 | 36.7468 | 0 | 0 | 100.88
1902058 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-88 45-78-L00088_49361024 a1_49362012 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 01:07:00 | 05.08.2021 01:42:36 | 0.59333 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.2154 | 0 | 0 | 0 | 4.8238 | 0 | 0 | 33.0392
1902387 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-29 45-79-M00029_TR-34-35-36-33 M03_2315971 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:35:49 | 05.08.2021 12:11:43 | 0.59833 | 0 | 65 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6403 | 0 | 50.5497 | 0 | 7.4251 | 0 | 0 | 72.6151
1902556 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÇANAKÇI TR-1 45-79-M00187_A_56402931_56402931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:46:04 | 05.08.2021 17:38:43 | 2.8775 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86.8408 | 0 | 0 | 0 | 2.3649 | 0 | 0 | 89.2058
1902848 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | AVDAN TR-4 45-82-M00234_45-82-M00234_2376145 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:22:13 | 05.08.2021 20:25:38 | 1.0569 | 0 | 102 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.9326 | 0 | 2.8057 | 0 | 1.0993 | 0 | 0 | 26.8376
1902991 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/73 45-72-M00073_956502462_956502462 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:48:33 | 05.08.2021 22:47:10 | 0.97694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.90352 | 0 | 0 | 0 | 0.47959 | 0 | 0 | 1.3831
1902636 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2340 35-01-K02340_A_56376899_56376899 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:15:21 | 05.08.2021 17:10:35 | 0.92056 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 67.8957 | 0 | 0 | 0 | 34.3676 | 0 | 14.8966 | 117.16
1902599 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ERGENEKON TR-10 45-83-M00625_D D03_65658296 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:37:19 | 05.08.2021 18:36:39 | 2.9889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5472 | 0 | 0 | 0 | 4.5555 | 0 | 0 | 14.1026
1903034 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3696 35-02-K03696_B_56359156_56359156 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 23:50:34 | 06.08.2021 03:56:15 | 4.0947 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 313.3679 | 0 | 0 | 0 | 91.8213 | 0 | 0 | 405.1892
1902742 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-22 HASTANE ÖNÜ 35-14-M00022_B_56355288_56355288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:15:35 | 05.08.2021 18:38:24 | 1.3803 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.4521 | 0 | 0 | 0 | 24.4819 | 0 | 0 | 56.934
1902493 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2737 35-02-M02737_D_79552558_79552558 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:37:44 | 05.08.2021 14:55:19 | 1.2931 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.1491 | 0 | 0 | 0 | 3.1472 | 0 | 0 | 49.2962
1902052 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1552 35-01-K01552_98384037_98384037 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 00:45:46 | 05.08.2021 04:46:54 | 4.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9504 | 0 | 1.0395 | 40.9899
1905351 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:50:30 | 09.08.2021 19:25:50 | 1.5889 | 3 | 345 | 4 | 53 | 12 | 40 | 0 | 0 | 426.7792 | 251.8077 | 257.1773 | 52.1441 | 354.9693 | 170.0699 | 0 | 0 | 1512.9474
1904996 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:02:37 | 09.08.2021 09:21:36 | 0.3162 | 0 | 687 | 36 | 44 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 35.6545 | 136.4902 | 48.116 | 1.7942 | 5.5398 | 0 | 0 | 227.5947
1904959 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1402 35-01-K01402_A_56364410_56364410 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:31:13 | 09.08.2021 12:16:22 | 4.7525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3.8162 | 0 | 0 | 0 | 151.8349 | 0 | 0 | 155.651
1905145 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-106 35-01-K00106_B_56363438_56363438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 12:42:32 | 09.08.2021 18:45:32 | 6.05 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 56.7548 | 0 | 0 | 0 | 185.1665 | 0 | 0.47925 | 242.4006
1905251 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-7 45-73-M00348_945638847_945638847 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:33:09 | 09.08.2021 17:12:09 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65675
1905011 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | SİLEDİK TR-1 45-76-L00152_45-76-L00152_2376990 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:15:19 | 09.08.2021 17:52:57 | 8.627 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8858 | 0 | 8.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3834
1904965 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-13 M02_2093005 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:57:43 | 09.08.2021 09:23:12 | 1.4247 | 0 | 708 | 1 | 22 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 150.6716 | 9.7511 | 19.4347 | 0 | 52.7328 | 165.808 | 0 | 398.3981
1904942 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_35-31-L00144_72255937 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 06:25:00 | 09.08.2021 07:44:36 | 1.3267 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1682 | 0 | 4.8609 | 0 | 0.54532 | 0 | 0 | 9.5745
1905420 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_A_56372507_56372507 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 20:04:35 | 09.08.2021 22:19:56 | 2.2558 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2543
1905466 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-417 MIAMI EVLERİ 35-18-L00417_C C3/1_5955429 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 22:06:33 | 09.08.2021 23:54:18 | 1.7958 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2161
1905280 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2438 35-01-K02438_C_56375886_56375886 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:21:21 | 09.08.2021 18:14:34 | 1.8869 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.7082 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 71.6382
1905028 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KONAKLI DM 35-15-L00898_BOZCAYAKA L11_67094895 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:32:19 | 09.08.2021 17:55:11 | 8.3811 | 0 | 163 | 10 | 7 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 | 352.3624 | 691.5758 | 92.6738 | 5.2766 | 144.6118 | 1076.888 | 0 | 2363.3883
1905048 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-10/C 45-74-M00317__72374795_72374795 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:58:07 | 09.08.2021 12:10:12 | 2.2012 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2741 | 0 | 0.23759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5117
1905068 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | NEVZAT URAY GRB. 35-20-L00098_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038050 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 10:12:12 | 09.08.2021 12:32:33 | 2.3392 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2923
1905005 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_53134479 M01_53134479 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:10:22 | 09.08.2021 17:09:28 | 7.9848 | 0 | 210 | 19 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 374.8105 | 448.5479 | 31.6929 | 0 | 21.7718 | 0 | 0 | 876.8231
1905111 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378551 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 11:23:17 | 09.08.2021 12:09:27 | 0.76944 | 8 | 3065 | 13 | 400 | 29 | 320 | 1 | 3 | 110.5543 | 814.0654 | 19.0062 | 328.1347 | 164.0915 | 370.8616 | 113.3302 | 6.3552 | 1926.3991
1904948 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_İKİZTEPE M04_78225752 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:08:26 | 09.08.2021 09:03:22 | 1.9156 | 0 | 1 | 39 | 69 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.19611 | 787.9931 | 333.4085 | 86.0604 | 19.6505 | 0 | 0 | 1227.3086
1905177 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-9 ( EŞREF ATMACA SULAMA GRUBU ) 35-27-M00009_C_56363206_56363206 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 13:35:43 | 09.08.2021 15:45:36 | 2.1647 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8663 | 0 | 1.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6479
1904962 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_HatBaşıAyırıcı_53136682 L010_53136682 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:33:18 | 09.08.2021 12:29:01 | 4.9286 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9922
1905108 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2101973 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 11:28:53 | 09.08.2021 11:54:58 | 0.43472 | 0 | 242 | 0 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1063 | 0 | 12.7459 | 2.1935 | 7.8613 | 0 | 0 | 39.9069
1905423 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DÜNDARLI TR-1 35-29-L00332_A_56400169_56400169 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 20:03:43 | 09.08.2021 22:54:32 | 2.8469 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8372 | 0 | 7.9632 | 0 | 34.7496 | 0 | 0 | 54.55
1905025 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152144 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:30:31 | 09.08.2021 17:57:53 | 8.456 | 5 | 620 | 9 | 79 | 11 | 92 | 0 | 0 | 46.5648 | 1540.6209 | 238.1903 | 403.4335 | 3527.9549 | 755.7327 | 0 | 0 | 6512.4972
1905031 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-3/1 45-82-M00081_945541913_945541913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 09:20:30 | 09.08.2021 12:30:30 | 3.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90736
1905323 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-1182 35-04-K01182_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065366 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:09:06 | 09.08.2021 22:26:26 | 5.2889 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.9798 | 0 | 0.046654 | 0 | 1.8901 | 0 | 0 | 55.9165
1905380 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GÜMÜŞÇAY TR-1 45-73-M00903_D_56381563_56381563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 18:40:33 | 09.08.2021 19:22:01 | 0.69111 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9277
1905071 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_HatBaşıAyırıcı_53134121 M11_53134121 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 10:09:44 | 09.08.2021 11:15:11 | 1.0908 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.925 | 0 | 0.38183 | 0 | 3.1825 | 0 | 0 | 8.4893
1905214 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4378 35-03-K04378_910414846_910414846 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 14:38:24 | 09.08.2021 18:33:40 | 3.9211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0664
1905237 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:13:01 | 09.08.2021 16:52:08 | 1.6519 | 0 | 138 | 5 | 63 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 62.0768 | 42.6659 | 630.5736 | 124.3104 | 248.2868 | 0 | 0 | 1107.9135
1905337 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/13 35-28-M00722_953391800_953391800 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:38:24 | 09.08.2021 19:28:01 | 1.8269 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8424 | 0 | 0 | 0 | 2.6135 | 0 | 0 | 10.4559
1904945 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-72-L00458_DEREKÖY ÇIKIŞI L01_2330810 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 06:57:17 | 09.08.2021 11:32:27 | 4.5861 | 0 | 435 | 8 | 104 | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 429.4645 | 373.2018 | 485.0053 | 8.3156 | 88.2812 | 2.6087 | 0 | 1386.877
1905151 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 DEREKÖY 35-22-M00031_955264193_955264193 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 12:38:40 | 09.08.2021 14:28:55 | 1.8375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008285
1905057 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | MUTAFLAR OKUL ÖNÜ TR-1 35-32-L00070_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044873 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 10:09:13 | 09.08.2021 17:51:17 | 7.7011 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.4741 | 0 | 4.9809 | 0 | 11.9062 | 0 | 0 | 59.3611
1905389 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2911 35-01-M02911_910870066_910870066 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 18:56:56 | 09.08.2021 20:12:42 | 1.2628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5826e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5826e-05
1905366 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | VELİ BALCI VE ARK. TARIMSAL SULAMA-1 45-72-L00586_45-72-L00586_2352589 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 18:11:32 | 09.08.2021 20:18:59 | 2.1242 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2811
1905435 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | YENİKÖY-2 35-26-L00141_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041215 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 20:26:56 | 09.08.2021 22:01:04 | 1.5689 | 0 | 86 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.231 | 0 | 13.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8073
1905412 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KEMALPAŞA DM-3/TR-30 35-27-M00933_B B01_64706649 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 19:33:53 | 09.08.2021 21:40:12 | 2.1053 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.9969 | 0 | 0 | 0 | 8.8655 | 0 | 0 | 65.8624
1905266 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_G g5_5962323 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:02:08 | 09.08.2021 21:01:46 | 4.9939 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.1373 | 0 | 0 | 0 | 120.9644 | 0 | 0 | 186.1018
1905017 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144__72255938_72255938 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 09:19:00 | 09.08.2021 10:36:44 | 1.2956 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7056 | 0 | 5.438 | 0 | 0.87847 | 0 | 0 | 12.022
1905326 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-3 45-72-L00286__72635652_72635652 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:20:21 | 09.08.2021 19:31:11 | 2.1806 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6293 | 0 | 36.125 | 0 | 11.4375 | 0 | 0 | 58.1918
1904971 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TAŞTEPE TR-3 35-29-L00400_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102163 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 08:03:16 | 09.08.2021 09:16:50 | 1.2261 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6514 | 0 | 96.2989 | 0 | 10.3383 | 0 | 0 | 110.2886
1905180 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-5/TR-22 35-26-M01405_35-26-M01405_66227785 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 13:52:00 | 09.08.2021 15:08:19 | 1.2719 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.0519 | 0 | 0 | 0 | 34.5958 | 0 | 0 | 45.6478
1905080 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_KEMALPAŞA-1 ÇIKIŞ M02_78582580 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 11:10:57 | 09.08.2021 11:34:39 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.434 | 0 | 386.9378 | 0 | 568.3718
1905226 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1048 35-02-M01048_910154712_910154712 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 14:54:15 | 09.08.2021 17:09:13 | 2.2494 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41964
1905372 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY TR-1 35-32-L00031_B_56380907_56380907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 18:26:34 | 09.08.2021 22:14:24 | 3.7972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659
1905475 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_TR-2/4 L01_72148351 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 22:33:29 | 09.08.2021 23:19:45 | 0.77111 | 1 | 2494 | 14 | 67 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0.56255 | 501.5249 | 35.9805 | 37.6321 | 6.8089 | 47.0552 | 0 | 0 | 629.5641
1904997 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | _D_56401077_56401077 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:03:28 | 09.08.2021 16:51:35 | 7.8017 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.2539 | 0 | 0 | 0 | 18.0395 | 0 | 0 | 103.2934
1905309 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956691747_956691747 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:55:28 | 09.08.2021 21:50:54 | 4.9239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2547 | 0 | 0 | 0 | 8.5778 | 0 | 0 | 10.8325
1905160 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-322 35-19-M00521_915940187_915940187 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 13:04:48 | 09.08.2021 15:34:43 | 2.4986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6137
1905303 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-2454 35-02-K02454_K-207 K02_2067474 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:37:00 | 09.08.2021 19:43:39 | 3.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.4003 | 7.4097 | 0 | 0 | 1408.81
1905352 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/19 (ESKİ TR-2/72) 45-83-L00072_955150387_955150387 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:57:04 | 09.08.2021 19:37:52 | 1.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39321
1905246 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ SULAMA-1 L02_72321003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:25:30 | 09.08.2021 18:21:41 | 2.9364 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.2147
1905203 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-3 45-82-M00003_953029951_953029951 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 13:36:24 | 09.08.2021 18:17:30 | 4.685 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1279
1905054 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-331 DENİZKENT 35-18-L00331_950436972_950436972 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 10:01:22 | 09.08.2021 11:13:49 | 1.2075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1905495 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1921 35-02-M01921_915184053_915184053 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 23:57:00 | 10.08.2021 10:11:56 | 10.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.827 | 0 | 0 | 12.827
1905060 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-62 45-78-M00062_D_56388382_56388382 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2021 10:10:25 | 09.08.2021 11:40:47 | 1.5061 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.749 | 0 | 0 | 0 | 15.8087 | 0 | 0 | 40.5577
1905392 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4673 35-01-K04673_911353395_911353395 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 19:07:38 | 09.08.2021 20:33:28 | 1.4306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0871
1905014 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_AKÇEŞME L03_66574895 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:14:53 | 09.08.2021 17:41:42 | 8.4469 | 0 | 144 | 21 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 197.8148 | 1027.6124 | 970.809 | 65.0956 | 77.7165 | 226.1015 | 0 | 2565.1499
1905386 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | NURİYE DM 45-80-M00090_HatBaşıAyırıcı_53136714 M01_53136714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 18:44:14 | 09.08.2021 19:44:36 | 1.0061 | 0 | 336 | 9 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 82.5228 | 122.5053 | 2.4121 | 0 | 25.1239 | 0 | 0 | 232.564
1905409 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HAMZABABA VE KÖYLER M04_61283942 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 19:37:18 | 09.08.2021 20:44:51 | 1.1258 | 2 | 397 | 4 | 26 | 7 | 68 | 0 | 0 | 2.1173 | 118.9032 | 24.2503 | 26.7266 | 89.561 | 62.3079 | 0 | 0 | 323.8663
1905183 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/2 35-29-M00101_949914471_949914471 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 13:40:32 | 09.08.2021 17:23:33 | 3.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2141 | 0 | 0 | 9.2141
1905432 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | _A_56405566_56405566 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 20:08:04 | 09.08.2021 22:02:21 | 1.9047 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7349
1905123 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2732 35-04-K02732_912474872_912474872 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 12:00:32 | 09.08.2021 12:46:27 | 0.76528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5283 | 0 | 0 | 0 | 1.0875 | 0 | 0 | 3.6158
1904931 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_HatBaşıAyırıcı_53134908 M03_53134908 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 01:59:08 | 09.08.2021 03:11:52 | 1.2122 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.4051 | 0 | 0 | 0.852 | 0.32097 | 0 | 0 | 19.5781
1904977 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-95 35-18-L00095_950457708_950457708 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 08:20:59 | 09.08.2021 09:01:56 | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 1.4993
1905077 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-142 35-26-M00142_958205257_958205257 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 10:33:57 | 09.08.2021 13:25:42 | 2.8625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1693
1905449 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ŞEMSİLER MANDAL TR-2 35-31-L00102_47982560_56400202_56400202 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 21:05:23 | 09.08.2021 23:43:19 | 2.6322 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5073 | 0 | 20.7133 | 0 | 6.2268 | 0 | 0 | 32.4475
1905306 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | BOZALAN KÖK 35-28-M00092_BOZALAN M02_74492246 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:53:00 | 09.08.2021 19:09:28 | 2.2744 | 2 | 130 | 10 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1.1553 | 53.0423 | 48.4172 | 22.6772 | 27.3691 | 33.1349 | 0 | 0 | 185.796
1905263 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_11657273_56358036_56358036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:48:53 | 09.08.2021 20:00:44 | 4.1975 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.1785 | 0 | 0 | 0 | 16.6757 | 0 | 0 | 55.8542
1905163 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-31 35-26-M00031_6487338 B1B_5910234 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 13:12:44 | 09.08.2021 13:46:34 | 0.56389 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.0042 | 0 | 0 | 0 | 20.3744 | 0 | 0 | 33.3786
1905100 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1636 35-01-K01636_912179582_912179582 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 11:03:09 | 09.08.2021 14:35:12 | 3.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.3757 | 0 | 0 | 413.3757
1905349 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/25 45-83-L00025_48137508_56401406_56401406 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:53:08 | 09.08.2021 18:49:21 | 0.93694 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.7368 | 0 | 0 | 0 | 1.7405 | 0 | 0 | 70.4773
1904994 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_ÇAMURHAMAMI L09_2331484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 08:23:33 | 09.08.2021 09:34:58 | 1.1903 | 19 | 1613 | 48 | 128 | 9 | 100 | 0 | 0 | 9.3026 | 253.7193 | 491.3634 | 458.5449 | 39.3818 | 102.319 | 0 | 0 | 1354.631
1905243 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1037 35-01-K01037_C 1C_5871428 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:13:22 | 09.08.2021 17:06:35 | 1.8869 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 65.6748 | 0 | 0 | 0 | 146.8456 | 0 | 0 | 212.5204
1905157 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2337020 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 13:04:37 | 09.08.2021 14:49:24 | 1.7464 | 0 | 622 | 0 | 88 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 187.9256 | 0 | 167.6721 | 10.6066 | 233.4143 | 0 | 0 | 599.6185
1904940 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135367 M14_53135367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 05:50:00 | 09.08.2021 05:50:53 | 0.014722 | 0 | 1034 | 0 | 24 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0.050779 | 0.067709 | 0.099268 | 0 | 0 | 1.6408
1904963 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2312356 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:43:00 | 09.08.2021 07:53:29 | 0.17472 | 1 | 34 | 18 | 39 | 12 | 26 | 6 | 0 | 0.025665 | 2.6228 | 31.5138 | 30.2031 | 15.3262 | 12.0957 | 20.1833 | 0 | 111.9705
1905295 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | İCİKLER TR-2 45-74-M00254_B_56352264_56352264 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:36:51 | 09.08.2021 17:44:52 | 1.1336 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4922 | 0 | 0 | 0 | 2.8049 | 0 | 0 | 7.2971
1905109 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | İLHAMİ ERMAN VE ARK 35-24-M00212_5649749_56354763_56354763 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 11:21:04 | 09.08.2021 12:43:54 | 1.3806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3924
1905063 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-8 35-30-M00008_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042858 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 10:04:47 | 09.08.2021 11:55:43 | 1.8489 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.1131 | 0 | 0 | 0 | 25.9016 | 0 | 0 | 73.0147
1905458 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_ÖLÇÜ-GERİLİM - CANLI L01_66504964 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 21:47:54 | 09.08.2021 22:56:12 | 1.1383 | 0 | 1209 | 13 | 420 | 18 | 264 | 0 | 0 | 0 | 479.7694 | 42.9936 | 873.0273 | 84.0301 | 292.9807 | 0 | 0 | 1772.8011
1905232 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SUBAŞI TR-7 45-73-M00816_D_56389930_56389930 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:06:47 | 09.08.2021 15:55:06 | 0.80528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7063
1905023 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49237686_56389728_56389728 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 09:10:50 | 09.08.2021 11:16:45 | 2.0986 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3342 | 0 | 2.5752 | 0 | 0.14978 | 0 | 0 | 13.0591
1905189 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİKENT SULAMA TR-9 35-16-M00218_A_56396745_56396745 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 13:59:04 | 09.08.2021 20:57:48 | 6.9789 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8927
1905332 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KIZILCAOVA TR-5 35-20-L00428_35-20-L00428_49075046 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:28:42 | 09.08.2021 17:51:25 | 0.37861 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.1151 | 0 | 8.5793 | 0 | 27.4445 | 0 | 0 | 38.1389
1905166 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4442 35-03-K04442_913200701_913200701 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 13:18:36 | 09.08.2021 18:09:51 | 4.8542 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1494
1905046 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HACIRAHMANLI M05_72197632 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:46:33 | 09.08.2021 10:43:47 | 0.95389 | 0 | 1133 | 0 | 12 | 1 | 101 | 2 | 3 | 0 | 272.3819 | 0 | 33.6065 | 12.5282 | 79.008 | 481.1699 | 27.4605 | 906.1549
1905209 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-38 35-28-L00038_58003271_60984716_60984716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 14:29:59 | 09.08.2021 15:50:30 | 1.3419 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 24.8865 | 0 | 0 | 0 | 27.532 | 0 | 8.442 | 60.8606
1905066 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/14 35-29-M00014_950315673_950315673 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 10:02:38 | 09.08.2021 13:14:43 | 3.2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1912
1904960 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_953393147_953393147 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:37:24 | 09.08.2021 23:36:34 | 15.9861 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.1972
1905252 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/03 (KIZ YURDU YANI) 45-71-M00317_953199899_953199899 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:14:53 | 09.08.2021 18:14:52 | 2.9997 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3557 | 0 | 0 | 0 | 4.1166 | 0 | 0 | 7.4724
1905395 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUBEY TR-2 45-75-M00223_C_56393748_56393748 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 19:08:36 | 09.08.2021 20:38:41 | 1.5014 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0879 | 0 | 1.0946 | 0 | 0.23748 | 0 | 0 | 4.42
1905438 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-268 BOZDOĞAN MARKET 35-18-L00268_950464681_950464681 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 20:33:50 | 10.08.2021 01:48:39 | 5.2469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29152
1905106 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/13 45-71-M00562_953209617_953209617 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 11:22:00 | 09.08.2021 12:53:35 | 1.5264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3618
1905461 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206_950309151_950309151 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 21:35:59 | 09.08.2021 23:53:53 | 2.2983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27881
1905415 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-4 35-31-L00073_47942755_56358354_56358354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 19:57:28 | 09.08.2021 21:30:10 | 1.545 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7619 | 0 | 5.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8156
1905083 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1128 35-03-K01128_C_56375873_56375873 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 10:42:46 | 09.08.2021 12:12:22 | 1.4933 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 82.4064 | 0 | 0 | 0 | 104.33 | 0 | 57.5886 | 244.325
1905229 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 1C_5863766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 14:52:12 | 09.08.2021 16:05:51 | 1.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5226 | 0 | 33.1855 | 90.7081
1904983 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KENGER TR-1 45-77-L00143_945517138_945517138 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 08:31:58 | 09.08.2021 14:33:04 | 6.0183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74486
1905169 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956505055_956505055 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 13:21:43 | 09.08.2021 15:47:17 | 2.4261 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9431 | 0 | 0 | 0 | 9.5137 | 0 | 0 | 14.4569
1905375 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BULGURCA TR-2 35-22-M00251_955270979_955270979 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 18:25:54 | 09.08.2021 20:20:39 | 1.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6963
1905498 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | GÖKÇEN DM 1-2/3 35-29-L00061_48309618_56396675_56396675 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 23:57:59 | 10.08.2021 00:50:29 | 0.875 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1739 | 0 | 0.63932 | 0 | 0.42112 | 0 | 0 | 2.2343
1905000 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KEMERDAMLARI TR-1 45-78-M00588_45-78-M00588_2352750 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:05:10 | 09.08.2021 17:18:34 | 8.2233 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 270.6859 | 0 | 14.3592 | 0 | 73.8872 | 0 | 0 | 358.9323
1905020 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14(M-714) 35-30-M00714_955299507_955299507 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 09:15:59 | 09.08.2021 10:51:21 | 1.5894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37665
1905192 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 35-16-L00008_953320374_953320374 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 14:03:23 | 09.08.2021 20:06:13 | 6.0472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020992
1905212 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _B_56401006_56401006 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 14:29:16 | 09.08.2021 15:38:07 | 1.1475 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4.6982 | 0 | 0 | 0 | 22.3496 | 0 | 0 | 27.0478
1905006 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | EYNEZ KÖK 45-82-M00158_EYNEZ M04_72199497 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:10:44 | 09.08.2021 16:39:56 | 7.4866 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 124.0414 | 0 | 0 | 0 | 56.4239 | 0 | 0 | 180.4653
1905249 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİNİLİKÖY TR-4 35-27-L00334_97880811_97880811 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:12:10 | 09.08.2021 17:56:31 | 2.7392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3242
1905178 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 45-78-L00104_95000145281_95000145281 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 13:41:09 | 09.08.2021 15:47:34 | 2.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3067 | 0 | 0 | 5.3067
1904986 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-382 35-02-M00382_B_56370229_56370229 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 08:50:00 | 09.08.2021 10:00:33 | 1.1758 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.8669 | 0 | 0 | 0 | 1.3733 | 0 | 0 | 36.2402
1905155 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖÇBEYLİ TR-3 35-16-M00018_953327304_953327304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 12:57:23 | 09.08.2021 18:11:16 | 5.2314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44977
1905009 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | BEBEKLİ AHMETAĞA MAH. 45-77-L00201_45-77-L00201_2375066 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:13:08 | 09.08.2021 17:37:09 | 8.4001 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6195
1905364 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | ÇALTICAK TR-1 45-76-L00012_60381248_60982960_60982960 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 18:05:46 | 09.08.2021 19:42:16 | 1.6083 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7717 | 0 | 0 | 0 | 0.2074 | 0 | 0 | 4.9791
1905387 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2902 35-02-M02902_913415921_913415921 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 18:50:48 | 09.08.2021 22:14:46 | 3.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4414 | 0 | 0 | 1.4414
1904992 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KEPENEKLİ TR-1 45-80-M00169_45-80-M00169_2352945 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 08:57:46 | 09.08.2021 18:20:56 | 9.3858 | 0 | 133 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 287.4864 | 0 | 163.0831 | 0 | 31.4454 | 0 | 0 | 482.0149
1905278 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-24 (TR-95) 35-26-M00095_965658687_965658687 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:17:35 | 09.08.2021 19:32:30 | 3.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3798 | 0 | 0 | 4.3798
1904969 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 08:00:00 | 09.08.2021 09:34:47 | 1.5797 | 0 | 764 | 17 | 31 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 189.5936 | 85.1919 | 59.8729 | 6.2881 | 66.7962 | 0 | 0 | 407.7427
1905218 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-28 45-77-L00028_TR-30 L04_72205024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 14:39:14 | 09.08.2021 15:18:26 | 0.65333 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.0991 | 0 | 0 | 0 | 0.42815 | 0 | 0 | 37.5272
1904923 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/18 45-71-M00366_953195701_953195701 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 00:42:09 | 09.08.2021 01:46:12 | 1.0675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33564
1905032 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_İKİZTEPE M04_78225837 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 09:34:00 | 09.08.2021 10:17:14 | 0.72056 | 0 | 1 | 39 | 69 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.09185 | 338.8759 | 134.0816 | 42.6734 | 10.6966 | 0 | 0 | 526.4193
1905324 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | YURTSEVEN DEMİRKOL TARIMSAL SULAMA TR 45-78-M00472_45-78-M00472_2374653 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:21:20 | 09.08.2021 19:08:30 | 1.7861 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7621
1905470 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 22:11:31 | 09.08.2021 22:43:55 | 0.54 | 3 | 345 | 4 | 53 | 12 | 40 | 0 | 0 | 144.4435 | 85.4747 | 73.8641 | 14.3478 | 97.2042 | 39.7224 | 0 | 0 | 455.0568
1905450 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-217 35-18-L00217_950451702_950451702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 21:07:13 | 09.08.2021 22:45:36 | 1.6397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96628
1905115 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-843 35-03-K00843_E_56383343_56383343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 11:44:00 | 09.08.2021 20:33:47 | 8.8297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3.9586 | 0 | 0 | 0 | 367.2982 | 0 | 0 | 371.2568
1905258 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4009 35-09-K04009_954844887_954844887 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:36:07 | 09.08.2021 23:20:54 | 7.7464 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.01
1905407 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-69 M.ALİ SOYLU GRB. YANIKIR MEVKİİ 35-15-L00069_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046569 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 19:12:44 | 09.08.2021 21:39:52 | 2.4522 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.0921 | 0 | 59.5076 | 0 | 39.0135 | 0 | 0 | 111.6132
1905138 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _95000150851_95000150851 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 12:29:19 | 09.08.2021 18:47:51 | 6.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5118 | 0 | 0 | 0.5118
1904946 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-16/09 45-71-M00611_45-71-M00611_2364296 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 06:52:44 | 09.08.2021 07:35:02 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9531 | 0 | 16.7871 | 56.7402
1905367 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65826607 M08_65826607 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 18:21:13 | 09.08.2021 18:52:36 | 0.52306 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0312 | 0 | 1.4602 | 0 | 2.1295 | 0 | 0 | 16.6209
1905344 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-2730 35-09-K02730_35-09-K02730_45406050 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:48:35 | 09.08.2021 23:18:44 | 5.5025 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1172.7352 | 0 | 0 | 0 | 731.1565 | 0 | 0 | 1903.8917
1905012 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | SARIALİLER KALE MAH.TR-1 45-75-M00242_45-75-M00242_2357225 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:15:36 | 09.08.2021 17:34:51 | 8.3208 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4482
1904966 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KAAN HAVALI KIRICILAR ÖZEL TR 35-27-M00312Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055891 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:45:28 | 09.08.2021 09:54:00 | 2.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8253 | 0 | 92.8253
1905361 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_İMBAT M04_66441224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 18:15:42 | 09.08.2021 18:38:56 | 0.38722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7773 | 0 | 0 | 0 | 10.7773
1905135 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-114 OVACIK 35-18-L00114_950439347_950439347 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 12:23:43 | 09.08.2021 17:32:36 | 5.1481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6602
1905221 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-97 35-02-K00097_910074744_910074744 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 14:39:48 | 09.08.2021 15:59:14 | 1.3239 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4362 | 0 | 0 | 0 | 20.7974 | 0 | 0 | 24.2336
1905075 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-2 35-13-M00059_946424378_946424378 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 10:28:38 | 09.08.2021 11:56:56 | 1.4717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5565
1904929 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135500 M14_53135500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 01:45:13 | 09.08.2021 02:21:08 | 0.59861 | 0 | 167 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0112 | 0 | 0.36652 | 0 | 0.37589 | 0 | 0 | 10.7536
1905404 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZCAYAKA TR-1 35-15-L00919_C_56370359_56370359 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 19:08:27 | 10.08.2021 00:19:17 | 5.1806 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 90.3415 | 0 | 1.631 | 0 | 7.4628 | 0 | 0 | 99.4352
1905261 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-21 45-80-M00021_SARUHANLI TR-12 M03_2323296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:44:00 | 09.08.2021 16:41:43 | 0.96194 | 0 | 731 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 177.4795 | 0 | 0.68871 | 0 | 32.1957 | 0 | 0 | 210.3638
1905112 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/21 45-71-M00135_953192064_953192064 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 11:32:00 | 09.08.2021 16:42:44 | 5.1789 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1027 | 0 | 0 | 0 | 1.4077 | 0 | 0 | 8.5104
1904949 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_45-71-M00097_60972150 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:09:52 | 09.08.2021 11:28:05 | 4.3036 | 0 | 49 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.9397 | 0 | 69.2573 | 0 | 24.0975 | 0 | 0 | 141.2945
1905198 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKBELEN TR-7 45-80-M00098_45-80-M00098_2374068 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 14:04:03 | 09.08.2021 15:39:39 | 1.5933 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 87.7025 | 0 | 0 | 0 | 10.8904 | 0 | 0 | 98.5929
1905049 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_MESCİTLİ L08_2057389 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 09:58:59 | 09.08.2021 10:08:07 | 0.15222 | 1 | 310 | 38 | 161 | 8 | 92 | 0 | 0 | 0.19922 | 13.5095 | 93.2409 | 47.0452 | 25.931 | 27.0556 | 0 | 0 | 206.9814
1905055 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DM-4/TR-30 (ESKİ TR-14) 35-22-M00014_35-22-M00014_42463530 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 10:00:22 | 09.08.2021 11:40:48 | 1.6739 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 300.8195 | 0 | 0 | 0 | 129.3149 | 0 | 43.3032 | 473.4375
1905084 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3703 35-01-K03703_911162112_911162112 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 10:31:29 | 09.08.2021 11:59:46 | 1.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1887 | 0 | 0 | 42.1887
1905416 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAKIRBEYLİ TR-5 35-26-M01421_ H_76954328 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 19:49:04 | 09.08.2021 21:12:32 | 1.3911 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.1177 | 0 | 16.1785 | 0 | 6.1854 | 0 | 0 | 26.4816
1905038 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KÖSEDERE TR-2 35-21-L00125_A_56376251_56376251 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 09:42:04 | 09.08.2021 10:50:21 | 1.1381 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7701
1905061 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ELDELEK TARIMSAL SULAMA-4 TR 45-78-L00600_45-78-L00600_2353573 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 09:55:15 | 09.08.2021 13:57:18 | 4.0342 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1449
1905433 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAAĞAÇ DEDEBAŞI TR-1 45-75-M00229_B_56386686_56386686 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 20:09:51 | 09.08.2021 21:40:43 | 1.5144 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45726 | 0 | 0.048751 | 0 | 0.48135 | 0 | 0 | 0.98735
1905184 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3024 35-01-M03024_911237412_911237412 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 13:55:54 | 09.08.2021 16:36:07 | 2.6703 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2839
1904932 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | HAVAOĞLU AHBAPLAR TR-1 45-81-M00072_45-81-M00072_2377015 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 02:06:06 | 09.08.2021 04:34:11 | 2.4681 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4231 | 0 | 0.022256 | 0 | 0.031705 | 0 | 0 | 11.477
1905078 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_KEMALPAŞA T.M. M01_72164137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 10:35:55 | 09.08.2021 11:13:58 | 0.63417 | 1 | 436 | 23 | 26 | 33 | 71 | 17 | 0 | 1.2655 | 63.8429 | 35.7516 | 10.6792 | 249.7692 | 52.3983 | 496.6085 | 0 | 910.3152
1904978 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞKÖPRÜ TR-1 45-75-M00114_945608970_945608970 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 08:25:40 | 09.08.2021 11:06:50 | 2.6861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3261
1904952 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:14:27 | 09.08.2021 07:23:38 | 0.15306 | 0 | 1048 | 5 | 28 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12.5567 | 3.1483 | 1.0621 | 2.3558 | 2.3231 | 0 | 0 | 21.446
1905473 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | ÇALTICAK TR-1 45-76-L00012_60381248_60982960_60982960 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 22:02:44 | 09.08.2021 23:01:38 | 0.98167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8557 | 0 | 0 | 0 | 0.088665 | 0 | 0 | 2.9444
1905307 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_950453727_950453727 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:52:40 | 09.08.2021 19:55:41 | 3.0503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3845
1905144 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-25 45-85-L00025_TR-2 L03_61351359 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 12:44:13 | 09.08.2021 13:11:52 | 0.46083 | 0 | 245 | 1 | 34 | 0 | 79 | 1 | 4 | 0 | 26.5686 | 0.72215 | 12.7271 | 0 | 21.4517 | 1.0259 | 2.5808 | 65.0763
1905021 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_E_56394851_56394851 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:23:00 | 09.08.2021 17:11:10 | 7.8028 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 146.0151 | 0 | 0 | 0 | 68.8623 | 0 | 0 | 214.8774
1905264 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_MANSUROĞLU K25_2308391 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:49:29 | 09.08.2021 16:39:55 | 0.84065 | 0 | 3191 | 0 | 0 | 2 | 1973 | 0 | 4 | 0 | 1144.4442 | 0 | 0 | 440.4991 | 3103.3798 | 0 | 174.6888 | 4863.0119
1905187 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-1 (ZEYTİNLİK) 35-15-L00749_950385021_950385021 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 13:59:05 | 09.08.2021 22:57:53 | 8.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8829
1905456 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 21:29:04 | 09.08.2021 21:45:53 | 0.28028 | 18 | 2351 | 30 | 174 | 52 | 419 | 5 | 1 | 4.0751 | 158.1404 | 53.1121 | 17.4876 | 74.5849 | 57.071 | 62.1299 | 2.5235 | 429.1245
1904958 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/21 (AKMESCİD GİRİŞ) 45-71-M00101_953199378_953199378 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:38:02 | 09.08.2021 09:40:46 | 2.0456 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3979 | 0 | 0 | 0 | 5.7194 | 0 | 0 | 12.1173
1905207 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİP KÖYÜ TR-1 35-21-L00102_95000111177_95000111177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 14:20:31 | 09.08.2021 20:52:51 | 6.5389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0738
1905350 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-230 35-14-M00230_956657587_956657587 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:56:25 | 09.08.2021 19:22:08 | 1.4286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80906
1905244 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3604 35-01-K03604_911149570_911149570 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:21:02 | 09.08.2021 17:37:25 | 2.2731 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9662
1905493 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 23:38:56 | 10.08.2021 00:17:57 | 0.65028 | 0 | 439 | 13 | 29 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 58.1344 | 30.9147 | 26.4561 | 2.2283 | 5.8923 | 91.511 | 0 | 215.1367
1905250 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-681 35-04-K00681_912046525_912046525 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:30:12 | 10.08.2021 01:04:35 | 9.5731 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2736
1905413 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1506 35-03-K01506_D d4_5786337 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 19:47:44 | 09.08.2021 23:12:45 | 3.4169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6482
1905436 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056907 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 20:24:14 | 09.08.2021 22:40:33 | 2.2719 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.1467 | 0 | 35.9296 | 0 | 81.9941 | 0 | 0 | 126.0704
1905267 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1940 35-09-K01940_35-09-K01940_2347226 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:07:45 | 09.08.2021 17:09:39 | 1.0317 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 189.1414 | 0 | 0 | 0 | 17.1097 | 0 | 0 | 206.2512
1905121 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-297 35-18-L00297_10438044 E02/1_50072754 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 11:56:00 | 09.08.2021 13:59:22 | 2.0561 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2284
1905227 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1168 35-01-K01168_910571738_910571738 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 14:46:12 | 09.08.2021 16:52:07 | 2.0986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81299
1904998 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | GÜVERCİNLİK TR-1 45-77-L00334_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049615 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:03:46 | 09.08.2021 12:13:06 | 3.1555 | 0 | 90 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.3577 | 0 | 26.3778 | 0 | 37.2869 | 0 | 0 | 116.0225
1905353 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-3 35-15-L00442_B_56406959_56406959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:55:10 | 09.08.2021 19:15:54 | 1.3456 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6948
1905453 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ELİFLİ TR-1 35-20-L00107_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2100791 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 21:14:44 | 09.08.2021 22:26:30 | 1.1961 | 0 | 105 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.7752 | 0 | 0.74149 | 0 | 0.49292 | 0 | 0 | 44.0096
1905161 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE HASTANE TR-1 45-71-M00193_949712920_949712920 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 13:09:00 | 09.08.2021 17:46:24 | 4.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1905333 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_D_60985261_60985261 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:38:58 | 09.08.2021 18:40:14 | 1.0211 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.0198 | 0 | 0 | 0 | 1.1199 | 0 | 0 | 26.1397
1904955 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2060147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:24:09 | 09.08.2021 07:33:23 | 0.15389 | 1 | 34 | 18 | 39 | 12 | 26 | 6 | 0 | 0.022605 | 2.3101 | 27.7562 | 26.6018 | 13.4987 | 10.6534 | 17.7767 | 0 | 98.6195
1905098 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-6 45-72-L00276_B_56392263_56392263 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 11:05:47 | 09.08.2021 13:53:04 | 2.7881 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.5966 | 0 | 0.55611 | 0 | 41.2989 | 0 | 0 | 75.4516
1905496 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-85 35-28-L00085_HatBaşıAyırıcı_53133720 L01_53133720 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 23:58:00 | 10.08.2021 01:01:05 | 1.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5936 | 0 | 83.5936
1905347 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-8 35-16-L00008__72371858_72371858 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:52:32 | 09.08.2021 19:23:08 | 1.51 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.9571 | 0 | 0 | 0 | 42.7773 | 0 | 0 | 87.7344
1905439 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1634 35-01-K01634_911378726_911378726 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 20:33:00 | 09.08.2021 22:55:33 | 2.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4453 | 0 | 0 | 15.4453
1905107 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | SARNIÇ TR-1 45-77-L00329_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054918 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 11:27:13 | 09.08.2021 13:52:51 | 2.427 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62.3784 | 0 | 2.6842 | 0 | 41.6898 | 0 | 0 | 106.7523
1904967 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56388203_56388203 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:54:33 | 09.08.2021 10:30:45 | 2.6033 | 0 | 80 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6632 | 0 | 12.2398 | 0 | 5.4653 | 0 | 0 | 40.3683
1904961 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAŞPINAR KÖK 45-76-L00001_ALİ FAKI-BOSTANCI L02_72214097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:31:41 | 09.08.2021 09:22:24 | 1.8453 | 0 | 483 | 5 | 35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 133.966 | 148.7124 | 34.837 | 0 | 26.3503 | 0 | 0 | 343.8658
1904944 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/67-A 45-83-L00205_A_65510159_65510159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 06:50:08 | 09.08.2021 07:56:41 | 1.1092 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6039
1905362 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BAKIR TR-5 45-76-M00064_42832805_56386702_56386702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 18:18:01 | 09.08.2021 19:07:33 | 0.82556 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4854 | 0 | 27.9635 | 0 | 4.4248 | 0 | 0 | 39.8738
1904921 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | YAYLAKÖY TR-1 45-83-L00241_B_56386614_56386614 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 00:32:00 | 09.08.2021 02:19:59 | 1.7997 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4326 | 0 | 0.21259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6452
1905316 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_C_56385924_56385924 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:04:58 | 09.08.2021 19:38:46 | 2.5633 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2196 | 0 | 6.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0317
1905276 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2760 35-04-K02760_C_56364130_56364130 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:11:28 | 09.08.2021 18:04:40 | 1.8867 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.6614 | 0 | 0 | 0 | 37.022 | 0 | 0 | 79.6835
1905213 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-67 ELMASTAŞ 35-14-L00067_956635238_956635238 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 14:35:52 | 09.08.2021 21:18:27 | 6.7097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8046
1905379 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇELİ AR ÇİFTLİĞİ TR2 35-30-L00146_966953465_966953465 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 18:33:49 | 09.08.2021 22:01:13 | 3.4567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5613
1905236 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-4/A 45-78-M00169_49315464_56393372_56393372 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:11:35 | 09.08.2021 16:37:17 | 1.4283 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.109 | 0 | 0 | 0 | 13.1344 | 0 | 0 | 31.2433
1905256 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-499 35-18-L00499_35-18-L00499_72084045 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:30:56 | 09.08.2021 19:45:40 | 4.2456 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 308.433 | 0 | 0 | 0 | 38.0867 | 0 | 0 | 346.5198
1905193 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1020 35-03-M01020_910473423_910473423 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2021 14:01:07 | 09.08.2021 21:53:14 | 7.8686 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.557
1905293 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ESKİ RAHMANLAR TR-3 45-81-M00110_A_56361746_56361746 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:35:43 | 09.08.2021 17:42:34 | 1.1142 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9671
1905442 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-510 35-01-K00510_910449604_910449604 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 20:50:21 | 09.08.2021 22:38:13 | 1.7978 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9855
1905296 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-16 (KARAPINAR) 35-19-L00042_956668385_956668385 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:37:12 | 09.08.2021 21:02:26 | 4.4206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87469
1904964 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1606 35-01-K01606_912941838_912941838 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:46:10 | 09.08.2021 09:08:16 | 1.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8309 | 0 | 0 | 8.8309
1905319 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_HatBaşıAyırıcı_53135389 M05_53135389 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:23:00 | 10.08.2021 02:52:58 | 10.4994 | 0 | 304 | 15 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 541.981 | 849.6294 | 73.4793 | 0 | 185.7529 | 0 | 0 | 1650.8426
1904987 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-6 45-72-L00276_956514145_956514145 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 08:51:00 | 09.08.2021 12:42:22 | 3.8561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020578
1905133 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3502 35-01-K03502_910650062_910650062 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 12:22:50 | 09.08.2021 17:29:43 | 5.1147 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6792 | 0 | 0 | 0 | 17.7403 | 0 | 0 | 22.4195
1905459 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 21:50:37 | 09.08.2021 22:10:17 | 0.32778 | 49 | 4281 | 77 | 153 | 74 | 510 | 13 | 1 | 16.6757 | 479.9496 | 303.4789 | 34.2902 | 199.9383 | 158.2049 | 165.1749 | 0.13676 | 1357.8492
1905087 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ YAYLA TR-2 35-29-L00327__72410800_72410800 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 10:44:38 | 09.08.2021 15:57:28 | 5.2139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2264
1904941 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56387962_56387962 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 06:03:14 | 09.08.2021 09:41:13 | 3.6331 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.3681 | 0 | 0 | 0 | 1.9629 | 0 | 0 | 24.331
1905482 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-38 35-30-L00038_E E03_66177363 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 23:03:25 | 10.08.2021 01:31:02 | 2.4603 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1196
1905313 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227672 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:54:31 | 09.08.2021 17:40:52 | 0.7725 | 0 | 745 | 37 | 104 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 86.5182 | 279.8247 | 60.5657 | 28.2994 | 28.1392 | 0 | 0 | 483.3472
1905127 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÖYKO TR-2 35-30-M00214_955302765_955302765 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 12:17:00 | 09.08.2021 15:03:01 | 2.7669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60969
1905419 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KADIDAĞ TR-1 45-72-L00122_D_56385166_56385166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 19:57:04 | 09.08.2021 21:15:45 | 1.3114 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.8275 | 0 | 21.8607 | 0 | 5.2698 | 0 | 0 | 42.958
1905047 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BULGURCA TR-1 35-22-M00252_955283804_955283804 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 09:51:04 | 09.08.2021 15:18:43 | 5.4608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52727
1905382 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L40_2310689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 18:40:14 | 09.08.2021 19:11:46 | 0.52556 | 0 | 184 | 37 | 256 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 51.6042 | 168.9586 | 455.062 | 6.5921 | 153.8607 | 0 | 0 | 836.0776
1905233 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-127 35-15-M00127_950375272_950375272 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:08:05 | 09.08.2021 16:03:53 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077468
1905339 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 17:09:00 | 09.08.2021 17:13:00 | 0.066667 | 0 | 897 | 55 | 54 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 11.6702 | 35.398 | 11.0909 | 0.38701 | 1.4121 | 0 | 0 | 59.9582
1905391 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TR-1/46 (25/17c) 45-71-M00146_B_56402453_56402453 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 19:06:34 | 09.08.2021 21:55:25 | 2.8142 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.719 | 0 | 7.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7099
1905368 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | YUKARI AKTEPE KÖYÜ TR-1 35-32-L00073_35-32-L00073_61277419 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 18:21:46 | 09.08.2021 20:25:15 | 2.0581 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0897 | 0 | 0 | 0 | 16.4022 | 0 | 0 | 24.4919
1905136 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SAMİ GÜÇLÜ GRB. 35-20-M00014_11206296_56381516_56381516 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 12:26:40 | 09.08.2021 13:07:14 | 0.67611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0965
1905030 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-3024 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03024_B_56377559_56377559 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 09:17:12 | 09.08.2021 12:42:53 | 3.4281 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 176.7147 | 0 | 0 | 0 | 15.4661 | 0 | 0 | 192.1808
1905176 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-999 35-09-M00999_D_56372573_56372573 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 13:32:44 | 09.08.2021 15:17:14 | 1.7417 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.4931 | 0 | 0 | 0 | 17.0531 | 0 | 0 | 42.5462
1904930 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-40 45-79-M00040_B_56396939_56396939 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 01:51:41 | 09.08.2021 04:47:13 | 2.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6587 | 0 | 0 | 8.6587
1905322 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_SARUHANLI TM-2 M15_2324167 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:17:10 | 09.08.2021 17:58:42 | 0.69222 | 2 | 3426 | 257 | 239 | 40 | 400 | 3 | 2 | 17.1356 | 547.461 | 1213.964 | 798.9832 | 228.7828 | 211.8644 | 19.5502 | 1.1706 | 3038.9117
1905119 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1463 35-01-K01463_911384336_911384336 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 11:51:49 | 09.08.2021 13:52:33 | 2.0122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84565
1905305 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | GÜZELHİSAR TR-2 35-17-M00168_7033571_56357199_56357199 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:51:00 | 09.08.2021 17:02:45 | 0.19583 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75374 | 0 | 0 | 0 | 0.66022 | 0 | 0 | 1.414
1905405 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULUDERBENT TR-3 45-73-M00543_A_56386596_56386596 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 19:11:15 | 09.08.2021 21:31:04 | 2.3303 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5517 | 0 | 0 | 0 | 0.010299 | 0 | 0 | 10.562
1905262 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4629 35-04-K04629_99455478_99455478 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:48:00 | 09.08.2021 19:09:20 | 3.3556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5165
1905285 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_B b 1_5774923 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:28:00 | 09.08.2021 23:32:06 | 7.0683 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.1356 | 0 | 0 | 0 | 1.5706 | 0 | 0 | 34.7062
1905385 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/13 35-28-M00722_953391755_953391755 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:13:39 | 09.08.2021 22:28:16 | 5.2436 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.943
1905491 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_HatBaşıAyırıcı_53133261 M08_53133261 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 23:33:04 | 10.08.2021 00:49:57 | 1.2814 | 0 | 135 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.4578 | 0 | 11.2263 | 0 | 6.2472 | 0 | 0 | 63.9313
1904993 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZEYTİNDAĞ TR-4 35-16-M00006_47507077_56395714_56395714 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 08:57:00 | 09.08.2021 16:45:14 | 7.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3657 | 0 | 0 | 2.3657
1905242 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1544 35-01-K01544_910848748_910848748 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:06:57 | 09.08.2021 16:22:23 | 1.2572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41405 | 0 | 0 | 0 | 8.8166 | 0 | 0 | 9.2306
1904950 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-39 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01039_45-80-M01039_2361973 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:10:43 | 09.08.2021 09:51:42 | 2.6831 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6082 | 0 | 9.7579 | 0 | 0 | 135.3661
1905348 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1597 35-22-M00150_95000042315_95000042315 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:54:57 | 09.08.2021 19:09:08 | 1.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4833 | 0 | 0 | 23.4833
1905199 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-4 35-20-M00046_955200994_955200994 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 14:07:59 | 09.08.2021 22:12:02 | 8.0675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8887
1905202 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_53134507 M05_53134507 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 13:24:32 | 09.08.2021 15:36:54 | 2.2061 | 0 | 172 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 49.4808 | 0 | 1.1395 | 0 | 1.7597 | 0 | 0 | 52.3801
1905010 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-100 DÜZCE 35-14-L00100_9671170_56366466_56366466 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:14:37 | 09.08.2021 17:23:01 | 8.14 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3802 | 0 | 202.1066 | 0 | 64.7507 | 0 | 0 | 280.2376
1905179 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-39 35-17-M00039_7196005_56393512_56393512 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 13:47:00 | 09.08.2021 14:23:54 | 0.615 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.4859 | 0 | 0 | 0 | 6.2811 | 0 | 0 | 27.767
1904970 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-280 MİGROS TÜRK T.A.Ş 35-02-M00280Ö_HatBaşıAyırıcı_2063702 M01_2063702 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 08:03:57 | 09.08.2021 13:42:38 | 5.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.8685 | 0 | 0 | 214.8685
1905474 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | _6413328_56358690_56358690 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 22:21:17 | 09.08.2021 22:50:54 | 0.49361 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4149
1905425 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇATALKÖPRÜ TR-1 45-83-L00253_A_56399788_56399788 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 19:57:19 | 10.08.2021 00:16:12 | 4.3147 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8197 | 0 | 11.0955 | 0 | 3.0931 | 0 | 0 | 25.0083
1905096 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/105 45-83-L00105_SF TR1819E2B_48127087 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 10:58:00 | 09.08.2021 12:24:02 | 1.4339 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28.0673 | 0 | 0 | 0 | 41.0808 | 0 | 0 | 69.1481
1905259 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1921 35-02-M01921_915012379_915012379 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 15:36:58 | 09.08.2021 22:53:55 | 7.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2757 | 0 | 0 | 32.2757
1905159 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_9253619 1R_5857641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 12:49:44 | 09.08.2021 14:00:59 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9187 | 0 | 0 | 167.9187
1904947 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-163 45-78-M00163__65513532_65513532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:01:52 | 09.08.2021 07:53:33 | 0.86139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.782 | 0 | 0 | 29.782
1905345 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYAKÖY TR-2 35-15-L00522_950388649_950388649 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:55:00 | 09.08.2021 18:36:53 | 0.69806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16054 | 0 | 0 | 0 | 1.4906 | 0 | 0 | 1.6512
1905494 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1921 35-02-M01921_915012379_915012379 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 23:57:00 | 10.08.2021 10:09:49 | 10.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.291 | 0 | 0 | 29.291
1905460 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-13/02 45-71-M00330_A A2_44925036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 21:43:18 | 09.08.2021 22:18:29 | 0.58639 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 64.9285 | 0 | 0 | 0 | 44.3411 | 0 | 0 | 109.2695
1905314 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_YEDEK M16_72205448 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:13:23 | 09.08.2021 17:14:03 | 0.011111 | 3 | 8274 | 518 | 412 | 83 | 762 | 10 | 3 | 0.28826 | 22.2288 | 40.0152 | 19.1142 | 6.6221 | 7.3371 | 42.3481 | 0.08255 | 138.0362
1904936 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_YEŞİLKÖY L05_2121822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 02:54:26 | 09.08.2021 03:10:20 | 0.265 | 0 | 234 | 2 | 47 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11.8917 | 16.1818 | 34.0124 | 39.9666 | 8.4295 | 0 | 0 | 110.482
1905019 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YENİÇİFTLİK TR-2 35-20-L00400__72731357_72731357 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2021 09:22:35 | 09.08.2021 17:15:04 | 7.8745 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.4506 | 0 | 21.8352 | 0 | 22.4276 | 0 | 0 | 111.7134
1905268 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | EĞRİGÖL TARIMSAL SULAMA TR-1 35-16-M00213_35-16-M00213_2370199 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:02:23 | 09.08.2021 19:45:28 | 3.7181 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5441
1905122 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-350 35-19-L00350_956672530_956672530 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 12:03:16 | 09.08.2021 13:18:58 | 1.2617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6011
1904976 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_DM-2/16 (M-205) M05_45385842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 08:20:21 | 09.08.2021 09:46:53 | 1.4422 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.176 | 0 | 0 | 0 | 5.5979 | 0 | 0 | 50.7739
1904999 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_956560666_956560666 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 09:00:00 | 09.08.2021 10:59:53 | 1.9981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017919
1905497 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_9253619 1R_5857641 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 23:58:00 | 10.08.2021 00:52:26 | 0.90722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1707 | 0 | 0 | 60.1707
1905354 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/03 (TOZKOPARAN) 45-71-M00115_953218585_953218585 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:54:10 | 09.08.2021 20:34:45 | 2.6764 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5312
1905377 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-248 35-18-L00248_950440922_950440922 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 18:38:57 | 09.08.2021 22:21:58 | 3.7169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5302
1905211 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | MUSACALI TR-1 45-83-M00402_45-83-M00402_2357266 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 14:22:08 | 09.08.2021 15:53:59 | 1.5308 | 0 | 128 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.3069 | 0 | 18.4455 | 0 | 6.0677 | 0 | 0 | 75.8201
1905148 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-1 45-80-M00072_956545857_956545857 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 12:43:00 | 09.08.2021 14:56:14 | 2.2206 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8288
1905397 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2760 35-04-K02760_C_56364130_56364130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 19:17:01 | 09.08.2021 19:38:01 | 0.35 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5814 | 0 | 0 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | 13.9612
1905291 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_9253619 1R_5857641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:35:19 | 09.08.2021 17:34:33 | 0.98722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2726 | 0 | 0 | 134.2726
1904956 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-314 35-02-M00314_99599606_99599606 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 07:21:52 | 09.08.2021 08:29:58 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57108 | 0 | 0 | 0.57108
1905225 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-5 45-82-M00005_A_56403439_56403439 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 14:52:46 | 09.08.2021 16:13:41 | 1.3486 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.0353 | 0 | 0 | 0 | 0.87519 | 0 | 0 | 33.9105
1905062 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADALA TR-2 45-78-M00289_953282763_953282763 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 10:09:10 | 09.08.2021 11:48:01 | 1.6475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015435
1905434 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/106 45-83-L00106_955141345_955141345 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 20:26:38 | 09.08.2021 23:53:46 | 3.4522 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2262 | 0 | 0 | 0 | 0.0074925 | 0 | 0 | 2.2337
1905231 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1506 35-03-K01506_D d4_5786337 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 13:49:04 | 09.08.2021 16:57:52 | 3.1467 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5592
1905417 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_ M11_2330030 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 19:55:43 | 09.08.2021 21:10:25 | 1.245 | 3 | 13 | 4 | 29 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2.142 | 16.5909 | 24.7394 | 137.1989 | 85.4186 | 3.7312 | 18.4823 | 0 | 288.3034
1905271 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:11:34 | 09.08.2021 16:55:48 | 0.73722 | 7 | 1284 | 99 | 69 | 26 | 111 | 7 | 0 | 2.1693 | 245.0532 | 100.2784 | 68.6694 | 134.8705 | 71.8153 | 298.6596 | 0 | 921.5156
1905125 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_TOKATBAŞI L05_66504217 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 12:15:23 | 09.08.2021 12:36:57 | 0.35944 | 0 | 752 | 0 | 320 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 110.9434 | 0 | 267.9462 | 7.1809 | 114.7528 | 0 | 0 | 500.8234
1905371 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_45-71-M00999_2357089 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 18:21:03 | 09.08.2021 21:01:43 | 2.6778 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8487 | 0 | 0.99977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8485
1905308 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-95 35-18-L00095_950463425_950463425 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 16:54:59 | 09.08.2021 18:51:59 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5823 | 0 | 0 | 6.5823
1905331 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_35-15-L00358_2365314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 17:30:32 | 09.08.2021 22:35:53 | 5.0892 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9573 | 0 | 94.3642 | 0 | 20.4645 | 0 | 0 | 128.786
1905165 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİR DEMİRCAN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00120_950228175_950228175 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 13:16:35 | 09.08.2021 23:27:50 | 10.1875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4802
1905500 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | YABACI KÖYÜ TR-1 45-86-M00187_45-86-M00187_2372103 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 23:42:07 | 10.08.2021 00:30:14 | 0.80194 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5997 | 0 | 2.1601 | 0 | 0.20988 | 0 | 0 | 4.9697
1905188 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-306 35-18-L00306_11160128_56372563_56372563 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2021 13:56:18 | 09.08.2021 14:59:05 | 1.0464 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8675
1907532 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-58 35-30-L00058_E_56367279_56367279 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:26:04 | 12.08.2021 22:53:52 | 6.4633 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6999
1907735 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR16 ÖĞRETMEN EVİ YANI 45-73-M00019_C c1_45157328 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 21:54:26 | 12.08.2021 23:21:08 | 1.445 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.7381 | 0 | 0 | 0 | 8.1354 | 0 | 0 | 30.8735
1907466 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1539 35-01-M01539_B_60984067_60984067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:46:02 | 12.08.2021 17:52:22 | 2.1056 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42.1949 | 0 | 0 | 0 | 232.4009 | 0 | 0 | 274.5957
1906968 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-300 DM 35-18-L00300_B B01_5935573 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 13:21:10 | 12.08.2021 15:59:51 | 2.6447 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0093 | 0 | 0 | 0 | 124.9221 | 0 | 0 | 135.9314
1906825 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_35-27-M00331_72170831 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:38:27 | 12.08.2021 12:28:35 | 2.8355 | 0 | 206 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 143.2761 | 0 | 0.61966 | 0 | 47.1135 | 0 | 0 | 191.0093
1906868 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-3252(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03252_C_56378787_56378787 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 10:21:44 | 12.08.2021 13:24:24 | 3.0444 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 151.9428 | 0 | 0 | 0 | 33.4861 | 0 | 0 | 185.4289
1906925 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-32 35-01-K00032_D 1D_5863038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 12:11:27 | 12.08.2021 14:05:30 | 1.9008 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.7046 | 0 | 0 | 0 | 249.1855 | 0 | 0 | 261.8902
1907011 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_A a1_5955301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:22:27 | 12.08.2021 17:58:50 | 3.6064 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 59.8956 | 0 | 0 | 0 | 1138.6396 | 0 | 0 | 1198.5352
1907260 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-118 35-16-L00118_953319806_953319806 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:19:05 | 12.08.2021 17:17:14 | 1.9692 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4338
1907652 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURLU TR-2 35-31-L00355_35-31-L00355_2365353 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:12:02 | 12.08.2021 20:49:32 | 2.625 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1297 | 0 | 10.1672 | 0 | 4.2028 | 0 | 0 | 30.4997
1907615 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_HatBaşıAyırıcı_74816312 M07_74816312 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:13:17 | 12.08.2021 19:42:28 | 1.4864 | 0 | 454 | 1 | 12 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 224.074 | 155.5523 | 9.8126 | 0 | 31.3722 | 0 | 0 | 420.8111
1907758 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _A_56396517_56396517 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 23:17:47 | 13.08.2021 00:42:35 | 1.4133 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7854 | 0 | 3.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91
1907644 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-23-M00085_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056539 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:37:39 | 12.08.2021 21:07:04 | 2.4903 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.4178 | 0 | 3.7063 | 0 | 6.4287 | 0 | 0 | 60.5528
1906980 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-105 35-18-L00105_950439839_950439839 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:41:34 | 12.08.2021 15:05:34 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0883 | 0 | 0 | 2.0883
1906911 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_950454703_950454703 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:39:21 | 12.08.2021 13:41:34 | 2.0369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2417
1906788 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-14/16-A 45-71-M00552_E E01b_42995148 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:17:16 | 12.08.2021 17:24:40 | 8.1231 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 208.7383 | 0 | 0 | 0 | 25.9436 | 0 | 114.3156 | 348.9975
1906934 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-3 35-31-L00072_47943192_56370456_56370456 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 12:08:11 | 12.08.2021 14:24:13 | 2.2672 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7341 | 0 | 17.3081 | 0 | 8.8558 | 0 | 0 | 30.8979
1907767 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3338 35-02-K03338_913282550_913282550 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 23:45:13 | 13.08.2021 01:22:48 | 1.6264 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2003
1907744 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-32 35-01-K00032_D 1D_5863038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 22:24:17 | 12.08.2021 23:24:18 | 1.0003 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.2477 | 0 | 0 | 0 | 71.5674 | 0 | 0 | 78.8151
1907621 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2729 35-04-M02729_99302687_99302687 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:58:13 | 12.08.2021 19:41:36 | 1.7231 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4836
1907389 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YATAĞAN TR-2 45-72-L00326_956493687_956493687 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:37:54 | 12.08.2021 19:02:24 | 3.4083 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68554 | 0 | 1.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2268
1906997 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARA KIZLAR TR-1 35-26-M00509_12124700_56358241_56358241 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:07:00 | 12.08.2021 15:59:03 | 1.8675 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.8421 | 0 | 8.1254 | 0 | 13.891 | 0 | 0 | 34.8585
1907684 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-460 35-03-M00460_35-03-M00460_2356559 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 20:07:44 | 12.08.2021 20:42:18 | 0.57611 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6324 | 0 | 7.712 | 0 | 0.045791 | 0 | 0 | 13.3901
1907535 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_YENİÇİFTLİK L03_2307631 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:40:02 | 12.08.2021 20:11:59 | 3.5325 | 0 | 264 | 27 | 90 | 16 | 44 | 2 | 0 | 0 | 429.7069 | 920.047 | 1786.0537 | 972.5508 | 457.1809 | 251.7792 | 0 | 4817.3186
1906748 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | GEDİK TR-4 35-31-L00134_47845114_56392235_56392235 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 07:16:17 | 12.08.2021 10:33:54 | 3.2936 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2635 | 0 | 5.1791 | 0 | 5.3971 | 0 | 0 | 12.8396
1907561 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YALNIZDAM TR-1 35-16-M00152_953324021_953324021 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:07:05 | 12.08.2021 22:35:32 | 5.4742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69466
1907724 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2908 35-02-M02908_F_56378679_56378679 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 21:31:16 | 12.08.2021 22:44:11 | 1.2153 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.4285 | 0 | 0 | 0 | 16.7677 | 0 | 0 | 71.1963
1907661 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DEREKÖY TR-2 45-72-L00463_B_56404869_56404869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:11:32 | 12.08.2021 22:23:05 | 3.1925 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63761 | 0 | 12.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7589
1907604 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_C 1C_5850027 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:52:27 | 12.08.2021 18:32:28 | 0.66694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2998 | 0 | 0 | 55.2998
1907764 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-4 YILDIRIMLAR 45-79-M00420_C_56401918_56401918 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 23:33:30 | 13.08.2021 01:08:55 | 1.5903 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.336 | 0 | 1.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0895
1906791 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:17:57 | 12.08.2021 09:18:56 | 0.016389 | 15 | 3673 | 251 | 1095 | 31 | 245 | 4 | 0 | 0.082791 | 16.4573 | 17.2661 | 41.5869 | 3.9765 | 3.8967 | 4.1774 | 0 | 87.4437
1907618 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-404 35-18-L00404_10583565 e1_5954285 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:13:36 | 12.08.2021 19:05:32 | 0.86556 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 11.4256 | 0 | 0 | 20.7855
1906751 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | SİNANCILAR KÖYÜ TR-1 35-27-L00259_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054957 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 07:36:07 | 12.08.2021 13:15:01 | 5.6483 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 123.2637 | 0 | 1.619 | 0 | 85.5928 | 0 | 0 | 210.4755
1907286 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 (M-706) 35-30-M00706_955299248_955299248 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:13:29 | 12.08.2021 22:35:15 | 7.3628 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7057
1907681 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-57 35-22-M00057_35-22-M00057_2362646 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:53:13 | 12.08.2021 20:43:56 | 0.84528 | 0 | 230 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85.2453 | 0 | 1.7169 | 0 | 12.1642 | 0 | 0 | 99.1263
1906994 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_953735639_953735639 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 13:58:05 | 12.08.2021 17:31:23 | 3.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7769 | 0 | 0 | 1.7769
1907727 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1612 35-07-K01612_C_56379109_56379109 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 21:35:49 | 12.08.2021 22:43:58 | 1.1358 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.2133 | 0 | 1.2444 | 0 | 112.294 | 0 | 0 | 114.7517
1906874 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HatBaşıAyırıcı_53140528 M05_53140528 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 10:38:36 | 12.08.2021 17:48:31 | 7.1652 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.6575 | 0 | 34.998 | 0 | 1.2844 | 0 | 0 | 65.9399
1907515 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-27-M00047_98790687_98790687 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:09:00 | 12.08.2021 18:23:10 | 2.2361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6775
1907701 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAYBAŞI DM-1/11 35-26-L00215_35-26-L00215_65966607 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 20:39:12 | 12.08.2021 21:44:38 | 1.0906 | 0 | 227 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100.9063 | 0 | 15.8091 | 0 | 8.8474 | 0 | 0 | 125.5628
1907750 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMENLER TR-2 35-31-L00138_956587534_956587534 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 22:53:26 | 13.08.2021 01:46:14 | 2.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73098
1907770 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLYASLAR TR-1 45-76-M00099_955246431_955246431 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 23:55:35 | 13.08.2021 04:38:04 | 4.7081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1153
1906725 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-427 35-04-K00427_K-244 K02_41954267 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 01:26:16 | 12.08.2021 01:33:42 | 0.12389 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 98.6824 | 0 | 0 | 0 | 12.0879 | 0 | 0 | 110.7703
1907664 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KABAZLI M01_2105504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:33:52 | 12.08.2021 19:34:24 | 0.0088889 | 0 | 1763 | 52 | 61 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 3.9584 | 1.1411 | 1.0016 | 0.0094843 | 0.42188 | 0 | 0 | 6.5326
1907415 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2573 35-01-K02573_911342152_911342152 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:41:33 | 13.08.2021 05:00:07 | 13.3094 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6818
1907017 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:25:35 | 12.08.2021 15:08:09 | 0.70944 | 3 | 52 | 38 | 87 | 1 | 24 | 0 | 0 | 3.1341 | 10.9113 | 69.9996 | 176.9398 | 0 | 43.9666 | 0 | 0 | 304.9514
1907707 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-17/1 45-80-M03029_956558589_956558589 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 20:56:18 | 12.08.2021 21:34:38 | 0.63889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30963
1956807 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-204(DM-2/7) 35-09-M00204_M-1531 M03_77815036 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 21:44:34 | 28.08.2021 23:00:46 | 1.27 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0876 | 0 | 0 | 0 | 3.0832 | 0 | 0 | 15.1707
1956621 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | HASAN KAYSI 35-30-M00370_B_56405176_56405176 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 14:16:30 | 28.08.2021 15:36:21 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2479
1956575 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 11:56:02 | 28.08.2021 13:00:18 | 1.0711 | 1 | 13 | 3 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.97981 | 12.6305 | 12.5953 | 124.8902 | 76.3772 | 3.5681 | 17.2441 | 0 | 248.2852
1956475 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-111 OVACIK 35-18-L00111_950439433_950439433 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 09:12:43 | 28.08.2021 10:54:25 | 1.695 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3945
1956698 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_F F1b_5764354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:02:32 | 28.08.2021 18:28:24 | 1.4311 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 76.5581 | 0 | 0 | 0 | 64.9259 | 0 | 0 | 141.484
1956721 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-7 35-27-M00550_ARMUTLU TR-9 M02_72164688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:20:10 | 28.08.2021 21:46:11 | 4.4336 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2.4187 | 0 | 20.285 | 135.6172 | 1.4766 | 5791.5233 | 52.4858 | 6003.8067
1956578 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-19-L00063_956665815_956665815 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 12:20:43 | 28.08.2021 13:32:00 | 1.1881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19422
1956412 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-274 35-18-L00274_8117617_56372959_56372959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:34:43 | 28.08.2021 10:00:52 | 2.4358 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.3939 | 0 | 0 | 0 | 2.789 | 0 | 0 | 35.1828
1956386 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 06:05:56 | 28.08.2021 07:02:02 | 0.935 | 3 | 23 | 246 | 278 | 24 | 52 | 0 | 0 | 1.6932 | 4.72 | 260.9713 | 144.6429 | 22.7277 | 21.7203 | 0 | 0 | 456.4753
1956598 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-97 ERENLER 35-26-M00097_956600592_956600592 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2021 13:11:24 | 28.08.2021 19:14:05 | 6.0447 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7434
1956406 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-5 45-71-M01536_A_56364027_56364027 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:32:23 | 28.08.2021 09:05:03 | 1.5444 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.6776 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 0 | 0 | 11.2187
1956641 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1641 35-03-K01641_910276651_910276651 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:00:08 | 28.08.2021 16:23:50 | 1.395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36486
1956741 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-22 35-26-M00022_35-26-M00022_2356472 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 18:14:17 | 28.08.2021 19:10:48 | 0.94194 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.7768 | 0 | 0 | 0 | 50.0529 | 0 | 0 | 58.8297
1956449 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-4/1 35-28-M00043_35-28-M00043_66515891 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:03:12 | 28.08.2021 17:00:55 | 7.9619 | 0 | 285 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 713.0369 | 0 | 8.361 | 0 | 168.8098 | 0 | 0 | 890.2077
1956781 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-69 35-01-K00069_911382687_911382687 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 20:00:34 | 28.08.2021 22:17:47 | 2.2869 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1281 | 0 | 0 | 0 | 1.0524 | 0 | 0 | 11.1805
1956635 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-79 45-73-M00079_915773684_915773684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 14:37:11 | 28.08.2021 16:03:33 | 1.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4168 | 0 | 0 | 8.4168
1956658 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:36:34 | 28.08.2021 15:37:03 | 0.0080556 | 0 | 745 | 37 | 104 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.94742 | 3.3754 | 0.65995 | 0.26565 | 0.24416 | 0 | 0 | 5.4926
1956681 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-3 35-13-L00003_DAĞITIM TRAFO TR-3 L04_66494699 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:38:35 | 28.08.2021 17:38:27 | 0.99778 | 0 | 385 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 103.6467 | 0 | 0.48678 | 0 | 10.2559 | 0 | 0 | 114.3894
1956764 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-38 35-28-L00038_C c1b_5768526 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 19:07:00 | 28.08.2021 20:29:09 | 1.3692 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 46.4392 | 0 | 0 | 0 | 92.4722 | 0 | 0 | 138.9115
1956472 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3162 35-03-K03162_910066163_910066163 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2021 09:04:07 | 28.08.2021 12:17:08 | 3.2169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6355
1956532 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 CEZAEVİ YOLU 35-26-M00010_956633528_956633528 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:39:27 | 28.08.2021 11:31:59 | 0.87556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7701
1956366 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇAĞLAYAN TR-1 45-75-M00274_B_56393914_56393914 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 01:19:24 | 28.08.2021 02:26:52 | 1.1244 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1419 | 0 | 0 | 0 | 0.0091058 | 0 | 0 | 2.151
1956724 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-9 45-71-M00386__56402563_56402563 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:46:00 | 28.08.2021 22:38:38 | 4.8772 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17.2277 | 0 | 0 | 0 | 31.5015 | 0 | 0 | 48.7291
1956409 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:52:34 | 28.08.2021 08:02:34 | 0.16667 | 5 | 2172 | 26 | 21 | 23 | 106 | 1 | 0 | 1.9915 | 70.1768 | 13.3289 | 1.7364 | 39.5776 | 11.9322 | 0.25344 | 0 | 138.9968
1956558 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | YAYLAKÖY TR-1 45-83-L00241_A_56386601_56386601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 11:29:47 | 28.08.2021 12:32:12 | 1.0403 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0003 | 0 | 5.3596 | 0 | 0.50293 | 0 | 0 | 19.8628
1956538 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_99332171_99332171 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:54:40 | 28.08.2021 12:07:58 | 1.2217 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4658 | 0 | 0 | 0 | 0.053664 | 0 | 0 | 2.5195
1956489 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | UZUNKÖY TR-2 35-31-L00143_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050113 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:44:45 | 28.08.2021 15:28:45 | 5.7332 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.4238 | 0 | 46.3754 | 0 | 13.5726 | 0 | 0 | 104.3718
1956552 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 11:07:11 | 28.08.2021 11:26:57 | 0.32944 | 0 | 8 | 29 | 64 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 47.2763 | 87.2243 | 81.5513 | 12.1509 | 0 | 0 | 229.2611
1956452 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_KARAKUYU M02_2302862 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:05:32 | 28.08.2021 13:17:09 | 4.1934 | 0 | 508 | 19 | 2 | 1 | 49 | 1 | 5 | 0 | 626.0722 | 888.8459 | 3.9594 | 413.947 | 66.112 | 413.5777 | 670.3993 | 3082.9136
1956495 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SEKİ KÖYÜ KÜSTÜK TR-7 35-15-L00138_35-15-L00138_2365069 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:56:00 | 28.08.2021 14:44:00 | 4.8 | 0 | 30 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.9205 | 0 | 498.9007 | 0 | 29.1707 | 0 | 0 | 577.9919
1956544 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1629 35-02-M01629_913431647_913431647 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 11:07:53 | 28.08.2021 12:19:38 | 1.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7736 | 0 | 0 | 0.7736
1956684 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_VENÜS SALÇA M02_72046484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:42:41 | 28.08.2021 19:01:32 | 2.3142 | 0 | 1 | 3 | 25 | 1 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0.77003 | 19.3372 | 53.3409 | 18.0379 | 42.4377 | 1173.4296 | 0 | 1307.3532
1956358 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950445886_950445886 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 00:12:34 | 28.08.2021 02:03:20 | 1.8461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0279
1956830 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KERİMAĞA ORTAKÖY TR-1 45-78-M00785_49188997_56406082_56406082 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 22:47:23 | 28.08.2021 23:38:52 | 0.85806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075133
1956753 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1865 35-09-K01865_97702195_97702195 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 18:42:00 | 28.08.2021 19:24:26 | 0.70722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60245
1956561 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-4 45-71-M01541_A_56363726_56363726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 11:28:50 | 28.08.2021 14:03:26 | 2.5767 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2828 | 0 | 1.327 | 0 | 9.5799 | 0 | 0 | 15.1897
1956421 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇECİK KOCAYATAK TR-9 45-78-L00776_953281998_953281998 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:38:43 | 28.08.2021 12:11:28 | 4.5458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6966
1956461 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_GERİLİM-ÖLÇÜ -B L18_2062388 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 09:07:52 | 28.08.2021 09:44:27 | 0.60972 | 0 | 184 | 37 | 256 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 50.5815 | 187.0734 | 491.9472 | 6.8627 | 153.412 | 0 | 0 | 889.8768
1956627 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139376 M04_53139376 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 14:27:17 | 28.08.2021 15:15:59 | 0.81167 | 0 | 0 | 24 | 38 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4793 | 30.9602 | 13.5541 | 0.36669 | 0 | 0 | 68.3602
1956604 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 13:27:53 | 28.08.2021 13:34:09 | 0.10444 | 1 | 339 | 39 | 12 | 7 | 41 | 1 | 0 | 0.040012 | 5.9593 | 4.4472 | 1.1051 | 7.1836 | 2.8097 | 1.6682 | 0 | 23.2131
1956770 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-5 35-31-L00237_35-31-L00237_2365451 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 19:35:10 | 28.08.2021 22:27:25 | 2.8708 | 0 | 27 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.2839 | 0 | 268.0603 | 0 | 71.4644 | 0 | 0 | 362.8087
1956747 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇENGER TR-1 35-16-M00086_953306982_953306982 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 18:30:07 | 28.08.2021 21:07:54 | 2.6297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49287
1956504 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TORBALI DM 35-26-M00001_956615917_956615917 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:03:06 | 28.08.2021 15:29:31 | 5.4403 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4356 | 0 | 0 | 0 | 4.1367 | 0 | 0 | 13.5723
1956441 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ARIKAN SİTESİ TR 35-30-M00325_ M02_2333348 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:49:43 | 28.08.2021 12:27:19 | 3.6267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9578
1956498 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/08 45-71-M00257_DM-18/03 M03_72077969 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:54:22 | 28.08.2021 18:23:20 | 8.4828 | 2 | 206 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 521.921 | 355.7105 | 48.5828 | 23.1425 | 22.7569 | 6.1599 | 0 | 0 | 978.2737
1956398 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:03:03 | 28.08.2021 08:45:44 | 1.7114 | 0 | 861 | 55 | 54 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 207.4374 | 744.8759 | 253.9856 | 6.3802 | 19.9775 | 0 | 0 | 1232.6566
1956378 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ARMUTLU TR-1 35-29-L00215_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102145 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 03:43:00 | 28.08.2021 06:20:28 | 2.6244 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6301 | 0 | 4.4121 | 0 | 0.17356 | 0 | 0 | 8.2158
1956664 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-326 35-03-M00326__72373933_72373933 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:58:00 | 28.08.2021 18:09:15 | 2.1875 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8982
1956687 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-3 35-20-L00309_955202576_955202576 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:42:57 | 28.08.2021 17:52:54 | 1.1658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1956773 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_A A3B_5824301 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 19:37:40 | 28.08.2021 22:09:39 | 2.5331 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.3572 | 0 | 0 | 0 | 24.7379 | 0 | 0 | 89.0951
1956564 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3558 35-02-K03558_A_56368545_56368545 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 11:55:18 | 28.08.2021 12:42:10 | 0.78111 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.3728 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 28.7027
1956624 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_65838517 M29_65838517 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 14:59:07 | 28.08.2021 16:53:39 | 1.9089 | 0 | 238 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 143.1762 | 0 | 5.5606 | 24.7488 | 38.778 | 0 | 0 | 212.2635
1956670 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KABAZLI M01_2105504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:10:53 | 28.08.2021 16:11:23 | 0.0083333 | 0 | 1763 | 52 | 61 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 3.4803 | 1.1549 | 1.0303 | 0.0092512 | 0.40989 | 0 | 0 | 6.0847
1956816 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-274 35-18-L00274_5719475_56371872_56371872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 21:51:21 | 28.08.2021 23:56:53 | 2.0922 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.205
1956438 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/TR-12 45-72-L00940_956482369_956482369 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:44:00 | 28.08.2021 11:51:40 | 3.1278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2141
1956415 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-1 35-16-L00263_47528098_56397828_56397828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:58:29 | 28.08.2021 09:09:56 | 1.1908 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0259
1956601 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-13 35-22-M00296_A_56357477_56357477 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 13:23:26 | 28.08.2021 15:31:44 | 2.1383 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.152 | 0 | 1.311 | 0 | 16.5144 | 0 | 0 | 32.9773
1956650 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_955299027_955299027 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:06:39 | 28.08.2021 19:03:48 | 3.9525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21341
1956395 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 06:55:12 | 28.08.2021 06:55:52 | 0.011111 | 1 | 367 | 113 | 83 | 13 | 38 | 2 | 0 | 0.0032658 | 0.57798 | 3.6714 | 1.8045 | 0.49832 | 0.11018 | 1.2107 | 0 | 7.8763
1956501 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1464 35-09-K01464_35-09-K01464_45351827 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:42:00 | 28.08.2021 10:51:03 | 1.1508 | 0 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 495.2658 | 0 | 0 | 0 | 51.4357 | 0 | 0 | 546.7015
1956836 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALEKÖY TR-5 35-31-L00237_956581642_956581642 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 22:59:40 | 29.08.2021 01:22:03 | 2.3731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0575
1956782 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-274 35-18-L00274_10859492 d1b_5951797 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 20:10:40 | 28.08.2021 21:10:46 | 1.0017 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.8273 | 0 | 0 | 0 | 0.32882 | 0 | 0 | 27.1561
1956567 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/5 PAMUK PAZARI KABİN 35-20-L00021_955201324_955201324 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 11:47:50 | 28.08.2021 14:06:17 | 2.3075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29838
1956427 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | YAYLAKÖY TR-1 45-83-L00241_A_56386601_56386601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:12:00 | 28.08.2021 11:16:58 | 3.0828 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.4266 | 0 | 14.7347 | 0 | 1.3017 | 0 | 0 | 53.463
1956736 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_D_56391058_56391058 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:58:53 | 28.08.2021 19:13:17 | 1.24 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.8785 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 14.1255
1956404 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1865 35-09-K01865_B_56384019_56384019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:17:08 | 28.08.2021 08:41:28 | 1.4056 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.6084 | 0 | 0 | 0 | 23.3878 | 0 | 0 | 50.9962
1956613 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-15-L00026_950363891_950363891 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 13:49:25 | 28.08.2021 15:32:18 | 1.7147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36476
1956636 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1865 35-09-K01865_F f1b_5883625 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 14:50:17 | 28.08.2021 19:02:42 | 4.2069 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 285.7612 | 0 | 0 | 0 | 2.3417 | 0 | 0 | 288.1029
1956467 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR DM-13/1 45-73-M01121__72410709_72410709 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 09:11:02 | 28.08.2021 13:21:36 | 4.1761 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0382 | 0 | 43.217 | 0 | 23.1506 | 0 | 0 | 86.4058
1956573 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-5 L05_2094416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 12:14:13 | 28.08.2021 12:22:53 | 0.14444 | 0 | 56 | 0 | 1 | 2 | 283 | 0 | 6 | 0 | 2.2177 | 0 | 0.16098 | 1.4071 | 42.3807 | 0 | 8.2099 | 54.3764
1956776 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ SİTESİ TR-5 35-17-M00300_960261651_960261651 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 19:52:11 | 28.08.2021 22:00:57 | 2.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1486 | 0 | 0 | 3.1486
1956822 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 DEREKÖY 35-22-M00031_955264269_955264269 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 22:21:52 | 29.08.2021 00:10:04 | 1.8033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7171
1956713 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3165 35-03-K03165_910467682_910467682 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:18:56 | 28.08.2021 22:10:21 | 4.8569 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3735
1956553 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 11:19:42 | 28.08.2021 11:24:59 | 0.088056 | 0 | 507 | 1 | 63 | 3 | 106 | 1 | 0 | 0 | 11.3314 | 4.387 | 8.0266 | 0.714 | 6.8377 | 2.5422 | 0 | 33.8388
1956653 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | BİOKÜTLE SANTRAL KÖK 45-72-M00616_TR-1/90 M02_72239387 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:20:05 | 28.08.2021 15:43:36 | 0.39194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 78 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7832 | 2.4718 | 19.8031 | 32.854 | 2.9575 | 69.8695
1956510 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4537 35-07-K04537_913297721_913297721 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:07:13 | 28.08.2021 11:50:42 | 1.7247 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9973
1956361 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_TUMBULLAR L03_2119135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 00:28:12 | 28.08.2021 00:28:42 | 0.0083333 | 0 | 446 | 0 | 49 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.58507 | 0 | 0.13481 | 0.034067 | 0.15094 | 0 | 0 | 0.90489
1956484 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 09:39:03 | 28.08.2021 09:46:03 | 0.11667 | 1 | 339 | 39 | 12 | 7 | 41 | 1 | 0 | 0.039325 | 5.8571 | 4.5933 | 1.0983 | 7.1186 | 2.6927 | 1.9218 | 0 | 23.3211
1956533 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-2 35-16-L00002_47591027_56353638_56353638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:43:32 | 28.08.2021 13:28:45 | 2.7536 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 131.5644 | 0 | 0 | 0 | 32.488 | 0 | 0 | 164.0524
1956633 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-8 35-28-M00377_962544806_962544806 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 14:44:13 | 28.08.2021 16:57:03 | 2.2139 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1728
1956739 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3060 35-01-K03060_913716250_913716250 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 18:07:31 | 28.08.2021 22:26:13 | 4.3117 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6272
1956696 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-28 35-15-M00028_48866698_56365136_56365136 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:04:50 | 28.08.2021 17:34:22 | 0.49222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4328 | 0 | 0 | 21.4328
1956839 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_D_56377712_56377712 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 23:20:04 | 29.08.2021 00:52:56 | 1.5478 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.1976 | 0 | 0.3144 | 0 | 0.50921 | 0 | 0 | 81.0213
1956447 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:04:04 | 28.08.2021 14:23:04 | 5.3167 | 1 | 1271 | 18 | 437 | 13 | 256 | 0 | 1 | 3.3881 | 2484.429 | 2493.5272 | 3132.4315 | 1098.4168 | 1310.4061 | 0 | 744.2394 | 11266.838
1956756 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-192 35-18-L00192_11158134_56368414_56368414 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:22:44 | 28.08.2021 20:14:53 | 3.8692 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.265
1956779 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AFŞAR TR-3 YENİMAHALLE 45-79-M00346_945571908_945571908 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 20:00:26 | 28.08.2021 21:30:37 | 1.5031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030293
1956470 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_35-15-L00358_2365314 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:20:21 | 28.08.2021 17:53:12 | 8.5475 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.799 | 0 | 169.3939 | 0 | 36.2325 | 0 | 0 | 227.4254
1956424 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1168 35-01-K01168_A 10_5873340 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:09:38 | 28.08.2021 10:13:26 | 2.0633 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7028 | 0 | 0 | 0 | 8.2369 | 0 | 0 | 8.9397
1956673 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_47788459_56352277_56352277 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:18:08 | 28.08.2021 21:03:21 | 4.7536 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.1257 | 0 | 37.4154 | 0 | 2.4595 | 0 | 0 | 60.0006
1956699 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-309 35-18-L00309_7841501_56372208_56372208 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:55:28 | 28.08.2021 18:18:47 | 1.3886 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.263 | 0 | 0 | 0 | 3.9332 | 0 | 0 | 52.1962
1956630 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_A A2B_5824294 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 14:38:39 | 28.08.2021 17:39:30 | 3.0142 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 103.0043 | 0 | 0 | 0 | 54.0185 | 0 | 0 | 157.0228
1956387 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_M-2781 M03_45384026 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 06:26:38 | 28.08.2021 06:29:00 | 0.039444 | 0 | 4674 | 0 | 1 | 1 | 249 | 0 | 0 | 0 | 35.252 | 0 | 0.0039636 | 0 | 4.2617 | 0 | 0 | 39.5176
1956530 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1208 35-01-K01208_K-724 K03_48413311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:43:02 | 28.08.2021 11:16:23 | 0.55583 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 2 | 0 | 183.1944 | 0 | 0 | 0 | 114.4562 | 0 | 10.4875 | 308.1381
1956507 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4 35-28-M00004_B b1b_5770346 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:58:00 | 28.08.2021 17:08:54 | 7.1817 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 189.294 | 0 | 0 | 0 | 4.9234 | 0 | 0 | 194.2175
1956656 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-269 DÜZCE TR-2 35-14-L00269_95000484818_95000484818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:26:15 | 28.08.2021 17:30:09 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1956799 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-192 35-18-L00192_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096338 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 20:57:34 | 29.08.2021 00:18:29 | 3.3486 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9326
1956444 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KEMERDAMLARI TR-2 45-78-M00587_45-78-M00587_2352749 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 08:59:12 | 28.08.2021 17:17:27 | 8.3039 | 0 | 74 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 164.0523 | 0 | 180.1571 | 0 | 76.9987 | 0 | 0 | 421.2081
1956407 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:50:02 | 28.08.2021 07:52:00 | 0.032778 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0.014185 | 5.1108 | 2.2979 | 3.0232 | 1.0933 | 0.9135 | 0.062026 | 0 | 12.5149
1956693 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | RASİM ALINIR SULAMA GRUBU 35-29-L00473_35-29-L00473_2373702 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:56:04 | 28.08.2021 18:43:51 | 1.7964 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8645 | 0 | 178.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.453
1956473 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-27 35-19-L00027_A_56371794_56371794 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:21:59 | 28.08.2021 16:47:06 | 7.4186 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 200.0789 | 0 | 0 | 0 | 92.2916 | 0 | 0 | 292.3705
1956805 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_A a1_5955301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 21:10:11 | 28.08.2021 22:54:44 | 1.7425 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32.9471 | 0 | 0 | 0 | 326.5146 | 0 | 0 | 359.4617
1956450 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-342 35-02-K00342_C_56376886_56376886 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:04:00 | 28.08.2021 17:05:45 | 8.0292 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 492.9524 | 0 | 0 | 0 | 238.3844 | 0 | 0 | 731.3368
1956728 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1112 35-08-M01112_97672976_97672976 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:39:53 | 28.08.2021 21:13:17 | 3.5567 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3409
1956665 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KADIKÖY TAŞKÖPRÜ TR-1 35-16-M00277_6405742_56353159_56353159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:50:49 | 28.08.2021 17:43:42 | 1.8814 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4207 | 0 | 3.5686 | 0 | 0 | 18.9892
1956765 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-1 M03_61320773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 19:19:33 | 28.08.2021 19:25:03 | 0.091667 | 0 | 359 | 1 | 31 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8.2349 | 0.2882 | 3.2808 | 0 | 3.4247 | 0 | 0 | 15.2286
1956519 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEMSİLER MANDAL TR-2 35-31-L00102_956595997_956595997 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:24:25 | 28.08.2021 12:29:24 | 2.0831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05876
1956619 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 14:10:00 | 28.08.2021 14:23:00 | 0.21667 | 46 | 3480 | 72 | 125 | 68 | 427 | 11 | 1 | 10.17 | 253.1494 | 257.41 | 23.9821 | 155.4908 | 117.7003 | 101.1531 | 0.14026 | 919.1959
1956373 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-12 35-16-L00012_47581330 e1_47582708 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 02:51:00 | 28.08.2021 05:01:42 | 2.1783 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 71.9708 | 0 | 0 | 0 | 51.8544 | 0 | 0 | 123.8252
1956390 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1975 35-09-M01975_M-2776 M05_72163133 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 06:41:50 | 28.08.2021 12:43:10 | 6.0222 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 111.4504 | 0 | 0 | 0 | 299.1476 | 0 | 0 | 410.598
1956602 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4/14-B 45-71-M02006_953207563_953207563 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 11:40:16 | 28.08.2021 15:06:54 | 3.4439 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7554
1956416 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ADALET-1 M09_66328133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:03:42 | 28.08.2021 08:04:12 | 0.0083333 | 5 | 4467 | 26 | 24 | 27 | 381 | 1 | 1 | 0.11257 | 7.9935 | 0.73863 | 0.089427 | 2.3599 | 3.1008 | 0.01589 | 0.0026625 | 14.4133
1956725 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_BAHADIR ÇIKIŞ M02_2309339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:38:22 | 28.08.2021 18:54:51 | 1.2747 | 0 | 471 | 0 | 54 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.8216 | 0 | 72.8872 | 7.7357 | 4.0968 | 0 | 0 | 219.5413
1956559 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOYRANLI TR-1 35-29-L00374_950347520_950347520 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 11:36:52 | 28.08.2021 15:28:45 | 3.8647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4779
1956433 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:33:33 | 28.08.2021 08:39:20 | 0.096389 | 2 | 213 | 111 | 302 | 7 | 26 | 4 | 1 | 0.0029856 | 4.2014 | 16.0484 | 21.1932 | 1.7911 | 2.4192 | 17.8244 | 0.87451 | 64.3551
1956410 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2051340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:48:12 | 28.08.2021 09:37:20 | 1.8189 | 8 | 0 | 59 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 8.2454 | 0 | 853.2619 | 0 | 351.3018 | 5.4115 | 0 | 0 | 1218.2206
1956453 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2745 35-01-M02745_E_60983295_60983295 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:05:35 | 28.08.2021 17:49:13 | 8.7269 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 246.3053 | 0 | 0 | 0 | 150.242 | 0 | 0 | 396.5473
1956496 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_48716799 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:47:33 | 28.08.2021 10:49:42 | 1.0358 | 0 | 3243 | 80 | 736 | 18 | 395 | 4 | 2 | 0 | 643.8587 | 426.9296 | 2332.6956 | 75.8144 | 368.6212 | 1869.171 | 1.6551 | 5718.7455
1956639 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-307 L06_2052311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 14:58:45 | 28.08.2021 16:36:00 | 1.6208 | 1 | 1862 | 2 | 20 | 6 | 434 | 0 | 4 | 0.70379 | 2111.2502 | 243.5458 | 79.4579 | 224.6919 | 1950.4969 | 0 | 60.0353 | 4670.1818
1956662 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:55:38 | 28.08.2021 16:14:32 | 0.315 | 12 | 819 | 1 | 19 | 2 | 52 | 1 | 0 | 1.0535 | 38.1382 | 0.019512 | 4.0505 | 20.7093 | 4.9709 | 0.26579 | 0 | 69.2077
1956622 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | AVŞAR TR-1 45-83-L00340_TR-3 L02_72154062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 14:16:00 | 28.08.2021 15:46:56 | 1.5156 | 0 | 473 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 183.483 | 0 | 1.7973 | 0 | 21.7372 | 0 | 0 | 207.0174
1956430 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:20:17 | 28.08.2021 10:53:06 | 2.5469 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.24527 | 114.894 | 42.8485 | 0 | 22.9846 | 4.2485 | 0 | 0 | 185.2209
1956516 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-172 35-02-M00172_C_56379803_56379803 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:21:11 | 28.08.2021 10:58:44 | 0.62583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8577 | 0 | 0 | 4.8577
1956576 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/9 KÖK 45-71-M00673_DM-5/10-C M04_72117138 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 12:14:00 | 28.08.2021 12:55:02 | 0.68389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.3937 | 0 | 703.5824 | 0 | 914.9761
1956476 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BEKAMAR MERMER ÖZEL TR 35-27-M00186Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052124 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:27:45 | 28.08.2021 15:03:37 | 5.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.623 | 0 | 0 | 0 | 50.623
1956370 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-17-M00052_950307782_950307782 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 01:58:59 | 28.08.2021 02:36:21 | 0.62278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1887
1956768 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-18 45-72-L00411_C_56389862_56389862 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 19:22:52 | 28.08.2021 21:40:07 | 2.2875 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.8461 | 0 | 0 | 0 | 0.44217 | 0 | 0 | 24.2883
1956579 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_35-21-L00116_2350044 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 12:25:13 | 28.08.2021 14:01:50 | 1.6103 | 0 | 205 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 97.6477 | 0 | 1.4565 | 0 | 41.3046 | 0 | 0 | 140.4088
1956413 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_BAHADIR ÇIKIŞ M02_2055359 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:00:02 | 28.08.2021 08:54:57 | 0.91528 | 0 | 471 | 0 | 54 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.7498 | 0 | 44.8127 | 4.3207 | 2.2708 | 0 | 0 | 118.154
1956436 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:40:32 | 28.08.2021 09:16:36 | 0.60111 | 0 | 3243 | 80 | 736 | 18 | 395 | 4 | 2 | 0 | 320.1938 | 234.2442 | 1262.0661 | 38.7046 | 183.4813 | 1026.2029 | 0.8836 | 3065.7764
1956456 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1025 35-01-K01025__79812638_79812638 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:06:35 | 28.08.2021 17:51:18 | 8.7451 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 224.0801 | 0 | 0 | 0 | 27.1171 | 0 | 0 | 251.1972
1956599 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_GERENKÖY ÇIKIŞ M03_67163395 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 13:17:33 | 28.08.2021 14:00:57 | 0.72333 | 18 | 2798 | 17 | 86 | 29 | 338 | 4 | 1 | 7.6873 | 683.1492 | 234.823 | 48.2854 | 369.6292 | 311.9818 | 47.4973 | 0.47841 | 1703.5317
1956785 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 20:22:00 | 28.08.2021 21:26:13 | 1.0703 | 0 | 8 | 29 | 64 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.2226 | 142.9912 | 276.3455 | 240.051 | 33.5825 | 0 | 0 | 697.1928
1956393 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 06:44:19 | 28.08.2021 06:52:45 | 0.14056 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.06622 | 1.5189 | 15.6725 | 62.6547 | 5.7675 | 6.2744 | 7.1617 | 0 | 99.1159
1956642 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3317 35-09-K03317_912753277_912753277 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 14:49:33 | 28.08.2021 18:20:09 | 3.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2632
1956499 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-217 35-18-L00217_950451789_950451789 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 09:57:17 | 28.08.2021 12:59:16 | 3.0331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95018
1956350 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1291 35-02-M01291_A a1b_5841321 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 00:03:35 | 28.08.2021 03:27:53 | 3.405 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.2957 | 0 | 0 | 0 | 10.2237 | 0 | 104.0946 | 114.614
1956734 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | İSHAKÇELEBİ TR-1 45-80-M00152_A_56386131_56386131 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:55:51 | 28.08.2021 20:18:13 | 2.3728 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.9004 | 0 | 6.8659 | 0 | 36.8498 | 0 | 0 | 76.616
1956688 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-9 45-71-M00386__56402562_56402562 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:50:00 | 28.08.2021 18:16:18 | 1.4383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.81546 | 0 | 0 | 0 | 11.5157 | 0 | 0 | 12.3311
1956711 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | SALİHLERALTI MİGROS TR 35-30-M00669_YAĞMUR M02_2047157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:26:24 | 28.08.2021 17:28:03 | 0.0275 | 1 | 1228 | 0 | 0 | 10 | 87 | 0 | 1 | 0.43925 | 10.8725 | 0 | 0 | 3.0562 | 3.9606 | 0 | 0.052053 | 18.3806
1956479 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3162 35-03-K03162_B_56362565_56362565 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 09:14:42 | 28.08.2021 10:32:07 | 1.2903 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.7895 | 0 | 0 | 0 | 13.6274 | 0 | 0 | 75.4169
1956525 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-22 35-23-M00022__76654990_76654990 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:38:00 | 28.08.2021 11:22:40 | 0.74444 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3918
1956465 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_PANCAR M06_72111685 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:12:10 | 28.08.2021 09:51:08 | 0.6494 | 1 | 0 | 73 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2678 | 0 | 636.3699 | 49.9221 | 4.0728 | 0 | 0 | 0 | 690.6326
1956671 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 35-19-L00036_956680778_956680778 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:46:00 | 28.08.2021 17:30:58 | 1.7494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6082
1956651 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:12:46 | 28.08.2021 16:37:37 | 1.4142 | 6 | 0 | 56 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5365 | 0 | 205.0172 | 76.3574 | 54.3745 | 0 | 0 | 0 | 343.2856
1956794 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAPINAR TR-2 45-83-L00439_955157832_955157832 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 20:46:35 | 28.08.2021 23:40:21 | 2.8961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91529
1956439 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _E_56383138_56383138 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 08:46:56 | 28.08.2021 16:38:53 | 7.8658 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87.4825 | 0 | 0 | 0 | 13.4422 | 0 | 0 | 100.9248
1956482 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-4 35-28-M00004_35-28-M00004_66492820 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:36:39 | 28.08.2021 09:57:00 | 0.33917 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.6389 | 0 | 0 | 0 | 7.7994 | 0 | 0 | 30.4384
1956608 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_953366548_953366548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 13:23:14 | 28.08.2021 17:01:28 | 3.6372 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0318
1956645 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_ZEYTİNDAĞ (1H06) M06_66128141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:07:33 | 28.08.2021 15:19:01 | 0.19111 | 0 | 411 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 18.3186 | 0 | 0 | 16.0057 | 33.8345 | 0 | 0 | 68.1587
1956396 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:00:04 | 28.08.2021 07:58:54 | 0.98056 | 0 | 4379 | 0 | 37 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 571.1304 | 0 | 11.7465 | 6.0163 | 68.1202 | 0 | 0 | 657.0134
1956502 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1681 35-04-K01681_35-04-K01681_2360336 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:01:14 | 28.08.2021 10:35:56 | 0.57833 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 19.0569 | 0 | 0 | 0 | 140.8754 | 0 | 0 | 159.9323
1956694 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI BOZKÖY TR-6 45-71-M00528_45-71-M00528_2356756 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:45:53 | 28.08.2021 19:40:54 | 2.9169 | 0 | 90 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.593 | 0 | 41.3398 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 124.1028
1956545 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 11:09:25 | 28.08.2021 11:16:37 | 0.12 | 0 | 503 | 3 | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 6.309 | 1.4587 | 0.31985 | 0.47135 | 2.2588 | 47.5621 | 0 | 58.3798
1956568 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2114179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 12:03:37 | 28.08.2021 12:22:09 | 0.30889 | 15 | 726 | 22 | 44 | 39 | 107 | 12 | 0 | 3.8917 | 82.2505 | 23.5831 | 8.907 | 99.5861 | 36.3816 | 117.5178 | 0 | 372.1178
1956708 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | TİRKEŞ TR-1 45-80-M00125_10155629_56393304_56393304 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:11:21 | 28.08.2021 18:34:05 | 1.3789 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.4129 | 0 | 12.0977 | 0 | 0.63715 | 0 | 0 | 38.1478
1956814 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2431 35-08-K02431_913274927_913274927 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 22:02:31 | 29.08.2021 00:19:44 | 2.2869 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.436
1956714 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-567 35-02-K00567_35-02-K00567_76583272 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:09:46 | 28.08.2021 18:47:32 | 1.6294 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 373.1398 | 0 | 0 | 0 | 43.1414 | 0 | 0 | 416.2812
1956422 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:11:32 | 28.08.2021 08:14:58 | 0.057222 | 0 | 1857 | 0 | 1 | 1 | 145 | 0 | 2 | 0 | 22.4277 | 0 | 0.14183 | 0.034837 | 6.7206 | 0 | 0.82564 | 30.1507
1956462 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 09:08:52 | 28.08.2021 10:37:23 | 1.4753 | 0 | 596 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 306.0344 | 0 | 0 | 206.0648 | 161.0197 | 0 | 0 | 673.119
1956605 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİBEYLİ TR-5 45-80-M00087_956548111_956548111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 13:24:00 | 28.08.2021 14:50:55 | 1.4486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2678
1956442 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-342 35-02-K00342_35-02-K00342_42307260 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 08:54:23 | 28.08.2021 10:28:53 | 1.5749 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 217.113 | 0 | 0 | 0 | 91.9392 | 0 | 0 | 309.0522
1956542 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-333 35-19-L00309_956665535_956665535 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:58:54 | 28.08.2021 11:44:17 | 0.75639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13778
1956791 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_M-211 M04_45385758 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 20:45:43 | 28.08.2021 21:48:49 | 1.0517 | 0 | 2651 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1033.7291 | 0 | 0 | 3.4212 | 77.7217 | 13.4835 | 0 | 1128.3555
1956425 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:15:58 | 28.08.2021 08:42:36 | 0.44389 | 0 | 4379 | 0 | 37 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 306.089 | 0 | 5.4679 | 3.2045 | 39.2446 | 0 | 0 | 354.006
1956803 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KADIDAĞ TR-1 45-72-L00122_45-72-L00122_2360985 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 21:23:24 | 28.08.2021 23:49:22 | 2.4328 | 0 | 58 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.6945 | 0 | 76.1005 | 0 | 8.1984 | 0 | 0 | 173.9933
1956657 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-5/16 35-26-M00839_35-26-M00839_76972558 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:27:58 | 28.08.2021 17:27:10 | 1.9867 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 169.5505 | 0 | 0 | 0 | 85.0105 | 0 | 0 | 254.561
1956431 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_M-2781 M03_45384026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:25:49 | 28.08.2021 08:28:12 | 0.039722 | 0 | 4674 | 0 | 1 | 1 | 249 | 0 | 0 | 0 | 43.5954 | 0 | 0.0044046 | 0 | 6.0376 | 0 | 0 | 49.6373
1956617 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-530 / M529 M11_72200151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 13:56:12 | 28.08.2021 14:40:01 | 0.73028 | 0 | 502 | 0 | 0 | 4 | 38 | 2 | 0 | 0 | 112.9105 | 0 | 0 | 24.8671 | 20.7701 | 14.85 | 0 | 173.3977
1956471 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _12122240_56356523_56356523 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:21:46 | 28.08.2021 17:18:30 | 7.9453 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 463.2919 | 0 | 0 | 0 | 85.2163 | 0 | 0 | 548.5082
1956700 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-309 35-18-L00309_7043867_56372503_56372503 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:05:00 | 28.08.2021 18:02:02 | 0.95056 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58.4232 | 0 | 0 | 0 | 6.8126 | 0 | 0 | 65.2358
1956531 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-1 35-20-L00307_955213586_955213586 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:38:31 | 28.08.2021 12:39:14 | 2.0119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0403
1956680 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR TR-2 35-23-M00082_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056537 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:25:00 | 28.08.2021 17:05:54 | 0.68167 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.0553 | 0 | 0.81941 | 0 | 28.3714 | 0 | 0 | 46.2461
1956508 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-68 45-77-L00068_A_56403892_56403892 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 10:11:22 | 28.08.2021 16:31:50 | 6.3409 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.5565 | 0 | 41.7581 | 0 | 30.1727 | 0 | 0 | 127.4873
1956408 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136017 L14_53136017 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:48:20 | 28.08.2021 10:55:50 | 3.125 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0326
1956800 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 21:08:07 | 28.08.2021 21:17:12 | 0.15139 | 8 | 1488 | 55 | 85 | 9 | 99 | 3 | 0 | 1.3199 | 50.9761 | 20.7802 | 18.9128 | 39.2352 | 6.5771 | 0.50955 | 0 | 138.3108
1956494 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1464 35-09-K01464_D d2b_5878994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 09:34:31 | 28.08.2021 11:22:34 | 1.8008 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81.0344 | 0 | 0 | 0 | 0.26955 | 0 | 0 | 81.3039
1956737 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1681 35-04-K01681_K K2B_5816536 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:48:40 | 28.08.2021 19:18:22 | 1.495 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.3977 | 0 | 0 | 0 | 48.8939 | 0 | 0 | 58.2916
1956843 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/TR-43 45-72-L00929_956482160_956482160 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 23:34:45 | 29.08.2021 00:43:16 | 1.1419 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646
1956594 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 13:09:48 | 28.08.2021 14:10:03 | 1.0042 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.11066 | 51.8349 | 18.4966 | 0 | 10.3129 | 1.9723 | 0 | 0 | 82.7274
1956451 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEKÖY KARAAĞAÇ TR-4 45-80-L00181_45-80-L00181_2363144 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:04:56 | 28.08.2021 17:49:20 | 8.7399 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8791 | 0 | 0 | 0 | 7.4459 | 0 | 0 | 11.325
1956614 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-585 35-01-K00585_912927434_912927434 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 13:12:20 | 28.08.2021 15:27:13 | 2.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3764 | 0 | 0 | 4.3764
1956637 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/28 45-72-M00028_TR-1/29 YENİ TARİŞ VE ARITMA TESİSLERİ M02_66492589 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 14:52:47 | 28.08.2021 15:19:00 | 0.43694 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 102 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.26414 | 17.6569 | 38.1378 | 24.6682 | 113.5225 | 3.4133 | 197.6629
1956428 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_KIRKAĞAÇ M01_2089841 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:19:22 | 28.08.2021 08:21:02 | 0.027778 | 3 | 3833 | 185 | 393 | 36 | 424 | 3 | 0 | 0.027107 | 16.1343 | 33.3871 | 13.1301 | 5.476 | 3.1363 | 0.83892 | 0 | 72.1298
1956760 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-3 35-13-L00003_DAĞITIM TRAFO TR-3 L04_66494699 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 19:03:15 | 28.08.2021 20:10:31 | 1.1211 | 0 | 385 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 129.0995 | 0 | 0.55187 | 0 | 10.5846 | 0 | 0 | 140.236
1956660 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_BAKIR TARIMSAL SULAMA M02_72212573 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:36:07 | 28.08.2021 16:50:28 | 1.2392 | 1 | 43 | 117 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39875 | 29.3354 | 650.7039 | 128.2593 | 0.76741 | 0 | 0 | 0 | 809.4647
1956405 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-866 35-03-K00866_910715736_910715736 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:23:52 | 28.08.2021 09:34:30 | 2.1772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95072
1956574 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1000 35-01-K01000_911254738_911254738 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 12:06:47 | 28.08.2021 14:02:57 | 1.9361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5673
1956368 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950449011_950449011 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 01:38:37 | 28.08.2021 04:19:02 | 2.6736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5993
1956697 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | _C_56385729_56385729 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:02:06 | 28.08.2021 18:20:26 | 1.3056 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.9595 | 0 | 0 | 0 | 0.32307 | 0 | 0 | 27.2826
1956577 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-6/20 35-28-L00091_C _5761490 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2021 12:18:30 | 28.08.2021 13:21:25 | 1.0486 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9087 | 0 | 0 | 0 | 4.6846 | 0 | 0 | 10.5933
1956654 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-149 35-19-L00149_35-19-L00149_2375791 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:12:47 | 28.08.2021 15:37:10 | 0.40639 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6256 | 0 | 8.9179 | 0 | 16.505 | 0 | 0 | 36.0485
1956554 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_955299335_955299335 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 11:18:23 | 28.08.2021 14:32:45 | 3.2394 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9957
1956677 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KÜÇÜK EVRENOS TR-3 45-71-M01396_44424416_56385352_56385352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:28:00 | 28.08.2021 18:02:51 | 1.5808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43068
1956534 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_YUNTDAĞ M01_72050956 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:49:02 | 28.08.2021 11:52:13 | 1.0531 | 0 | 214 | 1 | 13 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 30.7257 | 0 | 34.368 | 7.0442 | 16.9841 | 216.4868 | 0 | 305.6088
1956362 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_HatBaşıAyırıcı_77952731 M04_77952731 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 00:33:34 | 28.08.2021 04:12:11 | 3.6436 | 0 | 195 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 80.1064 | 0 | 0 | 5.7149 | 10.2007 | 0 | 0 | 96.022
1956385 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HALİLBEYLİ KÖY İÇİ ATIK ARITMA M05_61283941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 05:20:49 | 28.08.2021 06:56:17 | 1.5911 | 0 | 435 | 4 | 10 | 2 | 99 | 1 | 0 | 0 | 166.8906 | 75.9045 | 72.401 | 104.4491 | 93.2202 | 45.3265 | 0 | 558.1919
1956491 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 09:50:42 | 28.08.2021 09:51:22 | 0.011111 | 0 | 1498 | 92 | 335 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2.829 | 11.0443 | 24.2831 | 0.059548 | 0.29941 | 0 | 0 | 38.5153
1956740 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | METAL İŞLERİ TR-2 35-22-M00102_35-22-M00102_72101898 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 18:12:05 | 28.08.2021 19:44:50 | 1.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1238 | 0 | 90.4768 | 115.6006
1956597 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4032 35-01-K04032_912337355_912337355 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 13:07:06 | 28.08.2021 14:12:59 | 1.0981 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8264 | 0 | 0 | 0 | 7.1878 | 0 | 0 | 9.0142
1956448 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ L01_2331265 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:02:32 | 28.08.2021 17:35:44 | 8.5533 | 0 | 189 | 0 | 15 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 638.016 | 0 | 738.7625 | 1491.3441 | 410.2229 | 14.9252 | 0 | 3293.2706
1956663 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_DM-2 M05_60207297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:55:37 | 28.08.2021 16:04:00 | 0.13972 | 0 | 17037 | 0 | 9 | 12 | 2218 | 0 | 2 | 0 | 534 | 0 | 0.41457 | 66.813 | 277.4673 | 0 | 3.3756 | 882.0704
1956640 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3137 35-01-K03137_C_56373828_56373828 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 14:57:17 | 28.08.2021 16:52:06 | 1.9136 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2842 | 0 | 0 | 0 | 3.2606 | 0 | 0 | 19.5448
1956354 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_ÖDEMİŞ-3 M02_67054180 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 00:13:42 | 28.08.2021 00:24:43 | 0.18361 | 0 | 5393 | 0 | 78 | 15 | 2413 | 7 | 17 | 0 | 240.9012 | 0 | 41.7964 | 12.1123 | 253.046 | 52.7097 | 36.5858 | 637.1514
1956849 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77953030 M09_77953030 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 23:34:23 | 29.08.2021 01:15:49 | 1.6906 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3582 | 0 | 0 | 0 | 2.1258 | 0 | 0 | 11.484
1956563 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DONANIMLI YEDEK L05_72357043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 11:50:32 | 28.08.2021 12:06:00 | 0.25778 | 0 | 7269 | 1 | 5 | 2 | 893 | 1 | 2 | 0 | 757.3754 | 0.72292 | 5.2998 | 4.4079 | 306.8153 | 10.9292 | 3.6872 | 1089.2377
1956417 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ADALET-1 M09_66328236 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:05:22 | 28.08.2021 08:43:36 | 0.63722 | 5 | 4467 | 26 | 24 | 27 | 381 | 1 | 1 | 8.608 | 611.2344 | 56.4804 | 6.8382 | 180.4516 | 237.1044 | 1.215 | 0.20359 | 1102.1356
1956580 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_DEMİRKÖPRÜ TM M05_2106979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 12:28:42 | 28.08.2021 12:33:22 | 0.077778 | 0 | 762 | 2 | 98 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 12.4289 | 0.81241 | 10.7785 | 0 | 1.7575 | 0 | 0 | 25.7774
1956749 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3969 35-04-K03969_99291317_99291317 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 18:34:20 | 28.08.2021 19:47:41 | 1.2225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9548
1956457 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI ŞEHİR M04_2311311 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:06:12 | 28.08.2021 12:24:04 | 3.2978 | 0 | 415 | 0 | 40 | 5 | 54 | 2 | 1 | 0 | 291.2831 | 0 | 204.7534 | 216.5528 | 104.298 | 82.8676 | 44.0286 | 943.7836
1956786 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_953242508_953242508 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 20:28:23 | 28.08.2021 23:46:38 | 3.3042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84614
1956537 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_HatBaşıAyırıcı_53133652 M07_53133652 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:48:07 | 28.08.2021 12:25:53 | 1.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7649 | 0 | 48.921 | 0 | 56.6858
1956500 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_DEPO K27_2046468 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:00:00 | 28.08.2021 10:43:09 | 0.71917 | 0 | 3702 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 2 | 0 | 801.7543 | 0 | 0 | 0 | 465.3181 | 0 | 13.2211 | 1280.2934
1956394 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-3/3 35-28-M00049_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-3/3 M04_66488304 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 06:45:00 | 28.08.2021 07:27:13 | 0.70361 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.1303 | 0 | 0 | 0 | 8.802 | 0 | 0 | 59.9323
1956543 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4138 35-01-K04138_K-4537 K01_48413769 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:10:28 | 28.08.2021 11:35:55 | 1.4242 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 239.2198 | 0 | 0 | 0 | 13.9148 | 0 | 0 | 253.1345
1956643 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-17 SEFERİHİSAR 35-14-M00329_H H01_50050988 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:06:00 | 28.08.2021 16:08:00 | 1.0333 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.3895 | 0 | 0 | 0 | 3.6471 | 0 | 0 | 36.0366
1956474 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 09:24:23 | 28.08.2021 09:33:46 | 0.15639 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.8648 | 0.93382 | 2.6522 | 1.9396 | 1.5153 | 0 | 0 | 21.9057
1956706 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | HELİMLER MAHALLESİ TR-1 45-78-M00660_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126792 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:16:53 | 28.08.2021 18:19:35 | 1.045 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0001 | 0 | 1.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.328
1956729 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 17:48:36 | 28.08.2021 21:58:41 | 4.1681 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7.5987 | 65.3902 | 1016.1887 | 877.8065 | 0 | 14.0214 | 577.8773 | 0 | 2558.8828
1956480 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 09:32:42 | 28.08.2021 11:36:14 | 2.0589 | 0 | 1004 | 10 | 108 | 6 | 73 | 2 | 0 | 0 | 450.9013 | 80.2907 | 476.6407 | 121.7186 | 120.6478 | 58.0211 | 0 | 1308.2203
1956520 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136119 L14_53136119 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:32:14 | 28.08.2021 10:39:02 | 0.11333 | 16 | 242 | 8 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.48765 | 3.5291 | 4.9362 | 0.72835 | 1.59 | 0.08201 | 0 | 0 | 11.3533
1956769 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1099 35-03-M01099_C c1_5790460 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 18:49:57 | 28.08.2021 22:53:43 | 4.0628 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 57.4335 | 0 | 0 | 0 | 208.4014 | 0 | 0 | 265.835
1956626 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_ALÇUK TM KESİKKÖY GİRİŞ M02_67163394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 14:29:00 | 28.08.2021 16:27:00 | 1.9667 | 38 | 3599 | 56 | 116 | 59 | 420 | 11 | 1 | 74.5337 | 2371.7558 | 1337.3292 | 179.6838 | 1254.0783 | 1018.9249 | 1108.286 | 1.1333 | 7345.7249
1956391 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 06:41:14 | 28.08.2021 07:00:16 | 0.31722 | 0 | 806 | 0 | 118 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90.0282 | 0 | 43.5525 | 0 | 17.4312 | 0 | 0 | 151.0118
1956411 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ULUCAK ŞEHİR M04_2310310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:51:36 | 28.08.2021 08:40:00 | 0.80667 | 6 | 4379 | 8 | 37 | 5 | 364 | 0 | 3 | 15.1534 | 728.4849 | 3.5057 | 19.7783 | 14.5069 | 207.3236 | 0 | 23.2381 | 1011.9909
1956560 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | İBRAHİM KUBUR ÖZEL TR 35-13-L00238Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035189 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 11:39:27 | 28.08.2021 12:01:05 | 0.36056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5902 | 0 | 0 | 0 | 6.5902
1956703 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-27 35-19-L00027_A_56371794_56371794 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:48:00 | 28.08.2021 18:16:05 | 1.4681 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.1803 | 0 | 0 | 0 | 9.5656 | 0 | 0 | 51.7459
1956460 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | RAHMİYE-2 SULAMA TR-9 45-72-M00372_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048743 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 09:01:43 | 28.08.2021 10:30:57 | 1.4872 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2951
1956454 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135307 M15_53135307 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:06:26 | 28.08.2021 14:48:20 | 5.6983 | 0 | 123 | 1 | 23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 138.0136 | 6.1827 | 240.0005 | 11.1615 | 31.2375 | 0 | 0 | 426.5958
1956689 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-149 35-19-L00149_35-19-L00149_2375791 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:29:00 | 28.08.2021 18:10:30 | 1.6917 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.7247 | 0 | 36.7785 | 0 | 65.6737 | 0 | 0 | 146.1768
1956789 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇERKEZ HAMİDİYE TR-1 45-82-M00259_945536092_945536092 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 20:28:38 | 28.08.2021 23:55:58 | 3.4556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50611
1956592 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-124 DEPREM KONUTLARI-2 35-14-L00124_956634256_956634256 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 13:07:36 | 28.08.2021 14:11:50 | 1.0706 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8858
1956755 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ TR-54 45-84-L00189_TR-51 L01_72168793 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 18:47:53 | 28.08.2021 19:15:53 | 0.46667 | 0 | 467 | 0 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.1338 | 0 | 11.5213 | 6.0523 | 13.4594 | 0 | 0 | 91.1668
1956383 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1984 35-09-M01984_M-1974 M04_57837204 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 05:40:42 | 28.08.2021 06:43:42 | 1.05 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 128.4104 | 0 | 0 | 0 | 13.692 | 0 | 0 | 142.1024
1956778 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-62 45-78-M00062_C_56385432_56385432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 19:57:20 | 28.08.2021 21:34:58 | 1.6272 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 96.1613 | 0 | 0 | 0 | 69.2051 | 0 | 0.73531 | 166.1017
1956360 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-494 35-01-K00494_910464639_910464639 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 00:21:46 | 28.08.2021 01:23:06 | 1.0222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5445
1956669 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2431 35-08-K02431_913274927_913274927 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:02:37 | 28.08.2021 18:16:42 | 2.2347 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4276
1956523 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | SALİHLERALTI MİGROS TR 35-30-M00669_YAĞMUR M02_2306787 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 10:37:55 | 28.08.2021 17:34:48 | 6.948 | 1 | 1277 | 0 | 0 | 10 | 91 | 0 | 1 | 106.9842 | 2746.3238 | 0 | 0 | 800.082 | 1049.4916 | 0 | 20.9302 | 4723.8119
1956569 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2331771 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 11:59:00 | 28.08.2021 13:59:41 | 2.0114 | 3 | 23 | 246 | 278 | 24 | 52 | 0 | 0 | 5.861 | 16.3387 | 787.574 | 396.724 | 75.8889 | 89.4821 | 0 | 0 | 1371.8687
1956463 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _A_56390559_56390559 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:09:41 | 28.08.2021 17:32:30 | 8.3803 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9468
1956649 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | İSHAKÇELEBİ TR-1 45-80-M00152_A_56386131_56386131 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 15:10:00 | 28.08.2021 17:32:36 | 2.3767 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.2186 | 0 | 6.8787 | 0 | 41.2902 | 0 | 0 | 78.3874
1956506 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4 45-82-M00054_B_56386551_56386551 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:06:40 | 28.08.2021 11:10:13 | 1.0592 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 33.471 | 0 | 0 | 0 | 4.1604 | 0 | 7.7706 | 45.402
1956363 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_ÖDEMİŞ-4 M17_67054210 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 00:13:52 | 28.08.2021 00:52:27 | 0.64306 | 0 | 4298 | 1 | 6 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 765.4424 | 2.7017 | 14.3071 | 590.8626 | 153.8082 | 0 | 0 | 1527.1219
1956529 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-19-L00053_956679035_956679035 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:41:13 | 28.08.2021 13:47:08 | 3.0986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45391
1956835 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_L-192 L05_66030552 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 22:48:15 | 29.08.2021 00:24:36 | 1.6058 | 1 | 424 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 34.5109 | 323.5009 | 0 | 0 | 7.0845 | 20.4776 | 0 | 0 | 385.5739
1956586 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_TR-90-91-92-93 M02_2306310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 12:45:00 | 28.08.2021 13:17:21 | 0.53917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2088 | 79.2519 | 10.187 | 18.7775 | 109.4252
1956443 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-3 35-15-L00442_B_56406959_56406959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:55:24 | 28.08.2021 11:25:50 | 2.5072 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6555
1956798 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-48 TEKEL 35-19-L00048__78938753_78938753 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 21:02:55 | 28.08.2021 22:25:33 | 1.3772 | 0 | 44 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.2501 | 0 | 5.8659 | 0 | 3.8253 | 0 | 0 | 42.9413
1956400 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:15:18 | 28.08.2021 07:28:25 | 0.21861 | 0 | 507 | 1 | 63 | 3 | 106 | 1 | 0 | 0 | 18.3878 | 8.4335 | 16.8099 | 1.1885 | 9.9058 | 4.0711 | 0 | 58.7966
1956426 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-337 35-02-M00337_910259921_910259921 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:12:54 | 28.08.2021 11:46:55 | 3.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3023 | 0 | 40.5682 | 150.8706
1956403 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BEYAZITLAR TR-1 35-15-L00792_B_56362049_56362049 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 07:13:44 | 28.08.2021 10:42:37 | 3.4814 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.2236 | 0 | 17.638 | 0 | 79.9886 | 0 | 0 | 140.8502
1956420 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_ZEYTİNBURNU TR-1/ZEYTİNBURNU TR-2 M03_72227670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 08:05:15 | 28.08.2021 09:08:13 | 1.0494 | 0 | 194 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.9339 | 0 | 8.5332 | 0 | 1.2618 | 0 | 0 | 34.7289
1956775 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOSUNLAR MERKEZ TR-1 35-32-L00038_946410128_946410128 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 19:46:03 | 28.08.2021 22:12:43 | 2.4444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5812
1956466 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-27 35-19-L00027_35-19-L00027_2350364 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 12:40:48 | 28.08.2021 16:36:55 | 3.9353 | 0 | 298 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 380.9323 | 0 | 2.6137 | 0 | 41.1466 | 0 | 0 | 424.6927
1956612 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_YENİBAĞARASI M05_72143180 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 14:00:08 | 28.08.2021 16:12:34 | 2.2072 | 3 | 800 | 5 | 28 | 6 | 83 | 2 | 0 | 5.1128 | 513.8713 | 148.1474 | 27.4766 | 22.3638 | 194.3439 | 295.413 | 0 | 1206.7288
1956526 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | CICIKLI KÖYÜ TR-1 45-86-M00084_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088157 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:39:05 | 28.08.2021 12:27:00 | 1.7986 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4653 | 0 | 5.3941 | 0 | 9.8482 | 0 | 0 | 22.7076
1956672 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON TR-1 45-78-M00761_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112376 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 16:20:03 | 28.08.2021 17:25:47 | 1.0956 | 0 | 80 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.2211 | 0 | 4.3038 | 0 | 2.7546 | 0 | 0 | 33.2795
1956572 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TAT DM 35-26-M00070_DNZ M09_64662323 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2021 12:07:00 | 28.08.2021 16:23:24 | 4.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9983 | 5571.5315 | 133.4704 | 5751.0001
1956509 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1730 35-03-M01730_35-03-M01730_2375781 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 10:03:09 | 28.08.2021 14:50:25 | 4.7878 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8178 | 0 | 316.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.1298
1956440 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _F_56380415_56380415 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 08:49:55 | 28.08.2021 16:37:29 | 7.7926 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 209.5787 | 0 | 0 | 0 | 38.2604 | 0 | 0 | 247.8391
1956632 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-15/4 45-82-M00095_945529807_945529807 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 14:36:51 | 28.08.2021 18:16:38 | 3.6631 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75
1896853 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | BEDELLER TR-1 45-80-M00089_45-80-M00089_2372245 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:56:30 | 01.08.2021 18:49:34 | 3.8844 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 109.4714 | 0 | 9.0613 | 0 | 10.1939 | 0 | 0 | 128.7266
1896498 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:42:58 | 01.08.2021 08:48:00 | 0.083889 | 2 | 213 | 111 | 302 | 7 | 26 | 4 | 1 | 0.0025663 | 3.6114 | 14.2304 | 19.1022 | 1.4108 | 1.8398 | 8.9318 | 0.27311 | 49.4021
1896638 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199790 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:55:42 | 01.08.2021 12:34:25 | 1.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.7417 | 0 | 0 | 0 | 335.7417
1897139 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/14C 45-71-M02101_C C01_60689519 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:43:00 | 02.08.2021 01:05:30 | 4.375 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.6334 | 0 | 0 | 0 | 32.1559 | 0 | 0 | 83.7892
1896475 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-4 35-15-L00313_48787292_56406921_56406921 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:21:00 | 01.08.2021 11:43:37 | 3.3769 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2364
1896993 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135182 M02_53135182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:19:36 | 01.08.2021 18:20:16 | 0.011111 | 2 | 219 | 33 | 92 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0.0088449 | 0.47291 | 6.1123 | 2.3915 | 0.50664 | 0.51316 | 0 | 0 | 10.0053
1896661 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-4 35-20-L00242_7258541_56376577_56376577 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 11:39:11 | 01.08.2021 14:34:34 | 2.9231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9483 | 0 | 0 | 0 | 34.5384 | 0 | 0 | 36.4867
1896684 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2761 35-02-M02761_35-02-M02761_79914432 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 12:26:30 | 01.08.2021 13:12:11 | 0.76139 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 132.7498 | 0 | 0 | 0 | 8.0287 | 0 | 0 | 140.7785
1896999 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_12268579_56356413_56356413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:25:05 | 01.08.2021 23:23:47 | 4.9783 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.1356 | 0 | 0 | 0 | 5.059 | 0 | 0 | 71.1946
1896515 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_H KOLU L12_2055346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:58:03 | 01.08.2021 10:34:54 | 1.6142 | 5 | 0 | 69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2395 | 0 | 222.1111 | 0 | 16.4276 | 0 | 0 | 0 | 243.7782
1896953 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CANLI TR-3 35-20-L00134_35-20-L00134_2364016 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:19:11 | 01.08.2021 18:09:55 | 0.84556 | 0 | 206 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 83.1169 | 0 | 13.1251 | 0 | 44.0105 | 0 | 0 | 140.2525
1896561 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ERGENEKON TR-3 45-83-L00140_45-83-L00140_61290913 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:40:35 | 01.08.2021 13:36:15 | 3.9278 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 743.3515 | 0 | 0 | 0 | 11.6183 | 0 | 0 | 754.9699
1896870 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1464 35-09-K01464_H h1b_5879010 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:55:02 | 01.08.2021 17:34:28 | 1.6572 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 125.9836 | 0 | 0 | 0 | 0.68609 | 0 | 0 | 126.6697
1896767 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/27 45-83-L00027_B_56388617_56388617 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:57:08 | 01.08.2021 15:28:29 | 1.5225 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 147.0529 | 0 | 0 | 0 | 31.2088 | 0 | 0 | 178.2617
1897102 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77952968 M09_77952968 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:55:14 | 01.08.2021 23:40:07 | 3.7481 | 0 | 67 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.8884 | 0 | 65.631 | 0 | 7.0786 | 0 | 0 | 116.5979
1896770 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | BAĞYURDU TR-7 (DM-1/6) 35-27-L00248_35-27-L00248_72149312 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:43:56 | 01.08.2021 14:57:46 | 1.2306 | 0 | 340 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 119.3249 | 0 | 2.404 | 0 | 29.6669 | 0 | 0 | 151.3958
1896392 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_45-71-M01411_2371340 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 00:32:57 | 01.08.2021 01:14:47 | 0.69722 | 0 | 256 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.7258 | 0 | 1.7487 | 0 | 4.8706 | 0 | 0 | 47.3451
1896747 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CANLI TR-3 35-20-L00134_35-20-L00134_2364016 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:34:02 | 01.08.2021 14:21:32 | 0.79167 | 0 | 206 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 76.0355 | 0 | 12.7743 | 0 | 40.8915 | 0 | 0 | 129.7012
1896704 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-266 35-18-L00266_35-18-L00266_2358284 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 12:54:57 | 01.08.2021 13:19:05 | 0.40222 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.4984 | 0 | 0 | 0 | 2.1808 | 0 | 0 | 61.6792
1896492 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-91 35-19-L00091_956666145_956666145 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:32:43 | 01.08.2021 09:44:10 | 1.1908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51806
1896933 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-980 35-03-M00980_35-03-M00980_41942009 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:04:54 | 01.08.2021 18:10:51 | 1.0992 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 254.3317 | 0 | 0 | 0 | 14.9523 | 0 | 0 | 269.2841
1897082 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-236 35-18-L00236_35-18-L00236_2376188 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:37:24 | 01.08.2021 20:24:49 | 0.79028 | 0 | 126 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 205.6451 | 0 | 4.4909 | 0 | 16.6139 | 0 | 0 | 226.7499
1897033 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-55 35-22-M00055_B_56377726_56377726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:53:52 | 01.08.2021 19:34:45 | 0.68139 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.1777 | 0 | 0 | 0 | 14.2722 | 0 | 0 | 21.4499
1896541 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _6411503_56356522_56356522 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:30:56 | 01.08.2021 17:41:51 | 8.1817 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3446
1897039 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2710 35-03-K02710_C_56366426_56366426 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:39:18 | 01.08.2021 21:31:37 | 2.8719 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 136.1462 | 0 | 0 | 0 | 4.259 | 0 | 0 | 140.4052
1896890 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BALCIOĞLU MAHALLESİ TR-1 45-78-M00211_49352312_56385047_56385047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:16:23 | 01.08.2021 17:21:17 | 1.0817 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.036 | 0 | 0 | 0 | 4.7589 | 0 | 0 | 23.795
1896641 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-112 35-16-L00112_47584359_56352796_56352796 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 11:14:35 | 01.08.2021 12:09:32 | 0.91583 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.187 | 0 | 0 | 0 | 7.8586 | 0 | 0 | 45.0457
1897019 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1425 35-07-K01425_K k1425tr2k1_5830724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:45:10 | 01.08.2021 19:27:40 | 0.70833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3317
1896664 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HatBaşıAyırıcı_53133933 M01_53133933 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 11:43:12 | 01.08.2021 13:50:22 | 2.1194 | 0 | 601 | 0 | 64 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 336.4275 | 0 | 37.9664 | 26.2333 | 78.7427 | 0 | 0 | 479.37
1896996 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-612 (DM-4/22) 35-17-M00612_DAĞITIM TRF M-612 M03_66036878 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:15:50 | 01.08.2021 19:19:44 | 1.065 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0377
1896873 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | PAŞAKÖY TR-6 45-80-M00168_45-80-M00168_2372072 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:57:58 | 01.08.2021 20:14:54 | 5.2822 | 0 | 195 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 327.6272 | 0 | 13.2332 | 0 | 198.8391 | 0 | 0 | 539.6995
1896827 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | EĞERCİ KÖYÜ-1 35-26-L00167_35-26-L00167_2355278 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:07:49 | 01.08.2021 17:26:23 | 2.3094 | 0 | 109 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 91.0807 | 0 | 195.0002 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 331.2808
1896950 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-169 45-78-L00169_45-78-L00169_2369963 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:27:12 | 01.08.2021 18:02:47 | 0.59306 | 0 | 352 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.0345 | 0 | 6.8075 | 0 | 1.4449 | 0 | 0 | 73.2869
1896764 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-169 45-78-L00169_45-78-L00169_2369963 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:45:42 | 01.08.2021 15:04:38 | 1.3156 | 0 | 352 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 142.353 | 0 | 15.7872 | 0 | 3.2047 | 0 | 0 | 161.3449
1896432 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 06:00:08 | 01.08.2021 07:18:32 | 1.3067 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.21129 | 59.9491 | 22.6405 | 0.66373 | 41.659 | 15.9408 | 0 | 0 | 141.0644
1897013 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/27 45-83-L00027__72373140_72373140 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:29:40 | 01.08.2021 23:51:00 | 5.3556 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 359.2049 | 0 | 0 | 0 | 80.1893 | 0 | 0 | 439.3942
1896478 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133662 M13_53133662 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 07:28:20 | 01.08.2021 10:06:00 | 2.6278 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0862 | 0 | 66.5572 | 0 | 75.7812 | 0 | 0 | 0 | 143.4246
1896810 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2710 35-03-K02710_910316696_910316696 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:54:00 | 01.08.2021 17:25:07 | 2.5186 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46
1897165 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-8 35-29-L00008_48355834_56361390_56361390 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:04:12 | 01.08.2021 22:29:52 | 1.4278 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.7636 | 0 | 0 | 0 | 4.0343 | 0 | 0 | 55.798
1896956 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1211 35-02-M01211_TRAFO M03_2041228 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:09:57 | 01.08.2021 18:47:50 | 1.6314 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 534.768 | 0 | 0 | 0 | 130.1235 | 0 | 0 | 664.8914
1896518 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-1 (DOĞANBEY-1 H.H. 477 SOL DEVRE) M15_49833960 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:07:03 | 01.08.2021 10:33:42 | 1.444 | 0 | 828 | 2 | 234 | 7 | 76 | 0 | 1 | 0 | 301.4482 | 2.0802 | 139.5551 | 13.6224 | 114.7617 | 0 | 0.076987 | 571.5445
1896867 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-24 35-22-M00024_35-22-M00024_2374516 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:47:04 | 01.08.2021 17:40:43 | 1.8942 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 237.7479 | 0 | 0 | 0 | 11.412 | 0 | 0 | 249.1599
1897205 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HALİTPAŞA TR-10 45-80-M00081_A_56385460_56385460 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 22:05:33 | 01.08.2021 22:51:23 | 0.76389 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.5636 | 0 | 0 | 0 | 0.59466 | 0 | 0 | 20.1582
1896472 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:03:55 | 01.08.2021 09:00:15 | 0.93889 | 4 | 1417 | 3 | 11 | 10 | 142 | 0 | 1 | 59.8739 | 300.5752 | 351.3811 | 2.1086 | 277.9438 | 61.692 | 0 | 8.2183 | 1061.7929
1897159 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | YAĞCILAR TR-5 35-19-M00230_A_56389712_56389712 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:17:30 | 01.08.2021 22:50:40 | 2.5528 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9582 | 0 | 0.68878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.647
1896936 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | BAĞYURDU TR-7 (DM-1/6) 35-27-L00248_35-27-L00248_72149312 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:15:13 | 01.08.2021 22:20:35 | 5.0894 | 0 | 340 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 531.4708 | 0 | 8.3433 | 0 | 113.4486 | 0 | 0 | 653.2628
1896389 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_47797523_56352284_56352284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 00:05:52 | 01.08.2021 03:35:37 | 3.4958 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2456 | 0 | 29.6461 | 0 | 43.372 | 0 | 0 | 83.2636
1897056 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-169 45-78-L00169_45-78-L00169_2369963 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:22:12 | 01.08.2021 20:03:14 | 0.68389 | 0 | 352 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80.4731 | 0 | 6.8564 | 0 | 1.5877 | 0 | 0 | 88.9172
1897079 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | HALİL TAŞPINAR VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00092_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042168 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:27:42 | 01.08.2021 20:15:40 | 1.7994 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6568 | 0 | 40.994 | 0 | 8.8089 | 0 | 0 | 54.4597
1897099 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4297 35-03-K04297_TRAFO K03_41965862 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:01:17 | 02.08.2021 05:22:37 | 10.3556 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 946.9421 | 0 | 0 | 0 | 126.5635 | 0 | 0 | 1073.5056
1896601 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3583 35-02-K03583_99553339_99553339 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:45:15 | 01.08.2021 12:46:38 | 3.0231 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5294
1897242 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_B_65510931_65510931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 23:17:59 | 02.08.2021 02:29:17 | 3.1883 | 0 | 385 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 232.4081 | 0 | 3.2272 | 0 | 5.2465 | 0 | 0 | 240.8819
1896930 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/39 45-72-L00039_DAĞITIM TRF TR-2/39 L03_61315085 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:51:45 | 01.08.2021 21:08:51 | 4.285 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 656.6616 | 0 | 0 | 0 | 482.0745 | 0 | 0 | 1138.736
1897179 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_A_56391332_56391332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:24:28 | 01.08.2021 23:40:42 | 2.2706 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 149.2919 | 0 | 0 | 0 | 31.3785 | 0 | 0 | 180.6704
1896787 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM08/TR02 45-73-M00003_945669260_945669260 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:15:31 | 01.08.2021 15:54:19 | 1.6467 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5184 | 0 | 0 | 0 | 2.8982 | 0 | 0 | 14.4167
1897228 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-266 35-18-L00266_A_56369139_56369139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 22:58:51 | 02.08.2021 02:32:01 | 3.5528 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 406.5224 | 0 | 0 | 0 | 12.0399 | 0 | 0 | 418.5623
1897142 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_ÖZBEK M03_2333725 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:34:02 | 01.08.2021 20:58:44 | 0.41167 | 4 | 1414 | 5 | 62 | 16 | 119 | 0 | 0 | 23.2286 | 246.1175 | 1.1911 | 11.7734 | 141.8962 | 55.3214 | 0 | 0 | 479.5282
1896538 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-230 35-14-M00230_956643233_956643233 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:18:47 | 01.08.2021 15:54:22 | 6.5931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475
1897036 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ BAĞARASI TR-4 35-23-M00210_950414849_950414849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:04:56 | 01.08.2021 20:26:33 | 1.3603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93477
1896495 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_47793595_56351957_56351957 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:30:33 | 01.08.2021 12:43:51 | 4.2217 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2464
1896736 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HALİTPAŞA TR-11 45-80-M00063_9939147_56405652_56405652 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:27:07 | 01.08.2021 15:29:13 | 2.035 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.2958 | 0 | 0 | 0 | 6.4419 | 0 | 0 | 72.7377
1897068 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA TR-2 45-73-L00005_A_56377987_56377987 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:28:43 | 01.08.2021 21:24:42 | 1.9331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73755
1897022 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-290 35-18-L00290_E e3_5949054 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:45:28 | 01.08.2021 20:18:21 | 1.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2007 | 0 | 0 | 10.2007
1896922 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KORUCUK-3 35-26-M00463_35-26-M00463_2362909 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:54:26 | 01.08.2021 18:01:12 | 1.1128 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.621 | 0 | 0 | 0 | 6.1487 | 0 | 0 | 36.7697
1897045 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-963 35-02-K00963_K-3952 K04_2063497 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:18:46 | 01.08.2021 19:49:46 | 0.51667 | 0 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 382.1337 | 0 | 0 | 0 | 127.7905 | 0 | 0 | 509.9241
1896381 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | SİNİRLİ TR-2 45-83-M00458_C_56398020_56398020 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 00:01:28 | 01.08.2021 01:59:24 | 1.9656 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9286 | 0 | 0 | 0 | 2.6472 | 0 | 0 | 11.5758
1896730 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HASKÖY TR-1 35-20-L00206_C_56381524_56381524 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 12:58:10 | 01.08.2021 13:59:49 | 1.0275 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 17.3166 | 0 | 1.4701 | 0 | 0 | 40.4866
1897108 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DM-3/TR-18 35-22-M00077_A_60982384_60982384 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:00:16 | 01.08.2021 20:35:52 | 0.59333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0619 | 0 | 0 | 0 | 0.96126 | 0 | 0 | 6.0232
1896776 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_A_56391332_56391332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:01:34 | 01.08.2021 18:14:04 | 4.2083 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 271.7377 | 0 | 0 | 0 | 79.5942 | 0 | 0 | 351.3319
1896527 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | MELEK BEY ÇİFTLİĞİ TR 35-24-M00030_35-24-M00030_2376345 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:10:18 | 01.08.2021 09:49:45 | 0.6575 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28794 | 0 | 16.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4224
1897168 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3195 35-03-K03195_TRAFO K01_41920041 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:11:03 | 01.08.2021 22:19:59 | 1.1489 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 441.769 | 0 | 0 | 0 | 50.4029 | 0 | 3.855 | 496.0269
1896567 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_AKHİSAR M08_2324954 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:45:05 | 01.08.2021 10:06:00 | 0.34861 | 11 | 15059 | 710 | 646 | 54 | 2090 | 6 | 2 | 1.5524 | 991.8717 | 1120.7139 | 297.0944 | 127.8143 | 300.2197 | 18.0556 | 0.87775 | 2858.1997
1896813 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-5/18 35-26-M00809_35-26-M00809_65905333 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:57:55 | 01.08.2021 15:42:00 | 0.73472 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 84.6137 | 0 | 0 | 0 | 20.0206 | 0 | 0 | 104.6343
1897125 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-247 35-18-L00247_35-18-L00247_2376419 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:37:24 | 01.08.2021 20:45:49 | 1.1403 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 136.0095 | 0 | 0 | 0 | 20.8197 | 0 | 0 | 156.8293
1896461 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-37 45-77-L00037_45-77-L00037_72210444 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 03:00:00 | 01.08.2021 04:00:00 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.3514 | 0 | 0 | 0 | 10.7502 | 0 | 0 | 26.1016
1896959 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAPANCI TR-3 45-78-L00382_953291010_953291010 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:18:32 | 01.08.2021 22:52:23 | 5.5642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7499
1896627 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-3 35-25-M00139_956652005_956652005 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:09:24 | 01.08.2021 11:15:52 | 1.1078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069137
1896982 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-164 35-26-M01147_35-26-M01147_65919895 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:11:08 | 01.08.2021 18:40:05 | 0.4825 | 0 | 470 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 102.7629 | 0 | 0 | 0 | 16.5644 | 0 | 0 | 119.3273
1897151 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AKÇAPINAR TR-2 45-83-L00439_A_56400137_56400137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:39:04 | 01.08.2021 22:46:11 | 2.1186 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6173
1896796 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-428 35-18-L00428_35-18-L00428_2356820 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:40:09 | 01.08.2021 20:01:50 | 5.3614 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1264.708 | 0 | 1.0281 | 0 | 56.4627 | 0 | 0 | 1322.1989
1896584 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_C c1b_5860918 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:57:00 | 01.08.2021 11:03:41 | 1.1114 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 97.4836 | 0 | 0 | 0 | 40.6846 | 0 | 0 | 138.1682
1896484 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_MİNNETLER M03_72246660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:27:55 | 01.08.2021 08:28:15 | 0.0055556 | 0 | 845 | 0 | 8 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.40127 | 0 | 0.016077 | 0 | 0.063032 | 0 | 0 | 0.48038
1897025 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-23 35-30-M00023_955316478_955316478 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:25:11 | 01.08.2021 20:27:16 | 2.0347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388
1896504 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_MANİSA-1 GİRİŞ M07_2099096 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:47:00 | 01.08.2021 11:27:20 | 2.6722 | 3 | 23 | 167 | 278 | 16 | 52 | 0 | 0 | 7.285 | 21.0806 | 651.8213 | 492.9483 | 43.3725 | 95.3563 | 0 | 0 | 1311.8639
1897131 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-96 35-26-M00096_35-26-M00096_2348844 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:24:58 | 01.08.2021 20:48:33 | 0.39306 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 69.8001 | 0 | 0 | 0 | 27.3405 | 0 | 0 | 97.1406
1896896 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2737 35-03-K02737_910545593_910545593 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:28:00 | 01.08.2021 22:32:26 | 6.0739 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0094
1896882 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_A_65508700_65508700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:59:20 | 01.08.2021 19:54:33 | 3.9203 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.7093 | 0 | 0.92647 | 0 | 13.3149 | 0 | 0 | 68.9507
1896939 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_SEFERİHİSAR İM-1 M05_2097326 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:17:02 | 01.08.2021 17:25:38 | 0.14333 | 2 | 11661 | 3 | 450 | 31 | 874 | 2 | 4 | 1.9192 | 591.988 | 0.80902 | 44.2449 | 129.5311 | 263.7428 | 33.0338 | 0.57175 | 1065.8405
1896441 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4197 35-02-K04197_TRAFO K02_2112992 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 06:03:41 | 01.08.2021 08:36:07 | 2.5406 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 163.8131 | 0 | 0 | 0 | 131.6797 | 0 | 3.9029 | 299.3957
1897188 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAZGÜLÜ SİTESİ TR 35-30-L00157_955326198_955326198 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:30:21 | 01.08.2021 23:42:02 | 2.1947 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2747
1897088 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HASKÖY TR-2 35-20-L00207_C_56378459_56378459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:53:35 | 01.08.2021 21:13:44 | 1.3358 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1172 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 11.8272
1896547 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 08:30:00 | 01.08.2021 08:32:00 | 0.033333 | 5 | 137 | 19 | 289 | 42 | 62 | 20 | 0 | 0.60903 | 1.2825 | 1.9393 | 8.2092 | 8.4427 | 1.9241 | 75.2689 | 0 | 97.6758
1896590 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 35-19-M00032_956668373_956668373 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:59:42 | 01.08.2021 15:27:41 | 5.4664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357
1896398 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3696 35-02-K03696_A_56359157_56359157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 01:12:32 | 01.08.2021 05:48:25 | 4.5981 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 408.7836 | 0 | 0 | 0 | 44.9212 | 0 | 0 | 453.7048
1896839 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-19 K44_2310628 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:29:06 | 01.08.2021 16:23:45 | 0.91085 | 0 | 5595 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 2 | 0 | 1643.8079 | 0 | 0 | 0 | 402.2133 | 0 | 6.7441 | 2052.7653
1896687 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | KARAOBA DERE TR-5 35-32-L00059_35-32-L00059_2350244 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 12:18:28 | 01.08.2021 13:40:47 | 1.3719 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 1.061 | 0 | 2.4772 | 0 | 0 | 4.7713
1896733 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ÖZPINAR TR-1 45-79-M00224_45-79-M00224_2368640 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:19:15 | 01.08.2021 14:47:00 | 1.4625 | 0 | 148 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.7626 | 0 | 3.0128 | 0 | 0.99167 | 0 | 0 | 59.7671
1897065 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-8/10 45-71-M00287_45-71-M00287_2368427 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:25:35 | 01.08.2021 22:29:52 | 3.0714 | 0 | 515 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 542.6468 | 0 | 4.8937 | 0 | 117.2053 | 0 | 0 | 664.7458
1897042 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-57 35-22-M00057_35-22-M00057_2362646 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:06:09 | 01.08.2021 19:48:28 | 0.70528 | 0 | 230 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 69.4134 | 0 | 1.3736 | 0 | 9.6991 | 0 | 0 | 80.4861
1896856 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_35-30-M00001_2377031 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:18:55 | 01.08.2021 19:04:40 | 3.7625 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 330.2169 | 0 | 0 | 0 | 80.4968 | 0 | 0 | 410.7137
1896879 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-169 45-78-L00169_45-78-L00169_2369963 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:12:22 | 01.08.2021 16:55:19 | 0.71583 | 0 | 352 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77.1163 | 0 | 8.3636 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 87.24
1896756 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TAŞDELEN TR-336 35-19-M00181_35-19-M00181_2350474 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:30:52 | 01.08.2021 18:26:32 | 4.9278 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5231
1896902 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-280 35-18-L00280_8989992_56370849_56370849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:38:31 | 01.08.2021 20:33:57 | 3.9239 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 206.5018 | 0 | 0.9763 | 0 | 7.0885 | 0 | 0 | 214.5666
1897048 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_D_56382280_56382280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:19:54 | 01.08.2021 20:54:58 | 1.5844 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.8999 | 0 | 0 | 0 | 63.6747 | 0 | 0 | 100.5745
1896610 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/83 45-83-L00083_48124206_56401391_56401391 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:23:52 | 01.08.2021 14:09:05 | 3.7536 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 292.037 | 0 | 0 | 0 | 76.3591 | 0 | 0 | 368.3961
1897002 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3016 35-03-K03016_35-03-K03016_41943670 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:26:16 | 01.08.2021 19:51:23 | 1.4186 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 423.351 | 0 | 0 | 0 | 136.3704 | 0 | 0 | 559.7213
1896965 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_DİŞ HASTANESİ M03_66462215 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:45:26 | 01.08.2021 18:36:00 | 0.84278 | 0 | 292 | 17 | 91 | 19 | 257 | 3 | 0 | 0 | 59.3137 | 66.2952 | 134.0481 | 131.1928 | 136.7318 | 86.6462 | 0 | 614.2279
1896670 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-230 35-14-M00230_956653368_956653368 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:09:18 | 01.08.2021 13:56:14 | 3.7822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82119
1897105 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-168 35-26-M00168_35-26-M00168_65984579 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:44:52 | 01.08.2021 20:27:15 | 0.70639 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 144.1436 | 0 | 0 | 0 | 13.2957 | 0 | 0 | 157.4393
1897211 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | RAMİZ IŞIK TARIMSAL SULAMA 45-76-L00016_A_56385230_56385230 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 22:14:32 | 01.08.2021 23:18:00 | 1.0578 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6848 | 0 | 10.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5262
1896424 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2556 35-02-M02556_35-02-M02556_66108828 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 03:58:22 | 01.08.2021 05:34:33 | 1.6031 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 209.6723 | 0 | 0 | 0 | 69.0332 | 0 | 0 | 278.7055
1896650 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2818(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02818_F_56355360_56355360 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 11:24:50 | 01.08.2021 12:23:22 | 0.97556 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.7632 | 0 | 0 | 0 | 45.3318 | 0 | 0 | 72.0949
1897005 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | _D_56381958_56381958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:42:31 | 01.08.2021 22:58:28 | 5.2658 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 313.6 | 0 | 0 | 0 | 181.4308 | 0 | 0 | 495.0308
1896673 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-1 35-23-M00170_C_65502563_65502563 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 11:49:15 | 01.08.2021 12:48:56 | 0.99472 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.5705 | 0 | 0 | 0 | 38.1432 | 0 | 0 | 56.7137
1896464 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-2 35-15-L00253_B_56407293_56407293 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 07:52:29 | 01.08.2021 11:11:35 | 3.3183 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6804
1897148 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SIĞIRTMAÇLI TR-1 45-79-M00097_B_56388021_56388021 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:47:53 | 01.08.2021 22:55:13 | 2.1222 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1958
1897171 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-96 35-26-M00096_35-26-M00096_2348844 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:07:40 | 01.08.2021 22:55:33 | 1.7981 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 299.8105 | 0 | 0 | 0 | 105.2167 | 0 | 0 | 405.0272
1896630 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:46:18 | 01.08.2021 11:14:00 | 0.46167 | 3 | 703 | 4 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 111.3896 | 109.1312 | 12.1854 | 0 | 100.9768 | 14.3264 | 5.0175 | 0 | 353.0268
1896942 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2955 35-01-M02955_911415509_911415509 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:21:34 | 02.08.2021 02:09:05 | 8.7919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2472
1896979 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-96 35-26-M00096_35-26-M00096_2348844 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:06:44 | 01.08.2021 18:50:27 | 0.72861 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 119.6507 | 0 | 0 | 0 | 54.0246 | 0 | 0 | 173.6753
1896501 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_966399073_966399073 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:42:57 | 01.08.2021 13:27:06 | 4.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.495 | 0 | 0 | 48.495
1896587 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEVELİ TR-2 35-22-M00284_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035389 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:46:20 | 01.08.2021 10:58:18 | 1.1994 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4834
1896544 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR7 L11_75948385 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:32:35 | 01.08.2021 10:10:00 | 0.62361 | 0 | 418 | 7 | 11 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60.9802 | 11.352 | 16.7241 | 12.8992 | 8.6659 | 0 | 0 | 110.6215
1897085 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | PAMUKYAZI-5 35-26-L00392_35-26-L00392_2348729 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:54:26 | 01.08.2021 20:36:56 | 1.7083 | 0 | 188 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159.4132 | 0 | 15.1255 | 0 | 8.2728 | 0 | 0 | 182.8114
1896450 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2095708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 07:17:18 | 01.08.2021 07:21:48 | 0.075 | 4 | 316 | 3 | 58 | 14 | 80 | 5 | 0 | 0.085967 | 13.4884 | 0.32334 | 5.8214 | 2.8409 | 3.8587 | 9.6574 | 0 | 36.076
1896782 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ TR-19 45-75-M00059_DAĞITIM TRAFOSU M08_72016882 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:19:23 | 01.08.2021 16:34:10 | 2.2464 | 0 | 296 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 101.2951 | 0 | 0 | 0.30802 | 55.7346 | 0 | 0 | 157.3377
1897137 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_ORTA MAHALLE M-6(SAHİL) M05_72127253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:42:00 | 01.08.2021 21:28:10 | 0.76944 | 3 | 1395 | 0 | 2 | 0 | 79 | 0 | 0 | 68.1239 | 425.6761 | 0 | 1.7029 | 0 | 159.1683 | 0 | 0 | 654.6712
1896805 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-1/7 45-76-M00028_955252132_955252132 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:53:09 | 01.08.2021 16:07:13 | 1.2344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55891
1896945 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/12 35-27-M00320_ULUCAK DM-2/13 M01_72176172 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:27:53 | 01.08.2021 17:48:00 | 0.33528 | 5 | 3987 | 8 | 35 | 4 | 336 | 0 | 3 | 1.0541 | 396.5237 | 1.7393 | 9.6719 | 2.2993 | 99.8993 | 0 | 3.2052 | 514.3929
1896951 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_ÇANDARLI DM M02_2107756 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:32:58 | 01.08.2021 17:33:46 | 0.013333 | 3 | 786 | 3 | 11 | 9 | 121 | 0 | 0 | 0.010183 | 3.4936 | 5.4965 | 0.034307 | 4.9835 | 0.98292 | 0 | 0 | 15.0009
1897014 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-718 35-01-K00718_E_56374008_56374008 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:07:10 | 02.08.2021 01:46:21 | 8.6531 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 894.6547 | 0 | 0 | 0 | 123.6667 | 0 | 0 | 1018.3215
1896467 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-59 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01059_45-80-M01059_2374073 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:13:29 | 01.08.2021 10:28:16 | 2.2464 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6736
1896573 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2334406 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:50:48 | 01.08.2021 10:30:08 | 0.65556 | 1 | 375 | 35 | 37 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0.18857 | 44.702 | 156.0767 | 42.7828 | 92.5229 | 14.2955 | 39.1453 | 0 | 389.7138
1896659 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-290 35-18-L00290_E e1_5949046 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 11:42:13 | 01.08.2021 12:26:25 | 0.73667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8205 | 0 | 0 | 37.8205
1896822 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EMLAKDERE TR-1 45-71-M01025_45-71-M01025_2374530 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:05:17 | 01.08.2021 15:36:12 | 1.5153 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8739 | 0 | 1.24 | 0 | 16.062 | 0 | 0 | 30.1759
1896905 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-77 35-28-L00077_35-28-L00077_66761917 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:17:28 | 01.08.2021 17:24:45 | 1.1214 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 180.5003 | 0 | 0 | 0 | 74.3421 | 0 | 45.4218 | 300.2642
1897154 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3772 35-02-K03772_D_56363568_56363568 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:38:18 | 01.08.2021 21:34:43 | 0.94028 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.2606 | 0 | 0 | 0 | 1.1135 | 0 | 0 | 34.3741
1896513 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABURÇ TR-5 DURSUN BEY 35-31-L00264_47945859_56398857_56398857 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:55:11 | 01.08.2021 11:12:10 | 2.2831 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.799 | 0 | 5.6344 | 0 | 6.1479 | 0 | 0 | 31.5814
1896968 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-30-L00054_955330228_955330228 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:41:08 | 01.08.2021 20:24:17 | 2.7192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1301
1896868 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1782 35-02-K01782_C_56367862_56367862 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:55:02 | 01.08.2021 16:29:18 | 0.57111 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45.1241 | 0 | 0 | 0 | 20.1993 | 0 | 0 | 65.3234
1897260 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-869 EĞRİDERE KÖYÜ 35-02-M00869_95000082040_95000082040 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 23:43:12 | 02.08.2021 01:27:19 | 1.7353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077046
1896765 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-33 35-15-M00033_35-15-M00033_2365875 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:48:27 | 01.08.2021 15:27:59 | 1.6589 | 0 | 167 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87.3238 | 0 | 78.6738 | 0 | 6.2704 | 0 | 0 | 172.268
1896533 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-1 45-74-M00001__72372092_72372092 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:22:50 | 01.08.2021 14:27:28 | 5.0771 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40461 | 0 | 1.1755 | 0 | 0.43825 | 0 | 0 | 2.0184
1896510 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE TR-12 35-29-L00012_TR-14 L02_72205926 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:47:06 | 01.08.2021 11:42:30 | 2.9233 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 206.7159 | 0 | 0 | 0 | 23.3929 | 0 | 0 | 230.1088
1897008 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_A_56400608_56400608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:27:03 | 01.08.2021 21:07:30 | 2.6742 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 431.9053 | 0 | 0 | 0 | 25.2526 | 0 | 0 | 457.158
1897174 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ARKACILAR TR-2 35-31-L00038_C_65514217_65514217 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:23:47 | 01.08.2021 22:49:54 | 1.4353 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7426 | 0 | 22.4615 | 0 | 1.5684 | 0 | 0 | 25.7725
1896676 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAPANCI TR-1 45-78-L00380_953290937_953290937 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 11:44:26 | 01.08.2021 16:01:32 | 4.285 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2408
1897200 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_BOZKÖY ÇIKIŞ M03_61195440 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:56:57 | 01.08.2021 23:42:28 | 1.7586 | 6 | 1334 | 257 | 145 | 17 | 121 | 0 | 0 | 6.6282 | 510.2964 | 1116.9053 | 420.2728 | 99.9904 | 88.202 | 0 | 0 | 2242.2951
1897217 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR23 MEZAR ÜSTÜ 45-73-M00028_945682485_945682485 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 22:33:53 | 01.08.2021 23:53:55 | 1.3339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37511
1896553 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 35-31-L00006_956591893_956591893 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:37:00 | 01.08.2021 11:40:19 | 2.0553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46944
1896633 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | RECEPLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01694_43105838_56388150_56388150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:50:21 | 01.08.2021 19:38:52 | 8.8086 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.7804 | 0 | 0 | 0 | 0.044407 | 0 | 0 | 14.8248
1897180 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KARAOĞLANLI GİRİŞ M06_61320776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:32:46 | 01.08.2021 21:38:56 | 0.10278 | 6 | 1334 | 248 | 145 | 17 | 121 | 0 | 0 | 0.43357 | 33.2678 | 64.3636 | 23.1741 | 6.4712 | 6.1443 | 0 | 0 | 133.8544
1896931 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:15:45 | 01.08.2021 18:11:08 | 0.92306 | 0 | 507 | 1 | 63 | 3 | 106 | 1 | 0 | 0 | 131.8274 | 45.3666 | 87.8602 | 7.2398 | 66.7921 | 13.1321 | 0 | 352.2182
1896596 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-6 45-78-L00006_C_56407459_56407459 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 10:08:38 | 01.08.2021 14:34:49 | 4.4363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.24329 | 0 | 0 | 0 | 57.3487 | 0 | 0.55131 | 58.1433
1896988 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2940 35-04-K02940_A_56356861_56356861 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:05:36 | 01.08.2021 18:53:47 | 0.80306 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1060.1054 | 0 | 0 | 0 | 4.8038 | 0 | 0 | 1064.9091
1896888 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/27 45-83-L00027_B_56388617_56388617 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:11:24 | 01.08.2021 18:08:44 | 1.9556 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 190.9693 | 0 | 0 | 0 | 40.0047 | 0 | 0 | 230.9739
1896948 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1131 35-08-K01131_35-08-K01131_42009489 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:24:44 | 02.08.2021 04:43:20 | 11.31 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1773.8728 | 0 | 0 | 0 | 77.3862 | 0 | 0 | 1851.259
1896971 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-17 45-75-M00408_945605130_945605130 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:42:51 | 01.08.2021 19:03:12 | 1.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4483 | 0 | 0 | 26.4483
1896430 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KURUCALAR TR-1 45-81-M00131_A_56399130_56399130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 05:11:17 | 01.08.2021 06:08:49 | 0.95889 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6229 | 0 | 9.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8793
1897071 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054151 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:19:57 | 02.08.2021 01:05:54 | 5.7658 | 0 | 440 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 690.1282 | 0 | 4.5085 | 0 | 98.6773 | 0 | 0 | 793.314
1896825 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-236 35-18-L00236_35-18-L00236_2376188 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:06:56 | 01.08.2021 19:29:09 | 4.3703 | 0 | 126 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1046.5489 | 0 | 28.7535 | 0 | 97.3823 | 0 | 0 | 1172.6846
1896908 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/121 45-83-M00715__72373836_72373836 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:40:00 | 01.08.2021 22:43:13 | 6.0536 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 328.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.4286
1896576 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇIRPI TR-1/2 35-20-M00002_ÇIRPI TR-1/1 M01_66532399 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:53:51 | 01.08.2021 17:16:54 | 7.3841 | 0 | 465 | 0 | 10 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1310.7444 | 0 | 206.571 | 0 | 795.5561 | 0 | 0 | 2312.8715
1897263 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÜZÜMLÜ AYSAN BEY TR-3 45-73-M00605_B_56387071_56387071 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 23:39:57 | 02.08.2021 01:07:03 | 1.4517 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5503 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7633
1896762 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TURKUAZ VİLLALARI 35-30-M00215__72410675_72410675 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:36:10 | 01.08.2021 19:30:09 | 5.8997 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3639
1896570 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KÜÇÜKAVULCUK DM 35-15-L00727_İSMAİL BAYSAL L04_72098513 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:25:37 | 01.08.2021 13:49:21 | 4.3956 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.2998
1896716 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-23 35-27-L00023_B_65513987_65513987 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 12:48:22 | 01.08.2021 15:27:40 | 2.655 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 147.7827 | 0 | 0 | 0 | 111.3097 | 0 | 0 | 259.0924
1896470 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_DİKİLİ TR-16 M04_66045490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:03:55 | 01.08.2021 09:28:00 | 1.4014 | 0 | 3794 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1067.5727 | 0 | 0 | 0 | 128.4749 | 0 | 0 | 1196.0476
1897197 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2515 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02515_35-02-M02515_48100597 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 22:05:11 | 01.08.2021 23:07:31 | 1.0389 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 308.614 | 0 | 0 | 0 | 18.8487 | 0 | 0 | 327.4627
1897054 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-171 35-26-M00171_A_65512079_65512079 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:06:17 | 01.08.2021 20:13:05 | 1.1133 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 158.3499 | 0 | 0 | 0 | 50.8483 | 0 | 0 | 209.1982
1897028 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ORTA MAHALLE M-6 35-25-M00119_35-25-M00119_2363216 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:50:59 | 01.08.2021 21:25:12 | 2.5703 | 0 | 456 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 427.2852 | 0 | 6.0549 | 0 | 236.5298 | 0 | 0 | 669.8698
1896536 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ALLAHDİYEN TR-1 45-78-L00279_Ayırıcı H01_2077522 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:26:57 | 01.08.2021 13:27:38 | 4.0113 | 0 | 126 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.1036 | 0 | 56.5253 | 0 | 61.1389 | 0 | 0 | 194.7677
1897220 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_C c1b_5860918 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 22:54:35 | 02.08.2021 00:26:14 | 1.5275 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 130.6163 | 0 | 0 | 0 | 41.3519 | 0 | 0 | 171.9682
1896556 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:39:19 | 01.08.2021 09:51:31 | 0.20333 | 0 | 969 | 3 | 13 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 27.8806 | 8.0822 | 10.3199 | 4.9386 | 3.9226 | 0 | 0 | 55.144
1897097 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_ALAYBEY M07_77533628 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:58:56 | 01.08.2021 20:06:00 | 0.11778 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39.0562 | 0 | 0 | 0 | 4.1464 | 0 | 0 | 43.2026
1896799 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4468 35-01-K04468_35-01-K04468_2359779 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:30:45 | 01.08.2021 22:08:11 | 7.6239 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1465.2169 | 0 | 0 | 0 | 344.0236 | 0 | 0 | 1809.2405
1896848 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/55 35-29-M00055_A_56356472_56356472 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:26:56 | 01.08.2021 17:09:41 | 1.7125 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4049 | 0 | 0 | 0 | 0.47206 | 0 | 0 | 9.877
1897240 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İYTE-2 M03_2314073 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 23:10:08 | 01.08.2021 23:30:05 | 0.3325 | 19 | 11170 | 13 | 252 | 49 | 1059 | 2 | 16 | 80.0219 | 1061.2178 | 12.4513 | 34.7341 | 131.6918 | 296.2198 | 3.7174 | 5.4932 | 1625.5472
1896636 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_A_77618840_77618840 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 12:01:25 | 01.08.2021 13:20:51 | 1.3239 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.4122 | 0 | 0.75218 | 0 | 41.3522 | 0 | 0 | 70.5166
1897177 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BODAMAS TR-3 45-75-M00299_A_56397891_56397891 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:19:01 | 01.08.2021 22:34:50 | 1.2636 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.615 | 0 | 0.22394 | 0 | 0.38814 | 0 | 0 | 3.2271
1896550 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-16 ( M-716) 35-30-M00716_TR-21 L03_79435255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:33:02 | 01.08.2021 10:48:16 | 1.2539 | 0 | 614 | 0 | 3 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 177.3603 | 0 | 8.6894 | 3.7621 | 32.8172 | 0 | 0 | 222.629
1897034 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-164 35-26-M01147_35-26-M01147_65919895 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:59:30 | 01.08.2021 23:17:37 | 4.3019 | 0 | 470 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 942.4427 | 0 | 0 | 0 | 129.425 | 0 | 0 | 1071.8677
1896785 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-266 35-18-L00266_A_56369139_56369139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:53:53 | 01.08.2021 18:54:33 | 5.0111 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 712.1133 | 0 | 0 | 0 | 27.6424 | 0 | 0 | 739.7557
1896885 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-6/A 35-29-L00007_48352454_56361478_56361478 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:47:44 | 01.08.2021 18:00:35 | 2.2142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.81652 | 0 | 0 | 0 | 7.7397 | 0 | 0 | 8.5562
1896593 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT TR-2 35-24-M00002_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042228 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 10:04:28 | 01.08.2021 15:17:31 | 5.2173 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.7852 | 0 | 9.3623 | 0 | 34.9892 | 0 | 0 | 98.1367
1897043 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_LAKA M15_2310315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:18:00 | 01.08.2021 19:59:00 | 0.68333 | 0 | 18855 | 0 | 2 | 1 | 1166 | 0 | 5 | 0 | 4523.2974 | 0 | 0.63699 | 1.7607 | 875.3425 | 0 | 34.9419 | 5435.9796
1897020 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1002 35-03-M01002_C_56362002_56362002 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:40:23 | 01.08.2021 20:56:58 | 2.2764 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 255.9631 | 0 | 0 | 0 | 38.198 | 0 | 0 | 294.1611
1896688 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-428 35-18-L00428_35-18-L00428_2356820 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 12:30:06 | 01.08.2021 14:06:18 | 1.6033 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 363.7021 | 0 | 0.31623 | 0 | 16.7264 | 0 | 0 | 380.7448
1896874 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-2 35-22-M00232_D_60985066_60985066 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:59:17 | 01.08.2021 17:34:29 | 1.5867 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5326
1896897 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/23 45-72-L00023_45-72-L00023_2365644 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:13:08 | 01.08.2021 19:34:17 | 3.3525 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 221.587 | 0 | 0 | 0 | 29.3799 | 0 | 0 | 250.9669
1896974 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-11 35-22-M00111_955269552_955269552 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:33:15 | 01.08.2021 19:11:30 | 3.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9223 | 13.9223
1896705 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-51 35-22-M00051_A_56389677_56389677 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 12:55:50 | 01.08.2021 14:32:22 | 1.6089 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.0736 | 0 | 0 | 0 | 3.2271 | 0 | 0 | 32.3007
1896811 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-248 35-18-L00248_35-18-L00248_2376418 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:49:01 | 01.08.2021 23:00:50 | 8.1969 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 247.479 | 0 | 0 | 0 | 387.8311 | 0 | 0 | 635.3101
1896479 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:07:56 | 01.08.2021 08:47:12 | 0.65444 | 0 | 8 | 29 | 64 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.6067 | 84.0439 | 155.6568 | 115.666 | 16.4716 | 0 | 0 | 373.4449
1896957 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/13 35-27-M00329_DAĞITIM TRAFO ULUCAK DM-2/13 M03_72175901 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:30:35 | 01.08.2021 18:29:48 | 0.98694 | 0 | 204 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 57.6634 | 0 | 0.35721 | 0 | 37.8659 | 0 | 0.3941 | 96.2806
1897206 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 45-78-L00035_953251255_953251255 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 22:08:23 | 01.08.2021 23:58:06 | 1.8286 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.943
1896911 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-94 45-78-L00094_953248174_953248174 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:51:00 | 01.08.2021 21:42:40 | 4.8611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3467
1896519 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:06:31 | 01.08.2021 10:50:38 | 1.7353 | 2 | 213 | 111 | 302 | 7 | 26 | 4 | 1 | 0.066136 | 93.0694 | 308.8535 | 408.2821 | 33.554 | 45.4059 | 194.9767 | 6.1242 | 1090.332
1896745 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3711 35-03-K03711_D_56366417_56366417 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:38:54 | 01.08.2021 14:40:02 | 1.0189 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7505 | 0 | 0 | 0 | 3.6151 | 0 | 0 | 14.3656
1897080 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-145 45-78-M00145_953248666_953248666 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:39:28 | 01.08.2021 22:06:16 | 2.4467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65871
1896439 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 06:22:05 | 01.08.2021 07:20:00 | 0.96528 | 3 | 442 | 72 | 67 | 15 | 29 | 5 | 0 | 1.3933 | 63.974 | 143.853 | 92.2969 | 327.9617 | 6.3974 | 125.3249 | 0 | 761.2011
1897123 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SARIKAYA L02_2113672 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:28:28 | 01.08.2021 20:29:26 | 0.016111 | 0 | 3418 | 4 | 677 | 23 | 541 | 0 | 0 | 0 | 13.3861 | 0.18775 | 20.0755 | 3.6275 | 9.4299 | 0 | 0 | 46.7068
1896602 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZEGE KÖK 35-26-M00203_ZÜMRÜT TEKSTİL M03_65967651 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 10:11:35 | 01.08.2021 12:10:16 | 1.9781 | 0 | 54 | 2 | 52 | 20 | 32 | 17 | 1 | 0 | 38.4561 | 20.3796 | 53.1648 | 259.4915 | 51.6908 | 2335.4693 | 121.3402 | 2879.9924
1897100 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_TRAFO L01_72213800 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:55:29 | 01.08.2021 21:05:30 | 1.1669 | 0 | 3961 | 0 | 129 | 4 | 404 | 1 | 0 | 0 | 1670.7414 | 0 | 34.6967 | 60.1051 | 480.302 | 12.0048 | 0 | 2257.85
1897266 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | KÖREZ TR-2 45-77-L00368__72373189_72373189 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 23:53:02 | 02.08.2021 02:35:12 | 2.7028 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5215 | 0 | 0 | 0 | 8.7951 | 0 | 0 | 22.3166
1897223 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_956640079_956640079 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 22:38:54 | 02.08.2021 02:32:33 | 3.8942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5901
1896751 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2083728 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:47:23 | 01.08.2021 13:52:05 | 0.078333 | 0 | 4179 | 2 | 134 | 8 | 414 | 2 | 0 | 0 | 46.167 | 0.44184 | 9.4745 | 0.52078 | 10.9774 | 3.1432 | 0 | 70.7248
1896582 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | GÖKÇEALAN TR6 35-13-L00398_A_56382144_56382144 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:45:27 | 01.08.2021 11:57:05 | 2.1939 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8837 | 0 | 1.9813 | 0 | 1.5082 | 0 | 0 | 9.3731
1896433 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KABAZLI M01_2105504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 06:06:45 | 01.08.2021 06:07:05 | 0.0055556 | 0 | 1763 | 52 | 61 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1.4218 | 0.56578 | 0.5359 | 0.0038021 | 0.13772 | 0 | 0 | 2.665
1896539 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_DEMİRCİLİ SULAMA- (PALASKA ÇIRÇIR) YENİÇEKÖY L01_2115245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:28:38 | 01.08.2021 10:25:38 | 0.95 | 0 | 203 | 3 | 50 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 53.7985 | 59.336 | 229.9669 | 16.1739 | 86.5438 | 0 | 0 | 445.8192
1896788 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-266 35-18-L00266_C c1b_5951821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:58:25 | 01.08.2021 22:38:51 | 8.6739 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2594
1897143 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKYURT TR-1 35-29-L00624_35-29-L00624_2368910 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:42:09 | 01.08.2021 21:42:32 | 1.0064 | 0 | 158 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.6285 | 0 | 6.2978 | 0 | 12.1109 | 0 | 0 | 54.0372
1896682 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_35-21-L00013_2376071 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 12:13:45 | 01.08.2021 12:33:00 | 0.32083 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2.3722 | 0 | 0.020359 | 0 | 22.608 | 0 | 1.945 | 26.9455
1897229 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2517 35-02-M02517_DAĞITIM TRF M-2517 M03_66108525 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 23:05:21 | 02.08.2021 00:52:21 | 1.7833 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 482.2556 | 0 | 0 | 0 | 41.0889 | 0 | 0 | 523.3445
1896496 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49210022_56393973_56393973 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:33:57 | 01.08.2021 17:49:00 | 9.2508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5839
1896937 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3696 35-02-K03696_A_56359157_56359157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:06:00 | 01.08.2021 18:39:45 | 1.5625 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 198.0489 | 0 | 0 | 0 | 25.1852 | 0 | 0 | 223.2341
1896396 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_TR-16 L11_2048614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 01:04:38 | 01.08.2021 01:05:01 | 0.0063889 | 0 | 855 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.4812 | 0 | 0 | 0.052732 | 0.19734 | 0 | 0 | 1.7312
1897209 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1002 35-03-M01002_G_56366632_56366632 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 22:06:56 | 01.08.2021 23:33:28 | 1.4422 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.4919 | 0 | 0 | 0 | 4.2829 | 0 | 0 | 43.7748
1897186 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-2 35-20-L00127_6869983_56378168_56378168 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:32:54 | 02.08.2021 02:20:57 | 4.8008 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.7265 | 0 | 29.2946 | 0 | 49.4736 | 0 | 0 | 111.4947
1896854 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-26-M00034_95000147691_95000147691 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:39:16 | 01.08.2021 17:53:00 | 2.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29511 | 0 | 0 | 0.29511
1896522 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | ZEYTİNKÖY TR-2 35-13-L00066_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042162 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:30:35 | 01.08.2021 09:53:42 | 0.38528 | 0 | 134 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4549 | 0 | 3.2685 | 0 | 0.067776 | 0 | 0 | 11.7911
1896499 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2114179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:45:44 | 01.08.2021 09:08:54 | 0.38611 | 15 | 726 | 22 | 44 | 39 | 107 | 12 | 0 | 3.95 | 81.6653 | 26.8382 | 10.1909 | 93.3317 | 30.082 | 88.5632 | 0 | 334.6214
1896994 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/77 45-83-M00772_D E02_65867572 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:08:45 | 01.08.2021 23:38:18 | 5.4925 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 131.6167 | 0 | 0 | 0 | 3.9883 | 0 | 0 | 135.605
1896831 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1013 35-03-M01013_910369329_910369329 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:15:29 | 02.08.2021 00:30:43 | 9.2539 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.0246 | 0 | 0 | 0 | 3.3293 | 0 | 0 | 24.3539
1896662 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EYKO TR-5 35-30-M00031_955323833_955323833 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 11:46:33 | 01.08.2021 13:23:21 | 1.6133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014133
1897017 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOMİNOS KÖK 35-26-M00208_BEŞİKÇİOĞLU M03_65962998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:36:33 | 01.08.2021 19:08:06 | 0.52583 | 0 | 54 | 1 | 52 | 15 | 31 | 16 | 0 | 0 | 11.2573 | 0.94276 | 14.4804 | 41.4785 | 12.9028 | 416.1434 | 0 | 497.2051
1897140 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNDERE TR-1 45-78-L00472_49319679_56387281_56387281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:34:28 | 01.08.2021 23:09:58 | 2.5917 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8722 | 0 | 0 | 0 | 0.076044 | 0 | 0 | 8.9482
1896685 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-1/TR-15 35-13-M00029_DM-1/TR-24 M03_66202386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 12:26:29 | 01.08.2021 13:59:56 | 1.5575 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1943 | 0 | 19.2378 | 0 | 5.3555 | 0 | 0 | 25.7876
1896476 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2060277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:24:01 | 01.08.2021 08:41:00 | 0.28306 | 0 | 5463 | 0 | 17 | 1 | 676 | 0 | 3 | 0 | 281.346 | 0 | 2.659 | 0.65037 | 103.4212 | 0 | 12.5619 | 400.6385
1896453 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OVACIK TR-7 35-31-L00149_35-31-L00149_2364103 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 07:20:13 | 01.08.2021 10:09:50 | 2.8269 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0668 | 0 | 33.2024 | 0 | 8.6473 | 0 | 0 | 50.9165
1896731 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ŞİFNE L06_2064616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:25:13 | 01.08.2021 13:32:00 | 0.11306 | 3 | 3542 | 5 | 13 | 9 | 247 | 1 | 0 | 9.9966 | 190.3776 | 1.2825 | 1.341 | 12.6067 | 43.7358 | 0.81384 | 0 | 260.1539
1897000 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YAĞBASAN TR-1 45-78-M00546_49222124_56392478_56392478 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:15:39 | 01.08.2021 22:16:00 | 4.0058 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6004
1896954 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _C_56407217_56407217 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:06:50 | 01.08.2021 19:06:11 | 1.9892 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 134.1723 | 0 | 0 | 0 | 64.0173 | 0 | 0 | 198.1896
1896516 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_SARILAR ÇIKIŞI L03_66546809 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:05:08 | 01.08.2021 14:00:20 | 4.92 | 0 | 715 | 1 | 6 | 4 | 32 | 0 | 1 | 0 | 350.3553 | 3.3833 | 13.4433 | 657.098 | 13.2658 | 0 | 16.0149 | 1053.5606
1897249 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-19 45-75-M00019_945603944_945603944 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 23:28:59 | 02.08.2021 01:42:33 | 2.2261 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8888 | 0 | 0 | 0 | 0.12276 | 0 | 0 | 2.0116
1896562 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | TR-6 35-31-L00006_ H_72253167 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:14:46 | 01.08.2021 12:19:17 | 3.0753 | 0 | 124 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 93.9569 | 0 | 17.1433 | 0 | 22.3061 | 0 | 0 | 133.4063
1897057 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_GÜMÜLDÜR DM-BARAJ-ORTA MAHALLE ARITMA KÖK M01_72127208 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:28:26 | 01.08.2021 19:31:08 | 0.045 | 7 | 8609 | 4 | 75 | 9 | 491 | 0 | 0 | 8.8467 | 134.5454 | 3.9527 | 3.3115 | 8.4638 | 26.8471 | 0 | 0 | 185.9673
1896768 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_SARILAR ÇIKIŞI L03_66546809 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 14:02:01 | 01.08.2021 18:04:37 | 4.0433 | 0 | 715 | 1 | 6 | 4 | 32 | 0 | 1 | 0 | 305.4292 | 2.8894 | 12.0458 | 573.0434 | 11.9868 | 0 | 11.7326 | 917.1272
1896668 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BEKTAŞLAR TR-1 45-78-M00505_49232951_56392946_56392946 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 12:02:55 | 01.08.2021 16:54:23 | 4.8578 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9795
1896814 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-115 45-78-L00115_45-78-L00115_2360112 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:02:42 | 01.08.2021 16:05:18 | 1.0433 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 178.8851 | 0 | 0 | 0 | 10.8159 | 0 | 0 | 189.701
1896960 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | GÜN IŞIĞI SİTESİ TR 35-30-M00350_35-30-M00350_2363980 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:15:58 | 01.08.2021 22:17:07 | 5.0192 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 157.2138 | 0 | 0 | 0 | 75.1979 | 0 | 0 | 232.4117
1896748 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:43:43 | 01.08.2021 15:12:03 | 1.4722 | 0 | 969 | 3 | 13 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 237.955 | 63.8215 | 87.3036 | 41.684 | 35.4189 | 0 | 0 | 466.183
1897103 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-3 35-15-L00254_35-15-L00254_2365160 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:47:50 | 01.08.2021 20:47:15 | 0.99028 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.8097 | 0 | 6.6316 | 0 | 5.4471 | 0 | 0 | 44.8884
1896771 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956520012_956520012 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:49:36 | 01.08.2021 15:15:47 | 1.4364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62545
1897246 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_B B03_5846715 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 23:11:52 | 02.08.2021 01:57:35 | 2.7619 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81.8154 | 0 | 0 | 0 | 10.4883 | 0 | 0 | 92.3037
1896728 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-257(DM-2/7) 35-19-L00257_A_65514237_65514237 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:19:10 | 01.08.2021 15:48:53 | 2.4953 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 101.2455 | 0 | 0 | 0 | 3.6201 | 0 | 0 | 104.8656
1897146 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1573 35-01-M01573_913617126_913617126 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:36:06 | 02.08.2021 19:37:55 | 23.0303 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7513
1896456 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_TR-12 M01_2328782 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 07:47:49 | 01.08.2021 14:29:58 | 6.7025 | 0 | 206 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 421.6498 | 0 | 1.9606 | 0 | 22.8321 | 0 | 0 | 446.4425
1896977 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1032 35-04-M01032_99182702_99182702 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:03:15 | 01.08.2021 19:32:10 | 1.4819 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 0.28313 | 0 | 0 | 1.5837
1896834 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YUKARIKEMER TR-1 45-78-M00621_49211571_56403339_56403339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:12:35 | 01.08.2021 18:01:34 | 2.8164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73721
1896599 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-990 35-03-M00990_910377069_910377069 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:09:36 | 01.08.2021 11:19:28 | 1.1644 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9492 | 0 | 0 | 0 | 1.6847 | 0 | 0 | 4.6338
1897226 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-3/27 (KÜTÜPHANE) 45-71-M00078_C_60984571_60984571 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 22:52:06 | 02.08.2021 01:01:19 | 2.1536 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.2027 | 0 | 0 | 0 | 0.037671 | 0 | 0 | 38.2404
1897189 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_A_65508700_65508700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:39:38 | 01.08.2021 22:19:45 | 0.66861 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.5261 | 0 | 0.12289 | 0 | 1.794 | 0 | 0 | 11.443
1896791 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ALANLAR TR-2 35-24-M00066__72371772_72371772 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:29:30 | 01.08.2021 17:41:34 | 3.2011 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9647 | 0 | 12.9764 | 0 | 0 | 121.9411
1897040 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-2/25 35-29-M00096_35-29-M00096_72192847 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:00:56 | 01.08.2021 20:51:34 | 1.8439 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 505.7366 | 0 | 0 | 0 | 125.2102 | 0 | 0 | 630.9468
1896542 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BAHÇELİ TR-1 35-30-L00147_35-30-L00147_2361405 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:10:18 | 01.08.2021 10:52:54 | 1.71 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.1613 | 0 | 0.00085623 | 0 | 2.8666 | 0 | 0 | 41.0287
1896891 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_956652647_956652647 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:16:14 | 01.08.2021 18:20:10 | 2.0656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34091
1897183 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MORDOĞAN TR-24 35-21-L00210_50054632 B2_50054803 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:35:09 | 01.08.2021 22:28:57 | 0.89667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1249
1896425 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-4 L11_48929099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 04:07:56 | 01.08.2021 04:42:44 | 0.58 | 0 | 8011 | 1 | 74 | 47 | 587 | 1 | 2 | 0 | 829.8792 | 0 | 39.2632 | 242.284 | 238.0308 | 38.4348 | 1.054 | 1388.9459
1897089 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | İBRAHİMAĞA TR-1 45-77-M00059_B_56387135_56387135 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:52:26 | 01.08.2021 23:59:24 | 4.1161 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.9841 | 0 | 0 | 0 | 5.4866 | 0 | 0 | 29.4707
1896757 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639641_956639641 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:32:39 | 01.08.2021 15:54:27 | 2.3633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4103
1896734 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-166 35-26-M00166_956613912_956613912 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:26:24 | 01.08.2021 13:50:07 | 0.39528 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.378 | 0 | 0 | 0 | 0.04016 | 0 | 0 | 5.4182
1897066 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-96 35-18-L00096_950453445_950453445 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:47:13 | 02.08.2021 03:31:53 | 8.7444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.6395 | 0 | 0 | 0 | 8.2675 | 0 | 0 | 32.907
1896903 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | SAGLIK TR-1 35-26-L00360_35-26-L00360_2357395 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:30:27 | 01.08.2021 19:33:16 | 3.0469 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.6187 | 0 | 1.5688 | 0 | 13.4752 | 0 | 0 | 60.6627
1896926 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/2 BAYSAN KABİN 35-20-L00002_35-20-L00002_66510564 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:07:50 | 01.08.2021 20:32:04 | 3.4039 | 0 | 398 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 472.6843 | 0 | 28.668 | 0 | 52.2836 | 0 | 0 | 553.6359
1897049 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-7 35-18-M00007_8634667_56368138_56368138 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:10:55 | 02.08.2021 00:28:48 | 5.2981 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.5766 | 0 | 0 | 0 | 11.575 | 0 | 0 | 80.1516
1896966 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_B_56391821_56391821 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:31:40 | 01.08.2021 20:02:24 | 2.5122 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.704 | 0 | 0 | 0 | 0.92554 | 0 | 0 | 10.6296
1896717 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YENİKÖY-4 35-26-L00143_11977889_56358529_56358529 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:05:19 | 01.08.2021 14:14:42 | 1.1564 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9642
1896920 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-954 35-02-M00954_B_56371336_56371336 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:01:02 | 01.08.2021 18:31:04 | 1.5006 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.6772 | 0 | 0 | 0 | 2.7824 | 0 | 0 | 72.4596
1897003 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-2 45-80-M00067_D_56391763_56391763 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:50:34 | 01.08.2021 21:50:43 | 4.0025 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68.6658 | 0 | 4.6035 | 0 | 2.0478 | 0 | 0 | 75.3171
1896525 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | HACIBEKTAŞLI TR-2 45-78-M00693_49292004_56389634_56389634 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:16:15 | 01.08.2021 10:51:58 | 1.595 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0673 | 0 | 0 | 0 | 0.1106 | 0 | 0 | 11.1779
1896465 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:11:25 | 01.08.2021 08:16:30 | 0.084722 | 2 | 2620 | 42 | 741 | 9 | 158 | 0 | 2 | 0.077368 | 42.5975 | 14.9769 | 99.3957 | 6.3668 | 7.0281 | 0 | 0.044676 | 170.4869
1897106 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜREKÇİ BEKİREFE TR-2 45-75-M00119_945609446_945609446 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:03:50 | 01.08.2021 21:31:13 | 1.4564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64628
1896863 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CANLI TR-3 35-20-L00134_35-20-L00134_2364016 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:49:56 | 01.08.2021 16:30:00 | 0.66778 | 0 | 206 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 63.8977 | 0 | 10.6884 | 0 | 34.9862 | 0 | 0 | 109.5723
1897149 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2315 35-02-M02315_F_56379678_56379678 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:53:00 | 01.08.2021 22:30:38 | 1.6272 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.4148 | 0 | 0 | 0 | 0.64003 | 0 | 0 | 43.0549
1896817 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI ÇOBANİSA TR-1 45-71-M00626_953214576_953214576 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:07:42 | 01.08.2021 23:36:54 | 8.4867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6869
1897006 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AKKEÇİLİ TR-2 45-73-M00427_B_56407194_56407194 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:34:39 | 01.08.2021 19:39:20 | 1.0781 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2052
1896674 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_B_56369348_56369348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 12:10:44 | 01.08.2021 14:57:27 | 2.7786 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.1167 | 0 | 32.1154 | 0 | 0.13531 | 0 | 0 | 56.3674
1896843 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | APAK TR-1 45-80-M00126_45-80-M00126_2363038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:34:29 | 01.08.2021 19:18:15 | 3.7294 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 148.8532 | 0 | 0 | 0 | 29.4093 | 0 | 0 | 178.2625
1896488 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-32 35-01-K00032_35-01-K00032_2363983 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 07:57:18 | 01.08.2021 09:27:27 | 1.5025 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 2 | 0 | 10.2714 | 0 | 0 | 0 | 231.1034 | 0 | 0.66628 | 242.041
1897029 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_45-71-M00190_56295592 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:50:30 | 01.08.2021 20:31:36 | 1.685 | 0 | 407 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 183.3297 | 0 | 0.78774 | 0 | 42.4622 | 0 | 0 | 226.5796
1896631 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | M-50 DOĞANKENT SİTESİ 35-14-M00050_35-14-M00050_2376100 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:56:00 | 01.08.2021 13:01:48 | 2.0967 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55.7273 | 0 | 0 | 0 | 20.7431 | 0 | 0 | 76.4704
1896774 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/70 35-29-M00070_48363882_56392323_56392323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:04:39 | 01.08.2021 15:16:14 | 1.1931 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.3415 | 0 | 0 | 0 | 0.93915 | 0 | 0 | 55.2806
1897172 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÜSKÜT TR-7 35-15-L00953_B_56367719_56367719 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:19:19 | 02.08.2021 02:09:00 | 4.8281 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9158 | 0 | 1.5044 | 0 | 15.4824 | 0 | 0 | 18.9026
1896508 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_YANIKKAVAK MERKEZ L01_66524766 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:57:45 | 01.08.2021 09:07:00 | 0.15417 | 0 | 113 | 0 | 257 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6.7214 | 0 | 93.1133 | 0.077935 | 24.5874 | 0 | 0 | 124.5001
1896482 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:26:13 | 01.08.2021 08:34:26 | 0.13694 | 0 | 1600 | 0 | 43 | 2 | 139 | 0 | 1 | 0 | 20.4975 | 0 | 1.127 | 0.40031 | 3.4984 | 0 | 0 | 25.5232
1896800 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-57 35-22-M00057_35-22-M00057_2362646 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:45:12 | 01.08.2021 15:17:10 | 0.53278 | 0 | 230 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.9439 | 0 | 1.2463 | 0 | 7.7106 | 0 | 0 | 56.9008
1896551 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIRPI TOPRAK SU TR-1 35-20-M00017_35-20-M00017_2367151 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:20:33 | 01.08.2021 12:11:35 | 2.8506 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9977
1897192 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_C c1b_5860918 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:50:23 | 01.08.2021 22:10:00 | 0.32694 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32.7723 | 0 | 0 | 0 | 10.5708 | 0 | 0 | 43.3431
1896588 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2549 35-09-M02549_G G1_65897910 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 10:01:40 | 01.08.2021 18:57:22 | 8.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1191 | 0 | 0 | 72.1191
1896737 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-14 35-17-M00014_11902843_56373330_56373330 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:25:24 | 01.08.2021 13:51:58 | 0.44278 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8037 | 0 | 0 | 0 | 6.6344 | 0 | 0 | 19.4381
1897235 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1504 35-09-M01504_913826560_913826560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 23:05:49 | 02.08.2021 00:59:20 | 1.8919 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9704
1896837 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_CENKYERİ TR-4 M04_72195032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:25:56 | 01.08.2021 17:40:43 | 2.2464 | 0 | 982 | 6 | 22 | 0 | 128 | 1 | 0 | 0 | 396.2236 | 8.0042 | 123.2814 | 0 | 168.7245 | 1.1839 | 0 | 697.4176
1896445 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2636 35-02-K02636_A_56371992_56371992 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 07:00:42 | 01.08.2021 08:57:51 | 1.9525 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.3142 | 0 | 0 | 0 | 2.8529 | 0 | 0 | 32.1671
1896877 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_45-71-M00076_72065803 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:07:14 | 01.08.2021 17:24:48 | 1.2928 | 0 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 475.1224 | 0 | 0 | 0 | 43.5304 | 0 | 0 | 518.6528
1897046 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2142 35-07-M02142_F f2b_5843416 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:56:32 | 01.08.2021 19:41:17 | 0.74583 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.2919 | 0 | 0 | 0 | 2.0643 | 0 | 0 | 42.3562
1897069 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135386 M14_53135386 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:16:01 | 01.08.2021 21:47:57 | 2.5322 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5014 | 0 | 0 | 0 | 0.04519 | 0 | 0 | 8.5466
1896946 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-23 35-27-L00023_B_65513987_65513987 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:13:49 | 01.08.2021 22:11:42 | 4.9647 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 300.0476 | 0 | 0 | 0 | 194.4732 | 0 | 0 | 494.5209
1897023 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:53:58 | 01.08.2021 19:05:01 | 0.18417 | 0 | 1148 | 4 | 1 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 31.3045 | 3.1306 | 0.025096 | 6.8468 | 3.5708 | 0 | 0 | 44.8778
1896777 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SABANCILAR TR-1 45-72-L00526_B_56390309_56390309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:14:00 | 01.08.2021 17:26:14 | 3.2039 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5635 | 0 | 0 | 0 | 2.3864 | 0 | 0 | 26.9499
1896468 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133039 L14_53133039 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:11:41 | 01.08.2021 11:28:06 | 3.2736 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.1093 | 0 | 0 | 0 | 0.36671 | 0 | 0 | 31.476
1896860 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1744 35-01-K01744_TRAFO K01_2336697 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:42:06 | 01.08.2021 18:41:49 | 2.9953 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 506.8105 | 0 | 0 | 0 | 206.7597 | 0 | 0 | 713.5702
1896963 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2515 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02515_35-02-M02515_48100597 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:28:46 | 01.08.2021 18:46:32 | 1.2961 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 389.1349 | 0 | 0 | 0 | 32.9807 | 0 | 0 | 422.1156
1896714 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-247 35-18-L00247_35-18-L00247_2376419 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:00:22 | 01.08.2021 14:42:40 | 1.705 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 183.5189 | 0 | 0 | 0 | 33.0931 | 0 | 0 | 216.612
1896614 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:23:08 | 01.08.2021 10:58:25 | 0.58806 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.39979 | 0 | 42.7785 | 0 | 77.5985 | 0 | 8.7762 | 0 | 129.5529
1897009 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARŞIYAKA MAHALLESİ TR-1 35-17-R00008_5660284_56357012_56357012 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:14:16 | 01.08.2021 19:45:50 | 1.5261 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.8969 | 0 | 2.6211 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 17.1711
1897109 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_HatBaşıAyırıcı_53138783 L05_53138783 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:11:08 | 01.08.2021 22:18:00 | 2.1144 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.063083 | 30.5923 | 252.8961 | 0 | 0.59027 | 0 | 0 | 284.1417
1896983 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | GÜNEYDAMLARI TR-1 45-79-M00117_45-79-M00117_2367422 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:03:08 | 01.08.2021 19:13:08 | 1.1667 | 0 | 82 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5591 | 0 | 33.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9655
1897175 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_B 3B_5865790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:26:14 | 01.08.2021 22:46:26 | 1.3367 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0987 | 0 | 0 | 0 | 3.9587 | 0 | 0 | 14.0574
1897152 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_35-23-M00177_2373280 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:47:05 | 01.08.2021 21:39:21 | 0.87111 | 0 | 51 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.9701 | 0 | 5.3269 | 0 | 7.8344 | 0 | 0 | 43.1315
1897195 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ZEYTİNOVA TR-4 35-20-L00310_12189375_56373921_56373921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:55:20 | 01.08.2021 22:34:04 | 0.64556 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3076 | 0 | 0 | 0 | 0.033719 | 0 | 0 | 6.3413
1896883 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_B_56389334_56389334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:10:16 | 01.08.2021 18:04:15 | 1.8997 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 97.8118 | 0 | 0 | 0 | 20.9016 | 0 | 0 | 118.7134
1897132 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-3/A 45-71-M02046_45-71-M02046_60726073 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:22:41 | 01.08.2021 21:18:43 | 0.93389 | 0 | 295 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82.9215 | 0 | 11.2077 | 0 | 0.84548 | 0 | 0 | 94.9747
1896940 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SÜLEYMANİYE TR-1 45-78-M00422_49250474_56404102_56404102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:20:00 | 01.08.2021 22:55:37 | 5.5936 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6014
1896591 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-24 35-17-M00024_M-500 M02_72301461 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:02:00 | 01.08.2021 10:24:51 | 0.38083 | 1 | 1146 | 3 | 0 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0.18204 | 136.9672 | 1.7822 | 0 | 76.1748 | 48.6317 | 0 | 0 | 263.738
1896691 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_6498204_56370140_56370140 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 12:34:27 | 01.08.2021 14:37:40 | 2.0536 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.2795 | 0 | 0 | 0 | 2.8725 | 0 | 0 | 43.152
1897232 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-245 35-18-L00245_35-18-L00245_2371958 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 23:04:22 | 02.08.2021 05:50:54 | 6.7756 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1194.4505 | 0 | 0 | 0 | 246.9323 | 0 | 0 | 1441.3828
1896663 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_12267781_56356591_56356591 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 11:53:45 | 01.08.2021 13:05:40 | 1.1986 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.808
1897141 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-161 35-26-M00161_35-26-M00161_65982611 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:16:57 | 01.08.2021 20:58:13 | 0.68778 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56.2484 | 0 | 0 | 0 | 10.5955 | 0 | 0 | 66.8439
1896803 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1032 35-04-K01032_99680122_99680122 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:51:23 | 01.08.2021 16:29:18 | 1.6319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5939
1896454 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-12 35-15-L00197_A_56368287_56368287 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 07:25:18 | 01.08.2021 10:43:52 | 3.3094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.999 | 0 | 9.8111 | 0 | 0 | 14.8102
1896431 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-26 45-86-M00026_KÖPRÜBAŞI TR-25 M01_72219580 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 05:54:57 | 01.08.2021 06:33:47 | 0.64722 | 0 | 721 | 3 | 87 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 54.8159 | 16.1066 | 51.6982 | 0 | 32.2691 | 0 | 0 | 154.8897
1896849 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/18 45-72-M00018_B_56391703_56391703 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:38:11 | 01.08.2021 19:32:01 | 3.8972 | 0 | 488 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 486.6275 | 0 | 0.18721 | 0 | 18.1873 | 0 | 0 | 505.002
1896949 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY-4 35-26-L00143_35-26-L00143_2363826 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:19:36 | 01.08.2021 18:14:50 | 0.92056 | 0 | 153 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.3016 | 0 | 1.2517 | 0 | 18.4974 | 0 | 0 | 84.0508
1897072 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3711 35-03-K03711_D_56366417_56366417 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:29:06 | 01.08.2021 23:42:38 | 4.2256 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.7688 | 0 | 0 | 0 | 12.8276 | 0 | 0 | 60.5964
1897204 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4014 35-02-K04014_35-02-K04014_2359362 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 22:12:50 | 01.08.2021 23:59:41 | 1.7808 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 599.932 | 0 | 0 | 0 | 58.3164 | 0 | 0 | 658.2484
1897264 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_C_56377710_56377710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 23:58:41 | 02.08.2021 01:12:22 | 1.2281 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.4855 | 0 | 0 | 0 | 0.45003 | 0 | 0 | 16.9355
1896471 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_JANDARMA M01_61291953 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:18:54 | 01.08.2021 09:37:39 | 1.3125 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.5302 | 0 | 13.2261 | 0 | 60.4474 | 0 | 0 | 77.2038
1896909 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-59 GÜVENTUR 35-14-L00059_8754195_60982880_60982880 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:36:22 | 01.08.2021 18:42:56 | 2.1094 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.1937 | 0 | 0 | 0 | 5.8372 | 0 | 0 | 52.0309
1896517 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI YENİKÖY TR-1 45-83-L00447_45-83-L00447_2358111 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 08:52:05 | 01.08.2021 16:45:49 | 7.8956 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79.8148 | 0 | 60.1279 | 0 | 2.7964 | 0 | 0 | 142.7391
1896763 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4098 35-02-K04098_A_56381527_56381527 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:52:08 | 01.08.2021 16:08:54 | 2.2794 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 145.526 | 0 | 0 | 0 | 2.2241 | 0 | 76.5313 | 224.2815
1896617 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 10:35:00 | 01.08.2021 15:11:00 | 4.6 | 5 | 110 | 19 | 274 | 42 | 55 | 20 | 0 | 114.5421 | 209.2538 | 296.0503 | 1233.4138 | 1469.0662 | 299.495 | 11051.9695 | 0 | 14673.7907
1897055 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2844 35-01-K02844_35-01-K02844_2347733 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:24:00 | 02.08.2021 04:13:06 | 8.8183 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 316.2176 | 0 | 0 | 0 | 938.6449 | 0 | 0 | 1254.8624
1896557 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-973 35-01-K00973_A_56354633_56354633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:26:57 | 01.08.2021 11:44:08 | 2.2864 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 108.5028 | 0 | 0 | 0 | 3.6825 | 0 | 0 | 112.1853
1897221 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/14 45-71-M00053_C_56403739_56403739 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 22:53:11 | 02.08.2021 01:33:14 | 2.6675 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 116.302 | 0 | 0 | 0 | 16.0082 | 0 | 0 | 132.3102
1896723 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-290 35-18-L00290_950448550_950448550 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:13:08 | 01.08.2021 13:36:57 | 0.39694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.207 | 0 | 0 | 9.207
1896866 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-1 45-78-M00935_49342716_56390937_56390937 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:01:00 | 01.08.2021 22:28:18 | 6.455 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.6224 | 0 | 0 | 0 | 1.9247 | 0 | 0 | 97.5471
1896700 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜK EVRENOS TR-3 45-71-M01396_45-71-M01396_2359616 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 12:50:39 | 01.08.2021 15:15:47 | 2.4189 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2902 | 0 | 62.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.656
1896531 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:21:02 | 01.08.2021 09:23:36 | 0.042778 | 0 | 2 | 51 | 202 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.066608 | 22.3208 | 50.1645 | 3.1716 | 6.1036 | 0 | 0 | 81.8271
1897178 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-57 35-22-M00057_A_56364190_56364190 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:26:45 | 01.08.2021 22:41:08 | 1.2397 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.9767 | 0 | 0 | 0 | 10.4343 | 0 | 0 | 44.411
1896537 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MORALILAR TR-1 45-72-L00674_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047862 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:24:07 | 01.08.2021 12:17:56 | 2.8969 | 0 | 52 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.9761 | 0 | 25.5829 | 0 | 9.1369 | 0 | 0 | 68.6959
1896992 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2328723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:15:16 | 01.08.2021 18:55:56 | 0.67778 | 0 | 242 | 0 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.7111 | 0 | 20.1366 | 2.4632 | 8.8626 | 0 | 0 | 62.1734
1896892 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_45-71-M01032_2369053 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:01:47 | 01.08.2021 18:07:32 | 2.0958 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.9753 | 0 | 0.21048 | 0 | 4.9094 | 0 | 0 | 68.0952
1896637 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-156 45-78-L00487_49385398_56387045_56387045 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 11:10:36 | 01.08.2021 12:20:47 | 1.1696 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0584 | 0 | 0 | 0 | 2.3299 | 0 | 0 | 14.3883
1896743 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ŞİFNE L06_2064616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:37:03 | 01.08.2021 13:58:30 | 0.3575 | 3 | 3542 | 5 | 13 | 9 | 247 | 1 | 0 | 31.6107 | 602.0047 | 4.0555 | 4.2404 | 39.8644 | 138.2995 | 2.5735 | 0 | 822.6488
1896494 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-610 35-02-K00610_R_56362687_56362687 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:40:00 | 01.08.2021 09:16:52 | 0.61444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6722 | 0 | 0 | 2.6722
1897138 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_HatBaşıAyırıcı_53134094 L02_53134094 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:13:42 | 01.08.2021 21:57:26 | 1.7289 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120.7995 | 0 | 0 | 0 | 29.1475 | 0 | 0 | 149.947
1896497 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | İNECİK TR-1 35-21-L00121_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085962 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:39:40 | 01.08.2021 11:14:46 | 2.585 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 49.0119 | 0 | 1.0048 | 0 | 25.0533 | 0 | 3.7309 | 78.8009
1897161 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-2/3 ÖĞRETMEN EVİ KABİN 35-20-L00011_35-20-L00011_66694708 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:58:59 | 01.08.2021 21:45:00 | 0.76694 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 102.2179 | 0 | 0 | 0 | 25.6282 | 0 | 0 | 127.8461
1896428 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/103 45-83-L00103__72372165_72372165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 04:37:02 | 01.08.2021 06:19:22 | 1.7056 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.2293 | 0 | 0 | 0 | 5.1022 | 0 | 0 | 70.3314
1896975 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-8/10 45-71-M00287_45-71-M00287_2368427 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:55:44 | 01.08.2021 18:59:34 | 1.0639 | 0 | 515 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 178.9017 | 0 | 2.032 | 0 | 46.1135 | 0 | 0 | 227.0472
1896952 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1497 35-02-K01497_TRAFO K03_2324569 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:11:30 | 01.08.2021 20:34:34 | 3.3844 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 812.7106 | 0 | 0 | 0 | 38.1852 | 0 | 0 | 850.8958
1896823 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-251 35-18-L00251_A A1_5956412 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:06:19 | 01.08.2021 22:45:18 | 7.6497 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3328
1897015 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-14 35-15-L00437_B_56369969_56369969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:12:06 | 01.08.2021 19:33:20 | 1.3539 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.1094 | 0 | 59.2229 | 0 | 10.0573 | 0 | 0 | 93.3896
1896906 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-6 45-80-M00105_A_56385799_56385799 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:29:45 | 01.08.2021 19:32:02 | 3.0381 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.3292 | 0 | 0 | 0 | 9.6716 | 0 | 0 | 52.0008
1896720 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_35-21-L00013_2376071 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:11:17 | 01.08.2021 20:04:48 | 6.8919 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 54.0315 | 0 | 0.43922 | 0 | 492.3773 | 0 | 35.7991 | 582.6471
1896766 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ÇITAK TR-1 45-72-M00222_A_56407683_56407683 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:54:32 | 01.08.2021 15:36:04 | 1.6922 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0053
1896912 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_956652649_956652649 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:04:43 | 01.08.2021 21:57:35 | 5.8811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828
1896391 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_50031814 D01_50032190 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 00:55:59 | 01.08.2021 02:29:17 | 1.555 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.4712 | 0 | 0 | 0 | 95.2758 | 0 | 0 | 111.747
1896889 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/TR-30 (ESKİ TR-14) 35-22-M00014_E E03_42569769 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:22:34 | 01.08.2021 16:55:32 | 1.5494 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 90.4276 | 0 | 0 | 0 | 26.725 | 0 | 0 | 117.1526
1896534 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_53134185 M05_53134185 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:17:55 | 01.08.2021 11:35:12 | 2.2881 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.9776 | 0 | 0 | 0 | 0.58226 | 0 | 0 | 26.5599
1897224 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2761 35-02-M02761_35-02-M02761_79914432 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 22:57:47 | 02.08.2021 00:23:10 | 1.4231 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 233.8185 | 0 | 0 | 0 | 10.1709 | 0 | 0 | 243.9894
1896554 | 1 | MANİSA | KULA | TM Fideri | KULA TM 45-77-A00002_SELENDİ M24_2334807 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:02:05 | 01.08.2021 16:13:07 | 7.1839 | 0 | 8031 | 9 | 590 | 31 | 792 | 0 | 0 | 0 | 10332.7616 | 288.1948 | 3106.7412 | 1261.337 | 2749.4905 | 0 | 0 | 17738.5251
1897218 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-3 35-27-L00003_912071082_912071082 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 22:48:25 | 02.08.2021 02:09:37 | 3.3533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27375
1896577 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1851 ÇİÇEKLİ TR-2 35-02-M01851_ H_79886241 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:40:30 | 01.08.2021 12:08:14 | 2.4622 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.9178 | 0 | 64.3108 | 0 | 42.6902 | 0 | 0 | 153.9187
1896703 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2382 35-02-M02382_99675222_99675222 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 11:49:13 | 01.08.2021 20:39:59 | 8.8461 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.723
1897244 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-170 35-26-M01191__56358757_56358757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 23:00:22 | 02.08.2021 00:42:19 | 1.6992 | 0 | 281 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 134.2619 | 0 | 0.1049 | 0 | 12.6089 | 0 | 0 | 146.9757
1896989 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIKIRIKLAR TR-4 35-16-M00709_35-16-M00709_58007992 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:14:16 | 01.08.2021 20:03:02 | 1.8128 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.3714 | 0 | 34.5347 | 0 | 1.0691 | 0 | 0 | 63.9751
1896846 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-2 35-15-L00428_C_56407025_56407025 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:23:18 | 01.08.2021 16:34:18 | 1.1833 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.34325 | 0 | 23.8559 | 0 | 20.3552 | 0 | 0 | 44.5544
1896448 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-25 (SANAYİ) 45-86-M00025_KÖPRÜBAŞI TR-26 M01_72219343 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 06:29:27 | 01.08.2021 07:31:08 | 1.0281 | 0 | 721 | 3 | 87 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 86.5368 | 26.3478 | 86.1845 | 0 | 52.7029 | 0 | 0 | 251.772
1897181 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | TR-33 35-13-L00033_35-13-L00033_2363381 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:21:01 | 01.08.2021 22:32:23 | 1.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8003 | 0 | 0 | 22.8003
1896740 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | KARAKUYU TR-1 35-22-M00289_35-22-M00289_2350914 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:32:16 | 01.08.2021 15:28:22 | 1.935 | 0 | 88 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.6826 | 0 | 67 | 0 | 0.16736 | 0 | 0 | 157.85
1896878 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_HAMİDİYE L05_72240038 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:15:46 | 01.08.2021 16:16:06 | 0.0055556 | 0 | 275 | 10 | 21 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.27852 | 0.46653 | 0.19228 | 0.053166 | 0.076852 | 0.52605 | 0 | 1.5934
1897210 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3773 35-04-K03773_A_56382813_56382813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 22:22:17 | 01.08.2021 23:29:14 | 1.1158 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7848 | 0 | 0 | 0 | 1.4287 | 0 | 0 | 33.2135
1897187 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:34:46 | 01.08.2021 23:36:40 | 2.0317 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 244.0903 | 0 | 0 | 0 | 19.5133 | 0 | 0 | 263.6036
1897018 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_912579788_912579788 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:41:44 | 01.08.2021 20:03:16 | 1.3589 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2552 | 0 | 0 | 0 | 13.5524 | 0 | 0 | 23.8076
1896523 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1322 35-02-M01322_98510426_98510426 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:07:58 | 01.08.2021 11:33:08 | 2.4194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4964 | 0 | 0 | 0 | 0.00031141 | 0 | 0 | 1.4967
1897164 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SART TR-1 KÖK 45-78-M00168_OKUL M05_2327023 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:00:05 | 02.08.2021 00:31:40 | 3.5264 | 0 | 194 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 194.983 | 0 | 45.4456 | 0 | 25.8284 | 0 | 0 | 266.257
1896832 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56384528_56384528 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:18:36 | 01.08.2021 18:11:39 | 2.8842 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 154.9334 | 0 | 0 | 0 | 20.835 | 0 | 0 | 175.7684
1897041 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1867 35-09-K01867_97855281_97855281 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:08:42 | 01.08.2021 20:10:36 | 1.0317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.36702 | 0 | 0 | 0 | 23.2962 | 0 | 0 | 23.6632
1896477 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | YENİÇİFTLİK TR-1 35-20-L00399_35-20-L00399_2371952 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:03:40 | 01.08.2021 11:33:35 | 3.4986 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 115.3909 | 0 | 54.8732 | 0 | 82.6182 | 0 | 0 | 252.8823
1896732 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:25:00 | 01.08.2021 13:47:00 | 0.36667 | 2 | 1405 | 6 | 102 | 7 | 125 | 1 | 0 | 0.4422 | 151.1022 | 88.3277 | 11.6174 | 26.6539 | 34.3313 | 4.2728 | 0 | 316.7474
1897024 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-428 35-18-L00428_11849371_56368462_56368462 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:03:11 | 01.08.2021 19:21:35 | 0.30667 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.902 | 0 | 0.052201 | 0 | 0.92044 | 0 | 0 | 14.8746
1896872 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-3/A 45-71-M02046_45-71-M02046_60726073 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:43:11 | 01.08.2021 17:41:08 | 1.9658 | 0 | 295 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 155.6889 | 0 | 29.2687 | 0 | 1.9971 | 0 | 0 | 186.9547
1896669 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_ORGANİZE SANAYİ ÇIKIŞI M018_72108289 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 12:06:47 | 01.08.2021 12:38:47 | 0.53321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1533 | 0 | 51.9726 | 0 | 153.1259
1896623 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÖRENCİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01564_45-71-M01564_2368626 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:45:36 | 01.08.2021 18:01:01 | 7.2569 | 0 | 127 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 171.6453 | 0 | 259.9774 | 0 | 6.1621 | 0 | 0 | 437.7847
1896955 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76564793 L03_76564793 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:35:16 | 01.08.2021 17:35:56 | 0.011111 | 1 | 188 | 20 | 30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.0015533 | 0.50153 | 1.8021 | 0.56968 | 0.19645 | 0.024 | 0 | 0 | 3.0953
1897250 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | HACIHIDIR TR-1 45-78-M00673_49423600_56393908_56393908 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 23:30:18 | 02.08.2021 01:23:37 | 1.8886 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3149 | 0 | 0 | 0 | 0.096214 | 0 | 0 | 6.4111
1896815 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1560 35-01-K01560_TRAFO K03_2037430 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:08:13 | 02.08.2021 03:58:35 | 12.8394 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4866.8832 | 0 | 0 | 0 | 895.4505 | 0 | 0 | 5762.3337
1896437 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 06:27:45 | 01.08.2021 07:09:00 | 0.6875 | 0 | 334 | 119 | 45 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42.6597 | 246.8706 | 85.3045 | 8.264 | 9.4679 | 0 | 0 | 392.5667
1897104 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_6347564_56368485_56368485 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:36:34 | 01.08.2021 22:51:44 | 3.2528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3924 | 0 | 0 | 0 | 14.2441 | 0 | 0 | 20.6365
1896749 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-492 (BALANBAKA-1) 35-18-L00492_A A1_5897438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:24:42 | 01.08.2021 17:09:39 | 3.7492 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.2411 | 0 | 18.7107 | 0 | 1.2355 | 0 | 0 | 100.1874
1897170 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:24:11 | 01.08.2021 22:24:02 | 0.9975 | 15 | 82 | 248 | 76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19.8241 | 30.0619 | 471.0431 | 61.465 | 3.3814 | 1.383 | 0 | 0 | 587.1584
1896457 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 06:34:35 | 01.08.2021 09:50:26 | 3.2642 | 0 | 129 | 0 | 1 | 21 | 12 | 13 | 2 | 0 | 99.8466 | 0 | 0.32431 | 713.6813 | 27.7016 | 1758.2803 | 211.4035 | 2811.2376
1896978 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/67-A 45-83-L00205_45-83-L00205_2351560 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:57:46 | 01.08.2021 23:22:45 | 5.4164 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 828.4337 | 0 | 0 | 0 | 67.65 | 0 | 0 | 896.0837
1897227 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_A_56363738_56363738 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 22:42:25 | 02.08.2021 00:58:52 | 2.2742 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 128.6328 | 0 | 0 | 0 | 106.0439 | 0 | 0 | 234.6767
1896835 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-236 35-18-L00236_35-18-L00236_2376188 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:08:00 | 02.08.2021 01:11:45 | 4.0625 | 0 | 126 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 928.9618 | 0 | 19.4718 | 0 | 63.6453 | 0 | 0 | 1012.0789
1896941 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/TR-30 (ESKİ TR-14) 35-22-M00014_E E01b_42569797 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:00:40 | 01.08.2021 21:22:13 | 4.3592 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 341.0336 | 0 | 0 | 0 | 168.3465 | 0 | 0 | 509.3802
1896586 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_BULGURCA OĞLANANASI M03_2302863 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:49:28 | 01.08.2021 12:14:38 | 2.4194 | 2 | 1198 | 11 | 126 | 6 | 124 | 0 | 0 | 13.3287 | 1234.2711 | 452.0433 | 1162.0577 | 76.3626 | 510.6721 | 0 | 0 | 3448.7355
1896792 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-8/9-A 45-71-M00292_45-71-M00292_2368421 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:29:05 | 01.08.2021 17:41:18 | 3.2036 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 109.9128 | 0 | 0 | 0 | 2.7422 | 0 | 0 | 112.655
1896935 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-456 35-18-L00456_11998652_60982907_60982907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:20:36 | 01.08.2021 21:12:51 | 6.8708 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4064
1896692 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-294 35-18-L00294_11849427 A2_5960131 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 12:34:49 | 01.08.2021 20:06:00 | 7.5197 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 202.6666 | 0 | 0 | 0 | 58.5264 | 0 | 0 | 261.1931
1897084 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1776 35-07-K01776_D D01b_5895745 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:37:26 | 01.08.2021 20:45:11 | 1.1292 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.2068 | 0 | 10.4904 | 0 | 5.2205 | 0 | 0 | 39.9176
1896712 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-8/10 45-71-M00287_45-71-M00287_2368427 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:04:07 | 01.08.2021 14:01:45 | 0.96056 | 0 | 515 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 153.9106 | 0 | 1.9368 | 0 | 40.498 | 0 | 0 | 196.3455
1896898 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | _A_56356699_56356699 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:33:49 | 01.08.2021 21:11:49 | 4.6333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.349
1896921 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-10 35-15-M00010_48867310_56366434_56366434 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:54:38 | 01.08.2021 18:03:04 | 2.1406 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.858 | 0 | 0 | 0 | 131.6791 | 0 | 0 | 136.5371
1896852 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4773 35-04-K04773_35-04-K04773_55022081 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:40:14 | 01.08.2021 17:15:00 | 1.5794 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 242.7451 | 0 | 0 | 0 | 85.0406 | 0 | 0 | 327.7858
1896875 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:59:46 | 01.08.2021 16:57:00 | 0.95389 | 3 | 3837 | 484 | 393 | 36 | 425 | 3 | 0 | 1.2768 | 761.7471 | 2454.6236 | 545.0865 | 220.3623 | 136.3911 | 16.8882 | 0 | 4136.3757
1896998 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_C_56367625_56367625 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:25:25 | 02.08.2021 01:27:30 | 7.0347 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.9458 | 0 | 0 | 0 | 0.1444 | 0 | 0 | 19.0902
1903559 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_IŞIKLAR-1 M03_2319664 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 02:00:00 | 01.08.2021 02:02:00 | 0.033333 | 15 | 298 | 25 | 22 | 36 | 31 | 15 | 2 | 0.43886 | 3.1262 | 2.2259 | 0.86065 | 14.9257 | 0.87561 | 81.2806 | 1.7438 | 105.4775
1896480 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-14 DEN GİRİŞ M02_2331713 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:25:38 | 01.08.2021 09:27:35 | 1.0325 | 0 | 541 | 0 | 11 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 117.2723 | 0 | 71.9728 | 0 | 23.6795 | 0 | 0 | 212.9246
1896706 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1865 35-09-K01865_35-09-K01865_45352170 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 12:58:55 | 01.08.2021 13:27:10 | 0.47083 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 186.7617 | 0 | 0 | 0 | 79.0932 | 0 | 1.0329 | 266.8878
1896858 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 15:11:00 | 01.08.2021 17:48:25 | 2.6238 | 5 | 137 | 19 | 289 | 42 | 62 | 20 | 0 | 66.924 | 141.2143 | 170.4241 | 766.8213 | 857.9165 | 216.1511 | 6203.952 | 0 | 8423.4034
1897004 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _11891696_56381487_56381487 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:19:51 | 01.08.2021 21:48:40 | 3.4803 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1239 | 0 | 4.3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4613
1896566 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-2 M09_2306687 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 08:48:00 | 01.08.2021 08:49:00 | 0.016667 | 8 | 18802 | 6 | 84 | 11 | 2253 | 5 | 5 | 0.035763 | 58.6884 | 0.1308 | 1.4346 | 3.7968 | 26.5607 | 8.1375 | 1.0046 | 99.7891
1896958 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1467 35-03-K01467_C_56372509_56372509 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:03:33 | 01.08.2021 21:11:30 | 7.1325 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 256.659 | 0 | 0 | 0 | 233.7241 | 0 | 0 | 490.3832
1897253 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-7/1 BEKLEME KABİN 35-20-L00032_9750509_56360075_56360075 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 22:59:11 | 02.08.2021 01:10:55 | 2.1956 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8146 | 0 | 67.9003 | 0 | 8.4021 | 0 | 0 | 80.117
1897207 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/20 (HAFSA SULTAN CAMİİ YANI) 45-71-M00334_45-71-M00334_72049545 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:55:30 | 01.08.2021 23:29:18 | 1.5633 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 307.5941 | 0 | 0 | 0 | 49.4741 | 0 | 0 | 357.0682
1896666 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-2 35-21-L00014_953368106_953368106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 11:57:24 | 01.08.2021 14:17:19 | 2.3319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45997
1896961 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-26 45-76-M00026_DAĞITIM TRAFO KIRKAĞAÇ TR-25 M01_72216862 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:30:53 | 01.08.2021 18:14:00 | 0.71861 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 164.2465 | 0 | 0 | 0 | 73.8616 | 0 | 0 | 238.108
1896420 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-5 45-78-M00174_49315761_56384936_56384936 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 03:14:25 | 01.08.2021 20:55:09 | 17.6789 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 244.9088 | 0 | 0 | 0 | 223.6065 | 0 | 0 | 468.5153
1896440 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ZEYTİNLİPARK DM (M-400) 35-17-M00400_M-22 M02_66434804 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 06:46:57 | 01.08.2021 07:02:59 | 0.26722 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 46.288 | 0 | 0 | 0 | 65.5289 | 0 | 0 | 111.8169
1896795 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-17 RADKOP 35-18-L00017__72410340_72410340 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:32:16 | 01.08.2021 17:27:40 | 2.9233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6434 | 0 | 0 | 0 | 13.5007 | 0 | 0 | 25.1441
1896483 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | DEMİRCİLİ TR-1 35-15-L00390_ H_61262470 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:28:35 | 01.08.2021 10:15:30 | 0.78194 | 0 | 182 | 0 | 12 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.1925 | 0 | 10.0298 | 0 | 24.3382 | 0 | 0 | 74.5605
1896583 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-274 35-18-L00274_950444809_950444809 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:54:37 | 01.08.2021 10:54:51 | 1.0039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3271
1896460 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_45-71-M01762_2349726 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 07:59:01 | 01.08.2021 11:05:42 | 3.1114 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.3302 | 0 | 0.7908 | 0 | 0.027926 | 0 | 0 | 14.149
1896626 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:56:00 | 01.08.2021 11:04:00 | 1.1333 | 8 | 0 | 59 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6.3786 | 0 | 560.0481 | 23.6009 | 228.4542 | 1.7985 | 0 | 0 | 820.2804
1896603 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-92 35-18-L00092_11055095_56373208_56373208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:08:30 | 01.08.2021 11:43:12 | 1.5783 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2247
1896775 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-98 45-78-L00098_953256734_953256734 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:04:57 | 01.08.2021 16:06:55 | 2.0328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68936
1896752 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2761 35-02-M02761_35-02-M02761_79914432 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:44:49 | 01.08.2021 20:52:30 | 7.1281 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1329.2268 | 0 | 0 | 0 | 77.3332 | 0 | 0 | 1406.56
1896895 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KARAKUYU TR-3 35-22-M00291_B_56374794_56374794 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:38:25 | 01.08.2021 22:07:47 | 6.4894 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0977 | 0 | 34.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1591
1896646 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-19-M00021_956664424_956664424 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 11:20:15 | 01.08.2021 16:05:18 | 4.7508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4266
1897144 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:25:00 | 01.08.2021 21:14:47 | 0.82972 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 111.0155 | 0 | 0 | 0 | 9.862 | 0 | 0 | 120.8775
1896397 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1187 35-04-M01187_B_56379792_56379792 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 01:04:53 | 01.08.2021 03:21:13 | 2.2722 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 154.7168 | 0 | 0 | 0 | 2.984 | 0 | 0 | 157.7008
1897087 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | KARAOBA MERKEZ TR-1 35-32-L00061_35-32-L00061_2350246 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:46:19 | 01.08.2021 22:38:59 | 2.8778 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.1269 | 0 | 8.7924 | 0 | 29.0757 | 0 | 0 | 56.995
1896938 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/02 45-71-M00330_45-71-M00330_72050163 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:08:07 | 01.08.2021 18:21:31 | 1.2233 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 317.7223 | 0 | 0 | 0 | 181.9215 | 0 | 0 | 499.6438
1896789 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_35-30-M00001_2377031 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:51:05 | 01.08.2021 14:54:00 | 1.0486 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.7122 | 0 | 0 | 0 | 13.1653 | 0 | 0 | 69.8775
1896569 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-2 L43_2305570 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:47:43 | 01.08.2021 15:30:48 | 5.718 | 2 | 348 | 40 | 79 | 20 | 60 | 6 | 1 | 11.9631 | 819.0523 | 1591.1614 | 933.8864 | 424.8872 | 317.2885 | 2979.4394 | 86.2013 | 7163.8797
1897116 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_A a1_5945204 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:06:41 | 01.08.2021 23:15:54 | 6.1536 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 235.6359 | 0 | 0 | 0 | 74.3527 | 0 | 0 | 309.9886
1897070 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-161 35-26-M00161_DAĞITIM TRAFO TR-161 M03_65982586 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:11:16 | 01.08.2021 20:51:00 | 1.6622 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 133.4164 | 0 | 0 | 0 | 26.0107 | 0 | 0 | 159.427
1896947 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-99/A 45-78-L00184_95000163235_95000163235 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:11:52 | 01.08.2021 19:41:13 | 2.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17342 | 0 | 0 | 0.17342
1896383 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4325 35-04-K04325_B_56367851_56367851 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 00:11:38 | 01.08.2021 01:24:57 | 1.2219 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76.0463 | 0 | 0 | 0 | 1.0102 | 0 | 0 | 77.0564
1897047 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-5 45-71-M01536_B_56364061_56364061 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:18:33 | 01.08.2021 20:53:24 | 1.5808 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.7126 | 0 | 0 | 0 | 9.8343 | 0 | 0 | 19.5469
1896801 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/31 45-71-M00007_B dm1/78b1b_45125265 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 14:41:35 | 01.08.2021 16:01:31 | 1.3322 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59.7549 | 0 | 0 | 0 | 74.6448 | 0 | 0 | 134.3996
1897156 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AKKEÇİLİ TR-2 45-73-M00427_B_56407194_56407194 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:54:08 | 01.08.2021 22:56:35 | 2.0408 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9482 | 0 | 3.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3284
1896824 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ÖZPINAR TR-1 45-79-M00224_45-79-M00224_2368640 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:09:05 | 01.08.2021 17:48:47 | 2.6617 | 0 | 210 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 137.6312 | 0 | 5.4724 | 0 | 5.3365 | 0 | 0 | 148.4401
1896575 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-20 35-26-M00020_35-26-M00020_2349206 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:51:00 | 01.08.2021 10:20:14 | 0.48722 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 63.9582 | 0 | 0 | 0 | 12.7695 | 0 | 0 | 76.7278
1896609 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2844 35-01-K02844_A_56365023_56365023 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:10:48 | 01.08.2021 14:56:13 | 4.7569 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 184.9049 | 0 | 0 | 0 | 68.6351 | 0 | 0 | 253.54
1896964 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_A_56362631_56362631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:43:39 | 01.08.2021 22:07:18 | 4.3942 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150.7162 | 0 | 0 | 0 | 35.978 | 0 | 0 | 186.6942
1896861 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | İZSU GENEL MÜDÜRLÜK ÖZEL TR 35-26-L00409Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2114962 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:38:23 | 01.08.2021 22:30:41 | 6.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5579 | 0 | 0 | 0 | 10.5579
1896615 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-2 M09_2306687 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 10:32:00 | 01.08.2021 18:23:00 | 7.85 | 8 | 18613 | 6 | 84 | 11 | 2233 | 5 | 5 | 23.241 | 37714.4622 | 65.1869 | 775.2107 | 2271.9733 | 17130.5685 | 3983.0574 | 489.4818 | 62453.1818
1897010 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-20 DÖRT YOL KAVŞAĞI 35-14-L00020_9319789_60982297_60982297 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:29:04 | 01.08.2021 21:14:00 | 2.7489 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.5895 | 0 | 2.9335 | 0 | 98.1387 | 0 | 0 | 126.6617
1896715 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİRİ REİS TR-1 35-30-M00034_955323414_955323414 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 12:56:20 | 01.08.2021 14:11:07 | 1.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4452 | 0 | 0 | 3.4452
1896984 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY TR-1 35-32-L00031_C_56386672_56386672 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:19:33 | 01.08.2021 21:30:14 | 5.1781 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.5451 | 0 | 0 | 0 | 7.6327 | 0 | 0 | 44.1779
1896486 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY SULAMA TR 45-71-M01300_44420222_56389183_56389183 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:29:27 | 01.08.2021 11:16:06 | 2.7775 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016139 | 0 | 8.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8138
1897176 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-3/A 45-71-M02046_45-71-M02046_60726073 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 21:24:22 | 01.08.2021 23:30:45 | 2.1064 | 0 | 295 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 170.7402 | 0 | 22.7939 | 0 | 1.5728 | 0 | 0 | 195.1069
1897053 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_WESTPARK M03_2053243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:25:35 | 01.08.2021 20:15:00 | 0.82361 | 0 | 14822 | 0 | 0 | 1 | 840 | 0 | 1 | 0 | 4895.7634 | 0 | 0 | 1996.1104 | 782.2294 | 0 | 1.4574 | 7675.5606
1896655 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-428 35-18-L00428_35-18-L00428_2356820 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 11:37:48 | 01.08.2021 12:03:28 | 0.42778 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94.4142 | 0 | 0.079578 | 0 | 4.2796 | 0 | 0 | 98.7734
1896821 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_E_56365763_56365763 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:05:37 | 01.08.2021 19:12:39 | 4.1172 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.6104 | 0 | 0 | 0 | 18.9294 | 0 | 0 | 77.5398
1896529 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/7A 35-20-L00458__72750561_72750561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:09:19 | 01.08.2021 10:10:58 | 1.0275 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0565 | 0 | 23.1439 | 0 | 1.6881 | 0 | 0 | 26.8886
1897196 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRCİLİ TR-1 35-15-L00390_950351844_950351844 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 22:06:00 | 01.08.2021 23:11:08 | 1.0856 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79483 | 0 | 0 | 0 | 0.86507 | 0 | 0 | 1.6599
1897219 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-1 45-79-M00315_C_56400506_56400506 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 22:33:49 | 01.08.2021 23:48:03 | 1.2372 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12675 | 0 | 7.4432 | 0 | 1.4795 | 0 | 0 | 9.0495
1896990 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-3/A 45-71-M02046_45-71-M02046_60726073 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:04:24 | 01.08.2021 19:36:20 | 1.5322 | 0 | 295 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 128.8079 | 0 | 20.8713 | 0 | 1.5069 | 0 | 0 | 151.1861
1897239 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_B_56376343_56376343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 23:01:11 | 02.08.2021 03:12:22 | 4.1864 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.0085 | 0 | 0 | 0 | 4.4444 | 0 | 0 | 19.4529
1896741 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2818 35-01-M02818_D_56355339_56355339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:33:22 | 01.08.2021 14:37:45 | 1.0731 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 112.8284 | 0 | 0 | 0 | 15.9536 | 0 | 0 | 128.782
1897027 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TAŞDELEN TR-336 35-19-M00181_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052787 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:32:21 | 02.08.2021 02:10:03 | 7.6283 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7169
1897133 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2340 35-01-K02340_A_56376899_56376899 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:26:22 | 02.08.2021 01:22:14 | 7.9311 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 614.3029 | 0 | 0 | 0 | 177.2812 | 0 | 23.6015 | 815.1856
1897113 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | M-2543 35-02-M02543_M-2565 M13_73560523 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:50:00 | 01.08.2021 20:55:41 | 1.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8652 | 61.9671 | 0 | 0 | 296.8323
1896449 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212373 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 07:11:27 | 01.08.2021 07:11:45 | 0.005 | 0 | 1160 | 19 | 140 | 11 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0.66251 | 0.15213 | 0.45692 | 0.2036 | 0.3404 | 0 | 0 | 1.8156
1897090 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:57:55 | 01.08.2021 20:06:59 | 0.15111 | 0 | 0 | 9 | 78 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.3047 | 61.7205 | 2.7017 | 9.7134 | 3.1201 | 0 | 99.5604
1896426 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-973 35-01-K00973_35-01-K00973_2373315 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 04:22:15 | 01.08.2021 06:52:57 | 2.5117 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 358.5549 | 0 | 0 | 0 | 75.8189 | 0 | 0 | 434.3738
1896904 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4014 35-02-K04014_35-02-K04014_2359362 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:42:37 | 01.08.2021 18:00:42 | 1.3014 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 454.8088 | 0 | 0 | 0 | 60.7602 | 0 | 0 | 515.5691
1896927 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/43 45-72-L00043_TR-2/39 L01_61324960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:10:06 | 01.08.2021 17:38:00 | 0.465 | 0 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 1 | 0 | 117.1226 | 0 | 0 | 0 | 302.1425 | 0 | 2.8439 | 422.1089
1896718 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1010 35-03-M01010_910386441_910386441 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 13:03:39 | 01.08.2021 14:15:23 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39336 | 0 | 0 | 0.39336
1896612 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-14 45-71-M00099_953197708_953197708 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:28:19 | 01.08.2021 11:49:24 | 1.3514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030451
1896672 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OVACIK TR-7 35-31-L00149_35-31-L00149_2364103 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 11:55:45 | 01.08.2021 15:42:41 | 3.7822 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.9352 | 0 | 52.2756 | 0 | 15.8612 | 0 | 0 | 84.072
1897213 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2826 35-02-M02826_F_65504115_65504115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 22:27:40 | 02.08.2021 00:34:23 | 2.1119 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.113
1896572 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1291 35-04-K01291_912494763_912494763 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:43:29 | 01.08.2021 11:43:15 | 1.9961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4649
1897153 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-290 35-18-L00290_E e1_5949046 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 20:43:43 | 02.08.2021 00:13:51 | 3.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4531 | 0 | 0 | 140.4531
1896466 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKÇEŞME TR-1 45-72-L00860_B_56393558_56393558 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:09:30 | 01.08.2021 11:07:42 | 2.97 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.3333 | 0 | 25.9515 | 0 | 15.5113 | 0 | 0 | 73.796
1896864 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-7 35-18-M00007_9550860 d2b_5945918 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:43:22 | 01.08.2021 18:48:46 | 3.09 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 67.137 | 0 | 0 | 0 | 96.4188 | 0 | 0 | 163.5558
1896652 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_B_56375590_56375590 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 11:36:27 | 01.08.2021 18:23:46 | 6.7886 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 136.4057 | 0 | 0 | 0 | 36.946 | 0 | 0 | 173.3517
1897007 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_10904363_56377216_56377216 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:28:05 | 01.08.2021 22:02:43 | 3.5772 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102.696 | 0 | 0 | 0 | 11.1545 | 0 | 0 | 113.8506
1896844 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YENİÇİFTLİK TR-2 35-20-L00400_48253463_56360648_56360648 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:15:59 | 01.08.2021 19:23:33 | 4.1261 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.7594 | 0 | 105.8982 | 0 | 1.5411 | 0 | 0 | 155.1987
1896632 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ELİFLİ TR-2 35-20-L00427_C_56407396_56407396 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 10:55:11 | 01.08.2021 13:05:43 | 2.1756 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67896 | 0 | 3.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8004
1897073 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_35-15-L00358_2365314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 19:30:12 | 01.08.2021 22:02:14 | 2.5339 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.502 | 0 | 42.4046 | 0 | 8.9452 | 0 | 0 | 58.8518
1896944 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KAZIKLI SÜTÇÜLER TR-1 45-81-M00201_45-81-M00201_2376226 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 17:14:37 | 01.08.2021 19:59:03 | 2.7406 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.9368 | 0 | 0.29724 | 0 | 0.018989 | 0 | 0 | 28.253
1896695 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-7 35-18-M00007_8634667_56368138_56368138 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 12:41:48 | 01.08.2021 14:28:35 | 1.7797 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.0929 | 0 | 0 | 0 | 4.8199 | 0 | 0 | 26.9128
1896881 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/14 45-72-L00014_E_56407051_56407051 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 16:08:43 | 01.08.2021 17:04:44 | 0.93361 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.0109 | 0 | 0 | 0 | 7.2944 | 0 | 0 | 34.3053
1896489 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | APANÇEŞME KÖK( TR-1) 35-16-M00683_ARAPLI OVASI KARADİKEN M04_72042357 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 08:15:47 | 01.08.2021 09:54:00 | 1.6369 | 1 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5577 | 0 | 232.5989 | 0 | 7.656 | 0 | 0 | 0 | 241.8126
1896987 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_45-71-M00190_56295592 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 18:11:25 | 01.08.2021 18:42:37 | 0.52 | 0 | 407 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 53.9158 | 0 | 0.26882 | 0 | 13.6234 | 0 | 0 | 67.808
1896595 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 09:59:53 | 01.08.2021 11:50:15 | 1.8394 | 6 | 650 | 82 | 225 | 7 | 86 | 4 | 0 | 11.3964 | 270.4284 | 1236.0883 | 901.229 | 128.1084 | 168.2113 | 125.7626 | 0 | 2841.2246
1896589 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2549 35-09-M02549_G C1_65897903 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2021 09:55:21 | 01.08.2021 18:29:06 | 8.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4023 | 0 | 0 | 3.4023
1896838 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | HATUNDERE TR-1 35-28-M00471_35-28-M00471_2374951 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2021 15:16:56 | 01.08.2021 16:33:54 | 1.2828 | 0 | 291 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 99.387 | 0 | 1.2602 | 0 | 8.3238 | 0 | 0 | 108.971
1898774 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-5 K35_2310276 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:15:42 | 02.08.2021 11:42:05 | 0.43999 | 0 | 4371 | 0 | 1 | 0 | 250 | 0 | 4 | 0 | 541.209 | 0 | 0.35072 | 0 | 158.8202 | 0 | 85.7369 | 786.1168
1897849 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_ÖDEMİŞ-2 M22_2334246 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:34:12 | 02.08.2021 10:04:11 | 0.49988 | 4 | 25629 | 54 | 1025 | 32 | 3119 | 5 | 4 | 3.5344 | 3117.616 | 368.7769 | 1039.0441 | 138.5032 | 2381.9347 | 176.6535 | 44.2885 | 7270.3515
1899461 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-21 (ESKİ TR-29) 35-26-M01364_A A01_57783108 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:38:15 | 02.08.2021 17:20:21 | 1.7017 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.5967 | 0 | 0 | 0 | 1.1528 | 0 | 0 | 18.7495
1897400 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_TR-9 M01_66039430 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:27:09 | 02.08.2021 11:46:26 | 3.3214 | 0 | 3104 | 0 | 1 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2480.6976 | 0 | 0.68846 | 23.8865 | 678.3896 | 0 | 0 | 3183.6622
1897803 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_GÜMÜLDÜR-4 M09_2307936 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:28:53 | 02.08.2021 10:28:59 | 1.0018 | 26 | 13620 | 8 | 282 | 39 | 1044 | 4 | 1 | 581.5795 | 3713.8219 | 100.5638 | 229.3276 | 1922.2615 | 1680.8555 | 424.8957 | 0 | 8653.3056
1897423 | 1 | MANİSA | KULA | TM Fideri | KULA TM 45-77-A00002_SELENDİ M24_2334807 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:35:35 | 02.08.2021 09:49:56 | 1.2392 | 0 | 8032 | 9 | 590 | 31 | 792 | 0 | 0 | 0 | 1483.4647 | 45.7068 | 469.9182 | 258.0277 | 573.4433 | 0 | 0 | 2830.5607
1899584 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/67-A 45-83-L00205_45-83-L00205_2351560 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:13:00 | 02.08.2021 18:09:25 | 0.94028 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 126.4714 | 0 | 0 | 0 | 17.0165 | 0 | 0 | 143.4879
1898920 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/10 35-26-M00828__56359919_56359919 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:39:25 | 02.08.2021 13:57:30 | 1.3014 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.1831 | 0 | 0 | 0 | 18.4639 | 0 | 0 | 67.6471
1899515 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-19 35-16-L00019_A A2b_47594568 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:08:48 | 02.08.2021 17:15:01 | 1.1036 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.0542 | 0 | 0 | 0 | 16.2544 | 0 | 0 | 23.3086
1898828 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAYACIK M06_2083588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:49:17 | 02.08.2021 12:07:01 | 0.29556 | 0 | 2929 | 6 | 165 | 6 | 204 | 1 | 1 | 0 | 113.0004 | 4.2229 | 51.9546 | 13.0275 | 25.2077 | 3.696 | 0.002379 | 211.1114
1898482 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_HURDACILAR M50_2321435 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:42:48 | 02.08.2021 11:42:40 | 0.9978 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 289 | 0 | 17 | 0 | 37.0712 | 0 | 0 | 16.0902 | 571.1396 | 0 | 693.443 | 1317.744
1899810 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | KARAKÖY TR-2 45-84-L00042_6402480_56402541_56402541 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:00:42 | 02.08.2021 22:38:13 | 1.6253 | 0 | 44 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1545 | 0 | 7.9596 | 0 | 1.3682 | 0 | 0 | 28.4824
1897557 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-19 K47_2312302 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:00:40 | 02.08.2021 10:01:06 | 1.0072 | 0 | 5399 | 0 | 0 | 4 | 444 | 0 | 3 | 0 | 1343.2592 | 0 | 0 | 341.5806 | 486.6069 | 0 | 187.475 | 2358.9218
1897546 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-10 K36_2312290 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:59:34 | 02.08.2021 10:00:47 | 1.0205 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 1 | 0 | 1585.9383 | 0 | 0 | 0 | 245.3899 | 0 | 9.538 | 1840.8662
1897603 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | GÜZELYALI TM 35-01-A00008_GÜZELYALI-7 K14_2313689 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:05:24 | 02.08.2021 10:28:21 | 1.3827 | 0 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 628.84 | 0 | 0 | 0 | 962.1734 | 0 | 0 | 1591.0134
1897354 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YEŞİLOBA TR-1 45-74-M00176_ H_61353560 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 06:50:17 | 02.08.2021 08:29:09 | 1.6478 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0272 | 0 | 19.3438 | 0 | 2.3975 | 0 | 0 | 27.7685
1897408 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:30:47 | 02.08.2021 09:46:39 | 1.2644 | 49 | 4281 | 77 | 153 | 74 | 511 | 13 | 1 | 50.1378 | 1431.5287 | 1370.3371 | 136.5387 | 928.6799 | 831.3882 | 857.5849 | 1.1479 | 5607.3431
1897703 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320770 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:19:01 | 02.08.2021 09:35:15 | 0.2703 | 3 | 0 | 134 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.35699 | 0 | 85.4252 | 4.2248 | 4.6246 | 0 | 0 | 0 | 94.6316
1898244 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-10 K17_2313670 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:21:29 | 02.08.2021 11:11:06 | 0.82694 | 0 | 4382 | 0 | 0 | 1 | 303 | 0 | 1 | 0 | 917.578 | 0 | 0 | 111.5558 | 396.3636 | 0 | 5.2952 | 1430.7927
1899572 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1990 35-04-K01990_915152118_915152118 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:47:37 | 02.08.2021 19:23:31 | 3.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1897895 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_ÇEŞME-2 M10_2311011 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:35:00 | 02.08.2021 10:33:09 | 0.96917 | 4 | 5790 | 1 | 19 | 20 | 1000 | 0 | 1 | 56.1707 | 2532.6192 | 2.0442 | 9.2908 | 501.0081 | 2292.6161 | 0 | 0.052543 | 5393.8017
1899469 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_F F1b_5764354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:26:52 | 02.08.2021 18:44:18 | 3.2906 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 161.9344 | 0 | 0 | 0 | 187.0778 | 0 | 0 | 349.0122
1899718 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2865 35-03-K02865_D_56362962_56362962 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:26:41 | 02.08.2021 21:10:27 | 1.7294 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 57.0177 | 0 | 0 | 0 | 36.5342 | 0 | 0 | 93.5519
1898977 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3188 35-01-K03188_C_56373514_56373514 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:05:22 | 03.08.2021 02:31:38 | 14.4378 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9641
1898141 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | VİKİNG TM 35-17-A00007_VİKİNG R01_2314263 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:12:33 | 02.08.2021 10:32:31 | 0.33299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673.259 | 0 | 1673.259
1898290 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-997 GEÇİT 35-07-K04840_K-1015/K1181 K01_49692948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:25:06 | 02.08.2021 11:01:54 | 0.61333 | 0 | 763 | 0 | 91 | 1 | 104 | 0 | 1 | 0 | 340.5612 | 0 | 46.4765 | 19.7958 | 316.491 | 0 | 4.0036 | 727.3282
1898782 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-469 35-02-K00469_KAPASİTÖR K06_2071116 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:20:06 | 02.08.2021 11:50:56 | 0.51389 | 0 | 2940 | 0 | 0 | 3 | 472 | 3 | 1 | 0 | 523.0292 | 0 | 0 | 3.1756 | 334.5043 | 98.6406 | 12.7728 | 972.1224
1897995 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_AGORA M08_42778671 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:48:21 | 02.08.2021 11:10:49 | 1.3744 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2229 | 0 | 0 | 1193.3239 | 0 | 0 | 0 | 1221.5468
1899864 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/121 45-83-M00715_48122543_56388332_56388332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:07:51 | 03.08.2021 03:42:13 | 5.5728 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.3846 | 0 | 0 | 0 | 4.3301 | 0 | 0 | 44.7147
1897454 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-12 K42_2312131 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:41:05 | 02.08.2021 09:29:20 | 0.80436 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 383.7399 | 0 | 0 | 0 | 187.942 | 0 | 0 | 571.6819
1899618 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM08/TR18 45-73-M00001_945679444_945679444 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:34:47 | 02.08.2021 19:14:07 | 1.6556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5643 | 0 | 0 | 0 | 10.9184 | 0 | 0 | 15.4826
1898762 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | DM-1/11A 35-19-M00011_URLA TM-2 DEN GELEN TR-5 M06_2123177 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:11:36 | 02.08.2021 11:46:00 | 0.57333 | 11 | 5290 | 18 | 692 | 39 | 829 | 3 | 1 | 79.4733 | 1101.0029 | 62.4879 | 280.7375 | 796.5991 | 858.0393 | 71.7641 | 1.3116 | 3251.4157
1898525 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_DERBENT DM-1 M03_2312530 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:46:45 | 02.08.2021 11:39:36 | 0.88083 | 13 | 1213 | 595 | 558 | 51 | 117 | 5 | 0 | 80.2975 | 346.8663 | 2276.6886 | 1451.6357 | 308.2899 | 162.9369 | 1085.0436 | 0 | 5711.7586
1897600 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | GÜZELYALI TM 35-01-A00008_GÜZELYALI-9 K16_2313688 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:05:35 | 02.08.2021 10:28:39 | 1.3844 | 0 | 3217 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 1 | 0 | 1221.4257 | 0 | 0 | 0 | 1166.2972 | 0 | 15.4637 | 2403.1866
1899664 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | OTOKENT İM 35-08-A00004_OTOKENT-1 M09_2090484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:38:36 | 02.08.2021 19:50:27 | 1.1975 | 1 | 425 | 0 | 0 | 14 | 65 | 1 | 0 | 1.0686 | 175.8912 | 0 | 0 | 892.5817 | 103.2876 | 14.5309 | 0 | 1187.36
1898121 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_YUNUS M44_2308402 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:11:04 | 02.08.2021 11:12:28 | 1.0233 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 495.6712 | 0 | 0 | 0 | 449.5805 | 0 | 1.5872 | 946.839
1898785 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-262 35-01-K00262__79812623_79812623 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:19:00 | 02.08.2021 13:40:53 | 2.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7204 | 0 | 0 | 1.7204
1898974 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-157 M03_2333802 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:40:00 | 02.08.2021 13:50:21 | 0.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.624 | 0 | 11.4895 | 0 | 30.1135
1897388 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-19 K44_2310628 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:19:51 | 02.08.2021 09:35:20 | 1.2582 | 0 | 6808 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 2 | 0 | 2166.3829 | 0 | 0 | 0 | 725.1103 | 0 | 34.6411 | 2926.1343
1899807 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3766 35-04-K03766_A_56378612_56378612 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:55:09 | 03.08.2021 03:57:43 | 7.0428 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 406.5534 | 0 | 0 | 0 | 10.4748 | 0 | 0 | 417.0282
1897411 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-2 M28_2307838 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:31:09 | 02.08.2021 09:45:59 | 1.2472 | 8 | 3830 | 14 | 149 | 76 | 331 | 16 | 2 | 6.8153 | 1196.3313 | 317.9588 | 106.2523 | 3349.8158 | 579.1277 | 2331.2713 | 24.8396 | 7912.4121
1899707 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_B_65508701_65508701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:07:46 | 02.08.2021 19:46:43 | 0.64917 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.8596 | 0 | 0 | 0 | 7.9288 | 0 | 0 | 40.7883
1899730 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-46 35-30-L00046_B_56398324_56398324 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:36:31 | 02.08.2021 22:02:42 | 2.4364 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.7469 | 0 | 0 | 0 | 8.4521 | 0 | 0 | 63.199
1899899 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3761 35-02-K03761_A_56364218_56364218 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:50:14 | 03.08.2021 00:25:32 | 1.5883 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 126.4605 | 0 | 0 | 0 | 13.3407 | 0 | 0 | 139.8012
1898021 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060__72410373_72410373 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:54:00 | 02.08.2021 10:53:48 | 0.99667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3307 | 0 | 0 | 0 | 3.3394 | 0 | 0 | 4.6701
1897274 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKSELENDİ TR-8 45-72-L00838_A_56394222_56394222 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 00:16:12 | 02.08.2021 01:50:51 | 1.5775 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.5328 | 0 | 0 | 0 | 0.051512 | 0 | 0 | 34.5843
1899930 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | VELİLER TR-1 35-15-L00536_35-15-L00536_2373117 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 23:04:13 | 03.08.2021 02:37:16 | 3.5508 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6658 | 0 | 15.8953 | 0 | 4.6502 | 0 | 0 | 38.2112
1898470 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-7 K32_2312122 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:41:34 | 02.08.2021 11:25:39 | 0.73472 | 0 | 1297 | 0 | 0 | 2 | 102 | 1 | 1 | 0 | 368.7717 | 0 | 0 | 125.1196 | 167.8057 | 77.7598 | 210.737 | 950.1937
1897829 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_TAMSA M09_2306546 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:31:09 | 02.08.2021 10:31:03 | 0.99853 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 14 | 19 | 6 | 0 | 4.3683 | 0 | 0 | 42.0318 | 18.9437 | 14656.5347 | 136.7995 | 14858.678
1899538 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-15-M00043_950374529_950374529 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:31:44 | 02.08.2021 17:50:42 | 1.3161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36102
1899595 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-169 45-78-L00169_45-78-L00169_2369963 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:21:45 | 02.08.2021 19:57:25 | 2.5944 | 0 | 352 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 276.0412 | 0 | 28.3185 | 0 | 7.1962 | 0 | 0 | 311.5559
1898605 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_KAREL-2 M34_2307158 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:51:00 | 02.08.2021 11:39:46 | 0.81285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 466 | 8 | 3 | 0 | 0.20696 | 0 | 0 | 127.3146 | 371.9585 | 2894.7917 | 31.0858 | 3425.3574
1898854 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:47:16 | 02.08.2021 14:14:58 | 2.4617 | 6 | 0 | 57 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1024 | 0 | 338.9934 | 126.6984 | 107.7963 | 0 | 0 | 0 | 585.5904
1898313 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-12 K22_2311285 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:22:00 | 02.08.2021 11:03:03 | 0.68417 | 0 | 7987 | 0 | 0 | 1 | 564 | 0 | 1 | 0 | 1552.0828 | 0 | 0 | 11.8963 | 641.2808 | 0 | 10.0912 | 2215.3511
1897972 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-424 L18_2052436 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:45:39 | 02.08.2021 10:12:47 | 0.45222 | 0 | 1352 | 0 | 3 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 427.2883 | 0 | 0.30838 | 0 | 868.2883 | 0 | 0 | 1295.885
1898805 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-17 K24_2311287 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:27:11 | 02.08.2021 11:41:56 | 0.24606 | 0 | 5529 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 404.5902 | 0 | 0 | 0 | 120.6604 | 0 | 0 | 525.2506
1899495 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-44 (DM-5/TR-12) ALPKENT 35-26-M00044_SD B01_57777670 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:57:26 | 02.08.2021 17:20:56 | 1.3917 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1342 | 0 | 0 | 0 | 0.80567 | 0 | 0 | 23.9399
1897331 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_ÇUKURALTI M-14 M03_72121117 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 06:18:06 | 02.08.2021 06:50:56 | 0.54722 | 0 | 3024 | 0 | 7 | 5 | 184 | 0 | 0 | 0 | 322.6507 | 0 | 0.59264 | 27.5586 | 78.8383 | 0 | 0 | 429.6402
1898954 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-13 35-22-M00296_955291810_955291810 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:49:31 | 02.08.2021 19:33:38 | 6.7353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9598
1899936 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2337 35-03-K02337_G g3b_5816068 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 23:59:58 | 03.08.2021 01:34:57 | 1.5831 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.5613 | 0 | 0 | 0 | 0.24002 | 0 | 0 | 36.8013
1898347 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:29:37 | 02.08.2021 11:30:00 | 1.0064 | 13 | 5431 | 277 | 1260 | 46 | 826 | 1 | 1 | 27.9327 | 1978.3071 | 2675.9099 | 2566.1126 | 567.7178 | 1328.1173 | 11.9128 | 193.8148 | 9349.8249
1898276 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-9 K16_2309970 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:24:05 | 02.08.2021 11:25:06 | 1.0169 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 190 | 0 | 1 | 0 | 750.9458 | 0 | 0 | 249.3953 | 396.0619 | 0 | 24.9305 | 1421.3336
1898963 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4141 35-01-K04141_911059730_911059730 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:07:22 | 02.08.2021 14:44:20 | 1.6161 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5293 | 0 | 0 | 0 | 0.47202 | 0 | 0 | 4.0013
1897328 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ORMAN FİDANLIĞI M12_2077013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 05:47:36 | 02.08.2021 07:32:58 | 1.7561 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6914 | 0 | 8.099 | 0 | 0 | 0 | 109.7905
1898324 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_BOZYAKA-5 K17_2314208 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:27:53 | 02.08.2021 11:26:06 | 0.97028 | 0 | 4977 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1385.0183 | 0 | 0 | 0 | 409.2787 | 0 | 0 | 1794.297
1899366 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | KATIRALAN TR-1 35-30-M00160_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041611 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 14:44:00 | 02.08.2021 15:01:38 | 0.29389 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8424 | 0 | 0 | 0 | 1.0311 | 0 | 0 | 3.8734
1898771 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_KARASULUK M17_2310708 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:15:30 | 02.08.2021 11:42:58 | 0.45785 | 0 | 1190 | 1 | 0 | 17 | 82 | 2 | 3 | 0 | 224.2201 | 52.9037 | 0 | 1661.9032 | 120.7132 | 19.7142 | 23.3149 | 2102.7693
1899512 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-337 35-02-M00337_910056524_910056524 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:03:05 | 02.08.2021 18:01:52 | 1.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1307 | 0 | 48.4338 | 83.5645
1898084 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_PAMUCAK L06_65986068 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:40:00 | 02.08.2021 10:40:29 | 1.0081 | 6 | 9 | 37 | 16 | 32 | 54 | 1 | 0 | 19.9208 | 1.848 | 90.0671 | 17.2749 | 203.2799 | 79.0444 | 13.6328 | 0 | 425.0679
1899750 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN İM 35-28-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133943 M17_53133943 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:29:58 | 02.08.2021 23:07:00 | 3.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0604 | 0 | 0 | 0 | 7.0604
1898865 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | IŞIKLI TR-1 35-29-L00244_A_56397392_56397392 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:53:42 | 02.08.2021 13:15:11 | 1.3581 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0275 | 0 | 0 | 0 | 10.7042 | 0 | 0 | 22.7316
1899558 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-35 35-13-L00035_B B2B_5884121 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:52:34 | 02.08.2021 17:37:44 | 0.75278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.0623 | 0 | 0 | 0 | 4.7486 | 0 | 0 | 6.8108
1899727 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-3251(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03251_D_56371579_56371579 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:42:53 | 02.08.2021 22:54:29 | 3.1933 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 356.9013 | 0 | 0 | 0 | 142.659 | 0 | 0 | 499.5603
1899481 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-96 35-16-L00096_C C1_47566010 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:27:16 | 02.08.2021 18:08:07 | 2.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1397 | 0 | 0 | 50.1397
1898817 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_KARAPINAR M15_2310858 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:36:12 | 02.08.2021 11:42:23 | 0.10325 | 28 | 1070 | 177 | 270 | 61 | 155 | 3 | 2 | 2.9396 | 37.6996 | 74.6481 | 103.4479 | 102.9587 | 27.2479 | 105.5827 | 4.0239 | 458.5484
1898253 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-884 35-01-K00884_HATAY T.M. K01_2076214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:21:36 | 02.08.2021 11:20:29 | 0.98139 | 0 | 4135 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 2 | 0 | 1034.0135 | 0 | 0 | 0 | 598.5584 | 0 | 18.8216 | 1651.3934
1899704 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-4 35-28-M00179_11025557_56378845_56378845 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:42:44 | 02.08.2021 23:38:04 | 5.9222 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57.2768 | 0 | 0 | 0 | 116.6 | 0 | 0 | 173.8768
1898794 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Kuru Çeşme M33_2311292 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:13:00 | 02.08.2021 11:40:29 | 0.45825 | 0 | 9441 | 0 | 12 | 4 | 536 | 0 | 0 | 0 | 1234.0811 | 0 | 2.0481 | 37.0602 | 347.3997 | 0 | 0 | 1620.5891
1899621 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-1 35-28-L00001_953389982_953389982 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:32:35 | 03.08.2021 12:18:25 | 18.7639 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5022 | 0 | 5.8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.337
1898888 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2071777 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 11:45:00 | 02.08.2021 17:52:47 | 6.1297 | 0 | 49 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5583 | 0 | 58.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0325
1898971 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR TR-3 35-31-L00421_A_56386663_56386663 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:50:00 | 02.08.2021 16:10:19 | 5.3386 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.6006 | 0 | 4.2074 | 0 | 13.1248 | 0 | 0 | 60.9328
1897560 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_TR-B 15.8 L09_2107696 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:01:49 | 02.08.2021 12:49:27 | 3.7939 | 3 | 2047 | 289 | 316 | 48 | 228 | 11 | 3 | 3.2106 | 1643.0637 | 7262.3226 | 2209.2217 | 2197.1638 | 676.4987 | 3022.7819 | 756.2166 | 17770.4796
1897892 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZCAYAKA TR-1 35-15-L00919_35-15-L00919_2365527 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:38:43 | 02.08.2021 22:08:59 | 12.5043 | 0 | 162 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 545.6224 | 0 | 139.5628 | 0 | 144.2136 | 0 | 0 | 829.3989
1899907 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/105 45-83-L00105_45-83-L00105_61353682 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 23:14:48 | 03.08.2021 03:16:40 | 4.0311 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 2 | 0 | 272.2183 | 0 | 0 | 0 | 752.0208 | 0 | 18.7121 | 1042.9512
1899767 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-25/37 45-71-M00058_45-71-M00058_2367868 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:18:00 | 02.08.2021 21:11:18 | 0.88833 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 112.3737 | 0 | 0 | 0 | 49.2671 | 0 | 0 | 161.6409
1898877 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_F F2b_5764361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:24:13 | 02.08.2021 14:23:42 | 1.9914 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 81.0226 | 0 | 0 | 0 | 105.6123 | 0 | 0 | 186.6349
1899418 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _B_60984864_60984864 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:56:49 | 02.08.2021 16:59:10 | 2.0392 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7747 | 0 | 0 | 0 | 1.1405 | 0 | 0 | 12.9152
1899813 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:11:47 | 02.08.2021 21:42:58 | 0.51972 | 6 | 1070 | 11 | 129 | 26 | 160 | 0 | 0 | 7.572 | 186.7069 | 13.6496 | 35.7394 | 213.1735 | 52.4491 | 0 | 0 | 509.2905
1899226 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-13 35-25-M00013_955263389_955263389 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:52:13 | 02.08.2021 17:28:45 | 3.6089 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1382
1899853 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-12 35-15-M00012_A a1b_48912920 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:48:01 | 02.08.2021 23:06:25 | 1.3067 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2759 | 0 | 0 | 0 | 1.3514 | 0 | 0 | 2.6273
1897434 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-6 K30_2311174 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:39:53 | 02.08.2021 09:27:26 | 0.7925 | 0 | 1698 | 0 | 0 | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 499.7525 | 0 | 0 | 302.5059 | 439.2478 | 0 | 0 | 1241.5062
1898857 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÖRECE TR-1 35-22-M00841_A_65512708_65512708 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:30:18 | 02.08.2021 17:35:31 | 6.0869 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4881 | 0 | 6.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6157
1897457 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_İZSU (1H05) M05_66128130 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:37:38 | 02.08.2021 09:04:42 | 0.45111 | 0 | 2455 | 0 | 0 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 213.3901 | 0 | 0 | 121.6054 | 76.2408 | 0 | 0 | 411.2364
1898336 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-5 K13_2313223 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:28:44 | 02.08.2021 10:41:27 | 0.21217 | 6 | 1105 | 0 | 0 | 4 | 559 | 0 | 0 | 0.59537 | 79.3252 | 0 | 0 | 146.2356 | 155.5018 | 0 | 0 | 381.658
1897838 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ÖDEMİŞ-2 M07_2062392 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:33:16 | 02.08.2021 10:03:00 | 0.49556 | 4 | 25108 | 54 | 1025 | 32 | 3098 | 5 | 4 | 3.496 | 3017.6186 | 365.337 | 1028.351 | 137.0066 | 2344.1243 | 175.1273 | 43.902 | 7114.9628
1898951 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-3 35-28-M00389_953372078_953372078 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:53:06 | 02.08.2021 17:28:04 | 4.5828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6116
1898453 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-6 K36_2310278 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:39:49 | 02.08.2021 11:12:06 | 0.53806 | 0 | 2946 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 28 | 0 | 481.152 | 0 | 0 | 0 | 412.6212 | 0 | 335.1075 | 1228.8807
1899143 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/78 45-83-L00078__72372959_72372959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:11:44 | 02.08.2021 15:14:37 | 1.0481 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1598 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 0 | 0 | 6.3524
1898147 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_MANAVKUYU K24_2308390 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:12:46 | 02.08.2021 11:13:03 | 1.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340.6906 | 0 | 0 | 0 | 1340.6906
1899927 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_GERİLİM-ÖLÇÜ TR-1 L12_2053070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 23:55:07 | 03.08.2021 00:03:00 | 0.13139 | 7 | 11927 | 8 | 211 | 39 | 1228 | 1 | 1 | 12.1606 | 665.5795 | 3.136 | 20.9896 | 193.2881 | 174.555 | 0.2381 | 1.1005 | 1071.0474
1897265 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAVELİLER TR-2 35-20-L00141_955195952_955195952 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 00:01:36 | 02.08.2021 01:26:45 | 1.4192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085
1897391 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_TM GİRİŞ-1 M07_2099903 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:19:46 | 02.08.2021 09:43:16 | 1.3917 | 13 | 1213 | 595 | 558 | 51 | 117 | 5 | 0 | 109.8252 | 474.4188 | 3348.0592 | 2112.8572 | 416.269 | 211.2833 | 1526.5217 | 0 | 8199.2343
1898645 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_BERGAMA-1 M14_2314375 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:53:15 | 02.08.2021 09:45:00 | 0.8625 | 0 | 3243 | 80 | 736 | 18 | 395 | 4 | 2 | 0 | 479.5344 | 332.9815 | 1795.3411 | 71.8681 | 350.6614 | 1805.3438 | 1.6877 | 4837.4179
1899335 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_35-21-L00013_2376071 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:22:27 | 02.08.2021 16:22:23 | 1.9989 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 14.2912 | 0 | 0.12456 | 0 | 209.4725 | 0 | 48.66 | 272.5482
1899876 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-456 35-18-L00456_11998652_60982907_60982907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:25:49 | 03.08.2021 00:56:48 | 5.5164 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1125
1899598 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/76 45-72-M00076_B_56392681_56392681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:20:25 | 02.08.2021 19:32:33 | 2.2022 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 182.6696 | 0 | 0 | 0 | 17.971 | 0 | 0 | 200.6406
1898994 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HASKÖY TR-4 35-20-L00369_A_56378461_56378461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:50:00 | 02.08.2021 14:41:14 | 0.85389 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.188 | 0 | 5.0549 | 0 | 1.0315 | 0 | 0 | 24.2744
1897285 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_C c1b_5860918 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 00:42:03 | 02.08.2021 01:09:41 | 0.46056 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34.7495 | 0 | 0 | 0 | 11.6492 | 0 | 0 | 46.3987
1899896 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_VELİLER L12_2094982 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:59:54 | 02.08.2021 23:12:00 | 0.20167 | 0 | 2170 | 3 | 324 | 8 | 318 | 1 | 0 | 0 | 97.6337 | 4.8843 | 69.2806 | 11.458 | 54.3207 | 3.1789 | 0 | 240.7563
1898900 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-833 35-04-K00833_N N1B_5824798 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:05:58 | 02.08.2021 19:09:25 | 7.0575 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 256.0508 | 0 | 0 | 0 | 649.7735 | 0 | 0 | 905.8243
1898802 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-4 K06_2311766 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:26:55 | 02.08.2021 11:45:09 | 0.30401 | 0 | 3531 | 0 | 0 | 3 | 599 | 0 | 1 | 0 | 310.2663 | 0 | 0 | 259.1845 | 306.694 | 0 | 5.9152 | 882.0599
1899833 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-77 35-28-L00077_C_56358006_56358006 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:17:37 | 02.08.2021 23:39:13 | 2.36 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 139.3817 | 0 | 0 | 0 | 35.8479 | 0 | 0 | 175.2296
1897583 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-12 K19_2313684 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:04:29 | 02.08.2021 10:06:16 | 1.0297 | 0 | 7756 | 0 | 0 | 1 | 431 | 0 | 2 | 0 | 1866.3543 | 0 | 0 | 37.0255 | 338.3615 | 0 | 13.8728 | 2255.6142
1899292 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1927 35-10-K01927_97842045_97842045 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:26:42 | 02.08.2021 15:08:51 | 0.7025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085468
1897277 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/14-A 45-72-L00068_B_56404535_56404535 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 00:23:47 | 02.08.2021 00:51:39 | 0.46444 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10.5549 | 0 | 0 | 0 | 5.4217 | 0 | 0 | 15.9766
1898516 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-3 K21_2310494 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:45:47 | 02.08.2021 11:41:28 | 0.92818 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 16 | 0 | 10.6034 | 0 | 0 | 0 | 930.5942 | 0 | 266.7614 | 1207.959
1899641 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-59 35-17-M00059_950302684_950302684 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:42:25 | 02.08.2021 19:18:38 | 1.6036 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4916 | 0 | 0 | 0 | 3.4661 | 0 | 0 | 7.9577
1899398 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/DM-1/A 35-14-M00313_956643542_956643542 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:29:53 | 02.08.2021 21:05:59 | 6.6017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7728
1898708 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3711 35-03-K03711_35-03-K03711_41951464 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:16:06 | 02.08.2021 12:22:55 | 1.1136 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 180.5983 | 0 | 0 | 0 | 107.5504 | 0 | 0 | 288.1486
1899249 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/43 45-72-L00043_956499859_956499859 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:05:28 | 02.08.2021 15:08:25 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.891 | 0 | 0 | 5.891
1899106 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_A_56357324_56357324 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:04:00 | 02.08.2021 16:24:31 | 2.3419 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.0897 | 0 | 0 | 0 | 10.365 | 0 | 0 | 40.4547
1899793 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-5 (M-2339) 35-10-M02339_98180271_98180271 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:40:52 | 02.08.2021 22:34:18 | 1.8906 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3618
1898937 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-6 45-71-M01473_A_56393370_56393370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:10:11 | 02.08.2021 14:27:14 | 1.2842 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6869 | 0 | 0 | 0 | 4.9838 | 0 | 0 | 8.6707
1897609 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-5 K05_2313368 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:06:55 | 02.08.2021 10:06:34 | 0.99418 | 0 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 491.802 | 0 | 0 | 0 | 22.8017 | 0 | 0 | 514.6037
1898035 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_URLA-2 M12_2314055 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:32:00 | 02.08.2021 10:53:27 | 2.3575 | 22 | 14302 | 6 | 887 | 52 | 2114 | 5 | 4 | 522.4087 | 11942.7503 | 84.4847 | 1267.4417 | 6236.2243 | 7473.6956 | 316.3272 | 568.6536 | 28411.9862
1897371 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | TM Fideri | GAZİEMİR GIS TM 35-08-A00006_ESBAŞ-2 M01_2319333 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:16:19 | 02.08.2021 09:32:21 | 1.2672 | 3 | 14920 | 2 | 28 | 42 | 1401 | 12 | 7 | 64.4476 | 5316.9274 | 2.0614 | 23.1711 | 8277.8502 | 3190.0929 | 523.3202 | 228.6836 | 17626.5545
1897563 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-20 K49_2312303 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:00:48 | 02.08.2021 10:01:36 | 1.0133 | 0 | 3686 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 1 | 0 | 1016.2016 | 0 | 0 | 0 | 284.7364 | 0 | 5.3535 | 1306.2916
1898722 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2317059 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 11:05:05 | 02.08.2021 12:04:50 | 0.99577 | 1 | 1502 | 15 | 377 | 4 | 104 | 0 | 1 | 0.66337 | 368.0418 | 32.4435 | 697.6672 | 51.1497 | 99.6051 | 0 | 1.1435 | 1250.7142
1899555 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-4 45-73-M00004_45-73-M00004_2352251 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:15:59 | 02.08.2021 17:18:23 | 1.04 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 82.8885 | 0 | 0 | 0 | 14.9581 | 0 | 0 | 97.8466
1897417 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-17 K24_2311287 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:33:18 | 02.08.2021 09:41:16 | 1.1328 | 0 | 5529 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 1621.8028 | 0 | 0 | 0 | 459.4863 | 0 | 0 | 2081.2891
1897540 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_YENMİŞ M08_2306688 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:59:24 | 02.08.2021 10:06:06 | 1.1117 | 14 | 2428 | 55 | 27 | 85 | 261 | 18 | 0 | 5.6743 | 632.8971 | 205.4803 | 17.3613 | 1229.4294 | 244.5744 | 2687.9461 | 0 | 5023.3629
1898868 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | ALİ BAŞ VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00114_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042143 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:06:00 | 02.08.2021 16:57:48 | 4.8633 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.6472
1898745 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_953366279_953366279 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:51:09 | 02.08.2021 11:31:12 | 0.6675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19234
1899432 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CANLI TR-3 35-20-L00134_35-20-L00134_2364016 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:48:53 | 02.08.2021 18:09:50 | 3.3492 | 0 | 206 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 300.9287 | 0 | 50.4528 | 0 | 239.0352 | 0 | 0 | 590.4166
1897463 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-1293 35-02-M01293_M-3084 M03_2068743 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 08:48:11 | 02.08.2021 10:16:32 | 1.4724 | 0 | 1977 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 2 | 0 | 998.0535 | 0 | 0 | 0 | 1462.9215 | 0 | 166.0002 | 2626.9752
1899478 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/TR-91 45-71-M01856_953195071_953195071 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:42:28 | 02.08.2021 21:22:50 | 5.6728 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0163 | 0 | 0 | 0 | 6.9956 | 0 | 0 | 10.012
1899870 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-2 35-22-M00232_A_56356068_56356068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:27:29 | 03.08.2021 00:08:01 | 1.6756 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.4696 | 0 | 0.60387 | 0 | 0.99004 | 0 | 0 | 28.0635
1899624 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAĞYURDU DM-1/8 35-27-L00249_A_56362885_56362885 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 15:47:00 | 02.08.2021 16:00:00 | 0.21667 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.4714 | 0 | 0 | 0 | 4.0565 | 0 | 0 | 9.5278
1898837 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_HatBaşıAyırıcı_53134102 M11_53134102 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:58:00 | 02.08.2021 12:38:00 | 0.66667 | 0 | 29 | 0 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.7111 | 0 | 8.6282 | 76.7107 | 6.642 | 0 | 0 | 119.692
1899524 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_SARNIÇ-17 K16_2052854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:29:00 | 02.08.2021 18:07:00 | 2.6333 | 0 | 2601 | 0 | 0 | 4 | 217 | 0 | 3 | 0 | 1952.5918 | 0 | 0 | 516.7224 | 925.4526 | 0 | 131.0595 | 3525.8263
1899916 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3209 35-03-K03209_910356765_910356765 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 23:14:49 | 03.08.2021 00:21:37 | 1.1133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38494
1898834 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAYARLAR TR-1 45-76-M00151_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084908 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:55:13 | 02.08.2021 14:25:25 | 2.5033 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.7732 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 16.1422
1897978 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-436 L11_2052457 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:46:14 | 02.08.2021 10:14:13 | 0.46639 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.3164 | 0 | 0 | 0 | 1.7323 | 0 | 0 | 24.0487
1899475 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3669 35-08-K03669_B b1b_5823671 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:30:40 | 02.08.2021 17:51:14 | 1.3428 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 17.3359 | 0 | 0 | 0 | 29.0772 | 0 | 41.6073 | 88.0203
1898407 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_IŞIKLAR-2 M04_2306691 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:36:03 | 02.08.2021 11:36:46 | 1.0119 | 25 | 5371 | 33 | 104 | 48 | 465 | 1 | 3 | 87.6043 | 1488.0023 | 49.3274 | 90.4667 | 946.9092 | 739.8368 | 13.5344 | 48.9857 | 3464.6669
1897337 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 06:05:27 | 02.08.2021 07:36:05 | 1.5106 | 3 | 442 | 72 | 67 | 15 | 29 | 5 | 0 | 2.1712 | 99.6947 | 205.6338 | 140.6853 | 555.2991 | 11.1104 | 218.128 | 0 | 1232.7225
1898001 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TOSUNLAR MERKEZ TR-1 35-32-L00038_B_65511410_65511410 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:49:00 | 02.08.2021 11:30:33 | 1.6925 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2082 | 0 | 2.9491 | 0 | 0 | 38.1573
1897437 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_YEDEK K06_2053327 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:40:40 | 02.08.2021 10:53:06 | 2.2072 | 0 | 3897 | 0 | 1 | 16 | 288 | 2 | 5 | 0 | 2314.6142 | 0 | 0.39279 | 779.2334 | 3338.6259 | 429.4444 | 146.09 | 7008.4006
1898599 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_KAREL-1 M33_2307157 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:53:18 | 02.08.2021 11:39:37 | 0.77207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7321 | 0 | 4244.9923 | 0 | 4339.7244
1898719 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-52 35-30-L00052_TR-60 L04_72042109 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:04:39 | 02.08.2021 11:11:00 | 0.10583 | 2 | 2704 | 0 | 8 | 2 | 88 | 0 | 2 | 1.7119 | 75.2545 | 0 | 0.64856 | 1.3239 | 28.7236 | 0 | 2.7491 | 110.4116
1897809 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_YAZIBAŞI-2 M17_2305565 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:29:17 | 02.08.2021 10:30:36 | 1.0219 | 0 | 616 | 1 | 8 | 3 | 62 | 17 | 1 | 0 | 189.8363 | 68.9011 | 1.7962 | 27.5 | 122.6946 | 6263.6304 | 12.579 | 6686.9378
1897368 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_M-1054 M01_2309768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 07:54:19 | 02.08.2021 08:53:09 | 0.98056 | 0 | 704 | 0 | 8 | 9 | 40 | 1 | 4 | 0 | 186.5215 | 0 | 9.5065 | 133.4442 | 37.885 | 13.5682 | 162.0213 | 542.9467
1897294 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3707 35-02-K03707_965432638_965432638 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 01:05:12 | 02.08.2021 02:17:15 | 1.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26254 | 0 | 0 | 0.26254
1897958 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _A_56388809_56388809 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:45:19 | 02.08.2021 17:18:01 | 7.5448 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5184
1898270 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-8 K10_2311888 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:23:15 | 02.08.2021 11:09:38 | 0.77306 | 0 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 1 | 0 | 1006.2298 | 0 | 0 | 0 | 379.4348 | 0 | 0.58709 | 1386.2517
1898768 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT TR-2 35-24-M00002_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042228 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 10:33:25 | 02.08.2021 16:41:53 | 6.1411 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.72 | 0 | 10.6064 | 0 | 60.0255 | 0 | 0 | 130.3518
1897617 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-7 K04_2313227 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:07:49 | 02.08.2021 10:09:06 | 1.0214 | 0 | 2687 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 2 | 0 | 678.3678 | 0 | 0 | 14.0593 | 330.2372 | 0 | 19.0447 | 1041.7091
1899552 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | OSMANİYE TR-1 45-73-M00503_A_56390994_56390994 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:47:00 | 02.08.2021 18:59:27 | 2.2075 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6398 | 0 | 0.67314 | 0 | 0.055342 | 0 | 0 | 13.3683
1899501 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48136640_56388646_56388646 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:07:00 | 02.08.2021 18:58:17 | 2.8547 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.5685 | 0 | 0 | 0 | 16.1363 | 0 | 0 | 51.7048
1899489 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-2 35-22-M00232_C_56356067_56356067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:33:44 | 02.08.2021 18:33:29 | 2.9958 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.767 | 0 | 0 | 0 | 0.8036 | 0 | 0 | 23.5706
1898911 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-145 45-78-M00145_953248712_953248712 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:52:54 | 02.08.2021 15:52:36 | 3.995 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7314
1898462 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_ÜNİVERSİTE-KAPASİTÖR K01_2053538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:40:59 | 02.08.2021 11:12:16 | 0.52139 | 0 | 4776 | 0 | 0 | 2 | 376 | 0 | 0 | 0 | 718.2417 | 0 | 0 | 255.7547 | 296.9139 | 0 | 0 | 1270.9103
1899627 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | GÖKKAYA TR-3 45-84-L00020_C_56402220_56402220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:48:06 | 02.08.2021 18:57:44 | 1.1606 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 0 | 1.4446 | 0 | 0.16367 | 0 | 0 | 18.2383
1897992 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_AKGEDİK M14_2312168 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:47:36 | 02.08.2021 10:17:31 | 0.49885 | 5 | 1032 | 6 | 19 | 26 | 74 | 4 | 0 | 0.69087 | 122.3422 | 20.7687 | 3.7826 | 96.9671 | 39.0509 | 608.4342 | 0 | 892.0366
1899698 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_SELİMŞAHLAR M02_50217224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:06:00 | 02.08.2021 21:45:20 | 2.6556 | 0 | 1063 | 130 | 79 | 7 | 102 | 4 | 0 | 0 | 949.4052 | 2942.5873 | 597.4263 | 165.9112 | 173.8338 | 567.621 | 0 | 5396.7847
1899773 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_KİRAZ İM L01_72234057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:26:09 | 02.08.2021 20:26:37 | 0.0077778 | 0 | 3530 | 4 | 753 | 23 | 572 | 0 | 0 | 0 | 6.6038 | 0.098393 | 12.8504 | 1.8964 | 5.2062 | 0 | 0 | 26.6553
1897420 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_BERGAMA TM M01_79464765 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:33:36 | 02.08.2021 09:51:39 | 1.3008 | 1 | 2900 | 45 | 90 | 29 | 555 | 15 | 0 | 1.0171 | 528.0707 | 180.3527 | 240.1563 | 418.613 | 332.1413 | 1515.734 | 0 | 3216.0851
1897537 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:59:09 | 02.08.2021 10:05:41 | 1.109 | 5 | 137 | 19 | 289 | 42 | 62 | 20 | 0 | 23.5882 | 49.6734 | 66.388 | 273.5928 | 434.3768 | 110.6284 | 5685.6025 | 0 | 6643.8501
1898871 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-2 45-71-M01600_A_56391730_56391730 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:11:40 | 02.08.2021 14:54:40 | 2.7167 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4865 | 0 | 0.31432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8008
1897566 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-2867 35-09-K02867_K-4170 K02_45396582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:00:56 | 02.08.2021 10:01:07 | 1.0031 | 0 | 4679 | 0 | 1 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1605.7724 | 0 | 0.88913 | 17.9813 | 462.5444 | 0 | 0 | 2087.1872
1898894 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_HatBaşıAyırıcı_53140567 M03_53140567 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:41:00 | 02.08.2021 15:19:18 | 2.6383 | 0 | 0 | 14 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.1606 | 903.8586 | 0 | 6.5602 | 0 | 0 | 1213.5794
1899063 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2340 35-01-K02340_B_56377597_56377597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:05:47 | 03.08.2021 02:55:51 | 13.8344 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.916
1899581 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-6 45-80-M00105_A_56385799_56385799 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:07:00 | 02.08.2021 19:03:11 | 1.9364 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.0292 | 0 | 0 | 0 | 7.4797 | 0 | 0 | 32.5089
1898917 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_HatBaşıAyırıcı_53138631 L05_53138631 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:00:06 | 02.08.2021 13:04:06 | 0.066667 | 0 | 349 | 0 | 9 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4.5429 | 0 | 0.73806 | 1.154 | 3.3194 | 0 | 0 | 9.7545
1899458 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4032 35-01-K04032_35-01-K04032_2372568 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:32:50 | 02.08.2021 22:22:15 | 6.8236 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 727.6016 | 0 | 0 | 0 | 559.0535 | 0 | 0 | 1286.655
1897589 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | GÜZELYALI TM 35-01-A00008_GÜZELYALI-4 K04_2313697 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:04:54 | 02.08.2021 10:29:16 | 1.4061 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 778.6293 | 0 | 0 | 0 | 370.346 | 0 | 0 | 1148.9753
1897357 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/124 45-83-M00667_ÇAMLICADAN GİRİŞ-ÇIKIŞ M02_2113156 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 06:58:56 | 02.08.2021 07:48:56 | 0.83333 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 83.1433 | 0 | 0 | 0 | 20.3339 | 0 | 0 | 103.4772
1898934 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2524 35-07-M02524_A A2_66180995 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:04:47 | 02.08.2021 18:21:10 | 5.2731 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 142.2203 | 0 | 0 | 0 | 40.7322 | 0 | 0 | 182.9525
1898330 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-16 K51_2312305 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:28:19 | 02.08.2021 11:27:56 | 0.99361 | 0 | 5119 | 0 | 0 | 1 | 622 | 0 | 1 | 0 | 1701.5848 | 0 | 0 | 25.5965 | 914.3123 | 0 | 190.9763 | 2832.4699
1899658 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-57 35-17-M00057__56394786_56394786 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:07:37 | 02.08.2021 19:01:12 | 0.89306 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70.5067 | 0 | 0 | 0 | 13.5575 | 0 | 0 | 84.0642
1897643 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | UZUNDERE TM 35-01-A00013_TOKİ-1 M04_2304511 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:10:21 | 02.08.2021 11:42:56 | 2.5433 | 0 | 23422 | 0 | 6 | 11 | 2410 | 3 | 13 | 0 | 17895.079 | 0 | 20.8911 | 8110.0541 | 8673.8666 | 264.1876 | 328.6926 | 35292.7709
1898247 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2055 35-03-M02055_M-1520 M02_2061809 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:22:16 | 02.08.2021 11:09:07 | 0.78083 | 0 | 8303 | 0 | 0 | 1 | 609 | 0 | 1 | 0 | 1911.0443 | 0 | 0 | 6.4525 | 810.2886 | 0 | 35.1741 | 2762.9594
1899761 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_45-71-M01470_2366198 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:09:01 | 02.08.2021 22:11:37 | 2.0433 | 0 | 182 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 181.0775 | 0 | 240.8589 | 0 | 33.835 | 0 | 0 | 455.7714
1899518 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/39 45-72-L00039_A A01_65857630 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:15:44 | 02.08.2021 18:13:14 | 1.9583 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.4644 | 0 | 0 | 0 | 39.2008 | 0 | 0 | 85.6652
1898980 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-753 35-04-K00753_A_56363121_56363121 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:29:32 | 02.08.2021 18:07:35 | 5.6342 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 535.5899 | 0 | 0 | 0 | 113.0883 | 0 | 0 | 648.6782
1899521 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1012 35-03-M01012_C_56366955_56366955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:21:40 | 02.08.2021 19:17:59 | 2.9386 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 215.4298 | 0 | 0 | 0 | 40.6684 | 0 | 0 | 256.0982
1898098 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_DM-4 M04_2116917 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:09:46 | 02.08.2021 11:01:19 | 0.85917 | 0 | 1706 | 0 | 16 | 8 | 170 | 10 | 4 | 0 | 390.2214 | 0 | 4.7238 | 62.823 | 170.0949 | 2257.3349 | 65.2576 | 2950.4557
1898004 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-1 M06_2314062 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:49:47 | 02.08.2021 10:42:44 | 0.88262 | 0 | 911 | 68 | 304 | 17 | 128 | 8 | 0 | 0 | 214.8868 | 227.3011 | 1036.6135 | 411.7171 | 162.0366 | 442.0193 | 0 | 2494.5744
1897291 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163649 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 00:55:46 | 02.08.2021 01:26:08 | 0.50611 | 4 | 1621 | 10 | 9 | 15 | 173 | 3 | 0 | 0.26093 | 161.5882 | 5.2998 | 1.0998 | 155.0945 | 40.333 | 8.0778 | 0 | 371.754
1898502 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DİKİLİ-2 M16_2314376 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:44:23 | 02.08.2021 11:29:25 | 0.75068 | 0 | 1121 | 51 | 114 | 23 | 120 | 10 | 0 | 0 | 161.1714 | 695.7871 | 322.6464 | 219.3574 | 132.3431 | 2170.8604 | 0 | 3702.1658
1898287 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-15 K21_2313382 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:25:02 | 02.08.2021 11:10:03 | 0.75028 | 0 | 95 | 0 | 51 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 33.0305 | 0 | 33.6044 | 543.9456 | 363.7272 | 0 | 0 | 974.3076
1899733 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3711 35-03-K03711_B_56363247_56363247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:47:25 | 02.08.2021 21:34:26 | 1.7836 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.8061 | 0 | 0 | 0 | 16.9256 | 0 | 0 | 65.7317
1898788 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_YASSITEPE M45_2308403 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:22:20 | 02.08.2021 11:51:59 | 0.49417 | 1 | 7808 | 0 | 0 | 38 | 3409 | 7 | 22 | 2.2894 | 1926.4334 | 0 | 0 | 1255.8565 | 3844.5374 | 96.897 | 200.3651 | 7326.3789
1899710 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_DAĞITIM TRAFO DM-2/2 ESKİ KUYUYANI L03_72048910 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:16:55 | 03.08.2021 00:44:13 | 5.455 | 0 | 623 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1005.1605 | 0 | 0 | 0 | 296.4611 | 0 | 0 | 1301.6216
1898765 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_SOMA TR-44/2 M03_2324896 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 10:57:00 | 02.08.2021 11:46:08 | 0.81889 | 0 | 121 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 19.4821 | 0 | 0 | 39.9359 | 21.4377 | 81.31 | 0 | 162.1656
1898055 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-2 L08_48928858 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:01:00 | 02.08.2021 10:10:41 | 0.16139 | 0 | 8837 | 0 | 2 | 8 | 465 | 0 | 1 | 0 | 336.0315 | 0 | 0.94568 | 77.0793 | 90.852 | 0 | 3.078 | 507.9866
1897981 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-299 ARITMA L13_2052461 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:46:04 | 02.08.2021 10:13:27 | 0.45639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9758 | 0 | 0 | 0 | 60.9758
1899804 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3980 35-04-K03980_E_56362879_56362879 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:50:00 | 03.08.2021 04:14:12 | 7.4033 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237.32 | 0 | 0 | 0 | 1.0324 | 0 | 0 | 238.3524
1898573 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-26 35-21-L00209_966566877_966566877 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:29:50 | 02.08.2021 11:24:29 | 0.91083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53469
1899827 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-840 35-01-K00840_TRAFO K01_2329829 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:18:27 | 03.08.2021 01:24:54 | 4.1075 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 728.6899 | 0 | 0 | 0 | 947.4242 | 0 | 0 | 1676.1141
1898353 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | GÖKEYÜP KÖK 45-86-M00334_ORTAKÖY KÖK GİRİŞ M01_72415134 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:30:36 | 02.08.2021 11:39:56 | 1.1556 | 3 | 7382 | 165 | 1079 | 40 | 926 | 3 | 1 | 1.296 | 1345.2998 | 2083.1032 | 1258.7498 | 297.5249 | 1046.5547 | 175.9958 | 15.3914 | 6223.9158
1898851 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 45-78-L00035_953251269_953251269 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:14:00 | 02.08.2021 14:14:51 | 2.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4515 | 0 | 0 | 7.4515
1897334 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE DM-2 35-29-M00002_DM-1/33 M18_2060786 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 06:29:00 | 02.08.2021 07:37:05 | 1.1347 | 0 | 1607 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 343.2135 | 0 | 0 | 1.3129 | 63.0206 | 0 | 0 | 407.5471
1898957 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2115965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:27:00 | 02.08.2021 15:10:00 | 1.7167 | 0 | 0 | 14 | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198.8856 | 738.9482 | 0 | 4.3041 | 24.0735 | 0 | 966.2113
1897534 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-2 K02_2311155 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:58:27 | 02.08.2021 09:56:28 | 0.96718 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 371.2858 | 0 | 0 | 86.8978 | 306.1663 | 0 | 0 | 764.3499
1899933 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/17 35-26-M00817_10720616_56369402_56369402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 23:52:05 | 03.08.2021 01:16:37 | 1.4089 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.9857 | 0 | 0 | 0 | 0.61362 | 0 | 0 | 30.5993
1898267 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-7 K14_2309972 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:23:51 | 02.08.2021 11:25:11 | 1.0225 | 0 | 223 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 90.9023 | 0 | 0 | 37.9235 | 11.6175 | 303.3981 | 0 | 443.8414
1898416 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_YENMİŞ M08_2306688 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:36:42 | 02.08.2021 11:38:04 | 1.0228 | 14 | 2602 | 55 | 33 | 85 | 273 | 18 | 0 | 5.6324 | 671.7819 | 196.6569 | 24.5719 | 1224.7605 | 254.5081 | 2569.8992 | 0 | 4947.8109
1897377 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-22 K47_2310630 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:17:34 | 02.08.2021 09:34:39 | 1.2847 | 0 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 1 | 0 | 799.5436 | 0 | 0 | 0 | 384.5809 | 0 | 18.2356 | 1202.3601
1898808 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-134 35-15-M00134_35-15-M00134_66588333 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 11:29:43 | 02.08.2021 19:59:24 | 8.4946 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1277.4489 | 0 | 0 | 0 | 203.215 | 0 | 0 | 1480.6639
1899200 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:21:04 | 02.08.2021 14:28:01 | 0.11583 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12.1145 | 0.74243 | 2.1469 | 2.0292 | 1.7055 | 0 | 0 | 18.7385
1897577 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_BALATCIK M16_2314254 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:03:39 | 02.08.2021 10:01:59 | 0.97235 | 1 | 6742 | 1 | 2 | 9 | 966 | 4 | 11 | 8.1099 | 1919.6632 | 0 | 0.17628 | 425.6312 | 1553.1613 | 488.8589 | 303.3642 | 4698.965
1899741 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_TEKEL M13_2077015 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:56:30 | 02.08.2021 20:04:32 | 0.13389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45635 | 0 | 0 | 0 | 0.45635
1898866 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2777(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02777_35-04-M02777_66332019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:52:23 | 02.08.2021 14:56:57 | 3.0761 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 732.6385 | 0 | 0 | 0 | 1466.3612 | 0 | 0 | 2198.9997
1897592 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ÖDEMİŞ-1 M15_2117936 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:04:19 | 02.08.2021 09:34:00 | 0.49472 | 0 | 5600 | 144 | 429 | 30 | 483 | 2 | 1 | 0 | 728.2654 | 627.8314 | 704.3516 | 115.5709 | 459.9084 | 219.4533 | 14.0269 | 2869.408
1899653 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-145 35-19-L00145_956684380_956684380 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:10:34 | 02.08.2021 20:13:39 | 2.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0946 | 0 | 0 | 1.0946
1898325 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-18 K25_2311288 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:27:47 | 02.08.2021 11:01:45 | 0.56611 | 0 | 5367 | 0 | 0 | 2 | 431 | 0 | 1 | 0 | 677.5211 | 0 | 0 | 36.532 | 337.8476 | 0 | 5.2224 | 1057.1232
1899484 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/81-1 45-83-L00503_955139436_955139436 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:49:17 | 02.08.2021 18:23:39 | 2.5728 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0132
1898843 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-7 45-80-M00007_A_56401895_56401895 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:59:42 | 02.08.2021 16:59:43 | 5.0003 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 227.6818 | 0 | 1.2887 | 0 | 13.2428 | 0 | 0 | 242.2133
1897638 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÖZLET TR-1 45-80-M00129_45-80-M00129_2362710 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:10:11 | 02.08.2021 17:34:17 | 8.4015 | 0 | 138 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188.7007 | 0 | 42.6011 | 0 | 43.6555 | 0 | 0 | 274.9573
1898966 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK TR-5 35-32-L00126_A_56372395_56372395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:31:22 | 02.08.2021 15:00:41 | 2.4886 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0829 | 0 | 34.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3257
1898033 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_GİRİŞ-SERVİS TR-ÖLÇÜ M05_2048636 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:55:26 | 02.08.2021 12:43:03 | 2.7936 | 22 | 14294 | 6 | 883 | 52 | 2111 | 5 | 4 | 666.9045 | 15230.3211 | 104.5034 | 1580.2351 | 8013.3874 | 9809.5364 | 385.5909 | 713.5083 | 36503.9871
1899622 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_35-28-M00232_2374101 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:50:51 | 03.08.2021 01:30:25 | 7.6594 | 0 | 280 | 0 | 9 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 641.8097 | 0 | 12.813 | 0 | 210.9446 | 0 | 0 | 865.5674
1897807 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-2 M11_2305578 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:29:01 | 02.08.2021 10:31:10 | 1.0361 | 0 | 11291 | 30 | 62 | 44 | 1383 | 12 | 9 | 0 | 3395.9749 | 276.0427 | 211.0528 | 1987.6292 | 2077.266 | 648.5445 | 478.225 | 9074.7351
1898248 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_BOĞAZİÇİ-2 M33_2308398 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:22:25 | 02.08.2021 11:26:44 | 1.072 | 0 | 8999 | 0 | 0 | 8 | 889 | 2 | 25 | 0 | 3040.8275 | 0 | 0 | 3373.7847 | 1354.3221 | 298.0101 | 833.2926 | 8900.237
1899576 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SÜLEYMANİYE TR-1 45-78-M00422_49250473_56404101_56404101 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:00:10 | 02.08.2021 20:31:48 | 3.5272 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8363 | 0 | 0 | 0 | 5.1679 | 0 | 0 | 24.0043
1899822 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DELEMENLER TR-10 (ORTAHAN TR-2) 45-73-M00720_A_56390836_56390836 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:11:53 | 02.08.2021 23:04:57 | 1.8844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50333
1899868 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1464 35-09-K01464_913643463_913643463 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:31:00 | 03.08.2021 00:29:27 | 1.9742 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9135
1899768 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_A_56406172_56406172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:06:02 | 03.08.2021 02:09:24 | 6.0561 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8449 | 0 | 93.2613 | 0 | 41.8984 | 0 | 0 | 137.0046
1899227 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | BÜLBÜLDERE TR-1 35-26-L00288_35-26-L00288_2350949 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:22:44 | 02.08.2021 15:06:16 | 0.72556 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.4728 | 0 | 3.7416 | 0 | 10.8343 | 0 | 0 | 31.0487
1899914 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFERBEYLI TR-2 45-78-L00704_49333164_56407486_56407486 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 23:25:16 | 02.08.2021 23:49:46 | 0.40833 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4147 | 0 | 1.1836 | 0 | 0.093487 | 0 | 0 | 5.6917
1897458 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-13 K43_2312132 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:41:17 | 02.08.2021 09:27:56 | 0.7775 | 0 | 5326 | 0 | 1 | 1 | 347 | 0 | 1 | 0 | 1193.4528 | 0 | 0 | 36.8194 | 359.2381 | 0 | 48.8267 | 1638.337
1898809 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_CABBAR DM-3 M13_2312678 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:32:13 | 02.08.2021 11:41:45 | 0.15916 | 6 | 2588 | 69 | 580 | 47 | 420 | 21 | 7 | 0.34552 | 84.1538 | 30.4462 | 109.1498 | 279.2383 | 79.8114 | 786.151 | 15.87 | 1385.166
1899473 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-10 (ESKİ TR-41) 35-26-M01361_G G01_57783056 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:45:18 | 02.08.2021 17:16:08 | 1.5139 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.3989 | 0 | 0 | 0 | 19.7248 | 0 | 0 | 48.1237
1897366 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2115965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:05:49 | 02.08.2021 11:09:21 | 3.0589 | 0 | 0 | 14 | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 318.6301 | 1209.2541 | 0 | 6.3573 | 39.0037 | 0 | 1573.2452
1899779 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1621 35-02-K01621_B_56373489_56373489 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:25:31 | 02.08.2021 21:13:11 | 0.79444 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.6686 | 0 | 0 | 0 | 6.753 | 0 | 0 | 40.4216
1898617 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-1 M27_2307151 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:38:00 | 02.08.2021 11:38:46 | 2.0128 | 0 | 7072 | 0 | 2 | 2 | 427 | 0 | 0 | 0 | 3656.8271 | 0 | 0.54575 | 55.9553 | 1937.8927 | 0 | 0 | 5651.2208
1898766 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-3 M02_2312529 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:12:00 | 02.08.2021 11:39:39 | 0.46095 | 5 | 15 | 179 | 265 | 29 | 46 | 19 | 0 | 1.3991 | 5.8679 | 165.0054 | 180.3982 | 44.3834 | 54.7599 | 2697.4156 | 0 | 3149.2294
1899756 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-170 35-26-M01191__56358757_56358757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:08:55 | 02.08.2021 21:33:59 | 1.4178 | 0 | 281 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 137.5825 | 0 | 0.11004 | 0 | 16.8609 | 0 | 0 | 154.5535
1899430 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4181 35-03-K04181_D_56365596_56365596 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:08:00 | 02.08.2021 16:41:02 | 1.5506 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113.442 | 0 | 0 | 0 | 4.249 | 0 | 0 | 117.6909
1897343 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ÇAVUŞKÖY TR-1 35-28-M00346_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108303 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 06:09:23 | 02.08.2021 08:45:02 | 2.5942 | 0 | 94 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.4664 | 0 | 2.2747 | 0 | 13.0522 | 0 | 0 | 68.7934
1897392 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-249 (DM-5/10) 35-19-M00249_URLA İM M01_2095029 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:24:36 | 02.08.2021 09:35:00 | 1.1733 | 0 | 1221 | 0 | 31 | 3 | 363 | 0 | 0 | 0 | 410.0605 | 0 | 21.6121 | 673.3565 | 583.3399 | 0 | 0 | 1688.3691
1898946 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1/1 35-20-M00001_8786957_56383277_56383277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:00:40 | 02.08.2021 15:55:48 | 2.9189 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.3162 | 0 | 0.0013785 | 0 | 14.3344 | 0 | 0 | 48.652
1897535 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-3 K03_2311156 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:58:33 | 02.08.2021 09:56:39 | 0.96844 | 0 | 2919 | 0 | 0 | 2 | 319 | 0 | 0 | 0 | 913.5551 | 0 | 0 | 81.5528 | 429.6099 | 0 | 0 | 1424.7179
1898176 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-10 K17_2311281 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:15:37 | 02.08.2021 11:16:56 | 1.0219 | 0 | 4472 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 1 | 0 | 1577.6979 | 0 | 0 | 0 | 631.2392 | 0 | 193.779 | 2402.7162
1899799 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIGÜLLÜCE TR-2 45-81-M00170_45-81-M00170_2375078 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:50:00 | 02.08.2021 22:16:09 | 1.4358 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3937 | 0 | 15.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3996
1899848 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | DADAĞLI TR-2 IŞIKLAR 45-79-M00390_45-79-M00390_2348724 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:46:57 | 02.08.2021 23:15:40 | 1.4786 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2582 | 0 | 32.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1133
1897584 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_KAYMAKÇI-2 M21_2334245 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:04:40 | 02.08.2021 09:33:59 | 0.48861 | 1 | 12685 | 15 | 1057 | 37 | 2885 | 13 | 6 | 0.15814 | 1228.722 | 61.9362 | 972.6134 | 486.2889 | 1548.2772 | 652.3611 | 195.3381 | 5145.695
1899550 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_YEŞİLKÖY L13_2049961 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:47:04 | 02.08.2021 17:22:05 | 0.58361 | 0 | 127 | 0 | 46 | 4 | 57 | 2 | 0 | 0 | 24.9679 | 0 | 77.6264 | 93.1505 | 70.0935 | 192.5232 | 0 | 458.3615
1898517 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-4 K22_2310495 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:45:55 | 02.08.2021 11:41:35 | 0.92805 | 0 | 5504 | 0 | 0 | 3 | 471 | 0 | 4 | 0 | 3733.1216 | 0 | 0 | 101.8926 | 619.1272 | 0 | 63.1822 | 4517.3235
1898268 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-5 K05_2310432 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:23:24 | 02.08.2021 11:24:59 | 1.0264 | 33 | 5011 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 1 | 12.9994 | 2743.0908 | 0 | 0 | 0 | 380.9711 | 0 | 7.0399 | 3144.1011
1899891 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2 45-71-M00002_B_56404667_56404667 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:36:14 | 03.08.2021 01:02:08 | 2.4317 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6991 | 0 | 0 | 0 | 12.2189 | 0 | 0 | 23.9181
1899742 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-1 45-79-M00315_A_56397596_56397596 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:56:00 | 02.08.2021 20:14:19 | 0.30528 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62099 | 0 | 2.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9669
1899642 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48125307_56397679_56397679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:06:00 | 02.08.2021 20:03:03 | 1.9508 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.9131 | 0 | 0 | 0 | 17.9129 | 0 | 0 | 39.826
1897873 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_OPTİMUM-2 M14_2050940 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:35:37 | 02.08.2021 10:00:00 | 0.40639 | 0 | 134 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 1 | 0 | 34.7529 | 0 | 0 | 2407.6499 | 53.1392 | 0 | 0 | 2495.542
1898846 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-230 35-14-M00230_956643252_956643252 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:50:23 | 02.08.2021 22:03:02 | 10.2108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1565
1899464 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | PAŞAKÖY TR-6 45-80-M00168_45-80-M00168_2372072 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:40:20 | 02.08.2021 16:38:15 | 0.96528 | 0 | 195 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54.0192 | 0 | 2.4042 | 0 | 51.9307 | 0 | 0 | 108.3541
1899673 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2979 35-02-K02979_G_56376149_56376149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:37:21 | 02.08.2021 20:13:16 | 1.5986 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 134.1625 | 0 | 0 | 0 | 77.8006 | 0 | 0 | 211.9631
1897372 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-3 M02_2312529 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:16:54 | 02.08.2021 09:35:42 | 1.3136 | 5 | 15 | 179 | 265 | 29 | 46 | 19 | 0 | 3.4007 | 14.2633 | 433.3504 | 470.2271 | 106.1658 | 125.1111 | 6696.7021 | 0 | 7849.2205
1897395 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-1 M27_2307151 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:26:34 | 02.08.2021 09:31:44 | 1.0862 | 0 | 7072 | 0 | 2 | 2 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1740.1311 | 0 | 0.27568 | 26.3523 | 880.0033 | 0 | 0 | 2646.7624
1899656 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KIRKAĞAÇ TR-26 45-76-M00026_45-76-M00026_72216890 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:55:11 | 02.08.2021 19:12:16 | 1.2847 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 282.4094 | 0 | 0 | 0 | 149.5479 | 0 | 0 | 431.9573
1899579 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3676 35-04-K03676_35-04-K03676_2372945 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:57:41 | 02.08.2021 19:19:24 | 2.3619 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 184.6647 | 0 | 0 | 0 | 578.2659 | 0 | 0 | 762.9306
1898351 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-9 K02_2313229 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:29:49 | 02.08.2021 11:29:46 | 0.99917 | 0 | 5111 | 0 | 0 | 11 | 3408 | 0 | 5 | 0 | 1443.5854 | 0 | 0 | 1685.2613 | 3733.3029 | 0 | 22.2383 | 6884.3878
1899433 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/121 45-83-M00715_48122541_56388330_56388330 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:06:35 | 02.08.2021 21:52:18 | 6.7619 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 732.5168 | 0 | 0 | 0 | 510.0584 | 0 | 0 | 1242.5752
1899610 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-2141 35-07-M02141_D_60983352_60983352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:31:23 | 02.08.2021 18:53:46 | 2.3731 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.1966 | 0 | 0 | 0 | 4.7992 | 0 | 0 | 42.9958
1897595 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_ÖDEMİŞ-3 M04_2334250 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:05:26 | 02.08.2021 09:40:30 | 0.58446 | 0 | 5446 | 0 | 79 | 15 | 2419 | 7 | 17 | 0 | 750.1067 | 0 | 151.7964 | 58.9923 | 1496.806 | 279.6305 | 309.0428 | 3046.3746
1898783 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_TEKEL M14_2312679 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:20:08 | 02.08.2021 11:44:09 | 0.40043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.9794 | 0 | 764.9794
1897449 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_İMBAT M03_2310728 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:40:30 | 02.08.2021 09:31:26 | 0.84889 | 0 | 1444 | 0 | 0 | 2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 420.7183 | 0 | 0 | 1496.7776 | 269.7516 | 0 | 0 | 2187.2475
1899026 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-2/20 M13_2335346 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:49:36 | 02.08.2021 14:22:12 | 0.54333 | 1 | 8886 | 2 | 8 | 10 | 570 | 4 | 0 | 0.079272 | 1395.634 | 0.11345 | 2.2906 | 237.978 | 527.2859 | 210.865 | 0 | 2374.2462
1898042 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_OTELLER M17_2308549 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:57:36 | 02.08.2021 10:30:15 | 0.54434 | 0 | 102 | 0 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 52.6591 | 0 | 0.021629 | 1480.152 | 107.8652 | 0 | 0 | 1640.6979
1897403 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-11 45-73-M00144_TR-1 GİRİŞ M01_2093002 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:28:49 | 02.08.2021 09:38:39 | 1.1639 | 1 | 1569 | 6 | 67 | 0 | 232 | 2 | 1 | 0.2793 | 325.6611 | 120.8075 | 154.5489 | 0 | 162.7595 | 147.6308 | 195.6254 | 1107.3125
1899911 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1039 35-04-M01039_A_56379826_56379826 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:53:03 | 03.08.2021 04:28:18 | 5.5875 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 417.6172 | 0 | 0 | 0 | 55.39 | 0 | 0 | 473.0072
1899665 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-152(DM-5/17) 35-19-M00152_956697082_956697082 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:32:18 | 02.08.2021 19:26:37 | 0.90528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3778
1898978 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ TR-4 35-14-M00307_956642534_956642534 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:42:53 | 02.08.2021 19:52:57 | 6.1678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0135
1899782 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3563 35-02-K03563_35-02-K03563_2348005 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:29:40 | 02.08.2021 21:39:00 | 1.1556 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 170.1887 | 0 | 0 | 0 | 50.2293 | 0 | 0 | 220.418
1897363 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3943 35-07-K03943_99136151_99136151 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 07:43:10 | 02.08.2021 21:06:08 | 13.3828 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4156
1898477 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_BERGAMA-2 M03_2314054 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:42:30 | 02.08.2021 11:28:17 | 0.76326 | 1 | 11249 | 13 | 175 | 31 | 754 | 1 | 1 | 0.079683 | 2054.0658 | 74.3222 | 186.9951 | 228.6694 | 989.5088 | 142.8742 | 5.1116 | 3681.6268
1897979 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-434 BENZİNLİK L12_2052459 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:46:10 | 02.08.2021 10:13:38 | 0.45778 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.3573 | 0 | 0 | 0 | 19.1743 | 0 | 0 | 83.5315
1899759 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-8 (ESKİ TR-40) 35-26-M01360_956620649_956620649 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:11:27 | 03.08.2021 00:33:16 | 4.3636 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7453
1899453 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KABAKUM L09_72356770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:30:56 | 02.08.2021 16:04:14 | 0.555 | 12 | 2181 | 34 | 91 | 14 | 184 | 3 | 1 | 13.895 | 295.5808 | 74.957 | 30.3347 | 75.5474 | 216.0678 | 273.9513 | 5.1566 | 985.4906
1898030 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:55:43 | 02.08.2021 10:54:26 | 0.97861 | 7 | 694 | 7 | 77 | 20 | 83 | 1 | 0 | 716.8347 | 267.5841 | 154.2189 | 37.8415 | 259.1211 | 181.9673 | 0 | 0 | 1617.5676
1897289 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-57 35-17-M00057__56394786_56394786 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 00:36:44 | 02.08.2021 01:15:31 | 0.64639 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.1938 | 0 | 0 | 0 | 5.2758 | 0 | 0 | 46.4696
1899092 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_B_65510931_65510931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:25:57 | 02.08.2021 17:21:21 | 3.9233 | 0 | 385 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 332.3602 | 0 | 5.6738 | 0 | 14.9649 | 0 | 0 | 352.9989
1897881 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_ALAŞEHİR DM GİRİŞ M03_2086189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:37:46 | 02.08.2021 09:41:56 | 0.069444 | 2 | 2358 | 99 | 304 | 15 | 322 | 2 | 0 | 0.073509 | 37.6859 | 30.2715 | 66.4043 | 11.9787 | 19.2583 | 14.0285 | 0 | 179.7008
1898594 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_BARIŞ M07_2310964 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:46:00 | 02.08.2021 11:37:43 | 0.86214 | 0 | 6973 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 4 | 0 | 1747.9928 | 0 | 0 | 0 | 670.0867 | 0 | 127.8297 | 2545.9092
1897320 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 03:55:00 | 02.08.2021 04:06:57 | 0.19917 | 0 | 1857 | 0 | 1 | 1 | 145 | 0 | 2 | 0 | 68.8724 | 0 | 0.35984 | 0.097959 | 16.4987 | 0 | 0.80335 | 86.6322
1898402 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_BORNOVA-1 M05_2311191 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:35:43 | 02.08.2021 11:28:42 | 0.88319 | 0 | 3011 | 0 | 0 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1031.1402 | 0 | 0 | 3395.446 | 462.4734 | 0 | 0 | 4889.0595
1897810 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÖZBEY M15_2305567 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:29:22 | 02.08.2021 10:31:26 | 1.0344 | 6 | 2049 | 98 | 289 | 33 | 178 | 10 | 1 | 9.6021 | 702.104 | 810.3618 | 1174.6568 | 554.8133 | 467.2434 | 3120.7502 | 249.6743 | 7089.2058
1897269 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 00:12:45 | 02.08.2021 00:13:34 | 0.013611 | 4 | 1181 | 10 | 5 | 15 | 145 | 3 | 0 | 0.0076605 | 3.4184 | 0.14594 | 0.022212 | 4.2959 | 0.94939 | 0.21518 | 0 | 9.0546
1899802 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | KUŞCULAR TR-3 35-19-M00215_35-19-M00215_2349560 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:46:05 | 02.08.2021 22:10:32 | 1.4075 | 0 | 46 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4821 | 0 | 30.2019 | 0 | 12.1447 | 0 | 0 | 71.8288
1898010 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KINIK-2 M19_2314379 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:50:54 | 02.08.2021 10:39:29 | 0.80972 | 0 | 1602 | 11 | 460 | 18 | 187 | 12 | 0 | 0 | 277.5992 | 27.418 | 765.5284 | 354.6306 | 263.8587 | 8028.3028 | 0 | 9717.3376
1898308 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:27:19 | 02.08.2021 11:49:03 | 1.3622 | 0 | 0 | 9 | 78 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 218.3125 | 605.7851 | 33.1141 | 125.994 | 72.0148 | 0 | 1055.2205
1898457 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-15 K39_2314408 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:40:10 | 02.08.2021 11:17:16 | 0.61833 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 408.2616 | 0 | 0 | 0 | 29.3113 | 0 | 0 | 437.5729
1898955 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-404 35-18-L00404_11684516 a1_5954253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:20:37 | 02.08.2021 18:08:24 | 4.7964 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 93.8549 | 0 | 0 | 0 | 396.9482 | 0 | 0 | 490.803
1897426 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-2 K04_2311764 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:35:24 | 02.08.2021 09:40:37 | 1.087 | 0 | 7509 | 0 | 0 | 5 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1841.3737 | 0 | 0 | 120.3276 | 625.4909 | 0 | 0 | 2587.1922
1897383 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-7 K27_2310500 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:18:12 | 02.08.2021 09:34:09 | 1.2658 | 0 | 5377 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1629.9223 | 0 | 0 | 0 | 387.6324 | 0 | 0 | 2017.5547
1899590 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-7 35-18-M00007_8634667_56368138_56368138 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:18:44 | 02.08.2021 23:29:49 | 6.1847 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.4742 | 0 | 0 | 0 | 16.6506 | 0 | 0 | 95.1248
1899496 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2922 35-04-M02922_A A03_49179327 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:39:11 | 02.08.2021 20:25:36 | 4.7736 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 197.6432 | 0 | 0 | 0 | 10.7584 | 0 | 0 | 208.4016
1899888 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ZEYTİNOVA TR-7 35-20-L00314_6671980_56377598_56377598 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:13:53 | 03.08.2021 00:10:18 | 1.9403 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6816 | 0 | 4.4094 | 0 | 2.6235 | 0 | 0 | 8.7145
1897375 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_ÖZGÜR M11_2310486 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:17:30 | 02.08.2021 09:33:39 | 1.2693 | 0 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 504.2859 | 0 | 0 | 0 | 161.5932 | 0 | 72.0316 | 737.9107
1897801 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_TR-D M36_2307564 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:28:50 | 02.08.2021 10:30:59 | 1.036 | 4 | 2435 | 191 | 269 | 65 | 272 | 9 | 2 | 3.3688 | 795.9225 | 1636.0797 | 910.1309 | 544.1955 | 444.3743 | 1295.6741 | 62.7668 | 5692.5127
1899536 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_YEŞİLKÖY L13_2049961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:36:20 | 02.08.2021 16:41:52 | 0.092222 | 0 | 127 | 0 | 46 | 4 | 57 | 2 | 0 | 0 | 3.9528 | 0 | 12.7284 | 15.6229 | 11.7219 | 32.3666 | 0 | 76.3926
1898872 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_A A3_5949766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:10:33 | 02.08.2021 23:36:57 | 11.44 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 362.938 | 0 | 0 | 0 | 24.264 | 0 | 0 | 387.202
1899559 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/20 45-72-M00020_A_56393929_56393929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:55:52 | 02.08.2021 19:57:24 | 3.0256 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5893 | 0 | 0 | 0 | 15.8518 | 0 | 0 | 31.4411
1898895 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2353 35-02-K02353_35-02-K02353_2362683 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:40:38 | 02.08.2021 15:43:21 | 3.0453 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4.568 | 0 | 0 | 0 | 71.91 | 0 | 31.1475 | 107.6255
1899436 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_A_56395255_56395255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:06:26 | 02.08.2021 18:58:07 | 3.8614 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2869
1899029 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAYACIK M06_2083588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:57:08 | 02.08.2021 14:07:18 | 0.16944 | 0 | 2929 | 6 | 165 | 6 | 204 | 1 | 1 | 0 | 66.5842 | 2.5439 | 30.3764 | 7.8191 | 15.1718 | 2.2503 | 0.0013921 | 124.747
1898780 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_ÖZKANLAR K18_2308101 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:18:11 | 02.08.2021 12:06:16 | 0.80157 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1.1785 | 0 | 0 | 0 | 212.0092 | 0 | 8.4851 | 221.6727
1897452 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ATAKENT-1 M09_2310734 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:41:04 | 02.08.2021 09:28:58 | 0.79856 | 1 | 1942 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 719.1858 | 0 | 0 | 2911.2878 | 168.5661 | 0 | 0 | 3799.0397
1899705 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1782 35-02-K01782_C_56367862_56367862 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:06:37 | 02.08.2021 20:40:38 | 1.5669 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 132.8227 | 0 | 0 | 0 | 56.2668 | 0 | 0 | 189.0895
1899467 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-16/09 45-71-M00611_45-71-M00611_2364296 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:39:54 | 02.08.2021 17:46:20 | 2.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.1735 | 0 | 150.7463 | 411.9198
1898342 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_A_56394011_56394011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:27:49 | 02.08.2021 13:07:16 | 2.6575 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 141.2329 | 0 | 0 | 0 | 60.1188 | 0 | 0 | 201.3517
1898331 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-1869 35-09-K01869_EBSO TM K03_47394940 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:27:56 | 02.08.2021 11:28:26 | 1.0083 | 0 | 5279 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 2 | 0 | 1615.1377 | 0 | 0 | 0 | 739.6417 | 0 | 68.5011 | 2423.2805
1899908 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/105 45-83-L00105_TR-2/102 L04_61353616 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 23:08:04 | 03.08.2021 04:39:19 | 5.5208 | 0 | 2638 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 2928.1682 | 0 | 0 | 0 | 648.7526 | 0 | 0 | 3576.9208
1898972 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2672(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02672_35-01-M02672_64960591 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:35:28 | 02.08.2021 22:18:35 | 9.7186 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1639.062 | 0 | 0 | 0 | 497.0306 | 0 | 0 | 2136.0925
1899862 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/67-A 45-83-L00205_B_56405582_56405582 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:14:54 | 03.08.2021 02:11:53 | 3.9497 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 187.7153 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 191.3154
1898434 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_TR-A L09_2055218 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:38:56 | 02.08.2021 12:35:28 | 1.9422 | 1 | 10947 | 13 | 175 | 30 | 733 | 1 | 1 | 0.20309 | 5093.6039 | 190.4008 | 479.762 | 579.0216 | 2499.5307 | 352.3252 | 12.7163 | 9207.5635
1897555 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-1 K01_2311154 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:57:00 | 02.08.2021 09:56:09 | 0.98583 | 0 | 2732 | 0 | 0 | 1 | 434 | 0 | 0 | 0 | 860.0476 | 0 | 0 | 2.9519 | 2035.1045 | 0 | 0 | 2898.104
1898488 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_BÖLCEK M09_2314065 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:43:16 | 02.08.2021 11:34:14 | 0.84972 | 0 | 19340 | 1 | 320 | 12 | 3324 | 2 | 11 | 0 | 3699.6214 | 5.4675 | 233.4882 | 1442.2993 | 3157.7489 | 187.9521 | 126.2146 | 8852.792
1898239 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_EGE M30_2308389 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:20:44 | 02.08.2021 11:26:12 | 1.0914 | 0 | 2865 | 0 | 0 | 2 | 736 | 1 | 2 | 0 | 2261.2522 | 0 | 0 | 535.6032 | 1316.981 | 263.3661 | 219.8258 | 4597.0283
1897406 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_IŞIKLAR M18_2312683 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:29:50 | 02.08.2021 09:38:36 | 1.1461 | 0 | 2285 | 151 | 470 | 6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 647.7672 | 954.8755 | 2001.5229 | 28.6391 | 160.8425 | 0 | 0 | 3793.6473
1899570 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1021 35-03-M01021_910429178_910429178 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:00:52 | 02.08.2021 18:22:59 | 1.3686 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6587 | 0 | 0 | 0 | 7.8934 | 0 | 0 | 10.5521
1897847 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ŞEHİR-1 L05_2096755 | Yük Aktarımı | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:33:59 | 02.08.2021 09:35:12 | 0.020278 | 0 | 2201 | 0 | 111 | 1 | 808 | 1 | 2 | 0 | 9.1514 | 0 | 4.8154 | 1.0355 | 15.7659 | 4.1541 | 0.39222 | 35.3145
1898880 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 45-78-L00003_953248430_953248430 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:07:50 | 02.08.2021 13:15:39 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8807 | 0 | 0 | 10.8807
1897552 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-1 ÇIKIŞ M13_2053776 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:00:51 | 02.08.2021 11:24:45 | 2.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7866 | 0 | 0 | 66.7866
1897306 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-7/1 BEKLEME KABİN 35-20-L00032_A_56407948_56407948 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 01:42:39 | 02.08.2021 07:06:54 | 5.4042 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1292 | 0 | 22.5923 | 0 | 7.4456 | 0 | 0 | 31.1671
1897601 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-8 K15_2313672 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:05:24 | 02.08.2021 10:05:27 | 1.0011 | 0 | 4382 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 1152.7414 | 0 | 0 | 0 | 217.5543 | 0 | 1.9276 | 1372.2233
1899421 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-870 EĞRİDERE TR-2 35-02-M00870_965922773_965922773 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:20:06 | 02.08.2021 16:28:48 | 2.145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1898929 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BANKACILAR TR-2 35-30-M00208_955300606_955300606 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:50:10 | 02.08.2021 14:18:39 | 2.4747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62614
1898952 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CANLI TR-3 35-20-L00134_35-20-L00134_2364016 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:59:23 | 02.08.2021 13:53:54 | 0.90861 | 0 | 206 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 80.9514 | 0 | 13.3592 | 0 | 66.2041 | 0 | 0 | 160.5147
1898288 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-4 K04_2313367 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:24:52 | 02.08.2021 11:09:43 | 0.7475 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.0398 | 0 | 0 | 1904.6943 | 6.6338 | 0 | 0 | 1934.3679
1897409 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_TEKEL M14_2312679 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:30:49 | 02.08.2021 09:44:11 | 1.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083.2802 | 0 | 2083.2802
1899736 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/52 45-72-M00052_49748294_56392690_56392690 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:47:52 | 02.08.2021 20:17:49 | 0.49917 | 0 | 437 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.4099 | 0 | 0.23067 | 0 | 6.3334 | 0 | 0 | 54.9739
1899662 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:34:22 | 02.08.2021 18:44:00 | 0.16056 | 0 | 1602 | 11 | 460 | 13 | 187 | 7 | 0 | 0 | 61.6393 | 5.8095 | 158.8033 | 27.2585 | 46.0931 | 254.6469 | 0 | 554.2506
1897386 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-15 K39_2310510 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:19:28 | 02.08.2021 09:33:46 | 1.2383 | 0 | 4397 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 1399.311 | 0 | 0 | 0 | 501.8972 | 0 | 0 | 1901.2082
1899928 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_HatBaşıAyırıcı_60591126 L14_60591126 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 23:53:29 | 03.08.2021 03:57:22 | 4.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5922 | 0 | 0 | 0 | 16.5922
1899828 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | IŞIKLAR TR-1 45-76-L00203_45-76-L00203_79678648 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:47:27 | 02.08.2021 22:53:33 | 2.1017 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7922
1898803 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-5 K07_2311885 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:27:02 | 02.08.2021 11:45:15 | 0.30367 | 0 | 4291 | 0 | 0 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 349.99 | 0 | 0 | 150.117 | 108.4717 | 0 | 0 | 608.5786
1898852 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1464 35-09-K01464_H h1b_5879010 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:09:19 | 02.08.2021 12:55:37 | 2.7717 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 188.9255 | 0 | 0 | 0 | 1.5374 | 0 | 0 | 190.4629
1898319 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4506 35-03-K04506_BUCA T.M. K02_41972589 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:23:36 | 02.08.2021 11:02:04 | 0.64111 | 0 | 5289 | 0 | 0 | 2 | 429 | 0 | 1 | 0 | 755.0418 | 0 | 0 | 41.3751 | 382.538 | 0 | 5.9152 | 1184.87
1899636 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-16/09 45-71-M00611_45-71-M00611_2364296 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:00:54 | 02.08.2021 19:47:07 | 1.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.718 | 0 | 79.9128 | 254.6308
1898860 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1782 35-02-K01782_C_56367862_56367862 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:25:21 | 02.08.2021 18:24:13 | 7.9811 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 585.7299 | 0 | 0 | 0 | 383.4115 | 0 | 0 | 969.1414
1898262 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-7 K09_2311887 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:23:08 | 02.08.2021 11:09:14 | 0.76833 | 0 | 3499 | 0 | 0 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 792.8238 | 0 | 0 | 181.5368 | 268.7157 | 0 | 0 | 1243.0763
1898760 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_12294394_56372915_56372915 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:38:00 | 02.08.2021 22:12:58 | 11.5828 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.0122
1897821 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_YAZIBAŞI-1 M34_2307565 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:29:45 | 02.08.2021 10:32:15 | 1.0418 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 5 | 80 | 5 | 0 | 0 | 60.4554 | 0 | 734.4564 | 70.4475 | 10308.0366 | 91.1191 | 11264.515
1899152 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-4 45-78-M00176_B_56406029_56406029 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:37:11 | 02.08.2021 15:29:44 | 2.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.152 | 0 | 0 | 7.152
1898411 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_HİLAL HAT-3 M17_2057735 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:31:56 | 02.08.2021 11:37:09 | 1.0869 | 0 | 4193 | 0 | 0 | 13 | 4675 | 0 | 12 | 0 | 1277.4466 | 0 | 0 | 9478.6787 | 5882.1995 | 0 | 45.037 | 16683.3618
1899493 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_G 692 G2_5910418 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:47:37 | 02.08.2021 19:13:18 | 3.4281 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 44.5878 | 0 | 0 | 0 | 122.5885 | 0 | 0 | 167.1763
1897329 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_VAKIFLAR L06_2308114 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 06:08:00 | 02.08.2021 06:42:13 | 0.57028 | 0 | 1971 | 0 | 1 | 1 | 654 | 0 | 0 | 0 | 235.4153 | 0 | 0.010964 | 37.3883 | 368.0658 | 0 | 0 | 640.8804
1899593 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU DM 35-27-M00879_KEMALPAŞA TMDEN ARMUTLU-1 M17_2104520 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:19:32 | 02.08.2021 17:48:00 | 0.47444 | 147 | 13464 | 324 | 671 | 128 | 1565 | 50 | 5 | 68.0708 | 1549.8914 | 249.4291 | 207.6776 | 377.858 | 669.2828 | 4252.8054 | 20.6416 | 7395.6567
1897970 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-300 L17_2052434 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:45:44 | 02.08.2021 10:12:54 | 0.45278 | 1 | 703 | 4 | 17 | 11 | 126 | 0 | 0 | 0.013791 | 272.073 | 2.1041 | 14.8999 | 971.4608 | 328.3154 | 0 | 0 | 1588.8669
1897429 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-105 35-16-L00105_47556446_56398114_56398114 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 07:11:07 | 02.08.2021 09:26:17 | 2.2528 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.1298 | 0 | 0 | 0 | 3.6704 | 0 | 0 | 24.8003
1897541 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KUYUCAK M07_2306689 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:59:16 | 02.08.2021 10:05:36 | 1.1056 | 1 | 436 | 23 | 26 | 33 | 71 | 17 | 0 | 2.0569 | 103.7704 | 60.2584 | 17.6507 | 405.3204 | 84.2256 | 842.988 | 0 | 1516.2706
1899510 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-17 SEFERİHİSAR 35-14-M00329_956634195_956634195 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:46:08 | 02.08.2021 21:03:10 | 5.2839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1736
1899650 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KÜNER TR-2 35-22-M00227_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125271 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:44:57 | 02.08.2021 19:32:23 | 2.7906 | 0 | 178 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 295.4471 | 0 | 4.0071 | 0 | 84.9781 | 0 | 0 | 384.4323
1898823 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_11657273_56358036_56358036 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:25:17 | 02.08.2021 21:00:17 | 9.5833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88.7376 | 0 | 0 | 0 | 39.861 | 0 | 0 | 128.5986
1897326 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_11156589_60982634_60982634 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 05:21:50 | 02.08.2021 12:24:52 | 7.0506 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8399 | 0 | 0 | 0 | 111.3348 | 0 | 0 | 121.1747
1899796 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_B B4b_5983172 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:37:23 | 02.08.2021 21:32:07 | 0.91222 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.3479 | 0 | 0 | 0 | 25.6674 | 0 | 0 | 45.0154
1897349 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1560 35-01-K01560_911462108_911462108 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 07:04:53 | 02.08.2021 08:35:22 | 1.5081 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82006 | 0 | 0 | 0 | 0.0029529 | 0 | 0 | 0.82301
1899702 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:12:44 | 02.08.2021 19:20:30 | 0.12944 | 1 | 1289 | 15 | 150 | 29 | 101 | 2 | 0 | 0.063856 | 121.5267 | 4.8765 | 29.8225 | 24.4978 | 20.8993 | 13.8943 | 0 | 215.581
1898036 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2844 35-01-K02844_911270937_911270937 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:53:00 | 02.08.2021 11:29:19 | 1.6053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76022
1898082 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:07:31 | 02.08.2021 10:42:23 | 0.58111 | 22 | 210 | 39 | 58 | 25 | 179 | 1 | 0 | 16.0262 | 38.4621 | 35.5488 | 36.914 | 70.5829 | 213.1934 | 3.3903 | 0 | 414.1176
1898153 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_ÇINARLI K15_2308102 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:11:00 | 02.08.2021 11:14:28 | 1.0579 | 0 | 3206 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 4 | 0 | 1173.6319 | 0 | 0 | 0 | 578.1183 | 0 | 129.2329 | 1880.9831
1899679 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-12 35-26-M01385_956630660_956630660 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:42:07 | 02.08.2021 19:15:37 | 0.55833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10615 | 0 | 0 | 0.10615
1899556 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HACIRAHMANLI TR-23 45-80-M00146_45-80-M00146_2376575 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:47:00 | 02.08.2021 17:28:45 | 0.69583 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 22.8346 | 0 | 0 | 35.2747
1898769 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-2 K30_2310273 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:13:57 | 02.08.2021 11:41:59 | 0.46722 | 0 | 804 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 193.5347 | 0 | 0 | 346.5275 | 24.0157 | 0 | 0 | 564.0779
1898282 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-1 K01_2313364 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:24:27 | 02.08.2021 11:25:11 | 1.0125 | 0 | 155 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 164.7006 | 0 | 2.1245 | 0 | 103.2364 | 0 | 0 | 270.0616
1899871 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/41 45-72-M00041_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2103332 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:22:36 | 03.08.2021 01:19:04 | 2.9411 | 0 | 221 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 127.3697 | 0 | 30.234 | 0 | 3.6805 | 0 | 0 | 161.2843
1897950 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_ALİAĞA TM-1(BELEDİYE-1) M01_2123132 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:05:42 | 02.08.2021 10:45:00 | 1.655 | 0 | 7446 | 0 | 0 | 2 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 2885.7134 | 0 | 0 | 30.1303 | 2835.217 | 0 | 0 | 5751.0607
1898840 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/83 45-83-L00083_48122619_56385107_56385107 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:56:14 | 02.08.2021 14:19:38 | 2.39 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 79.8186 | 0 | 0 | 0 | 14.1125 | 0 | 0 | 93.9311
1899811 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-22 35-27-M00616_B_56383586_56383586 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:52:09 | 02.08.2021 22:38:16 | 1.7686 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0109 | 0 | 7.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8839
1899573 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | KARAKÖY TR-2 45-84-L00042_45-84-L00042_2365077 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:03:00 | 02.08.2021 18:11:20 | 1.1389 | 0 | 44 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1119 | 0 | 6.3534 | 0 | 1.4215 | 0 | 0 | 19.8868
1899905 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/14-A 45-72-L00068_D_56404811_56404811 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 23:05:46 | 02.08.2021 23:45:50 | 0.66778 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8717
1897558 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-62 45-78-M00062_A_56386091_56386091 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:01:54 | 02.08.2021 10:27:46 | 1.4311 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.2404 | 0 | 0 | 0 | 9.0714 | 0 | 0 | 69.3118
1898777 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_MANSUROĞLU K25_2308391 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:17:50 | 02.08.2021 11:51:16 | 0.55722 | 0 | 3191 | 0 | 0 | 2 | 1973 | 0 | 4 | 0 | 752.1238 | 0 | 0 | 284.0802 | 1971.0989 | 0 | 120.3534 | 3127.6563
1899619 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-201 METAŞ 35-18-L00201_950452139_950452139 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:09:22 | 03.08.2021 02:51:38 | 9.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.1184 | 0 | 0 | 187.1184
1897455 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-10 K39_2312127 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:40:49 | 02.08.2021 09:26:56 | 0.76871 | 0 | 1671 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 414.375 | 0 | 0 | 192.3511 | 98.2324 | 0 | 0 | 704.9585
1897604 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | GÜZELYALI TM 35-01-A00008_GÜZELYALI-6 K13_2313690 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:05:18 | 02.08.2021 10:28:13 | 1.3821 | 0 | 4813 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1794.0887 | 0 | 0 | 0 | 322.6848 | 0 | 0 | 2116.7735
1899270 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-169 45-78-L00169_45-78-L00169_2369963 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:23:28 | 02.08.2021 15:02:59 | 0.65861 | 0 | 352 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.4386 | 0 | 7.3139 | 0 | 2.3199 | 0 | 0 | 76.0724
1899470 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1560 35-01-K01560_C_56365627_56365627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:32:02 | 03.08.2021 03:02:02 | 11.5 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1084.5864 | 0 | 0 | 0 | 48.5713 | 0 | 0 | 1133.1577
1899639 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/30-A 45-72-L00060_DAĞITIM TRAFOSU TR-2/30A L04_66510202 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:56:34 | 02.08.2021 19:26:16 | 1.495 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 50.2924 | 0 | 0 | 0 | 226.2594 | 0 | 0 | 276.5519
1897412 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:31:01 | 02.08.2021 09:53:29 | 1.3745 | 45 | 58 | 46 | 111 | 52 | 33 | 7 | 0 | 31.4479 | 30.3919 | 260.9444 | 89.5998 | 325.7424 | 64.7719 | 1295.2493 | 0 | 2098.1476
1899831 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2725 35-02-K02725_C_56382341_56382341 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:25:50 | 02.08.2021 23:01:19 | 1.5914 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 113.002 | 0 | 0 | 0 | 20.2392 | 0 | 0 | 133.2412
1899404 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1292 35-02-M01292_99430886_99430886 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:49:47 | 02.08.2021 17:15:34 | 2.4297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61267
1898812 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_SMYRNA M18_2039675 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:35:59 | 02.08.2021 12:00:00 | 0.40028 | 0 | 17065 | 0 | 2 | 1 | 1070 | 0 | 4 | 0 | 2047.3976 | 0 | 0.39882 | 1.417 | 657.1028 | 0 | 111.8895 | 2818.2057
1899427 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 35-19-L00064_956663450_956663450 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:09:56 | 02.08.2021 18:40:01 | 3.5014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98523
1899945 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KÜÇÜKKÖMÜRCÜ TR-1 35-29-L00336_48206963_60984846_60984846 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 23:50:55 | 03.08.2021 01:51:51 | 2.0156 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 25.0215 | 0 | 0 | 27.6426
1897389 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-17 K42_2310625 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:19:39 | 02.08.2021 09:33:36 | 1.2325 | 0 | 6451 | 0 | 0 | 1 | 537 | 0 | 2 | 0 | 1977.6499 | 0 | 0 | 9.6935 | 721.5408 | 0 | 56.9239 | 2765.8081
1898079 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:07:34 | 02.08.2021 10:42:37 | 0.58417 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.41288 | 9.4705 | 85.0736 | 320.2952 | 43.6049 | 59.429 | 56.3171 | 0 | 574.603
1899925 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_ÇEŞME-2 M10_2311011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 23:54:09 | 03.08.2021 00:01:07 | 0.11611 | 4 | 5790 | 1 | 19 | 20 | 1000 | 0 | 1 | 6.9711 | 312.5477 | 0.21243 | 0.93809 | 40.2729 | 149.4959 | 0 | 0.0034674 | 510.4416
1899851 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63(DM-12/14) 45-78-M00063_915811909_915811909 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:50:30 | 02.08.2021 22:47:55 | 0.95694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56773 | 0 | 0 | 0.56773
1898863 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAYACIK M06_2083588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:18:38 | 02.08.2021 13:51:46 | 1.5522 | 0 | 2929 | 6 | 165 | 6 | 204 | 1 | 1 | 0 | 599.0998 | 22.5592 | 274.1615 | 68.9898 | 134.527 | 18.8469 | 0.011787 | 1118.196
1898365 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_MURADİYE--1 M08_2309461 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:25:00 | 02.08.2021 11:24:56 | 0.99889 | 0 | 8587 | 1 | 70 | 2 | 479 | 0 | 0 | 0 | 2160.7505 | 3.8516 | 71.0539 | 18.217 | 690.9707 | 0 | 0 | 2944.8437
1897369 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2549 35-09-M02549_952989328_952989328 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:08:13 | 02.08.2021 10:14:30 | 2.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 1.0133
1897973 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_TR-1 L13_2053355 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:44:03 | 02.08.2021 11:18:10 | 2.5686 | 1 | 11113 | 0 | 68 | 25 | 1897 | 23 | 7 | 2.3315 | 7641.6069 | 0 | 76.8107 | 1021.32 | 7498.2718 | 5204.4349 | 292.8816 | 21737.6573
1899682 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-85 45-78-L00085_49416338_56385775_56385775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:34:57 | 02.08.2021 21:28:00 | 2.8842 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 198.2904 | 0 | 0 | 0 | 69.2958 | 0 | 0 | 267.5862
1899490 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-50 35-30-L00050_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041786 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:42:32 | 02.08.2021 19:52:42 | 5.1694 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9036 | 0 | 44.7703 | 0 | 65.5407 | 0 | 0 | 119.2146
1899894 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN M04_2314072 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 22:56:00 | 03.08.2021 01:44:34 | 2.8094 | 9 | 4155 | 12 | 149 | 27 | 451 | 0 | 10 | 184.0876 | 3009.9286 | 111.3482 | 213.458 | 482.9214 | 1099.6199 | 0 | 71.5355 | 5172.8993
1899882 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/1 45-72-L00001__72373384_72373384 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:41:18 | 02.08.2021 23:31:38 | 0.83889 | 0 | 50 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1729 | 0 | 1.4703 | 0 | 4.5807 | 0 | 0 | 14.2239
1898271 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Kozağaç M32_2311291 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:23:35 | 02.08.2021 11:24:00 | 1.0069 | 0 | 3508 | 0 | 0 | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 931.4926 | 0 | 0 | 71.0537 | 451.892 | 0 | 0 | 1454.4383
1899447 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-12 URLA 35-19-M00468_50039936 A01_5842145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:23:51 | 02.08.2021 17:18:31 | 1.9111 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9.2607 | 0 | 0 | 0 | 137.5231 | 0 | 0 | 146.7838
1898949 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_5836733_56375182_56375182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:16:56 | 02.08.2021 19:12:29 | 5.9258 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6935
1897432 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1040 35-04-M01040_TRAFO M03_2336706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:38:36 | 02.08.2021 09:31:00 | 0.87333 | 0 | 2486 | 0 | 0 | 1 | 358 | 0 | 1 | 0 | 694.5658 | 0 | 0 | 147.8654 | 469.6004 | 0 | 17.5106 | 1329.5422
1897824 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BAYINDIR M01_2327575 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:30:39 | 02.08.2021 10:30:32 | 0.99823 | 0 | 84 | 0 | 118 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33.6019 | 0 | 204.779 | 0 | 122.8101 | 0 | 0 | 361.1911
1898906 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_HatBaşıAyırıcı_72921815 M02_72921815 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:39:00 | 02.08.2021 14:12:13 | 1.5536 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.22664 | 0 | 39.3704 | 0 | 260.5596 | 0 | 0 | 0 | 300.1566
1898847 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/79 45-72-M00079_956530527_956530527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:04:13 | 02.08.2021 14:35:56 | 2.5286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66292
1897350 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_VELİLER L12_2094982 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 07:12:52 | 02.08.2021 07:16:32 | 0.061111 | 0 | 2170 | 3 | 324 | 8 | 318 | 1 | 0 | 0 | 20.4194 | 1.3517 | 22.5308 | 3.2894 | 16.1585 | 0.78122 | 0 | 64.531
1898824 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | PAŞATIMARI TARIMSAL SULAMA TR-4 45-83-M00246_45-83-M00246_2367731 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:34:22 | 02.08.2021 15:55:15 | 4.3481 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1777 | 0 | 13.6912 | 0 | 0 | 151.8689
1898294 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-7 K07_2313370 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:25:16 | 02.08.2021 11:08:33 | 0.72139 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1 | 1 | 0 | 623.3931 | 0 | 0 | 0 | 306.1236 | 30.4001 | 7.5379 | 967.4547
1898970 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-9 CEVİZDALLARI 35-31-L00084_47968206_65512284_65512284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:30:10 | 02.08.2021 14:53:05 | 4.3819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48242
1898981 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | M-80 35-14-M00080_35-14-M00080_2358794 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:27:13 | 02.08.2021 15:57:23 | 2.5028 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 88.2424 | 0 | 0 | 0 | 407.7022 | 0 | 0 | 495.9446
1899860 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/14-A 45-72-L00068_45-72-L00068_2347067 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:22:32 | 02.08.2021 22:52:24 | 0.49778 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 80.8361 | 0 | 0 | 0 | 8.8053 | 0 | 0 | 89.6414
1898532 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1227 35-01-M01227_M-1397 M02_2083472 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:46:56 | 02.08.2021 11:37:29 | 0.8425 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 112.9672 | 0 | 0 | 0 | 40.8082 | 0 | 0 | 153.7754
1899465 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DM-4/TR-29 35-22-M00808_B_56402870_56402870 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:25:24 | 02.08.2021 17:04:22 | 1.6494 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.5055 | 0 | 0 | 0 | 16.3796 | 0 | 0 | 75.8852
1899714 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-291 35-18-L00291_B B16/1_5957900 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:19:51 | 03.08.2021 02:16:56 | 6.9514 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174.0624 | 0 | 0 | 0 | 20.6128 | 0 | 0 | 194.6752
1897550 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-12 K42_2312297 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:59:45 | 02.08.2021 10:01:07 | 1.023 | 0 | 3545 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 927.5208 | 0 | 0 | 34.4824 | 136.3535 | 0 | 0 | 1098.3567
1899565 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-83 45-78-L00083_45-78-L00083_2361657 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:24:04 | 02.08.2021 20:53:23 | 4.4886 | 0 | 816 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 906.6222 | 0 | 25.5587 | 0 | 80.9484 | 0 | 0 | 1013.1294
1899668 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_OTOKENT M06_2310483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:40:57 | 02.08.2021 21:19:53 | 2.6489 | 1 | 1430 | 0 | 0 | 14 | 142 | 1 | 0 | 2.4611 | 1308.0572 | 0 | 0 | 1922.8553 | 337.9374 | 31.0715 | 0 | 3602.3824
1897504 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_ÇAPAKLI M14_2310857 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:28:00 | 02.08.2021 09:55:36 | 1.4601 | 7 | 2730 | 435 | 550 | 36 | 309 | 3 | 1 | 13.0886 | 699.9664 | 4072.1751 | 2369.2879 | 293.342 | 391.6834 | 51.3754 | 0.08073 | 7890.9995
1897404 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_CABBAR DM-3 M13_2312678 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:29:29 | 02.08.2021 09:39:19 | 1.1639 | 6 | 2588 | 69 | 580 | 47 | 420 | 21 | 7 | 2.1895 | 533.2514 | 206.8175 | 734.2166 | 1744.8501 | 479.0109 | 5102.9517 | 98.2148 | 8901.5023
1898486 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_ÇAMDİBİ K09_2308107 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:42:57 | 02.08.2021 11:25:50 | 0.71488 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2.6203 | 0 | 0 | 80.3056 | 306.1614 | 262.772 | 0 | 651.8594
1899814 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_A_65508700_65508700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:01:49 | 02.08.2021 22:02:16 | 1.0075 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9114 | 0 | 0.20945 | 0 | 3.1106 | 0 | 0 | 18.2314
1898191 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-5 K05_2311273 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:16:59 | 02.08.2021 11:18:47 | 1.03 | 0 | 1628 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 538.9976 | 0 | 0 | 18.2471 | 172.8475 | 0 | 0 | 730.0921
1899711 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_HatBaşıAyırıcı_53138359 L14_53138359 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:25:00 | 02.08.2021 21:34:37 | 2.1603 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0345 | 0 | 2.058 | 0 | 36.3602 | 0 | 0 | 0 | 46.4527
1898881 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2315 35-02-M02315_D_56379676_56379676 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:34:00 | 02.08.2021 14:57:19 | 2.3886 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.9235 | 0 | 0 | 0 | 5.9595 | 0 | 0 | 41.883
1898429 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | GÜZELYALI TM 35-01-A00008_GÜZELYALI-3 K03_2313696 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:37:47 | 02.08.2021 11:37:44 | 0.99923 | 0 | 4114 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1153.9755 | 0 | 0 | 46.6867 | 62.6295 | 0 | 0 | 1263.2916
1897507 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_PAK PLASTİK M03_72200003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:37:40 | 02.08.2021 10:34:46 | 1.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.1851 | 0 | 206.1851
1899760 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-4 35-28-M00155_A_56379164_56379164 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:09:59 | 02.08.2021 21:48:53 | 1.6483 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.3426 | 0 | 0 | 0 | 103.4066 | 0 | 0 | 108.7492
1898148 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_SARIGÖL-2 M19_2312684 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:14:06 | 02.08.2021 11:26:24 | 1.205 | 0 | 6184 | 134 | 513 | 10 | 661 | 0 | 6 | 0 | 1825.2213 | 1575.8128 | 2566.4423 | 328.9129 | 916.3871 | 0 | 132.205 | 7344.9813
1899783 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _6062830_56391015_56391015 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:03:57 | 02.08.2021 22:59:17 | 2.9222 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4195
1899119 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KİLLİK TR-19 45-73-M00873_45-73-M00873_2352967 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:43:40 | 02.08.2021 15:57:29 | 3.2303 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.038 | 0 | 169.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.6656
1897888 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_ALAÇATI-4 M04_2311005 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:37:58 | 02.08.2021 10:11:06 | 0.55236 | 4 | 7293 | 4 | 96 | 15 | 1084 | 0 | 4 | 19.0914 | 2630.9811 | 86.3804 | 61.0653 | 246.5627 | 1892.9959 | 0 | 36.7868 | 4973.8636
1899903 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-548 35-01-K00548_35-01-K00548_2364234 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:57:51 | 03.08.2021 00:34:16 | 1.6069 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 192.8002 | 0 | 0 | 0 | 18.6975 | 0 | 0 | 211.4977
1899262 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BOZKÖY TARIMSAL SULAMA TR-1 35-16-M00225_35-16-M00225_2361323 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:41:52 | 02.08.2021 19:16:50 | 5.5828 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0967 | 0 | 8.2679 | 0 | 0 | 194.3646
1899826 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-5 35-15-L00312_D_60982761_60982761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:20:07 | 03.08.2021 05:48:43 | 8.4767 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.1799 | 0 | 27.453 | 0 | 14.0456 | 0 | 0 | 88.6784
1899634 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ŞAŞAL TR-1 35-22-M00283_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111399 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:38:07 | 02.08.2021 19:30:35 | 2.8744 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 168.029 | 0 | 0 | 0 | 5.7635 | 0 | 0 | 173.7925
1899883 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KUMKUYUCAK TR-1 45-80-M00172_45-80-M00172_2352723 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:36:17 | 02.08.2021 23:50:07 | 1.2306 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.0719 | 0 | 6.336 | 0 | 1.5741 | 0 | 0 | 29.9819
1897370 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | Yük Aktarımı | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:10:49 | 02.08.2021 08:12:19 | 0.025 | 15 | 3673 | 252 | 1095 | 30 | 245 | 4 | 0 | 0.11102 | 22.0696 | 22.9868 | 59.8136 | 5.2837 | 4.9234 | 5.0966 | 0 | 120.2847
1899834 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3696 35-02-K03696_B_56359156_56359156 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:28:20 | 02.08.2021 22:20:35 | 0.87083 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 91.9165 | 0 | 0 | 0 | 26.9822 | 0 | 0 | 118.8987
1897619 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | UZUNDERE TM 35-01-A00013_TOKİ-2 M17_2304412 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:08:10 | 02.08.2021 10:12:13 | 1.0676 | 0 | 3723 | 0 | 0 | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1044.9522 | 0 | 0 | 1402.2339 | 128.7778 | 0 | 0 | 2575.9639
1897384 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1463 35-01-K01463_K-746 K03_2119066 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:17:06 | 02.08.2021 09:34:16 | 1.2861 | 0 | 4529 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 1 | 0 | 1410.2505 | 0 | 0 | 0 | 296.1886 | 0 | 8.1809 | 1714.6201
1899791 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CANLI TR-3 35-20-L00134_35-20-L00134_2364016 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:40:08 | 02.08.2021 21:44:47 | 1.0775 | 0 | 206 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 112.5411 | 0 | 14.6757 | 0 | 52.374 | 0 | 0 | 179.5907
1899542 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_45-71-M01411_2371340 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:33:27 | 02.08.2021 18:45:49 | 2.2061 | 0 | 256 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 142.782 | 0 | 6.8948 | 0 | 30.9462 | 0 | 0 | 180.623
1898801 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-2 K04_2311764 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:26:38 | 02.08.2021 11:41:47 | 0.2526 | 0 | 7509 | 0 | 0 | 5 | 420 | 0 | 0 | 0 | 490.7462 | 0 | 0 | 32.4839 | 175.2887 | 0 | 0 | 698.5188
1899399 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-118 35-15-M00118_B_56380229_56380229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:14:43 | 02.08.2021 15:42:13 | 1.4583 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.746 | 0 | 0 | 0 | 3.6885 | 0 | 0 | 50.4346
1898901 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-236 35-18-L00236_35-18-L00236_2376188 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:28:59 | 02.08.2021 15:57:08 | 3.4692 | 0 | 126 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 752.4332 | 0 | 22.085 | 0 | 110.3344 | 0 | 0 | 884.8526
1899442 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇITAK TR-1 35-17-M00438_950304964_950304964 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:00:20 | 02.08.2021 18:41:59 | 3.6942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3789
1898509 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ANADOLU-1 M08_2310700 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:41:00 | 02.08.2021 10:49:06 | 0.13521 | 0 | 10817 | 0 | 3 | 37 | 2410 | 9 | 40 | 0 | 434.8416 | 0 | 0.28969 | 569.112 | 832.1166 | 137.9318 | 194.3708 | 2168.6625
1897427 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-5 K07_2311885 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:35:43 | 02.08.2021 09:40:53 | 1.0863 | 0 | 4291 | 0 | 0 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1091.949 | 0 | 0 | 462.4073 | 321.9425 | 0 | 0 | 1876.2988
1898609 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-21 K46_2310629 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:53:31 | 02.08.2021 11:39:33 | 0.76736 | 0 | 5911 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 2 | 0 | 1281.0233 | 0 | 0 | 0 | 273.2403 | 0 | 18.7859 | 1573.0495
1897576 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-19-L00305_6772856_56354517_56354517 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:04:15 | 02.08.2021 17:37:20 | 8.5513 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89.5554 | 0 | 87.9767 | 0 | 91.8786 | 0 | 0 | 269.4107
1898117 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | DUALAR TR-1 45-76-M00155_45-76-M00155_2358557 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 10:11:19 | 02.08.2021 18:34:01 | 8.3781 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.2266 | 0 | 0 | 0 | 0.7363 | 0 | 0 | 30.9629
1897802 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_GÜMÜLDÜR-3 M08_2307935 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:28:47 | 02.08.2021 10:28:52 | 1.0016 | 6 | 14011 | 5 | 297 | 25 | 1188 | 3 | 1 | 182.2739 | 5435.8315 | 18.5219 | 227.3039 | 1096.6574 | 2150.0695 | 164.2744 | 28.6012 | 9303.5336
1899700 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2777(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02777_R R1B_5777730 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:49:42 | 02.08.2021 19:49:43 | 1.0003 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 31.2716 | 0 | 0 | 0 | 97.8623 | 0 | 0 | 129.1339
1897825 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:30:45 | 02.08.2021 10:30:39 | 0.99855 | 0 | 9 | 37 | 61 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1.4242 | 225.4903 | 292.8311 | 282.751 | 49.9453 | 1365.5171 | 0 | 2217.9589
1899817 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/20-A 45-72-M00103_956530684_956530684 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:58:59 | 02.08.2021 22:33:27 | 1.5744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4659
1898775 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_AKÇA K21_2308099 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:16:46 | 02.08.2021 11:51:06 | 0.57222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 255 | 2 | 0 | 0 | 0.7213 | 0 | 0 | 79.1148 | 175.1208 | 159.0862 | 0 | 414.0431
1899771 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53136445 M05_53136445 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:13:52 | 02.08.2021 22:16:13 | 2.0392 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.4943 | 0 | 11.3602 | 0 | 0.99813 | 0 | 0 | 30.8526
1898967 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-4 45-71-M01774_A_56352564_56352564 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:33:00 | 02.08.2021 23:11:10 | 9.6361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1852
1897610 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YENİPAZAR TR-3 45-78-M00687_A_56392117_56392117 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:07:40 | 02.08.2021 17:26:40 | 8.3166 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7421 | 0 | 5.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5523
1897418 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARAMAN TR-1 35-31-L00049_47864620_56394406_56394406 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:33:00 | 02.08.2021 09:07:10 | 0.56944 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26325 | 0 | 4.7083 | 0 | 0.49324 | 0 | 0 | 5.4648
1897587 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-3 K03_2313681 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:04:45 | 02.08.2021 10:06:46 | 1.0336 | 0 | 4059 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 991.4179 | 0 | 0 | 0 | 231.3258 | 0 | 0 | 1222.7438
1899531 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:33:06 | 02.08.2021 16:42:03 | 0.14917 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.11053 | 2.5353 | 23.6005 | 86.0934 | 11.7827 | 16.4051 | 14.7676 | 0 | 155.2951
1897564 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-4 K35_2312291 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:59:33 | 02.08.2021 10:01:55 | 1.0397 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 380.1926 | 0 | 0 | 0 | 114.0805 | 0 | 0 | 494.2731
1898140 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_ÇAMKIRAN K22_2308541 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:12:36 | 02.08.2021 11:12:56 | 1.0058 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 5 | 0 | 432.7005 | 0 | 0 | 0 | 866.9006 | 0 | 39.8898 | 1339.4909
1897547 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-3312 35-09-K03312_EBSO TM K01_47451093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:00:07 | 02.08.2021 10:00:46 | 1.0108 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 369.603 | 0 | 0 | 0 | 110.9298 | 0 | 0 | 480.5328
1899468 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2745 35-03-K02745_B_56364009_56364009 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:43:25 | 02.08.2021 17:10:41 | 1.4544 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 28.9341 | 0 | 0 | 0 | 60.7757 | 0 | 0 | 89.7098
1898034 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_GÜRÇEŞME M12_2313922 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:49:00 | 02.08.2021 10:09:37 | 0.34378 | 0 | 7595 | 0 | 0 | 1 | 536 | 0 | 0 | 0 | 681.735 | 0 | 0 | 0 | 191.8797 | 0 | 0 | 873.6147
1897347 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2818 35-01-M02818_B_56355525_56355525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 06:13:10 | 02.08.2021 09:00:00 | 2.7806 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 133.999 | 0 | 0 | 0 | 128.5721 | 0 | 2.1619 | 264.733
1898343 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_BOZYAKA-2 GİRİŞ M11_2045237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:28:59 | 02.08.2021 11:25:26 | 0.94083 | 12 | 22500 | 0 | 1 | 4 | 3206 | 1 | 13 | 2.7949 | 5625.7344 | 0 | 0.24883 | 598.8694 | 4390.7466 | 55.7665 | 439.3402 | 11113.5008
1898838 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/17 35-28-M00053_G g1_5769612 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:50:12 | 02.08.2021 16:22:07 | 4.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1714 | 0 | 0 | 42.1714
1899660 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_956636299_956636299 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:19:13 | 02.08.2021 20:12:41 | 1.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5469 | 0 | 0 | 3.5469
1897556 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-17 K41_2312296 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:00:32 | 02.08.2021 10:02:06 | 1.0261 | 0 | 5294 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 2 | 0 | 1472.9241 | 0 | 0 | 0 | 294.7371 | 0 | 82.9415 | 1850.6028
1897301 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-6 35-31-L00354_47897520_56391366_56391366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 01:26:24 | 02.08.2021 03:41:32 | 2.2522 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.729 | 0 | 5.9573 | 0 | 0.0061479 | 0 | 0 | 9.6925
1899763 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-6 45-71-M01473_A_56393370_56393370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:09:59 | 03.08.2021 05:38:43 | 9.4789 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.4946 | 0 | 0 | 0 | 17.9083 | 0 | 0 | 42.403
1897599 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-9 K16_2313671 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:05:30 | 02.08.2021 10:06:46 | 1.0211 | 0 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1012.0964 | 0 | 0 | 0 | 536.9239 | 0 | 0 | 1549.0203
1899422 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2777(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02777_35-04-M02777_66332019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:05:10 | 02.08.2021 19:35:27 | 4.5047 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1119.814 | 0 | 0 | 0 | 1961.0535 | 0 | 0 | 3080.8675
1899617 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/70 35-29-M00070_35-29-M00070_72185784 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:43:27 | 02.08.2021 18:23:51 | 0.67333 | 0 | 352 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.1368 | 0 | 1.6419 | 0 | 3.0754 | 0 | 0 | 82.8541
1897453 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-11 K41_2312129 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:40:57 | 02.08.2021 09:31:19 | 0.83944 | 0 | 4720 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1215.0929 | 0 | 0 | 0 | 434.7079 | 0 | 0 | 1649.8007
1897387 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | AHMET YAR KÖK 35-27-M00067_KLEMSAN KÖK M03_72177223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:15:26 | 02.08.2021 10:32:31 | 2.2847 | 15 | 298 | 24 | 22 | 35 | 31 | 14 | 2 | 39.5005 | 236.7024 | 177.6522 | 73.3849 | 1985.5999 | 120.5048 | 8695.7526 | 459.3952 | 11788.4926
1899096 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KURTTUTAN TR-1 45-78-M01152_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126220 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:42:12 | 02.08.2021 19:56:44 | 6.2422 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 127.5638 | 0 | 0 | 0 | 65.3352 | 0 | 0 | 192.899
1898406 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-1073 M01_47553533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:36:09 | 02.08.2021 11:28:56 | 0.87972 | 2 | 966 | 0 | 0 | 16 | 171 | 8 | 3 | 79.0478 | 486.3651 | 0 | 0 | 387.6899 | 242.792 | 611.949 | 172.7568 | 1980.6005
1899708 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:16:29 | 02.08.2021 19:54:26 | 0.6325 | 23 | 694 | 66 | 21 | 18 | 45 | 0 | 1 | 5.8627 | 75.2612 | 66.6972 | 7.7006 | 32.6346 | 18.0824 | 0 | 5.0594 | 211.298
1899382 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1113 35-08-K01113__72410969_72410969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:50:41 | 03.08.2021 03:49:23 | 13.9783 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 365.2403 | 0 | 0 | 0 | 795.2709 | 0 | 0 | 1160.5112
1898618 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_VEZİRKÖPRÜ M12_2310487 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:50:00 | 02.08.2021 11:40:45 | 0.84604 | 0 | 15811 | 0 | 0 | 2 | 1406 | 0 | 3 | 0 | 4887.2463 | 0 | 0 | 218.1132 | 1295.5587 | 0 | 60.9501 | 6461.8683
1899731 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-9 35-15-L01095_35-15-L01095_48480723 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:36:36 | 02.08.2021 20:45:03 | 1.1408 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.9609 | 0 | 2.222 | 0 | 6.8277 | 0 | 0 | 29.0106
1899923 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _11535365_56365812_56365812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 23:38:00 | 03.08.2021 02:40:02 | 3.0339 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 176.1251 | 0 | 0 | 0 | 2.938 | 0 | 0 | 179.0632
1898449 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_TR-A L04_2072978 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:39:36 | 02.08.2021 11:30:00 | 0.84 | 0 | 1121 | 51 | 114 | 23 | 119 | 8 | 0 | 0 | 180.107 | 777.5713 | 360.6918 | 245.0166 | 146.8782 | 987.6423 | 0 | 2697.9071
1899900 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-4 35-28-M00155_B_56379556_56379556 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:59:46 | 03.08.2021 01:38:46 | 2.65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21.4401 | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 0 | 14.7709 | 37.7041
1898057 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÇAMBEL TR1 35-27-M00477_A_56372898_56372898 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 10:01:58 | 02.08.2021 10:44:10 | 0.70317 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8772 | 0 | 0 | 0 | 2.6654 | 0 | 0 | 16.5426
1897536 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-4 K04_2311272 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:58:40 | 02.08.2021 09:56:06 | 0.95722 | 0 | 4925 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 1450.7196 | 0 | 0 | 0 | 630.7533 | 0 | 0 | 2081.4729
1899645 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | EMİRALEM TR-18 KÖK 35-28-M00239_EMİRALEM TR-7/EMİRALEM TR-13 M03_66567540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:13:07 | 02.08.2021 18:38:58 | 0.43083 | 0 | 948 | 0 | 183 | 1 | 138 | 0 | 1 | 0 | 138.6065 | 0 | 48.2302 | 3.8798 | 67.3031 | 0 | 0.81195 | 258.8316
1898257 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-3 K05_2311765 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:22:43 | 02.08.2021 11:09:33 | 0.78056 | 0 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 736.3234 | 0 | 0 | 0 | 696.8556 | 0 | 0 | 1433.179
1897971 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-284 L16_2052467 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:45:52 | 02.08.2021 10:13:07 | 0.45417 | 0 | 1199 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 263.094 | 0 | 0.67487 | 0 | 101.8668 | 0 | 0 | 365.6356
1899637 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-106 35-01-K00106_B_56363438_56363438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:40:23 | 03.08.2021 00:45:42 | 7.0886 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 70.8913 | 0 | 0 | 0 | 120.6118 | 0 | 0.28831 | 191.7915
1898120 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_YENİASIR K27_2308393 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:10:57 | 02.08.2021 11:12:28 | 1.0255 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2.5001 | 0 | 0 | 40.6232 | 399.4486 | 0 | 0 | 442.5719
1899743 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-18/03 45-71-M00258_B_56399968_56399968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:46:58 | 03.08.2021 01:39:47 | 5.8803 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 202.2439 | 0 | 0 | 0 | 8.5736 | 0 | 0 | 210.8175
1898563 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _11823585_56357104_56357104 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 10:50:36 | 02.08.2021 17:42:37 | 6.8668 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 158.568 | 0 | 0 | 0 | 63.7435 | 0 | 0 | 222.3115
1899594 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:27:25 | 02.08.2021 17:39:57 | 0.20889 | 4 | 764 | 1 | 33 | 2 | 59 | 0 | 1 | 8.962 | 44.5323 | 0.080096 | 3.2072 | 13.3443 | 13.1688 | 0 | 1.1569 | 84.4516
1897430 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-4 K28_2311172 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:38:29 | 02.08.2021 09:27:56 | 0.82417 | 0 | 4963 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 1 | 0 | 1118.214 | 0 | 0 | 0 | 604.5712 | 0 | 5.1572 | 1727.9424
1899837 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-3/27 (KÜTÜPHANE) 45-71-M00078_45-71-M00078_72065066 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:46:48 | 02.08.2021 23:52:31 | 2.0953 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 647.7799 | 0 | 0 | 0 | 29.3174 | 0 | 0 | 677.0973
1897281 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2142 35-07-M02142_F f1b_5843408 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 00:30:19 | 02.08.2021 01:14:52 | 0.7425 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.3509 | 0 | 0 | 0 | 5.9412 | 0 | 0 | 43.2921
1897822 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | CANLI TR-1 KÖK 35-20-L00124_BAYINDIR - GERİLİM L05_66505778 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:30:00 | 02.08.2021 10:31:00 | 1.0167 | 0 | 652 | 1 | 116 | 3 | 179 | 0 | 0 | 0 | 239.2188 | 24.2429 | 241.0624 | 23.7615 | 320.1925 | 0 | 0 | 848.4781
1899889 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DM-4/TR-29 35-22-M00808_B_56402870_56402870 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:48:04 | 03.08.2021 00:51:15 | 2.0531 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.892 | 0 | 0 | 0 | 9.765 | 0 | 0 | 79.657
1898964 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/121 45-83-M00715_48122541_56388330_56388330 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:31:17 | 02.08.2021 14:45:44 | 1.2408 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 125.0368 | 0 | 0 | 0 | 113.5082 | 0 | 0 | 238.545
1899628 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4235 35-03-K04235_A_56367365_56367365 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:53:32 | 02.08.2021 20:19:37 | 2.4347 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.476 | 0 | 0 | 0 | 27.3019 | 0 | 0 | 73.7779
1898323 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-4 K14_2313222 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:18:00 | 02.08.2021 11:31:47 | 1.2298 | 0 | 969 | 0 | 0 | 3 | 560 | 0 | 1 | 0 | 420.0442 | 0 | 0 | 785.8804 | 2071.396 | 0 | 235.7332 | 3513.0539
1897421 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HARMANDALI M07_2313769 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:34:29 | 02.08.2021 09:41:26 | 1.1158 | 0 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 808.5294 | 0 | 0 | 0 | 331.6763 | 0 | 0 | 1140.2057
1897398 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_KAREL-1 M33_2307157 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:27:02 | 02.08.2021 09:32:29 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6298 | 0 | 5296.8026 | 0 | 5410.4324
1899697 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_65314110 M28_65314110 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:08:18 | 02.08.2021 20:03:38 | 1.9222 | 0 | 554 | 0 | 1 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 295.3599 | 0 | 0.058771 | 11.8428 | 113.0485 | 0 | 0 | 420.3099
1899820 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRLEMİŞ TR-1 35-16-M00293_953331493_953331493 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:15:04 | 03.08.2021 01:37:58 | 4.3817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64473
1898131 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_TR-2 10.5 K11_2101515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:12:26 | 02.08.2021 11:17:00 | 1.0761 | 0 | 18849 | 0 | 2 | 1 | 1165 | 0 | 5 | 0 | 5843.3868 | 0 | 1.057 | 3.7156 | 1904.5492 | 0 | 304.2042 | 8056.9127
1898795 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-2 M28_2307838 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:24:50 | 02.08.2021 11:42:57 | 0.30217 | 8 | 3462 | 14 | 149 | 76 | 304 | 16 | 2 | 1.8949 | 302.9598 | 82.7636 | 27.9593 | 943.5772 | 162.5708 | 631.9034 | 7.0409 | 2160.6699
1898469 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-2 K26_2311170 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:41:44 | 02.08.2021 11:25:29 | 0.72917 | 0 | 5484 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 1 | 0 | 1395.4522 | 0 | 0 | 0 | 639.485 | 0 | 6.1244 | 2041.0616
1897467 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_PANCAR-3 (AYIRANCILAR-2) M14_2116036 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:48:46 | 02.08.2021 09:28:00 | 0.65389 | 33 | 15252 | 27 | 335 | 37 | 1293 | 6 | 0 | 13.0041 | 2522.3767 | 101.1504 | 272.0859 | 317.2343 | 998.0957 | 358.0735 | 0 | 4582.0207
1899797 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_ARITMA M05_2327863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:37:21 | 02.08.2021 21:29:29 | 0.86889 | 1 | 337 | 146 | 187 | 6 | 36 | 1 | 0 | 0.46182 | 155.8395 | 1425.0566 | 931.4902 | 78.4653 | 31.2169 | 6.8422 | 0 | 2629.3725
1899459 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-18/06 (DEREKENARI) 45-71-M00256_A A2_44500644 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:37:00 | 02.08.2021 19:27:39 | 3.8442 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.6613 | 0 | 0 | 0 | 20.82 | 0 | 0 | 62.4812
1899133 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-39 35-28-L00039_A_56394159_56394159 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:02:28 | 02.08.2021 18:22:55 | 4.3408 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 169.9324 | 0 | 0 | 0 | 333.8689 | 0 | 0 | 503.8013
1897567 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-2 ÇIKIŞ M04_2058327 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:02:20 | 02.08.2021 11:20:26 | 2.3017 | 19 | 11170 | 13 | 252 | 49 | 1059 | 2 | 16 | 516.9538 | 6893.6839 | 107.5924 | 281.0561 | 1446.3519 | 3924.159 | 62.9995 | 211.8966 | 13444.6931
1898772 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ERZENE M10_2310703 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:15:17 | 02.08.2021 11:42:50 | 0.45933 | 0 | 2424 | 0 | 2 | 2 | 80 | 0 | 1 | 0 | 461.7895 | 0 | 1.1536 | 95.7307 | 113.4781 | 0 | 0.94064 | 673.0925
1898841 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-4 35-28-M00155_C_60983178_60983178 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:19:26 | 02.08.2021 14:05:34 | 2.7689 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 44.007 | 0 | 0 | 0 | 4.3581 | 0 | 47.2143 | 95.5794
1897590 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | GÜZELYALI TM 35-01-A00008_GÜZELYALI-2 K02_2313700 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:04:42 | 02.08.2021 10:29:36 | 1.415 | 0 | 4728 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1746.3367 | 0 | 0 | 0 | 264.5719 | 0 | 0 | 2010.9086
1899751 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANKÖY TR-2 35-29-L00508_35-29-L00508_2368725 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:08:17 | 02.08.2021 20:59:45 | 0.85778 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7639 | 0 | 4.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9808
1898918 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-80 35-19-L00080_956683062_956683062 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:41:52 | 02.08.2021 15:24:22 | 2.7083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1707
1898177 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-8 K15_2311280 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:15:22 | 02.08.2021 11:16:52 | 1.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1818 | 0 | 0 | 0 | 177.1818
1899087 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2382 35-02-M02382_99829486_99829486 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:00:21 | 02.08.2021 15:45:30 | 1.7525 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6014
1898277 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-8 K15_2309971 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:23:58 | 02.08.2021 11:24:46 | 1.0133 | 0 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 1 | 0 | 609.1461 | 0 | 0 | 0 | 1287.6714 | 0 | 33.5905 | 1930.408
1897613 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-6 K06_2313369 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:53:00 | 02.08.2021 10:06:39 | 1.2275 | 0 | 2908 | 0 | 6 | 1 | 309 | 0 | 1 | 0 | 946.8327 | 0 | 2.4204 | 45.9381 | 512.8973 | 0 | 29.4373 | 1537.5258
1898941 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_CABBAR DM-1 M07_2312673 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:36:54 | 02.08.2021 13:48:36 | 5.195 | 2 | 3086 | 86 | 993 | 21 | 189 | 1 | 2 | 5.8067 | 3833.8397 | 1649.0562 | 8545.2091 | 3703.6617 | 1050.3369 | 1843.0811 | 11.3164 | 20642.3078
1899482 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | KARAOBA DERE TR-5 35-32-L00059_35-32-L00059_2350244 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:45:44 | 02.08.2021 20:01:09 | 4.2569 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.764 | 0 | 3.1261 | 0 | 9.6765 | 0 | 0 | 16.5666
1899605 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-296 35-18-L00296_6631736 C01_5943092 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:22:27 | 02.08.2021 18:55:42 | 3.5542 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 117.4081 | 0 | 0 | 0 | 49.4344 | 0 | 0 | 166.8425
1899728 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/39 45-72-L00039_A A02_65857634 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:34:24 | 02.08.2021 21:14:48 | 1.6733 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.2803 | 0 | 0 | 0 | 25.3047 | 0 | 0 | 71.585
1898887 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-18 45-80-M00018_A_56387919_56387919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:36:28 | 02.08.2021 14:49:32 | 2.2178 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.7623 | 0 | 1.0073 | 0 | 0.0088162 | 0 | 0 | 42.7784
1899528 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-5 45-78-M00174_953252692_953252692 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:03:08 | 02.08.2021 18:27:56 | 2.4133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52927
1898592 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_ÖZGÜR M11_2310486 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:52:57 | 02.08.2021 11:37:56 | 0.74999 | 0 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 348.3573 | 0 | 0 | 0 | 118.555 | 0 | 51.146 | 518.0582
1899920 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_VELİLER L12_2094982 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 23:34:21 | 02.08.2021 23:37:23 | 0.050556 | 0 | 2170 | 3 | 324 | 8 | 318 | 1 | 0 | 0 | 24.4571 | 1.224 | 17.3591 | 2.8709 | 13.6059 | 0.79667 | 0 | 60.3138
1897951 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-2 M17_2313763 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:44:02 | 02.08.2021 10:54:54 | 1.1812 | 0 | 7463 | 0 | 1 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 3041.6308 | 0 | 1.1629 | 0 | 885.6612 | 0 | 0 | 3928.4548
1899720 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AHMETBEYLER TR-1 35-16-M00061_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044449 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:38:13 | 02.08.2021 23:22:56 | 3.7453 | 0 | 57 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.4428 | 0 | 50.1184 | 0 | 59.9904 | 0 | 0 | 159.5516
1898784 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_BEYAZIT K20_2308100 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:15:00 | 02.08.2021 12:00:31 | 0.75879 | 0 | 3926 | 0 | 1 | 13 | 648 | 7 | 10 | 0 | 1103.0305 | 0 | 0.58626 | 36.0704 | 595.584 | 631.9347 | 316.489 | 2683.6949
1899213 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | İSA ALTAY ÖZEL 35-28-M00550Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109885 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:35:33 | 02.08.2021 20:05:31 | 6.4994 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.6227 | 0 | 12.7975 | 0 | 4.3451 | 0 | 0 | 0 | 55.7654
1897364 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_950461671_950461671 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 07:12:10 | 02.08.2021 12:32:05 | 5.3319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0053
1897433 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_HAVZA M04_72218973 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:38:46 | 02.08.2021 09:57:26 | 1.3111 | 32 | 21354 | 16 | 630 | 66 | 1573 | 4 | 8 | 446.6506 | 9276.1596 | 26.784 | 529.9345 | 2972.9827 | 4455.3959 | 10440.0921 | 279.6473 | 28427.6466
1898764 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_DERBENT DM-2 M15_2312521 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:12:49 | 02.08.2021 11:40:37 | 0.46344 | 22 | 4639 | 630 | 808 | 95 | 523 | 10 | 0 | 7.153 | 437.8235 | 461.9866 | 419.2778 | 218.1012 | 244.1626 | 222.8303 | 0 | 2011.335
1897839 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_KAYMAKÇI-1 M09_2334254 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:33:18 | 02.08.2021 10:01:56 | 0.47722 | 0 | 10119 | 62 | 2302 | 78 | 1683 | 2 | 0 | 0 | 950.9101 | 130.911 | 2177.3788 | 437.569 | 1306.2169 | 21.0097 | 0 | 5023.9954
1897390 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ L05_72321000 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:17:26 | 02.08.2021 09:57:28 | 1.6672 | 0 | 310 | 16 | 161 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 132.489 | 414.6705 | 485.2708 | 6.2407 | 255.9964 | 0 | 0 | 1294.6673
1897882 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:37:32 | 02.08.2021 10:10:30 | 0.54966 | 0 | 258 | 14 | 21 | 19 | 28 | 5 | 0 | 0 | 42.1559 | 10.7621 | 7.3121 | 81.7902 | 9.7193 | 429.5452 | 0 | 581.2848
1899405 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | EYNEZ KÖK 45-82-M00158_EYNEZ M04_72199449 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:50:24 | 02.08.2021 15:17:03 | 0.44417 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.5666 | 0 | 0 | 0 | 3.5246 | 0 | 0 | 11.0911
1899897 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 35-19-L00067_956664412_956664412 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:58:29 | 02.08.2021 23:44:58 | 0.77472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31304
1898595 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_FUAR-1 M10_2313925 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:52:38 | 02.08.2021 12:09:49 | 1.2866 | 0 | 5102 | 0 | 0 | 6 | 3167 | 0 | 5 | 0 | 1866.742 | 0 | 0 | 623.9162 | 4251.4747 | 0 | 29.0051 | 6771.138
1898005 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-2 M07_2314063 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:49:52 | 02.08.2021 10:39:09 | 0.82139 | 2 | 1789 | 35 | 336 | 25 | 182 | 14 | 0 | 1.5922 | 259.6203 | 167.0862 | 893.3635 | 285.4737 | 113.6949 | 5022.7235 | 0 | 6743.5544
1897341 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 06:49:04 | 02.08.2021 08:36:32 | 1.7911 | 0 | 507 | 1 | 63 | 3 | 106 | 1 | 0 | 0 | 163.4008 | 69.4993 | 137.2468 | 11.5754 | 100.1815 | 37.476 | 0 | 519.3797
1899754 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAVELİLER TR-5 35-20-L00449__72767568_72767568 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:10:27 | 02.08.2021 22:12:24 | 2.0325 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.274 | 0 | 9.1497 | 0 | 0 | 23.4237
1898031 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-2 M04_2313935 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:55:50 | 02.08.2021 10:54:57 | 0.98535 | 7 | 5031 | 17 | 258 | 39 | 564 | 2 | 0 | 11.7522 | 1396.9272 | 29.5954 | 103.6537 | 676.5591 | 714.0534 | 120.6467 | 0 | 3053.1877
1899777 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BÖLCEK MEZARLIK-4 TR 35-16-M00266_35-16-M00266_2351787 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:25:52 | 03.08.2021 03:24:31 | 6.9775 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9659
1898211 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_SOMA M03_2313119 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:18:29 | 02.08.2021 11:20:56 | 1.0408 | 1 | 171 | 191 | 77 | 8 | 12 | 3 | 0 | 14.6998 | 67.3772 | 521.7938 | 109.1855 | 415.5628 | 10.9945 | 1736.7464 | 0 | 2876.36
1897974 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_MENEMEN-1 M03_2313766 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:45:48 | 02.08.2021 11:12:41 | 1.4482 | 1 | 11113 | 0 | 68 | 25 | 1898 | 23 | 7 | 1.3596 | 4456.3822 | 0 | 44.1978 | 596.4064 | 4419.2158 | 2989.7864 | 168.6203 | 12675.9686
1897321 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-1 M13_72352835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 04:00:26 | 02.08.2021 05:34:56 | 1.575 | 0 | 5128 | 0 | 2 | 2 | 424 | 0 | 0 | 0 | 1367.2631 | 0 | 0.5926 | 35.5811 | 491.1287 | 0 | 0 | 1894.5655
1899585 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_45-71-M01032_2369053 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:55:36 | 02.08.2021 18:40:52 | 1.7544 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.7406 | 0 | 0.16672 | 0 | 5.0448 | 0 | 0 | 54.9521
1897378 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-6 K25_2310498 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:18:04 | 02.08.2021 09:32:02 | 1.2328 | 0 | 4367 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 15 | 0 | 1423.8073 | 0 | 0 | 0 | 1240.4703 | 0 | 603.8504 | 3268.128
1899548 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-32 45-80-M00032_45-80-M00032_2356750 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:34:13 | 02.08.2021 18:01:38 | 1.4569 | 0 | 513 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 216.8854 | 0 | 0.34384 | 0 | 107.7486 | 0 | 0 | 324.9779
1898907 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/28 35-29-M00028_48367118_56362262_56362262 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:31:17 | 02.08.2021 13:08:52 | 0.62639 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.2779 | 0 | 0 | 0 | 4.7047 | 0 | 0 | 37.9826
1899448 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1374 35-04-M01374_F F1B_5796106 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:12:45 | 02.08.2021 21:26:44 | 6.2331 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.4637 | 0 | 0 | 0 | 114.2064 | 0 | 0 | 170.6701
1899199 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/27 45-83-L00027_B_56401322_56401322 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:13:00 | 02.08.2021 15:50:48 | 1.63 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7859 | 0 | 0 | 0 | 12.5855 | 0 | 0 | 24.3714
1897424 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-1 M01_2313764 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:34:51 | 02.08.2021 09:43:12 | 1.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6103 | 0 | 205.5141 | 244.1244
1899416 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | KARAKÖY TR-2 45-84-L00042_45-84-L00042_2365077 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:59:30 | 02.08.2021 15:50:42 | 0.85333 | 0 | 44 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9742 | 0 | 4.901 | 0 | 1.2186 | 0 | 0 | 15.0938
1898890 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_72102935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:33:12 | 02.08.2021 13:40:59 | 1.1297 | 0 | 317 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.7443 | 5.7917 | 0.6262 | 5.5124 | 2.668 | 0 | 0 | 50.3426
1897639 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_45-79-M00496_2367428 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 08:27:29 | 02.08.2021 11:44:00 | 3.2753 | 0 | 49 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1713 | 0 | 29.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3574
1899608 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083328 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:29:39 | 03.08.2021 05:53:11 | 12.3922 | 0 | 256 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 734.8961 | 0 | 31.5449 | 0 | 107.8575 | 0 | 0 | 874.2985
1898938 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2302 35-04-K02302_A_56368535_56368535 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:21:07 | 02.08.2021 16:28:29 | 4.1228 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 168.971 | 0 | 0 | 0 | 271.0503 | 0 | 0 | 440.0213
1898844 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_953363994_953363994 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:44:12 | 02.08.2021 15:30:04 | 3.7644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0795
1899654 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-35 35-16-L00035_47588447_56353664_56353664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:01:37 | 02.08.2021 19:09:10 | 1.1258 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 84.8983 | 0 | 0 | 0 | 16.9862 | 0 | 0 | 101.8845
1897808 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:28:57 | 02.08.2021 10:31:08 | 1.0365 | 0 | 1633 | 30 | 173 | 14 | 185 | 2 | 1 | 0 | 543.6251 | 232.9753 | 670.5394 | 129.6292 | 329.6442 | 132.8224 | 3.5772 | 2042.8128
1898792 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Adatepe M31_2311290 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:24:09 | 02.08.2021 11:40:08 | 0.2666 | 0 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 0 | 5 | 0 | 1177.6714 | 0 | 0 | 0 | 869.8055 | 0 | 32.6912 | 2080.1681
1898875 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-52 35-21-L00132_953366354_953366354 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:14:40 | 02.08.2021 13:38:31 | 1.3975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030235
1899717 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-12 (TR-58) ALPKENT 35-26-M00058_956625845_956625845 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:33:00 | 02.08.2021 20:51:17 | 1.3047 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6451
1897856 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_KELLETEPE L04_2096630 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:34:01 | 02.08.2021 10:05:36 | 0.52639 | 0 | 1772 | 3 | 802 | 12 | 410 | 2 | 0 | 0 | 241.7725 | 13.2804 | 1171.2689 | 91.2348 | 517.534 | 80.0476 | 0 | 2115.1383
1899671 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/67-A 45-83-L00205_45-83-L00205_2351560 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:28:56 | 02.08.2021 21:46:24 | 3.2911 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 496.7106 | 0 | 0 | 0 | 47.7357 | 0 | 0 | 544.4463
1897593 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-105 35-15-M00105_HASTANE DM M04_66874975 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:05:16 | 02.08.2021 09:36:00 | 0.51222 | 0 | 4355 | 1 | 6 | 2 | 241 | 0 | 0 | 0 | 600.5519 | 2.548 | 13.0248 | 113.2918 | 233.6758 | 0 | 0 | 963.0923
1898197 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_KAPASİTÖR-2 K11_2047904 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:12:56 | 02.08.2021 11:12:16 | 0.98889 | 0 | 8999 | 0 | 0 | 8 | 889 | 2 | 25 | 0 | 2789.923 | 0 | 0 | 3090.191 | 1238.2046 | 272.1566 | 757.4542 | 8147.9294
1897902 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_HALİLBEYLİ-1 M04_2312531 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:38:58 | 02.08.2021 10:39:29 | 1.0086 | 0 | 536 | 2 | 1 | 9 | 37 | 2 | 0 | 0 | 131.7744 | 0 | 0.72255 | 55.0899 | 96.8544 | 2128.2399 | 0 | 2412.6812
1899525 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-569 35-02-K00569_D_56355453_56355453 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:20:49 | 02.08.2021 18:06:59 | 1.7694 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 168.1875 | 0 | 0 | 0 | 19.5641 | 0 | 0 | 187.7515
1898984 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_53134302 M05_53134302 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:44:48 | 02.08.2021 15:11:29 | 1.4447 | 0 | 38 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4709 | 0 | 6.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7077
1898243 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-5 K05_2313679 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:20:48 | 02.08.2021 11:20:59 | 1.0033 | 0 | 3506 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 968.2979 | 0 | 0 | 0 | 439.733 | 0 | 0 | 1408.0309
1898286 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-14 K20_2313381 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:24:57 | 02.08.2021 11:10:38 | 0.76139 | 0 | 2721 | 0 | 4 | 1 | 311 | 0 | 0 | 0 | 694.6104 | 0 | 15.8932 | 187.5635 | 341.3028 | 0 | 0 | 1239.3698
1897401 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_TAYTAN MERKEZ ÇIKIŞ M01_65650963 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:24:04 | 02.08.2021 10:37:00 | 2.2156 | 1 | 440 | 4 | 12 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1.7859 | 211.1811 | 33.99 | 37.9379 | 0 | 101.2701 | 0 | 0 | 386.1649
1898337 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-1 M20_2307947 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:29:31 | 02.08.2021 11:29:06 | 0.99306 | 1 | 16622 | 19 | 330 | 21 | 1972 | 10 | 9 | 0.28933 | 5121.1525 | 152.6715 | 372.0416 | 385.2975 | 3464.1908 | 895.1304 | 646.8824 | 11037.656
1898094 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_PANCAR-3 (AYIRANCILAR-2) M14_2116036 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:09:26 | 02.08.2021 11:38:42 | 1.4878 | 33 | 15252 | 27 | 335 | 37 | 1293 | 6 | 0 | 33.0702 | 6414.5529 | 242.593 | 663.1855 | 812.2138 | 2628.453 | 874.745 | 0 | 11668.8135
1898781 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4309 35-02-K04309_K-3562 K01_2117903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:18:22 | 02.08.2021 11:50:56 | 0.54278 | 0 | 4574 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 876.2349 | 0 | 0 | 0 | 342.7602 | 0 | 0 | 1218.9951
1899863 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-16 35-28-L00016_953384626_953384626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:39:01 | 03.08.2021 02:41:37 | 5.0433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7664
1899545 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM08/TR18 45-73-M00001_F_56402226_56402226 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:22:20 | 02.08.2021 17:32:14 | 1.165 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9586 | 0 | 0 | 0 | 2.3709 | 0 | 0 | 7.3294
1898549 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-11 K31_2310504 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:48:49 | 02.08.2021 11:39:36 | 0.84655 | 0 | 2606 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 608.6939 | 0 | 0 | 0 | 147.7537 | 0 | 0 | 756.4476
1898526 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | TM Fideri | GAZİEMİR GIS TM 35-08-A00006_SEYDİKÖY M03_2319331 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:45:46 | 02.08.2021 11:18:42 | 0.54909 | 0 | 11947 | 0 | 0 | 18 | 1185 | 25 | 34 | 0 | 2300.8211 | 0 | 0 | 520.4174 | 1438.2643 | 991.4878 | 1098.5123 | 6349.5028
1897338 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | NARLIDERE TR-4 45-73-M00702_45-73-M00702_2353708 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 06:33:31 | 02.08.2021 08:02:09 | 1.4772 | 0 | 53 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7541 | 0 | 52.4763 | 0 | 2.7983 | 0 | 0 | 70.0288
1898835 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4770 35-02-K04770__72410777_72410777 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:29:56 | 02.08.2021 13:59:37 | 2.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0181 | 0 | 0 | 10.0181
1898357 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ORTAKÖY KÖK 45-78-M01336_DEMİRKÖPRÜ HES GİRİŞ M04_72415056 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:30:56 | 02.08.2021 11:46:24 | 1.2578 | 3 | 7535 | 166 | 1094 | 40 | 932 | 3 | 1 | 1.4121 | 1513.0983 | 2290.2275 | 1436.2147 | 324.2741 | 1147.4911 | 191.9203 | 16.7982 | 6921.4364
1897816 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_TAHTALI-1 M05_2126646 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:29:06 | 02.08.2021 10:57:38 | 1.4756 | 5 | 7554 | 5 | 227 | 22 | 579 | 3 | 1 | 245.5576 | 5525.5572 | 27.4114 | 298.4736 | 1323.5953 | 1488.2276 | 242.384 | 42.2171 | 9193.4237
1898008 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_BERGAMA-1 M14_2314375 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:50:10 | 02.08.2021 10:38:56 | 0.81278 | 0 | 3243 | 80 | 736 | 18 | 395 | 4 | 2 | 0 | 483.6202 | 322.6612 | 1769.4745 | 72.5984 | 359.2815 | 1744.8023 | 1.6449 | 4754.083
1899259 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | SARIÇALI TR-1 35-27-M01050_35-27-M01050_61267576 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 14:29:30 | 02.08.2021 15:43:44 | 1.2372 | 0 | 126 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.5657 | 0 | 16.9426 | 0 | 12.4219 | 0 | 0 | 72.9301
1898804 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-15 K23_2311286 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:26:51 | 02.08.2021 11:41:44 | 0.24812 | 0 | 3839 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 1 | 0 | 288.2828 | 0 | 0 | 0 | 112.177 | 0 | 5.7559 | 406.2157
1897381 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-12 K34_2310506 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:18:27 | 02.08.2021 09:33:19 | 1.2478 | 0 | 3486 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1094.9341 | 0 | 0 | 0 | 285.5168 | 0 | 0 | 1380.451
1899694 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-19 45-75-M00019_945603947_945603947 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:02:00 | 02.08.2021 19:20:16 | 0.30444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020974
1899502 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/27 45-83-L00027__72373140_72373140 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:03:56 | 03.08.2021 02:25:06 | 10.3528 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 620.5944 | 0 | 0 | 0 | 171.2068 | 0 | 0 | 791.8012
1898898 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3711 35-03-K03711_35-03-K03711_41951464 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:36:55 | 02.08.2021 13:04:21 | 0.45722 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 73.8924 | 0 | 0 | 0 | 44.43 | 0 | 0 | 118.3223
1899886 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | ATAKÖY TR-2 45-84-L00033_7079382_56385425_56385425 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:44:30 | 02.08.2021 23:18:21 | 0.56417 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.9761 | 0 | 2.4698 | 0 | 3.4949 | 0 | 0 | 11.9407
1897965 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | YILMAZ DM 45-80-M02976_TM GİRİŞ M05_78582778 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:45:46 | 02.08.2021 10:47:00 | 1.0206 | 4 | 3717 | 72 | 99 | 17 | 328 | 7 | 0 | 7.2751 | 919.8673 | 385.6549 | 134.192 | 73.747 | 231.8644 | 613.9524 | 0 | 2366.5531
1898114 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-435 35-02-K00435_K-3471 K01_2065993 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:10:56 | 02.08.2021 11:13:19 | 1.0397 | 0 | 3194 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 1 | 0 | 1157.3316 | 0 | 0 | 0 | 363.0438 | 0 | 17.2627 | 1537.6381
1899737 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_7332109_56373448_56373448 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:47:10 | 02.08.2021 21:41:59 | 1.9136 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.1401 | 0 | 0 | 0 | 74.8437 | 0 | 0 | 118.9838
1898263 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | HANPAŞA AKYOL TR-1 45-72-M00186_45-72-M00186_2359940 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:23:00 | 02.08.2021 12:25:28 | 2.0411 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2204 | 0 | 0.22484 | 0 | 0.041284 | 0 | 0 | 8.4865
1898855 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | PAMUKYAZI-2 35-26-L00381_35-26-L00381_2360465 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:44:28 | 02.08.2021 13:33:41 | 1.8203 | 0 | 144 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 102.9324 | 0 | 32.182 | 0 | 130.1613 | 0 | 0 | 265.2757
1898314 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-71 45-78-L00071__56384678_56384678 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 10:28:02 | 02.08.2021 11:56:14 | 1.47 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.6268 | 0 | 0 | 0 | 8.0789 | 0 | 0 | 42.7057
1899557 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3165 35-03-K03165_8878644 c1b_5794700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:51:11 | 02.08.2021 20:15:12 | 3.4003 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8394 | 0 | 0 | 0 | 6.9833 | 0 | 0 | 15.8227
1897565 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_CUMHURİYET (DİKİLİ TM) M01_72356798 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:56:36 | 02.08.2021 09:54:09 | 0.95917 | 35 | 12999 | 187 | 463 | 96 | 832 | 5 | 15 | 358.7023 | 3029.9169 | 715.1578 | 656.6896 | 1212.2498 | 1415.765 | 503.2657 | 127.7577 | 8019.5049
1898893 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-258 35-09-M00258_b_56370617_56370617 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:19:10 | 02.08.2021 13:38:43 | 1.3258 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.8133 | 0 | 0 | 0 | 30.0989 | 0 | 0 | 57.9122
1898229 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-490 35-18-L00490_8769364_56366819_56366819 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 10:00:00 | 02.08.2021 10:21:48 | 0.36333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 0 | 0 | 7.4379 | 0 | 0 | 8.5292
1899841 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4197 35-02-K04197_B_56364166_56364166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:50:23 | 02.08.2021 22:55:05 | 1.0783 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30.8548 | 0 | 0 | 0 | 30.0327 | 0 | 0 | 60.8875
1899795 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_TEKEL M13_2077015 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:45:15 | 02.08.2021 21:22:01 | 0.61278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0041 | 0 | 0 | 0 | 2.0041
1899726 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_8414471_56381182_56381182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:40:33 | 02.08.2021 21:30:02 | 1.8247 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65.49 | 0 | 2.9636 | 0 | 28.1933 | 0 | 0 | 96.6468
1899649 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139381 M04_53139381 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:59:25 | 02.08.2021 22:10:58 | 4.1925 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8586 | 0 | 7.2473 | 0 | 0 | 0 | 279.1059
1897396 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:26:41 | 02.08.2021 09:30:56 | 1.0708 | 7 | 3976 | 2 | 44 | 17 | 236 | 3 | 1 | 18.3964 | 1036.2699 | 1.1033 | 21.9262 | 132.1665 | 349.0478 | 250.8055 | 0.87858 | 1810.5942
1897419 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-56 35-17-M00056_TR-53/M-579 M02_66228766 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:33:29 | 02.08.2021 09:44:06 | 1.1769 | 0 | 2177 | 0 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 515.7593 | 0 | 0 | 339.4411 | 177.4736 | 0 | 0 | 1032.674
1899411 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1725 35-07-K01725_D_56353042_56353042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:55:20 | 02.08.2021 16:19:39 | 1.4053 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5408 | 0 | 3.3093 | 0 | 15.5376 | 0 | 0 | 22.3878
1898962 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-1 DM-2/7 (M-2341) 35-10-M02341_915012209_915012209 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:29:13 | 02.08.2021 14:57:04 | 1.4642 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7689
1898352 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-10 K01_2313230 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:30:04 | 02.08.2021 11:29:49 | 0.99583 | 0 | 456 | 0 | 0 | 3 | 714 | 0 | 2 | 0 | 128.2405 | 0 | 0 | 306.8656 | 910.2791 | 0 | 5.8365 | 1351.2217
1898939 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135923 M04_53135923 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 13:15:28 | 02.08.2021 14:42:06 | 1.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80049 | 0 | 0 | 0 | 0.80049
1898275 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_ÇİMENTAŞ K10_2308106 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:24:04 | 02.08.2021 11:25:12 | 1.0191 | 0 | 3492 | 0 | 1 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 1326.107 | 0 | 0.56504 | 0 | 508.1846 | 0 | 0 | 1834.8567
1898770 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-3 K31_2310274 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:14:03 | 02.08.2021 11:42:36 | 0.47583 | 0 | 3776 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 626.2875 | 0 | 0 | 0 | 117.0325 | 0 | 0 | 743.32
1899603 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KIZILCAOVA TR-4 35-20-L00173_35-20-L00173_2368089 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:26:26 | 02.08.2021 20:36:26 | 3.1667 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 115.8139 | 0 | 0 | 0 | 20.519 | 0 | 0 | 136.333
1897688 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-2 M18_2309133 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:08:00 | 02.08.2021 10:06:46 | 0.97944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5283 | 0 | 72.8023 | 0 | 144.3306
1897588 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_SARILAR ÇIKIŞI L03_66546809 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:06:06 | 02.08.2021 17:12:23 | 8.1047 | 0 | 715 | 1 | 6 | 4 | 32 | 0 | 1 | 0 | 555.2453 | 5.6814 | 21.8632 | 1508.9364 | 32.6215 | 0 | 101.9283 | 2226.2761
1898252 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-1 K01_2313683 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:22:30 | 02.08.2021 11:20:29 | 0.96665 | 0 | 1142 | 0 | 0 | 2 | 139 | 0 | 1 | 0 | 270.8874 | 0 | 0 | 63.42 | 232.5483 | 0 | 22.9972 | 589.8529
1898916 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/17 35-28-M00057_956339550_956339550 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:12:49 | 02.08.2021 17:03:52 | 4.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8285 | 0 | 0 | 8.8285
1897642 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-3 K15_2313221 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:10:10 | 02.08.2021 10:08:32 | 0.97299 | 0 | 395 | 0 | 0 | 8 | 366 | 0 | 0 | 0 | 137.1159 | 0 | 0 | 174.0148 | 721.6179 | 0 | 0 | 1032.7486
1897903 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_YEŞİLYURT M06_2312672 | Yük Aktarımı | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:38:56 | 02.08.2021 09:40:53 | 0.032677 | 2 | 2358 | 99 | 304 | 15 | 322 | 2 | 0 | 0.034402 | 17.637 | 14.1671 | 31.0772 | 5.606 | 9.0129 | 6.5654 | 0 | 84.1
1898329 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_BOZYAKA-9 K21_2312195 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:28:19 | 02.08.2021 11:28:20 | 1.0004 | 0 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 1 | 0 | 715.8997 | 0 | 0 | 0 | 523.3472 | 0 | 3.9223 | 1243.1692
1898839 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-30 35-21-L00155_953356757_953356757 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:18:51 | 02.08.2021 13:58:26 | 2.6597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22
1898885 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4442 35-03-K04442_A_56367013_56367013 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:24:30 | 02.08.2021 14:06:51 | 1.7058 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 173.9479 | 0 | 0 | 0 | 92.0526 | 0 | 0 | 266.0005
1899672 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-92 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01092_45-80-M01092_2353376 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:38:26 | 02.08.2021 20:56:46 | 2.3056 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9243
1897980 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-289 KANTAR L14_2052463 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:46:02 | 02.08.2021 10:13:18 | 0.45444 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 268.5798 | 0 | 0 | 14.7384 | 165.4247 | 0 | 0 | 448.7429
1899546 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-78/1 45-83-L00305_48122576_56389381_56389381 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:34:26 | 02.08.2021 18:32:58 | 1.9756 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156.9947 | 0 | 0 | 0 | 7.1733 | 0 | 0 | 164.168
1897339 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR TR-7 45-71-M01535_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086732 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 05:54:34 | 02.08.2021 11:59:40 | 6.085 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.5242 | 0 | 1.1921 | 0 | 38.96 | 0 | 0 | 109.6762
1897362 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-33 (KASAP HÜSEYİN) 45-81-M00033_945625363_945625363 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 07:46:09 | 02.08.2021 09:01:47 | 1.2606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21912
1899426 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-175 35-02-K00175_A B1B_5816893 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:41:58 | 02.08.2021 16:15:08 | 1.5528 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.4482 | 0 | 0 | 0 | 36.0569 | 0 | 0 | 105.5051
1897811 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-1 M13_2305577 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:29:09 | 02.08.2021 10:30:26 | 1.0214 | 0 | 10445 | 1 | 17 | 3 | 807 | 0 | 0 | 0 | 3260.9285 | 85.8857 | 16.8422 | 119.0152 | 1724.2749 | 0 | 0 | 5206.9466
1899477 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/52 45-72-L00052_C_56392602_56392602 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:47:09 | 02.08.2021 17:24:02 | 1.6147 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3006 | 0 | 3.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3005
1897319 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-266 35-18-L00266_A_56369139_56369139 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 03:38:05 | 02.08.2021 16:22:19 | 12.7372 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1422.2578 | 0 | 0 | 0 | 75.2696 | 0 | 0 | 1497.5274
1898813 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_ATATÜRK M10_2093511 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:35:59 | 02.08.2021 12:05:00 | 0.48361 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 150.0471 | 0 | 0 | 0 | 132.5287 | 0 | 0 | 282.5758
1898593 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:52:37 | 02.08.2021 11:39:12 | 0.77665 | 7 | 3976 | 2 | 44 | 17 | 236 | 3 | 1 | 15.5174 | 874.0916 | 0.86321 | 17.3102 | 113.0856 | 311.8098 | 206.2773 | 0.75905 | 1539.7141
1897270 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 00:13:34 | 02.08.2021 00:15:56 | 0.039444 | 4 | 1181 | 10 | 5 | 15 | 145 | 3 | 0 | 0.0222 | 9.9064 | 0.42292 | 0.064371 | 12.4492 | 2.7513 | 0.62358 | 0 | 26.24
1898029 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:55:26 | 02.08.2021 10:55:16 | 0.99722 | 26 | 5086 | 1 | 113 | 10 | 461 | 0 | 0 | 349.8517 | 1944.1218 | 0.19234 | 78.9331 | 249.1192 | 820.2157 | 0 | 0 | 3442.4338
1898080 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞEHİR-1 L03_65986071 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:07:30 | 02.08.2021 10:42:10 | 0.57778 | 0 | 9455 | 0 | 5 | 1 | 399 | 1 | 0 | 0 | 1489.874 | 0 | 4.3269 | 13.9015 | 330.2209 | 4.1701 | 0 | 1842.4933
1899895 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1497 35-02-K01497_B_56383413_56383413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:32:11 | 03.08.2021 00:53:18 | 2.3519 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 206.4848 | 0 | 0 | 0 | 2.8723 | 0 | 0 | 209.3571
1899503 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-21 35-31-L00021_47995427_56370769_56370769 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:10:02 | 02.08.2021 17:01:51 | 0.86361 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9791 | 0 | 0 | 0 | 10.2798 | 0 | 0 | 17.259
1899695 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-337 35-18-L00337__72410507_72410507 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:53:29 | 02.08.2021 21:18:55 | 2.4239 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106.8307 | 0 | 0 | 0 | 1.8197 | 0 | 0 | 108.6504
1898613 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_TAN SİTESİ L-181 L05_72052184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:38:29 | 02.08.2021 11:30:46 | 0.87139 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3231 | 0 | 0 | 0 | 4.0969 | 0 | 0 | 37.42
1898862 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1467 35-03-K01467_C_56372509_56372509 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:17:04 | 02.08.2021 14:29:51 | 2.2131 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 69.9208 | 0 | 0 | 0 | 103.7426 | 0 | 0 | 173.6633
1897631 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-9 K15_2313375 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:08:36 | 02.08.2021 10:06:31 | 0.96532 | 0 | 3399 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 937.1565 | 0 | 0 | 0 | 141.5215 | 0 | 0 | 1078.678
1899738 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | PİRİNÇÇİ TR-2 35-15-L00101_C_56406512_56406512 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:41:10 | 02.08.2021 23:29:52 | 3.8117 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.3184 | 0 | 28.891 | 0 | 27.957 | 0 | 0 | 79.1664
1897823 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-2 M07_2306547 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:31:01 | 02.08.2021 10:30:26 | 0.99028 | 21 | 5299 | 60 | 557 | 96 | 1116 | 17 | 3 | 12.3979 | 1064.941 | 495.4294 | 294.5982 | 784.9151 | 814.6915 | 1474.7902 | 204.5298 | 5146.2931
1898364 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-14 K46_2312301 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:31:14 | 02.08.2021 11:27:36 | 0.93948 | 0 | 5279 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 2 | 0 | 1505.5641 | 0 | 0 | 0 | 689.6894 | 0 | 63.9089 | 2259.1624
1899723 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_10386751_56376392_56376392 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:00:35 | 03.08.2021 01:18:38 | 6.3008 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 197.7163 | 0 | 0 | 0 | 104.9614 | 0 | 0 | 302.6777
1897399 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_KAREL-2 M34_2307158 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:27:10 | 02.08.2021 09:32:38 | 1.0913 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 466 | 8 | 3 | 0 | 0.2395 | 0 | 0 | 145.3182 | 407.0896 | 3439.0832 | 35.2122 | 4026.9426
1899652 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/7 35-28-M00062_953382567_953382567 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:05:15 | 02.08.2021 22:30:01 | 4.4128 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7163
1897708 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_GERİLİM-ÖLÇÜ -B L18_2062388 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:19:50 | 02.08.2021 12:28:07 | 3.138 | 0 | 184 | 37 | 256 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 272.4088 | 956.3644 | 2631.4785 | 45.9594 | 1097.7529 | 0 | 0 | 5003.964
1897376 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_BARIŞ M07_2310964 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:17:24 | 02.08.2021 09:32:36 | 1.2533 | 0 | 6973 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 4 | 0 | 2177.5533 | 0 | 0 | 0 | 786.9733 | 0 | 155.563 | 3120.0896
1899414 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3320 35-09-K03320_B b1b_5886349 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:58:41 | 02.08.2021 17:20:06 | 2.3569 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7483
1897422 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_EGEKENT-2 M15_2313762 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:34:45 | 02.08.2021 09:41:26 | 1.1114 | 0 | 5485 | 0 | 0 | 1 | 297 | 0 | 1 | 0 | 1669.929 | 0 | 0 | 18.6617 | 535.5219 | 0 | 8.8289 | 2232.9415
1899746 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE DM-4/12-A (DİREK TR-1) 45-71-M01872_45-71-M01872_2375745 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:57:00 | 02.08.2021 22:01:31 | 2.0753 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 99.9709 | 0 | 0 | 0 | 21.9566 | 0 | 0 | 121.9275
1899821 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-118 35-15-M00118_A_56380228_56380228 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:07:49 | 02.08.2021 23:51:29 | 2.7278 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 182.6051 | 0 | 0 | 0 | 3.512 | 0 | 0 | 186.1171
1899583 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/02 45-71-M00330_45-71-M00330_72050163 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:09:00 | 02.08.2021 18:22:29 | 1.2247 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 294.158 | 0 | 0 | 0 | 226.5318 | 0 | 0 | 520.6899
1899460 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1826 35-02-M01826_R R1_5806127 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:26:33 | 02.08.2021 19:04:25 | 3.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7299 | 0 | 0 | 19.7299
1897614 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | DM | M-1161 35-01-M01161_UZUNDERE-1 M10_42444551 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:07:56 | 02.08.2021 10:48:56 | 1.6833 | 0 | 23422 | 0 | 6 | 11 | 2410 | 3 | 13 | 0 | 11613.3124 | 0 | 13.6218 | 5252.5529 | 5591.1217 | 172.2286 | 212.8096 | 22855.6471
1899775 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-24 35-25-M00072_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2100973 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:12:00 | 02.08.2021 22:12:16 | 2.0044 | 0 | 312 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 188.9587 | 0 | 0.79905 | 0 | 8.2216 | 0 | 0 | 197.9794
1898982 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-7 35-28-M00225_A_56365816_56365816 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:24:49 | 02.08.2021 22:38:18 | 9.2247 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 71.1011 | 0 | 12.2566 | 0 | 261.2671 | 0 | 0 | 344.6249
1897654 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-3/27 (KÜTÜPHANE) 45-71-M00078_C_56398006_56398006 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:12:19 | 02.08.2021 11:37:50 | 2.4252 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.7704 | 0 | 0 | 0 | 0.28662 | 0 | 0 | 86.057
1898186 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1757 35-02-K01757_K-388 K02_2041575 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:12:16 | 02.08.2021 11:11:56 | 0.99444 | 0 | 3492 | 0 | 1 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 1287.1217 | 0 | 0.54921 | 0 | 491.4822 | 0 | 0 | 1779.1531
1897359 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK ŞEHİR M05_72193247 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 07:25:32 | 02.08.2021 08:43:52 | 1.3056 | 0 | 279 | 4 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 76.7135 | 35.3071 | 173.8446 | 0 | 17.7896 | 0 | 0 | 303.6548
1899869 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2337 35-03-K02337_G g3b_5816068 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:31:17 | 02.08.2021 23:43:38 | 1.2058 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.8616 | 0 | 0 | 0 | 0.21187 | 0 | 0 | 32.0735
1898873 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | DEREKÖY TR-1 45-84-L00015_45-84-L00015_2356669 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:28:32 | 02.08.2021 13:05:31 | 0.61639 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4059 | 0 | 2.8666 | 0 | 0.13113 | 0 | 0 | 5.4036
1898332 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_EŞREFPAŞA-1 M03_2312204 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:28:46 | 02.08.2021 11:24:55 | 0.93604 | 0 | 9758 | 0 | 0 | 2 | 2239 | 1 | 42 | 0 | 2449.2068 | 0 | 0 | 4.0233 | 2672.6158 | 23.9858 | 1180.3846 | 6330.2163
1898481 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KARAYOLLARI M25_2308414 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:42:36 | 02.08.2021 11:44:32 | 1.0324 | 0 | 580 | 0 | 11 | 4 | 2567 | 5 | 71 | 0 | 248.4436 | 0 | 14.5003 | 194.1358 | 3249.5142 | 824.4566 | 1812.6654 | 6343.7159
1898587 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_FUAR-3 M08_2313926 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:52:25 | 02.08.2021 12:09:37 | 1.2868 | 0 | 4193 | 0 | 0 | 13 | 4675 | 0 | 12 | 0 | 1522.8149 | 0 | 0 | 11324.8768 | 7064.3091 | 0 | 53.7413 | 19965.7421
1897602 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-7 K14_2313673 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:20:00 | 02.08.2021 10:05:22 | 1.7563 | 0 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1738.7605 | 0 | 0 | 0 | 610.2565 | 0 | 0 | 2349.017
1899861 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YUKARI ÇOBANİSA ŞİRİN MAHALLE 45-71-M00622_45-71-M00622_2355122 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:07:05 | 02.08.2021 22:59:56 | 0.88083 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.9449 | 0 | 6.6973 | 0 | 1.1178 | 0 | 0 | 32.7601
1898779 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | KARAOBA DERE TR-5 35-32-L00059_35-32-L00059_2350244 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:52:49 | 02.08.2021 12:13:02 | 1.3369 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 | 0 | 0.96153 | 0 | 3.3568 | 0 | 0 | 5.4297
1899520 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | DERNEKLİ TR-1 35-20-M00039_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045805 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:53:38 | 02.08.2021 18:46:06 | 2.8744 | 0 | 47 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.628 | 0 | 20.1788 | 0 | 46.2346 | 0 | 0 | 92.0413
1898289 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-13 K19_2313380 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:24:51 | 02.08.2021 11:25:06 | 1.0042 | 1 | 1155 | 0 | 141 | 1 | 191 | 0 | 0 | 5.0602 | 774.1401 | 0 | 120.7355 | 206.7776 | 510.5785 | 0 | 0 | 1617.2919
1899715 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-476 MAMURBABA YENİ KABİN 35-18-L00476_10243917_56365759_56365759 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:23:29 | 03.08.2021 04:41:28 | 9.2997 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 309.3113 | 0 | 0.58745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.8987
1897551 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-15 K50_2312304 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:00:00 | 02.08.2021 10:01:16 | 1.0211 | 0 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 643.2087 | 0 | 0 | 0 | 2110.1052 | 0 | 0 | 2753.3138
1898810 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HARTA BAKIR FİDERİ ÇIKIŞ M04_66519746 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:25:07 | 02.08.2021 15:13:30 | 3.8064 | 0 | 51 | 179 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.2246 | 1821.1339 | 265.8528 | 211.4977 | 0.2875 | 40.885 | 0 | 2393.8816
1899806 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2054626 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:01:30 | 02.08.2021 21:31:55 | 0.50694 | 2 | 23 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8033 | 5.2162 | 0.71069 | 0 | 69.7375 | 0 | 0 | 0 | 96.4677
1898312 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-11 K40_2312295 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:26:58 | 02.08.2021 11:27:10 | 1.0034 | 0 | 2514 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 899.8094 | 0 | 0 | 0 | 580.6597 | 0 | 0 | 1480.4691
1897316 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040335 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 04:00:36 | 02.08.2021 06:05:54 | 2.0883 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 111.2437 | 0 | 0 | 0 | 25.0906 | 0 | 0 | 136.3343
1899331 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ZİHNİ KARAKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00200_35-29-M00200_2371517 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:20:04 | 02.08.2021 17:03:20 | 3.7211 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7778 | 0 | 75.1758 | 0 | 0 | 223.9536
1899500 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_ÇAKMAK K24_2052684 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:34:00 | 02.08.2021 16:20:15 | 0.77083 | 0 | 1449 | 0 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 | 0 | 365.5397 | 0 | 0 | 91.1575 | 896.173 | 0 | 0 | 1352.8702
1899904 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-13/02-A(RAMİZ ŞİYAK) 45-71-M00331_A A01_5974640 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 23:00:40 | 03.08.2021 00:53:16 | 1.8767 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2458 | 0 | 0 | 0 | 10.6837 | 0 | 0 | 29.9295
1898790 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_TURKCELL M46_2308404 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:21:00 | 02.08.2021 12:05:53 | 0.74813 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 1 | 0 | 2.9618 | 0 | 0 | 734.2174 | 288.503 | 0 | 11.3751 | 1037.0573
1899755 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 MANZARA CAD. 35-19-M00045_953108740_953108740 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:58:56 | 02.08.2021 20:45:49 | 0.78139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001522 | 0 | 0 | 0.001522
1898767 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-1 K29_2310272 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:13:51 | 02.08.2021 11:41:59 | 0.46889 | 0 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 386.8459 | 0 | 0 | 0 | 76.2259 | 0 | 17.3763 | 480.4481
1899778 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/102 45-83-L00102_B_56395990_56395990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:14:43 | 03.08.2021 00:43:16 | 4.4758 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 223.2894 | 0 | 0 | 0 | 70.5748 | 0 | 0 | 293.8642
1897293 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2076872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 01:06:07 | 02.08.2021 01:14:00 | 0.13139 | 36 | 4258 | 461 | 323 | 42 | 422 | 5 | 0 | 3.412 | 88.7237 | 109.1114 | 42.2353 | 130.3534 | 16.6528 | 29.3298 | 0 | 419.8184
1897834 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-1 M32_2307566 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:32:35 | 02.08.2021 10:30:25 | 0.96401 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 43.5475 | 38.1129 | 251.1703 | 52.619 | 4290.8896 | 170.5332 | 4846.8724
1898069 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-1 M16_2313111 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:04:48 | 02.08.2021 10:29:54 | 0.41836 | 4 | 4157 | 534 | 510 | 68 | 438 | 12 | 3 | 0.8022 | 441.3521 | 1722.3335 | 876.86 | 341.3387 | 150.0966 | 339.0993 | 82.9764 | 3954.8589
1899884 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-236 35-18-L00236_6207176_56362683_56362683 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:24:24 | 03.08.2021 01:31:58 | 6.1261 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 422.2719 | 0 | 1.7242 | 0 | 59.5735 | 0 | 0 | 483.5696
1897677 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | RAĞILLAR TR-1 45-86-M00236_45-86-M00236_2355537 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:15:20 | 02.08.2021 18:26:04 | 9.1789 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0504 | 0 | 23.6671 | 0 | 0.57192 | 0 | 0 | 74.2894
1898269 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-4 K04_2310433 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:23:17 | 02.08.2021 11:24:26 | 1.0192 | 0 | 4987 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 | 2 | 0 | 1502.0379 | 0 | 0 | 0 | 1164.5519 | 0 | 20.6744 | 2687.2642
1899586 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1/2 35-20-M00002_11205726_56383231_56383231 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:02:22 | 02.08.2021 20:51:38 | 3.8211 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.9265 | 0 | 3.1917 | 0 | 26.135 | 0 | 0 | 69.2532
1898959 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-400 35-18-L00400_9764228_56370884_56370884 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:22:46 | 02.08.2021 17:58:17 | 4.5919 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 228.78 | 0 | 0 | 0 | 62.529 | 0 | 0 | 291.309
1897336 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI BOZKÖY TR-9 45-71-M00090_45-71-M00090_2346880 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 05:55:13 | 02.08.2021 09:39:34 | 3.7392 | 0 | 91 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.0448 | 0 | 27.6807 | 0 | 4.3082 | 0 | 0 | 87.0337
1898653 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SEFERİHİSAR ŞEHİR-2 L04_72378556 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 10:54:41 | 02.08.2021 15:50:00 | 4.9219 | 1 | 2755 | 0 | 299 | 10 | 279 | 1 | 0 | 0 | 4564.0468 | 0 | 1009.3716 | 2676.6307 | 5992.2392 | 2.4208 | 0 | 14244.709
1899892 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1741 35-04-M01741_TRAFO M03_2081286 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:54:38 | 03.08.2021 02:17:03 | 3.3736 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 569.5682 | 0 | 0 | 0 | 105.7245 | 0 | 0 | 675.2926
1897622 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-8 K03_2313228 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:08:02 | 02.08.2021 10:09:28 | 1.0239 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 313.18 | 0 | 0 | 0 | 58.5048 | 0 | 0 | 371.6848
1899300 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1464 35-09-K01464_H h3b_5879026 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:04:16 | 02.08.2021 16:03:37 | 2.9892 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5529
1899786 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ZİHNİ KARAKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00200_35-29-M00200_2371517 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:31:52 | 02.08.2021 22:11:47 | 1.6653 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7563 | 0 | 21.5539 | 0 | 0 | 81.3102
1899543 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/77 45-83-M00772_B_56397053_56397053 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:38:00 | 02.08.2021 18:38:05 | 2.0014 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 245.832 | 0 | 0 | 0 | 51.1191 | 0 | 0 | 296.9511
1899486 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | İSMAİL ÇAVDAR VE ARK. TARIMSAL SULAMA TR 45-71-M00498_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2079252 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:57:00 | 02.08.2021 23:44:26 | 7.7906 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5138
1899509 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_B_56389334_56389334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:05:34 | 02.08.2021 18:47:44 | 2.7028 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 131.0214 | 0 | 0 | 0 | 38.0251 | 0 | 0 | 169.0465
1897448 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_TR-1 34.5 M03_2050772 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:40:43 | 02.08.2021 09:36:00 | 0.92139 | 0 | 3897 | 0 | 1 | 16 | 288 | 2 | 5 | 0 | 917.1056 | 0 | 0.15947 | 307.8451 | 1299.9342 | 173.3509 | 58.2683 | 2756.6636
1899463 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-19 35-16-L00019_F TR19/F1b_47594517 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:07:37 | 02.08.2021 19:10:37 | 4.05 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.2018 | 0 | 0 | 0 | 28.8647 | 0 | 0 | 49.0666
1898799 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_KULA K07_2308109 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:25:35 | 02.08.2021 11:55:48 | 0.50365 | 0 | 5424 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 966.5022 | 0 | 0 | 0 | 382.6655 | 0 | 0 | 1349.1677
1898968 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_MERİÇ K01_2307519 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:30:16 | 02.08.2021 14:35:34 | 1.0883 | 0 | 2861 | 0 | 0 | 2 | 344 | 1 | 3 | 0 | 1083.5231 | 0 | 0 | 29.7644 | 368.6002 | 165.9724 | 248.7449 | 1896.6049
1897559 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-2088 35-09-M02088_EBSO TM M01_49450234 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:01:16 | 02.08.2021 10:00:56 | 0.99444 | 1 | 6742 | 1 | 2 | 9 | 966 | 4 | 11 | 8.2851 | 1961.1377 | 0 | 0.18014 | 434.8415 | 1586.4155 | 499.9605 | 310.2402 | 4801.0606
1899563 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_C c1b_5860918 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:33:46 | 02.08.2021 22:27:46 | 6.9 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 649.7481 | 0 | 0 | 0 | 322.2462 | 0 | 0 | 971.9943
1899812 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/5 45-72-L00005_A_56389952_56389952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:08:21 | 02.08.2021 21:28:47 | 0.34056 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9647 | 0 | 0.24995 | 0 | 0.23222 | 0 | 0 | 2.4469
1897997 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-4 35-15-L00313_48787291_56368660_56368660 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:47:00 | 02.08.2021 13:20:05 | 3.5514 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7028
1897843 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_Recloser M01_2332621 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:33:50 | 02.08.2021 17:31:31 | 7.9613 | 9 | 3 | 54 | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 27.9129 | 0.1629 | 476.2925 | 103.9675 | 494.0724 | 0 | 1156.803 | 0 | 2259.2112
1898876 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2076872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:32:24 | 02.08.2021 12:40:08 | 0.12889 | 36 | 4258 | 461 | 323 | 42 | 422 | 5 | 0 | 4.0285 | 104.1387 | 144.1046 | 60.4612 | 183.9901 | 36.9426 | 63.2256 | 0 | 596.8915
1898281 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-2 K02_2313365 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:20:00 | 02.08.2021 11:25:29 | 1.0917 | 0 | 342 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9481 | 0 | 0 | 1215.1261 | 0 | 0 | 0 | 1312.0742
1897605 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-6 K13_2313674 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:05:15 | 02.08.2021 10:05:18 | 1.0009 | 0 | 4688 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1303.6154 | 0 | 0 | 0 | 230.3882 | 0 | 0 | 1534.0036
1897594 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:05:37 | 02.08.2021 11:34:34 | 2.4825 | 15 | 82 | 248 | 76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40.079 | 61.0339 | 1370.8494 | 186.9283 | 12.0304 | 5.59 | 0 | 0 | 1676.511
1897402 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_KARAPINAR M15_2310858 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:28:40 | 02.08.2021 09:44:22 | 1.2619 | 28 | 1070 | 177 | 270 | 61 | 155 | 3 | 2 | 31.2228 | 400.4304 | 848.6036 | 1163.9711 | 1078.8636 | 274.5547 | 1149.486 | 41.8235 | 4988.9558
1898979 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-3 35-31-L00299_47810253_65496870_65496870 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:35:09 | 02.08.2021 18:59:06 | 6.3992 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9631
1897456 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-9 K38_2312126 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:40:39 | 02.08.2021 09:26:49 | 0.76967 | 0 | 3097 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 693.5126 | 0 | 0 | 0 | 559.0173 | 0 | 0 | 1252.5299
1899620 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_TR-1 15.8 L13_2050868 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:47:00 | 02.08.2021 18:23:28 | 0.60778 | 126 | 8464 | 227 | 333 | 84 | 1019 | 12 | 2 | 83.7512 | 1346.2086 | 254.9588 | 168.0997 | 302.3834 | 499.7564 | 231.13 | 1.862 | 2888.15
1897751 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2021 09:24:15 | 02.08.2021 17:15:53 | 7.8606 | 2 | 197 | 22 | 36 | 2 | 17 | 0 | 0 | 368.0205 | 682.0162 | 2450.7437 | 2043.1529 | 499.7039 | 416.7953 | 0 | 0 | 6460.4325
1899417 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 45-77-L00023_945487379_945487379 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:58:15 | 02.08.2021 16:01:42 | 1.0575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27638
1899766 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HASKÖY TR-1 35-20-L00206_A_56382561_56382561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:20:46 | 02.08.2021 21:04:38 | 0.73111 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.0146 | 0 | 26.4599 | 0 | 5.4256 | 0 | 0 | 53.9002
1898438 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_BERGAMA-1 M03_2094398 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:39:00 | 02.08.2021 11:31:00 | 0.86667 | 0 | 19340 | 1 | 320 | 12 | 3324 | 2 | 11 | 0 | 3767.2379 | 5.5678 | 237.8744 | 1467.7813 | 3211.4589 | 191.0744 | 128.1102 | 9009.1049
1899125 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-3/22 M11_2335348 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:02:34 | 02.08.2021 14:35:54 | 0.55556 | 32 | 6067 | 25 | 324 | 27 | 693 | 2 | 0 | 12.756 | 1009.0472 | 97.4073 | 254.851 | 78.7538 | 507.6419 | 123.8064 | 0 | 2084.2635
1899912 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3162 35-03-K03162_910345077_910345077 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 23:06:04 | 03.08.2021 00:03:28 | 0.95667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5238
1898338 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_GÜRÇEŞME-1 M11_2312203 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:29:16 | 02.08.2021 11:25:26 | 0.93611 | 0 | 20793 | 0 | 0 | 5 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 5238.0875 | 0 | 0 | 307.4418 | 2580.3101 | 0 | 0 | 8125.8394
1899666 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_TR-1 10.5 K07_2049280 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:39:57 | 02.08.2021 19:55:00 | 1.2508 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 28 | 237 | 23 | 26 | 0 | 1482.6823 | 0 | 0 | 973.6813 | 1094.1723 | 994.5606 | 886.8099 | 5431.9064
1899640 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-11 35-24-L00011_955217225_955217225 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:34:39 | 02.08.2021 19:22:43 | 1.8011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75664
1899901 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/76 45-72-M00076_C_56394411_56394411 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 23:08:33 | 03.08.2021 00:49:04 | 1.6753 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 121.2464 | 0 | 0 | 0 | 2.1399 | 0 | 0 | 123.3863
1899497 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:04:20 | 02.08.2021 16:47:33 | 0.72028 | 6 | 1174 | 13 | 45 | 9 | 94 | 1 | 0 | 3.7006 | 189.1369 | 75.4828 | 17.6382 | 70.0626 | 93.5264 | 89.8475 | 0 | 539.3951
1898527 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | TM Fideri | GAZİEMİR GIS TM 35-08-A00006_ESBAŞ-2 M01_2319333 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:46:24 | 02.08.2021 11:21:06 | 0.57833 | 3 | 14920 | 2 | 28 | 42 | 1401 | 12 | 7 | 34.2593 | 2826.3896 | 1.0125 | 11.4864 | 4460.2668 | 1796.2143 | 270.3031 | 123.8808 | 9523.8128
1898787 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_YEŞİLOVA K14_2308103 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:21:42 | 02.08.2021 12:03:08 | 0.69068 | 0 | 2940 | 0 | 0 | 3 | 472 | 3 | 1 | 0 | 702.1641 | 0 | 0 | 4.2623 | 449.6108 | 131.2328 | 17.0119 | 1304.2819
1899758 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-10 45-78-M00183_49315773_56384951_56384951 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 19:20:21 | 02.08.2021 22:57:40 | 3.6219 | 0 | 269 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 218.3491 | 0 | 2.3981 | 0 | 35.5566 | 0 | 0 | 256.3038
1899832 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_TEKEL M13_2077015 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:32:56 | 02.08.2021 21:49:39 | 0.27861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89166 | 0 | 0 | 0 | 0.89166
1899732 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-101 45-78-L00101_49364776_56384370_56384370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:23:57 | 02.08.2021 20:23:28 | 2.9919 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 148.3797 | 0 | 0 | 0 | 53.6767 | 0 | 0 | 202.0563
1897313 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_A_77618840_77618840 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 02:12:49 | 02.08.2021 04:04:28 | 1.8608 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.7021 | 0 | 0.659 | 0 | 35.6177 | 0 | 0 | 62.9788
1897413 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Adatepe M31_2311290 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:32:08 | 02.08.2021 09:42:29 | 1.1725 | 0 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 0 | 5 | 0 | 4507.3295 | 0 | 0 | 0 | 3161.8868 | 0 | 122.6188 | 7791.8352
1897290 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 00:54:41 | 02.08.2021 00:55:46 | 0.018056 | 4 | 1181 | 10 | 5 | 15 | 145 | 3 | 0 | 0.010162 | 4.5346 | 0.19359 | 0.029465 | 5.6986 | 1.2594 | 0.28544 | 0 | 12.0113
1897382 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-13 K36_2310508 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:18:37 | 02.08.2021 09:33:36 | 1.2497 | 0 | 6056 | 0 | 0 | 2 | 362 | 0 | 0 | 0 | 1815.0037 | 0 | 0 | 73.5294 | 407.1401 | 0 | 0 | 2295.6732
1897333 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3102 35-04-K03102_912487547_912487547 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 06:25:46 | 02.08.2021 08:07:41 | 1.6986 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7065
1899540 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-91 35-15-M00091_35-15-M00091_2364917 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:14:38 | 02.08.2021 18:04:23 | 1.8292 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 187.9421 | 0 | 0 | 0 | 184.4214 | 0 | 0 | 372.3635
1897276 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | AFŞAR TR-4 45-79-M00335_C_56386817_56386817 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 00:09:22 | 02.08.2021 01:19:39 | 1.1714 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7093 | 0 | 3.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4902
1898258 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-1 K03_2311763 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:22:32 | 02.08.2021 11:09:22 | 0.78056 | 0 | 5372 | 0 | 0 | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1008.6879 | 0 | 0 | 204.7467 | 241.4351 | 0 | 0 | 1454.8697
1899881 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-469 35-02-K00469_G_56392801_56392801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:14:28 | 03.08.2021 00:53:55 | 2.6575 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 143.8624 | 0 | 0 | 0 | 44.2469 | 0 | 0 | 188.1093
1897817 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_TORBALI M20_2307690 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:29:33 | 02.08.2021 10:31:58 | 1.0404 | 0 | 14030 | 0 | 109 | 0 | 2156 | 0 | 1 | 0 | 4200.891 | 0 | 152.3121 | 0 | 3185.4392 | 0 | 5.0425 | 7543.6847
1897425 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-4 K06_2311766 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:35:37 | 02.08.2021 09:40:47 | 1.0862 | 0 | 4030 | 0 | 0 | 3 | 634 | 0 | 1 | 0 | 1121.2008 | 0 | 0 | 797.4623 | 996.0674 | 0 | 18.099 | 2932.8295
1897966 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_MENEMEN-2 M11_2313463 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:56:20 | 02.08.2021 10:41:26 | 1.7517 | 13 | 27264 | 28 | 1010 | 61 | 2130 | 9 | 6 | 23.9076 | 12456.9764 | 727.7415 | 903.9824 | 6243.5193 | 4736.2785 | 1332.8234 | 382.102 | 26807.3311
1899689 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_BAKIR L03_2049979 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:57:34 | 02.08.2021 19:09:31 | 0.19917 | 0 | 671 | 2 | 127 | 11 | 145 | 0 | 0 | 0 | 30.3507 | 0.14556 | 69.246 | 23.5876 | 49.7414 | 0 | 0 | 173.0712
1897282 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-41 35-15-M00041_C_72258157_72258157 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 00:36:13 | 02.08.2021 02:42:56 | 2.1119 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6784 | 0 | 30.2197 | 0 | 5.8482 | 0 | 0 | 42.7464
1898856 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4709 35-04-K04709_35-04-K04709_2356662 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:27:32 | 02.08.2021 14:59:49 | 2.5381 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 536.9183 | 0 | 0 | 0 | 366.527 | 0 | 0 | 903.4453
1897625 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_TURGUTLU-2 M09_72237336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:08:00 | 02.08.2021 10:41:00 | 1.55 | 6 | 4033 | 506 | 338 | 37 | 446 | 10 | 2 | 5.058 | 1393.4651 | 2786.189 | 1301.5206 | 1561.5508 | 538.0512 | 3867.9968 | 8.4341 | 11462.2656
1899297 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-5 35-30-M00005_A_56366197_56366197 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:21:03 | 02.08.2021 17:57:46 | 3.6119 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 137.6229 | 0 | 0 | 0 | 148.3084 | 0 | 0 | 285.9312
1899789 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-7 35-30-M00007_955317375_955317375 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:32:14 | 02.08.2021 23:16:07 | 2.7314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0336
1899675 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_912578168_912578168 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:42:59 | 02.08.2021 19:47:32 | 1.0758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52188
1899082 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_C_56373177_56373177 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:48:12 | 02.08.2021 16:17:57 | 2.4958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 184.5914 | 0 | 0 | 185.6551
1898819 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:36:18 | 02.08.2021 12:56:09 | 1.3308 | 3 | 698 | 80 | 269 | 10 | 99 | 1 | 0 | 1.1517 | 202.1137 | 421.8827 | 402.2441 | 66.1991 | 120.6468 | 5.4069 | 0 | 1219.6452
1899483 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-3/17 35-26-M00817_35-26-M00817_2364747 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:46:42 | 02.08.2021 22:02:06 | 6.2567 | 0 | 329 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 697.7378 | 0 | 1.0979 | 0 | 412.9479 | 0 | 0 | 1111.7836
1898796 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:23:00 | 02.08.2021 11:42:52 | 0.33114 | 45 | 58 | 46 | 111 | 52 | 33 | 7 | 0 | 8.6633 | 8.3724 | 67.4589 | 23.4324 | 90.8558 | 18.7306 | 347.5525 | 0 | 565.066
1898913 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-855 35-01-K00855__72410541_72410541 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:55:54 | 02.08.2021 13:48:50 | 1.8822 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5741 | 0 | 0 | 0 | 19.2932 | 0 | 0 | 30.8674
1898965 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_İŞÇİEVLERİ K08_2041983 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:33:33 | 02.08.2021 14:24:21 | 0.84667 | 0 | 7214 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 1679.7346 | 0 | 0 | 0 | 722.5916 | 0 | 0 | 2402.3262
1897393 | 1 | İZMİR | URLA | DM | DM-3/1 35-19-M00003_GİRİŞ (DM-1/11-A) M12_2333737 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:24:46 | 02.08.2021 09:36:00 | 1.1872 | 4 | 1988 | 5 | 243 | 20 | 220 | 0 | 0 | 46.2345 | 745.0684 | 3.5461 | 190.7431 | 1194.9742 | 311.6947 | 0 | 0 | 2492.261
1897345 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/28 35-29-M00028_48367118_56362262_56362262 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 05:33:37 | 02.08.2021 07:51:40 | 2.3008 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.6879 | 0 | 0 | 0 | 7.7701 | 0 | 0 | 90.458
1899019 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-17 35-29-M00452_950330417_950330417 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 12:11:27 | 02.08.2021 14:46:33 | 2.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75156
1899612 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/10 35-28-L00096_953380048_953380048 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:45:00 | 03.08.2021 01:17:04 | 7.5344 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.624
1898295 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-8 K08_2313371 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:25:24 | 02.08.2021 11:01:30 | 0.60167 | 0 | 1585 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0 | 1 | 0 | 267.2376 | 0 | 0 | 169.0121 | 159.7819 | 0 | 12.188 | 608.2196
1897299 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-46 35-30-L00046_TR-39 L02_2097033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 01:19:08 | 02.08.2021 02:33:00 | 1.2311 | 0 | 770 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 181.8687 | 0 | 4.3436 | 0 | 13.3908 | 0 | 0 | 199.6031
1897894 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_AHMETLİ M18_2312523 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 09:38:38 | 02.08.2021 10:39:58 | 1.0224 | 2 | 5881 | 171 | 337 | 35 | 731 | 7 | 1 | 3.5274 | 1260.2958 | 354.4577 | 511.9459 | 221.5832 | 613.7748 | 2343.6998 | 0.28449 | 5309.5691
1898487 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_SİRGELİ K08_2308108 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:42:39 | 02.08.2021 13:03:48 | 2.3526 | 0 | 5948 | 0 | 1 | 2 | 943 | 0 | 4 | 0 | 4669.237 | 0 | 0.10646 | 252.4993 | 2768.3528 | 0 | 617.4584 | 8307.6539
1899815 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-03/01 45-71-M00003_DAHİLİ TRF M20_2053266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:12:33 | 02.08.2021 21:58:53 | 0.77222 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 291.9972 | 0 | 0 | 0 | 47.9714 | 0 | 0 | 339.9686
1899122 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-37 35-27-L00346_98783209_98783209 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:41:36 | 02.08.2021 19:27:35 | 5.7664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074868
1898925 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011_A TR11A2_5969112 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 13:03:00 | 02.08.2021 14:19:25 | 1.2736 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.4031 | 0 | 0 | 0 | 39.5845 | 0 | 0 | 59.9876
1899466 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1292 35-02-M01292_99598032_99598032 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:24:20 | 02.08.2021 16:47:15 | 1.3819 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.83183 | 0 | 0 | 0 | 45.6685 | 0 | 0 | 46.5003
1898192 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_YOLÜSTÜ M18_2334263 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:17:15 | 02.08.2021 11:18:56 | 1.0281 | 5 | 3536 | 142 | 715 | 34 | 849 | 6 | 2 | 37.0845 | 1065.9402 | 1796.1536 | 2752.5583 | 463.828 | 1807.0331 | 713.528 | 19.4077 | 8655.5335
1897353 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_PANCAR M06_72111685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 07:14:19 | 02.08.2021 08:24:06 | 1.1631 | 1 | 0 | 73 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.37474 | 0 | 932.4189 | 83.7656 | 6.533 | 0 | 0 | 0 | 1023.0923
1899274 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA EKİZ SULAMA GRUBU TR 35-22-M00282_35-22-M00282_2354325 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 14:21:47 | 02.08.2021 18:20:02 | 3.9708 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.6968
1899420 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_953364389_953364389 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 15:03:36 | 02.08.2021 18:25:44 | 3.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6561 | 0 | 0 | 1.6561
1899663 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3874 35-01-K03874_C_56369115_56369115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:33:53 | 03.08.2021 00:20:11 | 5.7717 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 535.4089 | 0 | 0 | 0 | 39.5501 | 0 | 0 | 574.959
1899878 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-3/17 35-26-M00817_35-26-M00817_2364747 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 22:41:04 | 02.08.2021 23:11:03 | 0.49972 | 0 | 329 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52.8677 | 0 | 0.074616 | 0 | 21.4889 | 0 | 0 | 74.4312
1898859 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-54 35-21-L00195_953368561_953368561 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 11:55:45 | 02.08.2021 14:06:31 | 2.1794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582
1899686 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/77 45-83-M00772_B_56397053_56397053 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 18:50:00 | 02.08.2021 22:58:05 | 4.1347 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 560.8249 | 0 | 0 | 0 | 78.5433 | 0 | 0 | 639.3682
1898690 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/19 45-71-M00203_B b2b_45125124 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:48:46 | 02.08.2021 12:51:21 | 2.0431 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.9639 | 0 | 0 | 0 | 69.2339 | 0 | 0 | 113.1977
1897459 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-14 K44_2312133 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:41:26 | 02.08.2021 09:29:34 | 0.80228 | 0 | 3969 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 828.5256 | 0 | 0 | 0 | 280.5179 | 0 | 0 | 1109.0435
1897385 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-16 K40_2310511 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:19:34 | 02.08.2021 09:34:56 | 1.2561 | 0 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 1 | 0 | 1080.053 | 0 | 0 | 0 | 362.9679 | 0 | 20.2105 | 1463.2314
1898475 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-3 K27_2311171 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:41:51 | 02.08.2021 11:25:19 | 0.72444 | 0 | 4963 | 0 | 1 | 0 | 308 | 0 | 2 | 0 | 2030.0475 | 0 | 0 | 0 | 329.5641 | 0 | 16.1519 | 2375.7635
1899921 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/17 35-26-M00817_10720616_56369402_56369402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 23:28:00 | 02.08.2021 23:47:48 | 0.33 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5886 | 0 | 0 | 0 | 0.15713 | 0 | 0 | 7.7458
1897416 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Kuru Çeşme M33_2311292 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:32:26 | 02.08.2021 09:42:49 | 1.1731 | 0 | 9441 | 0 | 12 | 4 | 536 | 0 | 0 | 0 | 2749.7146 | 0 | 4.8246 | 81.4982 | 735.4155 | 0 | 0 | 3571.4529
1898498 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-5 K29_2311173 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:41:00 | 02.08.2021 11:28:19 | 0.78865 | 0 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 969.0311 | 0 | 0 | 0 | 452.0268 | 0 | 0 | 1421.0579
1898318 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-16 K16_2311893 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:23:00 | 02.08.2021 11:02:14 | 0.65389 | 1 | 2981 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 9.8996 | 500.8686 | 0 | 0 | 92.3645 | 71.087 | 0 | 0 | 674.2197
1899835 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/5 45-72-L00005_45-72-L00005_2365836 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 21:38:17 | 02.08.2021 22:38:17 | 1 | 0 | 275 | 0 | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62.4144 | 0 | 4.7502 | 0 | 4.4167 | 0 | 0 | 71.5812
1899600 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:32:26 | 02.08.2021 18:20:13 | 0.79639 | 0 | 51 | 56 | 138 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 20.3151 | 724.6708 | 321.7695 | 115.0207 | 233.9712 | 0 | 0 | 1415.7472
1898518 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-2 K19_2310493 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:45:41 | 02.08.2021 11:41:18 | 0.92719 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1117 | 0 | 14 | 0 | 12.8637 | 0 | 0 | 18.3608 | 1067.5826 | 0 | 260.1785 | 1358.9856
1898604 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-247 35-18-L00247_35-18-L00247_2376419 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:35:53 | 02.08.2021 18:15:43 | 7.6639 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 761.5582 | 0 | 0 | 0 | 205.9244 | 0 | 0 | 967.4826
1899537 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | AKPINAR TR-2 45-75-M00080_B_56397906_56397906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:21:15 | 02.08.2021 17:34:14 | 1.2164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076124
1899549 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 35-19-L00081_956663110_956663110 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 16:35:03 | 02.08.2021 17:31:49 | 0.94611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034207
1899643 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-333 35-02-M00333_35-02-M00333_2372655 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:42:06 | 02.08.2021 18:55:29 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.2761 | 0 | 111.392 | 429.6681
1897628 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-10 K16_2313377 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:28:00 | 02.08.2021 10:17:00 | 1.8167 | 0 | 2742 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1210.3098 | 0 | 0 | 1903.0954 | 175.9219 | 0 | 0 | 3289.3271
1899792 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KINIK TR-24 35-24-M00024_35-24-M00024_2377346 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 20:40:00 | 02.08.2021 21:44:52 | 1.0811 | 0 | 23 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.1302 | 0 | 40.4865 | 0 | 21.5776 | 0 | 0 | 72.1943
1898412 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KUYUCAK M07_2306689 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 10:36:35 | 02.08.2021 11:36:36 | 1.0003 | 1 | 436 | 23 | 26 | 33 | 71 | 17 | 0 | 2.0087 | 101.339 | 56.736 | 16.924 | 397.2329 | 83.8952 | 792.4767 | 0 | 1450.6125
1897428 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ATATÜRK MAH. TR-2 35-27-L00344_A_56406307_56406307 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 08:31:38 | 02.08.2021 12:00:30 | 3.4811 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7896 | 0 | 6.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2623
1897330 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_35-19-M00233_77618832 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 06:12:08 | 02.08.2021 13:08:29 | 6.9392 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 474.5081 | 0 | 3.4403 | 0 | 540.9765 | 0 | 0 | 1018.9249
1899592 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2009 35-01-M02009_35-01-M02009_45331739 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2021 17:18:28 | 02.08.2021 18:12:40 | 0.90333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 1.6119 | 0 | 0 | 0 | 309.557 | 0 | 10.4868 | 321.6557
1900766 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2865 35-03-K02865_D_56362962_56362962 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:40:05 | 03.08.2021 22:20:15 | 3.6694 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 119.5512 | 0 | 0 | 0 | 74.6155 | 0 | 0 | 194.1667
1900102 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/11-A 45-83-L00156_45-83-L00156_2355087 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:15:46 | 03.08.2021 17:00:00 | 7.737 | 0 | 214 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 450.8631 | 0 | 50.1448 | 0 | 103.9504 | 0 | 0 | 604.9583
1900789 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-145 35-01-K00145_910780591_910780591 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:59:19 | 03.08.2021 20:02:37 | 1.055 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3456 | 0 | 0 | 0 | 1.8218 | 0 | 0 | 8.1674
1900720 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-289 35-04-K00289_35-04-K00289_2364386 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:02:16 | 03.08.2021 21:16:01 | 3.2292 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 22.9919 | 0 | 0 | 0 | 1316.188 | 0 | 58.2276 | 1397.4074
1900079 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/101 45-83-M00775__72373452_72373452 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:56:37 | 03.08.2021 11:38:42 | 2.7014 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 116.1124 | 0 | 0 | 0 | 120.0014 | 0 | 15.2248 | 251.3386
1900271 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-349 35-18-L00349_950456006_950456006 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:33:24 | 03.08.2021 12:17:18 | 0.73167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12422
1900912 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_A A1_5966162 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:24:00 | 03.08.2021 23:42:50 | 2.3139 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 202.5469 | 0 | 0 | 0 | 57.1052 | 0 | 0 | 259.6521
1900812 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÇANAKÇI TR-1 45-79-M00187_A_56402931_56402931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:54:45 | 03.08.2021 21:04:52 | 2.1686 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.0716 | 0 | 0 | 0 | 1.3658 | 0 | 0 | 74.4373
1900148 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53134972 M03_53134972 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:29:03 | 03.08.2021 14:21:01 | 4.8661 | 0 | 92 | 5 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 250.7284 | 127.6846 | 257.9092 | 0 | 51.2612 | 0 | 0 | 687.5834
1900294 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_HatBaşıAyırıcı_53137355 M08_53137355 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 11:03:10 | 03.08.2021 17:58:21 | 6.9197 | 0 | 177 | 0 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 343.3628 | 0 | 29.4246 | 0 | 298.5725 | 0 | 0 | 671.3598
1900835 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-276 GÜLBAHÇE 35-19-L00276_956694967_956694967 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:33:57 | 03.08.2021 21:18:56 | 1.7497 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5123
1900689 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3157 35-07-K03157_912489433_912489433 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:39:43 | 03.08.2021 18:56:37 | 1.2817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41775
1900451 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_ÖZGÜR M11_2310486 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:03:42 | 03.08.2021 14:13:27 | 0.16254 | 0 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 76.8972 | 0 | 0 | 0 | 26.8996 | 0 | 10.929 | 114.7259
1900889 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TAŞKESİK TR-1 35-26-L00218_8097962_56357693_56357693 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:55:24 | 03.08.2021 21:57:00 | 1.0267 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4416 | 0 | 12.96 | 0 | 4.0226 | 0 | 0 | 20.4243
1900497 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_35-21-L00013_2376071 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:31:49 | 03.08.2021 17:55:32 | 3.3953 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 24.1174 | 0 | 0.20959 | 0 | 334.5555 | 0 | 78.459 | 437.3416
1900202 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAVELİLER TR-5 35-20-L00449__72767570_72767570 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:13:50 | 03.08.2021 11:36:19 | 1.3747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8185
1899956 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | SASKO SİTESİ TR-1 35-21-L00211_ L02_2327193 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 00:00:37 | 03.08.2021 10:35:37 | 10.5833 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.2274
1900010 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-4 35-15-L00313_48787292_56406921_56406921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:34:24 | 03.08.2021 09:16:53 | 1.7081 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9191
1900597 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_B_56357354_56357354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:46:48 | 03.08.2021 18:53:14 | 3.1072 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 122.3736 | 0 | 0 | 0 | 62.3342 | 0 | 0 | 184.7078
1900697 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_AHMETBEYLER M06_72044315 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:46:00 | 03.08.2021 19:41:27 | 1.9242 | 0 | 191 | 0 | 16 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 76.7921 | 0 | 38.604 | 30.4418 | 56.989 | 0 | 0 | 202.827
1900551 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2064123 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:25:28 | 03.08.2021 17:40:29 | 2.2503 | 1 | 0 | 50 | 16 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1.3477 | 0 | 1932.0526 | 93.0203 | 570.6432 | 34.8941 | 408.0979 | 0 | 3040.0558
1900305 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-17 ALPSU SİT. 35-26-M00017_11978729_56358712_56358712 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:55:45 | 03.08.2021 12:34:20 | 0.64306 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.4763 | 0 | 0 | 0 | 0.54234 | 0 | 0 | 12.0186
1900732 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-170 35-26-M01191__56358757_56358757 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:20:54 | 03.08.2021 19:25:01 | 1.0686 | 0 | 281 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 95.3516 | 0 | 0.091059 | 0 | 14.3268 | 0 | 0 | 109.7694
1900397 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1464 35-09-K01464_913483604_913483604 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:10:09 | 03.08.2021 13:24:17 | 0.23556 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83638
1900448 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_BARIŞ M07_2310964 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:00:00 | 03.08.2021 14:13:20 | 0.22226 | 0 | 7198 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 4 | 0 | 473.3528 | 0 | 0 | 0 | 193.5546 | 0 | 32.745 | 699.6524
1900022 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİFOÇA TR-24 M010_72190324 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:35:51 | 03.08.2021 09:13:11 | 1.6222 | 0 | 2519 | 0 | 0 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 921.975 | 0 | 0 | 25.6175 | 866.4704 | 0 | 0 | 1814.063
1900520 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_C_56373078_56373078 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:41:13 | 03.08.2021 18:46:51 | 4.0939 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0789 | 0 | 58.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1872
1900348 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİOĞLU TR-1 45-78-L00696_953284728_953284728 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:33:48 | 03.08.2021 15:45:49 | 3.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23048
1900371 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-6 35-15-L00250_35-15-L00250_2365158 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:45:19 | 03.08.2021 14:06:06 | 1.3464 | 0 | 17 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.1705 | 0 | 156.0839 | 0 | 84.2568 | 0 | 0 | 251.5112
1900563 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3676 35-04-K03676_35-04-K03676_2372945 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:24:58 | 03.08.2021 20:51:12 | 5.4372 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 433.1747 | 0 | 0 | 0 | 1324.9036 | 0 | 0 | 1758.0782
1899999 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | SAFFET YILMAZER GRB 35-20-M00019_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049506 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 06:53:25 | 03.08.2021 09:20:03 | 2.4439 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3796 | 0 | 4.8711 | 0 | 0 | 135.2507
1900540 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-13 35-28-L00013_35-28-L00013_2377219 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:10:00 | 03.08.2021 17:15:47 | 2.0964 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 131.427 | 0 | 0 | 0 | 119.2592 | 0 | 0 | 250.6862
1900663 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1239 35-01-M01239_910819679_910819679 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:22:03 | 03.08.2021 17:59:37 | 0.62611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5404 | 0 | 0 | 16.5404
1900677 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | VİZİLLER TR-1 45-81-M00133_A_56399177_56399177 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:41:51 | 03.08.2021 18:43:55 | 2.0344 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8697 | 0 | 7.5167 | 0 | 4.6325 | 0 | 0 | 16.0189
1900440 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-13 35-16-L00013_35-16-L00013_79458307 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:49:19 | 03.08.2021 16:22:58 | 2.5608 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 163.0127 | 0 | 0 | 0 | 431.6765 | 0 | 0 | 594.6892
1900832 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/23 45-72-L00023_45-72-L00023_2365644 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:46:21 | 03.08.2021 20:30:06 | 0.72917 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.4841 | 0 | 0 | 0 | 6.4535 | 0 | 0 | 56.9376
1900228 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:46:14 | 03.08.2021 10:50:00 | 0.062778 | 1 | 1289 | 15 | 150 | 29 | 101 | 2 | 0 | 0.026888 | 50.3688 | 2.4285 | 13.5171 | 14.0002 | 12.4732 | 9.6712 | 0 | 102.486
1899979 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/102 45-83-L00102_B_56395990_56395990 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 05:06:47 | 03.08.2021 05:51:28 | 0.74472 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.1403 | 0 | 0 | 0 | 8.4726 | 0 | 0 | 32.6129
1900571 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR TR-1 45-83-L00340_A_56399810_56399810 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:39:17 | 03.08.2021 19:43:35 | 4.0717 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.2217 | 0 | 0 | 0 | 6.2707 | 0 | 0 | 40.4924
1900869 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_95000087759_95000087759 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:27:34 | 03.08.2021 21:37:32 | 1.1661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28928
1900969 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MALAZ TR-1 45-75-M00290_B_56398894_56398894 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:46:41 | 04.08.2021 01:46:07 | 2.9906 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0653 | 0 | 0 | 0 | 0.15523 | 0 | 0 | 16.2205
1900136 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-4 35-15-L00313_48787292_56406921_56406921 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:30:49 | 03.08.2021 15:30:40 | 5.9975 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9626
1900577 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-102 45-78-L00102_953271314_953271314 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:19:13 | 03.08.2021 19:21:16 | 4.0342 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6245
1900955 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3092 35-02-K03092_D_56380396_56380396 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:54:10 | 04.08.2021 00:56:37 | 3.0408 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 268.1425 | 0 | 0 | 0 | 8.4155 | 0 | 0 | 276.558
1899959 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MUSALAR TR-1 35-29-L00322_35-29-L00322_2367814 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 01:23:19 | 03.08.2021 03:13:26 | 1.8353 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4172 | 0 | 0 | 0 | 0.78454 | 0 | 0 | 20.2017
1899982 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _A_56393765_56393765 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 05:10:14 | 03.08.2021 06:48:28 | 1.6372 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8758 | 0 | 11.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3884
1900385 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-22 35-22-M00067_955260359_955260359 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:56:35 | 03.08.2021 20:22:33 | 7.4328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5062
1900053 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4613 35-02-K04613_35-02-K04613_2357058 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 08:42:06 | 03.08.2021 09:29:51 | 0.79583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5797 | 0 | 0 | 11.5797
1900030 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-236 35-18-L00236_950441344_950441344 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:40:14 | 03.08.2021 09:40:50 | 2.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41666
1900669 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-714 35-04-K00714_99378953_99378953 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:57:53 | 03.08.2021 18:53:39 | 1.9294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3507
1900763 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/42-A 45-72-M00109_45-72-M00109_2355555 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:39:10 | 03.08.2021 19:42:03 | 1.0481 | 0 | 357 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97.4265 | 0 | 0.062576 | 0 | 14.8185 | 0 | 0 | 112.3075
1900414 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 45-78-M00058_953269300_953269300 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:28:23 | 03.08.2021 14:14:24 | 0.76694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2885
1900786 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:02:28 | 03.08.2021 19:03:08 | 0.011111 | 0 | 1818 | 2 | 376 | 13 | 198 | 0 | 0 | 0 | 3.8398 | 0.085123 | 7.1407 | 0.8082 | 2.6151 | 0 | 0 | 14.4888
1900938 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-19 35-26-M00019_35-26-M00019_2356473 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:53:57 | 03.08.2021 22:27:30 | 0.55917 | 0 | 556 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 106.6681 | 0 | 2.5289 | 0 | 16.6483 | 0 | 0 | 125.8454
1900013 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | YAKUP ÇAKAR GRUBU 35-26-M01200_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041793 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:01:41 | 03.08.2021 08:59:38 | 1.9658 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5263 | 0 | 1.3391 | 0 | 0 | 165.8654
1900606 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-77 35-28-L00077_B_56358004_56358004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:10:45 | 03.08.2021 18:36:00 | 2.4208 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72.6461 | 0 | 0 | 0 | 32.9342 | 0 | 0 | 105.5803
1900594 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910183822_910183822 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:00:02 | 03.08.2021 20:28:59 | 4.4825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79939
1900500 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_65314110 M28_65314110 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:31:26 | 03.08.2021 15:15:48 | 0.73944 | 0 | 554 | 0 | 1 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 105.2629 | 0 | 0.023022 | 5.6931 | 57.1441 | 0 | 0 | 168.123
1900892 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞKAYA MAHALLESİ TR-1 35-24-M00080_955226699_955226699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:07:27 | 03.08.2021 23:23:10 | 2.2619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028832
1900354 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-587 35-04-K00587_B B1B_5780538 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:41:40 | 03.08.2021 16:28:00 | 3.7722 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67.0388 | 0 | 0 | 0 | 89.4449 | 0 | 0 | 156.4836
1900308 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CAVİT YALÇIN GRB 35-20-M00022_35-20-M00022_2348305 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:24:19 | 03.08.2021 13:29:44 | 2.0903 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4329 | 0 | 25.2464 | 0 | 0 | 183.6793
1900554 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 45-77-L00038_945505372_945505372 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:09:53 | 03.08.2021 15:50:16 | 0.67306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3256 | 0 | 0 | 0 | 0.090183 | 0 | 0 | 0.41578
1900700 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_C c1b_5860918 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:48:43 | 03.08.2021 18:34:25 | 0.76167 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 69.7283 | 0 | 0 | 0 | 36.2938 | 0 | 0 | 106.0222
1900351 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/59 45-71-M00020_45139178_56397633_56397633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:33:12 | 03.08.2021 14:45:06 | 2.1983 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9463 | 0 | 6.1741 | 0 | 1.7386 | 0 | 0 | 16.859
1900660 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-97 45-78-L00097_TR-98-99 ÇIKIŞI L04_61302031 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:28:00 | 03.08.2021 17:29:00 | 2.0167 | 0 | 965 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 483.1448 | 0 | 16.3033 | 0 | 71.0074 | 0 | 0 | 570.4554
1900162 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-4 35-02-M00004_99390492_99390492 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:36:41 | 03.08.2021 19:15:54 | 9.6536 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0056
1900139 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-7/1 BEKLEME KABİN 35-20-L00032_9750509_56360075_56360075 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:26:41 | 03.08.2021 10:19:08 | 0.87417 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5074 | 0 | 33.8836 | 0 | 6.4788 | 0 | 0 | 41.8698
1900374 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-1 35-28-L00001__72372993_72372993 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:59:00 | 03.08.2021 13:30:25 | 0.52361 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.95038 | 0 | 3.0098 | 0 | 5.7151 | 0 | 0 | 9.6753
1900543 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2573 35-01-M02573_C_56381900_56381900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:04:11 | 03.08.2021 18:51:40 | 3.7914 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 22.5989 | 0 | 0 | 0 | 230.6646 | 0 | 299.361 | 552.6245
1900586 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DM-8 ŞEHİR-1 L12_2057355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:57:07 | 03.08.2021 16:08:00 | 0.18139 | 0 | 10519 | 0 | 92 | 2 | 2698 | 0 | 3 | 0 | 419.5965 | 0 | 8.4843 | 11.9355 | 556.5962 | 0 | 17.3367 | 1013.9492
1900045 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1383 35-01-K01383_911164962_911164962 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:30:48 | 03.08.2021 09:44:40 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8091 | 0 | 0 | 26.8091
1900637 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KİLLİK TR-16 45-73-M00350_45-73-M00350_67005557 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:30:07 | 03.08.2021 19:04:18 | 2.5697 | 0 | 59 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.8138 | 0 | 66.7403 | 0 | 2.7858 | 0 | 0 | 115.3399
1900096 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3 45-71-M02147__72374696_72374696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:05:03 | 04.08.2021 06:42:31 | 21.6244 | 0 | 78 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 403.3055 | 0 | 64.7729 | 0 | 164.4571 | 0 | 0 | 632.5355
1900523 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-170 35-26-M01191__72410796_72410796 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:51:28 | 03.08.2021 15:32:59 | 0.69194 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.663 | 0 | 0 | 0 | 24.1507 | 0 | 0 | 65.8137
1899990 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 06:11:27 | 03.08.2021 06:48:56 | 0.62472 | 0 | 2 | 51 | 202 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.6983 | 259.2072 | 629.2117 | 38.4263 | 65.685 | 0 | 0 | 993.2285
1900225 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1383 35-01-K01383_911164962_911164962 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:24:05 | 03.08.2021 12:53:50 | 2.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7184 | 0 | 0 | 64.7184
1900915 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | _D_56373529_56373529 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:28:39 | 03.08.2021 22:32:08 | 1.0581 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.1352 | 0 | 0 | 0 | 8.5876 | 0 | 0 | 74.7228
1900288 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-4 (ESKİ TR-36) 35-26-M01365_6189048 G02_57783038 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:45:01 | 03.08.2021 12:18:49 | 0.56333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3639 | 0 | 0 | 0 | 36.4635 | 0 | 0 | 50.8274
1900829 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _A_56385208_56385208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:43:30 | 03.08.2021 20:29:51 | 0.7725 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9552 | 0 | 0.48059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4358
1900182 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53136427 M05_53136427 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:00:51 | 03.08.2021 12:28:32 | 2.4614 | 0 | 56 | 1 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.629 | 8.9645 | 57.8837 | 0 | 0.17136 | 0 | 0 | 102.6485
1900033 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:13:48 | 03.08.2021 08:17:43 | 0.065278 | 0 | 1148 | 4 | 1 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7.7662 | 1.0779 | 0.0083567 | 2.5779 | 1.2836 | 0 | 0 | 12.714
1900574 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3412 35-08-K03412_D d1_5785259 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:36:46 | 03.08.2021 17:10:10 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2828 | 137.2828
1900723 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇPINAR TR-7 45-71-M01535_953217009_953217009 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:58:58 | 05.08.2021 07:41:56 | 37.7161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84864
1900331 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÖRECE TR-1 35-22-M00841_C_65512699_65512699 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:16:02 | 03.08.2021 19:46:21 | 7.5053 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.8046 | 0 | 0 | 0 | 4.0544 | 0 | 0 | 67.8591
1900872 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-7 35-28-M00225_B_56365817_56365817 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:43:19 | 04.08.2021 01:47:30 | 5.0697 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 135.0694 | 0 | 0 | 0 | 25.9311 | 0 | 0 | 161.0005
1900434 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/19 45-72-M00019_45-72-M00019_79281766 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:37:41 | 03.08.2021 15:50:30 | 2.2136 | 0 | 540 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 288.6991 | 0 | 0.094013 | 0 | 36.6132 | 0 | 0 | 325.4063
1900457 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-157 35-07-K00157_B b1b_5824147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:56:18 | 03.08.2021 14:20:00 | 0.395 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15.9154 | 0 | 0 | 0 | 26.9762 | 0 | 0 | 42.8917
1900411 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2668 35-09-K02668_913357518_913357518 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:22:07 | 03.08.2021 17:12:23 | 3.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4384 | 0 | 0 | 92.4384
1900906 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | DIRAZLAR TR-1 45-81-M00223_A_56400563_56400563 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:10:57 | 03.08.2021 23:47:02 | 2.6014 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2722 | 0 | 6.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0318
1901029 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3673 35-03-K03673_A_56366285_56366285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:13:24 | 04.08.2021 00:34:32 | 3.3522 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 281.4209 | 0 | 0 | 0 | 50.2594 | 0 | 0 | 331.6803
1900883 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-14 45-84-L00014_B_56386255_56386255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:32:13 | 03.08.2021 22:42:26 | 2.1703 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6375 | 0 | 0.73746 | 0 | 0.8857 | 0 | 0 | 10.2607
1900073 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_SOMA KÖYLER DM-2 FİDER-1 (2H09) M018_66326550 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:45:04 | 03.08.2021 09:46:03 | 1.0164 | 6 | 8227 | 62 | 126 | 56 | 1147 | 8 | 2 | 2.3883 | 1347.2113 | 301.4076 | 187.3155 | 292.596 | 702.1215 | 3056.695 | 3.6091 | 5893.3441
1900760 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/122 45-83-M00720_48123623_56400283_56400283 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:39:50 | 04.08.2021 07:15:08 | 12.5883 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 784.8201 | 0 | 0 | 0 | 163.2229 | 0 | 0 | 948.043
1900998 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ANSIZCA TR-1 35-27-M00861_99041220_99041220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 23:23:12 | 04.08.2021 02:18:41 | 2.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18341 | 0 | 0 | 0.18341
1900119 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_ZEYBEK M03_2035430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:25:20 | 03.08.2021 09:44:00 | 0.31111 | 0 | 2003 | 0 | 3 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 190.2971 | 0 | 0.7799 | 0 | 84.3184 | 0 | 0 | 275.3954
1900557 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_A_56400302_56400302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:32:12 | 03.08.2021 21:05:38 | 5.5572 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.533 | 0 | 0 | 0 | 13.8473 | 0 | 0 | 71.3803
1900806 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-11 35-17-M00211_10560031_56356233_56356233 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:13:56 | 03.08.2021 19:33:27 | 0.32528 | 0 | 169 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.1253 | 0 | 0.0060998 | 0 | 1.7493 | 0 | 0 | 19.8807
1900165 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BURUNCUK TR-1 35-20-L00247_955209364_955209364 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:54:00 | 03.08.2021 11:42:14 | 1.8039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071551
1900016 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_BERGAMA TM-1 GİRİŞ M02_2115963 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:42:47 | 03.08.2021 07:51:27 | 0.14444 | 0 | 909 | 53 | 259 | 16 | 127 | 9 | 0 | 0 | 25.4234 | 27.1249 | 186.1307 | 39.9373 | 14.1474 | 43.2045 | 0 | 335.9681
1900703 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-28 FİDAN YAPI 35-26-M00028_TR-49 M01_66027370 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:49:27 | 03.08.2021 18:05:04 | 0.26028 | 0 | 6691 | 0 | 8 | 3 | 272 | 0 | 1 | 0 | 570.9429 | 0 | 4.5535 | 20.7978 | 159.4768 | 0 | 8.8045 | 764.5754
1900895 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_47904917_56385165_56385165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:43:32 | 04.08.2021 03:29:05 | 7.7592 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.4592 | 0 | 51.5312 | 0 | 22.6852 | 0 | 0 | 116.6756
1900749 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/45 45-72-L00045_49742220 a2_49745841 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:28:35 | 03.08.2021 19:50:57 | 1.3728 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 18.4441 | 0 | 0 | 0 | 33.4853 | 0 | 24.2587 | 76.1882
1900503 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-B L10_2058301 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:44:30 | 03.08.2021 15:58:00 | 1.225 | 0 | 7737 | 2 | 317 | 1 | 689 | 4 | 9 | 0 | 2054.7528 | 91.417 | 110.7008 | 14.9118 | 1197.4989 | 119.283 | 171.4133 | 3759.9777
1899962 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_A_65508700_65508700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 01:35:57 | 03.08.2021 03:37:33 | 2.0267 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4252 | 0 | 0.32268 | 0 | 4.075 | 0 | 0 | 23.8229
1900208 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_İZMİR YOLU L02_2071919 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:28:56 | 03.08.2021 10:35:22 | 0.10722 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67589 | 0 | 7.3601 | 0 | 0 | 0 | 8.036
1900683 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/21 45-72-L00021_A_56407069_56407069 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:32:06 | 03.08.2021 18:30:56 | 0.98056 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.2395 | 0 | 0.043468 | 0 | 1.8726 | 0 | 0 | 22.1556
1900185 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-32 35-01-K00032_D 1D_5863038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:53:18 | 03.08.2021 11:45:27 | 1.8692 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.3503 | 0 | 0 | 0 | 234.7216 | 0 | 0 | 247.0719
1900849 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK GÖKKÖY 45-75-M00215_C_56387452_56387452 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:04:51 | 03.08.2021 21:17:52 | 1.2169 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57552 | 0 | 0.0010906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57661
1900634 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21/08-A 45-71-M00570_45-71-M00570_2358478 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:46:00 | 03.08.2021 20:33:53 | 3.7981 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 464.4531 | 0 | 0 | 0 | 138.0109 | 0 | 0 | 602.464
1900116 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÖZLET TR-1 45-80-M00129_45-80-M00129_2362710 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:24:35 | 03.08.2021 17:32:21 | 8.1293 | 0 | 138 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 182.4788 | 0 | 40.9779 | 0 | 41.6271 | 0 | 0 | 265.0839
1900657 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-1/9 35-28-M00574_D d1b_5825587 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:16:53 | 03.08.2021 21:27:14 | 5.1725 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8554
1900042 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | AHMETLİ TR-2 45-77-M00183_ H_50065953 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:10:19 | 03.08.2021 10:15:25 | 2.085 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82551 | 0 | 0.06213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88764
1900514 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-826 35-03-K00826_A A1_5892537 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:52:38 | 03.08.2021 20:38:17 | 5.7608 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 171.9426 | 0 | 0 | 0 | 583.8093 | 0 | 0 | 755.752
1900614 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3444(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03444_910489271_910489271 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:25:13 | 03.08.2021 20:19:46 | 3.9092 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9284
1900491 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | ÇİTKÖY TR-1 35-16-M00062_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044450 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:32:36 | 03.08.2021 19:37:04 | 5.0744 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78.2142 | 0 | 0 | 0 | 8.8807 | 0 | 0 | 87.095
1900926 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_956644562_956644562 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:28:11 | 03.08.2021 22:51:28 | 1.3881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62281
1900285 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:37:03 | 03.08.2021 12:06:53 | 0.49722 | 0 | 1857 | 0 | 1 | 1 | 145 | 0 | 2 | 0 | 242.949 | 0 | 1.3386 | 0.45445 | 99.2264 | 0 | 11.1489 | 355.1173
1900142 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152144 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:35:58 | 03.08.2021 18:32:35 | 8.9436 | 5 | 620 | 9 | 79 | 11 | 92 | 0 | 0 | 49.3964 | 1633.4367 | 263.9594 | 424.76 | 3620.7648 | 777.1278 | 0 | 0 | 6769.4452
1900534 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | HACIBEKTAŞLI TR-2 45-78-M00693_49291921_56390348_56390348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:56:48 | 03.08.2021 18:11:27 | 3.2442 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84.9794 | 0 | 0 | 0 | 3.9522 | 0 | 0 | 88.9316
1901018 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1442 35-04-M01442_35-04-M01442_2375047 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 23:47:12 | 04.08.2021 04:45:14 | 4.9672 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1088.4264 | 0 | 0 | 0 | 51.885 | 0 | 0 | 1140.3113
1900918 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-8 35-28-M00731_A_56354111_56354111 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:27:24 | 04.08.2021 02:50:56 | 5.3922 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 191.471 | 0 | 0 | 0 | 7.9125 | 0 | 0 | 199.3835
1900726 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/75 KÖK 45-83-M00771__72372963_72372963 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:07:42 | 04.08.2021 07:03:30 | 12.93 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 594.7128 | 0 | 0 | 0 | 482.4677 | 0 | 0 | 1077.1805
1900626 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-134 35-26-M00134_35-26-M00134_2360183 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:36:50 | 03.08.2021 17:36:27 | 0.99361 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 84.5319 | 0 | 0 | 0 | 138.5266 | 0 | 0 | 223.0586
1900600 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-35 35-28-L00035_35-28-L00035_66576994 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:57:14 | 03.08.2021 17:45:56 | 1.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6644 | 0 | 0 | 110.6644
1900623 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-6 35-18-L00006_10345518 b1_5959259 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:37:37 | 03.08.2021 17:15:16 | 0.6275 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.403 | 0 | 0 | 0 | 46.9466 | 0 | 0 | 64.3496
1900792 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-370 35-01-K00370_35-01-K00370_2368717 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:08:52 | 03.08.2021 20:27:29 | 1.3103 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 301.1055 | 0 | 0 | 0 | 83.1704 | 0 | 0 | 384.2759
1900199 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_YAYLAKENT-1 M03_72093615 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 10:15:28 | 03.08.2021 15:16:59 | 5.025 | 0 | 377 | 0 | 4 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 | 406.2285 | 0 | 88.1491 | 95.624 | 199.3544 | 3007.1942 | 0 | 3796.5502
1900863 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-3/4 45-71-M00116_45-71-M00116_72067962 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:27:00 | 03.08.2021 22:21:58 | 1.9161 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 244.6267 | 0 | 0 | 0 | 14.2798 | 0 | 0 | 258.9065
1900145 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/17 35-19-M00017_956662728_956662728 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:09:44 | 03.08.2021 11:24:59 | 2.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6078 | 0 | 0 | 1.6078
1900886 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-14 35-15-M00014_48910048_60983085_60983085 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:59:46 | 03.08.2021 21:50:02 | 0.83778 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.8306 | 0 | 0 | 0 | 1.5142 | 0 | 0 | 18.3447
1900122 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:52:14 | 03.08.2021 09:56:32 | 2.0717 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.5334 | 610.8146 | 121.7808 | 99.3735 | 1.435 | 0 | 0 | 879.9374
1900909 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKYURT TR-1 35-29-L00624_35-29-L00624_2368910 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:18:20 | 04.08.2021 00:54:15 | 3.5986 | 0 | 158 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 109.4799 | 0 | 23.2738 | 0 | 37.2274 | 0 | 0 | 169.9811
1900368 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | M-80 35-14-M00080_35-14-M00080_2358794 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:53:57 | 03.08.2021 15:44:37 | 2.8444 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 98.9051 | 0 | 0 | 0 | 451.7065 | 0 | 0 | 550.6116
1900855 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAVLU TR-1 KÖK 45-78-L00624_ L02_2327420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:18:12 | 03.08.2021 21:19:44 | 1.0256 | 9 | 181 | 31 | 54 | 3 | 24 | 0 | 0 | 9.3533 | 80.4706 | 67.7376 | 43.9129 | 3.9021 | 26.8754 | 0 | 0 | 232.2519
1900949 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KEMALİYE TR-3 45-73-M00151_A_56405005_56405005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:17:14 | 03.08.2021 23:48:09 | 1.5153 | 0 | 69 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 23.2445 | 0 | 10.0549 | 0 | 31.3956 | 0 | 0 | 64.6951
1899953 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/19 35-21-L00004_953367845_953367845 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 01:12:40 | 03.08.2021 10:57:54 | 9.7539 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.075
1900168 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _6411503_56356522_56356522 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:56:19 | 03.08.2021 17:26:44 | 7.5069 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.344
1900560 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1522 GÖRECE ATA MAH. 35-22-K01522_955270428_955270428 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:16:02 | 03.08.2021 20:16:09 | 5.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0075 | 0 | 0 | 15.0075
1900105 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:06:40 | 03.08.2021 09:50:34 | 0.73167 | 3 | 12 | 39 | 167 | 11 | 37 | 0 | 0 | 4.994 | 5.9213 | 267.6613 | 761.2655 | 128.6574 | 84.2 | 0 | 0 | 1252.6996
1900752 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/70 35-29-M00070_35-29-M00070_72185784 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:26:08 | 03.08.2021 19:48:51 | 1.3786 | 0 | 352 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 168.6664 | 0 | 3.4732 | 0 | 5.609 | 0 | 0 | 177.7486
1900800 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-2 35-20-L00127_35-20-L00127_2364204 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:06:23 | 03.08.2021 20:06:53 | 1.0083 | 0 | 65 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.2635 | 0 | 55.8233 | 0 | 17.2689 | 0 | 0 | 92.3557
1900995 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-4 45-73-M00004__72372307_72372307 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 23:27:44 | 04.08.2021 01:18:21 | 1.8436 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.7311 | 0 | 0 | 0 | 3.5854 | 0 | 0 | 32.3165
1900019 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-127 35-15-M00127_950406428_950406428 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:43:42 | 03.08.2021 09:26:07 | 1.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11527 | 0 | 0 | 0.11527
1900494 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | PAŞAKÖY TR-6 45-80-M00168_45-80-M00168_2372072 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:33:10 | 03.08.2021 15:09:52 | 0.61167 | 0 | 195 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33.9089 | 0 | 1.5125 | 0 | 32.7486 | 0 | 0 | 68.17
1900113 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-65 45-78-M00065_953263923_953263923 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:13:40 | 03.08.2021 11:41:22 | 2.4617 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5052
1899996 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1875 35-09-K01875_912776844_912776844 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 06:48:34 | 03.08.2021 08:03:06 | 1.2422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36445
1900729 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:22:01 | 03.08.2021 18:25:25 | 0.056667 | 0 | 471 | 45 | 109 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.4909 | 13.5169 | 33.2752 | 0.6003 | 0.39123 | 0 | 0 | 53.2745
1900803 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2302 35-04-K02302_A_56368535_56368535 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:46:17 | 04.08.2021 03:45:05 | 8.98 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 362.2264 | 0 | 0 | 0 | 335.0084 | 0 | 0 | 697.2349
1900686 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FOÇA TR-46 35-23-L00046_42135219 f1b_42054548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:04:32 | 03.08.2021 18:34:28 | 2.4989 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 81.8663 | 0 | 0 | 0 | 363.3238 | 0 | 0 | 445.1901
1900709 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-121 45-78-L00121_45-78-L00121_2354225 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:16:15 | 03.08.2021 20:27:00 | 3.1792 | 0 | 419 | 0 | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 376.3156 | 0 | 60.0985 | 0 | 90.8687 | 0 | 0 | 527.2828
1899976 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-19 35-16-L00019_DAĞITIM TRAFO TR-19 L03_72012456 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 03:54:00 | 03.08.2021 03:58:00 | 0.066667 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2.5711 | 0 | 0 | 0 | 5.9591 | 0 | 0 | 8.5302
1900772 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_35-27-M00406_2366395 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:41:47 | 03.08.2021 20:46:50 | 2.0842 | 0 | 440 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 262.1881 | 0 | 2.0736 | 0 | 47.2898 | 0 | 0 | 311.5515
1900239 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-3/17 35-26-M00817_35-26-M00817_2364747 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:00:45 | 03.08.2021 12:43:14 | 1.7081 | 0 | 329 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 171.1807 | 0 | 0.29815 | 0 | 133.0516 | 0 | 0 | 304.5304
1900866 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/45 45-72-L00045_49742220 a1_49745842 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:26:03 | 03.08.2021 22:16:01 | 1.8328 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 27.3618 | 0 | 0 | 0 | 42.6959 | 0 | 24.6568 | 94.7145
1900188 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | GÖKÇEALAN TR6 35-13-L00398_A_56382144_56382144 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:47:33 | 03.08.2021 11:53:33 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3666 | 0 | 1.834 | 0 | 2.0968 | 0 | 0 | 9.2974
1900082 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | SİLEDİK TR-1 45-76-L00152_45-76-L00152_2376990 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:01:26 | 03.08.2021 17:11:15 | 8.1635 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.994 | 0 | 7.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9459
1900972 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_49322446_56405464_56405464 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:41:18 | 04.08.2021 00:24:49 | 1.7253 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7772
1900282 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ÇAYIR TELEFİRİK L04_66822282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:43:00 | 03.08.2021 13:42:19 | 1.9886 | 0 | 4 | 3 | 229 | 8 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2.9457 | 68.3495 | 607.3452 | 40.5439 | 112.806 | 222.0773 | 0 | 1054.0676
1900823 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-17-M00015_950306707_950306707 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:37:12 | 03.08.2021 20:37:02 | 0.99722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3793 | 0 | 0 | 0 | 2.9532 | 0 | 0 | 5.3325
1901004 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-11 45-83-M00623_48087179_56387567_56387567 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:52:56 | 04.08.2021 09:56:46 | 11.0639 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 174.6144 | 0 | 0 | 0 | 31.7879 | 0 | 0 | 206.4024
1900340 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/9 35-28-M00574_953382553_953382553 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:16:11 | 03.08.2021 15:32:17 | 3.2683 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2799
1900858 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3338 35-02-K03338_35-02-K03338_2359363 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:19:43 | 03.08.2021 21:12:55 | 0.88667 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 243.2965 | 0 | 0 | 0 | 60.0798 | 0 | 11.0622 | 314.4385
1900194 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2146 35-07-M02146_B B1_49082709 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:09:36 | 03.08.2021 11:06:58 | 0.95611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 0 | 0 | 1.0957
1900881 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_45-80-M00024_2348688 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:29:27 | 03.08.2021 22:26:13 | 1.9461 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 328.5899 | 0 | 0 | 0 | 27.1526 | 0 | 0 | 355.7425
1900317 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:12:59 | 03.08.2021 14:26:46 | 2.2297 | 6 | 979 | 11 | 121 | 26 | 145 | 0 | 0 | 27.4869 | 618.8023 | 68.8256 | 154.7079 | 1223.2767 | 318.5726 | 0 | 0 | 2411.6719
1900171 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | YAĞCILI TR-2 45-82-M00367_HatBaşıAyırıcı_53136142 M02_53136142 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:40:36 | 03.08.2021 12:51:08 | 3.1756 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.1599 | 0 | 0 | 0 | 0.49147 | 0 | 0 | 37.6514
1900701 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_45-71-M00066_72238432 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:50:00 | 03.08.2021 21:23:37 | 3.5603 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72.1994 | 0 | 187.0787 | 0 | 3.1237 | 0 | 0 | 262.4018
1900950 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GİRELLİ TR-1 45-73-M00758_966033116_966033116 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:11:37 | 03.08.2021 23:46:28 | 1.5808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31766
1900309 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_HatBaşıAyırıcı_53140638 M08_53140638 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:57:57 | 03.08.2021 13:07:24 | 1.1575 | 0 | 10 | 4 | 81 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1386 | 8.8159 | 228.3956 | 0 | 12.9603 | 0 | 0 | 262.3104
1900655 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1037 35-01-K01037_C 1C_5871428 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:29:36 | 03.08.2021 18:22:44 | 1.8856 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 65.7679 | 0 | 0 | 0 | 130.5334 | 0 | 0 | 196.3013
1900904 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_35-27-M00406_2366395 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:16:28 | 03.08.2021 22:36:18 | 1.3306 | 0 | 440 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 167.1565 | 0 | 1.1842 | 0 | 24.6341 | 0 | 0 | 192.9748
1900509 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YUKARI ÇOBANİSA ŞİRİN MAHALLE 45-71-M00622_45-71-M00622_2355122 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:46:39 | 03.08.2021 16:06:34 | 1.3319 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.1123 | 0 | 12.1491 | 0 | 3.1004 | 0 | 0 | 50.3618
1900263 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇITAK TR-1 35-17-M00438_950304941_950304941 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:14:50 | 03.08.2021 18:11:46 | 6.9489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3157
1900455 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_PINARBAŞI-2 M24_2310715 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:01:00 | 03.08.2021 14:41:31 | 0.67554 | 0 | 3466 | 0 | 0 | 17 | 356 | 23 | 9 | 0 | 707.6493 | 0 | 0 | 202.5687 | 477.0211 | 6071.2687 | 91.8833 | 7550.3911
1900555 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KOLDERE TR-9 45-80-M00113_45-80-M00113_2363988 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:29:18 | 03.08.2021 17:22:57 | 5.8942 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 180.7174 | 0 | 10.8706 | 0 | 22.071 | 0 | 0 | 213.6589
1900893 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/27 45-83-L00027_B_56401322_56401322 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:09:57 | 04.08.2021 06:01:00 | 8.8508 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.691 | 0 | 0 | 0 | 31.1881 | 0 | 0 | 85.8792
1900747 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/87-1 45-83-L00133_48125428_56396023_56396023 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:16:46 | 04.08.2021 10:44:27 | 16.4614 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 912.024 | 0 | 0 | 0 | 5.7142 | 0 | 0 | 917.7382
1900847 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-17 35-27-M00017_B_56363201_56363201 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:46:49 | 03.08.2021 22:04:42 | 2.2981 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.5247 | 0 | 0.0023093 | 0 | 22.6863 | 0 | 0 | 66.2133
1900601 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM4/TR-8 35-27-M00022_910171410_910171410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:50:48 | 03.08.2021 19:23:55 | 3.5519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71227
1900612 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-941 35-02-K00941_D_56366190_56366190 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:21:00 | 03.08.2021 17:37:22 | 1.2728 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.7216 | 0 | 0 | 0 | 21.1266 | 0 | 0 | 75.8483
1899971 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-4 45-71-M00093_45-71-M00093_2353705 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 01:45:09 | 03.08.2021 03:27:25 | 1.7044 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.9919 | 0 | 0 | 0 | 8.5183 | 0 | 0 | 58.5102
1900352 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/70 35-29-M00070_48363912_56392322_56392322 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:37:22 | 03.08.2021 13:27:42 | 0.83889 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0537 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.087
1900755 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-370 35-01-K00370_B_56358345_56358345 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:25:07 | 03.08.2021 19:41:04 | 1.2658 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59.6903 | 0 | 0 | 0 | 76.9547 | 0 | 0 | 136.645
1900804 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2524 35-07-M02524_35-07-M02524_66124271 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:07:23 | 03.08.2021 20:21:39 | 1.2378 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 350.1534 | 0 | 0 | 0 | 131.3633 | 0 | 0.51865 | 482.0353
1900781 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3187 35-01-K03187_A_56377584_56377584 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:42:12 | 03.08.2021 20:51:13 | 2.1503 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.7206 | 0 | 0 | 0 | 7.8817 | 0 | 0 | 83.6023
1900420 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_42066366_56357418_56357418 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:58:40 | 03.08.2021 16:37:21 | 3.6447 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.5136 | 0 | 0 | 0 | 10.5651 | 0 | 0 | 46.0787
1900071 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:52:03 | 03.08.2021 09:09:31 | 0.29111 | 0 | 0 | 9 | 78 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.9367 | 121.5989 | 6.0364 | 22.1934 | 14.3113 | 0 | 211.0767
1900589 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-3 35-30-M00226_42908772_56405126_56405126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:51:28 | 03.08.2021 19:09:08 | 3.2944 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85.6902 | 0 | 0 | 0 | 49.9857 | 0 | 0 | 135.6759
1900048 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | DADAĞLI TR-2 IŞIKLAR 45-79-M00390_45-79-M00390_2348724 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:17:13 | 03.08.2021 12:37:47 | 4.3428 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5637 | 0 | 107.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.6736
1900191 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2340 35-01-K02340_B_56377597_56377597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:57:22 | 03.08.2021 13:09:47 | 3.2069 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.177
1900475 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:21:47 | 03.08.2021 14:27:41 | 0.098333 | 1 | 1289 | 15 | 150 | 29 | 101 | 2 | 0 | 0.04339 | 81.2814 | 4.056 | 22.6855 | 23.8573 | 21.4744 | 16.003 | 0 | 169.4009
1900961 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/45 45-72-L00045_49742214 e1_49745840 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:30:24 | 04.08.2021 01:16:46 | 2.7728 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 45.4191 | 0 | 0 | 0 | 58.7001 | 0 | 0 | 104.1192
1899991 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/3B 45-71-M02250_DM-14/4-B M02_73387501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 06:18:54 | 03.08.2021 07:46:41 | 1.4631 | 1 | 536 | 4 | 57 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0.23171 | 178.6986 | 9.7776 | 64.2225 | 0 | 21.6424 | 33.9368 | 0 | 308.5097
1900581 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KEMALİYE TR-3 45-73-M00151_A_56405005_56405005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:30:44 | 03.08.2021 19:52:59 | 4.3708 | 0 | 69 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 67.3073 | 0 | 34.094 | 0 | 149.8839 | 0 | 0 | 251.2852
1900924 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4014 35-02-K04014_B_56383775_56383775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:39:15 | 04.08.2021 01:08:24 | 3.4858 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 239.7971 | 0 | 0 | 0 | 17.8842 | 0 | 0 | 257.6813
1900432 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-2/3 ÖĞRETMEN EVİ KABİN 35-20-L00011_35-20-L00011_66694708 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:35:35 | 03.08.2021 15:11:56 | 1.6058 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 177.5689 | 0 | 0 | 0 | 89.7596 | 0 | 0 | 267.3285
1900575 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-3/4 45-71-M00116_45-71-M00116_72067962 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:43:34 | 03.08.2021 19:27:03 | 3.7247 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 419.586 | 0 | 0 | 0 | 38.2549 | 0 | 0 | 457.8409
1900183 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_45-71-M01411_2371340 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:06:00 | 03.08.2021 12:43:47 | 2.6297 | 0 | 256 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 161.9209 | 0 | 7.8893 | 0 | 38.8491 | 0 | 0 | 208.6593
1900724 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_ M03_2334945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:02:41 | 04.08.2021 07:52:06 | 13.8236 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.957 | 551.1684 | 100.5129 | 12.6598 | 0 | 0 | 898.2981
1900861 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNLÜCE KÖYÜ TR-3 35-15-L00838_950384324_950384324 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:17:11 | 04.08.2021 05:52:00 | 9.5803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4383
1900174 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2112 35-03-M02112_910454453_910454453 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:56:57 | 03.08.2021 19:20:19 | 9.3894 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2141
1900483 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-77 35-28-L00077_D_56358005_56358005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:21:47 | 03.08.2021 15:00:43 | 0.64889 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 22.2991 | 0 | 0 | 0 | 21.6985 | 0 | 126.1039 | 170.1016
1900151 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_D_56382280_56382280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:40:46 | 03.08.2021 10:35:03 | 0.90472 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.8343 | 0 | 0 | 0 | 48.7819 | 0 | 0 | 65.6162
1901076 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/120 45-83-M00718__72373844_72373844 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 23:34:40 | 04.08.2021 09:11:54 | 9.6206 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.9891
1900692 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4528 35-02-K04528_B_72922903_72922903 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:39:13 | 03.08.2021 20:24:40 | 2.7575 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 194.8624 | 0 | 0 | 0 | 51.0856 | 0 | 0 | 245.948
1900715 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-20 (ESKİ TR-42) 35-26-M01363_F F02_57783089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:01:05 | 03.08.2021 18:26:21 | 0.42111 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.7716 | 0 | 0 | 0 | 14.7526 | 0 | 0 | 30.5242
1900907 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_A_56394011_56394011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:50:33 | 04.08.2021 01:53:30 | 5.0492 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 277.2992 | 0 | 0 | 0 | 62.0393 | 0 | 0 | 339.3385
1900120 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:25:20 | 03.08.2021 09:45:32 | 0.33667 | 6 | 1070 | 11 | 129 | 26 | 160 | 0 | 0 | 3.8308 | 94.9428 | 9.7786 | 23.7408 | 166.6054 | 45.0128 | 0 | 0 | 343.9111
1900844 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | MEHMET ZİNCİRCİ SULAMA GRUBU 35-29-L00275_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2103514 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:53:51 | 03.08.2021 23:13:51 | 3.3333 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7171 | 0 | 124.0696 | 0 | 4.9734 | 0 | 0 | 137.7601
1900512 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_45-80-M00024_2348688 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:45:33 | 03.08.2021 15:45:16 | 0.99528 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 142.735 | 0 | 0 | 0 | 22.0315 | 0 | 0 | 164.7665
1900947 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/110 45-83-L00110_45-83-L00110_2357194 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:01:35 | 04.08.2021 06:31:01 | 8.4906 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 913.2694 | 0 | 0 | 0 | 180.8806 | 0 | 0 | 1094.15
1900704 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-8/3 45-71-M00538_45-71-M00538_2368413 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:51:00 | 03.08.2021 22:07:56 | 4.2822 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1027.1903 | 0 | 0 | 0 | 82.4654 | 0 | 0 | 1109.6557
1900057 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:24:20 | 03.08.2021 09:14:12 | 0.83111 | 6 | 1174 | 13 | 45 | 9 | 94 | 1 | 0 | 3.5459 | 181.2301 | 80.8199 | 18.3444 | 64.1653 | 80.3363 | 93.3135 | 0 | 521.7555
1900598 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/80 45-83-L00080_48136836_56387531_56387531 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:01:00 | 04.08.2021 07:25:37 | 15.4103 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1447.9586 | 0 | 0 | 0 | 116.7502 | 0 | 0 | 1564.7088
1900260 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_B_56389553_56389553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:11:33 | 03.08.2021 13:00:25 | 1.8144 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011601 | 0 | 8.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2886
1900406 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-39 35-28-L00039_E e1_5761497 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:19:28 | 03.08.2021 17:50:08 | 4.5111 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 149.0149 | 0 | 0 | 0 | 84.561 | 0 | 0 | 233.5759
1900778 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALCILAR TR-1 35-20-M00042_955201335_955201335 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:39:55 | 04.08.2021 00:09:16 | 5.4892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67922
1900068 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_B_56357268_56357268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:48:00 | 03.08.2021 09:08:20 | 0.33889 | 0 | 169 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.5853 | 0 | 0.49625 | 0 | 11.5275 | 0 | 0 | 24.609
1900990 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-21 35-31-L00021_47995426_56370768_56370768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 23:16:45 | 04.08.2021 00:50:11 | 1.5572 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53.063 | 0 | 0 | 0 | 31.6859 | 0 | 0 | 84.7489
1900017 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ADALET-1 M09_66328133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:42:47 | 03.08.2021 08:28:00 | 0.75361 | 5 | 4463 | 26 | 24 | 27 | 381 | 1 | 1 | 9.8606 | 698.0555 | 66.4182 | 8.2694 | 234.038 | 312.0316 | 1.4618 | 0.24492 | 1330.38
1901013 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KARADOĞAN TR-6 35-15-L00465_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049705 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 23:45:59 | 04.08.2021 05:21:05 | 5.585 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.43397 | 0 | 223.443 | 0 | 51.84 | 0 | 0 | 275.717
1900758 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/42 35-29-M00042_35-29-M00042_72194687 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:38:32 | 03.08.2021 19:08:48 | 0.50444 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 42.6938 | 0 | 0 | 0 | 79.5797 | 0 | 0 | 122.2735
1900566 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-3 45-78-M00937_49342808_56390922_56390922 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:13:05 | 03.08.2021 18:45:52 | 3.5464 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.4241 | 0 | 0 | 0 | 2.3775 | 0 | 0 | 47.8017
1900025 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_45-71-M01047_2349562 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 06:36:56 | 03.08.2021 09:34:53 | 2.9658 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 119.2821 | 0 | 2.6748 | 0 | 29.9417 | 0 | 0 | 151.8986
1900535 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/21 45-71-M00587_953200151_953200151 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:08:54 | 03.08.2021 16:11:19 | 1.0403 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8209 | 0 | 0 | 0 | 0.25772 | 0 | 0 | 3.0786
1900037 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSALAR TR-1 35-29-L00322_B_56400229_56400229 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:18:30 | 03.08.2021 16:28:38 | 8.1689 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7964
1900629 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139642 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:59:17 | 03.08.2021 17:15:35 | 1.2717 | 2 | 418 | 8 | 98 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0.41028 | 142.1313 | 6.2241 | 44.9706 | 247.5034 | 59.2406 | 0 | 0 | 500.4803
1900131 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1954 35-01-M01954_K K1b_5873756 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:24:51 | 03.08.2021 11:55:37 | 2.5128 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 42.2661 | 0 | 0 | 0 | 46.8663 | 0 | 0 | 89.1324
1900143 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_İKİZTEPE M04_78225837 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:46:40 | 03.08.2021 11:33:12 | 2.7756 | 0 | 1 | 39 | 69 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.35909 | 1405.5233 | 514.6994 | 162.5598 | 41.0012 | 0 | 0 | 2124.1427
1900323 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ŞEREMET KÖYÜ TR-1 45-77-M00067_45-77-M00067_2366491 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:06:51 | 03.08.2021 13:08:05 | 1.0206 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8915 | 0 | 0 | 0 | 2.7737 | 0 | 0 | 7.6652
1900927 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_B_56357268_56357268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:41:56 | 04.08.2021 00:57:26 | 3.2583 | 0 | 169 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 146.3305 | 0 | 4.4404 | 0 | 74.3956 | 0 | 0 | 225.1665
1900088 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-2/TR-3/TR-4/TR-6 M03_72111144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:36:23 | 03.08.2021 09:38:49 | 1.0406 | 0 | 378 | 1 | 39 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 147.0426 | 53.0787 | 169.5177 | 0 | 136.1526 | 0 | 0 | 505.7915
1900429 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2311 35-03-K02311_D_56358115_56358115 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:34:45 | 03.08.2021 17:18:01 | 3.7211 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 101.5727 | 0 | 0 | 0 | 11.7099 | 0 | 0 | 113.2826
1900741 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:29:56 | 03.08.2021 20:18:21 | 1.8069 | 0 | 1148 | 4 | 1 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 297.3615 | 31.4734 | 0.2607 | 73.282 | 37.7094 | 0 | 0 | 440.0869
1900054 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-247 35-18-L00247_35-18-L00247_2376419 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:42:00 | 03.08.2021 10:52:22 | 2.1728 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 199.1256 | 0 | 0 | 0 | 51.2301 | 0 | 0 | 250.3557
1900718 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | GÜNEYDAMLARI TR-1 45-79-M00117_45-79-M00117_2367422 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:51:56 | 03.08.2021 18:53:32 | 1.0267 | 0 | 82 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0946 | 0 | 30.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1737
1900787 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2672(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02672_35-01-M02672_64960591 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:57:05 | 03.08.2021 22:34:39 | 3.6261 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 670.0447 | 0 | 0 | 0 | 142.2271 | 0 | 0 | 812.2719
1900864 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-149 35-19-L00149_35-19-L00149_2375791 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:25:28 | 03.08.2021 20:54:59 | 0.49194 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9798 | 0 | 10.512 | 0 | 18.2492 | 0 | 0 | 42.741
1900200 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-40 35-15-L00999_950387230_950387230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:11:01 | 03.08.2021 13:39:03 | 3.4672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0949
1900123 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-869 EĞRİDERE KÖYÜ 35-02-M00869_95000082040_95000082040 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:24:19 | 03.08.2021 16:56:13 | 7.5317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36866
1900764 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1464 35-09-K01464_D d2b_5878994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:19:51 | 03.08.2021 23:12:27 | 4.8767 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 252.1295 | 0 | 0 | 0 | 0.66635 | 0 | 0 | 252.7958
1900887 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇATALKÖPRÜ TR-1 45-83-L00253_45-83-L00253_2358622 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:04:20 | 04.08.2021 07:26:23 | 10.3675 | 0 | 200 | 0 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 302.6771 | 0 | 86.7104 | 0 | 51.9219 | 0 | 0 | 441.3094
1900246 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ M-11 35-25-M00148_G g1b_5922814 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:14:00 | 03.08.2021 12:15:35 | 1.0264 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.064 | 0 | 0 | 0 | 71.117 | 0 | 0 | 75.181
1900910 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-6 35-20-L00359_10501236_56373904_56373904 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:20:03 | 04.08.2021 00:19:00 | 2.9825 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.9658 | 0 | 31.288 | 0 | 12.3824 | 0 | 0 | 56.6363
1900269 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-18/08 45-71-M00257_A_56399293_56399293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:32:09 | 03.08.2021 13:48:45 | 2.2767 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.3227 | 0 | 0 | 0 | 53.0758 | 0 | 0 | 70.3985
1900810 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-958 35-02-K00958_C C1B_5843448 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:46:08 | 03.08.2021 20:49:33 | 2.0569 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 95.5618 | 0 | 0 | 0 | 31.4449 | 0 | 27.9458 | 154.9525
1900392 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953358619_953358619 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:03:20 | 03.08.2021 14:03:46 | 1.0072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19807
1900641 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÇAVUŞLAR TR-1 45-79-M00270_A_56388291_56388291 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:12:33 | 03.08.2021 17:33:04 | 1.3419 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1334 | 0 | 0 | 0 | 8.0814 | 0 | 0 | 27.2149
1900346 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAŞAR SÖKELİOĞLU-1 35-20-L00099_955212474_955212474 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:24:00 | 03.08.2021 13:59:29 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8955
1900987 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_B B1_5965658 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:43:03 | 04.08.2021 02:09:32 | 8.4414 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1116 | 0 | 0 | 0 | 17.2178 | 0 | 0 | 31.3294
1900595 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_49322405_56393166_56393166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:31:42 | 03.08.2021 19:16:57 | 3.7542 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8854 | 0 | 11.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.311
1900254 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4709 35-04-K04709__72410331_72410331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:17:39 | 03.08.2021 12:26:53 | 1.1539 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 64.294 | 0 | 0 | 0 | 127.2842 | 0 | 0 | 191.5782
1900549 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-100 35-15-M00100_950356568_950356568 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:20:18 | 03.08.2021 17:01:19 | 1.6836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075202
1900403 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-134 DENETMENLER SİTESİ 35-14-L00134__79157134_79157134 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:16:55 | 03.08.2021 21:39:57 | 8.3839 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.5121 | 0 | 0 | 0 | 21.9161 | 0 | 0 | 97.4283
1900649 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2416 35-07-K02416_A A1_5849419 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:04:55 | 03.08.2021 18:14:30 | 1.1597 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.4657 | 0 | 0 | 0 | 49.3579 | 0 | 0 | 64.8236
1900257 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3488 35-04-K03488_99556759_99556759 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:16:12 | 03.08.2021 13:13:18 | 1.9517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3185
1900944 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1188 35-01-K01188_911304585_911304585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:44:42 | 03.08.2021 22:52:53 | 8.1364 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0181
1900469 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_ARABACI BOZKÖY ÇIKIŞ L04_66551743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:12:57 | 03.08.2021 14:26:05 | 0.21889 | 0 | 1397 | 198 | 59 | 15 | 123 | 4 | 1 | 0 | 57.5707 | 88.2376 | 22.8411 | 5.23 | 13.4828 | 48.4073 | 0.0016151 | 235.7711
1900967 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-3 TEKEL 35-18-L00003_8634475 h7b_5946022 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:42:00 | 04.08.2021 01:59:39 | 3.2942 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.0616 | 0 | 0 | 0 | 101.9199 | 0 | 0 | 110.9815
1900518 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/14 35-29-M00093_48345805_56367981_56367981 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:41:20 | 03.08.2021 15:14:46 | 0.55722 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 2.5204 | 0 | 0 | 9.7304
1900495 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-125 35-15-M00125_950360095_950360095 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:34:42 | 03.08.2021 17:14:42 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0467 | 0 | 0 | 5.0467
1900538 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/13 TR-2 35-28-M00066_953389320_953389320 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:02:58 | 03.08.2021 15:46:30 | 0.72556 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8529
1899997 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 06:40:29 | 03.08.2021 07:15:44 | 0.5875 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.88658 | 62.3361 | 60.4499 | 1.828 | 223.8227 | 5.4803 | 0 | 0 | 354.8037
1900661 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KIRKAĞAÇ TR-26 45-76-M00026_45-76-M00026_72216890 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:01:39 | 03.08.2021 18:21:39 | 1.3333 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 281.8386 | 0 | 0 | 0 | 167.4578 | 0 | 0 | 449.2964
1900638 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/53 45-71-M00045_A a1b_45179700 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:39:40 | 03.08.2021 17:43:32 | 1.0644 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 46.8505 | 0 | 0 | 0 | 56.1771 | 0 | 0 | 103.0276
1900867 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2549 35-09-M02549_97718421_97718421 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:01:33 | 03.08.2021 23:33:46 | 3.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7666 | 0 | 82.6396 | 131.4063
1900618 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _B_56391605_56391605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:22:53 | 03.08.2021 18:16:26 | 1.8925 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 88.1397 | 0 | 0 | 0 | 96.5532 | 0 | 0 | 184.6929
1900369 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-819 35-01-K00819_910652883_910652883 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:34:42 | 03.08.2021 14:43:40 | 2.1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0391
1899977 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AZİZTEPE MEZARÖNÜ TR-3 45-73-M00222_A_56386028_56386028 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 04:02:31 | 03.08.2021 07:01:01 | 2.975 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6623 | 0 | 0 | 0 | 0.41692 | 0 | 0 | 3.0792
1901010 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİTPAŞA TR-10 45-80-M00081_956541681_956541681 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 23:39:00 | 04.08.2021 01:20:30 | 1.6917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33262
1900569 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | POYRACIK TR-4 35-24-L00027_A_56372758_56372758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:13:23 | 03.08.2021 17:17:36 | 2.0703 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.9502 | 0 | 0 | 0 | 49.9792 | 0 | 0 | 94.9294
1900818 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | GÜNEYDAMLARI TR-1 45-79-M00117_45-79-M00117_2367422 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:16:09 | 03.08.2021 21:47:38 | 2.5247 | 0 | 82 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0925 | 0 | 71.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8554
1900775 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YILMAZ DİRİK GRB. 35-20-M00025_35-20-M00025_2349272 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:29:50 | 03.08.2021 22:10:26 | 3.6767 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.708 | 0 | 39.5544 | 0 | 0 | 180.2624
1900277 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1796 35-01-K01796_D 1D_5870662 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:01:20 | 03.08.2021 12:45:03 | 1.7286 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 50.0035 | 0 | 0 | 0 | 97.7575 | 0 | 0 | 147.761
1900526 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-15 35-28-M00187_B _5829449 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:57:58 | 04.08.2021 02:26:32 | 11.4761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2646 | 0 | 0 | 0 | 9.6497 | 0 | 0 | 19.9143
1900426 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ALLAHDİYEN TR-2 45-78-L00281_A_56385573_56385573 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:47:00 | 03.08.2021 14:33:42 | 0.77833 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5973 | 0 | 0.061819 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 8.5151
1899985 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 05:37:38 | 03.08.2021 05:39:23 | 0.029167 | 0 | 20 | 29 | 184 | 8 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0.25334 | 6.3336 | 19.2526 | 1.7105 | 3.743 | 3.5389 | 0 | 34.8319
1900134 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇUBURUN TR-5 35-26-M01261_35-26-M01261_2366271 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:25:32 | 03.08.2021 10:12:29 | 0.7825 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 0 | 0.53414 | 0 | 0.55028 | 0 | 0 | 2.2624
1900675 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | NARINCALISÜLEYMAN KERİMLİ MAH. TR 45-77-L00211_C_56402935_56402935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:31:07 | 03.08.2021 18:25:27 | 1.9056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3975
1900529 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:43:22 | 03.08.2021 16:11:17 | 1.4653 | 7 | 339 | 13 | 13 | 17 | 44 | 0 | 0 | 5.5951 | 94.8455 | 74.0181 | 3.3627 | 103.0409 | 115.8572 | 0 | 0 | 396.7194
1900838 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | ÇAMKÖY TR-1 45-85-L00177__72374745_72374745 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:57:19 | 03.08.2021 22:50:42 | 2.8897 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3984 | 0 | 0 | 0 | 0.0019002 | 0 | 0 | 7.4003
1900506 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 1C_5863766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:36:18 | 03.08.2021 17:04:34 | 2.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1801 | 0 | 64.8381 | 177.0182
1900412 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_956652662_956652662 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:27:21 | 03.08.2021 20:33:17 | 7.0989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0003
1900337 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | DM-1/TR-23 35-13-M00026__72373327_72373327 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:10:21 | 03.08.2021 14:30:35 | 2.3372 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 4.5564 | 0 | 1.6043 | 0 | 0 | 7.2009
1900435 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-2/6 35-20-L00035_A_56360877_56360877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:58:08 | 03.08.2021 16:15:15 | 3.2853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.64187 | 0 | 0 | 0 | 24.0588 | 0 | 0 | 24.7006
1900953 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/66 45-71-M00012_45-71-M00012_72056379 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:22:00 | 04.08.2021 00:26:21 | 2.0725 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 328.7649 | 0 | 0 | 0 | 151.1534 | 0 | 0 | 479.9183
1900289 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-3 35-30-M00003_A_56362672_56362672 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:30:02 | 03.08.2021 15:37:32 | 4.125 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87.1043 | 0 | 0 | 0 | 0.36349 | 0 | 0 | 87.4678
1900266 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_47793613_56351974_56351974 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:30:00 | 03.08.2021 16:21:30 | 4.8583 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2651
1900074 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:51:01 | 03.08.2021 15:13:56 | 6.3819 | 3 | 0 | 134 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0625 | 0 | 2257.5006 | 0 | 116.0556 | 0 | 0 | 0 | 2382.6188
1900097 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_C c1b_5860918 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:05:43 | 03.08.2021 09:58:40 | 0.8825 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 69.5102 | 0 | 0 | 0 | 43.9343 | 0 | 0 | 113.4445
1900220 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2560 35-03-K02560_B_56363649_56363649 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:04:59 | 03.08.2021 14:39:06 | 4.5686 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 140.5473 | 0 | 0 | 0 | 58.8999 | 0 | 0 | 199.4472
1900761 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-45 35-28-L00045_A_56394141_56394141 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:35:34 | 03.08.2021 22:52:03 | 4.2747 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 88.5676 | 0 | 0 | 0 | 164.9947 | 0 | 0 | 253.5623
1900203 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4528 35-02-K04528_B_72922903_72922903 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:21:19 | 03.08.2021 14:02:13 | 3.6817 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 228.4579 | 0 | 0 | 0 | 84.7279 | 0 | 0 | 313.1858
1899965 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM02/TR28 MİLLİ EGEMENLİK 45-73-M00013_45-73-M00013_66890609 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 01:43:32 | 03.08.2021 03:49:14 | 2.095 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 141.3283 | 0 | 0 | 0 | 68.7714 | 0 | 0 | 210.0997
1900807 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-4 35-14-M00310_956642508_956642508 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:15:18 | 03.08.2021 21:00:50 | 1.7589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65401
1900901 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3696 35-02-K03696_A_56359157_56359157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:12:17 | 03.08.2021 21:53:59 | 0.695 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 93.9314 | 0 | 0 | 0 | 10.1017 | 0 | 0 | 104.0331
1900890 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/18 35-26-M00637_956622840_956622840 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:06:57 | 03.08.2021 21:47:58 | 0.68361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38516
1900157 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-18 45-72-L00411_956475950_956475950 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:34:25 | 03.08.2021 18:16:49 | 8.7067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3947 | 0 | 0 | 20.3947
1900011 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1/1 35-20-M00001_8786957_56383277_56383277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:31:12 | 03.08.2021 09:44:52 | 2.2278 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.221 | 0 | 0.00094838 | 0 | 7.6414 | 0 | 0 | 28.8633
1900552 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 ( RAMAZAN IŞIK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00011_97560527_97560527 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:19:43 | 03.08.2021 23:06:09 | 7.7739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0734
1900850 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-1/1 35-28-M00584_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-1/1 M03_66561440 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:08:35 | 03.08.2021 20:59:19 | 0.84556 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.2157 | 0 | 0 | 0 | 2.942 | 0 | 0 | 63.1576
1900137 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-9 CEVİZDALLARI 35-31-L00084_35-31-L00084_2363472 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:35:00 | 03.08.2021 10:15:23 | 0.67306 | 0 | 27 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.6786 | 0 | 73.7731 | 0 | 72.8001 | 0 | 0 | 153.2518
1900827 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1560 35-01-K01560_C_56365627_56365627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:43:56 | 03.08.2021 22:17:07 | 2.5531 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 279.481 | 0 | 0 | 0 | 10.719 | 0 | 0 | 290.2
1900615 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_45-71-M00076_72065803 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:00:55 | 03.08.2021 18:47:39 | 2.7789 | 0 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 965.73 | 0 | 0 | 0 | 117.2796 | 0 | 0 | 1083.0095
1900372 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/27 45-83-L00027_B_56388617_56388617 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:53:52 | 03.08.2021 15:50:54 | 2.9506 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 262.0427 | 0 | 0 | 0 | 84.3828 | 0 | 0 | 346.4256
1900592 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4773 35-04-K04773_35-04-K04773_55022081 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:47:39 | 03.08.2021 17:11:43 | 1.4011 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 199.7847 | 0 | 0 | 0 | 102.524 | 0 | 0 | 302.3087
1900094 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2844 35-01-K02844_A_56365023_56365023 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:05:35 | 03.08.2021 11:34:35 | 2.4832 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 87.8332 | 0 | 0 | 0 | 47.4922 | 0 | 0 | 135.3254
1900466 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Adatepe M31_2053596 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:04:00 | 03.08.2021 14:18:00 | 0.23333 | 0 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 0 | 5 | 0 | 1045.9269 | 0 | 0 | 0 | 792.902 | 0 | 27.9315 | 1866.7604
1900784 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | IRLAMAZ TR-1 45-83-L00231_45-83-L00231_2359483 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:42:32 | 03.08.2021 21:19:02 | 2.6083 | 0 | 79 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.344 | 0 | 7.9474 | 0 | 18.485 | 0 | 0 | 80.7764
1900180 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-98 TURGUT KÖYÜ SULAMA 35-14-L00098_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2098890 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:34:18 | 03.08.2021 11:30:44 | 1.9406 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7341 | 0 | 38.1237 | 0 | 4.3645 | 0 | 0 | 45.2224
1900678 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-115 45-78-L00115_45-78-L00115_2360112 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:50:18 | 03.08.2021 20:08:21 | 3.3008 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 562.951 | 0 | 0 | 0 | 38.681 | 0 | 0 | 601.632
1900572 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-2/3 ÖĞRETMEN EVİ KABİN 35-20-L00011_35-20-L00011_66694708 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:31:33 | 03.08.2021 16:47:23 | 1.2639 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 140.2833 | 0 | 0 | 0 | 69.9586 | 0 | 0 | 210.2419
1900976 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2745 35-03-K02745_B_56364009_56364009 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:58:54 | 04.08.2021 00:05:33 | 1.1108 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 21.6727 | 0 | 0 | 0 | 22.7852 | 0 | 0 | 44.4579
1900964 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2472 35-04-K02472_99643394_99643394 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:17:39 | 04.08.2021 05:27:26 | 7.1631 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3042
1900870 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/07 (MAKEDON GÖÇMENLERİ) 45-71-M00062_A a2b_45179826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:22:10 | 04.08.2021 02:38:56 | 6.2794 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.7565 | 0 | 0 | 0 | 8.9503 | 0 | 0 | 71.7069
1900721 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:09:00 | 03.08.2021 19:10:11 | 1.0197 | 0 | 316 | 13 | 23 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 71.5534 | 60.3559 | 37.7975 | 4.6818 | 7.556 | 185.4287 | 0 | 367.3733
1899988 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KABAZLI M01_2105504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 05:50:47 | 03.08.2021 05:51:19 | 0.0088889 | 0 | 1763 | 52 | 61 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2.3924 | 1.0491 | 0.84783 | 0.006403 | 0.23751 | 0 | 0 | 4.5332
1900329 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M07_72044257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:19:47 | 03.08.2021 12:57:13 | 0.62389 | 0 | 1984 | 22 | 16 | 15 | 168 | 0 | 0 | 0 | 128.7016 | 51.7634 | 10.8104 | 29.8809 | 40.2406 | 0 | 0 | 261.3968
1900921 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/11 45-72-L00011_45-72-L00011_66456789 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:32:35 | 03.08.2021 23:32:33 | 7.9994 | 0 | 391 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 755.882 | 0 | 18.1811 | 0 | 79.2914 | 0 | 0 | 853.3546
1900380 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_ASARLIK TR-15(DM-1/7) M03_66531979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:44:48 | 03.08.2021 15:04:12 | 2.3233 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 111.7961 | 0 | 0 | 0 | 21.2939 | 0 | 0 | 133.09
1899960 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3133 35-07-K03133_A_56381648_56381648 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 01:30:31 | 03.08.2021 02:17:12 | 0.77806 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2188 | 0 | 0 | 0 | 8.0157 | 0 | 0 | 26.2345
1900624 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAKARKAYA TR-2 45-72-L00494_95000531203_95000531203 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:00:52 | 03.08.2021 19:18:59 | 3.3019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.364
1900198 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:13:57 | 03.08.2021 10:20:54 | 0.11583 | 3 | 1569 | 1 | 26 | 6 | 126 | 0 | 2 | 1.2307 | 42.9629 | 0.030918 | 0.84866 | 2.0151 | 17.438 | 0 | 0.68528 | 65.2116
1900647 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-55 35-15-M00055_48874657_56380606_56380606 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:52:45 | 03.08.2021 17:45:41 | 0.88222 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.0328 | 0 | 0 | 0 | 3.3786 | 0 | 0 | 58.4114
1900862 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_D_60985261_60985261 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:14:01 | 04.08.2021 02:22:34 | 6.1425 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 149.9978 | 0 | 0 | 0 | 4.2621 | 0 | 0 | 154.26
1900839 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3980 35-04-K03980_A_56362878_56362878 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:59:05 | 03.08.2021 20:33:05 | 0.56667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8507 | 0 | 0 | 0 | 0.02947 | 0 | 0 | 4.8802
1900006 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÜZÜMLÜ TR-1 45-73-M00630_B_56392897_56392897 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:25:22 | 03.08.2021 08:55:42 | 1.5056 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0888 | 0 | 4.859 | 0 | 4.3873 | 0 | 0 | 15.3351
1900175 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/18-A 45-72-M00102_A_56391718_56391718 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:53:29 | 03.08.2021 11:06:04 | 1.2097 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6648
1900816 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-3 45-78-M00937_49342808_56390922_56390922 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:28:13 | 03.08.2021 20:27:18 | 0.98472 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3062 | 0 | 0 | 0 | 0.51484 | 0 | 0 | 14.8211
1900029 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KÜNER TR-1 35-22-M00229_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102571 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:00:14 | 03.08.2021 09:23:50 | 1.3933 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.4988 | 0 | 3.5747 | 0 | 12.0805 | 0 | 0 | 96.154
1900693 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_966731184_966731184 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:46:00 | 03.08.2021 19:23:11 | 1.6197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6158
1900716 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | SEYİRKENT TR-1 45-83-M00691_A_65514285_65514285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:02:24 | 04.08.2021 11:39:18 | 17.615 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 571.1283 | 0 | 0 | 0 | 35.7391 | 0 | 0 | 606.8675
1900739 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_45-80-M00024_2348688 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:12:20 | 03.08.2021 19:54:51 | 1.7086 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 269.8046 | 0 | 0 | 0 | 28.6422 | 0 | 0 | 298.4468
1900762 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/30 35-29-M00030_48367759_56362196_56362196 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:34:17 | 03.08.2021 19:33:19 | 0.98389 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0243
1900908 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3/A 45-71-M02046_A_60984147_60984147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:36:18 | 03.08.2021 21:45:02 | 6.1456 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1481
1900547 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:24:47 | 03.08.2021 15:42:40 | 0.29825 | 7 | 3976 | 2 | 44 | 17 | 236 | 3 | 1 | 6.0425 | 340.7268 | 0.36988 | 6.961 | 44.4526 | 124.602 | 79.2817 | 0.27803 | 602.7143
1900298 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:43:54 | 03.08.2021 13:25:19 | 1.6903 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10.1946 | 0 | 25.8243 | 1586.5163 | 30.5821 | 464.0508 | 0 | 2117.1681
1900593 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/27 45-83-L00027_45-83-L00027_72125426 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:55:19 | 03.08.2021 19:57:57 | 4.0439 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 657.1956 | 0 | 0 | 0 | 208.6605 | 0 | 0 | 865.8561
1900252 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-428 35-18-L00428_35-18-L00428_2356820 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:00:08 | 03.08.2021 16:15:45 | 1.2603 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 266.8938 | 0 | 0.23856 | 0 | 18.7929 | 0 | 0 | 285.9253
1900939 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-82 45-78-L00082_49364187_56388085_56388085 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:51:49 | 03.08.2021 22:55:38 | 1.0636 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.8782 | 0 | 0 | 0 | 11.1136 | 0 | 0 | 25.9918
1900793 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKYURT TR-1 35-29-L00624_35-29-L00624_2368910 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:04:50 | 03.08.2021 20:50:57 | 1.7686 | 0 | 158 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60.0149 | 0 | 13.5721 | 0 | 24.8367 | 0 | 0 | 98.4237
1900106 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49238042_56392825_56392825 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:19:05 | 03.08.2021 18:28:43 | 9.1606 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.6202 | 0 | 26.8506 | 0 | 1.8556 | 0 | 0 | 98.3264
1900401 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-08/10-B 45-71-M00289_953179963_953179963 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:15:31 | 03.08.2021 14:59:46 | 1.7375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7451
1900501 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_953361305_953361305 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:33:59 | 03.08.2021 20:43:10 | 6.1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7284
1900355 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-18/10 45-71-M00263__73064067_73064067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:46:00 | 03.08.2021 13:10:39 | 0.41083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4853 | 0 | 0 | 17.4853
1900636 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-301 ÇARK 35-18-L00301_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099788 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:47:47 | 03.08.2021 19:24:19 | 2.6089 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.0562 | 0 | 0 | 0 | 493.0645 | 0 | 0 | 513.1207
1900873 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21/08-E 45-71-M00585_45-71-M00585_2358481 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:31:27 | 03.08.2021 21:01:15 | 0.49667 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50.2324 | 0 | 0 | 0 | 41.2482 | 0 | 0 | 91.4806
1900659 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1027 35-01-K01027_G 2G_5865726 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:52:48 | 03.08.2021 19:13:11 | 2.3397 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 27.5759 | 0 | 0 | 0 | 130.8279 | 0 | 345.5366 | 503.9404
1900424 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÜLDALI SİTESİ TR 35-30-M00202_A a1_42927262 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:27:55 | 03.08.2021 15:01:33 | 2.5606 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7542
1900467 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_İLYASLAR M02_72213069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:11:47 | 03.08.2021 18:25:29 | 4.2283 | 0 | 669 | 0 | 67 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 572.922 | 0 | 278.122 | 19.3277 | 207.3182 | 0 | 0 | 1077.6898
1900118 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | AVLAŞA DEVECİLER TR-1 45-81-M00165_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087857 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:24:50 | 03.08.2021 17:36:18 | 8.1909 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9704
1900567 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÜRKMEZ M-11 35-25-M00148_35-25-M00148_72075067 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:29:50 | 03.08.2021 16:56:02 | 1.4367 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81.3363 | 0 | 0 | 0 | 131.9891 | 0 | 0 | 213.3254
1900759 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR TR-3 35-31-L00421_B_56386676_56386676 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:17:54 | 03.08.2021 20:23:24 | 2.0917 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8636 | 0 | 8.5067 | 0 | 1.2732 | 0 | 0 | 11.6435
1900026 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3627 35-01-K03627_912061521_912061521 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:36:38 | 03.08.2021 10:14:29 | 2.6308 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9819
1900928 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_D_56382280_56382280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:24:53 | 03.08.2021 23:57:16 | 2.5397 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.714 | 0 | 0 | 0 | 83.7736 | 0 | 0 | 137.4876
1900865 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-138 35-15-M00138_48891448_56379228_56379228 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:31:28 | 03.08.2021 23:45:10 | 3.2283 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81.96 | 0 | 0 | 0 | 0.32315 | 0 | 0 | 82.2832
1900275 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-148 35-15-M00148_950356511_950356511 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:36:50 | 03.08.2021 13:45:27 | 2.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.776 | 0 | 0 | 2.776
1900673 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-414 35-01-K00414_D_56375651_56375651 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:26:28 | 03.08.2021 22:36:32 | 5.1678 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0458 | 0 | 0 | 0 | 47.5512 | 0 | 0 | 64.597
1900773 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-147 45-78-L00147_49414049_56388740_56388740 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:32:59 | 03.08.2021 20:33:27 | 2.0078 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8876
1900719 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK ŞEHİR M05_72193247 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:00:48 | 03.08.2021 18:54:20 | 0.89222 | 0 | 257 | 4 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 68.2371 | 29.9022 | 127.642 | 0 | 12.802 | 0 | 0 | 238.5833
1900790 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1083 35-04-K01083_C_56353402_56353402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:03:50 | 03.08.2021 20:09:54 | 2.1011 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 170.6414 | 0 | 0 | 0 | 2.6936 | 0 | 0 | 173.3349
1900742 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | EŞREF SOYER SULAMA GRUBU 35-29-M00164_35-29-M00164_2361144 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:58:13 | 03.08.2021 21:56:35 | 3.9728 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8884 | 0 | 115.0328 | 0 | 9.8868 | 0 | 0 | 126.8079
1900103 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-1597 35-22-M00150_M-1448 M02_72140969 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:08:56 | 03.08.2021 10:53:08 | 1.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.2197 | 0 | 0 | 504.2197
1900888 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÇEŞNELİ TR-2 45-73-M00455_45-73-M00455_2353847 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:53:32 | 03.08.2021 21:50:33 | 0.95028 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.7569 | 0 | 1.5427 | 0 | 0.10286 | 0 | 0 | 22.4025
1900272 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1591 35-04-K01591_E E2B_5814547 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:18:44 | 03.08.2021 15:10:00 | 3.8544 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.1347 | 0 | 0 | 0 | 168.2339 | 0 | 0 | 226.3686
1900982 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _6358338_56366104_56366104 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 23:06:48 | 04.08.2021 03:13:50 | 4.1172 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 359.5235 | 0 | 0 | 0 | 343.6195 | 0 | 0 | 703.1431
1900656 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-336 (DM-3/TR-3) 35-14-M00336_B M7_5951997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:10:20 | 03.08.2021 17:43:15 | 0.54861 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.1946 | 0 | 0 | 0 | 10.5567 | 0 | 0 | 34.7513
1900644 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/44 35-29-M00044_35-29-M00044_2357799 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:09:05 | 03.08.2021 17:49:36 | 1.6753 | 0 | 440 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 221.8175 | 0 | 1.2425 | 0 | 125.6562 | 0 | 0 | 348.7161
1900853 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-235 35-02-M00235_B_56380771_56380771 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:12:04 | 04.08.2021 00:52:19 | 4.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.4744 | 0 | 20.4041 | 181.8785
1900201 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-938 35-02-K00938_A_56366278_56366278 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:15:43 | 03.08.2021 13:24:39 | 3.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2753 | 0 | 0 | 196.2753
1900312 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_950454376_950454376 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:53:02 | 03.08.2021 13:42:03 | 1.8169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9092
1899963 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-77 35-01-K00077_A_56376423_56376423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 01:35:47 | 03.08.2021 04:57:59 | 3.37 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 34.523 | 0 | 0 | 0 | 162.51 | 0 | 0 | 197.033
1900550 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TOPÇAM SULAMA TR-6 35-16-M00199_47522146_56396751_56396751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:20:28 | 03.08.2021 16:07:57 | 2.7914 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4777
1900899 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/17-A 45-71-M00054_C_60984232_60984232 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:04:50 | 03.08.2021 22:31:48 | 1.4494 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117.6838 | 0 | 0 | 0 | 3.0999 | 0 | 0 | 120.7836
1900750 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ZİHNİ KARAKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00200_35-29-M00200_2371517 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:17:52 | 03.08.2021 19:35:01 | 1.2858 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2435 | 0 | 19.5995 | 0 | 0 | 71.8431
1900504 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | İSHAKÇELEBİ TR-4 45-80-M00151_A_56386900_56386900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:40:49 | 03.08.2021 15:38:43 | 0.965 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.789 | 0 | 0 | 0 | 12.0794 | 0 | 0 | 18.8685
1900896 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-77 35-28-L00077_MENEMEN TR-71 L02_66761890 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:13:47 | 03.08.2021 22:23:13 | 1.1572 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 212.7154 | 0 | 0 | 0 | 41.7526 | 0 | 11.2921 | 265.7601
1900304 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AKÇAALAN YEDİEVLER TR-1 35-22-M00221_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126910 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:54:49 | 03.08.2021 13:49:18 | 1.9081 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.0305 | 0 | 2.9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.009
1900707 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_35-26-M00051_2351379 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:56:05 | 03.08.2021 18:16:40 | 0.34306 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 44.6182 | 0 | 0 | 0 | 33.3631 | 0 | 0 | 77.9814
1900186 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2367 35-02-M02367_914555622_914555622 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:05:03 | 03.08.2021 12:37:23 | 2.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7076 | 0 | 0 | 14.7076
1900421 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TEKELİ TR-2 35-22-M00232_35-22-M00232_2358990 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:28:21 | 03.08.2021 14:50:35 | 1.3706 | 0 | 152 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.7722 | 0 | 0.88851 | 0 | 7.6512 | 0 | 0 | 77.3119
1900115 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÖRNEKKÖY TR3 35-27-L00124_35-27-L00124_2365302 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:24:29 | 03.08.2021 18:48:21 | 9.3975 | 0 | 311 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 718.311 | 0 | 2.0837 | 0 | 9.1114 | 0 | 0 | 729.5061
1900398 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CANLI TR-3 35-20-L00134_35-20-L00134_2364016 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:50:11 | 03.08.2021 14:16:07 | 1.4322 | 0 | 206 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 125.9977 | 0 | 21.0567 | 0 | 102.76 | 0 | 0 | 249.8144
1900633 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M03_72108279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:50:37 | 03.08.2021 17:20:00 | 0.48972 | 1 | 961 | 2 | 11 | 4 | 59 | 0 | 0 | 1.1601 | 71.3043 | 3.605 | 6.806 | 24.3971 | 16.097 | 0 | 0 | 123.3695
1900782 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4033 35-01-K04033_911535744_911535744 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:42:32 | 03.08.2021 22:28:36 | 3.7678 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0.46189 | 0 | 0 | 3.7219
1900441 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_D_56382280_56382280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:57:47 | 03.08.2021 19:05:49 | 5.1339 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 102.3872 | 0 | 0 | 0 | 288.4697 | 0 | 0 | 390.8568
1900613 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | _B_56381050_56381050 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:22:00 | 03.08.2021 17:21:55 | 0.99861 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8412 | 0 | 0.29365 | 0 | 43.4314 | 0 | 0 | 45.5662
1900335 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CANLI TR-3 35-20-L00134_35-20-L00134_2364016 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:17:59 | 03.08.2021 12:40:17 | 0.37167 | 0 | 206 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 32.3267 | 0 | 5.562 | 0 | 25.9452 | 0 | 0 | 63.8339
1900135 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:34:21 | 03.08.2021 10:27:57 | 0.89333 | 1 | 1289 | 15 | 150 | 29 | 101 | 2 | 0 | 0.37171 | 696.3172 | 34.1673 | 190.2053 | 193.9443 | 171.4969 | 137.4873 | 0 | 1423.9899
1900378 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1623 35-01-K01623_F F2_5873116 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:38:29 | 03.08.2021 17:38:53 | 5.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.0254 | 0 | 0 | 139.0254
1900876 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTÖREN TR-1 35-20-L00347_35-20-L00347_2360688 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:42:21 | 03.08.2021 22:53:17 | 2.1822 | 0 | 71 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.9187 | 0 | 56.8166 | 0 | 21.7668 | 0 | 0 | 115.5021
1900284 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | CAFERBEYLİ TR-1 45-78-L00703_45-78-L00703_2357536 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:41:43 | 03.08.2021 13:12:18 | 1.5097 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1562 | 0 | 13.1391 | 0 | 0.81733 | 0 | 0 | 22.1126
1900229 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3574 35-08-K03574_C c2_5896891 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:27:26 | 03.08.2021 11:46:45 | 1.3219 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6481 | 0 | 0 | 0 | 9.7909 | 0 | 0 | 17.4391
1900676 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:22:52 | 03.08.2021 21:29:59 | 4.1186 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 14.1857 | 44.0002 | 1379.8179 | 1059.0786 | 168.0008 | 136.4409 | 0 | 0 | 2801.524
1900527 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/17 45-83-L00017_48122572_56389380_56389380 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:56:04 | 03.08.2021 20:48:35 | 5.8753 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.9672 | 0 | 0 | 0 | 69.9285 | 0 | 0 | 163.8957
1900530 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-461 35-03-M00461_A_56359489_56359489 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:08:00 | 03.08.2021 19:36:16 | 4.4711 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.908 | 0 | 51.3325 | 0 | 46.1098 | 0 | 0 | 107.3503
1900979 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜK EVRENOS TR-3 45-71-M01396_45-71-M01396_2359616 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:55:31 | 03.08.2021 23:46:42 | 0.85306 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5491 | 0 | 17.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6365
1900507 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139681 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:58:00 | 03.08.2021 15:50:00 | 0.86667 | 2 | 418 | 8 | 98 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0.27721 | 96.5201 | 4.3554 | 31.2666 | 175.147 | 41.9454 | 0 | 0 | 349.5117
1900338 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY TR-1 35-32-L00031_B_56380907_56380907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:17:35 | 03.08.2021 13:35:56 | 1.3058 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35337
1901025 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1865 35-09-K01865_913176931_913176931 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 23:31:30 | 04.08.2021 06:26:34 | 6.9178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3489
1900361 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-356 BAŞKENT SİTESİ 35-18-L00356_950455818_950455818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:43:00 | 03.08.2021 19:59:48 | 7.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2267
1900438 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-53 35-26-M00053_35-26-M00053_2375748 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:45:34 | 03.08.2021 14:32:47 | 0.78694 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 97.9766 | 0 | 0 | 0 | 104.6385 | 0 | 0 | 202.6152
1900169 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53137200 L14_53137200 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:40:36 | 03.08.2021 11:39:38 | 1.9839 | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.5416 | 0 | 0.2166 | 0 | 34.1612 | 0 | 0 | 76.9194
1899966 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4042 35-02-K04042_F_56374500_56374500 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 01:40:56 | 03.08.2021 02:15:15 | 0.57194 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31.1032 | 0 | 0 | 0 | 4.4813 | 0 | 0 | 35.5845
1900215 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/67-A 45-83-L00205_A_65510159_65510159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:32:06 | 03.08.2021 13:26:58 | 2.9144 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8364
1900856 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DM-5 M03_75532429 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:20:00 | 03.08.2021 21:36:09 | 1.2692 | 4 | 38 | 10 | 91 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5.5828 | 20.7839 | 15.5322 | 95.09 | 45.2969 | 5.0452 | 21.8615 | 0 | 209.1926
1900261 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/12 35-26-M00834__56360880_56360880 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:15:43 | 03.08.2021 12:58:37 | 1.715 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.6579 | 0 | 0 | 0 | 23.1147 | 0 | 0 | 42.7726
1900902 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2326 35-04-M02326_35-04-M02326_47329421 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:16:56 | 04.08.2021 03:13:37 | 5.9447 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1516.686 | 0 | 0 | 0 | 395.4007 | 0 | 0 | 1912.0867
1900948 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-121 35-07-K00121_A a1_5852626 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:18:44 | 03.08.2021 22:47:52 | 0.48556 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.6099 | 0 | 0 | 0 | 8.0368 | 0 | 0 | 23.6467
1900407 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4709 35-04-K04709__72410331_72410331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:26:30 | 03.08.2021 18:07:04 | 4.6761 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 266.5996 | 0 | 0 | 0 | 522.756 | 0 | 0 | 789.3556
1900845 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4/12-A (DİREK TR-1) 45-71-M01872_A_56384730_56384730 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:03:00 | 03.08.2021 21:49:14 | 1.7706 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.729 | 0 | 0 | 0 | 10.0816 | 0 | 0 | 36.8105
1900012 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72823532 M13_72823532 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:27:20 | 03.08.2021 09:27:19 | 1.9997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6858 | 0 | 172.0187 | 0 | 0 | 0 | 173.7045
1900138 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1467 35-03-K01467_35-03-K01467_41918378 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:32:56 | 03.08.2021 11:54:55 | 2.3664 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 596.2412 | 0 | 0 | 0 | 256.1807 | 0 | 77.216 | 929.6379
1900802 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-9 35-15-L01095_35-15-L01095_48480723 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:08:56 | 03.08.2021 20:50:53 | 1.6992 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.4696 | 0 | 3.4628 | 0 | 10.1227 | 0 | 0 | 43.0551
1900089 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-52 45-78-L00052_49414489 C5b_49409478 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:03:20 | 03.08.2021 10:59:01 | 1.9279 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2871 | 0 | 0 | 0 | 4.8479 | 0 | 0 | 20.135
1899969 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-35 35-13-L00035_A A1B_5892049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 01:49:46 | 03.08.2021 04:43:39 | 2.8981 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23.4407 | 0 | 0 | 0 | 25.303 | 0 | 0 | 48.7437
1900710 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213957 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 17:28:58 | 03.08.2021 18:01:24 | 0.54056 | 0 | 3435 | 0 | 66 | 3 | 328 | 0 | 0 | 0 | 544.3252 | 0 | 9.8528 | 16.2525 | 231.9116 | 0 | 0 | 802.3422
1900395 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-287 35-02-M00287_E E2B_5812209 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:05:07 | 03.08.2021 18:44:13 | 5.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99934 | 0 | 0 | 0.99934
1900561 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2672(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02672_35-01-M02672_64960591 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:31:02 | 03.08.2021 18:07:16 | 2.6039 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 416.3625 | 0 | 0 | 0 | 144.7919 | 0 | 0 | 561.1544
1900587 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAYAKA HORZUM TR-1 45-73-M01060_945666212_945666212 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:44:46 | 03.08.2021 21:13:20 | 5.4761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90563
1900687 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-2833 35-02-K02833_ TRAFO K01_2305979 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:32:50 | 03.08.2021 20:04:56 | 2.535 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 139.802 | 0 | 0 | 0 | 238.1858 | 0 | 0 | 377.9878
1900879 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1039 35-04-M01039_A_56379826_56379826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:00:27 | 04.08.2021 00:58:59 | 4.9756 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 477.1866 | 0 | 0 | 0 | 66.7333 | 0 | 0 | 543.9199
1900630 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1782 35-02-K01782_C_56367862_56367862 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:41:34 | 03.08.2021 20:17:22 | 3.5967 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 283.807 | 0 | 0 | 0 | 144.1464 | 0 | 0 | 427.9534
1899989 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM BANKACILAR TR-3 35-30-M00209_955302959_955302959 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 05:38:16 | 03.08.2021 09:52:45 | 4.2414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69655
1900487 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3167 35-04-K03167_99355531_99355531 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:24:46 | 03.08.2021 16:29:18 | 2.0756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0199
1900679 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/36 45-72-L00036_956519233_956519233 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:36:11 | 03.08.2021 20:14:38 | 2.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094753 | 0 | 0 | 0.0094753
1900189 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-476 MAMURBABA YENİ KABİN 35-18-L00476_950451118_950451118 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:41:48 | 03.08.2021 11:39:04 | 1.9544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7101
1900238 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULUDERE TR-7 KOCAHASANLAR 35-31-L00059_956595048_956595048 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:59:59 | 03.08.2021 12:44:18 | 1.7386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34745
1900971 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-215 35-04-K00215_B_56367552_56367552 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:25:57 | 03.08.2021 23:52:48 | 1.4475 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.8572 | 0 | 0 | 0 | 4.6235 | 0 | 0 | 18.4807
1900573 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÇANAKÇI TR-1 45-79-M00187_B_56396254_56396254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:17:32 | 03.08.2021 17:02:09 | 1.7436 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3542 | 0 | 20.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8777
1900430 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950456483_950456483 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:48:40 | 03.08.2021 18:48:18 | 4.9939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8014
1900922 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4528 35-02-K04528_C_76654941_76654941 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:28:04 | 03.08.2021 22:48:08 | 1.3344 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.7572 | 0 | 0 | 0 | 1.9108 | 0 | 0 | 46.668
1900822 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_35-21-L00013_2376071 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:39:46 | 04.08.2021 00:10:04 | 4.505 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 35.4637 | 0 | 0.25306 | 0 | 268.2712 | 0 | 45.7748 | 349.7627
1900055 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:11:06 | 03.08.2021 09:15:14 | 1.0689 | 0 | 1725 | 0 | 7 | 8 | 85 | 6 | 4 | 0 | 416.6733 | 0 | 2.9955 | 84.9775 | 100.0574 | 436.2237 | 18.2118 | 1059.1392
1900458 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:06:34 | 03.08.2021 14:14:00 | 0.12389 | 7 | 3976 | 2 | 44 | 17 | 236 | 3 | 1 | 2.5203 | 142.1155 | 0.15387 | 2.8409 | 18.6728 | 52.0893 | 33.9661 | 0.11942 | 252.4782
1900387 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_B_56368269_56368269 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:01:55 | 03.08.2021 15:31:55 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3716 | 0 | 57.2944 | 0 | 0 | 187.666
1900126 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-3 35-28-M00389_953372075_953372075 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:19:50 | 03.08.2021 10:25:18 | 1.0911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5403
1900364 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:51:00 | 03.08.2021 13:40:38 | 0.82722 | 0 | 0 | 9 | 78 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144.9869 | 372.3472 | 20.1502 | 78.2425 | 42.0148 | 0 | 657.7416
1900032 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:45:47 | 03.08.2021 08:39:00 | 0.88694 | 5 | 2172 | 26 | 21 | 23 | 106 | 1 | 0 | 11.807 | 413.4549 | 79.5497 | 9.6644 | 267.0972 | 90.0787 | 1.7984 | 0 | 873.4502
1900882 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOĞLANLI TR-6 45-71-M00094_953212500_953212500 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:44:46 | 04.08.2021 20:44:13 | 23.9908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0934
1900905 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4016 35-02-K04016_35-02-K04016_2363707 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:16:14 | 03.08.2021 21:53:25 | 0.61972 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 87.9691 | 0 | 0 | 0 | 6.9819 | 0 | 0 | 94.951
1900341 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-210 35-18-L00210_10502919_56375209_56375209 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:25:58 | 03.08.2021 15:21:21 | 2.9231 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 352.1094 | 0 | 0 | 0 | 65.7629 | 0 | 0 | 417.8723
1900318 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-90 35-15-M00090_48870480_56380237_56380237 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:10:15 | 03.08.2021 12:35:43 | 0.42444 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4138 | 0 | 0 | 0 | 0.0043709 | 0 | 0 | 14.4182
1900195 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:13:23 | 03.08.2021 10:20:47 | 0.12333 | 0 | 4380 | 0 | 37 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 105.3701 | 0 | 1.6107 | 1.2944 | 17.9448 | 0 | 0 | 126.2201
1900859 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/22 45-83-L00022_45-83-L00022_2347760 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:24:15 | 04.08.2021 03:26:54 | 7.0442 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 437.3687 | 0 | 0 | 0 | 106.3378 | 0 | 0 | 543.7066
1900796 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-55 35-15-M00055_48874657_56380606_56380606 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:01:03 | 03.08.2021 21:00:26 | 1.9897 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 142.344 | 0 | 0 | 0 | 6.0283 | 0 | 0 | 148.3723
1900596 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/114 45-83-L00114_45-83-L00114_72121911 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:46:35 | 04.08.2021 02:51:59 | 11.09 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 1860.3313 | 0 | 0 | 0 | 1943.7913 | 0 | 0 | 3804.1227
1900510 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_C C1b_5762354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:31:32 | 03.08.2021 22:12:05 | 7.6758 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 374.9915 | 0 | 0 | 0 | 117.3081 | 0 | 0 | 492.2996
1900999 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1399 35-03-M01399_D_56366602_56366602 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 23:24:39 | 04.08.2021 00:26:29 | 1.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13773 | 0 | 0 | 0.13773
1900988 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-38 35-25-M00079_A_56372398_56372398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 23:11:23 | 04.08.2021 00:39:28 | 1.4681 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.081 | 0 | 0 | 0 | 0.016737 | 0 | 0 | 45.0977
1899957 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_KEMİKLİDERE GİRİŞ M04_2102716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 01:28:47 | 03.08.2021 01:29:17 | 0.0083333 | 0 | 1061 | 51 | 69 | 3 | 126 | 1 | 0 | 0 | 2.0317 | 4.7862 | 4.6412 | 0.36324 | 0.31597 | 0.032077 | 0 | 12.1703
1900063 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-25 35-14-L00025_8608510_56355371_56355371 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:47:00 | 03.08.2021 12:13:54 | 3.4483 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1465 | 0 | 19.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.588
1900109 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_D_56393369_56393369 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:35:00 | 04.08.2021 01:15:56 | 8.6822 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 136.334 | 0 | 0 | 0 | 38.9014 | 0 | 0 | 175.2354
1900945 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4773 35-04-K04773_35-04-K04773_55022081 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:01:35 | 04.08.2021 04:19:47 | 6.3033 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 789.0246 | 0 | 0 | 0 | 221.8983 | 0 | 0 | 1010.9229
1900404 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-7 (MİMOZA) 35-14-M00311_95000148297_95000148297 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:17:44 | 03.08.2021 21:36:35 | 8.3142 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4549
1900650 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/25 35-29-M00025_48346047_56370117_56370117 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:57:39 | 03.08.2021 23:43:02 | 6.7564 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7159
1900968 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | PAMUKYAZI-5 35-26-L00392_35-26-L00392_2348729 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:39:59 | 04.08.2021 01:12:58 | 2.5497 | 0 | 188 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188.8481 | 0 | 20.2788 | 0 | 8.8974 | 0 | 0 | 218.0243
1900470 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-23 35-27-L00023_B_65513987_65513987 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:07:39 | 03.08.2021 18:44:24 | 4.6125 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 241.5115 | 0 | 0 | 0 | 257.3927 | 0 | 0 | 498.9041
1900541 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/81 45-83-L00081_45-83-L00081_2357113 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:06:50 | 03.08.2021 20:13:00 | 5.1028 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1018.8594 | 0 | 0 | 0 | 624.9347 | 0 | 0 | 1643.7942
1900447 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1464 35-09-K01464_H h2b_5879018 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:57:56 | 03.08.2021 16:10:27 | 2.2086 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99.3138 | 0 | 0 | 0 | 0.88597 | 0 | 0 | 100.1998
1900066 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-377 35-02-M00377_99678492_99678492 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:36:19 | 03.08.2021 11:04:58 | 2.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8955 | 0 | 35.692 | 49.5875
1900490 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-83 45-78-L00083_45-78-L00083_2361657 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:34:44 | 03.08.2021 15:19:58 | 0.75389 | 0 | 816 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 140.3032 | 0 | 4.3868 | 0 | 16.615 | 0 | 0 | 161.3049
1900564 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/37 45-71-M00058_A_56396824_56396824 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:36:35 | 04.08.2021 01:05:10 | 9.4764 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 550.6813 | 0 | 0 | 0 | 101.9605 | 0 | 0 | 652.6418
1900023 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3376 35-04-K03376_99725962_99725962 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:46:00 | 03.08.2021 17:40:21 | 9.9058 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8345
1900192 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BARBAROS TR-1 35-19-M00199_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057021 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:49:37 | 03.08.2021 15:35:02 | 5.7569 | 0 | 91 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 160.3465 | 0 | 40.2885 | 0 | 58.4302 | 0 | 0 | 259.0652
1900321 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-43 35-25-M00043_955260089_955260089 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:08:05 | 03.08.2021 14:23:14 | 2.2525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7197
1901011 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_C_72255943_72255943 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 23:32:56 | 04.08.2021 01:35:52 | 2.0489 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0677
1900584 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4528 35-02-K04528_B_72922903_72922903 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:49:40 | 03.08.2021 17:10:04 | 1.34 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 85.1887 | 0 | 0 | 0 | 31.4429 | 0 | 0 | 116.6316
1899992 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 06:33:19 | 03.08.2021 07:11:04 | 0.62917 | 0 | 969 | 3 | 13 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 62.7619 | 20.3628 | 28.3304 | 13.1256 | 9.4276 | 0 | 0 | 134.0083
1900533 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | İSMAİL ÇAVDAR VE ARK. TARIMSAL SULAMA TR 45-71-M00498_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2079252 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:08:00 | 03.08.2021 22:58:25 | 7.8403 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3834
1900384 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1223 35-01-M01223_C_56353986_56353986 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:48:04 | 03.08.2021 14:04:20 | 1.2711 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96.4959 | 0 | 0 | 0 | 32.6838 | 0 | 0 | 129.1798
1900129 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MEHMET AFACAN 35-30-M00366_B_56400418_56400418 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:24:35 | 03.08.2021 15:50:44 | 6.4358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3015
1900235 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_AKHİSAR TM ŞEHİR-3 M07_42545374 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:53:07 | 03.08.2021 10:55:47 | 0.044444 | 13 | 11652 | 973 | 2227 | 132 | 1448 | 21 | 10 | 0.57211 | 102.2293 | 135.0661 | 104.1979 | 64.9021 | 35.4146 | 38.0931 | 11.1287 | 491.6039
1900278 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_TR-1/ÖLÇÜ L04_2066123 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:41:10 | 03.08.2021 12:11:08 | 0.49944 | 5 | 1781 | 97 | 271 | 27 | 161 | 3 | 0 | 4.3746 | 305.5455 | 190.3686 | 553.7798 | 170.0897 | 187.5736 | 152.3963 | 0 | 1564.1281
1900086 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | YENİPAZAR TR-3 45-78-M00687_45-78-M00687_2352424 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:02:55 | 03.08.2021 17:51:33 | 8.8105 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8182 | 0 | 60.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2022
1900478 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1621 35-02-M01621_97652916_97652916 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:09:13 | 03.08.2021 20:03:53 | 5.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8079 | 0 | 0 | 18.8079
1899937 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-152 35-02-K00152_D_56370264_56370264 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 00:03:34 | 03.08.2021 02:32:10 | 2.4767 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 147.692 | 0 | 0 | 0 | 32.9284 | 0 | 0 | 180.6204
1900482 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-941 35-02-K00941_913290364_913290364 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:29:00 | 03.08.2021 14:57:16 | 0.47111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37866
1900505 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇİLEME TR-4 35-22-M00163_35-22-M00163_2377300 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:40:20 | 03.08.2021 15:03:32 | 0.38667 | 0 | 148 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.8663 | 0 | 0.16722 | 0 | 0.60034 | 0 | 0 | 26.6339
1900436 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-134 35-26-M00134_35-26-M00134_2360183 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:44:30 | 03.08.2021 14:41:09 | 0.94417 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 79.498 | 0 | 0 | 0 | 141.8978 | 0 | 0 | 221.3958
1900459 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | TM Fideri | GAZİEMİR GIS TM 35-08-A00006_SEYDİKÖY M03_2319331 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:06:28 | 03.08.2021 14:10:29 | 0.067159 | 0 | 11947 | 0 | 0 | 18 | 1185 | 25 | 34 | 0 | 287.6789 | 0 | 0 | 66.5917 | 185.7826 | 126.4151 | 134.776 | 801.2444
1900954 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-1 45-79-M00315_A_56397596_56397596 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:20:59 | 03.08.2021 22:58:20 | 0.6225 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1785 | 0 | 4.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.602
1900413 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-972 35-08-K00972_G G1_5914148 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:00:50 | 03.08.2021 18:35:27 | 5.5769 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.5194 | 0 | 0 | 0 | 34.1267 | 0 | 0 | 56.6462
1900290 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2777(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02777_35-04-M02777_66332019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:42:20 | 03.08.2021 12:24:19 | 0.69972 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 164.1232 | 0 | 0 | 0 | 319.4109 | 0 | 0 | 483.5341
1900098 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI-5 35-26-L00332_35-26-L00332_2347626 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:11:14 | 03.08.2021 17:17:10 | 8.0988 | 0 | 271 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 844.7454 | 0 | 18.9465 | 0 | 101.6455 | 0 | 0 | 965.3374
1900559 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-96 45-78-L00096_45-78-L00096_2357277 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:34:00 | 03.08.2021 16:07:08 | 0.55222 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 94.8559 | 0 | 0 | 0 | 13.3616 | 0 | 0 | 108.2174
1900167 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133039 L14_53133039 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:35:04 | 03.08.2021 16:21:14 | 6.7694 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.8353 | 0 | 0 | 0 | 1.2496 | 0 | 0 | 69.0849
1900605 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM BANKACILAR TR-3 35-30-M00209_955310141_955310141 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:07:46 | 03.08.2021 21:40:09 | 5.5397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2699
1900854 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/18 45-71-M00329__72374700_72374700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:14:00 | 04.08.2021 05:43:33 | 9.4925 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6307
1900213 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_KAVAKYERİ YEŞİLKÖY M03_72226052 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 10:35:07 | 03.08.2021 11:05:33 | 0.50702 | 0 | 305 | 6 | 79 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.347 | 13.1717 | 6.9082 | 8.2506 | 0.52025 | 0 | 0 | 46.1978
1900651 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1874 35-09-K01874_B_56380990_56380990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:43:42 | 04.08.2021 01:54:28 | 9.1794 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 470.5859 | 0 | 0 | 0 | 182.2454 | 0 | 0 | 652.8313
1900900 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-3 45-78-M00937_49342988_56387747_56387747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:11:35 | 03.08.2021 23:54:39 | 2.7178 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.6676 | 0 | 0 | 0 | 0.45067 | 0 | 0 | 50.1183
1900110 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-1 45-72-L00184_C_56404611_56404611 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:07:14 | 03.08.2021 13:04:38 | 3.9567 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.2089 | 0 | 0.0016965 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 55.9906
1900493 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4406 35-04-K04406_99234953_99234953 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:37:40 | 03.08.2021 15:24:09 | 0.77472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10583
1899995 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2340 35-01-K02340_A_56376899_56376899 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 05:29:33 | 03.08.2021 09:01:53 | 3.5389 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 180.3095 | 0 | 0 | 0 | 71.4374 | 0 | 28.537 | 280.2839
1900044 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TARIMSAL SULAMA TR-7 45-85-L00071_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2090244 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:13:28 | 03.08.2021 10:01:04 | 1.7933 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7574
1900851 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-28 (ESKİ TR-2) 35-27-L00002_913293995_913293995 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:33:44 | 03.08.2021 22:32:42 | 2.9828 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1529
1900018 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_AŞAĞIKIRIKLAR DM-2 M11_2118604 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:42:57 | 03.08.2021 07:52:07 | 0.15278 | 0 | 1200 | 8 | 47 | 15 | 110 | 7 | 0 | 0 | 24.8969 | 9.865 | 15.4622 | 20.3084 | 7.1276 | 128.9994 | 0 | 206.6595
1899975 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2054626 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 03:27:05 | 03.08.2021 03:54:32 | 0.4575 | 2 | 23 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5754 | 2.9024 | 0.54983 | 0 | 43.8381 | 0 | 0 | 0 | 58.8658
1899952 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_B_56369193_56369193 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 01:06:00 | 03.08.2021 01:43:38 | 0.62722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9749 | 0 | 0 | 1.9749
1900685 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/76 45-72-M00076_B_56392681_56392681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:30:38 | 03.08.2021 18:39:21 | 1.1453 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93.5971 | 0 | 0 | 0 | 9.4806 | 0 | 0 | 103.0777
1900820 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MORDOĞAN TR-24 35-21-L00210_50054633 C2_50054806 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:37:48 | 04.08.2021 00:05:48 | 4.4667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0705
1900536 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TEKELİ TR-1 35-22-M00231_35-22-M00231_2376382 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:06:27 | 03.08.2021 19:19:19 | 4.2144 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 129.4664 | 0 | 0 | 0 | 10.393 | 0 | 0 | 139.8594
1900336 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKÇAKÖY TR-1 45-71-M01662_43182175_56384993_56384993 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:27:41 | 03.08.2021 20:20:46 | 9.8847 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9431 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3091
1900877 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | HAYRİ ALADAĞ TARIMSAL SULAMA 45-78-M00236_45-78-M00236_2353108 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:35:24 | 03.08.2021 21:51:55 | 1.2753 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.356
1899987 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI-1(CAMİİ MAH) M15_2056282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 05:37:46 | 03.08.2021 05:39:39 | 0.031389 | 0 | 591 | 0 | 24 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 4.7748 | 0 | 1.7819 | 0 | 3.109 | 0 | 0 | 9.6657
1900279 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213957 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 11:41:52 | 03.08.2021 12:04:44 | 0.38097 | 0 | 3435 | 0 | 66 | 3 | 328 | 0 | 0 | 0 | 370.6656 | 0 | 6.5888 | 12.3242 | 175.1649 | 0 | 0 | 564.7435
1900316 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 45-78-M00058_965313949_965313949 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:05:39 | 03.08.2021 12:34:57 | 0.48833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8756
1900648 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BELENYAKA TR-1 45-73-M00713_45-73-M00713_2355171 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:20:19 | 03.08.2021 18:33:43 | 2.2233 | 0 | 148 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.393 | 0 | 77.2308 | 0 | 6.2613 | 0 | 0 | 149.8851
1900339 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DERNEKLİ TR-1 35-20-M00039_955199380_955199380 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:58:34 | 03.08.2021 19:42:36 | 7.7339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39733
1900433 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3092 35-02-K03092_A_56380399_56380399 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:50:34 | 03.08.2021 15:38:44 | 1.8028 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.6665 | 0 | 0 | 0 | 5.7096 | 0 | 0 | 26.3761
1901358 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/91 45-83-L00091_955154992_955154992 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:24:33 | 04.08.2021 19:26:28 | 25.0319 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3339
1900410 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/6-A 45-72-L00942__72373407_72373407 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:10:35 | 03.08.2021 17:08:09 | 3.9594 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.5724 | 0 | 0 | 0 | 13.9606 | 0 | 0 | 57.533
1900147 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-17 35-15-M00017_C c3b_48898656 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:35:26 | 03.08.2021 10:51:44 | 1.2717 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.9306 | 0 | 0 | 0 | 74.8877 | 0 | 0 | 82.8183
1900124 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4058 35-04-K04058_35-04-K04058_2359447 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:26:26 | 03.08.2021 14:46:58 | 5.3421 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 825.4758 | 0 | 0 | 0 | 162.4351 | 0 | 0 | 987.9108
1900903 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIRDAMLARI KARGACIK TR-1 45-78-M00499_49233040_56393997_56393997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:02:22 | 03.08.2021 23:07:11 | 2.0803 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.119 | 0 | 0 | 0 | 0.082885 | 0 | 0 | 7.2018
1900393 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1039 35-04-M01039_A_56379826_56379826 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:00:44 | 03.08.2021 17:44:48 | 4.7344 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 419.1358 | 0 | 0 | 0 | 114.2247 | 0 | 0 | 533.3605
1900001 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-290 35-18-L00290__72372510_72372510 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:01:37 | 03.08.2021 09:01:47 | 2.0028 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 86.917 | 0 | 0 | 0 | 161.6611 | 0 | 0 | 248.5781
1900264 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/12 35-26-M00834__56360924_56360924 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:20:45 | 03.08.2021 12:47:35 | 1.4472 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.2667 | 0 | 0 | 0 | 86.0536 | 0 | 0 | 126.3203
1900951 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKÇAKÖY TR-1 45-71-M01662_43182693_56393068_56393068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:18:29 | 04.08.2021 03:25:43 | 5.1206 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0243 | 0 | 0 | 0 | 4.1364 | 0 | 0 | 19.1607
1899955 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/87-1 45-83-L00133_B_56397665_56397665 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 01:14:18 | 03.08.2021 02:48:47 | 1.5747 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.6741 | 0 | 0 | 0 | 2.8876 | 0 | 0 | 61.5616
1900402 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2340 35-01-K02340_A_56376899_56376899 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:54:12 | 03.08.2021 16:01:30 | 3.1217 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 220.9841 | 0 | 0 | 0 | 119.421 | 0 | 50.4984 | 390.9034
1900456 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_53133679 M05_53133679 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:53:47 | 03.08.2021 19:58:05 | 6.0717 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.7904 | 0 | 1.9958 | 30.8922 | 0 | 1543.1616 | 0 | 1579.84
1900731 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-832 35-04-K00832_D_56383121_56383121 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:04:03 | 03.08.2021 19:54:54 | 1.8475 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.2802 | 0 | 0 | 0 | 0.76047 | 0 | 0 | 61.0407
1900327 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DM4/TR-8 35-27-M00022__72374431_72374431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:12:08 | 03.08.2021 15:36:24 | 3.4044 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 227.4177 | 0 | 0 | 0 | 60.507 | 0 | 0 | 287.9247
1900519 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1186 35-03-K01186_A_56372878_56372878 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:57:00 | 03.08.2021 17:30:58 | 2.5661 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 115.7635 | 0 | 0 | 0 | 15.1137 | 0 | 0 | 130.8772
1900445 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | YENİ TOKİ DM-2 45-71-M02244_KÖY HATTI-AFKAF TEKKE M02_72147765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:00:56 | 03.08.2021 23:22:56 | 9.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.9049 | 0 | 406.015
1900496 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-349 35-18-L00349_950456055_950456055 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:31:50 | 03.08.2021 21:18:07 | 6.7714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2313
1900041 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ALİ ÖRÜMLÜ TR-8 SULAMA 45-71-M01158_45-71-M01158_2360602 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:18:49 | 04.08.2021 12:35:40 | 28.2808 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697.7242
1900805 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L02_2115255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:18:00 | 03.08.2021 20:03:38 | 0.76056 | 0 | 571 | 12 | 95 | 5 | 118 | 0 | 1 | 0 | 82.8507 | 89.3154 | 235.2828 | 86.6205 | 102.4716 | 0 | 5.3188 | 601.8599
1900562 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-19 35-26-M00019__72372001_72372001 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:34:35 | 03.08.2021 17:02:00 | 1.4569 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9232
1900688 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-22 35-25-M00070_A_56354973_56354973 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:31:02 | 03.08.2021 19:23:05 | 1.8675 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.957 | 0 | 0 | 0 | 22.867 | 0 | 0 | 50.8241
1900021 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-92 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01092_45-80-M01092_2353376 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:23:05 | 03.08.2021 09:10:50 | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7796
1900711 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFERBEYLI TR-2 45-78-L00704_49333164_56407486_56407486 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:32:59 | 03.08.2021 19:41:31 | 2.1422 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.3897 | 0 | 7.928 | 0 | 0.78665 | 0 | 0 | 34.1043
1899978 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KAPAKLI TR-2 45-72-M00315_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108402 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 05:43:06 | 03.08.2021 06:13:15 | 0.5025 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.98352 | 0 | 0.48009 | 0 | 1.6838 | 0 | 0 | 3.1474
1900868 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-12/02 (LALELİ İ.Ö.) 45-71-M00306_45-71-M00306_2372034 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:19:29 | 03.08.2021 22:19:29 | 2 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 223.0722 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 227.3072
1900382 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/122 45-83-M00720_48123509_56384159_56384159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:02:28 | 03.08.2021 14:13:06 | 1.1772 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0171
1900190 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_DAĞITIM TRAFO L-201 GÜZELÇİFTLİK L04_72216637 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:45:24 | 03.08.2021 15:02:24 | 5.2833 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 369.3926 | 0 | 3.8775 | 0 | 55.9312 | 0 | 0 | 429.2013
1900276 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIZILDAM TR-1 45-75-M00149_B_56367969_56367969 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:27:24 | 03.08.2021 18:25:05 | 6.9614 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5263 | 0 | 0 | 0 | 0.21479 | 0 | 0 | 11.7411
1900668 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YENİKÖY-4 35-26-L00143_6186598_56358528_56358528 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:26:04 | 03.08.2021 18:27:30 | 1.0239 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.2254 | 0 | 0 | 0 | 0.67953 | 0 | 0 | 18.905
1900582 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-333 35-02-M00333_35-02-M00333_2372655 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:50:31 | 03.08.2021 19:21:27 | 3.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.7289 | 0 | 356.7067 | 1322.4355
1900817 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YEŞİLKÖY-3 35-26-M00792_64988476_65514277_65514277 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:33:32 | 03.08.2021 20:56:44 | 1.3867 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.5709 | 0 | 0.00022754 | 0 | 3.2063 | 0 | 0 | 19.7775
1900425 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-11 35-22-M00123_955290311_955290311 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:40:36 | 03.08.2021 20:39:34 | 6.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6775 | 58.6775
1900774 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-21 (ESKİ TR-29) 35-26-M01364_A A01_57783108 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:46:06 | 03.08.2021 18:57:11 | 0.18472 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0471 | 0 | 0 | 0 | 0.09986 | 0 | 0 | 2.1469
1901017 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | DIRAZLAR TR-1 45-81-M00223_A_56400563_56400563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 23:55:00 | 04.08.2021 03:12:37 | 3.2936 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6571 | 0 | 7.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.814
1900625 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_45-80-M00024_2348688 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:08:11 | 03.08.2021 17:57:02 | 1.8142 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 263.1956 | 0 | 0 | 0 | 37.4366 | 0 | 0 | 300.6322
1900150 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KAYACIK KOŞUBURNU TR-1 45-75-M00216_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086613 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2021 09:44:55 | 03.08.2021 16:21:13 | 6.6049 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.0645 | 0 | 0.054753 | 0 | 10.5438 | 0 | 0 | 62.663
1900814 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_953367744_953367744 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:32:53 | 03.08.2021 22:41:32 | 3.1442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3565
1900837 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | CANLI TR-3 35-20-L00134_12337850_56375949_56375949 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:50:23 | 03.08.2021 21:35:42 | 1.7553 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.2783 | 0 | 0 | 0 | 0.87025 | 0 | 0 | 43.1485
1900173 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-25 35-28-L00025_953384567_953384567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:46:10 | 03.08.2021 19:16:07 | 9.4992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.652
1900104 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_HatBaşıAyırıcı_53140137 L04_53140137 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:04:25 | 03.08.2021 14:38:47 | 5.5728 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.0756
1900791 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_35-26-M00051_2351379 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 19:02:26 | 03.08.2021 19:31:34 | 0.48556 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 66.6402 | 0 | 0 | 0 | 42.7573 | 0 | 0 | 109.3975
1900319 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-127 35-02-M00127_A_56367824_56367824 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:46:21 | 03.08.2021 15:19:35 | 3.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9024 | 0 | 3.5194 | 63.4218
1900296 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BOZAĞAÇ TR-4 45-78-M00664_45-78-M00664_2353562 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:44:26 | 03.08.2021 15:10:01 | 3.4264 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5771 | 0 | 16.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1013
1900860 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/81 45-83-L00081_45-83-L00081_2357113 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:25:41 | 04.08.2021 06:41:08 | 10.2575 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1710.8071 | 0 | 0 | 0 | 702.1714 | 0 | 0 | 2412.9786
1901006 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | SEKİ KÖYÜ KÜSKÜT TR-5 35-15-L00139_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041848 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:57:51 | 04.08.2021 02:17:29 | 7.3272 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.1919 | 0 | 211.7231 | 0 | 17.6605 | 0 | 0 | 299.5756
1900737 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2142 35-07-M02142_F f1b_5843408 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:23:31 | 03.08.2021 19:17:37 | 0.90167 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.4588 | 0 | 0 | 0 | 12.8506 | 0 | 0 | 69.3094
1900499 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:43:24 | 03.08.2021 15:12:00 | 0.47667 | 7 | 3590 | 2 | 44 | 17 | 203 | 3 | 1 | 9.6828 | 499.3414 | 0.59182 | 11.0152 | 71.5281 | 186.5748 | 129.0518 | 0.45326 | 908.2392
1900050 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1188 35-01-K01188_912251687_912251687 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:38:28 | 03.08.2021 10:57:53 | 2.3236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89342 | 0 | 0 | 0 | 0.00061781 | 0 | 0 | 0.89404
1900937 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-7 35-15-M00007_35-15-M00007_67552465 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:52:16 | 03.08.2021 23:06:37 | 1.2392 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 260.4056 | 0 | 0 | 0 | 72.2336 | 0 | 0 | 332.6392
1900691 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_6484833_56356519_56356519 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:59:21 | 03.08.2021 20:13:46 | 3.2403 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 80.8927 | 0 | 0 | 0 | 165.9281 | 0 | 22.4645 | 269.2853
1900545 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-2 35-22-M00166_C_56370475_56370475 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:11:52 | 03.08.2021 18:12:36 | 3.0122 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.9698 | 0 | 0 | 0 | 7.0171 | 0 | 0 | 64.9869
1900745 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BARBAROS TR-3 (TR-306) 35-19-M00484__72374214_72374214 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:49:28 | 03.08.2021 19:35:14 | 1.7628 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1179 | 0 | 0.082404 | 0 | 6.9298 | 0 | 0 | 16.1301
1899958 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-16/02-C 45-71-M00606_45-71-M00606_2362162 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 01:29:00 | 03.08.2021 05:29:59 | 4.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8668 | 0 | 81.2085 | 147.0753
1900353 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3322 35-09-K03322_D d1b_5870118 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:38:58 | 03.08.2021 17:31:08 | 4.8694 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 145.8862 | 0 | 0 | 0 | 51.8327 | 0 | 0 | 197.7189
1900453 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-3 M02_2312529 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:04:10 | 03.08.2021 14:13:40 | 0.15833 | 5 | 15 | 179 | 265 | 29 | 46 | 19 | 0 | 0.48727 | 2.0437 | 63.5586 | 63.5538 | 15.696 | 19.5664 | 949.2579 | 0 | 1114.1636
1900422 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-548 35-01-K00548_35-01-K00548_2364234 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:34:56 | 03.08.2021 18:30:56 | 4.9333 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 614.6447 | 0 | 0 | 0 | 113.7998 | 0 | 0 | 728.4445
1900373 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1131 35-02-M01131_99932392_99932392 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:26:12 | 03.08.2021 16:31:02 | 5.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1900734 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_C c1_45180089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:07:42 | 04.08.2021 02:51:21 | 8.7275 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 249.168 | 0 | 0 | 0 | 93.246 | 0 | 0 | 342.414
1900591 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | MÜTEVELLİ TR-6 45-80-M00105_45-80-M00105_2376625 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:54:37 | 03.08.2021 18:32:11 | 2.6261 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 177.9677 | 0 | 0 | 0 | 100.4618 | 0 | 0 | 278.4294
1900757 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/02 45-71-M00330_45-71-M00330_72050163 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:34:18 | 03.08.2021 20:49:48 | 2.2583 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 602.0691 | 0 | 0 | 0 | 346.9891 | 0 | 0 | 949.0582
1900024 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-2 M04_66328145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:50:09 | 03.08.2021 07:50:51 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33191 | 0 | 0.01241 | 0 | 0.34432
1900442 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48124569_56404911_56404911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:56:57 | 03.08.2021 16:58:55 | 3.0328 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 387.7186 | 0 | 0 | 0 | 97.8673 | 0 | 39.7976 | 525.3835
1900465 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-2 35-19-A00005_DONANIMLI YEDEK M01_2335478 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:07:51 | 03.08.2021 14:22:19 | 0.24111 | 11 | 5290 | 18 | 692 | 39 | 829 | 3 | 1 | 33.8794 | 469.5061 | 29.2397 | 121.0573 | 344.8172 | 375.2635 | 30.9118 | 0.53805 | 1405.2131
1900714 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | EYYÜP DUVARCI TR 35-30-M00377_35-30-M00377_2356258 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:50:46 | 03.08.2021 20:39:55 | 3.8192 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4936 | 0 | 36.9691 | 0 | 3.124 | 0 | 0 | 41.5867
1900522 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKYURT TR-1 35-29-L00624_35-29-L00624_2368910 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:33:02 | 03.08.2021 18:23:49 | 3.8464 | 0 | 158 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 113.9714 | 0 | 29.2874 | 0 | 71.3774 | 0 | 0 | 214.6362
1900963 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HASANLAR TR-1 35-28-M00203_A_56357860_56357860 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:33:51 | 04.08.2021 00:44:01 | 2.1694 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2916 | 0 | 8.9263 | 0 | 2.6423 | 0 | 0 | 18.8602
1900230 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-2/1 45-82-M00082_TR-3 M03_72178216 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:30:57 | 03.08.2021 11:47:55 | 1.2828 | 0 | 908 | 0 | 4 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 233.7283 | 0 | 1.2537 | 13.7688 | 29.2493 | 0 | 0 | 278.0001
1900473 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/121 45-83-M00715_48122541_56388330_56388330 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:01:00 | 03.08.2021 20:25:52 | 6.4144 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 670.839 | 0 | 0 | 0 | 513.9702 | 0 | 0 | 1184.8091
1899981 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2307615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 05:11:51 | 03.08.2021 05:45:16 | 0.55694 | 0 | 0 | 9 | 78 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.2495 | 173.8667 | 7.4189 | 22.1679 | 14.7783 | 0 | 285.4812
1900579 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1053 35-02-M01053_M-1 M02_2104675 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:51:27 | 03.08.2021 16:25:00 | 0.55917 | 0 | 2188 | 0 | 0 | 14 | 330 | 11 | 17 | 0 | 428.512 | 0 | 0 | 108.8256 | 317.4198 | 853.9107 | 229.8789 | 1938.547
1900181 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_8414471_56381182_56381182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:48:17 | 03.08.2021 10:37:19 | 0.81722 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.8717 | 0 | 4.3345 | 0 | 16.3574 | 0 | 0 | 44.5636
1900771 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4032 35-01-K04032_B_60982253_60982253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:42:08 | 04.08.2021 00:08:55 | 5.4464 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 447.3474 | 0 | 0 | 0 | 223.8975 | 0 | 0 | 671.2448
1900871 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-716 35-02-K00716_C_56363838_56363838 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:42:56 | 03.08.2021 21:30:28 | 0.79222 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.1225 | 0 | 0 | 0 | 12.9604 | 0 | 0 | 42.0829
1900980 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/16 35-28-L00098_953376113_953376113 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:58:28 | 04.08.2021 03:01:45 | 4.0547 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.4119 | 0 | 0 | 0 | 0.11061 | 0 | 0 | 48.5225
1899984 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1039 35-04-M01039_A_56379826_56379826 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 05:14:54 | 03.08.2021 12:59:54 | 7.75 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 577.7912 | 0 | 0 | 0 | 137.7186 | 0 | 0 | 715.5098
1900671 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-13 35-16-L00013_35-16-L00013_79458307 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:48:54 | 03.08.2021 18:45:01 | 1.9353 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 127.2968 | 0 | 0 | 0 | 281.1154 | 0 | 0 | 408.4123
1900765 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-6 45-83-M00569_955161652_955161652 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:40:19 | 03.08.2021 20:32:25 | 1.8683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13868
1900101 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-16/09 45-71-M00611_45-71-M00611_2364296 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:12:00 | 03.08.2021 13:16:44 | 4.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.3188 | 0 | 288.9201 | 770.2389
1901026 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_A_56395255_56395255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 23:39:27 | 04.08.2021 05:24:10 | 5.7453 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0292
1900078 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-55 35-04-K00055_99570221_99570221 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:44:31 | 03.08.2021 11:16:58 | 2.5408 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9659
1900811 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-98 45-78-L00098_953256915_953256915 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:36:50 | 03.08.2021 21:23:27 | 2.7769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0483 | 0 | 0 | 0 | 0.41942 | 0 | 0 | 5.4677
1900485 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-4 35-28-M00155_C_60983178_60983178 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:23:18 | 03.08.2021 21:48:47 | 7.4247 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 128.2064 | 0 | 0 | 0 | 9.9907 | 0 | 97.3939 | 235.5909
1900462 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | TM Fideri | GAZİEMİR GIS TM 35-08-A00006_ESBAŞ-2 M01_2319333 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:08:07 | 03.08.2021 14:11:27 | 0.055556 | 3 | 14919 | 2 | 28 | 42 | 1402 | 12 | 7 | 3.37 | 278.0574 | 0.10929 | 1.14 | 446.8697 | 182.4316 | 27.0924 | 11.9231 | 950.9936
1900247 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-12 35-16-L00012_47581335 C1b_47582712 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:06:00 | 03.08.2021 11:51:25 | 0.75694 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.0208 | 0 | 0 | 0 | 19.4859 | 0 | 0 | 40.5068
1900439 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3278 35-01-K03278_B 2B_5861509 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:13:54 | 03.08.2021 16:00:29 | 2.7764 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.2799 | 0 | 0 | 0 | 80.6082 | 0 | 0 | 131.8881
1900957 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 22:31:14 | 03.08.2021 23:10:15 | 0.65028 | 7 | 2139 | 58 | 235 | 24 | 304 | 0 | 0 | 2.4027 | 277.1786 | 189.0132 | 507.1671 | 76.1823 | 173.0228 | 0 | 0 | 1224.9667
1900416 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/12 35-26-M00834__56360218_56360218 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:32:47 | 03.08.2021 14:21:53 | 0.81833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3499 | 0 | 0 | 0 | 3.5396 | 0 | 0 | 13.8896
1900293 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3216 35-09-K03216_97867839_97867839 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:43:09 | 03.08.2021 13:50:30 | 2.1225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34951
1900642 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1011 35-03-M01011_B_56365315_56365315 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:03:38 | 03.08.2021 19:09:54 | 3.1044 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 107.7376 | 0 | 0 | 0 | 73.045 | 0 | 50.3725 | 231.1551
1900654 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-14/3A 45-71-M02249_A A01B_73719691 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:59:54 | 04.08.2021 04:40:40 | 11.6794 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 192.5949 | 0 | 0 | 0 | 80.5075 | 0 | 0 | 273.1024
1900548 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/19 35-26-M00820_6024742_56369063_56369063 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:22:16 | 03.08.2021 17:42:47 | 2.3419 | 0 | 171 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100.4114 | 0 | 7.1661 | 0 | 20.865 | 0 | 0 | 128.4424
1900015 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2556 35-02-M02556_DAĞITIM TRF M-2556 M01_66108791 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:36:24 | 03.08.2021 08:45:12 | 1.1467 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 154.1261 | 0 | 0 | 0 | 78.2911 | 0 | 0 | 232.4173
1900608 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/30 45-72-L00030_B B02_65856377 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:12:35 | 03.08.2021 17:12:12 | 0.99361 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8994 | 0 | 0 | 0 | 2.2401 | 0 | 0 | 5.1395
1900940 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY YENİ MAH TR-4 45-78-L00655_49253231_56391438_56391438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:51:07 | 03.08.2021 23:59:17 | 3.1361 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.353 | 0 | 0.37679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7298
1900556 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GİRELLİ TR-2 45-73-M00766_945650611_945650611 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:10:29 | 03.08.2021 17:47:43 | 2.6206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49009
1900894 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÖRNEKKÖY TR-5 35-27-L00130_35-27-L00130_2369741 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 20:59:04 | 03.08.2021 22:57:20 | 1.9711 | 0 | 373 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 237.8719 | 0 | 19.8035 | 0 | 10.7853 | 0 | 0 | 268.4608
1900502 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4032 35-01-K04032_B_60982253_60982253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:15:37 | 03.08.2021 16:55:17 | 2.6611 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 197.8711 | 0 | 0 | 0 | 179.4584 | 0 | 0 | 377.3295
1900207 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BOZDAĞ TR-8 35-15-L00287_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048396 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:21:22 | 03.08.2021 12:39:35 | 2.3036 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5566 | 0 | 2.8922 | 0 | 0 | 91.4488
1900376 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_C_60984691_60984691 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 12:46:29 | 03.08.2021 13:47:31 | 1.0172 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.1923 | 0 | 0 | 0 | 37.9362 | 0 | 0 | 71.1285
1900682 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/19 35-21-L00004_B_56357320_56357320 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:44:00 | 03.08.2021 18:09:24 | 2.4233 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.3931 | 0 | 0 | 0 | 0.00097642 | 0 | 0 | 59.3941
1900090 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLAR TARIMSAL SULAMA ÖZEL KÖK 45-80-M02000Ö_SARUHANLI DM M04_2323504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:02:32 | 03.08.2021 09:30:05 | 0.45917 | 0 | 0 | 79 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.1015 | 0 | 8.1978 | 0 | 0 | 0 | 186.2993
1900705 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1049 35-02-K01049_TRAFO K01_2310640 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:46:44 | 03.08.2021 18:59:51 | 1.2186 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 187.2644 | 0 | 0 | 0 | 157.2759 | 0 | 32.1794 | 376.7198
1900639 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-7 35-28-M00225_B_56365817_56365817 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 16:54:13 | 03.08.2021 18:14:58 | 1.3458 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.0366 | 0 | 0 | 0 | 11.4539 | 0 | 0 | 47.4905
1900141 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135308 M15_53135308 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:27:31 | 03.08.2021 10:34:08 | 1.1103 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0552 | 0 | 10.7688 | 0 | 1.5854 | 0 | 0 | 16.4095
1900396 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_45-71-M01411_2371340 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:10:59 | 03.08.2021 13:52:51 | 0.69778 | 0 | 256 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.565 | 0 | 2.136 | 0 | 10.7128 | 0 | 0 | 56.4137
1900568 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_A A02_56421682 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 15:35:36 | 03.08.2021 17:34:17 | 1.9781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003374
1900419 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_A a1_5945316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 13:32:07 | 03.08.2021 17:39:47 | 4.1278 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 111.2888 | 0 | 0 | 0 | 304.4633 | 0 | 0 | 415.7522
1900047 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_35-14-L00045_2368449 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 08:35:24 | 03.08.2021 12:40:25 | 4.0836 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 266.6532 | 0 | 0 | 0 | 215.2924 | 0 | 0 | 481.9457
1900662 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3835 35-08-K03835_35-08-K03835_42032531 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 17:14:28 | 03.08.2021 17:59:25 | 0.74917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8945 | 0 | 146.4159 | 175.3105
1900227 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI TR-1 35-15-L00965_B_56368955_56368955 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 10:41:31 | 03.08.2021 18:22:48 | 7.6881 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3417 | 0 | 0 | 0 | 5.0407 | 0 | 0 | 32.3824
1900725 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-18/05 (TR-138) 45-71-M00255_B B1_44500657 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 18:10:00 | 03.08.2021 23:37:23 | 5.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081399 | 0 | 0 | 0.081399
1900333 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1539 35-01-M01539_B_60984067_60984067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 11:56:08 | 03.08.2021 13:49:46 | 1.8939 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.9705 | 0 | 0 | 0 | 211.8123 | 0 | 0 | 247.7828
1900027 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HatBaşıAyırıcı_53136426 M04_53136426 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 07:52:08 | 03.08.2021 12:01:54 | 4.1628 | 0 | 10 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.458 | 320.2321 | 86.2859 | 24.3145 | 0 | 0 | 0 | 435.2905
1899941 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 35-15-M00028_950364683_950364683 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 00:13:33 | 03.08.2021 01:53:38 | 1.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43808 | 0 | 0 | 0.43808
1900917 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇAĞLAYAN TR-1 45-73-M00173_A_56405739_56405739 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 21:28:16 | 03.08.2021 22:23:55 | 0.9275 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5031 | 0 | 1.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1225
1900184 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-2 35-18-L00002_9762228 c1b_5950981 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:37:11 | 03.08.2021 11:20:36 | 1.7236 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.6056 | 0 | 0 | 0 | 63.1371 | 0 | 0 | 65.7427
1900525 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-135 35-26-M00135_9643443_56360964_56360964 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 14:59:45 | 03.08.2021 16:18:43 | 1.3161 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.7724 | 0 | 0 | 0 | 54.9985 | 0 | 0 | 106.771
1900133 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GELENBE TR-1 45-76-L00060_955250333_955250333 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2021 09:17:51 | 03.08.2021 21:12:38 | 11.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4906 | 0 | 0 | 12.4906
1901553 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-133 35-18-L00133_9872082_56368065_56368065 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:59:09 | 05.08.2021 03:53:18 | 13.9025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.793 | 0 | 0 | 0 | 344.9395 | 0 | 0 | 358.7325
1901616 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMİKLİDERE TR-1 45-80-M00134_956540091_956540091 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:02:43 | 04.08.2021 22:44:31 | 6.6967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7985
1901510 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-18/05 (TR-138) 45-71-M00255_A_56399229_56399229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:00:08 | 04.08.2021 15:42:23 | 1.7042 | 0 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 470.6124 | 0 | 0 | 0 | 258.5364 | 0 | 0 | 729.1488
1902008 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1399 35-03-M01399_E_56366603_56366603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 23:03:01 | 05.08.2021 00:57:54 | 1.9147 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.9794 | 0 | 0 | 0 | 8.9467 | 0 | 0 | 130.9262
1901908 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-3 TEKEL 35-18-L00003_8634475 h7b_5946022 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:16:35 | 04.08.2021 22:18:23 | 2.03 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.1596 | 0 | 0 | 0 | 86.7207 | 0 | 0 | 93.8803
1901410 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-14 35-15-L00326_950394799_950394799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:20:03 | 04.08.2021 15:28:45 | 3.145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9274
1901218 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 35-18-L00200_950438829_950438829 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:42:49 | 04.08.2021 14:42:19 | 4.9917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5345
1901118 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-2 35-21-L00125_953359231_953359231 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:10:31 | 04.08.2021 10:19:09 | 2.1439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28302
1901264 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TÜTENLİ TR-1 45-72-L00126_D_65514203_65514203 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:41:30 | 04.08.2021 16:55:35 | 7.2347 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.6318 | 0 | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 96.7463
1901596 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_HatBaşıAyırıcı_77269649 M04_77269649 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:23:07 | 04.08.2021 18:45:19 | 3.37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81173
1901951 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1011 35-03-M01011_B_56365690_56365690 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:27:14 | 04.08.2021 22:08:44 | 0.69167 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.1825 | 0 | 0 | 0 | 34.532 | 0 | 0 | 75.7145
1901427 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKACIK TR-4 35-20-L00242_35-20-L00242_2376784 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:45:00 | 04.08.2021 13:50:45 | 1.0958 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.2852 | 0 | 25.1423 | 0 | 51.1169 | 0 | 0 | 81.5444
1901404 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_ORTA MAHALLE M-46 M04_72127200 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:19:21 | 04.08.2021 12:31:00 | 0.19417 | 4 | 7263 | 4 | 69 | 9 | 420 | 0 | 0 | 17.6158 | 395.4221 | 18.6686 | 14.2787 | 48.346 | 109.7159 | 0 | 0 | 604.0472
1901742 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | PAMUKYAZI-5 35-26-L00392_35-26-L00392_2348729 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:41:16 | 04.08.2021 18:09:01 | 0.4625 | 0 | 188 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.4704 | 0 | 4.5515 | 0 | 2.883 | 0 | 0 | 44.905
1901550 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_A_56380283_56380283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:43:22 | 04.08.2021 15:32:24 | 0.81722 | 0 | 198 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42.0672 | 0 | 1.2135 | 0 | 25.7472 | 0 | 0 | 69.0278
1901473 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/47 45-72-L00047_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106337 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:31:00 | 04.08.2021 14:31:45 | 1.0125 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 11.1712 | 0 | 0 | 0 | 143.4916 | 0 | 0 | 154.6628
1901055 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4244 35-01-K04244_B_56362125_56362125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 01:34:48 | 04.08.2021 02:11:55 | 0.61861 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.3704 | 0 | 0 | 0 | 11.8512 | 0 | 0 | 57.2216
1901573 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ASLANLAR-2 M12_2056277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:12:30 | 04.08.2021 15:15:39 | 0.0525 | 0 | 20 | 38 | 262 | 11 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0.66999 | 26.8253 | 74.7769 | 7.1831 | 21.7027 | 15.9489 | 0 | 147.1069
1901450 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-3 35-22-M00257_B_56354427_56354427 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:01:57 | 04.08.2021 15:38:34 | 2.6103 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7567 | 0 | 0 | 0 | 0.99902 | 0 | 0 | 17.7558
1901696 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-85 35-16-L00085_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042619 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:20:29 | 04.08.2021 19:05:29 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2355 | 0 | 163.1791 | 413.4146
1901888 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-8 45-82-M00008_C_56388339_56388339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:57:05 | 04.08.2021 21:17:55 | 1.3472 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1585
1901387 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-243 35-18-L00243_ L04_2096406 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:06:21 | 04.08.2021 12:06:58 | 0.010278 | 0 | 648 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3.9082 | 0 | 0 | 0.3197 | 1.2004 | 0 | 0 | 5.4283
1901636 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1776 35-07-K01776_H h1_5780006 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:18:03 | 04.08.2021 16:36:47 | 0.31222 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7.0816 | 0 | 0 | 0 | 28.3989 | 0 | 0 | 35.4806
1901782 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_AKHİSAR - ÖLÇÜ M07_2322178 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 18:23:59 | 04.08.2021 18:26:14 | 0.0375 | 0 | 13760 | 25 | 597 | 34 | 1622 | 6 | 3 | 0 | 78.5133 | 11.1915 | 33.9809 | 6.5773 | 31.2569 | 5.264 | 0.40051 | 167.1844
1902028 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-11 45-76-M00011_B_60983998_60983998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 23:37:26 | 04.08.2021 23:53:47 | 0.2725 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.8405 | 0 | 0 | 0 | 2.2546 | 0 | 0 | 20.0951
1901656 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/103 45-83-L00103__72372165_72372165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:41:28 | 04.08.2021 22:39:37 | 5.9692 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 359.7012 | 0 | 0 | 0 | 33.5375 | 0 | 0 | 393.2387
1901321 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-2 M07_2314063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:01:56 | 04.08.2021 11:07:55 | 0.099991 | 2 | 1709 | 35 | 334 | 25 | 178 | 14 | 0 | 0.19784 | 30.8064 | 22.378 | 107.8346 | 35.5512 | 14.032 | 658.0836 | 0 | 868.8837
1901848 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-106 45-78-L00106_49364464_56405809_56405809 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:08:11 | 04.08.2021 19:40:05 | 0.53167 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7792 | 0 | 0 | 0 | 1.0881 | 0 | 0 | 11.8674
1901676 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KIRKAĞAÇ TR-26 45-76-M00026_45-76-M00026_72216890 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:56:00 | 04.08.2021 17:42:25 | 0.77361 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 162.2368 | 0 | 0 | 0 | 101.9392 | 0 | 0 | 264.176
1901842 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/102 45-83-L00102_B_56395990_56395990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:11:00 | 04.08.2021 21:36:49 | 2.4303 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 133.5948 | 0 | 0 | 0 | 47.3184 | 0 | 0 | 180.9132
1901201 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2313118 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:23:17 | 04.08.2021 09:27:17 | 0.066667 | 1 | 17998 | 41 | 738 | 57 | 1883 | 12 | 3 | 0.19482 | 150.2983 | 24.849 | 61.0104 | 18.7254 | 67.278 | 77.1994 | 1.0474 | 400.6027
1901968 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1560 35-01-K01560_C_56365627_56365627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:41:44 | 05.08.2021 02:36:43 | 4.9164 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 438.1241 | 0 | 0 | 0 | 15.3426 | 0 | 0 | 453.4668
1901868 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-687 35-01-K00687_B B1_5927581 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:34:34 | 04.08.2021 20:58:44 | 1.4028 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 85.4292 | 0 | 0 | 0 | 118.6292 | 0 | 0 | 204.0584
1901613 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-40 35-15-M00040_35-15-M00040_2365883 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:55:39 | 04.08.2021 18:54:51 | 2.9867 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.8892 | 0 | 45.1386 | 0 | 129.2485 | 0 | 0 | 186.2763
1901115 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_64536197 M04_64536197 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 07:58:35 | 04.08.2021 17:42:19 | 9.7289 | 0 | 101 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 400.4914 | 3.9045 | 0.79316 | 0 | 737.9317 | 0 | 0 | 1143.1208
1901221 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:21:51 | 04.08.2021 10:41:21 | 1.325 | 0 | 473 | 23 | 43 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 191.0339 | 250.4769 | 165.1136 | 67.9658 | 9.3012 | 0 | 0 | 683.8915
1901072 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DELEMENLER ORTAHAN TR-1 45-73-M00724_B_56397522_56397522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 05:55:56 | 04.08.2021 06:58:37 | 1.0447 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1602 | 0 | 1.6427 | 0 | 0.76222 | 0 | 0 | 4.5651
1901905 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AŞAĞI BOZKIR TR-1 45-83-L00252_A_56401390_56401390 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:26:04 | 05.08.2021 00:08:19 | 3.7042 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.7553 | 0 | 67.1847 | 0 | 1.6213 | 0 | 0 | 86.5613
1902000 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-767 35-01-K00767_C_56375050_56375050 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 22:33:32 | 05.08.2021 01:11:55 | 2.6397 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78.1198 | 0 | 0 | 0 | 25.218 | 0 | 0 | 103.3378
1901121 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-1/4 35-28-M00065_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-1/4 M04_66557625 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:10:50 | 04.08.2021 11:28:57 | 3.3019 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 464.5939 | 0 | 0 | 0 | 355.6591 | 0 | 0 | 820.2529
1901453 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANLAR TR-2 35-24-M00066_955233041_955233041 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:42:50 | 04.08.2021 13:52:03 | 1.1536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9098
1901599 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/31 45-71-M00007_B b3b_45125246 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:43:08 | 04.08.2021 17:16:38 | 1.5583 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.3703 | 0 | 0 | 0 | 27.129 | 0 | 0 | 52.4993
1901522 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_953359567_953359567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:04:35 | 04.08.2021 18:01:37 | 3.9506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5834
1901476 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKYURT TR-1 35-29-L00624_35-29-L00624_2368910 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:58:31 | 04.08.2021 15:16:31 | 2.3 | 0 | 158 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66.6059 | 0 | 17.2467 | 0 | 44.9039 | 0 | 0 | 128.7565
1901622 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-1 35-28-M00167_953376406_953376406 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:57:30 | 04.08.2021 23:08:32 | 7.1839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.882
1901499 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-4 35-27-L00219_97483934_97483934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:53:06 | 04.08.2021 15:48:03 | 1.9158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20663
1901104 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-52 35-17-M00052_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048913 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 07:43:55 | 04.08.2021 10:08:50 | 2.4153 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83.3341 | 0 | 0 | 0 | 13.4345 | 0 | 0 | 96.7686
1901436 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YUKARI ÇOBANİSA TR-1 45-71-M00626_45-71-M00626_2355127 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:43:40 | 04.08.2021 15:55:30 | 3.1972 | 0 | 122 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82.3706 | 0 | 2.5813 | 0 | 27.6806 | 0 | 0 | 112.6325
1901685 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_C_56381931_56381931 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:54:36 | 04.08.2021 18:53:53 | 1.9881 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5984 | 0 | 15.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6837
1901791 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-3 45-80-M00003_A_56387850_56387850 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:26:17 | 04.08.2021 21:39:30 | 3.2203 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.2297 | 0 | 0 | 0 | 1.6962 | 0 | 0 | 51.9259
1901330 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3011 35-01-K03011_911814185_911814185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:17:20 | 05.08.2021 17:00:12 | 30.7144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6568
1901290 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:19:53 | 04.08.2021 13:28:35 | 3.145 | 0 | 270 | 3 | 5 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 242.8928 | 19.8751 | 8.091 | 77.98 | 76.1844 | 1606.4121 | 0 | 2031.4353
1901831 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1464 35-09-K01464_C C1b_5907939 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:02:01 | 04.08.2021 20:15:27 | 1.2239 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 111.5449 | 0 | 0 | 0 | 17.4972 | 0 | 0 | 129.0422
1901585 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_50121031_56357536_56357536 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:23:12 | 04.08.2021 23:57:09 | 8.5658 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.3565 | 0 | 0 | 0 | 15.8254 | 0 | 0 | 39.1819
1901396 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/36 45-72-L00036_C_56394468_56394468 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:55:16 | 04.08.2021 12:32:50 | 0.62611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.9808 | 0 | 0 | 0 | 3.3081 | 0 | 0 | 5.2889
1901751 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ L05_72321000 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:52:25 | 04.08.2021 19:14:40 | 1.3708 | 0 | 281 | 16 | 135 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 110.2553 | 381.3091 | 409.5498 | 5.0316 | 153.1963 | 0 | 0 | 1059.3421
1901914 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-511 35-01-K00511_B B1_5873604 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:40:23 | 04.08.2021 21:29:03 | 0.81111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0665 | 0 | 8.901 | 15.9675
1901894 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:19:39 | 04.08.2021 20:20:39 | 0.016667 | 0 | 1818 | 2 | 376 | 13 | 198 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.12383 | 9.9851 | 1.195 | 3.7542 | 0 | 0 | 21.2581
1901745 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-77 35-28-L00077_B_56358004_56358004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:35:19 | 05.08.2021 02:17:53 | 8.7094 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 266.4225 | 0 | 0 | 0 | 80.9325 | 0 | 0 | 347.355
1901602 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SUBAŞI TR-1 45-73-M00808_A_56389653_56389653 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:19:41 | 04.08.2021 16:57:30 | 1.6303 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.189 | 0 | 2.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6031
1901459 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/13 35-26-M00833__56368726_56368726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:01:53 | 04.08.2021 13:40:50 | 0.64917 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.7462 | 0 | 0 | 0 | 19.2055 | 0 | 0 | 26.9517
1901814 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_D_60985261_60985261 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:19:17 | 04.08.2021 23:22:58 | 5.0614 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 136.5057 | 0 | 0 | 0 | 4.3926 | 0 | 0 | 140.8984
1901267 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3757 35-02-K03757_35-02-K03757_42302117 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:10:15 | 04.08.2021 17:33:22 | 7.3853 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2183.4246 | 0 | 0 | 0 | 677.9684 | 0 | 0 | 2861.3931
1901167 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-14 35-15-M00014_48910048_60983084_60983084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:52:34 | 04.08.2021 10:33:02 | 1.6744 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.8898 | 0 | 0 | 0 | 18.9887 | 0 | 0 | 37.8785
1901287 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-941 35-02-M00941_E_56382403_56382403 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:38:00 | 04.08.2021 13:09:20 | 2.5222 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4427 | 0 | 0 | 0 | 1.8921 | 0 | 0 | 32.3348
1901834 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011_H_56400869_56400869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:26:20 | 04.08.2021 20:31:10 | 2.0806 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.2065 | 0 | 0 | 0 | 7.7271 | 0 | 0 | 24.9337
1901310 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:50:44 | 04.08.2021 10:55:39 | 0.081944 | 3 | 1543 | 1 | 26 | 6 | 126 | 0 | 2 | 0.85655 | 29.2515 | 0.022037 | 0.61944 | 1.4236 | 12.2645 | 0 | 0.49762 | 44.9353
1901479 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4033 35-01-K04033_B_56357374_56357374 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:35:23 | 04.08.2021 16:59:21 | 4.3994 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 164.9604 | 0 | 0 | 0 | 290.2218 | 0 | 0 | 455.1822
1901974 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/70 35-29-M00070_48363880_56361418_56361418 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:44:40 | 05.08.2021 00:09:05 | 2.4069 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.0823 | 0 | 0 | 0 | 0.044868 | 0 | 0 | 55.1271
1901147 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4124 35-09-K04124_913269148_913269148 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:38:40 | 04.08.2021 10:50:55 | 2.2042 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2013 | 0 | 0 | 0 | 4.6123 | 0 | 0 | 18.8135
1901665 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KAYALIOĞLU TR-1 45-72-L00071_45-72-L00071_66526864 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:46:44 | 04.08.2021 19:36:52 | 2.8356 | 0 | 121 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 78.7512 | 0 | 35.244 | 0 | 19.3304 | 0 | 412.7972 | 546.1228
1901333 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-23 35-25-M00023_D_56355105_56355105 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:14:43 | 04.08.2021 14:48:48 | 3.5681 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 126.9012 | 0 | 0 | 0 | 48.0458 | 0 | 0 | 174.947
1901101 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALTINYUNUS L10_2053074 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 07:51:34 | 04.08.2021 07:54:12 | 0.043889 | 2 | 4249 | 6 | 13 | 23 | 328 | 0 | 0 | 0.2135 | 71.215 | 0.58052 | 0.42199 | 44.5332 | 17.2309 | 0 | 0 | 134.1951
1901765 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | EVCİLER TR-1 45-77-L00268_A_56402968_56402968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:03:49 | 04.08.2021 20:52:25 | 2.81 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2886 | 0 | 0.064421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.353
1901934 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-56 35-17-M00056__56390049_56390049 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:58:48 | 04.08.2021 22:57:57 | 1.9858 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 153.7371 | 0 | 0 | 0 | 25.3057 | 0 | 0 | 179.0428
1901187 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_GÜZELBAHÇE-2 ÇIKIŞ (İSTİKLAL) M11_2308025 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 08:56:38 | 04.08.2021 12:17:22 | 3.3456 | 0 | 304 | 0 | 19 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 436.1337 | 0 | 40.9184 | 366.2159 | 91.4893 | 0 | 0 | 934.7573
1901625 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_B_56357268_56357268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:05:56 | 04.08.2021 20:47:53 | 4.6992 | 0 | 169 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 222.7056 | 0 | 7.5195 | 0 | 172.7114 | 0 | 0 | 402.9365
1901293 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:41:38 | 04.08.2021 11:50:01 | 1.1397 | 0 | 665 | 0 | 192 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 163.0582 | 0 | 466.4145 | 13.8788 | 285.3164 | 0 | 0 | 928.6679
1901828 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BÖLCEK DM 35-16-M00153_HatBaşıAyırıcı_53140718 M07_53140718 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:05:21 | 05.08.2021 03:27:39 | 8.3717 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.455 | 0 | 1.9931 | 0 | 0 | 0 | 773.4481
1901579 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/3A 45-71-M02249__73720628_73720628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:16:46 | 04.08.2021 17:28:59 | 2.2036 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.4607 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 60.7608
1901542 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAÇATI TR-2 45-73-M00590_B_56401370_56401370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:37:54 | 04.08.2021 19:10:21 | 4.5408 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.3699 | 0 | 46.947 | 0 | 0.10219 | 0 | 0 | 86.4191
1901874 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PAMUKYAZI-5 35-26-L00392_6337993_56359010_56359010 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:35:50 | 04.08.2021 20:13:52 | 0.63389 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4052 | 0 | 1.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0395
1901682 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_L-177 L06_66030551 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:53:30 | 04.08.2021 18:01:29 | 1.1331 | 0 | 842 | 0 | 2 | 3 | 187 | 0 | 1 | 0 | 450.62 | 0 | 2.7828 | 42.1026 | 325.0841 | 0 | 25.2102 | 845.7996
1901439 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-499 35-18-L00499_7108324_56369811_56369811 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:49:56 | 04.08.2021 20:14:54 | 7.4161 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 159.6486 | 0 | 0 | 0 | 18.8836 | 0 | 0 | 178.5322
1901041 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_A_56385636_56385636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 00:20:20 | 04.08.2021 04:24:26 | 4.0683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077194 | 0 | 5.0849 | 0 | 0 | 5.0926
1901141 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MEHMET DEMİRALP-NECMETTİN ADAN ÖZEL 35-22-M00506Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111836 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:32:25 | 04.08.2021 09:30:53 | 0.97444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0352 | 0 | 0 | 0 | 5.0352
1901980 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1464 35-09-K01464_97778382_97778382 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 22:00:48 | 04.08.2021 22:39:33 | 0.64583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0862
1901064 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2524 35-07-M02524_J J2_66180966 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 02:50:18 | 04.08.2021 03:42:31 | 0.87028 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.4843 | 0 | 0 | 0 | 31.2836 | 0 | 0 | 53.7679
1901748 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3869 35-02-K03869_35-02-K03869_2365703 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:04:15 | 04.08.2021 19:04:43 | 1.0078 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 122.6452 | 0 | 0 | 0 | 71.1148 | 0 | 0 | 193.7599
1901250 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-30 GÖLCÜKLER İZBAN İSTASYONU 35-22-M00030_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125081 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:05:56 | 04.08.2021 11:57:23 | 1.8575 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.1496 | 0 | 20.8613 | 0 | 104.6253 | 0 | 0 | 139.6362
1901207 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-9 45-73-M00486_945641091_945641091 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:29:16 | 04.08.2021 10:59:50 | 1.5094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3718
1901058 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/11 45-72-L00011_A_56385786_56385786 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 01:41:36 | 04.08.2021 02:45:27 | 1.0642 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.9501 | 0 | 0.040929 | 0 | 2.7711 | 0 | 0 | 24.7621
1901270 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KENDİRLİ-YARAŞLI L04_2108494 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:27:48 | 04.08.2021 10:28:48 | 0.016667 | 1 | 247 | 56 | 23 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0.046532 | 1.0315 | 3.0437 | 1.8604 | 0.30188 | 0.16943 | 0 | 0 | 6.4534
1901768 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/110 45-83-L00110__72372300_72372300 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:46:50 | 04.08.2021 22:17:54 | 4.5178 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 525.1051 | 0 | 0 | 0 | 82.6751 | 0 | 0 | 607.7802
1901021 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 00:01:41 | 04.08.2021 00:27:09 | 0.42444 | 7 | 71 | 34 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.2165 | 4.2493 | 14.2354 | 7.0911 | 10.4317 | 1.0501 | 0 | 0 | 38.2741
1901164 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-4414 35-08-K04414_35-08-K04414_42030252 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:47:13 | 04.08.2021 10:15:35 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.1742 | 0 | 31.5759 | 209.7501
1901605 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-32 35-16-L00032_C_56352810_56352810 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:52:58 | 04.08.2021 18:01:33 | 2.1431 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67.5407 | 0 | 0 | 0 | 102.1012 | 0 | 0 | 169.6419
1901313 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_N 1N_5865814 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:12:31 | 04.08.2021 11:48:10 | 1.5942 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.2707 | 0 | 0 | 0 | 122.2459 | 0 | 0 | 172.5166
1901562 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4275 35-03-K04275_910701222_910701222 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:02:08 | 04.08.2021 20:40:54 | 5.6461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1265
1901359 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1734 35-03-K01734_TRAFO K03_41948210 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:34:53 | 04.08.2021 12:55:45 | 1.3478 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 126.8358 | 0 | 0 | 0 | 103.8015 | 0 | 15.3362 | 245.9735
1902023 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1430 35-02-M01430_910555044_910555044 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 23:20:42 | 05.08.2021 00:10:54 | 0.83667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0739 | 0 | 0 | 0 | 0.13726 | 0 | 0 | 2.2112
1901336 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-4 45-73-M00004__72372308_72372308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:15:50 | 04.08.2021 14:08:49 | 2.8831 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 174.386 | 0 | 0 | 0 | 29.4164 | 0 | 0 | 203.8024
1901737 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-10 35-15-L00630_48656094_56372075_56372075 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:11:28 | 04.08.2021 19:05:34 | 1.9017 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64383 | 0 | 5.6146 | 0 | 0.95374 | 0 | 0 | 7.2121
1901050 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1038 35-04-M01038_G_56383053_56383053 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 01:03:45 | 04.08.2021 01:52:03 | 0.805 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.8438 | 0 | 0 | 0 | 17.9656 | 0 | 0 | 54.8095
1901545 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3696 35-02-K03696_B_56359156_56359156 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:43:33 | 04.08.2021 20:23:00 | 5.6575 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 551.1836 | 0 | 0 | 0 | 255.463 | 0 | 0 | 806.6466
1901551 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21/08-E 45-71-M00585_45-71-M00585_2358481 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:41:39 | 04.08.2021 17:09:06 | 2.4575 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 207.241 | 0 | 0 | 0 | 291.3172 | 0 | 0 | 498.5582
1901674 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | CENNET MAHALLESİ TR-2 35-16-M00135_47492200_56396444_56396444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:44:21 | 04.08.2021 20:26:48 | 3.7075 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5975 | 0 | 16.9762 | 0 | 12.2561 | 0 | 0 | 50.8297
1901342 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ŞENKAL KASAP ÖZEL TR 35-17-M00151Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039185 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:27:02 | 04.08.2021 13:28:08 | 2.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2905 | 0 | 0 | 0 | 6.2905
1901983 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-9 45-71-M01537_B_56363744_56363744 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:56:35 | 05.08.2021 03:37:11 | 5.6767 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9577 | 0 | 48.9231 | 0 | 0.54097 | 0 | 0 | 52.4218
1901482 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2759 35-03-M02759_ H_79439427 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:37:45 | 04.08.2021 14:06:18 | 0.47583 | 0 | 97 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0932 | 0 | 1.5363 | 0 | 5.2643 | 0 | 0 | 19.8938
1901296 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_ARABACI BOZKÖY ÇIKIŞ L04_66551743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:41:11 | 04.08.2021 13:48:34 | 3.1231 | 0 | 1286 | 198 | 57 | 15 | 112 | 4 | 1 | 0 | 710.965 | 1213.6464 | 315.1354 | 70.6857 | 139.752 | 654.7275 | 0.022189 | 3104.9342
1901837 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YUKARI ÇOBANİSA ŞİRİN MAHALLE 45-71-M00622_45-71-M00622_2355122 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:04:36 | 04.08.2021 21:13:22 | 3.1461 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.6893 | 0 | 28.1876 | 0 | 5.3964 | 0 | 0 | 128.2733
1901923 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KÜÇÜK EVRENOS TR-3 45-71-M01396_44424415_56385351_56385351 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:53:00 | 05.08.2021 06:03:54 | 9.1817 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1309 | 0 | 15.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3629
1901591 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-59 35-30-L00059_955330597_955330597 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:38:36 | 04.08.2021 18:17:47 | 2.6531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094282
1901777 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4014 35-02-K04014_35-02-K04014_2359362 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:16:59 | 04.08.2021 19:15:00 | 0.96694 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 334.5845 | 0 | 0 | 0 | 49.4345 | 0 | 0 | 384.019
1901190 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-9 45-78-L00009_TR-10 ÇIKIŞI L05_65877409 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:08:41 | 04.08.2021 17:06:05 | 7.9565 | 0 | 429 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 966.8323 | 0 | 69.7613 | 0 | 300.1967 | 0 | 87.9737 | 1424.764
1901877 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-87 35-17-M00087_TR-43(M-43) M02_66250406 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:47:29 | 04.08.2021 20:06:00 | 0.30861 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 195.0452 | 0 | 0 | 0 | 118.1957 | 0 | 0 | 313.2409
1901883 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-13/02 45-71-M00330_A A2_44925036 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:44:44 | 04.08.2021 21:05:37 | 1.3481 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 159.0866 | 0 | 0 | 0 | 121.9648 | 0 | 0 | 281.0514
1901963 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | SADULLAH SEZER GRB 35-30-M00197_35-30-M00197_2371559 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:27:14 | 04.08.2021 22:38:42 | 1.1911 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6224 | 0 | 7.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3947
1901322 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3627 35-01-K03627_B_56375721_56375721 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:57:06 | 04.08.2021 13:03:08 | 2.1006 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.4816 | 0 | 0 | 0 | 2.7592 | 0 | 0 | 30.2409
1901445 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1037 35-01-K01037_C 1C_5871428 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:11:20 | 04.08.2021 14:38:57 | 2.4603 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 83.3053 | 0 | 0 | 0 | 186.1952 | 0 | 0 | 269.5005
1901153 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2114179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:46:39 | 04.08.2021 08:55:48 | 0.1525 | 15 | 726 | 22 | 44 | 39 | 107 | 12 | 0 | 1.4788 | 30.7747 | 10.9321 | 4.0068 | 46.6112 | 15.9786 | 74.0535 | 0 | 183.8357
1901820 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4188 35-04-K04188_98903543_98903543 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:52:50 | 04.08.2021 20:00:09 | 1.1219 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3762
1901508 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-1 35-22-M00165_955277564_955277564 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:01:28 | 04.08.2021 18:19:45 | 4.3047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84837
1901565 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-587 35-04-K00587_913542565_913542565 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:02:47 | 04.08.2021 16:15:48 | 1.2169 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5382 | 0 | 0 | 0 | 16.47 | 0 | 0 | 24.0082
1901900 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | KUŞCULAR TR-3 35-19-M00215_35-19-M00215_2349560 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:19:54 | 04.08.2021 22:12:16 | 1.8728 | 0 | 46 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.1417 | 0 | 42.7656 | 0 | 16.5616 | 0 | 0 | 99.4689
1901216 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:32:15 | 04.08.2021 13:39:45 | 4.125 | 3 | 442 | 72 | 67 | 15 | 29 | 5 | 0 | 8.6486 | 397.111 | 809.8251 | 464.8208 | 2595.4319 | 73.4324 | 1316.0538 | 0 | 5665.3237
1901857 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_E e1b_5866798 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:22:40 | 04.08.2021 21:09:27 | 1.7797 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90.7865 | 0 | 0 | 0 | 30.7475 | 0 | 0 | 121.534
1901193 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI YENİKÖY TR-3 45-83-L00444_45-83-L00444_2355051 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:10:49 | 04.08.2021 17:45:39 | 8.5804 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.7423 | 0 | 52.676 | 0 | 39.6054 | 0 | 0 | 122.0237
1901525 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/20-A 45-72-M00103_45-72-M00103_2357433 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:10:55 | 04.08.2021 18:38:04 | 4.4525 | 0 | 168 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 216.2311 | 0 | 0.87012 | 0 | 3.2029 | 0 | 0 | 220.3042
1901717 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2573 35-01-M02573_C_56381900_56381900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:19:59 | 04.08.2021 18:30:56 | 1.1825 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 7.3261 | 0 | 0 | 0 | 63.9558 | 0 | 85.891 | 157.1729
1901402 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2451 35-03-K02451_B_56354194_56354194 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:15:08 | 04.08.2021 13:39:01 | 1.3981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 116.4102 | 0 | 0 | 118.6302
1901425 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/26 (ARABACILAR) 45-83-L00026_TR-2/29 L01_2326090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:43:48 | 04.08.2021 17:33:00 | 4.82 | 0 | 2943 | 0 | 2 | 3 | 258 | 3 | 5 | 0 | 3424.4279 | 0 | 2.7533 | 364.5104 | 1917.4216 | 506.9594 | 1306.6359 | 7522.7085
1901780 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_AKHİSAR TM M09_66536617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:22:59 | 04.08.2021 18:23:39 | 0.011111 | 1 | 4238 | 16 | 141 | 23 | 261 | 6 | 0 | 0.038786 | 6.6541 | 0.88159 | 1.1277 | 0.92662 | 1.2366 | 7.9318 | 0 | 18.7973
1902026 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1796 35-01-K01796_D 1D_5870662 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 23:39:00 | 05.08.2021 00:48:50 | 1.1639 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 32.1465 | 0 | 0 | 0 | 32.8665 | 0 | 0 | 65.013
1901588 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-4 (M-704) 35-30-M00704_H H01_66174239 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:19:07 | 04.08.2021 22:05:42 | 6.7764 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96.8698 | 0 | 0 | 0 | 12.3007 | 0 | 0 | 109.1705
1901926 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-11 ALPKENT (ESKİ TR-38) 35-26-M01359_B B01_57777638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:55:45 | 04.08.2021 21:24:06 | 0.4725 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5616 | 0 | 0 | 0 | 0.33858 | 0 | 0 | 15.9002
1901047 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/14 45-71-M00053_C_60985046_60985046 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 01:09:05 | 04.08.2021 03:13:27 | 2.0728 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3961
1901734 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-2 45-72-M00593__72372143_72372143 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:37:26 | 04.08.2021 22:58:50 | 5.3567 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45249
1901485 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CANLI TR-8 35-20-L00158_955210684_955210684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:45:21 | 04.08.2021 14:35:13 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1021
1901239 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-1(MÜTEVELLİ TR-2/TR-3/TR-4) M02_72196253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:04:40 | 04.08.2021 11:08:30 | 1.0639 | 0 | 428 | 0 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 105.8312 | 0 | 26.6998 | 15.8787 | 13.7331 | 0 | 0 | 162.1428
1901634 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:25:18 | 04.08.2021 16:25:51 | 0.0091667 | 0 | 959 | 8 | 49 | 5 | 102 | 2 | 0 | 0 | 1.3887 | 1.8943 | 0.23345 | 0.10517 | 0.8012 | 0.7219 | 0 | 5.1447
1901880 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK TR-2 35-22-M00136_955294548_955294548 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:39:11 | 04.08.2021 21:22:32 | 1.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7991 | 0 | 0 | 1.7991
1901339 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-1 35-21-L00124_953359424_953359424 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:19:44 | 04.08.2021 12:17:22 | 0.96056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41652
1901442 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2009 35-01-M02009_35-01-M02009_45331739 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:17:50 | 04.08.2021 19:37:30 | 7.3278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 12.9896 | 0 | 0 | 0 | 2622.6186 | 0 | 87.4191 | 2723.0273
1901940 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ARAPLI TR-1 35-16-M00747_35-16-M00747_2348454 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:06:09 | 04.08.2021 23:29:41 | 2.3922 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.795 | 0 | 60.6468 | 0 | 5.8628 | 0 | 0 | 98.3046
1901631 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_45-80-M00016_2355925 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:11:04 | 04.08.2021 16:45:17 | 0.57028 | 0 | 383 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72.7687 | 0 | 0.80743 | 0 | 2.8484 | 0 | 0 | 76.4245
1901133 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SEVİŞLER TR-2 45-82-L00004_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088570 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:21:54 | 04.08.2021 11:26:36 | 3.0783 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.6024 | 0 | 0 | 0 | 14.0037 | 0 | 0 | 34.6061
1901468 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:26:07 | 04.08.2021 13:37:09 | 0.18389 | 1 | 339 | 39 | 12 | 7 | 41 | 1 | 0 | 0.066411 | 9.9453 | 8.0621 | 1.8436 | 15.0326 | 6.1502 | 3.7321 | 0 | 44.8322
1901107 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 07:59:31 | 04.08.2021 08:36:01 | 0.60833 | 0 | 3435 | 0 | 66 | 3 | 328 | 0 | 0 | 0 | 474.5306 | 0 | 10.0781 | 15.5735 | 205.3037 | 0 | 0 | 705.4859
1901256 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | SASKO SİTESİ TR-1 35-21-L00211_ L03_2327192 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:19:00 | 04.08.2021 11:00:20 | 0.68889 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4571
1901399 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | İNLİCE YAKUPLAR TR-1 45-81-M00156_B_56384235_56384235 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:56:22 | 04.08.2021 15:33:17 | 3.6153 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6998 | 0 | 25.4228 | 0 | 1.5486 | 0 | 0 | 32.6712
1901966 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_45-71-M01047_2349562 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:38:00 | 05.08.2021 07:09:56 | 9.5322 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 399.3839 | 0 | 7.4914 | 0 | 73.2307 | 0 | 0 | 480.1061
1901946 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-783 35-01-K00783_A A02b_5927197 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:25:50 | 04.08.2021 22:26:46 | 1.0156 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.2677 | 0 | 0 | 0 | 5.9171 | 0 | 0 | 49.1848
1901319 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKYAYA TR-1 45-76-L00130_45-76-L00130_2347427 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:46:48 | 04.08.2021 11:35:43 | 0.81528 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0339 | 0 | 0.0017432 | 0 | 0.42872 | 0 | 0 | 9.4643
1901568 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | M-80 35-14-M00080_35-14-M00080_2358794 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:37:33 | 04.08.2021 15:47:05 | 1.1589 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 40.3887 | 0 | 0 | 0 | 186.8406 | 0 | 0 | 227.2294
1901505 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2509 35-02-K02509_913002499_913002499 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:32:19 | 04.08.2021 20:05:43 | 6.5567 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.705 | 0 | 0 | 0 | 0.45113 | 0 | 0 | 21.1562
1901960 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KADIDAĞ TR-1 45-72-L00122_D_56385166_56385166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:24:04 | 04.08.2021 22:38:04 | 1.2333 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.353 | 0 | 20.0221 | 0 | 4.2575 | 0 | 0 | 38.6327
1901113 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_48103956_56384425_56384425 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:03:01 | 04.08.2021 13:01:04 | 4.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5831 | 0 | 0 | 66.5831
1901611 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_45-71-M00194_56294723 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:52:52 | 04.08.2021 22:47:10 | 6.905 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1022.3634 | 0 | 0 | 0 | 720.9872 | 0 | 0 | 1743.3506
1901860 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/7 35-28-M00062_965989266_965989266 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:29:18 | 04.08.2021 22:44:35 | 3.2547 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.3893 | 0 | 0 | 0 | 10.6602 | 0 | 0 | 47.0494
1901754 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4148 35-01-K04148_B_56355337_56355337 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:56:44 | 04.08.2021 21:14:31 | 3.2964 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 230.8525 | 0 | 0 | 0 | 18.6949 | 0 | 0 | 249.5474
1901213 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438428_950438428 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:36:45 | 04.08.2021 13:53:09 | 4.2733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3803
1901903 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669731 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:20:27 | 04.08.2021 20:51:55 | 0.52444 | 0 | 1 | 13 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.7362 | 21.5647 | 12.9982 | 68.3448 | 0 | 404.8836 | 0 | 509.5275
1901070 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | KARAKURT KÖK 45-76-M00049_KARAKURT M02_72213534 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 04:04:24 | 04.08.2021 08:22:59 | 4.3097 | 0 | 712 | 1 | 33 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 400.309 | 1.9587 | 163.2744 | 0 | 70.3647 | 0 | 0 | 635.9068
1901975 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1552 35-01-K01552_97858387_97858387 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:44:07 | 05.08.2021 00:11:31 | 2.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6982 | 0 | 0 | 35.6982
1901073 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-1 35-15-L01021_C_56361739_56361739 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 05:45:00 | 04.08.2021 15:19:00 | 9.5667 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.5467 | 0 | 35.9213 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 73.148
1901766 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_45-71-M00999_2357089 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:50:10 | 04.08.2021 23:23:03 | 5.5481 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4392 | 0 | 2.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4779
1901428 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-247 35-18-L00247_11725555 b1b_5959851 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:34:58 | 04.08.2021 15:47:00 | 3.2006 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0488
1901079 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3606 35-01-K03606_911474706_911474706 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 06:08:48 | 04.08.2021 16:29:50 | 10.3506 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.1697 | 0 | 0 | 0 | 26.4293 | 0 | 0 | 42.599
1901574 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/47-B 45-72-L00965__72373542_72373542 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:59:16 | 04.08.2021 16:44:43 | 1.7575 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.5858 | 0 | 0 | 0 | 128.9199 | 0 | 0 | 142.5057
1901720 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_BERGAMA-1 M03_2094398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:34:39 | 04.08.2021 17:39:26 | 0.079722 | 0 | 19340 | 1 | 320 | 12 | 3324 | 2 | 11 | 0 | 361.9281 | 0.55499 | 22.392 | 125.4975 | 279.1015 | 15.8149 | 10.7651 | 816.0542
1901597 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-548 35-01-K00548_A_56355514_56355514 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:47:00 | 04.08.2021 17:54:53 | 2.1314 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9886 | 0 | 0 | 0 | 13.4654 | 0 | 0 | 18.454
1901056 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1560 35-01-K01560_35-01-K01560_2367259 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 01:33:25 | 04.08.2021 01:57:06 | 0.39472 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 121.1031 | 0 | 0 | 0 | 21.0376 | 0 | 0 | 142.1407
1901474 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-1 35-22-M00231_955027892_955027892 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:20:21 | 04.08.2021 15:48:58 | 2.4769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91869
1901033 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 00:19:53 | 04.08.2021 00:25:38 | 0.096094 | 0 | 258 | 14 | 21 | 19 | 28 | 5 | 0 | 0 | 7.2181 | 1.6003 | 1.0831 | 9.3433 | 0.89048 | 45.6278 | 0 | 65.7632
1901783 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2313118 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 18:23:59 | 04.08.2021 18:36:34 | 0.20972 | 1 | 17997 | 41 | 738 | 57 | 1883 | 12 | 3 | 0.73209 | 564.6688 | 79.2295 | 211.3278 | 54.2743 | 198.1486 | 179.1515 | 2.2399 | 1289.7724
1901096 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2103479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 07:34:47 | 04.08.2021 08:58:43 | 1.3989 | 0 | 16 | 79 | 16 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.0613 | 182.663 | 12.8756 | 16.3332 | 3.0701 | 0 | 0 | 219.0031
1901242 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-14 45-75-M00014_B_56393259_56393259 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:10:51 | 04.08.2021 11:35:45 | 2.415 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.293 | 0 | 13.4187 | 0 | 2.7905 | 0 | 0 | 18.5022
1901829 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-134 DENETMENLER SİTESİ 35-14-L00134_A at2_5961771 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:55:22 | 05.08.2021 02:11:41 | 7.2719 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6702
1901683 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3844 35-04-K03844_99312229_99312229 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:49:48 | 04.08.2021 17:42:18 | 0.875 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5466 | 0 | 0 | 0 | 0.61694 | 0 | 0 | 2.1636
1901929 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_953207568_953207568 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:48:06 | 04.08.2021 22:55:23 | 2.1214 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7601
1901388 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ŞAMDANLAR TR-1 45-81-M00154_B_56399512_56399512 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:59:41 | 04.08.2021 12:16:55 | 0.28722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22236
1901869 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-55 35-15-M00055_48874638_56366521_56366521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:30:21 | 04.08.2021 21:19:58 | 1.8269 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.958 | 0 | 0 | 0 | 0.36165 | 0 | 0 | 44.3197
1901537 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-241 35-18-L00241_6497735_56368794_56368794 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:31:48 | 04.08.2021 23:08:47 | 8.6164 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1333
1901159 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:49:33 | 04.08.2021 08:54:18 | 0.079167 | 0 | 7 | 29 | 55 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.62887 | 22.9528 | 29.9034 | 5.4322 | 4.5142 | 1.6929 | 0 | 65.1243
1901700 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/23 45-72-L00023_45-72-L00023_2365644 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:17:33 | 04.08.2021 19:25:03 | 2.125 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 133.5438 | 0 | 0 | 0 | 21.68 | 0 | 0 | 155.2237
1901036 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-27 MENDERES 35-22-M00071_955260669_955260669 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 00:10:48 | 04.08.2021 02:03:02 | 1.8706 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5628 | 0 | 0 | 0 | 0.19239 | 0 | 0 | 4.7552
1901202 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BÖLCEK DEREBAHÇE TR 35-16-M00272_35-16-M00272_2376889 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:21:44 | 04.08.2021 10:47:29 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6167
1901328 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-18 35-30-M00018__72410785_72410785 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:06:39 | 04.08.2021 13:46:27 | 2.6633 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71.5968 | 0 | 0.062675 | 0 | 34.2613 | 0 | 0 | 105.9208
1901179 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEKÖY KARAAĞAÇ TR-4 45-80-L00181_45-80-L00181_2363144 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:03:54 | 04.08.2021 17:07:26 | 8.0587 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3621 | 0 | 0 | 0 | 8.6066 | 0 | 0 | 11.9686
1901843 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-1 45-78-M00935_49342716_56390937_56390937 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:59:53 | 04.08.2021 21:45:48 | 2.7653 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.8104 | 0 | 0 | 0 | 0.86991 | 0 | 0 | 42.6803
1901351 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-83 45-78-L00083_B_56388054_56388054 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:28:05 | 04.08.2021 12:25:57 | 0.96444 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.0047 | 0 | 0 | 0 | 8.9395 | 0 | 0 | 84.9442
1901302 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-26 35-14-M00302_956657622_956657622 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:42:30 | 04.08.2021 14:09:36 | 3.4517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1055
1901116 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-400 35-18-L00400_BAYKAL L03_2324808 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:09:29 | 04.08.2021 10:51:36 | 2.7019 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 301.0235 | 0 | 0 | 0 | 2140.2271 | 0 | 0 | 2441.2505
1901471 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/TR01-A 45-71-M02373_953244715_953244715 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:27:00 | 04.08.2021 14:00:38 | 0.56056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3155 | 0 | 0 | 8.3155
1901663 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_ULUCAK DM-2 M02_72175359 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:52:38 | 04.08.2021 17:53:39 | 1.0169 | 4 | 1737 | 0 | 8 | 1 | 143 | 0 | 2 | 1.2407 | 487.2152 | 0 | 8.0506 | 5.961 | 197.0156 | 0 | 43.3933 | 742.8763
1901949 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-2 45-81-M00002_B_56387208_56387208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:21:25 | 04.08.2021 22:33:20 | 1.1986 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8865 | 0 | 0 | 0 | 0.18514 | 0 | 0 | 6.0717
1901657 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-78/1 45-83-L00305_48122576_56389381_56389381 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:01:54 | 04.08.2021 19:12:31 | 3.1769 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 255.555 | 0 | 0 | 0 | 11.2806 | 0 | 0 | 266.8356
1901806 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-56 35-17-M00056__56390049_56390049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:30:11 | 04.08.2021 20:39:05 | 2.1483 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 164.732 | 0 | 0 | 0 | 33.7894 | 0 | 0 | 198.5214
1901265 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_50121031_56357536_56357536 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:14:35 | 04.08.2021 11:25:54 | 1.1886 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8712 | 0 | 0 | 0 | 2.7147 | 0 | 0 | 5.5859
1901786 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-22-M00055_966519918_966519918 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:14:04 | 04.08.2021 18:56:21 | 0.70472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3171
1901740 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_B_56385055_56385055 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:44:08 | 04.08.2021 18:35:31 | 0.85639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16142 | 0 | 0 | 0.16142
1901763 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-13 35-28-L00013_7002873_56393154_56393154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:02:53 | 04.08.2021 18:56:36 | 0.89528 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.0653 | 0 | 0 | 0 | 28.4235 | 0 | 0 | 65.4888
1901099 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1826 35-02-M01826_913045449_913045449 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2021 07:46:38 | 04.08.2021 10:49:49 | 3.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1945 | 0 | 0 | 4.1945
1901431 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_A_56375583_56375583 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:44:11 | 04.08.2021 13:23:44 | 0.65917 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.8554 | 0 | 0 | 0 | 17.1415 | 0 | 0 | 21.9969
1901617 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1231 35-03-K01231_910002924_910002924 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:03:50 | 04.08.2021 17:34:41 | 1.5142 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8004
1901594 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞI ÇOBANİSA TR-16 45-71-M00586_A_56384269_56384269 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:26:32 | 04.08.2021 19:21:59 | 3.9242 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 41.6036 | 0 | 21.5678 | 0 | 0 | 64.4104
1901600 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/15(BİTPAZARI) 45-71-M00122_953194128_953194128 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:47:00 | 04.08.2021 18:04:46 | 2.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76995 | 0 | 0 | 0.76995
1901531 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖÇBEYLİ TR-2 35-16-M00017_47430268_56395346_56395346 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:14:56 | 04.08.2021 19:15:21 | 5.0069 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 64.9705 | 0 | 0.52273 | 0 | 27.2244 | 0 | 0 | 92.7176
1901448 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:03:38 | 04.08.2021 13:31:02 | 0.45667 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 1.0045 | 70.4348 | 65.3263 | 1.6575 | 303.4232 | 9.1817 | 0 | 0 | 451.028
1901139 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:35:32 | 04.08.2021 09:54:49 | 1.3214 | 0 | 270 | 3 | 5 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 90.8243 | 7.8647 | 3.2869 | 28.8805 | 27.1007 | 674.9078 | 0 | 832.865
1901577 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3499 35-03-K03499_C_56365919_56365919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:21:56 | 04.08.2021 17:13:58 | 1.8672 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 207.6887 | 0 | 0 | 0 | 21.9511 | 0 | 0 | 229.6398
1901826 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-93 35-18-L00093_35-18-L00093_2347792 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:50:51 | 04.08.2021 21:30:16 | 2.6569 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.6699 | 0 | 0 | 0 | 133.9723 | 0 | 0 | 160.6422
1901886 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | YAYLAKÖY TR-1 45-83-L00241_A_56386601_56386601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:59:43 | 04.08.2021 21:47:15 | 1.7922 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.3648 | 0 | 8.7973 | 0 | 0.75902 | 0 | 0 | 37.9211
1901640 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÇANDARLI TR-2 35-30-M00002_A a1_42961464 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:16:28 | 04.08.2021 18:43:24 | 2.4489 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.8008 | 0 | 0 | 0 | 148.5959 | 0 | 0 | 174.3967
1901972 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_A A1_5966106 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:42:00 | 04.08.2021 23:10:23 | 1.4731 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.4434 | 0 | 0 | 0 | 2.0742 | 0 | 0 | 45.5177
1902032 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_D D1_66312610 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 23:41:33 | 05.08.2021 00:25:17 | 0.72889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 21.6636 | 0 | 0 | 23.6896
1901391 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-32 45-80-M00032_C F01b_60287036 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:04:33 | 04.08.2021 13:03:13 | 0.97778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3378
1901205 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ORHANLI M-88 ORTA 35-14-M00088_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125448 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:29:55 | 04.08.2021 18:10:09 | 8.6705 | 0 | 68 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 180.3665 | 0 | 195.8662 | 0 | 55.3971 | 0 | 0 | 431.6298
1901039 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-6 35-18-L00006_10345518 a1_5959243 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 00:37:01 | 04.08.2021 01:36:00 | 0.98306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0611 | 0 | 0 | 20.0611
1901703 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-87 45-78-L00087_C_56385087_56385087 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:08:48 | 04.08.2021 18:14:31 | 1.0953 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8579
1901866 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M02_67094230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:38:49 | 04.08.2021 19:40:09 | 0.022222 | 0 | 206 | 89 | 173 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.1737 | 9.9947 | 15.8413 | 0.14744 | 0.17497 | 0 | 0 | 27.3321
1901889 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TOPLUCA TR-1 45-72-L00730_45-72-L00730_2348221 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:06:39 | 04.08.2021 20:45:57 | 0.655 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.027
1901225 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-14 35-17-M00014_11902843_56373330_56373330 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:30:39 | 04.08.2021 10:41:31 | 1.1811 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.1097 | 0 | 0 | 0 | 22.3027 | 0 | 0 | 51.4124
1901325 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DUATEPE DM-3/11 35-29-L00769_A A01b_61485471 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:13:28 | 04.08.2021 13:19:27 | 3.0997 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.926 | 0 | 0 | 0 | 0.39204 | 0 | 0 | 10.318
1902015 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1662 35-01-K01662_911857784_911857784 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 23:02:19 | 05.08.2021 04:15:29 | 5.2194 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9725
1901305 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AVLAŞA ARAPLAR 45-81-M00159_A_56384429_56384429 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 10:44:00 | 04.08.2021 18:07:00 | 7.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6266 | 0 | 0 | 0 | 0.010484 | 0 | 0 | 9.6371
1901909 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | HALIKÖY OVACIK TR-5 35-32-L00126_35-32-L00126_2347299 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:25:34 | 04.08.2021 22:14:35 | 1.8169 | 0 | 33 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6111 | 0 | 79.2546 | 0 | 14.7424 | 0 | 0 | 107.6081
1901162 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YILMAZ DİRİK GRB. 35-20-M00025_35-20-M00025_2349272 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:46:45 | 04.08.2021 13:31:54 | 4.7525 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7289 | 0 | 67.0574 | 0 | 0 | 244.7863
1901995 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2326 35-04-M02326_35-04-M02326_47329421 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 22:13:09 | 04.08.2021 23:48:32 | 1.5897 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 451.9506 | 0 | 0 | 0 | 113.559 | 0 | 0 | 565.5096
1901368 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_45-71-M00087_61320840 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:46:00 | 04.08.2021 22:08:12 | 10.37 | 0 | 77 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 176.622 | 0 | 107.3745 | 0 | 32.6594 | 0 | 0 | 316.6559
1901262 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:22:58 | 04.08.2021 10:23:18 | 0.0055556 | 1 | 1266 | 113 | 221 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0.00091925 | 0.98678 | 2.2377 | 2.6326 | 0 | 0.37844 | 0 | 0 | 6.2364
1901760 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4547 35-03-K04547_C_56363272_56363272 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:05:08 | 04.08.2021 19:42:53 | 1.6292 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 98.4949 | 0 | 0 | 0 | 35.2504 | 0 | 0 | 133.7453
1901334 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2009 35-01-M02009_35-01-M02009_45331739 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:19:00 | 04.08.2021 11:53:00 | 0.56667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0.9589 | 0 | 0 | 0 | 207.6704 | 0 | 7.8985 | 216.5278
1901503 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-39 35-15-M00039_48885350_56363717_56363717 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:40:33 | 04.08.2021 15:42:25 | 2.0311 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92.3519 | 0 | 0.0045034 | 0 | 10.8599 | 0 | 0 | 103.2162
1901666 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-21 35-31-L00021_47995426_56370768_56370768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:34:31 | 04.08.2021 17:08:09 | 0.56056 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20.3109 | 0 | 0 | 0 | 18.3566 | 0 | 0 | 38.6675
1901835 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/25 35-29-M00025_48346068_56370118_56370118 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:07:42 | 04.08.2021 21:44:59 | 2.6214 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7082
1901689 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:56:46 | 04.08.2021 17:16:04 | 0.32167 | 3 | 12 | 39 | 167 | 11 | 37 | 0 | 0 | 2.4486 | 2.9033 | 124.4896 | 362.0413 | 58.9082 | 39.7314 | 0 | 0 | 590.5226
1901357 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ TR-1 35-15-L00669_B_56369658_56369658 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:35:23 | 04.08.2021 19:57:59 | 8.3767 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.4767 | 0 | 0 | 0 | 18.3482 | 0 | 0 | 100.8249
1901480 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1746 35-04-K01746_D E-1_5824847 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:35:36 | 04.08.2021 16:01:43 | 2.4353 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 97.244 | 0 | 0 | 0 | 209.2584 | 0 | 0 | 306.5024
1901125 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHADIR KÖYÜ TR-1 45-80-M00159_956547219_956547219 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:24:00 | 04.08.2021 09:56:09 | 1.5358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20913
1901294 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1950 35-09-M01950_97734746_97734746 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:35:47 | 04.08.2021 19:19:25 | 8.7272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7185
1901981 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BALCIOĞLU MAHALLESİ TR-1 45-78-M00211_49352299_56385032_56385032 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:39:28 | 04.08.2021 22:30:22 | 0.84833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5549
1901234 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133619 M30_53133619 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:39:30 | 04.08.2021 20:01:19 | 10.3636 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.8811 | 0 | 1.6167 | 0 | 238.23 | 0 | 0 | 0 | 262.7277
1901749 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-283 35-18-L00283_7598642_56372626_56372626 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:55:26 | 04.08.2021 23:09:21 | 5.2319 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.6837 | 0 | 0 | 0 | 5.9505 | 0 | 0 | 75.6343
1901208 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE KAZALLI TR-3 35-31-L00164_47837290_56391508_56391508 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:33:00 | 04.08.2021 10:54:31 | 1.3586 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0627 | 0 | 3.2146 | 0 | 31.4692 | 0 | 0 | 37.7465
1901961 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3/A 45-71-M02046_A_60984147_60984147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:07:52 | 04.08.2021 23:13:14 | 2.0894 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0994
1901251 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | YENİ ÇİFTLİK TOPRAK SU KOOP 35-20-L00392_35-20-L00392_2360193 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:36:38 | 04.08.2021 11:12:27 | 1.5969 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.141 | 0 | 4.7912 | 0 | 0 | 44.9322
1901228 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2307615 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:57:00 | 04.08.2021 10:21:00 | 0.4 | 0 | 0 | 9 | 78 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.8367 | 176.5853 | 9.2434 | 35.083 | 21.6611 | 0 | 310.4094
1901769 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KAVAKLIDERE TR-14 45-73-M00317_B_56400374_56400374 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:08:28 | 04.08.2021 20:10:08 | 2.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1298 | 0 | 0 | 24.1298
1901941 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1039 35-04-M01039_A_56379826_56379826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:14:47 | 04.08.2021 22:44:41 | 1.4983 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 152.8335 | 0 | 0 | 0 | 21.3489 | 0 | 0 | 174.1824
1901400 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1464 35-09-K01464_ST F3b_5907987 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:06:12 | 04.08.2021 13:22:10 | 1.2661 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.6358 | 0 | 0 | 0 | 12.7095 | 0 | 0 | 53.3453
1901128 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-12/TR-2 45-72-L00063_49735937 dm12tr2a1_49736985 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 07:54:17 | 04.08.2021 09:09:33 | 1.2544 | 0 | 192 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.4918 | 0 | 0.1805 | 0 | 7.4748 | 0 | 0 | 47.1471
1901898 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-6 35-20-L00131_10142838_56376770_56376770 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:11:04 | 04.08.2021 22:22:35 | 2.1919 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1209 | 0 | 20.643 | 0 | 4.6846 | 0 | 0 | 36.4485
1901706 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_45-80-M00016_2355925 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:20:31 | 04.08.2021 19:54:28 | 2.5658 | 0 | 383 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 352.3622 | 0 | 3.8103 | 0 | 10.382 | 0 | 0 | 366.5544
1901463 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_956684337_956684337 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:19:45 | 04.08.2021 14:40:23 | 1.3439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47261
1901606 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/55 35-29-M00055_A_56356472_56356472 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:46:25 | 04.08.2021 21:07:08 | 5.3453 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.46 | 0 | 0 | 0 | 1.7063 | 0 | 0 | 31.1664
1901065 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-6 35-18-L00006_DAĞITIM TRAFO L-6 L01_72054427 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 02:59:00 | 04.08.2021 03:41:32 | 0.70889 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13.9651 | 0 | 0 | 0 | 36.8566 | 0 | 0 | 50.8217
1901563 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-100 35-16-L00100_953354204_953354204 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:00:04 | 04.08.2021 20:05:26 | 5.0894 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.191 | 0 | 0 | 0 | 28.2168 | 0 | 0 | 46.4077
1901414 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1526 35-02-K01526_910128222_910128222 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:27:24 | 04.08.2021 14:03:30 | 1.6017 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8178 | 0 | 0 | 0 | 0.23139 | 0 | 0 | 10.0491
1902004 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1039 35-04-M01039_35-04-M01039_2377327 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 22:50:11 | 05.08.2021 02:16:42 | 3.4419 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 563.2845 | 0 | 0 | 0 | 80.5371 | 0 | 0 | 643.8216
1901855 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_A a1_5945316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:26:16 | 05.08.2021 01:39:22 | 6.2183 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 177.4351 | 0 | 0 | 0 | 269.5261 | 0 | 0 | 446.9613
1901809 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-54 35-27-M00054_C C2B_5836697 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:42:06 | 04.08.2021 19:26:41 | 0.74306 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.7839 | 0 | 0 | 0 | 20.7515 | 0 | 0 | 29.5354
1901477 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-7 35-18-M00007_8634667_56368138_56368138 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:27:27 | 04.08.2021 15:09:40 | 1.7036 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4463 | 0 | 0 | 0 | 6.5777 | 0 | 0 | 26.0241
1901145 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSALAR TR-1 35-29-L00322_A_56406501_56406501 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:35:54 | 04.08.2021 13:30:55 | 4.9169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9113
1902024 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEN DM 1-1/6 35-29-M00128_950343414_950343414 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 23:06:07 | 05.08.2021 01:27:40 | 2.3592 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9475
1901669 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-32 45-80-M00032_45-80-M00032_2356750 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:43:27 | 04.08.2021 18:47:28 | 2.0669 | 0 | 513 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 316.2831 | 0 | 0.48516 | 0 | 141.8411 | 0 | 0 | 458.6093
1901523 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2777(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02777_35-04-M02777_66332019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:09:05 | 04.08.2021 15:38:46 | 1.4947 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 355.7919 | 0 | 0 | 0 | 721.941 | 0 | 0 | 1077.7329
1901377 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-1(MÜTEVELLİ TR-2/TR-3/TR-4) M02_72196253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:52:17 | 04.08.2021 12:36:01 | 0.72889 | 0 | 428 | 0 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 73.6275 | 0 | 18.7025 | 11.0728 | 9.7891 | 0 | 0 | 113.1919
1901045 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_B_56357268_56357268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 00:58:00 | 04.08.2021 02:26:37 | 1.4769 | 0 | 169 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 52.2598 | 0 | 1.738 | 0 | 28.5031 | 0 | 0 | 82.5008
1901792 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-8 35-14-M00301_956643502_956643502 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:28:58 | 05.08.2021 01:13:37 | 6.7442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7363
1901483 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-8/29 45-71-M00157_B b1b_45193318 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:38:00 | 04.08.2021 14:22:49 | 0.74694 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.7766 | 0 | 0 | 0 | 5.7255 | 0 | 0 | 18.502
1902018 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRENCİK TR-3 45-73-M00553_945652041_945652041 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 23:19:17 | 05.08.2021 01:09:59 | 1.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11162
1901540 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4025 35-01-K04025_B b1_5882801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:26:33 | 04.08.2021 18:14:16 | 3.7953 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.1597 | 0 | 0 | 0 | 11.423 | 0 | 0 | 71.5827
1901878 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_C_56387182_56387182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:47:56 | 04.08.2021 23:48:42 | 4.0128 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.7801 | 0 | 0 | 0 | 1.0502 | 0 | 0 | 100.8303
1901629 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAMLICA TR-1 35-26-M00454_5670840_56358492_56358492 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:18:52 | 04.08.2021 18:33:23 | 2.2419 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8035 | 0 | 0 | 0 | 10.5376 | 0 | 0 | 24.341
1901583 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_DAĞITIM TRAFO MORDOĞAN TR-5 L04_72194016 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:27:05 | 04.08.2021 19:44:59 | 4.2983 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 235.6321 | 0 | 0 | 0 | 448.72 | 0 | 0 | 684.3522
1901337 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_C_56365413_56365413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:11:54 | 04.08.2021 14:45:34 | 3.5611 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74.107 | 0 | 0 | 0 | 93.4628 | 0 | 0 | 167.5698
1901586 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAYAKUP TR-1 45-75-M00273_945621323_945621323 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:11:25 | 05.08.2021 02:22:31 | 11.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35866
1901732 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-03/01 45-71-M00003_DAHİLİ TRF M20_2053266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:43:31 | 04.08.2021 18:33:30 | 0.83306 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 284.4135 | 0 | 0 | 0 | 66.7819 | 0 | 0 | 351.1953
1901437 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-62 MUSTAFA BOZKURT GRB 35-15-M00062_48857536_56406814_56406814 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:42:01 | 04.08.2021 19:19:57 | 6.6322 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.2863 | 0 | 278.6688 | 0 | 13.7949 | 0 | 0 | 309.7501
1901978 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 35-19-L00058_956664694_956664694 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:51:36 | 04.08.2021 22:48:55 | 0.95528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23306
1901752 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-4 35-23-M00073_C_56364376_56364376 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:30:31 | 04.08.2021 18:54:30 | 1.3997 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9731
1901062 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1760 35-04-K01760_35-04-K01760_2369075 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 02:46:00 | 04.08.2021 03:28:27 | 0.7075 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0.17544 | 0 | 0 | 0 | 69.2578 | 0 | 6.5154 | 75.9486
1901374 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-32 45-80-M00032_A A01b_43056367 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:49:47 | 04.08.2021 14:31:10 | 2.6897 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65.0095 | 0 | 0 | 0 | 26.8106 | 0 | 0 | 91.8201
1901872 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-7 35-15-M00007_48909301_56379881_56379881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:30:28 | 04.08.2021 20:30:53 | 1.0069 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 57.5967 | 0 | 0 | 0 | 41.5642 | 0 | 0 | 99.1609
1901895 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_SOMA A SANTRALİ İM/DM M02_72247485 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:20:59 | 04.08.2021 20:36:00 | 0.25028 | 11 | 15184 | 694 | 653 | 54 | 2100 | 6 | 2 | 1.4162 | 913.3624 | 804.3884 | 221.3371 | 107.5955 | 260.6291 | 12.7504 | 1.2449 | 2322.7242
1901231 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-4226 35-08-K04226_35-08-K04226_42455961 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:28:11 | 04.08.2021 10:56:18 | 1.4686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1.2734 | 0 | 0 | 0 | 52.6778 | 0 | 0 | 53.9511
1901274 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-16/A 45-73-M00092_945673613_945673613 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:19:26 | 04.08.2021 10:49:47 | 0.50583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28769
1901254 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:15:52 | 04.08.2021 10:41:28 | 0.42667 | 1 | 339 | 39 | 12 | 7 | 41 | 1 | 0 | 0.14996 | 22.4574 | 17.8617 | 4.1994 | 33.0881 | 13.2809 | 8.8605 | 0 | 99.8979
1901915 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | VELİLER TR-1 35-15-L00536_35-15-L00536_2373117 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:26:31 | 05.08.2021 00:02:45 | 3.6039 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.5971 | 0 | 19.9216 | 0 | 6.1439 | 0 | 0 | 48.6625
1901082 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DÜNDARLI TR-1 35-29-L00332_35-29-L00332_2375088 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 06:52:47 | 04.08.2021 09:59:32 | 3.1125 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.5143 | 0 | 8.8341 | 0 | 42.8172 | 0 | 0 | 74.1656
1901105 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BEREKETLİ TR-3 ÜNLÜBOSTAN 45-79-M00331_A_56385853_56385853 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 07:53:26 | 04.08.2021 09:06:48 | 1.2228 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0914 | 0 | 12.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3356
1901709 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | KARAKÖY TR-2 45-84-L00042_6402480_56402541_56402541 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:22:08 | 04.08.2021 18:42:22 | 1.3372 | 0 | 44 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5989 | 0 | 7.6386 | 0 | 1.5713 | 0 | 0 | 23.8088
1901958 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KARAARZMAK TARIMSAL SULAMA TR-3 45-83-M00261_45-83-M00261_2353638 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:06:23 | 05.08.2021 00:26:30 | 3.3353 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5189
1901460 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1474 35-02-M01474_99854913_99854913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:08:04 | 04.08.2021 14:33:55 | 1.4308 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5469
1901815 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_AKKEÇELİ KÖK M01_66843588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:51:09 | 04.08.2021 18:51:41 | 0.0088889 | 2 | 395 | 23 | 86 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.012532 | 0.68223 | 0.90765 | 2.136 | 1.0521 | 0.0011852 | 0 | 0 | 4.7917
1901852 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-35 35-28-L00035_35-28-L00035_66576994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:05:23 | 04.08.2021 23:11:06 | 4.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5287 | 0 | 0 | 172.5287
1901317 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2573 35-01-M02573_B B7_5898836 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:42:44 | 04.08.2021 11:57:31 | 1.2464 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.2847 | 0 | 0 | 0 | 26.237 | 0 | 0 | 28.5217
1901603 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | SAFFET YILMAZER GRB 35-20-M00019_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049506 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:46:23 | 04.08.2021 20:40:25 | 4.9006 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.7599 | 0 | 13.1055 | 0 | 0 | 302.8653
1901560 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-333 35-02-M00333_35-02-M00333_2372655 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:57:09 | 04.08.2021 15:55:24 | 0.97083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.1402 | 0 | 119.6295 | 425.7697
1901217 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HatBaşıAyırıcı_53138826 L05_53138826 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:12:00 | 04.08.2021 18:11:00 | 8.9833 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.46672 | 50.4656 | 40.5603 | 46.6892 | 7.4174 | 0 | 0 | 145.5993
1901881 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:54:28 | 04.08.2021 20:19:32 | 0.41778 | 0 | 1602 | 11 | 460 | 13 | 187 | 7 | 0 | 0 | 179.1242 | 14.6093 | 405.3315 | 66.6604 | 105.5702 | 595.6984 | 0 | 1366.9941
1901526 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/115 45-83-L00115_B_56401683_56401683 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:10:42 | 04.08.2021 23:13:22 | 9.0444 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1079.1592 | 0 | 0 | 0 | 135.4717 | 0 | 0 | 1214.6309
1901194 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_D_60982272_60982272 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:11:13 | 04.08.2021 16:53:51 | 7.7104 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 245.5466 | 0 | 0 | 0 | 1.8659 | 0 | 0 | 247.4125
1901054 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2433 35-04-K02433_35-04-K02433_2360334 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 01:34:00 | 04.08.2021 02:12:50 | 0.64722 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 11.1192 | 0 | 0 | 0 | 64.8324 | 0 | 0 | 75.9516
1901380 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-65 35-28-L00065_B_56357582_56357582 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:56:04 | 04.08.2021 15:00:58 | 3.0817 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94.7043 | 0 | 0 | 0 | 75.4354 | 0 | 0 | 170.1397
1901595 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_35-14-L00045_2368449 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:37:33 | 04.08.2021 16:09:52 | 0.53861 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.2651 | 0 | 0 | 0 | 31.7941 | 0 | 0 | 69.0593
1901572 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3956 35-03-K03956_98080252_98080252 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:07:36 | 04.08.2021 15:48:24 | 0.68 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.1689 | 0 | 0 | 0 | 15.1246 | 0 | 0 | 18.2935
1901449 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3723 35-04-K03723_99296167_99296167 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:03:45 | 04.08.2021 14:48:12 | 1.7408 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1546
1901532 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/81 45-83-L00081_45-83-L00081_2357113 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:19:43 | 04.08.2021 23:36:20 | 9.2769 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1901.6437 | 0 | 0 | 0 | 1031.9393 | 0 | 0 | 2933.583
1901200 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-35 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01035_45-80-M01035_2374976 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:15:43 | 04.08.2021 13:17:12 | 4.0247 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6176 | 0 | 9.182 | 0 | 0 | 27.7996
1901589 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_A a1b_5866750 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:35:43 | 04.08.2021 18:54:38 | 3.3153 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 163.4016 | 0 | 0 | 0 | 183.5981 | 0 | 0 | 346.9996
1901921 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_A_65508700_65508700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:50:48 | 04.08.2021 23:27:21 | 2.6092 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.0551 | 0 | 0.55745 | 0 | 7.4202 | 0 | 0 | 45.0328
1901386 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/87-1 45-83-L00133_48125428_56396023_56396023 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:01:19 | 04.08.2021 18:36:12 | 6.5814 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 408.6142 | 0 | 0 | 0 | 3.8322 | 0 | 0 | 412.4464
1901048 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSALAR TR-1 35-29-L00322_B_56400229_56400229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 01:08:19 | 04.08.2021 03:20:56 | 2.2103 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8559
1901735 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:44:01 | 04.08.2021 18:40:57 | 0.94889 | 3 | 191 | 5 | 12 | 4 | 18 | 1 | 0 | 7.0283 | 45.0637 | 5.0705 | 1.9447 | 7.4735 | 11.3392 | 25.4298 | 0 | 103.3497
1901094 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 06:30:18 | 04.08.2021 08:17:51 | 1.7925 | 23 | 694 | 66 | 21 | 18 | 45 | 0 | 1 | 10.246 | 131.6047 | 154.152 | 19.3131 | 70.122 | 35.3154 | 0 | 13.0097 | 433.763
1901340 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/27 45-83-L00027_B_56388617_56388617 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:56:05 | 04.08.2021 16:54:39 | 5.9761 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 525.4723 | 0 | 0 | 0 | 168.7484 | 0 | 0 | 694.2207
1901781 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1038 35-04-M01038_F_56383056_56383056 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:57:53 | 04.08.2021 19:31:45 | 4.5644 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 234.044 | 0 | 0 | 0 | 75.5198 | 0 | 0 | 309.5639
1902027 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ÇALTI TR-1 35-28-M00261_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2069651 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 23:36:39 | 05.08.2021 05:53:31 | 6.2811 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 99.4378 | 0 | 0 | 0 | 18.0364 | 0 | 0 | 117.4742
1901486 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/23 45-72-L00023_45-72-L00023_2365644 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:31:51 | 04.08.2021 14:18:57 | 0.785 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.104 | 0 | 0 | 0 | 9.6585 | 0 | 0 | 54.7625
1901134 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306325 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 07:51:56 | 04.08.2021 09:10:27 | 1.3086 | 3 | 12 | 39 | 167 | 11 | 37 | 0 | 0 | 7.7432 | 9.1811 | 451.4101 | 1368.1024 | 199.3081 | 124.0312 | 0 | 0 | 2159.7761
1901798 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-03/05(TR-4/06) 45-71-M00117_A a2b_45134658 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:07:35 | 04.08.2021 21:02:26 | 2.9142 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 192.4362 | 0 | 0 | 0 | 14.8874 | 0 | 0 | 207.3236
1901632 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/76 45-83-M00774_C_56396349_56396349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:17:45 | 04.08.2021 21:50:13 | 5.5411 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 97.1757 | 0 | 0 | 0 | 106.18 | 0 | 0 | 203.3557
1901300 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/122 45-83-M00720_48123509_56384159_56384159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:12:58 | 04.08.2021 14:50:55 | 4.6325 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7913
1901655 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2908 35-02-M02908_B_56378661_56378661 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:43:53 | 04.08.2021 19:04:58 | 2.3514 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99.2663 | 0 | 0 | 0 | 33.4553 | 0 | 0 | 132.7215
1901157 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-121 45-78-L00121_953253209_953253209 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:34:55 | 04.08.2021 10:36:19 | 2.0233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10001
1901824 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | CUMHURİYET KÖK 35-29-L00057_YİĞENLİ KÖYÜ L07_2311620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:46:12 | 04.08.2021 20:40:17 | 1.9014 | 2 | 107 | 45 | 41 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2.2617 | 113.6542 | 520.0236 | 321.3554 | 28.4587 | 58.988 | 0 | 0 | 1044.7416
1901443 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2530 35-02-K02530_35-02-K02530_75276490 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:59:00 | 04.08.2021 15:22:15 | 2.3875 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 696.7073 | 0 | 0 | 0 | 188.9332 | 0 | 0 | 885.6405
1901177 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR TR-7 35-31-L00045_C_56385989_56385989 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:03:00 | 04.08.2021 10:04:29 | 1.0247 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.6266 | 0 | 113.5039 | 0 | 38.3401 | 0 | 0 | 157.4706
1901841 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÖRNEKKÖY TR-5 35-27-L00130_35-27-L00130_2369741 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:58:33 | 04.08.2021 20:11:47 | 1.2206 | 0 | 373 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 147.0473 | 0 | 13.3662 | 0 | 8.2855 | 0 | 0 | 168.699
1901698 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/17 45-71-M00049_A_56397841_56397841 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:01:16 | 04.08.2021 18:01:54 | 1.0106 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5786 | 0 | 0.73255 | 0 | 0.028849 | 0 | 0 | 2.34
1901257 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_İSHAKÇELEBİ M04_72197690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:58:40 | 04.08.2021 10:25:00 | 0.43889 | 0 | 589 | 7 | 12 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0 | 62.1308 | 14.3155 | 26.5057 | 3.5707 | 26.3266 | 135.9248 | 0 | 268.7743
1901506 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_35-14-L00045_2368449 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:55:20 | 04.08.2021 14:29:41 | 0.5725 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.1812 | 0 | 0 | 0 | 33.9619 | 0 | 0 | 73.1431
1901320 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-324 35-02-M00324_99724490_99724490 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:58:02 | 04.08.2021 11:41:31 | 0.72472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9491 | 0 | 1.91 | 3.8591
1901861 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_42095125_56364440_56364440 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:34:54 | 04.08.2021 20:29:32 | 0.91056 | 0 | 55 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.6293 | 0 | 1.4097 | 0 | 32.4456 | 0 | 0 | 51.4846
1901612 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4032 35-01-K04032_B_60982253_60982253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:01:25 | 04.08.2021 20:28:29 | 4.4511 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 352.6949 | 0 | 0 | 0 | 257.2909 | 0 | 0 | 609.9858
1901071 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-6 35-18-L00006_10345518 a1_5959243 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 03:33:00 | 04.08.2021 13:46:15 | 10.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.4121 | 0 | 0 | 321.4121
1901512 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_35-21-L00013_2376071 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:02:28 | 04.08.2021 17:30:48 | 3.4722 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 24.6008 | 0 | 0.21049 | 0 | 350.4691 | 0 | 82.6638 | 457.9442
1901755 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-359 35-14-M00359_956649900_956649900 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:00:54 | 04.08.2021 23:46:54 | 5.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2847
1901363 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_B TR1B1b_5983156 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:31:52 | 04.08.2021 13:18:52 | 1.7833 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 67.2112 | 0 | 0 | 0 | 127.0863 | 0 | 0 | 194.2976
1901904 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3696 35-02-K03696_A_56359157_56359157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:28:11 | 04.08.2021 21:08:19 | 0.66889 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 91.4008 | 0 | 0 | 0 | 10.5753 | 0 | 0 | 101.9761
1901383 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/4 35-26-M00826__56369028_56369028 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:53:44 | 04.08.2021 12:17:06 | 0.38944 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7358 | 0 | 0 | 0 | 0.98193 | 0 | 0 | 8.7178
1901028 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-3 45-80-M00068__72410902_72410902 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 00:04:49 | 04.08.2021 01:49:20 | 1.7419 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10.2651 | 0 | 19.775 | 0 | 10.2234 | 0 | 0.83777 | 41.1012
1901360 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-4 - TR-5 M04_72358872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:31:37 | 04.08.2021 12:35:29 | 1.0644 | 0 | 76 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.4666 | 0 | 41.5504 | 0 | 40.2167 | 0 | 0 | 116.2337
1901692 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-3 45-78-M00937_49342808_56390922_56390922 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:15:00 | 04.08.2021 18:53:42 | 1.645 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.6741 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | 0 | 22.6833
1901429 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞERCİ TR-1 35-26-L00167_8099210_56357938_56357938 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:46:29 | 04.08.2021 13:19:19 | 0.54722 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1226
1901761 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/13 45-72-L00013_C_56392642_56392642 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:02:29 | 04.08.2021 20:16:44 | 2.2375 | 0 | 199 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97.5116 | 0 | 0.17346 | 0 | 8.6855 | 0 | 0 | 106.3706
1901406 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-38 35-28-L00038_B b1b_5768561 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:10:09 | 04.08.2021 14:11:39 | 2.025 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78.9488 | 0 | 0 | 0 | 62.5247 | 0 | 0 | 141.4736
1901074 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | DURMUŞ SABANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00295_35-29-M00295_2350591 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 05:47:10 | 04.08.2021 10:46:56 | 4.9961 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.6826 | 0 | 77.8928 | 0 | 0 | 376.5754
1901552 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_49322405_56393166_56393166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:47:17 | 04.08.2021 20:08:08 | 5.3475 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7279 | 0 | 16.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8077
1901569 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-3 45-78-M00937_49342808_56390922_56390922 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:59:08 | 04.08.2021 16:53:53 | 1.9125 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.0428 | 0 | 0 | 0 | 1.3927 | 0 | 0 | 25.4356
1901529 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-23 45-80-M00023_45-80-M00023_2348687 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:16:31 | 04.08.2021 14:55:10 | 0.64417 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 43.1465 | 0 | 0 | 0 | 29.7275 | 0 | 0 | 72.8741
1901283 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAŞTEPE TR-1 35-29-L00395_48341859_56396331_56396331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:52:32 | 04.08.2021 12:56:18 | 3.0628 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.003 | 0 | 14.5165 | 0 | 17.9242 | 0 | 0 | 58.4438
1901964 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_35-19-M00219_2349915 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:19:54 | 04.08.2021 22:13:28 | 1.8928 | 0 | 16 | 0 | 61 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.7379 | 0 | 69.9891 | 0 | 16.3279 | 0 | 0 | 113.0548
1901987 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48124569_56404911_56404911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:47:27 | 04.08.2021 22:48:57 | 1.025 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 145.9406 | 0 | 0 | 0 | 18.9541 | 0 | 5.5543 | 170.449
1901111 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1782 35-02-K01782_C_56367862_56367862 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:02:00 | 04.08.2021 13:58:15 | 5.9375 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 403.4815 | 0 | 0 | 0 | 261.4249 | 0 | 0 | 664.9064
1901131 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2205 DOĞANCILAR TR-2 35-03-M02205_942116588_942116588 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 07:59:53 | 04.08.2021 12:26:20 | 4.4408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59757
1901297 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SOMA TR-17/2 45-82-M00110_B B02_5984380 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:20:55 | 04.08.2021 11:37:49 | 1.2817 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2347
1901446 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-21 35-31-L00021_47995426_56370768_56370768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:55:45 | 04.08.2021 14:09:02 | 1.2214 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 43.2345 | 0 | 0 | 0 | 40.1974 | 0 | 0 | 83.4319
1901944 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-118 35-16-L00118_47584231_56354861_56354861 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:22:59 | 04.08.2021 22:54:38 | 1.5275 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.9769 | 0 | 0 | 0 | 0.29761 | 0 | 0 | 35.2745
1901366 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2010 35-01-M02010_35-01-M02010_45331779 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:42:48 | 04.08.2021 12:23:05 | 0.67139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.19522 | 0 | 0 | 0 | 119.5141 | 0 | 0 | 119.7093
1901174 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_2106584 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:01:48 | 04.08.2021 09:07:00 | 0.086667 | 0 | 15515 | 28 | 632 | 42 | 1752 | 8 | 3 | 0 | 172.2382 | 27.0499 | 74.3907 | 19.2932 | 81.6784 | 18.2965 | 1.3616 | 394.3085
1901615 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | HACIVELİLER TR-1 45-85-L00083_A_56404678_56404678 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:59:35 | 04.08.2021 16:41:43 | 0.70222 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9492 | 0 | 6.4115 | 0 | 4.6034 | 0 | 0 | 19.9642
1901652 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKYURT TR-1 35-29-L00624_35-29-L00624_2368910 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:44:00 | 04.08.2021 17:16:16 | 0.53778 | 0 | 158 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.9392 | 0 | 3.9777 | 0 | 9.9458 | 0 | 0 | 29.8627
1901907 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YENİKÖY-4 35-26-L00143_11977889_56358529_56358529 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:31:04 | 04.08.2021 21:44:35 | 1.2253 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2332
1901901 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTÖREN TR-1 35-20-L00347_35-20-L00347_2360688 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:07:01 | 04.08.2021 20:55:00 | 0.79972 | 0 | 71 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.1442 | 0 | 21.895 | 0 | 9.2655 | 0 | 0 | 45.3047
1901509 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2573 35-01-M02573__72410766_72410766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:29:56 | 04.08.2021 16:11:18 | 2.6894 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 107.2242 | 0 | 0 | 0 | 424.9028 | 0 | 0 | 532.127
1901758 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-25 35-19-L00025_8164569 C 2_5938366 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:01:00 | 04.08.2021 21:07:39 | 3.1108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.82614 | 0 | 0 | 0 | 2.129 | 0 | 0 | 2.9551
1901068 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA ATIK SU ARITMA ÖZEL TR 35-23-M00255Ö_ M01_2056005 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 03:24:08 | 04.08.2021 03:47:51 | 0.39528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.736 | 0 | 43.736
1901609 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2333 35-07-K02333_B b1_5793253 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:02:18 | 04.08.2021 17:15:38 | 1.2222 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.0183 | 0 | 0 | 0 | 69.7806 | 0 | 0 | 84.7989
1901478 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-36 35-15-L00230_950406122_950406122 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:24:49 | 04.08.2021 22:25:40 | 9.0142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.683
1901432 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-5 35-15-L00312_E_60982764_60982764 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:33:35 | 04.08.2021 14:25:02 | 1.8575 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9608 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 8.4508
1901100 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 07:49:45 | 04.08.2021 08:36:59 | 0.78722 | 7 | 1284 | 99 | 69 | 26 | 111 | 7 | 0 | 1.7575 | 198.7112 | 96.6423 | 66.1448 | 104.2092 | 50.3673 | 271.2452 | 0 | 789.0775
1901764 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-11/10A M014_72091336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:09:52 | 04.08.2021 21:10:41 | 3.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7022 | 0 | 1492.7221 | 0 | 1621.4243
1901787 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-833 35-04-K00833_N N1B_5824798 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:20:54 | 04.08.2021 19:07:49 | 0.78194 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 29.6916 | 0 | 0 | 0 | 58.9363 | 0 | 0 | 88.6279
1901641 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-149 35-15-M00149_48874479_56365053_56365053 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:28:11 | 04.08.2021 17:10:06 | 0.69861 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9035 | 0 | 0 | 0 | 9.8301 | 0 | 0 | 18.7336
1901618 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/29 45-83-L00029__72373860_72373860 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:57:08 | 04.08.2021 20:44:31 | 4.7897 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 79.2643 | 0 | 0 | 0 | 50.6277 | 0 | 0 | 129.8919
1901077 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ŞAMDANLAR TR-1 45-81-M00154_A_56399157_56399157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 06:33:13 | 04.08.2021 07:45:55 | 1.2117 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74532 | 0 | 9.8937 | 0 | 0.00072003 | 0 | 0 | 10.6397
1901624 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-18 35-31-L00018_47996504_56375360_56375360 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:09:07 | 04.08.2021 17:02:42 | 0.89306 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.7984 | 0 | 0.45436 | 0 | 2.0675 | 0 | 0 | 22.3203
1901827 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOĞLANLI TR-4 45-71-M00093_953212206_953212206 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:15:43 | 04.08.2021 20:45:36 | 4.4981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2763
1902019 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _6358338_56366104_56366104 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 23:08:30 | 05.08.2021 03:29:15 | 4.3458 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 378.6293 | 0 | 0 | 0 | 362.7548 | 0 | 0 | 741.3841
1901578 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1536 35-01-K01536_911302713_911302713 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:52:57 | 04.08.2021 20:51:37 | 5.9778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1901873 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-222 35-01-K00222_911236323_911236323 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:16:45 | 04.08.2021 21:27:02 | 2.1714 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8076
1901332 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-1901 OĞLANANASI TR-11 35-22-M00644_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102587 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:14:38 | 04.08.2021 13:24:38 | 2.1667 | 0 | 45 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.281 | 0 | 14.5228 | 0 | 30.944 | 0 | 0 | 69.7478
1901392 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-135 35-26-M00135_9644213_56360806_56360806 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:05:50 | 04.08.2021 13:12:43 | 1.1147 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45.3177 | 0 | 0 | 0 | 24.6412 | 0 | 0 | 69.9589
1901561 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/122 45-83-M00720_48123509_56384159_56384159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:53:03 | 04.08.2021 21:09:24 | 6.2725 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6141
1901040 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2948 35-01-M02948_910825347_910825347 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 00:38:47 | 04.08.2021 04:24:41 | 3.765 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3515
1901704 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-4 (ESKİ TR-36) 35-26-M01365_6189048 G02_57783038 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:24:39 | 04.08.2021 17:43:39 | 0.31667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.4135 | 0 | 0 | 0 | 19.3119 | 0 | 0 | 27.7254
1901206 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_DM-4/20 M03_72087087 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:32:18 | 04.08.2021 10:58:57 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0926 | 0 | 1102.7191 | 0 | 1124.8117
1901847 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/19 45-72-M00019_45-72-M00019_79281766 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:15:24 | 04.08.2021 19:50:53 | 0.59139 | 0 | 540 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87.0992 | 0 | 0.02487 | 0 | 7.3067 | 0 | 0 | 94.4308
1901369 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 35-27-M00017_912534991_912534991 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:47:15 | 04.08.2021 12:57:48 | 1.1758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34905
1901226 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | KINIK TR-1 45-81-M00139_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091308 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:41:46 | 04.08.2021 11:09:29 | 1.4619 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1992 | 0 | 3.2887 | 0 | 11.4785 | 0 | 0 | 20.9664
1901747 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_TR-28 FİDERİ L27_2113834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:43:42 | 04.08.2021 18:37:24 | 0.895 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.19005 | 0 | 21.7098 | 0 | 9.9833 | 0 | 0 | 31.8832
1901249 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SİLEDİK TR-1 45-76-L00152_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093097 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 09:39:34 | 04.08.2021 17:38:43 | 7.9858 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0435 | 0 | 7.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8456
1901083 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3338 35-02-K03338_C_56372640_56372640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 06:56:46 | 04.08.2021 08:42:07 | 1.7558 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 99.1882 | 0 | 0 | 0 | 11.4899 | 0 | 0 | 110.6781
1901057 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4014 35-02-K04014_A_56381729_56381729 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 01:33:42 | 04.08.2021 06:10:33 | 4.6142 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 210.6265 | 0 | 0 | 0 | 41.6628 | 0 | 0 | 252.2894
1901120 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2112 35-03-M02112_910454453_910454453 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:13:34 | 04.08.2021 17:12:08 | 8.9761 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4753
1901263 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4528 35-02-K04528_B_72922903_72922903 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:20:12 | 04.08.2021 12:32:49 | 2.2103 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 134.3623 | 0 | 0 | 0 | 50.1109 | 0 | 0 | 184.4732
1901853 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KABAAĞAÇKIRAN TR-1 45-72-L00266_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107948 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:09:34 | 04.08.2021 21:25:54 | 2.2722 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.786 | 0 | 0.13977 | 0 | 0.00013226 | 0 | 0 | 2.9259
1901644 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/65 45-71-M00011_A A1b_45125307 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:22:20 | 04.08.2021 23:13:58 | 6.8606 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 290.6683 | 0 | 0 | 0 | 387.8407 | 0 | 0 | 678.509
1901312 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3994 35-03-K03994_35-03-K03994_2359277 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2021 10:54:00 | 04.08.2021 11:48:00 | 0.9 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 105.5929 | 0 | 0 | 0 | 47.5248 | 0 | 0 | 153.1177
1901475 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_42066366_56357418_56357418 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:32:24 | 04.08.2021 14:15:33 | 0.71917 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9203 | 0 | 0 | 0 | 2.0794 | 0 | 0 | 8.9997
1901452 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-2 35-20-M00032_11664373_56359676_56359676 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:08:45 | 04.08.2021 14:50:42 | 2.6992 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9535 | 0 | 18.7601 | 0 | 10.6322 | 0 | 0 | 36.3458
1901575 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASKÖY TR-1 35-20-L00206_955194853_955194853 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:41:29 | 04.08.2021 23:27:18 | 8.7636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5855
1901790 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-958 35-02-K00958_C C1B_5843448 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:26:39 | 04.08.2021 19:24:32 | 0.96472 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 42.8511 | 0 | 0 | 0 | 15.6536 | 0 | 15.5665 | 74.0712
1901103 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-26 35-14-L00026_L-35 L03_72205624 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 07:50:21 | 04.08.2021 08:32:44 | 0.70639 | 1 | 2621 | 0 | 181 | 9 | 262 | 1 | 0 | 0 | 474.8798 | 0 | 88.1729 | 230.5082 | 552.2031 | 0.29739 | 0 | 1346.0614
1901598 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-71 35-28-L00071_D_56359129_56359129 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:43:16 | 04.08.2021 17:00:06 | 1.2806 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 73.8909 | 0 | 0 | 0 | 29.8028 | 0 | 29.6684 | 133.3621
1901498 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4 45-82-M00054_B_56386551_56386551 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:44:14 | 04.08.2021 14:36:26 | 0.87 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 27.1432 | 0 | 0 | 0 | 4.6203 | 0 | 8.3637 | 40.1272
1901080 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_47904917_56385165_56385165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 06:44:54 | 04.08.2021 11:06:38 | 4.3622 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.0385 | 0 | 34.3723 | 0 | 17.5488 | 0 | 0 | 71.9596
1901638 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİKENT TR-1 35-16-M00026_B_56395761_56395761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:06:01 | 04.08.2021 21:28:49 | 5.38 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 115.9743 | 0 | 0 | 0 | 55.6338 | 0 | 0 | 171.6081
1901329 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_953360267_953360267 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:13:51 | 04.08.2021 11:43:57 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028154 | 0 | 0 | 0.028154
1901143 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/16 35-28-M00576_953375435_953375435 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:32:45 | 04.08.2021 11:35:48 | 3.0508 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.026 | 0 | 0 | 0 | 0.20582 | 0 | 0 | 18.2318
1901243 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-8 M02_2125937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:08:10 | 04.08.2021 15:34:07 | 5.4325 | 0 | 1114 | 1 | 0 | 30 | 63 | 38 | 43 | 0 | 2259.8289 | 7.1807 | 0 | 4996.0722 | 2029.523 | 24521.4618 | 12380.8469 | 46194.9134
1901435 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2778 35-02-M02778_99493876_99493876 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:51:25 | 04.08.2021 17:26:33 | 4.5856 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7182
1901830 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:07:39 | 04.08.2021 21:40:04 | 2.5403 | 0 | 0 | 9 | 78 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 408.6679 | 1137.8123 | 48.6604 | 172.9477 | 91.3443 | 0 | 1859.4326
1901395 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 45-71-M00103_ M02_72236850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:33:38 | 04.08.2021 14:22:27 | 4.8136 | 0 | 483 | 1 | 20 | 4 | 93 | 7 | 2 | 0 | 566.3801 | 9.1667 | 267.1329 | 4337.9355 | 355.2654 | 4457.9847 | 26.7328 | 10020.5981
1901893 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-978 35-07-K00978_97549586_97549586 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:08:40 | 04.08.2021 20:48:25 | 0.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54035
1901870 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4029 35-01-K04029_911291433_911291433 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:39:04 | 04.08.2021 20:38:37 | 0.9925 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0682
1901372 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-12 35-25-M00150_956643925_956643925 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:49:20 | 04.08.2021 14:37:24 | 2.8011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.88231 | 0 | 0 | 0 | 2.9743 | 0 | 0 | 3.8566
1901160 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_953215991_953215991 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:45:09 | 04.08.2021 22:29:43 | 13.7428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8072
1901701 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-4/TR-14 35-26-M01288_TRAFO M06_42462299 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:22:13 | 04.08.2021 17:57:48 | 0.59306 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.7406 | 0 | 0 | 0 | 0.80497 | 0 | 0 | 28.5456
1901037 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3499 35-03-K03499_C_56365919_56365919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 00:22:00 | 04.08.2021 00:46:04 | 0.40111 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41.0896 | 0 | 0 | 0 | 2.1131 | 0 | 0 | 43.2027
1901060 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-278 35-18-L00278_DAĞITIM TRAFO L-278 L03_72088672 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 02:00:00 | 04.08.2021 02:57:15 | 0.95417 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.9298 | 0 | 0 | 0 | 29.161 | 0 | 0 | 33.0908
1902013 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_C _42961476 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 23:15:00 | 05.08.2021 02:46:16 | 3.5211 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7332
1901993 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-14 45-75-M00014_D_56390538_56390538 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 22:03:35 | 04.08.2021 23:47:46 | 1.7364 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9208 | 0 | 0.037165 | 0 | 5.1555 | 0 | 0 | 11.1134
1901850 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-1 35-15-L00123_C_56361897_56361897 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:22:00 | 04.08.2021 21:51:09 | 2.4858 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4398 | 0 | 0 | 0 | 5.5724 | 0 | 0 | 23.0123
1901664 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1299 35-02-M01299_913236168_913236168 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:51:49 | 04.08.2021 17:57:45 | 1.0989 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4052 | 0 | 0 | 0 | 0.44382 | 0 | 0 | 1.8491
1901309 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-242 35-18-L00242_DAĞITIM TRAFO L-242 L04_72076817 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:44:29 | 04.08.2021 12:18:26 | 1.5658 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 113.7228 | 0 | 0 | 0 | 72.7835 | 0 | 0 | 186.5063
1901266 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TOKATBAŞI TR-2 35-20-L00102_6489527_56360692_56360692 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:52:02 | 04.08.2021 21:02:41 | 11.1775 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.2881 | 0 | 30.4821 | 0 | 63.1234 | 0 | 0 | 142.8936
1901707 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3676 35-04-K03676_35-04-K03676_2372945 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:15:58 | 04.08.2021 18:32:58 | 1.2833 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 99.8007 | 0 | 0 | 0 | 317.3423 | 0 | 0 | 417.143
1901146 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-2 45-72-L00300_C_56393943_56393943 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:41:00 | 04.08.2021 12:08:35 | 3.4597 | 0 | 74 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.3473 | 0 | 20.3665 | 0 | 1.2239 | 0 | 0 | 61.9377
1901833 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3036 35-04-K03036_912576428_912576428 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:08:35 | 04.08.2021 19:55:30 | 0.78194 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0828 | 0 | 0 | 0 | 0.89065 | 0 | 0 | 2.9735
1901693 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/45 45-72-L00045_49742220 a2_49745841 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:59:08 | 04.08.2021 19:12:59 | 2.2308 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 28.7064 | 0 | 0 | 0 | 60.3326 | 0 | 53.0267 | 142.0657
1901547 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/14 45-71-M00053_A_56403046_56403046 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:38:41 | 04.08.2021 16:41:04 | 2.0397 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 99.8582 | 0 | 0 | 0 | 31.957 | 0 | 0 | 131.8152
1901733 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2979 35-02-K02979_G_56376149_56376149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:52:10 | 04.08.2021 18:49:37 | 1.9575 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 153.3306 | 0 | 0 | 0 | 108.9913 | 0 | 0 | 262.3219
1901839 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ ŞEHİR-2 M06_72190760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:59:01 | 04.08.2021 21:03:21 | 2.0722 | 0 | 178 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 83.316 | 0 | 50.6805 | 0 | 17.6227 | 0 | 0 | 151.6192
1901378 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_EĞRİGÖL-BOZKÖY M03_72050958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:34:51 | 04.08.2021 12:13:29 | 0.64389 | 1 | 329 | 8 | 147 | 3 | 42 | 4 | 0 | 0.77822 | 34.6127 | 10.1746 | 184.1924 | 13.5763 | 19.4447 | 230.2527 | 0 | 493.0317
1901046 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-235 35-02-M00235_B_56380771_56380771 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 00:52:00 | 04.08.2021 05:42:54 | 4.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3066 | 0 | 18.3592 | 143.6658
1901687 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-3 45-75-M00003_942577973_942577973 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:49:20 | 04.08.2021 20:14:10 | 3.4139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086541
1901979 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_A_56400302_56400302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:53:24 | 04.08.2021 22:49:02 | 0.92722 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8978 | 0 | 0 | 0 | 1.5654 | 0 | 0 | 11.4631
1901630 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | _D_56381958_56381958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:15:37 | 04.08.2021 16:58:36 | 0.71639 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.5717 | 0 | 0 | 0 | 37.7438 | 0 | 0 | 74.3154
1901587 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3285 35-08-K03285_35-08-K03285_41983564 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:31:16 | 04.08.2021 18:24:02 | 2.8794 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 574.9371 | 0 | 0 | 0 | 227.5383 | 0 | 0 | 802.4754
1901192 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M03_72108411 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:10:11 | 04.08.2021 09:46:33 | 0.60611 | 1 | 961 | 2 | 11 | 4 | 59 | 0 | 0 | 1.2747 | 78.252 | 4.2732 | 7.9662 | 28.5784 | 18.3196 | 0 | 0 | 138.664
1901438 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-9 KİRAZ MERKEZ EMNİYET KARŞISI 35-31-L00009_47996300_56399050_56399050 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:43:35 | 04.08.2021 13:13:53 | 0.505 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.1905 | 0 | 0 | 0 | 0.9671 | 0 | 0 | 21.1576
1902025 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-247 35-18-L00247_H a4b_5956420 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 23:29:29 | 05.08.2021 03:35:14 | 4.0958 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56.6852 | 0 | 0 | 0 | 47.2019 | 0 | 0 | 103.8871
1901584 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:01:50 | 04.08.2021 16:05:13 | 1.0564 | 3 | 442 | 72 | 67 | 15 | 29 | 5 | 0 | 2.3071 | 105.9326 | 219.809 | 122.6418 | 710.546 | 20.2296 | 347.1879 | 0 | 1528.6541
1901879 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-991 35-03-M00991_C_56368151_56368151 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:49:42 | 04.08.2021 22:53:54 | 3.07 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 272.0943 | 0 | 0 | 0 | 230.7724 | 0 | 0 | 502.8667
1901773 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4709 35-04-K04709_A_60982310_60982310 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:12:50 | 04.08.2021 18:27:24 | 0.24278 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0168 | 0 | 0 | 0 | 0.58969 | 0 | 0 | 20.6065
1901441 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-4 35-28-M00155_C_56366814_56366814 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:43:34 | 04.08.2021 17:06:01 | 4.3742 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 138.1979 | 0 | 0 | 0 | 148.5614 | 0 | 0 | 286.7593
1901418 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TURAN TOPRAK SU-3 35-20-L00076Ö_35-20-L00076Ö_2372312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:47:07 | 04.08.2021 14:16:04 | 2.4825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0995 | 0 | 0 | 1.1946 | 0 | 0 | 10.2941
1901896 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ L05_72321000 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:16:08 | 04.08.2021 21:32:33 | 1.2736 | 0 | 310 | 16 | 161 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 142.1659 | 332.487 | 398.0311 | 4.2701 | 167.1384 | 0 | 0 | 1044.0926
1901398 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_45-71-M01047_2349562 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:55:20 | 04.08.2021 14:36:57 | 3.6936 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 188.7423 | 0 | 3.6588 | 0 | 57.6585 | 0 | 0 | 250.0596
1901232 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLOVA TR-1 35-22-M00248_947274418_947274418 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:51:38 | 04.08.2021 14:46:29 | 4.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5853 | 0 | 0 | 11.5853
1901132 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:33:21 | 04.08.2021 08:38:40 | 0.088611 | 2 | 2620 | 42 | 741 | 9 | 158 | 0 | 2 | 0.082083 | 45.1726 | 16.3962 | 104.3822 | 8.7725 | 10.3275 | 0 | 0.16726 | 185.3002
1901298 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/77 45-83-M00772_B_56397053_56397053 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:32:55 | 04.08.2021 14:13:15 | 3.6722 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 430.5431 | 0 | 0 | 0 | 100.411 | 0 | 0 | 530.954
1901796 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUMKUYUCAK TR-2 45-80-M00175_956538613_956538613 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:30:47 | 04.08.2021 23:20:53 | 4.835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052883
1901965 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1399 35-03-M01399_E_56366603_56366603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:37:13 | 04.08.2021 22:19:28 | 0.70417 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.0929 | 0 | 0 | 0 | 4.1015 | 0 | 0 | 57.1944
1901069 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-335 35-18-L00335_L-512 L-513 L02_2086126 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 03:07:35 | 04.08.2021 07:34:41 | 4.4517 | 2 | 757 | 5 | 8 | 6 | 93 | 1 | 0 | 17.9527 | 946.4901 | 36.8574 | 24.5093 | 51.8315 | 318.2572 | 39.5035 | 0 | 1435.4018
1901816 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_45-82-M00241_2374094 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:29:24 | 04.08.2021 20:40:09 | 2.1792 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.3205 | 0 | 0 | 0 | 4.8957 | 0 | 0 | 53.2162
1901710 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1746 35-04-K01746_D K-1746 E-2_5831416 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:18:24 | 04.08.2021 17:59:07 | 0.67861 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.7408 | 0 | 0 | 0 | 48.2306 | 0 | 0 | 74.9714
1901604 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 45-77-L00038_945486955_945486955 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:51:52 | 04.08.2021 20:28:05 | 4.6036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0693 | 0 | 0 | 0 | 0.53777 | 0 | 0 | 1.607
1901355 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASKÖY TR-1 35-20-L00206_955196158_955196158 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:31:31 | 04.08.2021 12:54:18 | 1.3797 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86958
1901959 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/19 35-26-M00820_9440145_56368676_56368676 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:32:58 | 04.08.2021 22:28:41 | 0.92861 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.6149 | 0 | 0 | 0 | 0.41908 | 0 | 0 | 29.0339
1901902 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1464 35-09-K01464_D d2b_5878994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:16:31 | 04.08.2021 21:33:50 | 1.2886 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.5688 | 0 | 0 | 0 | 0.17976 | 0 | 0 | 70.7486
1902002 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-266 35-18-L00266_A_56369139_56369139 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 22:38:34 | 05.08.2021 00:33:25 | 1.9142 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 247.2098 | 0 | 0 | 0 | 7.4288 | 0 | 0 | 254.6386
1901461 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3158 35-08-K03158_915153645_915153645 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:18:00 | 04.08.2021 13:40:27 | 0.37417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90322 | 0 | 0 | 0.90322
1901690 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-106 35-01-K00106_B_56363438_56363438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:49:33 | 04.08.2021 19:14:51 | 2.4217 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 23.5563 | 0 | 0 | 0 | 54.2997 | 0 | 0.16033 | 78.0164
1902022 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3220 35-02-K03220_99647263_99647263 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 23:23:45 | 05.08.2021 01:47:12 | 2.3908 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8777
1901527 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_A_56394011_56394011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:16:13 | 04.08.2021 15:52:25 | 1.6033 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 87.1078 | 0 | 0 | 0 | 38.0223 | 0 | 0 | 125.1301
1901713 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-13 M05_66524566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:34:19 | 04.08.2021 18:34:29 | 1.0028 | 0 | 2549 | 0 | 0 | 3 | 190 | 1 | 8 | 0 | 793.4607 | 0 | 0 | 31.526 | 261.2448 | 76.0687 | 490.9775 | 1653.2776
1901504 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | M-80 35-14-M00080_35-14-M00080_2358794 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:51:11 | 04.08.2021 14:34:35 | 0.72333 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 24.9916 | 0 | 0 | 0 | 116.1446 | 0 | 0 | 141.1362
1901149 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307054 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 08:28:01 | 04.08.2021 09:41:04 | 1.2175 | 0 | 123 | 5 | 69 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.2151 | 29.6021 | 501.2447 | 74.3793 | 142.2272 | 0 | 0 | 782.6684
1901813 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2340 35-01-K02340_A_56376899_56376899 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:38:05 | 04.08.2021 22:03:54 | 3.4303 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 282.6059 | 0 | 0 | 0 | 92.9299 | 0 | 28.9765 | 404.5122
1901521 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-140 35-26-M00140_11827934 B1B_5901387 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:10:04 | 04.08.2021 15:04:49 | 0.9125 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20.5339 | 0 | 0 | 0 | 58.6605 | 0 | 0 | 79.1944
1901235 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_A A1_5965474 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:03:00 | 04.08.2021 23:07:28 | 13.0744 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 597.1854 | 0 | 0 | 0 | 142.636 | 0 | 0 | 739.8215
1901982 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-2 ARNAVUTLAR 45-79-M00351_A_56384570_56384570 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:49:26 | 04.08.2021 22:36:35 | 0.78583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67284
1901544 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-86 35-28-L00086_D_56394482_56394482 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:43:16 | 04.08.2021 18:24:14 | 3.6828 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.5379 | 0 | 0 | 0 | 7.3521 | 0 | 0 | 27.89
1901673 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011__72410798_72410798 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 16:51:00 | 04.08.2021 17:51:53 | 1.0147 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.0712 | 0 | 0 | 0 | 5.2019 | 0 | 0 | 35.2731
1901876 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049545 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:39:26 | 04.08.2021 20:15:05 | 0.59417 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8978 | 0 | 10.2308 | 0 | 0 | 89.1286
1901295 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2342 35-03-K02342_C_56369849_56369849 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:39:34 | 04.08.2021 18:23:24 | 7.7306 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 437.1537 | 0 | 0 | 0 | 0.6532 | 0 | 0 | 437.807
1901922 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/80-A 45-83-L00306_45-83-L00306_72157465 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 20:51:58 | 05.08.2021 08:37:56 | 11.7661 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2136.1385 | 0 | 0 | 0 | 165.2928 | 0 | 0 | 2301.4314
1901736 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-5 35-17-M00205_C_56393477_56393477 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:45:00 | 04.08.2021 18:13:16 | 0.47111 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.868 | 0 | 0 | 0 | 0.090764 | 0 | 0 | 6.9588
1901043 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1782 35-02-K01782_C_56367862_56367862 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 00:52:00 | 04.08.2021 01:39:34 | 0.79278 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 49.2151 | 0 | 0 | 0 | 17.3513 | 0 | 0 | 66.5664
1901229 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-13 35-28-L00013_7002873_56393154_56393154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:46:57 | 04.08.2021 17:51:42 | 8.0792 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 307.3284 | 0 | 0 | 0 | 310.7115 | 0 | 0 | 618.0399
1901776 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ARIKBAŞI TR-1 35-20-L00218_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049523 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 17:42:37 | 04.08.2021 22:05:55 | 4.3883 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 176.9774 | 0 | 10.962 | 0 | 200.5967 | 0 | 0 | 388.5361
1901109 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BAĞLARBAŞI TR-4 35-15-L00881__72373581_72373581 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 07:56:21 | 04.08.2021 11:00:15 | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6147 | 0 | 54.4472 | 0 | 0 | 100.0619
1901086 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 TEKEL 35-19-L00048_956669445_956669445 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 07:12:30 | 04.08.2021 10:10:00 | 2.9583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75078
1901985 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAĞCILAR TR-1 45-78-M00683__72373229_72373229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 22:06:02 | 04.08.2021 23:26:46 | 1.3456 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7486
1901819 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2916 35-01-M02916_35-01-M02916_73816386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:51:19 | 04.08.2021 21:03:30 | 2.2031 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 826.6885 | 0 | 0 | 0 | 196.3853 | 0 | 76.5041 | 1099.5779
1901962 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KABAKLAR TR-1 45-81-M00224_A_56368320_56368320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:36:31 | 04.08.2021 23:57:47 | 2.3544 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0124
1901421 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-7 35-28-M00225_B_56365817_56365817 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 12:31:30 | 04.08.2021 16:18:31 | 3.7836 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 98.0401 | 0 | 0 | 0 | 36.3465 | 0 | 0 | 134.3866
1901770 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/02 45-71-M00330_45-71-M00330_72050163 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:08:41 | 04.08.2021 19:06:03 | 0.95611 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 241.1995 | 0 | 0 | 0 | 160.0751 | 0 | 0 | 401.2746
1901942 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3696 35-02-K03696_A_56359157_56359157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 21:14:38 | 04.08.2021 22:50:02 | 1.59 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 208.7845 | 0 | 0 | 0 | 22.1789 | 0 | 0 | 230.9633
1901793 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2328723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:28:21 | 04.08.2021 19:09:18 | 0.6825 | 0 | 242 | 0 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.7492 | 0 | 20.7208 | 2.7845 | 9.951 | 0 | 0 | 63.2055
1901401 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKAPINAR TR-5 35-20-L00138_A_56375315_56375315 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 11:44:11 | 04.08.2021 14:39:40 | 2.9247 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7042 | 0 | 54.9754 | 0 | 1.5577 | 0 | 0 | 61.2373
1901507 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3869 35-02-K03869_35-02-K03869_2365703 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:41:36 | 04.08.2021 17:39:00 | 3.9567 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 445.3131 | 0 | 0 | 0 | 347.9876 | 0 | 0 | 793.3007
1902005 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-2/19 35-29-M00019_35-29-M00019_72205359 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 22:49:18 | 05.08.2021 00:23:19 | 1.5669 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 258.2349 | 0 | 0 | 0 | 89.1401 | 0 | 0 | 347.375
1901272 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KINIK TR-7 35-24-L00007_C_56369642_56369642 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:24:44 | 04.08.2021 11:30:43 | 1.0997 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.3511 | 0 | 0 | 0 | 7.5651 | 0 | 0 | 28.9163
1901315 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-609 35-02-K00609_7050914 a1b_5838217 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 10:53:21 | 04.08.2021 13:21:49 | 2.4744 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.6446 | 0 | 0 | 0 | 17.429 | 0 | 0 | 72.0736
1901564 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/20 (HAFSA SULTAN CAMİİ YANI) 45-71-M00334_A_56403368_56403368 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 14:59:23 | 04.08.2021 16:09:50 | 1.1742 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 181.4417 | 0 | 0 | 0 | 53.0071 | 0 | 0 | 234.4488
1901066 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-16 35-22-M00061_DM-2/TR-20 M02_72133388 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 02:57:47 | 04.08.2021 03:58:00 | 1.0036 | 0 | 1744 | 0 | 127 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 514.5843 | 0 | 129.2199 | 0 | 72.1395 | 0 | 0 | 715.9437
1901464 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-91 ULAMIŞ TEPE KAHVE 35-14-L00091_956646011_956646011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:22:03 | 04.08.2021 21:57:38 | 8.5931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9133
1901458 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/78 DDY YANI 45-83-M00078_B_56388659_56388659 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 13:09:59 | 05.08.2021 16:35:16 | 27.4214 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4888 | 0 | 49.5443 | 0 | 0 | 292.033
1901856 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SELÇİKLİ TR-2 45-72-L00164_ H_61418850 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 19:04:07 | 04.08.2021 21:50:21 | 2.7706 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 158.125 | 0 | 0 | 0 | 10.4129 | 0 | 0 | 168.5379
1901607 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-32 35-01-K00032_D 1D_5863038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 15:52:10 | 04.08.2021 18:12:55 | 2.3458 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.2052 | 0 | 0 | 0 | 296.4537 | 0 | 0 | 312.6589
1901756 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-7 35-15-M00007_35-15-M00007_67552465 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 18:05:00 | 04.08.2021 18:35:57 | 0.51583 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 105.6846 | 0 | 0 | 0 | 43.4666 | 0 | 0 | 149.1512
1901215 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4741 35-07-K04741_967138544_967138544 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2021 09:34:13 | 04.08.2021 12:03:04 | 2.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6139 | 0 | 0 | 5.6139
1902426 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | PAPUÇLU KÖYÜ TR-1 45-77-M00118_B_56387477_56387477 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:25:44 | 05.08.2021 14:01:11 | 1.5908 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4168 | 0 | 0 | 0 | 3.3014 | 0 | 0 | 7.7182
1902094 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-152 35-16-L00152_35-16-L00152_2355209 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 06:40:35 | 05.08.2021 07:27:10 | 0.77639 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.3931 | 0 | 0 | 0 | 12.5701 | 0 | 0 | 51.9631
1902781 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_66536382 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 18:22:00 | 05.08.2021 18:26:23 | 0.07287 | 0 | 15515 | 28 | 632 | 42 | 1752 | 8 | 3 | 0 | 177.3609 | 23.5548 | 68.2038 | 14.9574 | 64.4166 | 11.4867 | 0.77815 | 360.7584
1902117 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_73063133 M04_73063133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:00:49 | 05.08.2021 08:01:29 | 0.011111 | 0 | 238 | 1 | 25 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.39034 | 0.014294 | 0.20565 | 0.26352 | 0.091816 | 0 | 0 | 0.96562
1902403 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | RAHMİYE TR-1 45-72-L00657_C_56389859_56389859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:02:05 | 05.08.2021 15:18:09 | 3.2678 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9044 | 0 | 33.1983 | 0 | 0.82368 | 0 | 0 | 44.9264
1902071 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1296 35-01-K01296_910842947_910842947 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 01:54:59 | 05.08.2021 03:32:53 | 1.6317 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98011 | 0 | 0 | 0 | 0.33774 | 0 | 0 | 1.3178
1902257 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_BOYNUYOĞUN KÖK-TAMTAT L02_74719158 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:29:25 | 05.08.2021 10:45:24 | 1.2664 | 0 | 19 | 8 | 24 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 19.7384 | 60.1517 | 142.5013 | 16.1414 | 12.3903 | 0 | 0 | 250.9231
1902927 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_H h4_5960075 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:23:23 | 06.08.2021 01:28:49 | 5.0906 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 119.1914 | 0 | 0 | 0 | 119.8742 | 0 | 0 | 239.0655
1902804 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-5 45-78-M01116_953261856_953261856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:18:44 | 05.08.2021 22:26:57 | 4.1369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4381
1902950 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4528 35-02-K04528_C_76654941_76654941 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:17:18 | 05.08.2021 22:29:40 | 1.2061 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.3908 | 0 | 0 | 0 | 1.8016 | 0 | 0 | 43.1924
1903013 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-14/3 45-71-M00387_A a1b_45081317 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 22:59:00 | 06.08.2021 01:24:24 | 2.4233 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.2411 | 0 | 0 | 0 | 33.2012 | 0 | 0 | 90.4423
1902658 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3669 35-08-K03669_B b1b_5823671 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:31:38 | 05.08.2021 21:04:30 | 4.5478 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 64.8867 | 0 | 0 | 0 | 83.5225 | 0 | 101.8854 | 250.2945
1902326 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 35-16-L00040_953345084_953345084 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:48:47 | 05.08.2021 11:11:54 | 0.38528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066735
1902217 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/17-A 45-71-M00054_953195515_953195515 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:23:00 | 05.08.2021 13:31:36 | 4.1433 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6707
1902821 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | YAYLAKÖY TR-1 45-83-L00241_A_56386601_56386601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:53:00 | 05.08.2021 20:07:51 | 1.2475 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.9143 | 0 | 6.3562 | 0 | 0.5764 | 0 | 0 | 25.8468
1902280 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-23 35-27-L00023_35-27-L00023_2357714 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:08:40 | 05.08.2021 11:13:36 | 1.0822 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 73.1072 | 0 | 0 | 0 | 77.1237 | 0 | 0 | 150.2309
1902867 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_C_56371789_56371789 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:35:09 | 05.08.2021 21:21:10 | 1.7669 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 155.4789 | 0 | 0 | 0 | 37.9557 | 0 | 0 | 193.4346
1902572 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-32 35-28-L00032_11182552_60983089_60983089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:55:52 | 05.08.2021 19:12:53 | 4.2836 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 235.8168 | 0 | 0 | 0 | 215.3532 | 0 | 0 | 451.17
1902472 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/11 (YANIKKAVAK MERKEZ) 35-20-L00056_11490577_56359311_56359311 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:53:43 | 05.08.2021 14:21:20 | 1.4603 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.0804 | 0 | 69.9465 | 0 | 53.3964 | 0 | 0 | 127.4234
1902343 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AYHAN GÜLCÜOGLU-2 SULAMA GRUBU 35-29-M00344_35-29-M00344_2370925 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:04:24 | 05.08.2021 14:24:39 | 4.3375 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4193 | 0 | 71.2426 | 0 | 0 | 225.6618
1902841 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135662 M03_53135662 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:17:48 | 05.08.2021 21:03:23 | 1.7597 | 0 | 55 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3367 | 8.5434 | 3.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3607
1902486 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1/73 45-72-M00073_49742115 a1_49745927 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:38:24 | 05.08.2021 15:27:47 | 1.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5316 | 0 | 0 | 12.5316
1902721 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KURŞUNLU KAYALI TR-1 45-81-M00185_A_56386491_56386491 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:20:24 | 05.08.2021 20:50:18 | 3.4983 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22823 | 0 | 2.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3634
1902698 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2241 BELENBAŞI TR-1 35-03-M02241_910816862_910816862 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:12:05 | 05.08.2021 21:55:41 | 4.7267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93686
1902678 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_TR-9 M01_66039430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:52:52 | 05.08.2021 17:39:20 | 0.77444 | 0 | 3104 | 0 | 1 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 654.8456 | 0 | 0.1702 | 5.6131 | 163.7364 | 0 | 0 | 824.3652
1902363 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_AKYURT ENH L03_72208827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:41:18 | 05.08.2021 12:01:55 | 1.3436 | 0 | 259 | 0 | 57 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 68.9475 | 0 | 51.8932 | 13.3814 | 32.7757 | 0 | 0 | 166.9977
1902555 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-7 45-72-L00072_B_56390283_56390283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:48:15 | 05.08.2021 22:50:19 | 8.0344 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.3019 | 0 | 266.2824 | 0 | 0.98024 | 0 | 0 | 350.5645
1902492 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DM-4/TR-29 35-22-M00808__72410855_72410855 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:41:14 | 05.08.2021 14:06:16 | 0.41722 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.9065 | 0 | 0 | 0 | 2.3077 | 0 | 0 | 29.2142
1902990 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1442 35-04-M01442_F_56379443_56379443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 22:07:06 | 05.08.2021 22:42:52 | 0.59611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7483 | 0 | 0 | 0 | 0.85605 | 0 | 0 | 3.6043
1902635 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_YENİFOÇA TR-52 M01_2334878 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:10:05 | 05.08.2021 16:35:27 | 0.42278 | 0 | 2273 | 0 | 40 | 1 | 127 | 1 | 1 | 0 | 304.8312 | 0 | 9.4404 | 11.0094 | 120.4983 | 67.1254 | 0.39793 | 513.3026
1902884 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_KİRAZ İM L01_72234057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:10:22 | 05.08.2021 20:10:40 | 0.005 | 0 | 3530 | 4 | 753 | 23 | 572 | 0 | 0 | 0 | 4.297 | 0.06503 | 8.1095 | 1.2165 | 3.3248 | 0 | 0 | 17.0128
1902549 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_A_56403777_56403777 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:42:43 | 05.08.2021 17:48:35 | 3.0978 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2597
1902798 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1055 35-02-M01055_B_56364547_56364547 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:12:23 | 05.08.2021 20:09:20 | 1.9492 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 112.8151 | 0 | 0 | 0 | 1.1577 | 0 | 0 | 113.9728
1902194 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_ÇAYIR L03_72119365 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:03:29 | 05.08.2021 09:11:00 | 0.12528 | 2 | 609 | 2 | 182 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0.37627 | 28.3174 | 0.43961 | 13.1762 | 1.316 | 15.0833 | 0 | 0 | 58.7088
1902300 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BAYINDIR M01_2327575 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:37:46 | 05.08.2021 11:14:37 | 0.61443 | 0 | 84 | 0 | 118 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21.4241 | 0 | 131.0051 | 0 | 78.192 | 0 | 0 | 230.6212
1902741 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BÜYÜK AVULCUK TR-3 35-15-L00700_A_56373032_56373032 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:22:48 | 05.08.2021 19:21:09 | 1.9725 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8511 | 0 | 25.6223 | 0 | 5.6033 | 0 | 0 | 34.0767
1902592 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_35-14-L00045_2368449 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:31:15 | 05.08.2021 16:55:59 | 1.4122 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101.0109 | 0 | 0 | 0 | 82.8143 | 0 | 0 | 183.8252
1902615 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_B_56368274_56368274 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:01:34 | 06.08.2021 01:07:11 | 9.0936 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.5853
1902283 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1497 35-02-K01497_910035584_910035584 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:19:43 | 05.08.2021 10:41:58 | 0.37083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28188
1902784 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | SART TR-10 45-78-M00183_45-78-M00183_2355411 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:08:32 | 05.08.2021 21:07:22 | 2.9806 | 0 | 299 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 210.796 | 0 | 18.067 | 0 | 37.9825 | 0 | 0 | 266.8455
1902091 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 05:53:50 | 05.08.2021 07:58:20 | 2.075 | 3 | 12 | 39 | 162 | 11 | 36 | 0 | 0 | 10.4289 | 12.3655 | 597.2698 | 1870.4253 | 235.6782 | 125.9007 | 0 | 0 | 2852.0684
1902429 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MALTEPE TR-1 35-28-M00444_953373836_953373836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:05:11 | 05.08.2021 22:37:41 | 10.5417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6641
1902406 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-3 ARNAVUTLAR 45-79-M00507_C_56386305_56386305 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:08:18 | 05.08.2021 15:26:48 | 3.3083 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.363 | 0 | 90.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4796
1902137 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-3 45-83-L00140_955149953_955149953 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:17:10 | 05.08.2021 11:38:07 | 3.3492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4887
1902114 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_A_56357705_56357705 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 07:53:57 | 05.08.2021 16:12:32 | 8.3097 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 41.4374 | 0 | 0.49716 | 0 | 549.1384 | 0 | 192.4194 | 783.4923
1902824 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _C_56393347_56393347 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:48:50 | 05.08.2021 21:51:02 | 3.0367 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 209.7871 | 0 | 0 | 0 | 14.799 | 0 | 0 | 224.586
1902220 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135494 M16_53135494 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:26:27 | 05.08.2021 17:30:51 | 8.0731 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8592
1902907 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/2 45-83-L00002_45-83-L00002_72143586 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:59:43 | 05.08.2021 22:37:56 | 2.6369 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2624 | 0 | 74.4884 | 0 | 7.0519 | 0 | 0 | 84.8027
1902174 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_PEŞREVLİ L04_74719160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:45:21 | 05.08.2021 09:16:16 | 0.51528 | 0 | 246 | 50 | 43 | 6 | 36 | 1 | 0 | 0 | 27.7581 | 252.2867 | 45.7654 | 14.9112 | 20.1544 | 0.43203 | 0 | 361.3078
1902423 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-39 35-28-L00039_E e1_5761497 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:22:32 | 05.08.2021 16:07:27 | 3.7486 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 124.4008 | 0 | 0 | 0 | 71.4223 | 0 | 0 | 195.8231
1903010 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN DM-6/24 35-28-L00174__56356476_56356476 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 22:47:00 | 06.08.2021 00:25:26 | 1.6406 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 157.8271 | 0 | 0 | 0 | 18.1468 | 0 | 0 | 175.9739
1902861 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/66 45-71-M00012_45-71-M00012_72056379 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:29:20 | 05.08.2021 20:55:04 | 1.4289 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 266.7307 | 0 | 0 | 0 | 148.4365 | 0 | 0 | 415.1671
1902715 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-39 35-28-L00039_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-39 L02_66736006 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:14:00 | 05.08.2021 17:34:29 | 0.34139 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 25.5244 | 0 | 0 | 0 | 30.9731 | 0 | 0 | 56.4975
1902469 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/65 45-71-M00011_A A1b_45125307 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:24:44 | 05.08.2021 18:03:08 | 4.64 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 181.8613 | 0 | 0 | 0 | 345.5868 | 0 | 0 | 527.4481
1902569 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-12 K19_2313684 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:02:33 | 05.08.2021 16:18:25 | 1.2645 | 0 | 7756 | 0 | 0 | 1 | 431 | 0 | 2 | 0 | 2604.7734 | 0 | 0 | 51.1388 | 481.03 | 0 | 17.6155 | 3154.5578
1903007 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56384528_56384528 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 22:26:04 | 05.08.2021 23:42:17 | 1.2703 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.8805 | 0 | 0 | 0 | 6.7049 | 0 | 0 | 72.5854
1902675 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | DEY PAMUK ÇIRÇIR ÖZEL TR 35-28-M00435Ö_ M03_2061752 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:43:55 | 05.08.2021 20:17:15 | 3.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7867 | 0 | 18.7867
1902154 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-930 35-04-K00930_A A01b_5775084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:39:00 | 05.08.2021 10:08:12 | 1.4867 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.511 | 0 | 0 | 0 | 48.6749 | 0 | 0 | 91.1858
1902652 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-57 35-17-M00057__56394786_56394786 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:21:02 | 05.08.2021 17:15:37 | 0.90972 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.7759 | 0 | 0 | 0 | 16.5441 | 0 | 0 | 86.3199
1902632 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-90 35-15-M00090_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045851 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:59:31 | 05.08.2021 19:34:07 | 3.5767 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 650.0103 | 0 | 0 | 0 | 56.0094 | 0 | 0 | 706.0197
1902930 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-80 35-01-K00080_954689583_954689583 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:02:00 | 05.08.2021 21:23:08 | 0.35222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17812 | 0 | 0 | 0.17812
1902111 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | DİNDARLI TR-8 45-79-M00430_45-79-M00430_2364537 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 07:46:55 | 05.08.2021 09:27:47 | 1.6811 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6542 | 0 | 143.7894 | 0 | 18.8717 | 0 | 0 | 164.3154
1902160 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YILANLI TR-1 35-31-L00171_35-31-L00171_2364342 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:44:00 | 05.08.2021 14:38:48 | 5.9133 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.6863 | 0 | 5.265 | 0 | 39.3668 | 0 | 0 | 87.3182
1902881 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇOBANKÖY TR-1 35-29-L00507_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078973 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:47:39 | 05.08.2021 21:06:48 | 1.3192 | 0 | 65 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.4511 | 0 | 25.026 | 0 | 29.1711 | 0 | 0 | 79.6482
1902552 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 1C_5863766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:32:08 | 05.08.2021 15:10:24 | 0.63778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4761 | 0 | 17.4576 | 46.9337
1902489 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-61 35-16-L00061_47588426_56353624_56353624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:31:12 | 05.08.2021 16:34:26 | 3.0539 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 143.5578 | 0 | 0 | 0 | 46.1656 | 0 | 0 | 189.7235
1902944 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1399 35-03-M01399_D_56366602_56366602 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:13:25 | 05.08.2021 22:27:03 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20781 | 0 | 0 | 0.20781
1902097 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | PEKMEZCİ TR-1 45-72-M00198_B_56407835_56407835 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 06:57:37 | 05.08.2021 10:50:46 | 3.8858 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.3609 | 0 | 0 | 0 | 0.0065282 | 0 | 0 | 20.3675
1902346 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ALİ ÖRÜMLÜ TR-8 SULAMA 45-71-M01158_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088640 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:07:31 | 05.08.2021 13:25:00 | 2.2914 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5814
1902595 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21/08-E 45-71-M00585_45-71-M00585_2358481 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:35:49 | 05.08.2021 16:35:34 | 0.99583 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 86.7773 | 0 | 0 | 0 | 118.4011 | 0 | 0 | 205.1784
1902738 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-96 35-26-M00096_35-26-M00096_2348844 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:37:00 | 05.08.2021 18:37:38 | 1.0106 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 157.2087 | 0 | 0 | 0 | 89.1302 | 0 | 0 | 246.3389
1902887 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | İĞDECİK TR-2 45-71-M00081_43125636_56403696_56403696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:55:51 | 05.08.2021 23:09:38 | 3.2297 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1482 | 0 | 26.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0587
1903019 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3834 35-01-K03834_A A3_5924317 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 23:19:33 | 06.08.2021 01:41:42 | 2.3692 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.9244 | 0 | 0 | 0 | 7.507 | 0 | 0 | 102.4314
1902687 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_C c1b_5860918 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:49:19 | 05.08.2021 19:12:06 | 2.3797 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 221.7479 | 0 | 0 | 0 | 117.8119 | 0 | 0 | 339.5599
1902850 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_35-14-L00045_2368449 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:47:52 | 05.08.2021 20:04:14 | 1.2728 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.4711 | 0 | 0 | 0 | 55.946 | 0 | 0 | 156.4171
1902873 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARAMAN İÇME SUYU YANI TR-3 35-31-L00050_47863837_56394332_56394332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:53:00 | 05.08.2021 21:56:45 | 2.0625 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.621 | 0 | 3.6055 | 0 | 0 | 115.2264
1902209 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-301 ÇARK 35-18-L00301_10083804_60982198_60982198 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:16:00 | 05.08.2021 15:32:22 | 6.2728 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.3853 | 0 | 0 | 0 | 462.2263 | 0 | 0 | 494.6117
1902286 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-833 35-04-K00833_N N1B_5824798 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:20:44 | 05.08.2021 12:17:50 | 1.9517 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68.1571 | 0 | 0 | 0 | 175.9672 | 0 | 0 | 244.1244
1902764 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_B_56381805_56381805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:07:39 | 05.08.2021 20:27:47 | 2.3356 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5438
1902810 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-82 45-78-L00082_49364185_56388083_56388083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:40:29 | 05.08.2021 19:06:16 | 0.42972 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 25.4703 | 0 | 0 | 0 | 7.3872 | 0 | 5.4346 | 38.2921
1902624 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1636 35-01-K01636_B_56383615_56383615 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:07:18 | 05.08.2021 21:05:03 | 4.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.406 | 0 | 12.4117 | 228.8177
1902910 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-96 35-26-M00096_35-26-M00096_2348844 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:39:00 | 05.08.2021 21:03:00 | 0.4 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 69.9525 | 0 | 0 | 0 | 29.5443 | 0 | 0 | 99.4968
1902226 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-10/A 45-74-M00013_A_56354276_56354276 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:33:17 | 05.08.2021 11:14:58 | 1.6946 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56483 | 0 | 0.98408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5489
1902223 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_GÜMÜLDÜR-1 M05_2307932 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:30:14 | 05.08.2021 16:02:24 | 6.536 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.3784 | 0 | 31.7881 | 0 | 1107.5204 | 0 | 1192.6869
1902913 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ARMUTLU TR-23 35-27-L00023_C C01_64979686 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:39:40 | 05.08.2021 22:30:21 | 1.8447 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4812 | 0 | 0 | 0 | 7.8469 | 0 | 0 | 29.3281
1902372 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HACIALİLER TR-1 45-73-M00732__72372846_72372846 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:34:18 | 05.08.2021 15:46:49 | 4.2086 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.191 | 0 | 26.5225 | 0 | 2.7998 | 0 | 0 | 79.5133
1902604 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-67 45-78-M00067_49415199 C3b_49409387 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:39:10 | 05.08.2021 17:29:11 | 1.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.5142 | 0 | 0 | 188.5142
1902770 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-296 35-18-L00296_10583877 E2_5897765 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:59:39 | 05.08.2021 21:14:45 | 3.2517 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0677
1902057 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/83 45-83-L00083_48122619_56385107_56385107 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 00:59:12 | 05.08.2021 02:26:50 | 1.4606 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.2486 | 0 | 0 | 0 | 3.7953 | 0 | 0 | 43.044
1902392 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2573 35-01-M02573_C_56381900_56381900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:15:25 | 05.08.2021 15:52:56 | 4.6253 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 26.5233 | 0 | 0 | 0 | 290.1473 | 0 | 407.4563 | 724.1269
1902435 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-259 35-18-L00259_950444512_950444512 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:37:38 | 05.08.2021 18:32:27 | 5.9136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5142
1902412 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1865 35-09-K01865_97807833_97807833 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:08:19 | 05.08.2021 18:25:08 | 6.2803 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1483 | 0 | 0 | 0 | 61.4495 | 0 | 0 | 71.5979
1902535 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ M-15 35-25-M00149_C c1b_5916034 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:24:50 | 05.08.2021 14:49:12 | 0.40611 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.2741 | 0 | 0.0062451 | 0 | 10.4466 | 0 | 0 | 19.7269
1902037 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-90 35-15-M00090_48870477_56380236_56380236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 00:03:25 | 05.08.2021 02:10:59 | 2.1261 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.154 | 0 | 0 | 0 | 0.68233 | 0 | 0 | 65.8363
1902584 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4/12 45-71-M00214_C_60984869_60984869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:17:06 | 05.08.2021 21:54:09 | 6.6175 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174.9307 | 0 | 4.8117 | 0 | 26.7653 | 0 | 0 | 206.5077
1902727 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-32 35-01-K00032_D 1D_5863038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:24:38 | 05.08.2021 19:37:10 | 2.2089 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.4691 | 0 | 0 | 0 | 240.9935 | 0 | 0 | 257.4626
1902349 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-1 M03_61320772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:25:54 | 05.08.2021 11:49:27 | 2.3925 | 0 | 357 | 1 | 31 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 170.3189 | 7.8512 | 85.033 | 0 | 115.23 | 0 | 0 | 378.4331
1902847 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_B_65510931_65510931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:59:04 | 05.08.2021 19:48:06 | 0.81722 | 0 | 385 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78.8028 | 0 | 1.1793 | 0 | 2.2945 | 0 | 0 | 82.2766
1902833 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3285 35-08-K03285_35-08-K03285_41983564 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:11:42 | 05.08.2021 20:52:22 | 1.6778 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 385.4611 | 0 | 0 | 0 | 102.7233 | 0 | 0 | 488.1844
1902292 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:30:29 | 05.08.2021 10:30:49 | 0.0055556 | 0 | 1498 | 92 | 334 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.4777 | 5.8818 | 12.5711 | 0.037723 | 0.20156 | 0 | 0 | 20.1699
1902933 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3125 35-08-K03125_C c1_5793009 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:05:00 | 05.08.2021 21:45:15 | 0.67083 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.1654 | 0 | 0 | 0 | 24.9214 | 0 | 0 | 43.0867
1902890 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KÜNER TR-2 35-22-M00227_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125271 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:02:58 | 06.08.2021 03:37:09 | 7.5697 | 0 | 178 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 730.5615 | 0 | 8.6479 | 0 | 139.6532 | 0 | 0 | 878.8626
1902641 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/76 45-83-M00774_D D01_65631890 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:04:28 | 05.08.2021 17:52:36 | 1.8022 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.0922 | 0 | 0 | 0 | 111.5273 | 0 | 0 | 150.6196
1902790 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-38 35-28-L00038_B b1b_5768561 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:17:41 | 05.08.2021 19:40:27 | 1.3794 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 61.5833 | 0 | 0 | 0 | 33.6409 | 0 | 0 | 95.2242
1902521 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1762 35-01-K01762_A_56372131_56372131 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:11:38 | 05.08.2021 15:02:17 | 0.84417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0.36941 | 0 | 0 | 0 | 149.3742 | 0 | 0 | 149.7436
1902498 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:53:19 | 05.08.2021 14:37:44 | 0.74028 | 0 | 538 | 33 | 6 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 114.3894 | 163.5442 | 15.6425 | 29.3213 | 43.1271 | 0 | 0 | 366.0245
1902143 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | ALACALAR TR-1 45-76-L00087_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092519 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:30:35 | 05.08.2021 09:10:16 | 0.66139 | 0 | 124 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4743 | 0 | 0.053354 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 13.3456
1902120 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-443 35-02-M00443_E E1B_5815054 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:01:48 | 05.08.2021 11:27:06 | 3.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0491 | 0 | 0 | 22.0491
1902329 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_45-71-M01047_2349562 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:53:09 | 05.08.2021 11:39:05 | 0.76556 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.968 | 0 | 0.76491 | 0 | 11.6647 | 0 | 0 | 51.3976
1902684 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANKÖY TR-1 35-20-L00288_955210039_955210039 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:55:25 | 05.08.2021 19:48:57 | 2.8922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33773
1902312 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEVELİ TR-1 35-22-M00279_C_56358913_56358913 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:43:00 | 05.08.2021 13:06:56 | 2.3989 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.9167 | 0 | 0.29469 | 0 | 1.0358 | 0 | 0 | 50.2472
1902976 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3982 35-07-K03982_913230120_913230120 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:46:30 | 05.08.2021 22:09:06 | 0.37667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0373
1902621 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | OĞULDURUK TR-1 45-75-M00185_B_56403645_56403645 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:57:13 | 05.08.2021 17:04:39 | 1.1239 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9169 | 0 | 0.26834 | 0 | 0.49416 | 0 | 0 | 8.6794
1902953 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/14 45-71-M00053_C_60985046_60985046 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:06:35 | 06.08.2021 03:00:43 | 5.9022 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.634
1902229 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_9319599_56358207_56358207 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:38:00 | 05.08.2021 11:16:22 | 1.6394 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3716
1902080 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KAPANCI TR-3 45-78-L00382_49315630_56385640_56385640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 05:26:49 | 05.08.2021 06:26:26 | 0.99361 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.0759 | 0 | 0 | 0 | 4.6517 | 0 | 0 | 20.7275
1902375 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/109 45-83-L00109_F_56396016_56396016 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:38:47 | 05.08.2021 12:31:02 | 0.87083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.32507 | 0 | 0 | 0 | 28.6783 | 0 | 0 | 29.0034
1902369 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39 45-77-L00039_945489300_945489300 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:32:27 | 05.08.2021 12:42:06 | 1.1608 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43445
1902813 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_DAĞITIM TRAFOSU M06_72191207 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:05:40 | 05.08.2021 23:33:32 | 7.4644 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 741.5298 | 0 | 0 | 0 | 522.8997 | 0 | 0 | 1264.4295
1902667 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SAMİ GÜÇLÜ GRB. 35-20-M00014_12479337_56381514_56381514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:39:13 | 05.08.2021 19:05:26 | 2.4369 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7332 | 0 | 36.0241 | 0 | 0 | 151.7573
1902126 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_ÖDEMİŞ-4 M10_2334256 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:12:39 | 05.08.2021 08:20:30 | 0.13083 | 0 | 4355 | 1 | 6 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 134.3377 | 0.66596 | 3.2375 | 155.1868 | 48.5222 | 0 | 0 | 341.9502
1902438 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-25 35-19-L00025_8164569_56394796_56394796 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:43:47 | 05.08.2021 13:51:32 | 1.1292 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3182 | 0 | 0 | 0 | 5.8943 | 0 | 0 | 9.2126
1902083 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-90 35-15-M00090_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045851 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 05:58:14 | 05.08.2021 08:56:55 | 2.9781 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 357.9183 | 0 | 0 | 0 | 28.837 | 0 | 0 | 386.7553
1902415 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-228 35-07-K00228_C_56374944_56374944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:18:39 | 05.08.2021 14:07:51 | 1.82 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2981 | 0 | 4.4395 | 0 | 152.5745 | 0 | 0 | 158.3121
1902601 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAVELİLER TR-1 45-71-M01560_43182312_56384499_56384499 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:42:05 | 05.08.2021 20:37:02 | 4.9158 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.5835 | 0 | 0 | 0 | 0.68299 | 0 | 0 | 35.2665
1902558 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-2 35-26-L00141_956600280_956600280 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:39:18 | 05.08.2021 17:02:18 | 2.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36781
1902581 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:24:19 | 05.08.2021 15:24:49 | 0.0083333 | 3 | 52 | 38 | 87 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.037189 | 0.12948 | 0.8199 | 2.0686 | 0 | 0.51679 | 0 | 0 | 3.5719
1902146 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133587 M30_53133587 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:33:08 | 05.08.2021 12:02:58 | 3.4972 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0785 | 0 | 26.5087 | 0 | 3.4252 | 0 | 0 | 0 | 38.0124
1902352 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-2 (TR-183) 35-19-L00183_956667141_956667141 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:15:08 | 05.08.2021 13:28:55 | 2.2297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81966
1902103 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YANIKKÖY TR-1 35-28-M00215_953383032_953383032 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 07:14:36 | 05.08.2021 10:35:25 | 3.3469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54179
1902203 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2313118 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:11:25 | 05.08.2021 09:11:37 | 0.0031544 | 1 | 17998 | 41 | 738 | 57 | 1883 | 12 | 3 | 0.0097951 | 7.5563 | 1.2488 | 3.0383 | 0.93829 | 3.3482 | 3.8768 | 0.052108 | 20.0687
1902246 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/14C 45-71-M02101_D D01_60689521 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:50:37 | 05.08.2021 11:11:41 | 1.3511 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 264.263 | 0 | 0 | 0 | 59.7414 | 0 | 0 | 324.0044
1902395 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:42:58 | 05.08.2021 12:29:55 | 0.7825 | 0 | 782 | 2 | 34 | 9 | 98 | 4 | 4 | 0 | 190.9124 | 3.1295 | 27.8584 | 63.0582 | 138.431 | 34.0764 | 213.4512 | 670.9173
1903036 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-707 35-04-K00707_D D1B_5821083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 23:55:02 | 06.08.2021 00:59:24 | 1.0728 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.791 | 0 | 0 | 0 | 0.12084 | 0 | 0 | 21.9118
1902069 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-67 ELMASTAŞ 35-14-L00067_ L01_72203421 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 02:18:00 | 05.08.2021 02:27:55 | 0.16528 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.3561 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 0 | 0 | 10.4607
1902710 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-14 35-16-L00014_35-16-L00014_2347264 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:35:44 | 05.08.2021 18:47:40 | 2.1989 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 287.7797 | 0 | 0 | 0 | 27.6916 | 0 | 0 | 315.4714
1902856 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTÖREN TR-1 35-20-L00347_35-20-L00347_2360688 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:30:42 | 05.08.2021 20:53:56 | 1.3872 | 0 | 71 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.2082 | 0 | 37.8962 | 0 | 16.3413 | 0 | 0 | 78.4457
1902215 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-24 45-78-L00024_49382123_56407693_56407693 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:21:49 | 05.08.2021 17:08:40 | 7.7807 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 172.8495 | 0 | 44.3513 | 0 | 24.3645 | 0 | 0 | 241.5653
1902238 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİÇİFTLİK TR-2 35-20-L00400_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2105055 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:26:00 | 05.08.2021 17:40:58 | 8.2494 | 0 | 105 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 301.4509 | 0 | 563.5355 | 0 | 176.3697 | 0 | 0 | 1041.3561
1902610 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-24/A 35-15-L00923_A a1b_48898494 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:55:15 | 05.08.2021 19:55:45 | 4.0083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.3947 | 0 | 0 | 0 | 57.1445 | 0 | 0 | 66.5392
1902361 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-4 35-15-L00313_48787291_56368660_56368660 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:29:00 | 05.08.2021 12:23:16 | 0.90444 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9643
1902670 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KIRKAĞAÇ TR-26 45-76-M00026_45-76-M00026_72216890 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:39:00 | 05.08.2021 17:20:00 | 0.68333 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 146.2808 | 0 | 0 | 0 | 93.6535 | 0 | 0 | 239.9344
1903002 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1486 35-08-K01486_948643889_948643889 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 22:32:57 | 06.08.2021 01:35:32 | 3.0431 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5482 | 0 | 0 | 0 | 0.41702 | 0 | 0 | 7.9652
1902232 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-96 35-15-L00096_C c1_48898627 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:37:50 | 05.08.2021 17:54:19 | 8.2747 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 159.036 | 0 | 0 | 0 | 872.6712 | 0 | 0 | 1031.7072
1902564 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-235 35-02-M00235_C_56382751_56382751 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:41:14 | 05.08.2021 21:02:06 | 9.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.0006 | 0 | 0 | 229.0006
1902315 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-3 45-80-M00117_956538813_956538813 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:44:00 | 05.08.2021 12:18:19 | 1.5719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62129
1902524 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | PAMUKYAZI-5 35-26-L00392_35-26-L00392_2348729 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:19:00 | 05.08.2021 14:50:39 | 0.5275 | 0 | 188 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.7543 | 0 | 5.3362 | 0 | 3.8367 | 0 | 0 | 50.9272
1902862 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_HatBaşıAyırıcı_53139525 M02_53139525 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:42:38 | 05.08.2021 21:25:11 | 1.7092 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7821 | 35.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1723
1902418 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3982 35-07-K03982_913225746_913225746 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:19:12 | 05.08.2021 20:29:11 | 8.1664 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5349
1902424 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-989 35-03-M00989_910188459_910188459 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:24:34 | 05.08.2021 22:09:09 | 9.7431 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5188
1902816 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/19 35-29-M00019_48397934 d1b_48400061 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:48:59 | 05.08.2021 19:30:58 | 0.69972 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.7115 | 0 | 0 | 0 | 0.20501 | 0 | 0 | 20.9165
1902570 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/6 35-28-M00068_953386708_953386708 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:41:57 | 05.08.2021 21:16:45 | 6.58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.7528 | 0 | 0 | 0 | 0.33226 | 0 | 0 | 77.0851
1902106 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1497 35-02-K01497_912698087_912698087 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 07:02:59 | 05.08.2021 08:55:05 | 1.8683 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1551
1903008 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/115 45-83-L00115_45-83-L00115_2356785 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 22:30:48 | 06.08.2021 03:24:58 | 4.9028 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 590.2543 | 0 | 0 | 0 | 70.5852 | 0 | 0 | 660.8394
1902819 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILCAAVLU TR-5 35-29-L00576_950345253_950345253 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:24:58 | 05.08.2021 19:24:37 | 0.99417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085245
1902796 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1597 35-22-M00150_95000042315_95000042315 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:15:31 | 06.08.2021 21:18:37 | 27.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.4594 | 0 | 0 | 445.4594
1902653 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/103 45-83-L00103_45-83-L00103_2357118 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:23:00 | 05.08.2021 17:39:31 | 1.2753 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 173.5176 | 0 | 0 | 0 | 174.4266 | 0 | 0 | 347.9442
1902484 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | BEYKÖY KÖK TR-12 35-32-L00012_HatBaşıAyırıcı_53132613 L02_53132613 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:37:00 | 05.08.2021 14:26:38 | 0.82722 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.1565 | 0 | 2.6773 | 0 | 25.7598 | 0 | 0 | 40.5937
1902112 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 07:52:49 | 05.08.2021 07:53:09 | 0.0055556 | 2 | 1405 | 6 | 102 | 7 | 125 | 1 | 0 | 0.0042581 | 1.455 | 1.08 | 0.14353 | 0.3265 | 0.36844 | 0.0865 | 0 | 3.4642
1903025 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-27 MENDERES 35-22-M00071_955260669_955260669 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 23:28:14 | 06.08.2021 01:32:30 | 2.0711 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4047 | 0 | 0 | 0 | 0.22149 | 0 | 0 | 5.6262
1902647 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | PEKMEZCİ TR-1 45-72-M00198_B_56407835_56407835 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:14:46 | 05.08.2021 18:36:11 | 2.3569 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.3403 | 0 | 0 | 0 | 0.0048919 | 0 | 0 | 15.3452
1902255 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_YAYAKENT-2 M06_72093616 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 10:00:55 | 05.08.2021 15:16:40 | 5.2622 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.3636 | 0 | 143.6682 | 0 | 308.4784 | 0 | 0 | 469.5102
1902441 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_YOLÜSTÜ M18_2334263 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:50:33 | 05.08.2021 15:25:19 | 2.5794 | 5 | 3523 | 142 | 710 | 34 | 847 | 6 | 2 | 96.5479 | 2765.9748 | 5078.4051 | 7263.6167 | 1211.9406 | 4792.5983 | 1863.0517 | 48.7438 | 23120.8787
1902690 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3285 35-08-K03285_35-08-K03285_41983564 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:59:56 | 05.08.2021 17:41:35 | 0.69417 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 141.0341 | 0 | 0 | 0 | 52.7865 | 0 | 0 | 193.8205
1902696 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-13 35-28-L00013_10631393_56393132_56393132 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:02:02 | 05.08.2021 17:57:39 | 0.92694 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.1224 | 0 | 0 | 0 | 15.0412 | 0 | 0 | 38.1636
1902939 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357528_953357528 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:59:03 | 05.08.2021 23:33:54 | 2.5808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0875
1902547 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/22 45-83-L00022_45-83-L00022_2347760 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:38:57 | 05.08.2021 16:17:01 | 1.6344 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 108.3263 | 0 | 0 | 0 | 48.5301 | 0 | 0 | 156.8564
1902590 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/61 45-72-M00061_95000485174_95000485174 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:24:08 | 05.08.2021 22:30:13 | 7.1014 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3625 | 0 | 14.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3896
1902398 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/30-A 45-72-L00060_45-72-L00060_66510237 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:54:08 | 05.08.2021 12:27:20 | 0.55333 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 16.7488 | 0 | 0 | 0 | 100.0616 | 0 | 0 | 116.8103
1902298 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | İĞDECİK TR-3 45-71-M00080_A_56403745_56403745 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:32:01 | 05.08.2021 11:33:16 | 1.0208 | 0 | 110 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.6151 | 0 | 0.85866 | 0 | 6.5465 | 0 | 0 | 29.0203
1902839 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-6 35-20-L00131_35-20-L00131_2351386 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:16:42 | 05.08.2021 19:50:36 | 0.565 | 0 | 51 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.2695 | 0 | 23.2584 | 0 | 10.7657 | 0 | 0 | 48.2936
1902736 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/12 45-72-L01016_45-72-L01016_79524925 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:48:18 | 05.08.2021 22:51:30 | 6.0533 | 0 | 661 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1007.5413 | 0 | 3.915 | 0 | 206.5558 | 0 | 0 | 1218.0121
1902945 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-833 35-04-K00833_N N1B_5824798 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:13:30 | 06.08.2021 05:02:16 | 7.8128 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 243.0358 | 0 | 0 | 0 | 357.4388 | 0 | 0 | 600.4746
1902381 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2556 35-02-M02556_DAĞITIM TRF M-2556 M01_66108798 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:25:08 | 05.08.2021 12:41:52 | 1.2789 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 217.5596 | 0 | 0 | 0 | 131.2911 | 0 | 0 | 348.8506
1902258 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/77 45-83-M00772_C C01_65867585 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:56:51 | 05.08.2021 11:17:26 | 1.3431 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 40.0932 | 0 | 0 | 0 | 30.0715 | 0 | 11.3565 | 81.5213
1902899 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/11 35-28-M00569_953382577_953382577 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:03:52 | 05.08.2021 21:03:59 | 1.0019 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.211 | 0 | 0 | 0 | 4.0848 | 0 | 0 | 13.2958
1902066 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-488 35-04-K00488_C C1B_5784516 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 01:52:19 | 05.08.2021 03:13:10 | 1.3475 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.0895 | 0 | 0 | 0 | 2.3952 | 0 | 0 | 30.4847
1902212 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 1C_5863766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:53:36 | 05.08.2021 10:32:30 | 1.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6805 | 0 | 43.175 | 107.8555
1902089 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TOKİ TR-5 35-29-M00458_TOKİ TR-4 M02_66298566 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 06:07:06 | 05.08.2021 07:32:36 | 1.425 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.0141 | 0 | 0 | 0 | 1.8211 | 0 | 0 | 45.8352
1902753 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_49322405_56393166_56393166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:50:58 | 05.08.2021 19:09:07 | 1.3025 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3238 | 0 | 3.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2986
1902859 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-27 35-21-L00154_A_60983560_60983560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:01:19 | 05.08.2021 22:52:18 | 3.8497 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 152.0887 | 0 | 0.1659 | 0 | 37.3504 | 0 | 0 | 189.6051
1902527 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_950442599_950442599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:18:44 | 05.08.2021 18:15:41 | 3.9492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6306
1902567 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3285 35-08-K03285_35-08-K03285_41983564 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:57:37 | 05.08.2021 15:51:33 | 0.89889 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 183.0508 | 0 | 0 | 0 | 76.6507 | 0 | 0 | 259.7016
1902793 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-115 45-78-L00115_45-78-L00115_2360112 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:23:16 | 05.08.2021 18:57:49 | 0.57583 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.423 | 0 | 0 | 0 | 6.6269 | 0 | 0 | 107.05
1902650 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-11 45-82-M00011_45-82-M00011_2369177 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:24:23 | 05.08.2021 18:46:15 | 2.3644 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 396.7019 | 0 | 0 | 0 | 64.7134 | 0 | 0 | 461.4153
1902487 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/81 45-83-L00081__72372246_72372246 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:38:15 | 05.08.2021 17:27:45 | 3.825 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117.5448 | 0 | 0 | 0 | 35.0155 | 0 | 0 | 152.5602
1902464 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GİRELLİ TR-2 45-73-M00766_45-73-M00766_2355702 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:19:56 | 05.08.2021 16:23:29 | 3.0592 | 0 | 71 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.4567 | 0 | 126.8781 | 0 | 15.3153 | 0 | 0 | 197.65
1902132 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-97 TURGUT KÖYÜ SULAMA 35-14-L00097_956660564_956660564 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:14:57 | 05.08.2021 09:39:27 | 1.4083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24357
1902607 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_8852309_56356521_56356521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:32:57 | 05.08.2021 16:25:19 | 0.87278 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.3366 | 0 | 0 | 0 | 13.4346 | 0 | 0 | 67.7712
1903028 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1464 35-09-K01464_913497327_913497327 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 23:12:59 | 06.08.2021 05:57:21 | 6.7394 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3021
1902630 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ŞAHYAR TR-1 45-73-M00189_B_56369515_56369515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:59:40 | 05.08.2021 17:01:51 | 1.0364 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8047 | 0 | 1.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6479
1902444 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/53 45-72-M00053_A_56406769_56406769 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:41:40 | 05.08.2021 22:05:32 | 9.3978 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 283.9875 | 0 | 0 | 0 | 186.5613 | 0 | 0 | 470.5489
1902942 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-129 35-19-L00129_942559665_942559665 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:00:21 | 05.08.2021 23:56:18 | 2.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64328 | 0 | 0 | 0.64328
1902593 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-2 45-72-L00300_95000544591_95000544591 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:35:06 | 05.08.2021 19:07:26 | 3.5389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9693
1902877 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 1C_5863766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:50:51 | 05.08.2021 21:54:55 | 2.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5019 | 0 | 26.75 | 91.2519
1902522 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2 45-71-M00002_C_56404666_56404666 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:08:34 | 05.08.2021 15:09:31 | 1.0158 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.246 | 0 | 0 | 0 | 5.0553 | 0 | 0 | 17.3013
1902167 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_L-295 L01_2337307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:49:02 | 05.08.2021 10:31:35 | 1.7092 | 1 | 10 | 2 | 14 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.62652 | 6.8701 | 244.5265 | 63.2807 | 48.4402 | 67.7863 | 0 | 0 | 431.5302
1902831 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_12145189_56368799_56368799 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:52:38 | 05.08.2021 20:20:15 | 1.4603 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.473
1902685 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DM4/TR-8 35-27-M00022__72374431_72374431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:53:14 | 05.08.2021 18:22:53 | 1.4942 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 105.6764 | 0 | 0 | 0 | 23.6365 | 0 | 0 | 129.313
1902144 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-446 35-01-K00446_911303993_911303993 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:32:38 | 05.08.2021 09:40:52 | 1.1372 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9383 | 0 | 0 | 0 | 3.4615 | 0 | 0 | 7.3997
1902476 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/13 45-71-M00319_45-71-M00319_72095038 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:29:16 | 05.08.2021 17:57:11 | 4.4653 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 803.0728 | 0 | 0 | 0 | 106.7836 | 0 | 0 | 909.8563
1903017 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/42-A 45-72-M00109_956504215_956504215 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 23:06:57 | 06.08.2021 00:49:38 | 1.7114 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315
1902708 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133196 L09_53133196 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:39:38 | 05.08.2021 18:10:21 | 1.5119 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2581 | 0 | 18.8059 | 0 | 7.5478 | 0 | 0 | 29.6118
1902044 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AŞAĞI BOZKIR TR-1 45-83-L00252_C_56401039_56401039 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 00:22:00 | 05.08.2021 07:22:12 | 7.0033 | 0 | 70 | 0 | 34 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66.345 | 0 | 122.384 | 0 | 33.8068 | 0 | 0 | 222.5358
1902731 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_45-80-M00016_2355925 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:25:55 | 05.08.2021 18:12:04 | 0.76917 | 0 | 383 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 103.5296 | 0 | 1.1272 | 0 | 3.3775 | 0 | 0 | 108.0343
1902336 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-82 45-78-L00082_49364185_56388083_56388083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:58:28 | 05.08.2021 15:35:45 | 4.6214 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 245.8601 | 0 | 0 | 0 | 99.3939 | 0 | 90.3317 | 435.5857
1903000 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49207148_56403973_56403973 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 22:24:47 | 05.08.2021 23:56:48 | 1.5336 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2776 | 0 | 9.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1839
1903023 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3499 35-03-K03499_A_56365920_56365920 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 23:23:33 | 06.08.2021 02:21:15 | 2.9617 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.0728 | 0 | 0 | 0 | 5.4956 | 0 | 0 | 57.5684
1902622 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4355 35-02-K04355_G_56375778_56375778 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:00:38 | 05.08.2021 21:55:58 | 5.9222 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 329.6606 | 0 | 0 | 0 | 135.3267 | 0 | 0 | 464.9873
1902230 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_B_56357678_56357678 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:39:00 | 05.08.2021 10:50:37 | 1.1936 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.0732 | 0 | 0 | 0 | 32.396 | 0 | 0 | 34.4692
1902127 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-12 URLA 35-19-M00468_50039842 D2_50040816 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:09:13 | 05.08.2021 11:33:04 | 3.3975 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 49.0451 | 0 | 0 | 0 | 198.7776 | 0 | 0 | 247.8226
1902768 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-7 35-31-L00222_47891127_56391331_56391331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:02:55 | 05.08.2021 20:34:47 | 2.5311 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3409 | 0 | 7.6864 | 0 | 2.1434 | 0 | 0 | 19.1707
1902668 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1087 35-01-K01087_B_56381405_56381405 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:43:58 | 05.08.2021 18:50:21 | 2.1064 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 55.7339 | 0 | 0 | 0 | 460.3711 | 0 | 0 | 516.105
1902084 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÜZELBAHÇE HAT-1 M11_2094869 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 06:08:56 | 05.08.2021 06:13:55 | 0.083056 | 28 | 3038 | 5 | 77 | 15 | 245 | 1 | 1 | 16.3787 | 71.2685 | 0.44306 | 3.7539 | 47.3136 | 10.2712 | 0.30493 | 0.28966 | 150.0235
1902416 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2340 35-01-K02340_B_56377597_56377597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:33:22 | 05.08.2021 16:02:16 | 4.4817 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0162
1902774 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_AKHİSAR - ÖLÇÜ M07_2322178 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 18:17:20 | 05.08.2021 18:20:42 | 0.056111 | 0 | 13760 | 25 | 597 | 34 | 1622 | 6 | 3 | 0 | 120.1417 | 17.0677 | 50.2557 | 9.8891 | 46.7465 | 7.9523 | 0.59767 | 252.6507
1902725 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÇORAKLAR KALABAK GRUBU/ÇİLEME M01_66291159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:29:12 | 05.08.2021 17:52:07 | 0.38194 | 1 | 170 | 0 | 1 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0.16838 | 11.1165 | 0 | 0.042719 | 20.6906 | 5.2503 | 12.1947 | 0 | 49.4631
1902602 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-23 35-27-L00023_35-27-L00023_2357714 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:41:04 | 05.08.2021 18:31:28 | 2.84 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 209.354 | 0 | 0 | 0 | 203.218 | 0 | 0 | 412.572
1902582 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_SAİPALTI L08_2063042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:24:59 | 05.08.2021 15:33:08 | 0.13583 | 0 | 591 | 0 | 9 | 1 | 47 | 0 | 3 | 0 | 30.5162 | 0 | 0.67029 | 7.8301 | 18.3511 | 0 | 0.95705 | 58.3247
1902751 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/115 45-83-L00115_B B01b_66242424 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:49:00 | 05.08.2021 20:15:14 | 2.4372 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7266 | 0 | 0 | 0 | 1.3781 | 0 | 0 | 16.1048
1902482 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-4 45-80-M00099_A_56389687_56389687 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:32:20 | 05.08.2021 15:10:01 | 1.6281 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 1.0253 | 0 | 0 | 1.6933
1902290 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136119 L14_53136119 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:21:18 | 05.08.2021 13:02:37 | 2.6886 | 16 | 242 | 8 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 11.161 | 80.7727 | 123.6271 | 17.3587 | 45.4793 | 2.496 | 0 | 0 | 280.8948
1902041 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_49322396_56390744_56390744 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 00:07:51 | 05.08.2021 01:06:00 | 0.96917 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1596
1902147 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956663770_956663770 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:33:04 | 05.08.2021 10:35:53 | 2.0469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40813
1902894 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_SOMA A SANTRALİ İM/DM M02_72247485 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:18:52 | 05.08.2021 20:38:00 | 0.31889 | 11 | 15184 | 694 | 653 | 54 | 2100 | 6 | 2 | 1.8133 | 1169.1045 | 1029.7509 | 275.2226 | 137.5451 | 331.9974 | 16.3374 | 1.6144 | 2963.3856
1902104 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-321 35-18-L00321_L-317 - L-319 BAHÇELİEVLER L04_72091137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 07:21:15 | 05.08.2021 09:28:15 | 2.1167 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 219.9348 | 0 | 0 | 0 | 6.2506 | 0 | 0 | 226.1854
1902937 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-4 TEKKE 35-18-L00004_35-18-L00004_72053995 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:56:28 | 05.08.2021 21:44:21 | 0.79806 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 84.6739 | 0 | 0 | 0 | 58.5382 | 0 | 0 | 143.2122
1902688 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-14 45-75-M00014_A_56393610_56393610 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:00:06 | 05.08.2021 17:42:53 | 0.71306 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5612 | 0 | 0 | 0 | 0.23697 | 0 | 0 | 3.7982
1903020 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1399 35-03-M01399_E_56366603_56366603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 23:15:50 | 06.08.2021 01:32:23 | 2.2758 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 139.948 | 0 | 0 | 0 | 10.338 | 0 | 0 | 150.286
1902356 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-259 35-18-L00259_950450497_950450497 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:16:18 | 05.08.2021 17:57:00 | 6.6783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3247
1902210 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-12 35-22-M00012_35-22-M00012_2354047 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:14:11 | 05.08.2021 09:54:04 | 0.66472 | 0 | 247 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 47.5004 | 0 | 0.8767 | 0 | 41.585 | 0 | 126.3479 | 216.31
1902164 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-873 35-01-K00873_C C1_5903403 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:47:43 | 05.08.2021 10:07:22 | 1.3275 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.7157 | 0 | 0 | 0 | 0.47395 | 0 | 0 | 53.1897
1902310 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-33 35-17-M00033_M-433 M03_66314650 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:41:11 | 05.08.2021 10:56:55 | 0.26222 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11777 | 0 | 1.3237 | 0 | 0.095636 | 0 | 0 | 0 | 1.5371
1902851 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_D d1b_5866742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:18:38 | 06.08.2021 02:03:14 | 6.7433 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 290.4055 | 0 | 0 | 0 | 44.8211 | 0 | 0 | 335.2266
1902705 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-25/14 45-71-M00053_45-71-M00053_72048273 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:12:00 | 05.08.2021 18:17:16 | 1.0878 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 152.2173 | 0 | 0 | 0 | 27.4065 | 0 | 0 | 179.6239
1902811 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3162 35-03-K03162_D_56362630_56362630 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:46:13 | 05.08.2021 20:18:41 | 1.5411 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72.3683 | 0 | 0 | 0 | 9.3666 | 0 | 0 | 81.735
1902479 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-09/12 (KÖMÜRCÜLER SİTESİ) 45-71-M00378__56398229_56398229 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:33:54 | 05.08.2021 14:44:44 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2411 | 0 | 0 | 21.2411
1903003 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_B_65508701_65508701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 22:32:50 | 05.08.2021 23:50:54 | 1.3011 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.4675 | 0 | 0 | 0 | 11.0525 | 0 | 0 | 72.52
1902170 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3515 35-02-K03515_945385122_945385122 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:52:54 | 05.08.2021 13:04:42 | 4.1967 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7541
1902857 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-155 45-78-L00155_45-78-L00155_2361756 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:27:16 | 05.08.2021 20:38:21 | 1.1847 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 130.6768 | 0 | 0 | 0 | 38.2024 | 0 | 0 | 168.8793
1902270 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_KESİKKÖY-2 (PANAZTEPE DM) M02_2323288 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:48:02 | 05.08.2021 12:39:00 | 2.8494 | 4 | 1445 | 5 | 10 | 21 | 176 | 3 | 0 | 25.8422 | 1087.1777 | 118.0584 | 19.1297 | 519.2829 | 724.5582 | 1021.218 | 0 | 3515.2672
1902227 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-98 45-78-L00098_45-78-L00098_2357275 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:34:05 | 05.08.2021 18:13:14 | 8.6525 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1069.7737 | 0 | 0 | 0 | 176.3826 | 0 | 0 | 1246.1563
1902665 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3376 35-04-K03376_A_56372121_56372121 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:40:55 | 05.08.2021 19:32:54 | 2.8664 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82.4085 | 0 | 0 | 0 | 41.1599 | 0 | 0 | 123.5684
1902519 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-262 ÇİÇEKÇİ PARKI 35-18-L00262_A A01_79363641 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:14:35 | 05.08.2021 19:30:22 | 5.2631 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8949
1902081 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2115253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 05:56:32 | 05.08.2021 07:17:33 | 1.3503 | 1 | 307 | 37 | 160 | 7 | 95 | 0 | 0 | 3.2665 | 96.6812 | 1021.4679 | 884.7605 | 89.5812 | 255.9526 | 0 | 0 | 2351.7098
1902748 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURÇ HÜSEYİN AYKAN TR-8 35-31-L00257_956581541_956581541 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:49:04 | 05.08.2021 18:42:59 | 0.89861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7929
1902107 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KFC KÖK 35-28-M00534_HatBaşıAyırıcı_53133552 M01_53133552 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 07:24:59 | 05.08.2021 09:02:00 | 1.6169 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1782 | 0 | 3.7223 | 0 | 0.81721 | 0 | 0 | 0 | 12.7178
1902771 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/77 45-83-M00772_A TR1913A1B_48127167 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:08:00 | 05.08.2021 19:04:58 | 0.94944 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1955 | 0 | 0 | 0 | 2.1727 | 0 | 0 | 4.3682
1902038 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1497 35-02-K01497_C_56383414_56383414 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 00:00:57 | 05.08.2021 02:44:54 | 2.7325 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 127.9845 | 0 | 0 | 0 | 6.1027 | 0 | 0 | 134.0872
1902436 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-2 (TR-183) 35-19-L00183_95000006286_95000006286 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:39:04 | 05.08.2021 14:30:46 | 1.8617 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3085 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0 | 0 | 3.2661
1902087 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/23 45-72-L00023_45-72-L00023_2365644 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 06:11:00 | 05.08.2021 06:49:43 | 0.64528 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.7339 | 0 | 0 | 0 | 3.4083 | 0 | 0 | 28.1422
1902207 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:14:19 | 05.08.2021 10:46:37 | 1.5383 | 0 | 897 | 55 | 54 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 247.6026 | 815.3785 | 248.807 | 8.8138 | 31.2169 | 0 | 0 | 1351.8187
1902648 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/18 (YENİHAN) 45-71-M00155_953201444_953201444 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:21:38 | 05.08.2021 20:28:56 | 4.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0316 | 0 | 0 | 6.0316
1902293 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/21 45-72-L00021_A_56407069_56407069 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:25:31 | 05.08.2021 22:08:04 | 11.7092 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 245.6502 | 0 | 0.50757 | 0 | 23.3851 | 0 | 0 | 269.5429
1902791 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-84 45-78-L00084_49415953_56389660_56389660 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:13:16 | 05.08.2021 18:52:45 | 0.65806 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46.7755 | 0 | 0 | 0 | 15.447 | 0 | 0 | 62.2226
1902940 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-826 35-03-K00826_E E1_5892521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:06:07 | 05.08.2021 23:57:25 | 2.855 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.2781 | 0 | 0 | 0 | 32.2068 | 0 | 0 | 93.485
1902101 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352924 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 07:00:00 | 05.08.2021 13:51:00 | 6.85 | 4 | 1417 | 3 | 11 | 10 | 142 | 0 | 1 | 501.9884 | 2521.8822 | 2818.5164 | 15.9082 | 3017.7214 | 743.6747 | 0 | 229.983 | 9849.6742
1902642 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1/73 45-72-M00073_49742115 a1_49745927 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:07:25 | 05.08.2021 18:22:48 | 2.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.145 | 0 | 0 | 14.145
1902213 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KONAKLI DM 35-15-L00898_BOZCAYAKA L11_67094895 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:19:20 | 05.08.2021 17:07:17 | 7.7991 | 0 | 163 | 10 | 8 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 327.4727 | 679.6391 | 88.281 | 4.8431 | 132.612 | 1039.6813 | 0 | 2272.5291
1902760 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1081 35-02-K01081_913101284_913101284 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:34:01 | 05.08.2021 20:41:54 | 3.1314 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.8598 | 0 | 0 | 0 | 12.4451 | 0 | 0 | 31.3049
1902428 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-38 35-28-L00038_B b1b_5768561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:26:43 | 05.08.2021 16:19:02 | 3.8719 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 155.5257 | 0 | 0 | 0 | 121.9522 | 0 | 0 | 277.4779
1902969 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ŞAMDANLAR TR-1 45-81-M00154_B_56399512_56399512 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:34:43 | 05.08.2021 22:56:03 | 1.3556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222
1902067 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3903 35-04-K03903_B_56365272_56365272 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 01:59:02 | 05.08.2021 04:39:54 | 2.6811 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.6233 | 0 | 0 | 0 | 0.0019827 | 0 | 0 | 47.6253
1902259 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-15 35-17-M00215_AB_56355646_56355646 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:56:56 | 05.08.2021 10:17:17 | 0.33917 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15.1306 | 0 | 0 | 0 | 22.0392 | 0 | 0 | 37.1698
1902090 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-1 35-20-L00307_955214914_955214914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 06:00:27 | 05.08.2021 07:02:20 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36372 | 0 | 0 | 0.36372
1902754 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-6 45-80-M00006_43056142_56386137_56386137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:51:00 | 05.08.2021 18:42:11 | 0.85306 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.9504 | 0 | 0 | 0 | 6.6348 | 0 | 0 | 21.5852
1902923 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | CAFER ÇETİNKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00160_A_56396293_56396293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:46:27 | 05.08.2021 21:38:59 | 0.87556 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7809
1902236 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:43:59 | 05.08.2021 10:26:34 | 0.70972 | 23 | 694 | 66 | 21 | 18 | 45 | 0 | 1 | 5.5123 | 70.8023 | 76.7808 | 8.2946 | 41.2927 | 24.1795 | 0 | 10.4035 | 237.2656
1902359 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3193 35-03-K03193_915083959_915083959 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:25:49 | 05.08.2021 14:36:25 | 3.1767 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.106
1902219 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKYERİ TR-1 45-86-M00103_915914626_915914626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:02:32 | 05.08.2021 10:23:20 | 1.3467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019895
1902136 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053471 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:16:01 | 05.08.2021 09:32:00 | 1.2664 | 0 | 139 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.7052 | 0 | 15.6699 | 0 | 12.9252 | 0 | 0 | 92.3002
1902528 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_6197188 A01_5962531 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:22:04 | 05.08.2021 17:40:01 | 3.2992 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.0894 | 0 | 0 | 0 | 17.9808 | 0 | 0 | 54.0702
1902860 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3844 35-04-K03844_99312229_99312229 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:27:20 | 06.08.2021 00:32:15 | 5.0819 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4685 | 0 | 0 | 0 | 2.3463 | 0 | 0 | 10.8148
1902823 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1144 35-04-M01144_915156524_915156524 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:55:52 | 06.08.2021 00:43:40 | 5.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8976 | 0 | 0 | 71.8976
1902906 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/115 45-83-L00115_B_56401683_56401683 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:51:00 | 05.08.2021 22:02:44 | 2.1956 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 290.9037 | 0 | 0 | 0 | 27.6714 | 0 | 0 | 318.5751
1902714 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/122 45-83-M00720_45-83-M00720_61201324 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:15:24 | 05.08.2021 18:05:44 | 0.83889 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 197.8127 | 0 | 0 | 0 | 47.8466 | 0 | 0 | 245.6593
1902963 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ATALAN TR-1 35-26-L00248_35-26-L00248_2352428 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:34:20 | 05.08.2021 21:54:09 | 0.33028 | 0 | 172 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.0726 | 0 | 4.1894 | 0 | 1.3682 | 0 | 0 | 26.6302
1902614 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/5 RADİSSON OTEL ÖNÜ 35-18-L00582_950454044_950454044 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:35:39 | 05.08.2021 19:56:59 | 4.3556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4017
1902276 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_B_56389553_56389553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:10:30 | 05.08.2021 10:53:01 | 0.70861 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044277 | 0 | 3.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1846
1902651 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3499 35-03-K03499_B_56366639_56366639 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:17:40 | 05.08.2021 17:12:45 | 0.91806 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.1596 | 0 | 0 | 0 | 9.0964 | 0 | 0 | 73.256
1902817 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA HEZER SULAMA GRUBU 35-29-M00339_A_56355935_56355935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:54:46 | 05.08.2021 20:02:23 | 1.1269 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4998
1902843 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/6 (DİYANET ARKASI) 45-71-M00150_45-71-M00150_2367791 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:18:00 | 05.08.2021 22:00:56 | 2.7156 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 394.9928 | 0 | 0 | 0 | 150.7791 | 0 | 0 | 545.772
1902674 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870929 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:50:42 | 05.08.2021 16:51:29 | 0.013056 | 4 | 704 | 14 | 144 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0.014156 | 2.4513 | 2.1602 | 1.326 | 0.19978 | 1.0829 | 0 | 0 | 7.2344
1903006 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HatBaşıAyırıcı_53133933 M01_53133933 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 22:46:13 | 05.08.2021 23:36:40 | 0.84083 | 0 | 601 | 0 | 64 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 130.6426 | 0 | 11.6681 | 9.1675 | 23.4963 | 0 | 0 | 174.9744
1902365 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM12/TR02 HORZUMOĞLU 45-73-M00047_A A 1b_5975568 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:29:51 | 05.08.2021 15:11:13 | 3.6894 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0401 | 0 | 0 | 0 | 0.0014862 | 0 | 0 | 10.0416
1902133 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | VELİLER TR-1 35-15-L00536_35-15-L00536_2373117 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:10:00 | 05.08.2021 10:10:20 | 2.0056 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7077 | 0 | 11.1716 | 0 | 4.6094 | 0 | 0 | 25.4886
1902110 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-2 45-71-M00187_A_56364086_56364086 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 07:40:53 | 05.08.2021 10:02:56 | 2.3675 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0974 | 0 | 2.8985 | 0 | 0.1829 | 0 | 0 | 10.1788
1902694 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ŞAKRAN M03_66291164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:09:32 | 05.08.2021 17:34:46 | 0.42056 | 0 | 267 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 30.2657 | 0 | 0 | 12.3575 | 15.6003 | 31.0875 | 0 | 89.311
1902339 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARATEKE TR-5 35-29-L00781_950347094_950347094 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:19:07 | 05.08.2021 12:46:56 | 3.4636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038067
1902588 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-01/TR-91 45-71-M01856_A A32_44959854 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:31:25 | 05.08.2021 18:50:26 | 3.3169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1709
1902594 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_E_56366609_56366609 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:21:22 | 05.08.2021 16:38:08 | 1.2794 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.3837 | 0 | 0 | 0 | 17.1007 | 0 | 0 | 74.4844
1902445 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-26/A 45-74-M00051_B_56353755_56353755 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 13:00:12 | 05.08.2021 16:01:09 | 3.0158 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 12.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4363
1902379 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 35-22-M00012_955260862_955260862 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:37:08 | 05.08.2021 12:21:36 | 0.74111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27628
1902425 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİÇİFTLİK TR-1 35-20-L00399_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2105053 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 11:10:00 | 05.08.2021 17:40:50 | 6.5139 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 233.1208 | 0 | 108.5724 | 0 | 256.9122 | 0 | 0 | 598.6054
1902093 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-82 45-78-L00082_49364799_56407986_56407986 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 06:34:50 | 05.08.2021 07:00:13 | 0.42306 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3471 | 0 | 0 | 0 | 0.9747 | 0 | 0 | 10.3218
1902757 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/119-1 45-83-M00717_45-83-M00717_61198610 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:52:29 | 05.08.2021 18:46:54 | 0.90694 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 155.6644 | 0 | 0 | 0 | 17.8088 | 0 | 0 | 173.4732
1902402 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-13 35-21-L00005_A_56366801_56366801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:54:09 | 05.08.2021 16:18:06 | 4.3992 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.3899 | 0 | 19.8369 | 0 | 1.3363 | 0 | 0 | 94.5631
1902734 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/44 35-29-M00044_35-29-M00044_2357799 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:36:13 | 05.08.2021 18:12:09 | 0.59889 | 0 | 440 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 83.3694 | 0 | 0.4441 | 0 | 41.2792 | 0 | 0 | 125.0928
1902880 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2326 35-04-M02326_35-04-M02326_47329421 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:56:50 | 05.08.2021 21:10:59 | 1.2358 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 401.4771 | 0 | 0 | 0 | 116.3892 | 0 | 0 | 517.8663
1902780 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-802 35-01-K00802_D_56392447_56392447 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:18:04 | 05.08.2021 19:33:39 | 1.2597 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.2297 | 0 | 0 | 0 | 26.1031 | 0 | 0 | 65.3328
1902926 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-9 35-27-M01096_C_72382953_72382953 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:44:15 | 05.08.2021 23:28:15 | 2.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1267 | 0 | 0 | 0 | 0.00014326 | 0 | 0 | 2.1268
1902966 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-236 35-18-L00236_F F2/1_5955413 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:57:40 | 06.08.2021 02:18:53 | 8.3536 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 532.5789 | 0 | 2.3909 | 0 | 64.0228 | 0 | 0 | 598.9925
1902717 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KİLLİK TR-1 45-81-M00138_A_56398864_56398864 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:02:41 | 05.08.2021 19:05:34 | 2.0481 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1459 | 0 | 0.22858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3745
1902362 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YUKARIAKTEPE OVACIK TR-5 35-32-L00076_A_56367670_56367670 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:31:00 | 05.08.2021 12:22:21 | 0.85583 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0795 | 0 | 0.23366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3131
1902671 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/29 45-83-L00029__72373860_72373860 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:44:00 | 05.08.2021 19:23:10 | 2.6528 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.6871 | 0 | 0 | 0 | 28.4036 | 0 | 0 | 71.0907
1902525 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2739 35-08-K02739_910363652_910363652 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:59:46 | 05.08.2021 15:21:42 | 1.3656 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3978 | 0 | 0 | 0 | 6.5392 | 0 | 0 | 9.937
1902611 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-2 35-21-L00125_953359321_953359321 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:29:37 | 05.08.2021 21:46:29 | 6.2811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4999
1902465 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1322 35-02-M01322_99962235_99962235 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:22:55 | 05.08.2021 17:53:07 | 4.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025544 | 0 | 0 | 0.025544
1902176 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-21 35-31-L00021_47995426_56370768_56370768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:56:47 | 05.08.2021 09:22:28 | 0.42806 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13.6884 | 0 | 0 | 0 | 11.868 | 0 | 0 | 25.5563
1902863 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AVŞAR TR-1 45-83-L00340_45-83-L00340_72154067 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:40:16 | 05.08.2021 22:40:06 | 2.9972 | 0 | 130 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110.017 | 0 | 11.5917 | 0 | 7.5999 | 0 | 0 | 129.2086
1902485 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-13 (M-2424) 35-10-M02424_F F01b_5840932 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:10:51 | 05.08.2021 17:11:33 | 4.0117 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.608
1902342 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_C_56365413_56365413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:52:50 | 05.08.2021 12:09:34 | 1.2789 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.4823 | 0 | 0 | 0 | 32.7187 | 0 | 0 | 59.201
1902697 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAĞYURDU TR-3 (DM-2/1) 35-27-L00242_G_56362297_56362297 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:05:13 | 05.08.2021 21:15:13 | 4.1667 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.4646 | 0 | 2.0223 | 0 | 28.591 | 0 | 0 | 41.0779
1902654 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_49322405_56393166_56393166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:06:33 | 05.08.2021 16:55:05 | 0.80889 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3051 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.705
1902883 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-13 35-28-L00013_10631393_56393132_56393132 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:02:52 | 05.08.2021 21:10:24 | 1.1256 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.5052 | 0 | 0 | 0 | 14.1867 | 0 | 0 | 46.6919
1902634 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1244 35-01-M01244_910948059_910948059 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:15:53 | 05.08.2021 17:47:06 | 1.5203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0466 | 0 | 0 | 0 | 19.2052 | 0 | 0 | 23.2518
1902989 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3285 35-08-K03285_35-08-K03285_41983564 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 22:08:26 | 06.08.2021 02:20:37 | 4.2031 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 796.6323 | 0 | 0 | 0 | 171.0879 | 0 | 0 | 967.7202
1903026 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2940 35-04-K02940_C_56357005_56357005 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 23:25:00 | 06.08.2021 03:35:02 | 4.1672 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 563.2611 | 0 | 0 | 0 | 74.9217 | 0 | 33.8394 | 672.0221
1902256 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-1/TR-19 (TR-46) 35-26-M00046_35-26-M00046_76933488 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:33:06 | 05.08.2021 10:56:51 | 1.3958 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 395.2486 | 0 | 0 | 0 | 111.8147 | 0 | 0 | 507.0633
1902050 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_MANİSA-2 M04_2099098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 00:39:37 | 05.08.2021 12:46:50 | 12.1203 | 0 | 4 | 1 | 128 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.7026 | 29.0713 | 2646.5698 | 0 | 83.7605 | 0 | 0 | 2780.1043
1902299 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1782 35-02-K01782_913261120_913261120 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:35:08 | 05.08.2021 13:32:12 | 2.9511 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.077
1902548 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_YUKARIKIRIKLAR M05_72044317 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:29:01 | 05.08.2021 19:53:59 | 5.4161 | 3 | 333 | 13 | 11 | 3 | 28 | 0 | 0 | 53.1615 | 249.9532 | 478.2381 | 70.8622 | 69.2179 | 82.6343 | 0 | 0 | 1004.0673
1902199 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-1/TR-18 (TR-47) 35-26-M00047_DM-1/TR-19 (TR-46) M02_76951201 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:56:24 | 05.08.2021 10:17:32 | 1.3522 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.6404 | 0 | 0 | 20.2767 | 4.7379 | 0 | 0 | 65.655
1902691 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | TR-246 35-28-M00537_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108770 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:00:27 | 05.08.2021 18:38:06 | 1.6275 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6799 | 0 | 4.8392 | 0 | 0.68558 | 0 | 0 | 7.2047
1902829 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3390 35-04-K03390_35-04-K03390_2371306 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:57:39 | 05.08.2021 21:33:05 | 2.5906 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 226.4622 | 0 | 0 | 0 | 636.7463 | 0 | 0 | 863.2085
1902952 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_D_56369350_56369350 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:20:45 | 06.08.2021 00:03:43 | 2.7161 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7784 | 0 | 20.6972 | 0 | 0.44954 | 0 | 0 | 22.9252
1902514 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/34 45-72-L00034_E_56391685_56391685 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:57:24 | 05.08.2021 16:59:16 | 3.0311 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.5053 | 0 | 0 | 0 | 95.5726 | 0 | 0 | 144.0779
1902720 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-333 35-02-M00333_35-02-M00333_2372655 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:22:15 | 05.08.2021 18:10:04 | 0.79694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2284 | 0 | 85.7035 | 302.9319
1902620 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MUSABEY TR-1 35-28-M00348_B_65513767_65513767 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:47:41 | 05.08.2021 19:05:38 | 3.2992 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.203 | 0 | 2.0347 | 0 | 12.5529 | 0 | 0 | 37.7905
1902766 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_A a1_5945316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:49:16 | 05.08.2021 21:30:05 | 3.6803 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 114.2345 | 0 | 0 | 0 | 205.3424 | 0 | 0 | 319.5769
1902059 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_A_56394011_56394011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 01:06:21 | 05.08.2021 05:10:39 | 4.0717 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 163.508 | 0 | 0 | 0 | 40.4227 | 0 | 0 | 203.9307
1902866 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_GÖKÇEKÖY M05_78225836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:48:30 | 05.08.2021 20:30:32 | 0.70056 | 2 | 228 | 74 | 93 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0.11908 | 46.9995 | 409.8162 | 238.6303 | 1.2094 | 5.4424 | 13.8745 | 0 | 716.0914
1902082 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-767 35-01-K00767_C_65507586_65507586 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 03:54:15 | 05.08.2021 11:12:02 | 7.2964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0458
1902680 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_DAĞITIM TRAFO KARABURUN TR-11 L03_72175097 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:13:20 | 05.08.2021 18:23:07 | 2.1631 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 124.9737 | 0 | 0 | 0 | 46.0938 | 0 | 0 | 171.0675
1902580 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 35-18-L00200_950438915_950438915 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:08:33 | 05.08.2021 19:15:44 | 4.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7618
1902351 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILCAOVA TR-5 35-20-L00428_B_56407699_56407699 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:56:52 | 05.08.2021 12:07:06 | 1.1706 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.7369 | 0 | 20.2152 | 0 | 72.797 | 0 | 0 | 97.7491
1902992 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-86 35-16-L00086_953318959_953318959 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 22:14:40 | 05.08.2021 23:27:20 | 1.2111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36257
1902886 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_A_56400608_56400608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:06:16 | 05.08.2021 22:30:20 | 2.4011 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 385.8031 | 0 | 0 | 0 | 21.8738 | 0 | 0 | 407.6769
1902637 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-82 45-78-L00082_45-78-L00082_2361643 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:08:17 | 05.08.2021 16:46:00 | 0.62861 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 70.9245 | 0 | 0 | 0 | 33.1265 | 0 | 12.2444 | 116.2954
1902394 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1487 35-03-K01487_B_56373245_56373245 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:48:27 | 05.08.2021 16:13:31 | 4.4178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2.7959 | 0 | 0 | 0 | 244.0151 | 0 | 276.1253 | 522.9362
1902892 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1526 35-02-K01526_910161745_910161745 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:50:09 | 06.08.2021 04:16:27 | 8.4383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9445 | 0 | 0 | 0 | 2.0971 | 0 | 0 | 9.0416
1902643 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _11331095_56369128_56369128 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:22:37 | 05.08.2021 22:34:02 | 7.1903 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 61.7619 | 0 | 0 | 0 | 649.124 | 0 | 0 | 710.8858
1902743 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-8/27 45-71-M00304_DAĞITIM TRAFOSU M03_66490452 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:34:09 | 05.08.2021 18:33:00 | 0.98083 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 210.9234 | 0 | 0 | 0 | 56.0442 | 0 | 0 | 266.9676
1902245 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2573 35-01-M02573__72410766_72410766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:19:20 | 05.08.2021 11:02:04 | 1.7122 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 64.3249 | 0 | 0 | 0 | 238.8018 | 0 | 0 | 303.1267
1902786 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3893 35-01-K03893_98704680_98704680 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:22:19 | 05.08.2021 20:25:15 | 2.0489 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2356
1902102 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/23 45-71-M00299_953202812_953202812 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 07:16:00 | 05.08.2021 08:00:26 | 0.74056 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4896
1902494 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-96 35-16-L00096_B B02_61021981 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:44:05 | 05.08.2021 17:59:23 | 5.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6345 | 0 | 0 | 0.6345
1902308 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/20 (ESKİ TR-2/126) 45-83-L00126_95000051731_95000051731 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:39:05 | 05.08.2021 11:21:00 | 0.69861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1902640 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANKIYI TR-8 35-20-L00417_955208756_955208756 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:14:35 | 05.08.2021 18:54:46 | 2.6697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9282
1902331 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1287 35-02-M01287_C_56354884_56354884 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:57:00 | 05.08.2021 12:31:49 | 1.5803 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.9408 | 0 | 0 | 0 | 28.2293 | 0 | 0 | 85.1701
1902995 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_954735593_954735593 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 22:20:00 | 05.08.2021 22:36:15 | 0.27083 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9293
1902663 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 1C_5863766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:38:11 | 05.08.2021 18:06:10 | 0.46639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6594 | 0 | 10.8206 | 29.48
1903018 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_D_56403442_56403442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 23:12:25 | 05.08.2021 23:45:54 | 0.55806 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5342 | 0 | 0 | 0 | 0.026372 | 0 | 0 | 4.5606
1902139 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILCAOVA TR-1 35-20-L00167_B_56407760_56407760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:07:59 | 05.08.2021 10:32:57 | 2.4161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3044 | 0 | 0 | 0 | 7.531 | 0 | 0 | 9.8354
1902803 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-3 45-78-M00937_49342808_56390922_56390922 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:32:09 | 05.08.2021 23:01:33 | 4.49 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.2791 | 0 | 0 | 0 | 2.2018 | 0 | 0 | 67.4808
1902477 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80-C TOKİ 45-72-M00095_956505792_956505792 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:30:50 | 05.08.2021 15:06:57 | 1.6019 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6086
1902116 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/81 45-83-L00081_45-83-L00081_2357113 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 07:55:00 | 05.08.2021 09:17:36 | 1.3767 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 211.0851 | 0 | 0 | 0 | 138.8568 | 0 | 0 | 349.9419
1902454 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1746 35-04-K01746_D E-1_5824847 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:10:31 | 05.08.2021 14:04:56 | 0.90694 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36.1561 | 0 | 0 | 0 | 76.0622 | 0 | 0 | 112.2184
1902262 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-19 45-80-M00019_956558849_956558849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:01:20 | 05.08.2021 11:17:32 | 1.27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35913
1902285 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KAPANCI TR-3 45-78-L00382_49315319_56393630_56393630 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:13:54 | 05.08.2021 15:34:45 | 5.3475 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.1652 | 0 | 0 | 0 | 12.7896 | 0 | 0 | 43.9548
1902325 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1506 35-03-K01506_35-03-K01506_2358496 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 10:54:10 | 05.08.2021 14:12:14 | 3.3009 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 316.2195 | 0 | 0 | 0 | 57.2709 | 0 | 0 | 373.4904
1902872 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-115 45-78-L00115_45-78-L00115_2360112 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:44:42 | 05.08.2021 20:44:38 | 0.99889 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 190.0903 | 0 | 0 | 0 | 10.3259 | 0 | 0 | 200.4162
1902955 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/17-A 45-71-M00054_C_60984232_60984232 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:21:15 | 06.08.2021 01:55:27 | 4.57 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 321.2361 | 0 | 0 | 0 | 8.2875 | 0 | 0 | 329.5236
1902222 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_C_56366257_56366257 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:27:35 | 05.08.2021 18:01:48 | 8.5703 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 613.3285 | 0 | 0 | 0 | 103.7828 | 0 | 0 | 717.1113
1902809 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/23 45-71-M00299_953202585_953202585 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:44:28 | 06.08.2021 01:54:52 | 7.1733 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.9534 | 0 | 0 | 0 | 2.2523 | 0 | 0 | 16.2057
1902122 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ ALİ BOZKAN SULAMA GRB TR-11 35-15-M00312_A_56367946_56367946 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:06:31 | 05.08.2021 11:57:19 | 3.8467 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0297 | 0 | 95.4045 | 0 | 1.8029 | 0 | 0 | 99.2371
1902763 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139984 M05_53139984 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:41:29 | 05.08.2021 20:25:39 | 2.7361 | 0 | 19 | 8 | 53 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.8051 | 85.427 | 570.1133 | 0 | 2.3085 | 58.9049 | 0 | 727.5587
1902517 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-10 35-30-M00010_B_56369954_56369954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:14:00 | 05.08.2021 15:14:50 | 1.0139 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.0534 | 0 | 0 | 0 | 23.6961 | 0 | 0 | 54.7495
1902076 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-82 45-78-L00082_49364187_56388085_56388085 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 04:30:00 | 05.08.2021 05:57:06 | 1.4517 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.636 | 0 | 0 | 0 | 11.305 | 0 | 0 | 23.941
1902534 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1020 35-03-M01020_A_56365349_56365349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:18:22 | 05.08.2021 17:58:29 | 3.6686 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 289.6116 | 0 | 0 | 0 | 103.3063 | 0 | 0 | 392.9179
1902179 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_66536382 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 09:01:05 | 05.08.2021 09:17:10 | 0.26798 | 0 | 15515 | 28 | 632 | 42 | 1752 | 8 | 3 | 0 | 535.6549 | 84.095 | 229.3351 | 59.8013 | 251.4149 | 56.8371 | 4.1903 | 1221.3287
1902746 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZLUCA TR1 35-16-M00149_953325696_953325696 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:37:41 | 05.08.2021 21:17:27 | 3.6628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22296
1902560 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-140 35-26-M00140__56358638_56358638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:39:52 | 05.08.2021 15:43:53 | 1.0669 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.3869 | 0 | 0 | 0 | 25.1885 | 0 | 0 | 35.5753
1902577 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-115 45-78-L00115_45-78-L00115_2360112 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:16:51 | 05.08.2021 15:55:56 | 0.65139 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 106.7746 | 0 | 0 | 0 | 9.5256 | 0 | 0 | 116.3002
1902411 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_F 1F_5865670 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:03:40 | 05.08.2021 13:36:41 | 1.5503 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42.1185 | 0 | 0 | 0 | 196.6868 | 0 | 0 | 238.8053
1902434 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_911459286_911459286 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:51:16 | 05.08.2021 18:44:25 | 6.8858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1182
1902703 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR2/1 L13_2057353 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:15:35 | 05.08.2021 17:52:58 | 0.62306 | 0 | 7681 | 0 | 275 | 0 | 599 | 2 | 3 | 0 | 1086.2593 | 0 | 39.039 | 0 | 362.5249 | 16.1082 | 3.0649 | 1506.9964
1902491 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI-5 35-26-L00332_35-26-L00332_2347626 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:34:59 | 05.08.2021 13:58:17 | 0.38833 | 0 | 271 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40.7734 | 0 | 0.92394 | 0 | 4.9823 | 0 | 0 | 46.6796
1903038 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 1C_5863766 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 23:56:00 | 06.08.2021 00:31:51 | 0.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8081 | 0 | 5.925 | 18.7331
1902597 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | HACIVELİLER TR-1 45-85-L00083_A_56404678_56404678 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:24:44 | 05.08.2021 16:44:32 | 1.33 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5223 | 0 | 12.6374 | 0 | 8.7932 | 0 | 0 | 38.9529
1902932 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_956672932_956672932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:50:58 | 05.08.2021 22:31:40 | 1.6783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34985
1902242 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_C_56357269_56357269 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:43:05 | 05.08.2021 16:22:25 | 6.6556 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.998 | 0 | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1058
1902205 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1549 35-03-M01549_E e2_5805476 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:58:18 | 05.08.2021 10:33:56 | 1.5939 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.4949 | 0 | 0 | 0 | 15.5205 | 0 | 0 | 38.0154
1902056 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-85 35-01-K00085_911499374_911499374 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 00:56:33 | 05.08.2021 03:27:20 | 2.5131 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9449
1902348 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-883 35-01-K00883_C_56368029_56368029 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:58:28 | 05.08.2021 13:04:29 | 2.1003 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 123.4544 | 0 | 0 | 0 | 6.7021 | 0 | 0 | 130.1565
1902248 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_PINARCIK L03_2097901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:53:52 | 05.08.2021 09:54:29 | 0.010278 | 1 | 488 | 25 | 70 | 9 | 44 | 3 | 2 | 0.016982 | 0.93373 | 4.3759 | 2.4494 | 0.69583 | 0.22761 | 1.8574 | 0.0073077 | 10.5641
1902735 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-336 (DM-3/TR-3) 35-14-M00336__78985458_78985458 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:21:32 | 05.08.2021 18:50:05 | 1.4758 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.3527 | 0 | 0 | 0 | 27.2521 | 0 | 0 | 57.6047
1902380 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DADAĞLI TR-2 IŞIKLAR 45-79-M00390_B_56385373_56385373 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:39:03 | 05.08.2021 14:18:45 | 2.6617 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6609 | 0 | 10.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2002
1903044 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/113 45-83-L00113_B_56401340_56401340 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 22:43:46 | 06.08.2021 04:00:02 | 5.2711 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 83.791 | 0 | 0 | 0 | 47.6203 | 0 | 0 | 131.4112
1902234 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:43:44 | 05.08.2021 09:50:00 | 0.10444 | 4 | 1563 | 4 | 83 | 9 | 60 | 0 | 0 | 13.906 | 52.1303 | 1.6779 | 7.0286 | 46.0825 | 7.4352 | 0 | 0 | 128.2607
1902898 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAMLACIK TR 1 35-27-M00346_914533786_914533786 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:25:27 | 05.08.2021 22:44:11 | 2.3122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63883
1903021 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 23:26:40 | 05.08.2021 23:41:06 | 0.24056 | 2 | 1405 | 6 | 102 | 7 | 125 | 1 | 0 | 0.27191 | 92.8587 | 48.0473 | 5.6713 | 14.9475 | 16.2562 | 34.9604 | 0 | 213.0135
1902875 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_B_65508701_65508701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:39:34 | 05.08.2021 22:29:02 | 2.8244 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.9305 | 0 | 0 | 0 | 30.7301 | 0 | 0 | 181.6606
1902480 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-38 35-28-L00038_58003271_60984716_60984716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:20:04 | 05.08.2021 20:23:18 | 7.0539 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 137.6206 | 0 | 0 | 0 | 127.2592 | 0 | 36.9565 | 301.8363
1902812 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-98 45-78-L00098_45-78-L00098_2357275 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:43:04 | 05.08.2021 19:38:31 | 0.92417 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 129.6427 | 0 | 0 | 0 | 14.9649 | 0 | 0 | 144.6076
1902374 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 1C_5863766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:30:12 | 05.08.2021 12:41:34 | 1.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9088 | 0 | 31.1578 | 83.0667
1902858 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_ALAŞEHİR M03_2329520 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:39:12 | 05.08.2021 19:59:02 | 0.33056 | 2 | 998 | 142 | 263 | 17 | 118 | 2 | 1 | 0.25997 | 84.5817 | 241.7772 | 253.174 | 35.9088 | 24.6832 | 49.2252 | 5.5909 | 695.201
1902526 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-11 ALPKENT (ESKİ TR-38) 35-26-M01359_A A01_57777664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:13:29 | 05.08.2021 15:40:57 | 1.4578 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.1664 | 0 | 0 | 0 | 0.54585 | 0 | 0 | 19.7122
1902317 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-917 35-01-K00917_911227332_911227332 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:46:36 | 05.08.2021 11:58:12 | 2.1933 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7179
1902520 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | OSMAN KARAASLAN SLM TR 35-26-L00365_6486302_56358904_56358904 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:10:32 | 05.08.2021 15:35:03 | 1.4086 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88472 | 0 | 44.2095 | 0 | 22.1576 | 0 | 0 | 67.2518
1902666 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-377 35-02-M00377_E_56381462_56381462 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:36:38 | 06.08.2021 00:53:31 | 8.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.0837 | 0 | 0 | 199.0837
1902984 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_A a4_5949694 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:51:24 | 05.08.2021 23:02:28 | 1.1844 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.896 | 0 | 0 | 0 | 1.6885 | 0 | 0 | 32.5845
1902437 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-13 35-15-L01049_950392655_950392655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:35:42 | 06.08.2021 06:28:46 | 17.8844 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6175
1902108 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2940 35-04-K02940_C_56357005_56357005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 07:37:55 | 05.08.2021 09:18:05 | 1.6694 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 210.2154 | 0 | 0 | 0 | 45.7927 | 0 | 28.6029 | 284.611
1902131 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2093763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:13:37 | 05.08.2021 08:22:27 | 0.14722 | 1 | 394 | 15 | 20 | 12 | 24 | 1 | 0 | 0.088761 | 8.0565 | 14.8334 | 1.2746 | 17.9839 | 0.65859 | 1.5878 | 0 | 44.4834
1902649 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3036 35-04-K03036_D_56355982_56355982 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:20:48 | 05.08.2021 22:29:19 | 6.1419 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145.4953 | 0 | 0 | 0 | 16.5099 | 0 | 0 | 162.0053
1902749 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-289 35-04-K00289_L L1B_5832024 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:39:23 | 05.08.2021 21:40:40 | 4.0214 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.5891 | 0 | 0 | 0 | 87.3609 | 0 | 0 | 93.95
1902606 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2524 35-07-M02524_J J1_66180965 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:41:40 | 05.08.2021 17:09:09 | 1.4581 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 60.4552 | 0 | 0 | 0 | 122.4328 | 0 | 0 | 182.888
1902088 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ŞİFNE L06_2064616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 06:14:20 | 05.08.2021 06:50:56 | 0.61 | 3 | 3542 | 5 | 13 | 9 | 247 | 1 | 0 | 32.8326 | 625.608 | 5.1758 | 5.4327 | 49.4995 | 143.1534 | 5.344 | 0 | 867.046
1902629 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1140 35-02-K01140_35-02-K01140_2376455 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:01:40 | 05.08.2021 16:27:08 | 0.42444 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 78.7135 | 0 | 0 | 0 | 123.3167 | 0 | 0 | 202.0302
1902729 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1020 35-03-M01020_35-03-M01020_41973352 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:46:29 | 05.08.2021 18:06:14 | 1.3292 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 316.9979 | 0 | 0 | 0 | 182.726 | 0 | 0 | 499.7239
1902978 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/17 45-71-M00049_A_56397841_56397841 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:48:17 | 05.08.2021 23:45:52 | 1.9597 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1588 | 0 | 1.1861 | 0 | 0.033662 | 0 | 0 | 4.3786
1902586 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3893 35-01-K03893_A_56372906_56372906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:28:57 | 05.08.2021 16:44:38 | 1.2614 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.4993 | 0 | 0 | 0 | 168.8724 | 0 | 0 | 186.3717
1902400 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GENCERLER TR-6 35-20-L00043_955203278_955203278 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:19:29 | 05.08.2021 15:05:27 | 3.7661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.155
1902792 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-445 35-02-K00445_C C1B_5813854 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:22:51 | 05.08.2021 21:32:40 | 3.1636 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.9927 | 0 | 0 | 0 | 29.7935 | 0 | 0 | 75.7862
1902294 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | MEHMET İNCE SULAMA GRUBU 35-27-M00174_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051630 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:25:49 | 05.08.2021 12:17:10 | 1.8558 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4675 | 0 | 36.6289 | 0 | 0 | 67.0964
1902443 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/102 45-83-L00102_B_56395990_56395990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:32:51 | 05.08.2021 14:31:50 | 1.9831 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.1887 | 0 | 0 | 0 | 53.9611 | 0 | 0 | 146.1498
1902543 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-130 35-16-L00130_47555904_56397765_56397765 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:23:09 | 05.08.2021 17:30:45 | 3.1267 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75.875 | 0 | 0 | 0 | 7.5864 | 0 | 20.4601 | 103.9215
1902878 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:53:23 | 05.08.2021 21:25:11 | 1.53 | 5 | 148 | 7 | 69 | 10 | 55 | 4 | 0 | 5.8304 | 96.009 | 218.1301 | 157.8127 | 139.7385 | 54.022 | 104.6414 | 0 | 776.1841
1902546 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET DEMİRTAŞ SLM GRB TR 35-27-M00722_965997922_965997922 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:36:36 | 05.08.2021 15:58:14 | 1.3606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066029
1902354 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-661 35-04-K00661_C C1B_5778396 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:21:00 | 05.08.2021 15:03:36 | 3.71 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 139.6228 | 0 | 0 | 0 | 2.8311 | 0 | 0 | 142.4539
1902855 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4918 35-04-K04918_B_79552233_79552233 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:31:57 | 05.08.2021 21:58:34 | 2.4436 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 277.9591 | 0 | 0 | 0 | 46.2817 | 0 | 85.117 | 409.3578
1902709 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-104 45-78-L00104__72373430_72373430 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:10:32 | 05.08.2021 17:59:37 | 0.81806 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.7273 | 0 | 0 | 0 | 0.11846 | 0 | 0 | 46.8457
1902500 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-6 45-80-M00006_43056142_56386137_56386137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 13:57:09 | 05.08.2021 15:34:11 | 1.6172 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.5219 | 0 | 0 | 0 | 15.4603 | 0 | 0 | 41.9822
1902168 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-511 35-01-K00511_B B1_5873604 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:38:51 | 05.08.2021 10:26:34 | 1.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4505 | 0 | 40.688 | 60.1385
1902732 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138968 M05_53138968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:36:29 | 05.08.2021 17:37:29 | 0.016667 | 2 | 228 | 74 | 93 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0.0024782 | 0.97816 | 10.3028 | 5.8619 | 0.033569 | 0.16237 | 0.43687 | 0 | 17.7781
1902068 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378550 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 02:05:00 | 05.08.2021 02:21:45 | 0.27917 | 3 | 172 | 5 | 3 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0.32878 | 4.8375 | 5.7304 | 0.020045 | 2.1202 | 6.379 | 0 | 0 | 19.4159
1902755 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 17:56:10 | 05.08.2021 18:09:30 | 0.22222 | 0 | 4380 | 0 | 37 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 211.2199 | 0 | 2.9755 | 2.1298 | 29.1296 | 0 | 0 | 245.4548
1903024 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-477 ER-ÖZ GAYRİMENKUL 35-18-L00477_35-18-L00477_72334419 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 23:18:26 | 06.08.2021 00:08:39 | 0.83694 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9644
1902314 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:38:09 | 05.08.2021 11:21:00 | 0.71417 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.072805 | 33.8981 | 13.1368 | 0 | 8.359 | 1.6557 | 0 | 0 | 57.1224
1902563 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3 45-71-M02147__72410956_72410956 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 15:01:07 | 05.08.2021 18:47:03 | 3.7655 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7983
1902231 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-23 35-17-M00023_F_65509018_65509018 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 09:37:17 | 05.08.2021 11:41:07 | 2.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.487 | 0 | 0 | 12.487
1903001 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3195 35-03-K03195_TRAFO K01_41920041 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 22:30:26 | 05.08.2021 23:46:56 | 1.275 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 444.1391 | 0 | 0 | 0 | 50.4676 | 0 | 9.4259 | 504.0326
1902669 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-96 35-26-M00096_35-26-M00096_2348844 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 16:39:59 | 05.08.2021 17:10:32 | 0.50917 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 76.4446 | 0 | 0 | 0 | 51.5458 | 0 | 0 | 127.9904
1902609 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/78 45-72-M00078_956480890_956480890 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:43:43 | 05.08.2021 18:33:08 | 2.8236 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7977
1902815 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-23 35-27-L00023_B_65513987_65513987 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:40:34 | 05.08.2021 19:30:47 | 0.83694 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 48.7687 | 0 | 0 | 0 | 37.7627 | 0 | 0 | 86.5314
1902128 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_YEŞİLKÖY ENH M01_42707191 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:03:04 | 05.08.2021 09:06:28 | 1.0567 | 14 | 313 | 17 | 41 | 8 | 47 | 0 | 0 | 9.6342 | 83.0959 | 85.65 | 13.4517 | 38.1561 | 35.7118 | 0 | 0 | 265.6997
1902417 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASSEKİ TR-1 35-21-L00066_953364135_953364135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 12:20:00 | 05.08.2021 14:32:28 | 2.2078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65438
1902818 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-25/14 45-71-M00053_45-71-M00053_72048273 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:51:00 | 05.08.2021 20:01:49 | 1.1803 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 178.5255 | 0 | 0 | 0 | 25.5015 | 0 | 0 | 204.027
1902769 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILCAOVA TR-5 35-20-L00428_A_56382123_56382123 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:09:48 | 05.08.2021 22:00:12 | 3.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71466 | 0 | 0 | 0 | 6.7965 | 0 | 0 | 7.5112
1902105 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-235 35-02-M00235_B_56380771_56380771 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 07:23:18 | 05.08.2021 10:57:15 | 3.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3641 | 0 | 32.9124 | 199.2766
1902795 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4016 35-02-K04016_35-02-K04016_2363707 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 18:25:59 | 05.08.2021 20:24:27 | 1.9744 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 269.9603 | 0 | 0 | 0 | 26.1252 | 0 | 0 | 296.0855
1902062 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/83-A 45-83-L00309_45-83-L00309_2367604 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 01:03:00 | 05.08.2021 04:14:56 | 3.1989 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 279.4081 | 0 | 0 | 0 | 7.2592 | 0 | 0 | 286.6673
1902626 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-126 35-15-M00126_35-15-M00126_2365204 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:56:00 | 05.08.2021 20:04:35 | 4.1431 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 334.251 | 0 | 0 | 0 | 220.0256 | 0 | 0 | 554.2766
1902603 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-7/2 45-71-M02162__72374723_72374723 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:40:37 | 05.08.2021 19:25:52 | 3.7542 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.8674 | 0 | 0 | 0 | 0.76264 | 0 | 0 | 34.6301
1902148 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KARAOBA TR-1 45-77-L00129_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056361 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 08:30:40 | 05.08.2021 10:10:01 | 1.6558 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4889
1902397 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_A a2b_45179753 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 11:55:33 | 05.08.2021 21:57:26 | 10.0314 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.3895 | 0 | 0 | 0 | 37.7319 | 0 | 0 | 105.1214
1902895 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 45-78-L00056_953247667_953247667 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 20:22:16 | 05.08.2021 21:29:25 | 1.1192 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1403
1902540 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4689 35-04-K04689_E E1_5784376 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:32:14 | 06.08.2021 00:29:27 | 9.9536 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 268.9413 | 0 | 0 | 0 | 876.6942 | 0 | 0 | 1145.6355
1902042 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2916 35-01-M02916_35-01-M02916_73816386 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 00:08:42 | 05.08.2021 06:04:16 | 5.9261 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 1467.2757 | 0 | 0 | 0 | 310.7816 | 0 | 141.44 | 1919.4973
1902503 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_D_56382280_56382280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:02:30 | 05.08.2021 21:47:43 | 7.7536 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 166.2841 | 0 | 0 | 0 | 399.0499 | 0 | 0 | 565.334
1902291 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-8/29 45-71-M00157_C c3b_45193319 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 10:26:05 | 05.08.2021 12:33:57 | 2.1311 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3418
1902981 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_10898408 M13-3C4_5923541 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 21:50:24 | 05.08.2021 22:36:03 | 0.76083 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.2201 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 22.0101
1902589 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_45-80-M00016_2355925 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 15:33:26 | 05.08.2021 16:56:59 | 1.3925 | 0 | 383 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 183.8427 | 0 | 2.0409 | 0 | 6.9968 | 0 | 0 | 192.8803
1902938 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/48 45-72-M00048_49748931_56407225_56407225 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 19:23:35 | 05.08.2021 22:39:17 | 3.2617 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72.9799 | 0 | 0.22446 | 0 | 35.1804 | 0 | 0 | 108.3847
1902297 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-97 45-78-L00097_TR-98-99 ÇIKIŞI L04_61302030 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2021 10:23:59 | 05.08.2021 15:09:46 | 4.7631 | 0 | 965 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1117.707 | 0 | 38.1539 | 0 | 167.8008 | 0 | 0 | 1323.6617
1903422 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:27:58 | 06.08.2021 13:35:00 | 0.11722 | 0 | 2222 | 33 | 76 | 17 | 191 | 7 | 1 | 0 | 42.6792 | 49.6206 | 9.1491 | 10.2416 | 16.9636 | 71.1781 | 0.35284 | 200.185
1903090 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-2 L08_48929105 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2021 05:46:00 | 06.08.2021 05:56:00 | 0.16667 | 0 | 8837 | 0 | 2 | 8 | 465 | 0 | 1 | 0 | 248.2323 | 0 | 0.70138 | 44.6906 | 42.4874 | 0 | 1.1791 | 337.2907
1903591 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇOBANKÖY TR-1 35-29-L00507_950344321_950344321 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:57:57 | 06.08.2021 18:16:10 | 1.3036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7962
1903468 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUZAFFER GÜNAYLI VE ARK 35-24-M00015_955232892_955232892 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:39:09 | 06.08.2021 22:21:27 | 9.705 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2997 | 0 | 19.0501 | 0 | 0 | 284.3499
1903491 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 1C_5863766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:10:25 | 06.08.2021 16:27:09 | 1.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2969 | 0 | 33.8304 | 92.1273
1903299 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR DM-12/5 45-73-M01127_945669283_945669283 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:10:07 | 06.08.2021 11:39:25 | 0.48833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063257
1903259 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-7(M-707) 35-30-M00707_TR-8 M02_79434015 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:13:13 | 06.08.2021 13:04:13 | 2.85 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7735
1903551 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-1(MÜTEVELLİ TR-2/TR-3/TR-4) M02_72196253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:09:00 | 06.08.2021 16:42:45 | 0.5625 | 0 | 428 | 0 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.7045 | 0 | 15.963 | 8.8158 | 7.7513 | 0 | 0 | 92.2346
1903159 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_TOLOZ TR M03_66843649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:08:45 | 06.08.2021 09:36:01 | 0.45444 | 0 | 29 | 7 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3349 | 9.1125 | 7.0024 | 56.8559 | 0 | 0 | 0 | 75.3057
1903405 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-779 35-07-K00779_35-07-K00779_49846753 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:07:50 | 06.08.2021 14:55:08 | 1.7883 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 305.9605 | 0 | 0 | 0 | 152.782 | 0 | 0 | 458.7425
1903339 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY TR-1 35-16-M00120_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043053 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 11:54:00 | 06.08.2021 12:17:00 | 0.38333 | 0 | 384 | 0 | 4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 23.5152 | 0 | 0.66593 | 0 | 15.4151 | 0 | 0 | 39.5963
1903053 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-417 35-02-M00417_A_56382796_56382796 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 01:08:00 | 06.08.2021 05:25:38 | 4.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.8806 | 0 | 0 | 281.8806
1903694 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-3 45-71-M01083_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087677 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:31:19 | 06.08.2021 21:42:59 | 2.1944 | 0 | 126 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 109.3865 | 0 | 2.9026 | 0 | 2.4903 | 0 | 0 | 114.7793
1903362 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_D_56369350_56369350 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:06:16 | 06.08.2021 15:31:15 | 3.4164 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0998 | 0 | 34.162 | 0 | 1.0086 | 0 | 0 | 37.2704
1903176 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR3 35-27-L00124__72372848_72372848 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:27:35 | 06.08.2021 16:33:54 | 7.1051 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3105
1903096 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-77 BAKLACI KÖYÜ 45-73-M00077_45-73-M00077_2354328 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 06:35:52 | 06.08.2021 07:20:14 | 0.73944 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.3228 | 0 | 0.49551 | 0 | 10.7764 | 0 | 0 | 24.5947
1903425 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-126 35-18-L00126_6497245 b3_5958268 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:25:33 | 06.08.2021 15:33:33 | 2.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6736 | 0 | 0 | 0 | 35.3925 | 0 | 0 | 38.0661
1903574 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ ÇIKIŞ M04_56298988 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:35:40 | 06.08.2021 17:41:16 | 1.0933 | 0 | 950 | 0 | 16 | 2 | 79 | 1 | 0 | 0 | 364.1337 | 0 | 14.2013 | 39.4812 | 110.6488 | 90.4249 | 0 | 618.89
1903133 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_E E01b_66081682 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:43:00 | 06.08.2021 14:20:15 | 5.6208 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.255
1903256 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_CEZAEVİ M03_66372637 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 10:06:00 | 06.08.2021 11:12:05 | 1.1014 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 158.7766 | 0 | 0 | 0 | 36.713 | 0 | 0 | 195.4896
1903279 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN GÖRECE TR-3 35-28-M00505_953394821_953394821 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:46:18 | 06.08.2021 12:23:08 | 1.6139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20239
1903611 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-3/16 35-28-L00098_B C01_5825978 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:30:00 | 06.08.2021 18:23:47 | 0.89639 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.7829 | 0 | 0 | 0 | 2.3901 | 0 | 0 | 38.173
1903302 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_HatBaşıAyırıcı_62829837 M04_62829837 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:11:11 | 06.08.2021 12:55:25 | 1.7372 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.5739 | 0 | 0 | 0 | 16.8064 | 0 | 0 | 50.3803
1903325 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:44:38 | 06.08.2021 11:47:25 | 0.046389 | 2 | 2620 | 42 | 741 | 9 | 158 | 0 | 2 | 0.054136 | 29.7929 | 9.3925 | 63.4021 | 5.8354 | 7.2591 | 0 | 0.11132 | 115.8476
1903657 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3 45-71-M02147__72374696_72374696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:58:02 | 06.08.2021 20:22:57 | 6.4153 | 0 | 78 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 135.8233 | 0 | 22.698 | 0 | 61.4409 | 0 | 0 | 219.9622
1903116 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2101973 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 07:46:18 | 06.08.2021 09:03:45 | 1.2908 | 0 | 242 | 0 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.246 | 0 | 37.4768 | 4.9501 | 16.1694 | 0 | 0 | 98.8423
1903734 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | SELEKLER TR-1 45-86-M00163__72372632_72372632 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:57:44 | 06.08.2021 21:16:32 | 0.31333 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71381 | 0 | 0.33346 | 0 | 0.0081342 | 0 | 0 | 1.0554
1903465 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/36 45-72-L00036_956480708_956480708 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 14:14:48 | 06.08.2021 17:21:21 | 3.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6123 | 0 | 0 | 5.6123
1903408 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | HAYRİ ALADAĞ TARIMSAL SULAMA 45-78-M00236_45-78-M00236_2353108 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:11:38 | 06.08.2021 14:41:14 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6211
1903110 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ŞERİF ONUR TARIMSAL SULAMA GRUBU 35-30-M00201_35-30-M00201_2374348 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 06:41:22 | 06.08.2021 12:31:59 | 5.8436 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | 0 | 24.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0614
1903651 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-1/1 35-28-M00584_35-28-M00584_66561475 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:26:19 | 06.08.2021 19:09:55 | 0.72667 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.7029 | 0 | 0 | 0 | 2.7924 | 0 | 0 | 50.4954
1903385 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-476 35-04-K00476_A_56378655_56378655 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:38:38 | 06.08.2021 15:40:54 | 3.0378 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.6292 | 0 | 0 | 0 | 5.8623 | 0 | 0 | 53.4916
1903342 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SEDAT TETİKER VE ARK.TARIMSAL SULAMA TR-3 45-72-L00243_45-72-L00243_2352566 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:46:38 | 06.08.2021 14:02:00 | 2.2561 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0626
1903193 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-12 35-19-M00266_50034151_56394767_56394767 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:26:44 | 06.08.2021 17:41:46 | 8.2506 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.0949 | 0 | 63.4836 | 0 | 41.6483 | 0 | 0 | 168.2267
1903242 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:20:00 | 06.08.2021 12:20:42 | 2.0117 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.20979 | 98.275 | 36.3905 | 0 | 23.929 | 4.7325 | 0 | 0 | 163.5368
1903714 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ADALA TR-2 45-78-M00289_49237255_56393000_56393000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:08:14 | 06.08.2021 22:09:49 | 2.0264 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4939 | 0 | 45.1369 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 56.9108
1903073 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/28-C 45-72-L00067_956513517_956513517 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 02:52:01 | 06.08.2021 03:48:18 | 0.93806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42333
1903783 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_A_56366124_56366124 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 23:25:31 | 07.08.2021 00:28:32 | 1.0503 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.1646 | 0 | 0 | 0 | 3.0124 | 0 | 0 | 31.177
1903571 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-31 35-15-M00031_48860925_56381609_56381609 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:33:00 | 06.08.2021 18:01:37 | 1.4769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.62552 | 0 | 0 | 0 | 27.6559 | 0 | 0 | 28.2814
1903136 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53137209 M01_53137209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:46:43 | 06.08.2021 08:47:30 | 0.013056 | 1 | 1112 | 72 | 45 | 15 | 49 | 2 | 0 | 0.012209 | 2.5245 | 5.8799 | 1.976 | 0.49419 | 0.30996 | 0.73547 | 0 | 11.9323
1903528 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/27 45-71-M00047_B b2b_45125357 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:42:41 | 06.08.2021 19:04:46 | 3.3681 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.107 | 0 | 0 | 0 | 0.22192 | 0 | 0 | 26.3289
1903683 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-4 (M-704) 35-30-M00704_E E01_66174261 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:13:40 | 06.08.2021 22:01:02 | 2.7894 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.6886 | 0 | 0 | 0 | 46.6397 | 0 | 0 | 125.3283
1903328 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | OKÇULAR-1 35-16-M00109_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041897 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:41:45 | 06.08.2021 14:01:21 | 2.3267 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.6793 | 0 | 0 | 0 | 0.14194 | 0 | 0 | 17.8213
1903660 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-9/10 45-71-M01168_A A10b_45205512 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:31:00 | 07.08.2021 01:08:00 | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48185 | 0 | 0 | 0.48185
1903374 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 1C_5863766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:21:17 | 06.08.2021 13:47:43 | 1.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7833 | 0 | 34.9508 | 98.734
1903514 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4000 35-04-K04000_F F2B_5834308 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:02:11 | 06.08.2021 21:55:09 | 6.8828 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68.8028 | 0 | 0 | 0 | 156.9822 | 0 | 0 | 225.785
1903451 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-22 HASTANE ÖNÜ 35-14-M00022_956652786_956652786 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 14:02:07 | 06.08.2021 14:50:12 | 0.80139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077298
1903560 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1746 35-04-K01746_D E-1_5824847 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:14:52 | 06.08.2021 18:43:56 | 2.4844 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 105.2742 | 0 | 0 | 0 | 187.3935 | 0 | 0 | 292.6677
1903311 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜNDARLI TR-2 35-24-M00203_955222111_955222111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:42:17 | 06.08.2021 15:05:24 | 4.3853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80582
1903497 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKEYÜP TR-4 45-78-M00817_95000067820_95000067820 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:14:33 | 06.08.2021 18:23:53 | 3.1556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19529
1903746 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAHIDIR TR-2 45-84-L00021_955180162_955180162 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 21:31:00 | 06.08.2021 22:22:48 | 0.86333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14445
1903059 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_TR-A (15.8) L01_2097899 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 01:40:20 | 06.08.2021 01:43:30 | 0.052778 | 4 | 1305 | 83 | 230 | 25 | 78 | 10 | 2 | 0.4146 | 10.0352 | 47.6945 | 24.2835 | 7.2745 | 1.193 | 31.9423 | 0.013977 | 122.8517
1903305 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-32 35-28-L00032_11182552_60983089_60983089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:11:01 | 06.08.2021 12:25:50 | 1.2469 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 64.5553 | 0 | 0 | 0 | 65.731 | 0 | 0 | 130.2864
1903102 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ESKİ KABAZLI M015_60669845 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 06:57:10 | 06.08.2021 07:15:35 | 0.30694 | 1 | 162 | 17 | 17 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0.090692 | 7.2156 | 2.0625 | 2.9953 | 5.3467 | 3.4843 | 7.4239 | 0 | 28.6191
1903600 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_35-18-L00393_72110580 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:57:58 | 06.08.2021 19:05:21 | 2.1231 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 378.5952 | 0 | 0 | 0 | 500.2557 | 0 | 0 | 878.8509
1903268 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-12 45-72-L00332_D_56384638_56384638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:58:35 | 06.08.2021 13:10:40 | 3.2014 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94916 | 0 | 21.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1634
1903125 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-5 (TR-56) 35-26-M00056_E E01b_66389780 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:17:05 | 06.08.2021 09:07:44 | 0.84417 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.0971 | 0 | 0 | 0 | 23.5727 | 0 | 0 | 48.6697
1903623 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956666696_956666696 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:30:50 | 06.08.2021 21:26:10 | 3.9222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3033
1903388 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | DM-7/21 35-28-M00966_35-28-M00966_66571005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:45:04 | 06.08.2021 13:25:30 | 0.67389 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 137.4535 | 0 | 0 | 0 | 153.2013 | 0 | 0 | 290.6548
1903411 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/12 35-28-M00030_953369190_953369190 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:17:00 | 06.08.2021 18:09:48 | 4.88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3546
1903743 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOKUZLAR TR-1 35-31-L00168_956586667_956586667 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 21:14:22 | 06.08.2021 23:44:51 | 2.5081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15785
1903437 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-31 45-80-M00031_956563071_956563071 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:48:00 | 06.08.2021 15:06:49 | 1.3136 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0695 | 0 | 0 | 0 | 1.2378 | 0 | 0 | 3.3073
1903076 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3027 35-10-K03027_97899025_97899025 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 03:19:20 | 06.08.2021 04:17:26 | 0.96833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6103
1903145 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇİFTÇİGEDİĞİ TR-2 35-20-L00170_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048024 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:58:49 | 06.08.2021 11:35:46 | 2.6158 | 0 | 61 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.9417 | 0 | 4.4904 | 0 | 10.5091 | 0 | 0 | 52.9412
1903786 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 23:47:00 | 07.08.2021 00:09:33 | 0.37583 | 0 | 334 | 119 | 45 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.839 | 138.5286 | 47.452 | 5.4392 | 6.2393 | 0 | 0 | 232.498
1903245 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1756 35-04-K01756_912738746_912738746 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:07:27 | 06.08.2021 12:53:43 | 2.7711 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1478 | 0 | 0 | 0 | 0.047922 | 0 | 0 | 9.1957
1903368 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1283 35-07-K01283_35-07-K01283_49715750 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:17:00 | 06.08.2021 12:57:51 | 0.68083 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2.6872 | 0 | 5.3883 | 0 | 60.6211 | 0 | 0 | 68.6966
1903666 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-2 35-30-M00225_955310095_955310095 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:39:18 | 06.08.2021 19:42:07 | 1.0469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1903288 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:42:40 | 06.08.2021 11:32:02 | 0.82278 | 1 | 122 | 23 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.90206 | 23.1263 | 130.1742 | 83.1358 | 2.3695 | 0.50586 | 0 | 0 | 240.2137
1903680 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/39 45-72-L00039_A A01_65857630 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:02:58 | 06.08.2021 19:38:06 | 0.58556 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.2293 | 0 | 0 | 0 | 9.1266 | 0 | 0 | 25.356
1903580 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2009 35-01-M02009_97930250_97930250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:43:49 | 06.08.2021 22:48:45 | 6.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9706 | 0 | 0 | 140.9706
1903082 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-378 SULAMA ÖZEL 45-80-M02378Ö_45-80-M02378Ö_2356526 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 04:37:59 | 06.08.2021 05:38:28 | 1.0081 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4569
1903723 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-23 35-27-L00023_B_65513987_65513987 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:24:34 | 06.08.2021 23:57:02 | 3.5411 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 206.2343 | 0 | 0 | 0 | 122.007 | 0 | 0 | 328.2413
1903331 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-294 35-18-L00294_11849427 A1_5960171 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:39:38 | 06.08.2021 13:22:44 | 1.7183 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.2729 | 0 | 0 | 0 | 101.286 | 0 | 0 | 153.5588
1903162 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_913611644_913611644 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:59:15 | 06.08.2021 10:30:00 | 1.5125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42262
1903139 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/26 (ŞEHİTLER OKULU TR) 45-71-M00156_A a2b_45193345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:47:50 | 06.08.2021 11:36:17 | 2.8075 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.6835 | 0 | 0 | 0 | 199.4956 | 0 | 0 | 247.1791
1903348 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-23 35-27-L00023_B_65513987_65513987 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:53:16 | 06.08.2021 14:16:26 | 2.3861 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 124.4172 | 0 | 0 | 0 | 137.3536 | 0 | 0 | 261.7707
1903394 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-54 35-27-M00054_C C1B_5836705 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:17:29 | 06.08.2021 15:13:52 | 3.9397 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 69.743 | 0 | 0 | 0 | 142.3094 | 0 | 0 | 212.0524
1903663 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-35 35-28-L00035_35-28-L00035_66576994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:50:25 | 06.08.2021 19:11:06 | 5.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.3224 | 0 | 0 | 320.3224
1903540 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1388 35-02-M01388_910235995_910235995 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:55:16 | 06.08.2021 18:11:08 | 2.2644 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5008
1903557 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_BEŞEVLER KUŞÇUBURUN M05_65969693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:19:40 | 06.08.2021 17:01:08 | 0.69111 | 0 | 249 | 0 | 46 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 50.0017 | 0 | 136.1199 | 0 | 122.9555 | 10.154 | 0 | 319.2312
1903703 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2867 35-09-K02867_913259517_913259517 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:43:49 | 06.08.2021 20:19:22 | 0.5925 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3578
1903062 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1037 35-01-K01037_35-01-K01037_42464151 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 01:44:00 | 06.08.2021 04:03:26 | 2.3239 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 203.4096 | 0 | 0 | 0 | 309.6835 | 0 | 0 | 513.0931
1903454 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ KARAHAYIT MEV. TR-27 35-15-L01024_A_56362211_56362211 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 14:12:34 | 06.08.2021 17:34:10 | 3.36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4548 | 0 | 5.5128 | 0 | 12.2203 | 0 | 0 | 19.1879
1903434 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_953357572_953357572 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:42:00 | 06.08.2021 14:21:39 | 0.66083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33948
1903457 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-37 35-25-M00078_11818052_56355375_56355375 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 14:16:04 | 06.08.2021 16:08:23 | 1.8719 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9634
1903079 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-459 35-01-K00459_912658394_912658394 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 03:54:41 | 06.08.2021 13:36:10 | 9.6914 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.8123 | 0 | 0 | 0 | 5.9459 | 0 | 0 | 47.7582
1903763 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ZEYTİNOVA TR-3 35-20-L00309_8788587_56374233_56374233 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 22:08:58 | 07.08.2021 01:07:54 | 2.9822 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.1546 | 0 | 0 | 0 | 4.7215 | 0 | 0 | 43.876
1903265 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_956558452_956558452 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:39:54 | 06.08.2021 13:06:32 | 2.4439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1991
1903414 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-39 35-16-L00039_TR-40 L04_67577603 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:07:06 | 06.08.2021 14:19:00 | 1.1983 | 0 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 320.9441 | 0 | 0 | 0 | 127.4471 | 0 | 0 | 448.3912
1903222 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:56:00 | 06.08.2021 10:07:42 | 0.195 | 2 | 645 | 13 | 75 | 3 | 129 | 3 | 0 | 0.095143 | 27.5754 | 2.8377 | 7.3409 | 1.2803 | 17.6265 | 15.9708 | 0 | 72.7267
1903122 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_A_56388988_56388988 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:20:00 | 06.08.2021 10:22:22 | 2.0394 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1106
1903534 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3 35-02-M00003_912476588_912476588 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:47:56 | 06.08.2021 17:37:20 | 1.8233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2068
1903769 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 (M-712) 35-30-M00712_955297105_955297105 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 22:30:32 | 07.08.2021 02:09:47 | 3.6542 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0647
1903477 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_912434113_912434113 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 14:47:29 | 06.08.2021 19:30:52 | 4.7231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28262
1903065 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_TINAZTEPE K26_2309533 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 02:02:53 | 06.08.2021 02:04:00 | 0.018611 | 0 | 4622 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 1 | 0 | 17.5056 | 0 | 0 | 0 | 4.2874 | 0 | 0.047599 | 21.8406
1903729 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953243999_953243999 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:42:43 | 07.08.2021 03:47:23 | 7.0778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3172
1903443 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_TIRAZLAR M09_2074535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:56:26 | 06.08.2021 13:57:28 | 0.017222 | 0 | 1498 | 92 | 339 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4.8786 | 18.7219 | 44.6 | 0.12372 | 0.70996 | 0 | 0 | 69.0341
1903420 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-13 MANDIRA 45-84-L00013_B_56384886_56384886 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:23:00 | 06.08.2021 16:42:19 | 3.3219 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.2557 | 0 | 0 | 0 | 8.1426 | 0 | 0 | 25.3983
1903735 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2139 35-07-M02139_B b1_5831737 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:57:51 | 06.08.2021 22:03:52 | 1.1003 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 83.4243 | 0 | 0 | 0 | 45.8974 | 0 | 0 | 129.3218
1903589 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÖRECE TR-1 35-22-M00841_E_65512698_65512698 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:05:18 | 06.08.2021 19:09:08 | 3.0639 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6968 | 0 | 6.7462 | 0 | 1.3116 | 0 | 0 | 10.7546
1903712 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA HEZER SULAMA GRUBU 35-29-M00339_A_56355935_56355935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:11:35 | 06.08.2021 21:50:59 | 1.6567 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1654
1903466 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BALIKLI KAYADİBİ TR-1 45-75-M00220_A_56388838_56388838 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 14:20:03 | 06.08.2021 16:21:17 | 2.0206 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1924 | 0 | 0.37312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5655
1903048 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-201 METAŞ 35-18-L00201_950452037_950452037 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 00:34:48 | 06.08.2021 00:50:21 | 0.25917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2317
1903689 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-82 35-17-M00082_950307696_950307696 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:29:08 | 06.08.2021 20:45:58 | 1.2806 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7381 | 0 | 0 | 0 | 10.2022 | 0 | 0 | 14.9403
1903297 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_B_56357354_56357354 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:04:15 | 06.08.2021 16:25:44 | 5.3581 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 210.0622 | 0 | 0 | 0 | 117.224 | 0 | 0 | 327.2863
1903105 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DONANIMLI YEDEK L05_72357043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 07:04:20 | 06.08.2021 07:50:06 | 0.76278 | 0 | 7269 | 1 | 5 | 2 | 893 | 1 | 2 | 0 | 1516.3487 | 1.7289 | 14.5977 | 9.8059 | 589.8534 | 24.9784 | 6.5764 | 2163.8893
1903111 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HatBaşıAyırıcı_53136426 M04_53136426 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 07:30:40 | 06.08.2021 09:07:57 | 1.6214 | 0 | 10 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4703 | 114.2794 | 35.0047 | 7.896 | 0 | 0 | 0 | 158.6504
1903752 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLPINAR TR-1 45-75-M00147_945601309_945601309 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 21:41:48 | 06.08.2021 23:56:42 | 2.2483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16548
1903652 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-3/12 35-28-M00061_A_56364385_56364385 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:16:24 | 06.08.2021 19:37:59 | 1.3597 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.1816 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 0 | 33.7396
1903503 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:31:54 | 06.08.2021 15:46:44 | 0.24722 | 0 | 2 | 51 | 202 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.43539 | 148.7499 | 344.6368 | 28.8323 | 62.222 | 0 | 0 | 584.8765
1903257 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKİLİSE TR-2 35-21-L00045_953361350_953361350 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:32:48 | 06.08.2021 11:52:21 | 1.3258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34068
1903672 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:52:33 | 06.08.2021 19:02:34 | 0.16694 | 6 | 1180 | 13 | 261 | 26 | 173 | 1 | 0 | 1.2771 | 73.1131 | 6.7694 | 30.5447 | 46.861 | 36.2227 | 18.0951 | 0 | 212.8831
1903174 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-259 35-18-L00259_950444507_950444507 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:11:59 | 06.08.2021 16:06:05 | 6.9017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5227
1903337 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3083 35-04-K03083_35-04-K03083_60707547 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 10:42:00 | 06.08.2021 10:51:00 | 0.15 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 60.3285 | 0 | 0 | 0 | 28.5639 | 0 | 0 | 88.8924
1903692 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-21 45-85-L00021_945465411_945465411 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:19:53 | 06.08.2021 23:22:32 | 4.0442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84217
1903294 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1762 35-01-K01762_911651425_911651425 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:04:06 | 06.08.2021 13:34:43 | 2.5103 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8639 | 0 | 0 | 0 | 0.0023578 | 0 | 0 | 2.8662
1903772 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_EMİRALEM M03_66582307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 22:56:54 | 06.08.2021 23:26:16 | 0.48944 | 1 | 2222 | 2 | 236 | 22 | 281 | 5 | 3 | 0.52996 | 329.8328 | 2.3306 | 57.8083 | 75.8816 | 101.1099 | 147.7082 | 0.66507 | 715.8664
1903523 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KALEKÖY TR-3 35-31-L00239_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037300 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:35:58 | 06.08.2021 17:46:27 | 2.1747 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.1792 | 0 | 78.4717 | 0 | 23.6294 | 0 | 0 | 118.2802
1903274 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_HatBaşıAyırıcı_72212684 L15_72212684 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:49:00 | 06.08.2021 12:35:42 | 1.7783 | 0 | 31 | 0 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.9896 | 0 | 398.9257 | 0 | 168.3543 | 0 | 0 | 622.2695
1903237 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/17 45-72-M00017_956503916_956503916 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:59:26 | 06.08.2021 11:30:12 | 1.5128 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1203 | 0 | 0 | 0 | 0.24539 | 0 | 0 | 5.3657
1903486 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-262 35-01-K00262_B B1_5857913 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 14:56:37 | 06.08.2021 20:58:34 | 6.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2035 | 0 | 0 | 151.2035
1903188 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_MENDERES-1 M03_2312899 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:33:54 | 06.08.2021 14:58:41 | 5.4129 | 9 | 4334 | 41 | 587 | 58 | 579 | 8 | 2 | 28.9582 | 10360.9552 | 380.2016 | 2976.8348 | 3231.2489 | 4816.3682 | 2335.1513 | 59.906 | 24189.6242
1903088 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | CİRİT SAHASI (KIBRISLI) 45-81-M00151_A_56399081_56399081 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 05:19:32 | 06.08.2021 07:21:12 | 2.0278 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82462 | 0 | 5.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2158
1903480 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135438 M03_53135438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 14:51:43 | 06.08.2021 14:52:10 | 0.0075 | 0 | 305 | 6 | 79 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2727 | 0.20544 | 0.11993 | 0.13254 | 0.0083915 | 0 | 0 | 0.739
1903231 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BOZAĞAÇ TR-3 45-78-M00663_A_56391604_56391604 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:03:19 | 06.08.2021 11:38:14 | 1.5819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0626
1903732 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-15 35-15-L00269_C_56372806_56372806 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:56:10 | 06.08.2021 22:53:07 | 1.9492 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.047893 | 0 | 57.8993 | 0 | 17.2775 | 0 | 0 | 75.2247
1903091 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÜZÜMLÜ AYSAN BEY TR-3 45-73-M00605_C_56394375_56394375 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 06:06:41 | 06.08.2021 07:45:30 | 1.6469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6994
1903609 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 L01_72182990 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:26:20 | 06.08.2021 18:21:00 | 0.91111 | 0 | 1006 | 0 | 25 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 280.7769 | 0 | 18.5265 | 61.2547 | 56.2555 | 0 | 0 | 416.8137
1903709 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1248 35-01-M01248_911830623_911830623 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 20:05:25 | 06.08.2021 22:02:24 | 1.9497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.027752 | 0 | 0 | 0 | 56.2506 | 0 | 0 | 56.2783
1903586 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR19 BİNA ALTI TR 45-73-M00010_A a1_45157459 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:55:47 | 06.08.2021 18:33:38 | 1.6308 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.9009 | 0 | 0 | 0 | 80.4254 | 0 | 0 | 95.3264
1903417 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1865 35-09-K01865_97807833_97807833 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:19:48 | 06.08.2021 15:45:16 | 2.4244 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9606 | 0 | 0 | 0 | 24.6168 | 0 | 0 | 28.5774
1903168 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BAKIR TR-4 45-76-M00073_D_56404637_56404637 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:20:05 | 06.08.2021 10:18:15 | 0.9694 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5965 | 0 | 1.1985 | 0 | 1.7398 | 0 | 0 | 14.5348
1903500 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:26:47 | 06.08.2021 17:09:26 | 1.7108 | 0 | 334 | 119 | 45 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 165.4896 | 839.5404 | 284.9982 | 39.7614 | 58.0743 | 0 | 0 | 1387.8639
1903360 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KAHRAMAN YAVUZLAR SULAMA GRUBU 35-29-M00268_35-29-M00268_2351202 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:52:25 | 06.08.2021 13:55:04 | 2.0442 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6706 | 0 | 138.841 | 0 | 0 | 403.5116
1903340 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_B_56376552_56376552 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 10:46:00 | 06.08.2021 14:09:14 | 3.3872 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.1849 | 0 | 0 | 0 | 1.8756 | 0 | 0 | 25.0605
1903314 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/81 45-83-L00081__72372246_72372246 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:29:45 | 06.08.2021 19:00:40 | 7.5153 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 232.7649 | 0 | 0 | 0 | 65.7286 | 0 | 0 | 298.4935
1903646 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1204 35-01-K01204_911745887_911745887 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:12:22 | 06.08.2021 22:36:24 | 4.4006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9209
1903128 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1296 35-01-K01296_910686717_910686717 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:22:55 | 06.08.2021 19:50:44 | 11.4636 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3991 | 0 | 0 | 0 | 27.9037 | 0 | 0 | 34.3028
1903334 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950460503_950460503 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:49:20 | 06.08.2021 14:31:55 | 2.7097 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484
1903569 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139457 M05_53139457 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:30:48 | 06.08.2021 18:11:11 | 1.6731 | 2 | 406 | 9 | 2 | 5 | 31 | 0 | 0 | 1.4746 | 198.3086 | 20.1371 | 1.9409 | 59.038 | 58.8585 | 0 | 0 | 339.7577
1903632 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-16 35-25-M00141_A_56378031_56378031 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:54:55 | 06.08.2021 19:12:00 | 1.2847 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.1016 | 0 | 0 | 0 | 2.4796 | 0 | 0 | 28.5812
1903775 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-118 35-15-M00118_TR-90 M01_66876699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 23:11:00 | 06.08.2021 23:42:59 | 0.53306 | 0 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 222.0367 | 0 | 0 | 0 | 44.2441 | 0 | 0 | 266.2808
1903234 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/16 45-71-M00392_953215889_953215889 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:06:30 | 06.08.2021 13:00:02 | 2.8922 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0.081088 | 0 | 0 | 1.2401
1902971 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ELİFLİ TR-3 35-20-L00109_35-20-L00109_2376711 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 00:37:13 | 06.08.2021 01:03:35 | 0.43944 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0057 | 0 | 15.9232 | 0 | 0.81256 | 0 | 0 | 18.7414
1903303 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2546 35-02-M02546_99104908_99104908 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:18:38 | 06.08.2021 11:46:46 | 0.46889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5081 | 0 | 0 | 0 | 0.46762 | 0 | 0 | 0.97572
1903658 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SULAMA GURUBU L04_2113676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:34:51 | 06.08.2021 19:25:34 | 0.84528 | 0 | 112 | 0 | 76 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31.4606 | 0 | 276.993 | 0 | 35.5998 | 0 | 0 | 344.0533
1903140 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53139745 L05_53139745 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:48:55 | 06.08.2021 10:37:46 | 1.8142 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3973
1903094 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANKIYI TR-8 35-20-L00417_955210208_955210208 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 06:17:39 | 06.08.2021 09:39:15 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075271 | 0 | 0 | 0.075271
1903758 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-371 35-18-L00371_950438364_950438364 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 22:03:00 | 06.08.2021 22:41:34 | 0.64278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70964
1903071 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-121 35-18-L00121_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050027 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 02:56:00 | 06.08.2021 03:49:52 | 0.89778 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1553 | 0 | 9.3405 | 0 | 1.1614 | 0 | 0 | 21.6572
1903512 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/22 45-71-M00545_953242501_953242501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:09:28 | 06.08.2021 21:00:01 | 5.8425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8909
1903595 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SEBAHATTİN BAYKAL TR-1 SULAMA 45-71-M01171_45-71-M01171_2362851 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:53:43 | 06.08.2021 19:00:24 | 2.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3897 | 0 | 0 | 4.3897
1903698 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-33 35-17-M00033_M-433 M03_66314650 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:42:00 | 06.08.2021 20:18:35 | 0.60972 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33773 | 0 | 2.8832 | 0 | 0.18481 | 0 | 0 | 0 | 3.4058
1903157 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | BAHADIR KÖYÜ TR-1 45-80-M00159_45-80-M00159_2352725 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:07:10 | 06.08.2021 17:29:22 | 8.3698 | 0 | 118 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 239.4054 | 0 | 53.7359 | 0 | 17.9363 | 0 | 0 | 311.0776
1903741 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KOVALIK SULAMA TR-2 35-16-M00257_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043730 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 21:06:38 | 06.08.2021 22:56:12 | 1.8261 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4768
1903386 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_İZSU ARITMA M04_72117223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:44:40 | 06.08.2021 13:32:49 | 0.8025 | 0 | 636 | 0 | 114 | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 147.9445 | 0 | 93.6249 | 1001.7956 | 174.2124 | 0 | 0 | 1417.5773
1903200 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_53134056 M12_53134056 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:32:59 | 06.08.2021 10:52:00 | 1.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.3099 | 0 | 424.3099
1903366 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/43-A 45-72-M00113_C_56392282_56392282 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:10:37 | 06.08.2021 14:34:30 | 2.3981 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1783 | 0 | 20.4806 | 0 | 0.31129 | 0 | 0 | 35.9702
1903764 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_B B1_5762333 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 22:29:38 | 06.08.2021 22:56:46 | 0.45222 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.087 | 0 | 0 | 0 | 17.1828 | 0 | 0 | 28.2698
1903074 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135437 M04_53135437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 03:22:52 | 06.08.2021 03:23:30 | 0.010556 | 1 | 549 | 21 | 153 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0.0027577 | 0.52481 | 5.0368 | 0.79887 | 0.15522 | 0.082354 | 0 | 0 | 6.6008
1903286 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_HatBaşıAyırıcı_60213185 M05_60213185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:59:30 | 06.08.2021 11:00:43 | 0.020278 | 0 | 768 | 4 | 21 | 4 | 123 | 1 | 0 | 0 | 2.2287 | 0.3048 | 0.66485 | 0.62856 | 0.99918 | 2.3584 | 0 | 7.1844
1903678 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040415 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 19:00:00 | 06.08.2021 20:07:47 | 1.1297 | 1 | 302 | 24 | 50 | 13 | 86 | 6 | 0 | 1.1798 | 65.3285 | 100.4622 | 168.2264 | 185.0191 | 28.1133 | 303.2074 | 0 | 851.5368
1903180 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/44 35-29-M00044_35-29-M00044_2357799 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:36:40 | 06.08.2021 14:12:42 | 4.6006 | 0 | 440 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 599.1051 | 0 | 3.6502 | 0 | 347.8494 | 0 | 0 | 950.6048
1903572 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-20 35-25-M00170_B_56390754_56390754 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:29:26 | 06.08.2021 17:32:09 | 1.0453 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.2625 | 0 | 0 | 0 | 0.083697 | 0 | 0 | 27.3462
1903429 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1634 35-01-K01634_C C1_5862413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:36:07 | 06.08.2021 17:12:26 | 3.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9314 | 0 | 0 | 155.9314
1903446 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_KÖSEOĞLU L04_2337270 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 14:03:00 | 06.08.2021 15:35:21 | 1.5392 | 0 | 96 | 0 | 24 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.8069 | 0 | 163.4814 | 80.1912 | 119.9572 | 0 | 0 | 403.4366
1903592 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/28 45-71-M00010_A a4b_45125349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:55:05 | 06.08.2021 19:24:51 | 2.4961 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.5243 | 0 | 0 | 0 | 19.2939 | 0 | 0 | 44.8181
1903492 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-3 45-71-M01044_A_56352443_56352443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 14:54:04 | 06.08.2021 18:18:27 | 3.4064 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1689 | 0 | 0 | 0 | 8.3158 | 0 | 0 | 20.4847
1903515 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-336 (DM-3/TR-3) 35-14-M00336__78985458_78985458 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:16:47 | 06.08.2021 15:54:55 | 0.63556 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.6652 | 0 | 0 | 0 | 14.0575 | 0 | 0 | 26.7227
1903452 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1867 35-09-K01867_97724022_97724022 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 14:07:37 | 06.08.2021 18:45:53 | 4.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8178 | 0 | 23.612 | 32.4297
1903154 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TERZİLER MAH TR-1 45-74-M00218_B_56352061_56352061 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:02:18 | 06.08.2021 11:01:22 | 1.9844 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0.045629 | 0 | 0 | 1.2547
1903509 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_TR-111 M03_2319151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:35:00 | 06.08.2021 15:57:15 | 0.37083 | 0 | 11289 | 27 | 60 | 33 | 692 | 3 | 2 | 0 | 1355.4984 | 101.5548 | 87.8789 | 287.2287 | 528.1425 | 59.3863 | 21.3082 | 2440.9977
1903300 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TEKBIÇAKLAR TR-1 35-31-L00245_35-31-L00245_2365459 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:10:01 | 06.08.2021 18:52:01 | 7.7 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.6812 | 0 | 16.746 | 0 | 17.9748 | 0 | 0 | 81.4019
1903555 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/14 35-29-M00099_950325673_950325673 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:16:09 | 06.08.2021 18:17:13 | 2.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1903260 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-242 35-18-L00242_950441045_950441045 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:38:18 | 06.08.2021 11:29:26 | 0.85222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016306
1903406 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2777(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02777_35-04-M02777_66332019 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:05:43 | 06.08.2021 15:13:02 | 2.1219 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 521.8261 | 0 | 0 | 0 | 1007.3806 | 0 | 0 | 1529.2066
1903160 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_İTOP M04_2328483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:59:52 | 06.08.2021 09:51:11 | 0.85528 | 0 | 2 | 50 | 71 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8236 | 499.02 | 556.5477 | 68.5246 | 5.8595 | 0 | 0 | 1131.7754
1903306 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956665202_956665202 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:15:29 | 06.08.2021 12:26:34 | 1.1847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12636
1903363 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1638 35-01-M01638_R_56362651_56362651 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:01:02 | 06.08.2021 17:38:23 | 5.6225 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6318
1903389 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SAMİ GÜÇLÜ GRB. 35-20-M00014_12479337_56381514_56381514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:49:07 | 06.08.2021 14:07:17 | 1.3028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2137 | 0 | 21.7802 | 0 | 0 | 88.9939
1903097 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KAYALIOĞLU TR-1 45-72-L00071_45-72-L00071_66526864 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 06:38:00 | 06.08.2021 07:34:18 | 0.93833 | 0 | 121 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 16.418 | 0 | 10.1603 | 0 | 3.5971 | 0 | 76.4989 | 106.6744
1903369 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-70 BELEDİYE PARK 35-14-M00070_10445248 g1_5956564 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:05:03 | 06.08.2021 14:24:27 | 2.3233 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.40244 | 0 | 0 | 0 | 21.9362 | 0 | 0 | 22.3386
1903283 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-125 35-08-K00125_912509093_912509093 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:42:56 | 06.08.2021 12:35:44 | 1.88 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.831 | 0 | 0 | 0 | 0.10808 | 0 | 0 | 10.939
1903383 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-4 45-80-M00115_956539443_956539443 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:37:00 | 06.08.2021 13:57:21 | 1.3392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59751
1903575 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-99/A 45-78-L00184_953256598_953256598 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:31:33 | 06.08.2021 16:50:51 | 0.32167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1183
1903675 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135159 M03_53135159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:55:31 | 06.08.2021 18:56:01 | 0.0083333 | 0 | 415 | 102 | 60 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.2606 | 8.0621 | 1.1209 | 0.52671 | 0.17613 | 0 | 0 | 11.1465
1903186 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | AYANLAR TR-1 45-81-M00094_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058285 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:27:11 | 06.08.2021 11:30:43 | 2.0589 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2055
1903235 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAVELİLER TR-1 KÖK 35-20-L00137_YAKAPINAR L02_2328877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:45:57 | 06.08.2021 10:43:00 | 0.95083 | 0 | 251 | 0 | 15 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 88.5706 | 0 | 19.1815 | 0 | 76.1541 | 0 | 0 | 183.9063
1903421 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_TR-B (34.5) M10_2331192 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:18:00 | 06.08.2021 14:13:19 | 0.92194 | 3 | 1972 | 79 | 122 | 27 | 164 | 14 | 0 | 1.7445 | 468.1971 | 333.8875 | 232.8184 | 375.3584 | 231.1944 | 947.6473 | 0 | 2590.8477
1903066 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-103 45-78-L00103_C_56384348_56384348 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 02:03:00 | 06.08.2021 02:36:38 | 0.56056 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.1275 | 0 | 0 | 0 | 1.2098 | 0 | 0 | 19.3374
1903567 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÜZÜMLÜ AYSAN BEY TR-3 45-73-M00605_A_56394376_56394376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:28:00 | 06.08.2021 17:57:22 | 1.4894 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7112 | 0 | 27.2125 | 0 | 2.8132 | 0 | 0 | 35.7369
1903590 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:07:40 | 06.08.2021 17:10:57 | 0.054722 | 0 | 354 | 0 | 70 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5.6397 | 0 | 5.5291 | 0.45152 | 1.9737 | 0 | 0 | 13.5941
1903072 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 02:57:00 | 06.08.2021 03:47:33 | 0.8425 | 2 | 89 | 1 | 147 | 1 | 24 | 0 | 0 | 27.4968 | 28.2893 | 0.64936 | 85.3823 | 14.14 | 49.4262 | 0 | 0 | 205.3839
1903049 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ANDAK KÖK 35-23-M00312_FOÇA-2 M02_41958337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 00:40:00 | 06.08.2021 01:31:35 | 0.85972 | 29 | 4040 | 27 | 5 | 58 | 308 | 1 | 0 | 22.6577 | 863.2341 | 75.1713 | 1.7544 | 2336.8248 | 184.9399 | 100.3067 | 0 | 3584.8889
1903653 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-2392 35-07-K02392_A_56378977_56378977 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:22:26 | 06.08.2021 19:07:19 | 0.74806 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.1418 | 0 | 0 | 0 | 37.5948 | 0 | 0 | 82.7367
1903690 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2049428 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:31:11 | 06.08.2021 19:43:31 | 0.20556 | 1 | 375 | 35 | 37 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0.068014 | 16.0828 | 50.6107 | 14.7297 | 33.2341 | 5.325 | 18.4041 | 0 | 138.4544
1903358 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-7(M-707) 35-30-M00707_A_56363016_56363016 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:03:12 | 06.08.2021 13:23:05 | 2.3314 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5541
1903550 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | CUMHURİYET KÖK 35-29-L00057_YİĞENLİ KÖYÜ L07_2311620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:06:33 | 06.08.2021 17:02:46 | 0.93694 | 2 | 107 | 45 | 41 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.99238 | 49.9699 | 274.1501 | 173.5135 | 17.4612 | 38.5968 | 0 | 0 | 554.684
1903112 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_ORGANİZE SANAYİ ÇIKIŞI M018_72108300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 07:36:00 | 06.08.2021 08:23:12 | 0.78667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4004 | 0 | 135.3985 | 0 | 276.7989
1903504 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KADIDAĞ TR-1 45-72-L00122_D_56385166_56385166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:26:01 | 06.08.2021 19:42:09 | 4.2689 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.382 | 0 | 80.9078 | 0 | 21.5657 | 0 | 0 | 148.8556
1903175 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3 KÖPRÜYANI 45-71-M00254_D_60985021_60985021 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:26:29 | 06.08.2021 18:55:40 | 9.4864 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 224.7557 | 0 | 0 | 0 | 448.7237 | 0 | 0 | 673.4794
1903361 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3608 35-01-K03608_910452364_910452364 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:57:04 | 06.08.2021 13:57:30 | 2.0072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64157
1903152 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135055 L02_53135055 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:13:30 | 06.08.2021 10:11:20 | 1.9639 | 0 | 218 | 0 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.1947 | 0 | 1.3596 | 1.0509 | 6.44 | 0 | 0 | 70.0453
1903218 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEÖREN TR-7 45-77-M00028_45-77-M00028_2353352 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:45:44 | 06.08.2021 11:13:59 | 1.4708 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 49.2502 | 0 | 0 | 0 | 68.2335 | 0 | 0 | 117.4837
1903461 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-22 35-31-L00022_47995468_56364805_56364805 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 14:21:00 | 06.08.2021 15:33:56 | 1.2156 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.7188 | 0 | 0.03703 | 0 | 74.9599 | 0 | 0 | 95.7158
1903295 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YENİKÖY-4 35-26-L00143_6486806_56358530_56358530 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:59:55 | 06.08.2021 12:57:12 | 1.9547 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9804 | 0 | 0 | 0 | 8.0086 | 0 | 0 | 31.989
1903318 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞERCİ TR-1 35-26-L00167_8099126_56357945_56357945 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:34:42 | 06.08.2021 13:54:36 | 2.3317 | 0 | 62 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.6212 | 0 | 82.7738 | 0 | 50.5112 | 0 | 0 | 185.9063
1903381 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:35:23 | 06.08.2021 12:35:50 | 0.0075 | 0 | 757 | 37 | 104 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.83063 | 3.1035 | 0.6514 | 0.2843 | 0.27739 | 0 | 0 | 5.1473
1903238 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-8 35-14-M00301_945344001_945344001 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:13:00 | 06.08.2021 14:28:46 | 4.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3695 | 0 | 0 | 1.3695
1903275 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-980 35-07-K00980_913158897_913158897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:49:57 | 06.08.2021 13:31:17 | 2.6889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4417
1903673 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-2 45-71-M01045_D_56353036_56353036 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:19:28 | 07.08.2021 14:54:07 | 20.5775 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 217.5625 | 0 | 0 | 0 | 50.6485 | 0 | 0 | 268.211
1903773 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_İKİZTEPE M04_78225837 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 22:57:14 | 07.08.2021 00:07:52 | 1.1772 | 0 | 1 | 39 | 69 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.16617 | 479.554 | 202.1278 | 47.4797 | 9.6563 | 0 | 0 | 738.984
1903138 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-68 35-17-M00068_TR-69 M02_66231674 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:49:00 | 06.08.2021 08:57:07 | 0.13528 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12.561 | 0 | 0 | 0 | 3.7998 | 0 | 0 | 16.3608
1903161 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM 35-27-M00792_HatBaşıAyırıcı_53137780 M18_53137780 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:04:29 | 06.08.2021 12:02:30 | 2.9669 | 1 | 47 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15.9377 | 75.9952 | 0 | 11.3367 | 0 | 38.5956 | 0 | 0 | 141.8652
1903115 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-833 35-04-K00833_N N1B_5824798 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 07:52:07 | 06.08.2021 09:38:36 | 1.7747 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 52.9235 | 0 | 0 | 0 | 125.9288 | 0 | 0 | 178.8522
1903516 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3574 35-08-K03574_910070841_910070841 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:38:11 | 06.08.2021 16:12:49 | 0.57722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6805 | 0 | 0 | 0 | 0.55702 | 0 | 0 | 2.2375
1903347 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/113 45-83-L00113_A_56384153_56384153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:49:03 | 06.08.2021 12:52:21 | 1.055 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86.9946 | 0 | 0 | 0 | 23.503 | 0 | 0 | 110.4976
1903656 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | TAŞTEPE TR-1 35-24-M00091_B_56378465_56378465 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:17:01 | 06.08.2021 19:34:42 | 1.2947 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.9772 | 0 | 0 | 0 | 0.10112 | 0 | 0 | 27.0783
1903556 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:08:30 | 06.08.2021 16:26:26 | 0.29889 | 7 | 1005 | 156 | 62 | 34 | 84 | 0 | 0 | 0.77277 | 61.5977 | 399.9666 | 51.9697 | 77.2135 | 28.0642 | 0 | 0 | 619.5844
1903221 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040361 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:56:43 | 06.08.2021 11:24:20 | 1.4603 | 1 | 302 | 24 | 50 | 13 | 86 | 6 | 0 | 1.2959 | 71.7548 | 134.7839 | 221.6228 | 291.0503 | 46.1569 | 597.8867 | 0 | 1364.5512
1903055 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | CİRİT SAHASI (KIBRISLI) 45-81-M00151_A_56399081_56399081 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 01:16:40 | 06.08.2021 01:47:00 | 0.50556 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25411 | 0 | 1.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4619
1903390 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARISU TR-2 35-31-L00080_956577839_956577839 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:38:30 | 06.08.2021 18:46:48 | 6.1383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5663
1903413 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-21 (ESKİ TR-29) 35-26-M01364_G G01_57783121 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:06:27 | 06.08.2021 13:47:06 | 0.6775 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16.402 | 0 | 0 | 0 | 42.8267 | 0 | 0 | 59.2286
1903762 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİÇEKLİ TR-1 45-75-M00308_945615434_945615434 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 22:04:16 | 07.08.2021 02:35:39 | 4.5231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39358
1903098 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜK EVRENOS TR-3 45-71-M01396_45-71-M01396_2359616 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 06:24:50 | 06.08.2021 07:56:18 | 1.5244 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.412 | 0 | 31.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3941
1903284 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HACIRAHMANLI M05_72197691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:58:00 | 06.08.2021 11:44:12 | 0.77 | 0 | 1133 | 0 | 12 | 1 | 101 | 2 | 3 | 0 | 230.431 | 0 | 30.4527 | 10.4521 | 68.5019 | 418.0454 | 24.0167 | 781.8998
1903636 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_950372440_950372440 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:05:08 | 06.08.2021 20:41:45 | 2.6103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42495
1903350 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_35-20-L00052_66524792 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:50:40 | 06.08.2021 12:31:07 | 0.67417 | 0 | 29 | 0 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.5163 | 0 | 45.7261 | 0 | 19.3494 | 0 | 0 | 77.5918
1903682 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2984 35-03-K02984_910165331_910165331 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:12:05 | 06.08.2021 21:31:53 | 2.33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4672
1903164 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-10 45-72-L00304_956530495_956530495 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:10:47 | 06.08.2021 11:46:10 | 2.5897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613
1903141 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-5 45-82-M00005_B_56403438_56403438 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:16:21 | 06.08.2021 11:11:27 | 2.9183 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 136.6944 | 0 | 0 | 0 | 105.5381 | 0 | 0 | 242.2324
1903095 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1037 35-01-K01037_910802223_910802223 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 06:33:37 | 06.08.2021 09:30:02 | 2.9403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59527 | 0 | 0 | 0 | 8.8413 | 0 | 0 | 9.4366
1903513 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_7531981_56377761_56377761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:16:47 | 06.08.2021 19:53:49 | 4.6172 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8033 | 0 | 5.0863 | 0 | 0 | 44.8896
1903490 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-25 35-19-L00025_12052953 b1_5932359 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:02:49 | 06.08.2021 16:07:28 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1853 | 0 | 0 | 26.1853
1903204 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MALKOCA TR-1 45-75-M00257_A_56390552_56390552 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:43:56 | 06.08.2021 12:00:57 | 2.2836 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5885 | 0 | 0 | 0 | 0.18285 | 0 | 0 | 9.7714
1903450 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1486 35-08-K01486_912320454_912320454 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:54:42 | 06.08.2021 17:10:45 | 3.2675 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3968 | 0 | 0 | 0 | 0.53196 | 0 | 0 | 2.9288
1903553 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | İLKKURŞUN YOL KENARI TR-2 35-15-L00490_B_56397690_56397690 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:12:44 | 06.08.2021 18:30:37 | 2.2981 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35684 | 0 | 2.2485 | 0 | 1.4813 | 0 | 0 | 4.0866
1903101 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-4 45-83-M00341_45-83-M00341_2359575 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 06:52:11 | 06.08.2021 12:15:58 | 5.3964 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4097 | 0 | 93.8807 | 0 | 67.3933 | 0 | 0 | 162.6836
1903742 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2777(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02777_35-04-M02777_66332019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 21:00:41 | 06.08.2021 22:28:50 | 1.4692 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 409.6166 | 0 | 0 | 0 | 426.7516 | 0 | 0 | 836.3682
1903224 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENCİELİ TR-1 35-24-M00076_955222681_955222681 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:56:11 | 06.08.2021 12:37:54 | 2.6953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54662
1903075 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-14 35-16-L00014_35-16-L00014_2347264 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 03:25:00 | 06.08.2021 04:46:12 | 1.3533 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 117.3494 | 0 | 0 | 0 | 8.037 | 0 | 0 | 125.3864
1903244 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:26:09 | 06.08.2021 10:32:59 | 0.11389 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.027308 | 7.7479 | 2.5501 | 0.074446 | 6.7047 | 3.1986 | 0 | 0 | 20.3031
1903324 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:39:51 | 06.08.2021 13:09:48 | 2.4992 | 0 | 0 | 13 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.3203 | 872.823 | 0 | 35.7636 | 0 | 0 | 1239.9069
1903287 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DADAĞLI TR-3 OVA 45-79-M00402_945569877_945569877 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:57:46 | 06.08.2021 12:54:05 | 1.9386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22734
1903573 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2833 35-02-K02833_35-02-K02833_2350647 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:31:29 | 06.08.2021 17:34:14 | 1.0458 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 55.9568 | 0 | 0 | 0 | 116.6547 | 0 | 0 | 172.6116
1903081 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 04:32:06 | 06.08.2021 04:48:49 | 0.27861 | 0 | 4380 | 0 | 37 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 169.9109 | 0 | 3.6204 | 1.6942 | 18.5293 | 0 | 0 | 193.7547
1903622 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAHMUTLAR TR-1 45-74-M00350_945590766_945590766 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:32:44 | 06.08.2021 19:35:29 | 2.0458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23963
1903579 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/52 45-72-L00052_956339912_956339912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:31:22 | 06.08.2021 18:01:57 | 1.5097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33371
1903330 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:47:00 | 06.08.2021 12:19:40 | 0.54444 | 0 | 665 | 0 | 192 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 80.1496 | 0 | 255.8736 | 6.6862 | 138.7831 | 0 | 0 | 481.4925
1903731 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | OSMANCALI KÖYÜ TR-3 45-71-M01722_45-71-M01722_2367213 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 19:47:34 | 07.08.2021 01:07:00 | 5.3239 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.2811 | 0 | 0 | 0 | 8.8235 | 0 | 0 | 58.1046
1903376 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YAKAPINAR TR-1 35-20-L00148_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040801 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:16:45 | 06.08.2021 15:46:50 | 3.5014 | 0 | 45 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.6607 | 0 | 35.0115 | 0 | 102.9597 | 0 | 0 | 180.6318
1903499 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:30:03 | 06.08.2021 15:41:30 | 0.19083 | 0 | 4380 | 0 | 37 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 174.5465 | 0 | 2.9593 | 2.175 | 30.4364 | 0 | 0 | 210.1173
1903167 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | SİNANCILAR KÖYÜ TR-1 35-27-L00259_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054957 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:14:13 | 06.08.2021 10:05:33 | 0.85556 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.8401 | 0 | 0.26157 | 0 | 13.0358 | 0 | 0 | 32.1375
1903359 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_GERİLİM-ÖLÇÜ -B L18_2062388 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:07:33 | 06.08.2021 12:22:00 | 0.24083 | 0 | 184 | 37 | 256 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 21.7233 | 78.8586 | 233.4104 | 3.5473 | 86.549 | 0 | 0 | 424.0886
1903608 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2732 35-04-K02732_B_56355534_56355534 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:12:37 | 06.08.2021 17:51:23 | 1.6461 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1238
1903545 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NURİYE TR-3 45-80-M00092_956537245_956537245 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:02:00 | 06.08.2021 18:32:39 | 2.5108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5519
1903107 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 07:10:55 | 06.08.2021 07:11:14 | 0.0052778 | 3 | 1863 | 105 | 336 | 27 | 153 | 2 | 0 | 0.024671 | 1.5601 | 2.215 | 2.0602 | 0.3531 | 0.24389 | 0.48388 | 0 | 6.9409
1903602 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KÜÇÜKBÖLCEK DM 35-24-M00210_KÜÇÜK BÖLCEK M01_72093073 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:11:43 | 06.08.2021 18:25:57 | 1.2372 | 0 | 10 | 3 | 116 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.5369 | 12.5393 | 578.223 | 0 | 87.5908 | 0 | 0 | 684.89
1903748 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1981 35-09-M01981_97669786_97669786 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 21:37:06 | 06.08.2021 22:39:49 | 1.0453 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3185
1903505 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2095355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 15:27:34 | 06.08.2021 16:14:50 | 0.78778 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 2.506 | 7.7729 | 288.9539 | 223.0132 | 40.4315 | 34.6357 | 0 | 0 | 597.313
1903127 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-417 35-02-M00417_A_56382796_56382796 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:24:00 | 06.08.2021 09:29:53 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1869 | 0 | 0 | 131.1869
1903313 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1018 35-03-M01018_910163065_910163065 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:25:27 | 06.08.2021 16:05:34 | 4.6686 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8779
1903296 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA AYKANA TARIMSAL SULAMA TR 45-78-M00962_45-78-M00962_2353654 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:04:14 | 06.08.2021 12:37:58 | 1.5622 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.578
1903290 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ARKAS KÖK 35-27-M00497_EYÜP ALTIN M03_72167891 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:52:10 | 06.08.2021 14:07:43 | 3.2592 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4276 | 3.4752 | 145.2033 | 0.44828 | 0 | 0 | 175.5544
1903462 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_53134706 M06_53134706 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 14:23:03 | 06.08.2021 15:44:12 | 1.3525 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3225 | 0 | 70.9045 | 0 | 0.37944 | 0 | 0 | 73.6064
1903270 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_43142897_56384826_56384826 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:37:24 | 06.08.2021 13:11:31 | 2.5686 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.6348 | 0 | 1.3967 | 0 | 22.41 | 0 | 0 | 52.4415
1903582 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_B_56386156_56386156 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:51:00 | 06.08.2021 17:23:22 | 0.53944 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3069 | 0 | 0 | 0 | 5.3372 | 0 | 0 | 10.6442
1903668 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM TR-2 35-30-L00128_955304053_955304053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:40:23 | 06.08.2021 22:52:47 | 4.2067 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98799
1903084 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-84 45-78-L00084_49415953_56406736_56406736 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 05:06:00 | 06.08.2021 06:20:52 | 1.2478 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.7185 | 0 | 0 | 0 | 0.99485 | 0 | 0 | 42.7134
1903233 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-430 35-18-L00430_95000574099_95000574099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:02:53 | 06.08.2021 11:03:55 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3022 | 0 | 0 | 2.3022
1903210 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_HatBaşıAyırıcı_53133652 M07_53133652 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:21:17 | 06.08.2021 10:50:13 | 2.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8254 | 0 | 92.1425 | 0 | 104.9679
1903187 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAŞAKÖY TR-5 45-80-M00167_956536760_956536760 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 09:26:36 | 06.08.2021 11:16:16 | 1.8278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.326
1903041 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | CANLI TR-2 35-20-L00133_8906713_56377431_56377431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 00:01:16 | 06.08.2021 01:30:29 | 1.4869 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1862 | 0 | 6.6306 | 0 | 15.7579 | 0 | 0 | 39.5747
1903396 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-930 35-04-K00930_D_56381305_56381305 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:56:31 | 06.08.2021 18:22:37 | 5.435 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 336.667 | 0 | 0 | 0 | 185.9649 | 0 | 0 | 522.6318
1903419 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-25 35-19-L00025_8164569_56394796_56394796 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 13:20:21 | 06.08.2021 15:17:12 | 1.9475 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9872 | 0 | 0 | 0 | 10.4154 | 0 | 0 | 16.4025
1903711 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_B_65508701_65508701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:04:23 | 06.08.2021 21:54:19 | 3.8322 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 205.1119 | 0 | 0 | 0 | 44.8833 | 0 | 0 | 249.9952
1903047 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | EMENLER TR-1 35-31-L00139_47840981_56390482_56390482 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 00:23:35 | 06.08.2021 04:04:02 | 3.6742 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3047
1903588 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/105 45-83-L00105_SE_56401779_56401779 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 16:56:07 | 06.08.2021 23:40:54 | 6.7464 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 150.921 | 0 | 0 | 0 | 342.7075 | 0 | 0 | 493.6285
1903310 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA ÇAKMAK VE ARKADAŞLARI TR 35-24-M00028_35-24-M00028_2373813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:03:09 | 06.08.2021 13:50:34 | 2.7903 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2292 | 0 | 57.8075 | 0 | 0 | 283.0367
1903605 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3574 35-08-K03574_910344957_910344957 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:13:38 | 06.08.2021 19:06:17 | 1.8775 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1245 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 6.8505
1903356 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-544 35-01-K00544_911278008_911278008 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:52:49 | 06.08.2021 14:06:46 | 2.2325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30092
1903150 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-36 45-78-L00036_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2105849 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2021 09:04:17 | 06.08.2021 15:11:50 | 6.1256 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71.5984 | 0 | 0 | 0 | 5.8247 | 0 | 0 | 77.4231
1903648 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-569 35-02-K00569_911714716_911714716 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:17:51 | 06.08.2021 19:48:26 | 1.5097 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9433
1903316 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-256(DM-2/8) 35-19-L00256_956667241_956667241 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 11:29:37 | 06.08.2021 13:46:05 | 2.2744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39392
1903671 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-8 35-21-L00131_ L04_2089519 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:41:33 | 06.08.2021 22:00:55 | 3.3228 | 1 | 446 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34.5583 | 473.4962 | 0 | 0 | 0 | 202.0665 | 0 | 0 | 710.1209
1903144 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | TÖYKO KÖK 35-30-M00213_GÜZELEGE SİTESİ M02_2039759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:58:00 | 06.08.2021 10:20:33 | 1.3758 | 1 | 1144 | 1 | 0 | 2 | 31 | 0 | 3 | 59.2218 | 465.3039 | 1.1253 | 0 | 10.6542 | 77.3939 | 0 | 32.4585 | 646.1576
1903665 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SAMİ GÜÇLÜ GRB. 35-20-M00014_12479337_56381514_56381514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 18:41:12 | 06.08.2021 20:25:21 | 1.7358 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7311 | 0 | 21.7619 | 0 | 0 | 106.493
1903273 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/2 45-83-L00002_45-83-L00002_72143586 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 10:44:00 | 06.08.2021 11:39:12 | 0.92 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.95432 | 0 | 30.2016 | 0 | 3.6083 | 0 | 0 | 34.7643
1903479 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 35-19-M00016_956666281_956666281 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 14:48:35 | 06.08.2021 18:33:47 | 3.7533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0616
1903130 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 08:39:00 | 06.08.2021 09:20:39 | 0.69417 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.062244 | 29.1574 | 11.8466 | 0 | 7.1365 | 1.337 | 0 | 0 | 49.5397
1903087 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_A_56355546_56355546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 05:00:11 | 06.08.2021 06:28:42 | 1.4753 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9896
1903379 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-19-L00038_956700005_956700005 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 12:32:28 | 06.08.2021 17:40:22 | 5.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070035 | 0 | 0 | 0.070035
1904324 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-10 35-22-M00171_955294459_955294459 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:22:00 | 07.08.2021 22:39:56 | 2.2989 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96327 | 0 | 2.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7519
1904301 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAMYAYLA TR-1 35-15-L00981_A_56369026_56369026 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:47:29 | 08.08.2021 08:10:51 | 12.3894 | 0 | 62 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.2614 | 0 | 298.4845 | 0 | 48.0473 | 0 | 0 | 419.7932
1904132 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-26 35-14-M00302_956643572_956643572 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:55:44 | 07.08.2021 16:54:04 | 1.9722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9258
1904278 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÖĞÜTLÜ TR-1 45-72-L00203_A_56390575_56390575 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:04:57 | 07.08.2021 23:35:52 | 4.5153 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9356
1904155 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMAL ERGÜN SULAMA GRUBU 35-29-M00189_955210583_955210583 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:52:45 | 07.08.2021 16:53:34 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.946 | 0 | 0 | 1.946
1904341 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_BALIKLIOVA L03_72213969 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:33:07 | 07.08.2021 23:39:09 | 3.1006 | 0 | 526 | 0 | 63 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 654.0689 | 0 | 49.0967 | 81.157 | 260.8043 | 43.8663 | 0 | 1088.9931
1904092 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | MUZAFFER GÜNAYLI VE ARK 35-24-M00015_35-24-M00015_2370448 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:38:16 | 07.08.2021 18:07:27 | 3.4864 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9452 | 0 | 6.2435 | 0 | 0 | 100.1886
1904195 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:49:34 | 07.08.2021 18:11:36 | 1.3672 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0567 | 844.6183 | 0 | 4.8918 | 0 | 0 | 855.5668
1904238 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-2 YEŞİLOVA 45-79-M00427_B_56385421_56385421 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:38:39 | 07.08.2021 19:40:42 | 2.0342 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9735 | 0 | 0 | 0 | 10.3299 | 0 | 0 | 13.3033
1904241 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_İLYASLAR KARAKURT M03_72212639 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:44:22 | 07.08.2021 18:25:00 | 0.67722 | 0 | 1383 | 1 | 103 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 205.3115 | 0.40971 | 79.2127 | 2.507 | 44.1126 | 0 | 0 | 331.5535
1903946 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-4 35-15-L00313_950401205_950401205 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:28:36 | 07.08.2021 14:44:04 | 4.2578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056103
1904384 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/38 45-72-M00038_A_56392218_56392218 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 22:09:36 | 07.08.2021 22:59:29 | 0.83139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4709 | 0 | 0 | 1.4709
1904407 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-2 35-31-L00355_47788192_56352954_56352954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 23:14:11 | 08.08.2021 03:42:49 | 4.4772 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4047 | 0 | 9.2279 | 0 | 3.3327 | 0 | 0 | 21.9653
1903929 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2573 35-01-M02573__72410766_72410766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:46:11 | 07.08.2021 10:44:40 | 0.97472 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 38.503 | 0 | 0 | 0 | 110.7528 | 0 | 0 | 149.2558
1904401 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PAMUKYAZI-2 35-26-L00381_65154736_65513114_65513114 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 22:51:54 | 08.08.2021 00:03:48 | 1.1983 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.4539 | 0 | 0 | 0 | 5.1046 | 0 | 0 | 37.5585
1903860 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2916 35-01-M02916_35-01-M02916_73816386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 08:11:25 | 07.08.2021 09:35:13 | 1.3967 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 377.5677 | 0 | 0 | 0 | 105.5128 | 0 | 64.6141 | 547.6946
1904258 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-46 HARİTACILAR 35-14-L00046_956634453_956634453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:09:22 | 07.08.2021 21:39:29 | 3.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1904115 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2062382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:08:44 | 07.08.2021 15:50:00 | 0.68778 | 0 | 1598 | 35 | 152 | 11 | 214 | 1 | 1 | 0 | 297.6215 | 176.5395 | 356.1333 | 62.7547 | 229.4121 | 220.1488 | 11.4063 | 1354.0163
1903880 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188716 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:00:31 | 07.08.2021 09:39:15 | 0.64556 | 1 | 294 | 73 | 3 | 15 | 34 | 2 | 0 | 7.7693 | 54.3773 | 395.8641 | 3.5675 | 38.289 | 8.0249 | 12.2409 | 0 | 520.1331
1903866 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 35-16-L00079_953333944_953333944 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 08:45:42 | 07.08.2021 16:45:31 | 7.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098846 | 0 | 0 | 0.098846
1903923 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-3 35-31-L00081_47816599_56352439_56352439 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:55:27 | 07.08.2021 15:10:18 | 5.2475 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3152 | 0 | 34.6521 | 0 | 7.0591 | 0 | 0 | 56.0265
1904172 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-10 35-22-M00263_955290796_955290796 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:21:00 | 07.08.2021 17:42:57 | 1.3658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4158
1904072 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_B_56389334_56389334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:50:55 | 07.08.2021 15:08:41 | 1.2961 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.9693 | 0 | 0 | 0 | 15.8309 | 0 | 0 | 80.8003
1904364 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ORMANKÖY 35-26-M00465_35-26-M00465_2364453 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:35:39 | 07.08.2021 22:47:58 | 1.2053 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.0672 | 0 | 27.1653 | 0 | 8.7275 | 0 | 0 | 37.96
1903966 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | BARAJ KÖK 35-17-M00461_HatBaşıAyırıcı_65631794 M01_65631794 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:59:51 | 07.08.2021 11:25:25 | 0.42611 | 0 | 625 | 0 | 10 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 62.9996 | 0 | 3.4017 | 23.6305 | 6.431 | 15.3754 | 0 | 111.8382
1903803 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 01:47:29 | 07.08.2021 01:52:01 | 0.075556 | 6 | 1247 | 21 | 16 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0.32592 | 12.3208 | 18.4631 | 1.0969 | 4.7523 | 1.5179 | 0 | 0 | 38.4769
1904321 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_45-71-M00137_2356110 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:16:00 | 07.08.2021 21:08:25 | 0.87361 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 55.3409 | 0 | 0 | 0 | 14.1108 | 0 | 0 | 69.4517
1904012 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | EYKO TR-2 35-30-M00028_TR-1 - TR-3-5 M01_72084354 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 11:55:11 | 07.08.2021 13:46:25 | 1.8539 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 162.0544 | 0 | 0 | 0 | 33.559 | 0 | 0 | 195.6134
1903843 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 07:25:40 | 07.08.2021 07:40:53 | 0.25361 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.4422 | 1.2258 | 3.9978 | 2.3404 | 1.6375 | 0 | 0 | 26.6436
1903949 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_B_56393845_56393845 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:36:00 | 07.08.2021 13:05:02 | 2.4839 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.9194 | 0 | 5.989 | 0 | 5.8827 | 0 | 0 | 54.7911
1904344 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-27 45-78-L00027_TR-33 L02_2328644 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:47:45 | 07.08.2021 21:25:00 | 0.62083 | 0 | 3396 | 1 | 32 | 44 | 165 | 1 | 0 | 0 | 651.3443 | 0 | 35.5654 | 205.3272 | 134.2523 | 51.5086 | 0 | 1077.9978
1903840 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135929 M04_53135929 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 06:59:21 | 07.08.2021 06:59:41 | 0.0055556 | 0 | 150 | 3 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.077728 | 0.086209 | 0.031126 | 0.0021142 | 0.051739 | 0 | 0 | 0.24892
1903906 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRACIK TR-8 35-24-L00031_955215854_955215854 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:21:23 | 07.08.2021 11:53:45 | 2.5394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48059
1904404 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-404 35-18-L00404_950448296_950448296 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 22:56:53 | 08.08.2021 02:38:00 | 3.6853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.064086 | 0 | 0 | 0 | 5.1854 | 0 | 0 | 5.2494
1903883 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:04:28 | 07.08.2021 10:00:50 | 0.93944 | 0 | 4380 | 0 | 37 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 758.0246 | 0 | 12.118 | 7.7551 | 100.894 | 0 | 0 | 878.7917
1903926 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HatBaşıAyırıcı_53140515 M05_53140515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:02:31 | 07.08.2021 10:32:51 | 0.50556 | 0 | 258 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14.6763 | 0 | 2.4117 | 26.2693 | 0.81683 | 24.7641 | 0 | 68.9383
1903820 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_DAĞITIM TRAFO TAHTALIÇAY KÖK (M-751) M06_2108670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 04:35:14 | 07.08.2021 07:32:51 | 2.9603 | 1 | 13 | 3 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1.7675 | 22.8032 | 25.2744 | 262.189 | 140.0213 | 5.2489 | 34.488 | 0 | 491.7923
1903963 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | FERİDUN DUYMAZ VE ARKADAŞLARI TR 35-24-M00122_35-24-M00122_2346631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:34:43 | 07.08.2021 14:43:43 | 5.15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7523
1904261 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1104 35-03-K01104_910198794_910198794 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:30:11 | 07.08.2021 20:26:48 | 1.9436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69538
1904361 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-476 MAMURBABA YENİ KABİN 35-18-L00476_950430374_950430374 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:31:00 | 07.08.2021 23:38:15 | 2.1208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2485
1903969 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-15 45-73-M00484_B_56404433_56404433 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:56:59 | 08.08.2021 01:25:00 | 14.4669 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6934 | 0 | 134.345 | 0 | 51.39 | 0 | 0 | 192.4284
1904218 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA HEZER SULAMA GRUBU 35-29-M00339_A_56355935_56355935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:13:59 | 07.08.2021 18:59:30 | 1.7586 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.698
1904347 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_45-71-M00190_56295592 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:55:38 | 07.08.2021 23:47:14 | 2.86 | 0 | 407 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 300.7059 | 0 | 1.3549 | 0 | 59.2513 | 0 | 0 | 361.3121
1904015 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-386 TARABYA EVLERİ 35-18-L00386_950466930_950466930 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 11:54:19 | 07.08.2021 19:57:44 | 8.0569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1904038 | 1 | İZMİR | URLA | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_SEFERİHİSAR İM-1 M05_2097327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:45:15 | 07.08.2021 13:20:02 | 0.57972 | 2 | 11660 | 3 | 449 | 31 | 876 | 2 | 4 | 7.2873 | 2250.8145 | 3.0951 | 173.1714 | 577.8987 | 1175.5123 | 245.2591 | 7.6527 | 4440.6911
1904184 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | KURUDERE KÖYÜ TR-1 35-32-L00052_B_56377416_56377416 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:30:48 | 07.08.2021 21:53:54 | 5.385 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2125
1904201 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-84 45-78-L00084_TR-160 L01_2328609 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:47:47 | 07.08.2021 19:29:46 | 2.6997 | 0 | 3043 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2330.904 | 0 | 0 | 0 | 182.6319 | 0 | 0 | 2513.5359
1904207 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARPUZLUK TR-1 45-76-M00183_955252549_955252549 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:51:56 | 07.08.2021 18:47:10 | 1.9206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2926
1903998 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2777(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02777_R R1B_5777730 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 11:31:31 | 08.08.2021 01:36:46 | 14.0875 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 426.9906 | 0 | 0 | 0 | 1285.4093 | 0 | 0 | 1712.3998
1903806 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-3/12 35-28-M00061_A_56364385_56364385 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 02:11:45 | 07.08.2021 02:58:26 | 0.77806 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2959 | 0 | 0 | 0 | 0.49067 | 0 | 0 | 12.7865
1904138 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TOPARLAR KARŞI MAH.TR-2 35-29-L00324_A_56395309_56395309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:29:53 | 07.08.2021 17:26:54 | 1.9503 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.495 | 0 | 0 | 0 | 7.8976 | 0 | 0 | 12.3926
1903952 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | YAŞAR ŞOLEUM 35-26-L00065_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041743 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:40:22 | 07.08.2021 13:22:40 | 2.705 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.8087 | 0 | 5.1486 | 0 | 0 | 180.9573
1904284 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇARIKLAR TR-1 45-86-M00083_915812175_915812175 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:06:55 | 07.08.2021 20:43:16 | 1.6058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10827
1903852 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085503 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 07:39:29 | 07.08.2021 11:17:37 | 3.6356 | 0 | 205 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 185.5375 | 0 | 2.973 | 0 | 77.3069 | 0 | 0 | 265.8174
1903846 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 07:39:02 | 07.08.2021 07:41:40 | 0.043889 | 0 | 1048 | 5 | 28 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3.5437 | 0.94369 | 0.30481 | 0.61849 | 0.61193 | 0 | 0 | 6.0226
1904387 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_G g1_5950685 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 22:14:46 | 07.08.2021 23:33:09 | 1.3064 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.4681 | 0 | 0.010284 | 0 | 31.1959 | 0 | 0 | 82.6743
1904144 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 35-18-L00200_950438829_950438829 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:01:41 | 07.08.2021 19:44:30 | 4.7136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0756
1904121 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | _D_56401077_56401077 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 15:12:00 | 07.08.2021 18:50:18 | 3.6383 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.209 | 0 | 0 | 0 | 6.5884 | 0 | 0 | 50.7973
1903978 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 35-30-L00072_955332410_955332410 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:54:39 | 07.08.2021 17:27:33 | 6.5483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.313
1904078 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | GÜNEYDAMLARI TR-1 45-79-M00117_45-79-M00117_2367422 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:03:24 | 07.08.2021 15:46:59 | 1.7264 | 0 | 82 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4577 | 0 | 52.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7073
1903809 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-53 35-23-M00053_950421202_950421202 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2021 03:05:21 | 07.08.2021 13:49:59 | 10.7439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4754
1904221 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:13:31 | 07.08.2021 17:47:47 | 0.57111 | 0 | 1725 | 0 | 7 | 8 | 85 | 6 | 4 | 0 | 292.1512 | 0 | 1.7851 | 45.0999 | 54.4918 | 167.5366 | 4.5567 | 565.6214
1904307 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SAMİ GÜÇLÜ GRB. 35-20-M00014_6998472_56381517_56381517 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:55:03 | 07.08.2021 20:31:17 | 0.60389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2045
1903915 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-100 DÜZCE 35-14-L00100_9671170_56366466_56366466 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:43:22 | 07.08.2021 17:42:10 | 7.9799 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8783 | 0 | 205.0595 | 0 | 50.2349 | 0 | 0 | 269.1727
1903972 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | OĞLANANASI TR-4 35-22-M00258_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112505 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:59:15 | 07.08.2021 15:21:08 | 4.3647 | 0 | 92 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 218.7984 | 0 | 169.4192 | 0 | 1.6317 | 0 | 0 | 389.8493
1904413 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-66 35-30-L00066_955317311_955317311 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 23:30:23 | 08.08.2021 00:51:55 | 1.3589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2827
1904181 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAGÖZLER TR-6 45-72-M00600__72374781_72374781 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:23:48 | 07.08.2021 19:33:57 | 3.1692 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6223
1903826 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-3/12 35-28-M00061_A_56364385_56364385 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 05:44:53 | 07.08.2021 12:45:39 | 7.0128 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 123.644 | 0 | 0 | 0 | 6.507 | 0 | 0 | 130.1511
1904373 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-7 45-73-M00348_965525116_965525116 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:44:53 | 08.08.2021 00:09:40 | 2.4131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050775
1904304 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_DONANIMLI YEDEK M25_2304430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:47:58 | 07.08.2021 20:43:27 | 0.92472 | 0 | 1114 | 1 | 0 | 30 | 63 | 38 | 43 | 0 | 489.0497 | 1.1115 | 0 | 570.492 | 246.3225 | 2287.5004 | 666.3744 | 4260.8505
1904227 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABERBURHAN TR-1 45-73-M00869_A_56404348_56404348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:26:27 | 07.08.2021 19:22:23 | 1.9322 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0639
1904327 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2428 35-04-M02428__78985459_78985459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:24:11 | 08.08.2021 00:42:48 | 4.3103 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.9332 | 0 | 0 | 0 | 2.4426 | 0 | 0 | 60.3758
1904244 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2675 35-01-M02675_911213393_911213393 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:59:35 | 07.08.2021 18:48:26 | 0.81417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13314
1904141 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-41 35-30-L00041_35-30-L00041_2356396 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:38:12 | 07.08.2021 16:57:26 | 1.3206 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.6337 | 0 | 0 | 0 | 0.11698 | 0 | 0 | 53.7507
1904390 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-107 35-15-L00107_950381341_950381341 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:53:03 | 07.08.2021 23:49:34 | 1.9419 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1068
1903895 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | SARIALİLER KALE MAH.TR-1 45-75-M00242_45-75-M00242_2357225 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:14:52 | 07.08.2021 17:59:23 | 8.7419 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5946
1903789 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-27 35-16-L00027_B B1b_47561537 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 00:04:14 | 07.08.2021 01:16:05 | 1.1975 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.5802 | 0 | 0 | 0 | 4.1255 | 0 | 0 | 27.7058
1904075 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRACIK TR-8 35-24-L00031_955219752_955219752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:52:47 | 07.08.2021 15:59:51 | 2.1178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68194
1904055 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-51 ALAÇATI 35-18-M00051_950462124_950462124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:17:56 | 07.08.2021 15:17:10 | 1.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8119 | 0 | 0 | 48.8119
1903812 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3060 35-01-K03060_A_56368478_56368478 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 03:29:43 | 07.08.2021 04:09:51 | 0.66889 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.5503 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 27.1336
1903832 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 06:14:22 | 07.08.2021 07:06:02 | 0.86111 | 0 | 0 | 9 | 78 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104.9447 | 318.3702 | 11.3268 | 34.4758 | 23.4903 | 0 | 492.6078
1903975 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | İBRAHİM SEZEN-2 SULAMA GRUBU 35-29-M00379_35-29-M00379_2350639 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 11:08:14 | 07.08.2021 12:40:14 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6822
1904161 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213962 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:06:23 | 07.08.2021 20:59:37 | 4.8872 | 0 | 3049 | 0 | 66 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 4870.2132 | 0 | 90.946 | 126.9669 | 1475.1012 | 0 | 0 | 6563.2273
1904267 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4131 35-04-K04131_C_56363915_56363915 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:48:00 | 07.08.2021 19:25:21 | 0.6225 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.3568 | 0 | 0 | 0 | 19.4463 | 0 | 0 | 63.803
1904018 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | KONURCA YAYLA TR-1 45-77-M00181_B_65511258_65511258 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:10:21 | 07.08.2021 12:59:23 | 0.81722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5476e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5476e-05
1903869 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_İKİZTEPE M04_78225837 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 08:50:43 | 07.08.2021 10:02:47 | 1.2011 | 0 | 1 | 39 | 69 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.14942 | 577.0906 | 220.9674 | 56.045 | 13.3444 | 0 | 0 | 867.5968
1903944 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-4 (ESKİ TR-36) 35-26-M01365_956620462_956620462 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:29:09 | 07.08.2021 15:50:33 | 5.3567 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1415
1904084 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-2 45-78-M01115__56393417_56393417 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:18:21 | 07.08.2021 15:23:57 | 1.0933 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2468
1904130 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/14 45-71-M00621_953244646_953244646 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:16:18 | 07.08.2021 17:43:03 | 2.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32472 | 0 | 0 | 0.32472
1904253 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇOMAKLIYAYLA TR-1 45-75-M00096_C_56393783_56393783 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:08:47 | 07.08.2021 21:11:36 | 3.0469 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.681
1903938 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_İTOP M04_2328483 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:17:00 | 07.08.2021 11:21:03 | 1.0675 | 0 | 2 | 50 | 71 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5363 | 624.9971 | 683.7903 | 76.7749 | 6.4466 | 0 | 0 | 1394.5453
1904293 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_45-75-M00189_2354560 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:15:52 | 08.08.2021 11:11:53 | 14.9336 | 0 | 79 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.7475 | 0 | 152.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.1855
1904190 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2732 35-04-K02732_B_56355534_56355534 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:36:19 | 07.08.2021 23:43:52 | 7.1258 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8601
1903798 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/79 45-83-M00079_A_56403728_56403728 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 01:22:39 | 07.08.2021 02:34:34 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3714 | 0 | 1.2941 | 0 | 0 | 7.6655
1904044 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_UZUNADA M03_76784627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:01:29 | 07.08.2021 14:06:59 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.0034 | 0 | 0 | 0 | 562.0034
1904027 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-96 35-26-M00096_6413510_56358722_56358722 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:28:03 | 07.08.2021 14:49:22 | 2.3553 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 180.3678 | 0 | 0 | 0 | 90.3111 | 0 | 0 | 270.6789
1904193 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_35-15-L00358_2365314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:35:24 | 07.08.2021 18:53:11 | 1.2964 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.584 | 0 | 26.0755 | 0 | 5.3133 | 0 | 0 | 34.9729
1904170 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/17 45-72-M00017_DAĞITIM TRAFOSU TR-1/17 M01_2328032 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:20:00 | 07.08.2021 19:51:50 | 3.5306 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1187.2498 | 0 | 0 | 0 | 369.6468 | 0 | 0 | 1556.8966
1903792 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 00:50:13 | 07.08.2021 03:03:04 | 2.2142 | 0 | 203 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 114.5041 | 2.004 | 4.1192 | 7.3736 | 18.6708 | 0 | 0 | 146.6717
1904333 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1247 35-01-M01247_944465981_944465981 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:31:06 | 07.08.2021 21:56:11 | 1.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12861 | 0 | 0 | 0.12861
1904356 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-119 GÜNEŞ SANAYİ 35-26-L00041__65203126_65203126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:55:10 | 07.08.2021 22:14:58 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4777 | 0 | 0 | 11.4777
1903835 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | TM Fideri | GAZİEMİR GIS TM 35-08-A00006_HAVALİMANI-1 M08_2317308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 06:17:00 | 07.08.2021 09:12:51 | 2.931 | 0 | 2771 | 0 | 9 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1556.2979 | 0 | 11.1443 | 0 | 269.4663 | 0 | 0 | 1836.9085
1903958 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | AHATLAR TR-1 45-74-M00238_45-74-M00238_2370001 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:33:02 | 07.08.2021 12:44:58 | 2.1989 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.5402 | 0 | 0 | 0 | 0.69244 | 0 | 0 | 26.2327
1904270 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_SÜLEYMANİYE M06_78225835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:49:23 | 07.08.2021 20:48:02 | 1.9775 | 1 | 132 | 36 | 83 | 7 | 22 | 0 | 0 | 16.6704 | 92.756 | 358.0698 | 607.9268 | 70.1771 | 54.0361 | 0 | 0 | 1199.6362
1904127 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-1760 35-04-K01760_K-1109 K01_2063089 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:18:00 | 07.08.2021 15:34:18 | 0.27167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 1 | 0 | 28.7072 | 0 | 0 | 0 | 246.7939 | 0 | 0.54587 | 276.047
1904319 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-23 35-25-M00023_955280567_955280567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:15:22 | 07.08.2021 20:53:56 | 0.64278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1904213 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_AKHİSAR ŞEHİR-1 M11_2313113 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:06:47 | 07.08.2021 17:26:51 | 0.33444 | 0 | 13749 | 1 | 186 | 62 | 1965 | 9 | 14 | 0 | 1103.4192 | 0.19569 | 40.7784 | 405.0736 | 579.8723 | 99.1672 | 67.2884 | 2295.7948
1903921 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-335 35-02-M00335_910136065_910136065 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:47:13 | 07.08.2021 10:42:38 | 0.92361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8886 | 0 | 0 | 17.8886
1904110 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-34 35-21-L00148_953356681_953356681 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:52:36 | 07.08.2021 17:21:19 | 2.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1904064 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR TR-1 45-83-L00340_A_56399810_56399810 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:42:37 | 07.08.2021 23:10:19 | 9.4617 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86.624 | 0 | 0 | 0 | 11.8355 | 0 | 0 | 98.4595
1904396 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-987 35-03-M00987_B_56353911_56353911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 22:40:59 | 07.08.2021 23:48:08 | 1.1192 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.0672 | 0 | 0 | 0 | 0.68544 | 0 | 0 | 33.7527
1904087 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAMYAYLA TR-1 35-15-L00981_C_56368983_56368983 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:30:30 | 07.08.2021 19:11:46 | 4.6878 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.4234 | 0 | 110.0958 | 0 | 0.51441 | 0 | 0 | 141.0336
1904273 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GRUPKENT TR-1 35-30-M00203_955310500_955310500 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:45:52 | 07.08.2021 22:19:39 | 3.5631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4711
1904250 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:12:23 | 07.08.2021 18:16:05 | 0.061667 | 5 | 3622 | 61 | 115 | 40 | 316 | 3 | 1 | 0.15113 | 39.9647 | 18.8555 | 10.7007 | 10.3522 | 9.0523 | 3.8208 | 0.017767 | 92.9149
1904256 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | K-4902 35-22-K04902_HatBaşıAyırıcı_53132720 K02_53132720 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:23:42 | 07.08.2021 21:37:02 | 3.2222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.19642 | 0 | 1.7748 | 0 | 36.655 | 0 | 0 | 0 | 38.6262
1904187 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRAN KÖYÜ TR-1 45-75-M00187_B_56389340_56389340 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:37:55 | 07.08.2021 23:08:37 | 6.5117 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.1156 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 0 | 50.4915
1903855 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA HEZER SULAMA GRUBU 35-29-M00339_A_56355935_56355935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 07:29:18 | 07.08.2021 10:33:31 | 3.0703 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5215
1904104 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4027 35-01-K04027_911302185_911302185 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:48:00 | 07.08.2021 17:46:58 | 2.9828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875
1903795 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2328103 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 01:01:01 | 07.08.2021 01:47:58 | 0.7825 | 2 | 1306 | 141 | 144 | 12 | 111 | 1 | 0 | 0.32534 | 126.2162 | 698.1031 | 206.2167 | 40.3727 | 24.2102 | 2.0297 | 0 | 1097.474
1904150 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_BALIKLIOVA L03_72213969 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:50:12 | 07.08.2021 20:11:00 | 4.3467 | 0 | 526 | 0 | 63 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 889.5983 | 0 | 69.0141 | 131.8986 | 470.6923 | 72.5814 | 0 | 1633.7847
1904233 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HACILAR M05_72049232 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:36:15 | 07.08.2021 18:48:08 | 1.1981 | 0 | 277 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 42.2193 | 0 | 6.0191 | 61.3099 | 1.9612 | 43.9413 | 0 | 155.4507
1903901 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _A_56406562_56406562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:16:14 | 07.08.2021 13:21:29 | 4.0875 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6828
1904296 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/21 35-28-M00966_953375019_953375019 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:17:42 | 07.08.2021 22:53:25 | 3.5953 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3094 | 0 | 0 | 0 | 0.11191 | 0 | 0 | 6.4213
1903941 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DADAĞLI TR-1 45-79-M00522__72373771_72373771 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:24:05 | 07.08.2021 12:18:27 | 1.9061 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9262 | 0 | 27.9516 | 0 | 0.96294 | 0 | 0 | 35.8407
1904041 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_SELAMPEN M01_2116052 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:57:34 | 07.08.2021 12:58:01 | 0.0075 | 0 | 4903 | 6 | 34 | 12 | 364 | 27 | 1 | 0 | 10.638 | 1.8654 | 0.93266 | 4.0735 | 5.471 | 17.0829 | 0.35172 | 40.4152
1904047 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4378 35-03-K04378_910067143_910067143 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:04:51 | 07.08.2021 15:01:07 | 1.9378 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6685
1904359 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/4 45-72-M00004_956495291_956495291 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:15:35 | 08.08.2021 01:15:52 | 4.0047 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2332
1904004 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950465979_950465979 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 11:46:04 | 07.08.2021 18:37:42 | 6.8606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057024
1903838 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI KÖYÜ TR-4 35-31-L00328_47904788_56386791_56386791 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 06:50:37 | 07.08.2021 12:54:57 | 6.0722 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | 0.15493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5456
1904336 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-456 35-18-L00456_11998652_60982907_60982907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:18:04 | 07.08.2021 21:57:03 | 1.6497 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8982
1904147 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1316 35-04-K01316_35-04-K01316_2359889 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:45:00 | 07.08.2021 21:26:29 | 5.6914 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 558.7912 | 0 | 0 | 0 | 844.9151 | 0 | 0 | 1403.7063
1903881 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞÖREN TR-1 45-83-L00288_955158684_955158684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:01:36 | 07.08.2021 11:04:00 | 2.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1903981 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | BURUNCUK TR-6 35-20-L00304_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045450 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 11:12:11 | 07.08.2021 15:10:24 | 3.9703 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8553 | 0 | 192.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.1392
1903961 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-1 35-22-M00197_955264126_955264126 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:46:17 | 07.08.2021 14:03:40 | 3.2897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 0.96924 | 0 | 0 | 2.2824
1904210 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | CABARLAR TR-3 45-75-M00140_C_56398234_56398234 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:57:25 | 07.08.2021 20:05:23 | 3.1328 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9779 | 0 | 9.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0148
1904173 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE TR-7 35-32-L00130_B_65508406_65508406 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:12:08 | 07.08.2021 19:43:56 | 3.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45842
1903875 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAMYAYLA TR-1 35-15-L00981_B_56369362_56369362 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 08:54:28 | 07.08.2021 11:09:46 | 2.255 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4855 | 0 | 38.1016 | 0 | 1.1745 | 0 | 0 | 50.7617
1904416 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1293 35-04-K01293_D_56382267_56382267 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 23:40:19 | 08.08.2021 03:19:27 | 3.6522 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.8823 | 0 | 0 | 0 | 2.1648 | 0 | 0 | 83.0471
1904316 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-255(DM-2/2) 35-19-L00255_7066467_56394877_56394877 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:11:21 | 07.08.2021 23:40:27 | 8.485 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4472
1904167 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-82 35-19-L00082_7066461_56392433_56392433 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:46:58 | 07.08.2021 18:51:45 | 3.0797 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7439 | 0 | 1.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2293
1903967 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-4 35-27-L00054_913797136_913797136 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:56:27 | 07.08.2021 12:50:41 | 1.9039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26511
1903827 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_HatBaşıAyırıcı_53134567 M05_53134567 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 06:00:34 | 07.08.2021 07:31:40 | 1.5183 | 5 | 158 | 2 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1.4584 | 30.7285 | 2.3273 | 1.0521 | 97.2704 | 0.66987 | 0 | 0 | 133.5065
1904013 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-300 DM 35-18-L00300_B_79007368_79007368 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 11:54:43 | 07.08.2021 14:28:35 | 2.5644 | 0 | 331 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 811.0852 | 0 | 34.9298 | 0 | 421.5141 | 0 | 0 | 1267.5292
1903950 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_HAMİDİYE L07_2095866 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:40:31 | 07.08.2021 11:25:24 | 0.74806 | 0 | 193 | 125 | 211 | 25 | 21 | 5 | 0 | 0 | 30.8758 | 270.6924 | 230.6695 | 93.8313 | 14.2296 | 85.5221 | 0 | 725.8207
1904282 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASKÖY TR-4 35-20-L00369_95000124763_95000124763 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:07:58 | 07.08.2021 20:15:41 | 1.1286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10262
1903904 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | HÜSEYİN GÜNGÖR VE ARKADAŞLARI 35-24-M00200_35-24-M00200_2373240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:24:01 | 07.08.2021 10:42:47 | 1.3128 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7033 | 0 | 27.8926 | 0 | 9.2066 | 0 | 0 | 40.8025
1903890 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:12:59 | 07.08.2021 18:00:08 | 8.7858 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 943.5237 | 55.7005 | 163.6172 | 119.9837 | 96.4651 | 0 | 0 | 1379.2903
1904076 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/17 45-72-M00017_DAĞITIM TRAFOSU TR-1/17 M01_2104551 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:46:08 | 07.08.2021 16:00:14 | 2.235 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 711.6946 | 0 | 0 | 0 | 249.7096 | 0 | 0 | 961.4042
1904382 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/24 45-83-L00024_955153695_955153695 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 22:07:19 | 07.08.2021 22:58:22 | 0.85083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0152
1903864 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-26/A 45-73-M01171_945685565_945685565 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 08:29:33 | 07.08.2021 10:35:19 | 2.0961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53253
1903907 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-6 35-30-M00032_A_56370570_56370570 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:47:29 | 07.08.2021 12:44:23 | 1.9483 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.5659 | 0 | 0 | 0 | 4.7107 | 0 | 0 | 39.2767
1903884 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖÇBEYLİ TR-5 35-16-M00020_47429736_56381875_56381875 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:03:46 | 07.08.2021 13:52:14 | 4.8078 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.072313 | 0 | 23.0195 | 0 | 17.7717 | 0 | 1.5312 | 42.3947
1904056 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | GEDİK TR-1 35-31-L00135_35-31-L00135_2364012 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:22:33 | 07.08.2021 14:34:11 | 1.1939 | 0 | 67 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.0621 | 0 | 5.319 | 0 | 2.3602 | 0 | 0 | 22.7413
1904176 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_KÖRFEZ BALIKLIOVA TR-49 TR-50 L05_72179978 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:30:35 | 08.08.2021 01:19:15 | 8.8111 | 1 | 198 | 0 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 303.7104 | 782.922 | 0 | 0.56117 | 1679.8426 | 123.6042 | 0 | 0 | 2890.6404
1904305 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/59 45-71-M00020_KUŞLUBAHÇE M02_66398583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:45:52 | 07.08.2021 20:51:23 | 1.0919 | 0 | 314 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 122.2189 | 0 | 0.56019 | 34.8631 | 8.1652 | 0 | 0 | 165.8074
1904368 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-4 35-31-L00147_47822230_56352532_56352532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:40:23 | 08.08.2021 01:53:01 | 4.2106 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0275 | 0 | 9.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6718
1904219 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:16:42 | 07.08.2021 17:17:21 | 0.010833 | 0 | 3243 | 80 | 736 | 18 | 395 | 4 | 2 | 0 | 7.4023 | 4.6615 | 25.2176 | 0.81043 | 3.9758 | 15.3753 | 0.0089102 | 57.4518
1904262 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-11 35-15-M00011__72373398_72373398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:29:12 | 07.08.2021 19:11:23 | 0.70306 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.4357 | 0 | 1.7053 | 0 | 3.9988 | 0 | 0 | 21.1398
1904070 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-2 35-30-M00225_955311328_955311328 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:42:35 | 07.08.2021 19:32:49 | 5.8372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7378
1904133 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-1 ÇIKIŞ M13_2053776 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:30:19 | 07.08.2021 23:46:57 | 8.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.7324 | 0 | 0 | 170.7324
1903801 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEN MEZARLIK YANI TR 35-29-L00775_35-29-L00775_72353685 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 01:30:10 | 07.08.2021 02:15:41 | 0.75861 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.90768 | 0 | 3.7672 | 0 | 17.6828 | 0 | 0 | 22.3577
1904325 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:25:32 | 07.08.2021 20:26:12 | 0.011111 | 0 | 896 | 5 | 21 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.9018 | 0.12087 | 0.27758 | 0.095038 | 0.15041 | 0 | 0 | 2.5457
1904179 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/29 35-28-M00050_953393226_953393226 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:19:01 | 08.08.2021 00:48:18 | 8.4881 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.7766 | 0 | 0 | 0 | 13.3196 | 0 | 0 | 29.0962
1904033 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_ZEYBEK M03_2035430 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:44:07 | 07.08.2021 12:51:00 | 0.11472 | 0 | 2002 | 0 | 3 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 78.5466 | 0 | 0.31696 | 0 | 28.1921 | 0 | 0 | 107.0556
1904139 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-25 45-84-L00025_955182057_955182057 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:26:02 | 07.08.2021 16:06:14 | 0.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40182
1903987 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-37 35-04-K00037_99570031_99570031 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 11:17:47 | 07.08.2021 12:57:41 | 1.665 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7624
1903841 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇAMAVLU TR-2 35-16-M00124_47470358_56399026_56399026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 07:09:10 | 07.08.2021 12:24:55 | 5.2625 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2932 | 0 | 0 | 0 | 8.3052 | 0 | 0 | 16.5984
1904285 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MECİDİYE TR-6 45-72-L00579_956500567_956500567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:08:26 | 07.08.2021 21:28:51 | 2.3403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67467
1904239 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/6 45-72-M00006_TR-1/7 M01_66467481 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:25:39 | 07.08.2021 18:03:20 | 0.62806 | 0 | 6663 | 1 | 114 | 59 | 940 | 9 | 14 | 0 | 1052.2079 | 0.36709 | 67.7776 | 122.0688 | 442.4983 | 185.0677 | 124.6354 | 1994.6228
1904242 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1539 35-01-M01539_B_60984067_60984067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:47:00 | 07.08.2021 19:56:08 | 2.1522 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48.1177 | 0 | 0 | 0 | 179.6928 | 0 | 0 | 227.8106
1903993 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DELEMENLER CAMİİ YANI TR 45-73-M00727_A_56407207_56407207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 11:27:55 | 07.08.2021 14:20:28 | 2.8758 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14.7295 | 0 | 8.3534 | 0 | 5.6977 | 0 | 2.2287 | 31.0093
1904388 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI ÇEŞMEBAŞI TR-1 45-71-M01753_953204058_953204058 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 22:25:00 | 08.08.2021 06:05:37 | 7.6769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.148
1904408 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVACIK TR-1 35-01-L00001_911149525_911149525 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 23:21:00 | 08.08.2021 00:29:30 | 1.1417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18558
1904030 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-10 KARADAĞ DM 35-18-L00010_TOTAL ÇIKIŞ L03_72054839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:24:25 | 07.08.2021 12:58:52 | 0.57417 | 0 | 715 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 135.1317 | 0 | 0.014593 | 0 | 69.6922 | 0 | 0 | 204.8385
1904053 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-91 35-15-M00091_48908962_56378832_56378832 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:21:51 | 07.08.2021 14:46:48 | 1.4158 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.1045 | 0 | 0 | 0 | 41.8006 | 0 | 0 | 91.9051
1903887 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | YENİÇİFTLİK TR-1 35-20-L00399_35-20-L00399_2371952 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:12:09 | 07.08.2021 17:53:54 | 8.6956 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 319.9541 | 0 | 146.3512 | 0 | 269.2414 | 0 | 0 | 735.5467
1903930 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-134 DENETMENLER SİTESİ 35-14-L00134_956640680_956640680 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:05:25 | 07.08.2021 15:51:59 | 5.7761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2168
1903910 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-266 35-18-L00266_A_56369139_56369139 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:04:05 | 07.08.2021 11:54:30 | 1.8403 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 241.2632 | 0 | 0 | 0 | 10.751 | 0 | 0 | 252.0142
1904116 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2579 35-08-M02579_914585439_914585439 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:09:00 | 08.08.2021 17:13:33 | 26.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1904010 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARISU TR-1 35-31-L00078_956578214_956578214 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 11:54:37 | 07.08.2021 15:56:36 | 4.0331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5471
1904259 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MERKEZ BODAMAS TR-4 45-75-M00141_C_56398569_56398569 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:15:33 | 07.08.2021 22:10:32 | 3.9164 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4995 | 0 | 12.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1303
1903924 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-878 35-02-M00878_A_56365149_56365149 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 10:00:30 | 07.08.2021 16:58:15 | 6.9625 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.3416 | 0 | 10.5966 | 0 | 0.84119 | 0 | 0 | 48.7794
1904216 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_953243039_953243039 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:05:00 | 07.08.2021 18:32:00 | 1.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2557 | 0 | 0 | 0 | 0.00092478 | 0 | 0 | 10.2567
1904205 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-2/17 35-29-M00017_ M04_2088054 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:57:51 | 07.08.2021 18:03:55 | 1.1011 | 4 | 3538 | 0 | 1 | 18 | 1245 | 0 | 0 | 1.3626 | 1050.516 | 0 | 0 | 37.6534 | 1414.7578 | 0 | 0 | 2504.2897
1903873 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ÇAKMAKLI TR-1 45-80-M00170_45-80-M00170_2373948 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 08:54:06 | 07.08.2021 10:15:17 | 1.3531 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.8347 | 0 | 2.8013 | 0 | 3.2151 | 0 | 0 | 31.8511
1903850 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-112 35-16-L00112_35-16-L00112_2347013 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 07:06:11 | 07.08.2021 10:51:10 | 3.7497 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 271.6448 | 0 | 0 | 0 | 30.5907 | 0 | 0 | 302.2355
1904036 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-869 EĞRİDERE KÖYÜ 35-02-M00869_953096178_953096178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:30:17 | 07.08.2021 14:14:35 | 1.7383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65198
1904082 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/17 45-72-M00017_45-72-M00017_2349090 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:55:50 | 07.08.2021 17:51:04 | 3.9206 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1258.2291 | 0 | 0 | 0 | 432.3215 | 0 | 0 | 1690.5506
1904328 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-3 45-72-L00301_A_56392156_56392156 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:26:38 | 07.08.2021 22:48:42 | 2.3678 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.6716 | 0 | 0 | 0 | 5.6669 | 0 | 0 | 51.3385
1904251 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇATAK TR-8 35-31-L00402_B_65514197_65514197 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:03:35 | 07.08.2021 23:33:14 | 5.4942 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9802
1904228 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR 15 35-24-L00015_955218335_955218335 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:26:53 | 07.08.2021 18:37:55 | 1.1839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23645
1904105 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2572 35-01-K02572_912350963_912350963 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:47:05 | 07.08.2021 18:41:49 | 3.9122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0562
1903856 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/2 35-20-L00008_942467199_942467199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 07:34:20 | 07.08.2021 09:39:54 | 2.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2303 | 0 | 0 | 0.2303
1904188 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-1 45-79-M00117_B_56402571_56402571 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:37:38 | 07.08.2021 18:45:14 | 2.1267 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5174
1904245 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-21 35-23-M00021_950416933_950416933 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:49:25 | 07.08.2021 19:10:18 | 1.3481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48149
1904291 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | _B_56396528_56396528 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:28:09 | 07.08.2021 20:12:34 | 0.74028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5934
1904142 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | ÇAMKÖY TR-1 45-85-L00177__72374746_72374746 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:35:48 | 07.08.2021 19:56:48 | 4.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2873
1904288 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SELAMPEN KÖK 35-26-M00926_İMPO-KALE-CENKÇİ-SELAMPEN M01_65890825 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:20:00 | 07.08.2021 20:00:55 | 0.68194 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10.2265 | 0.78327 | 14.951 | 0 | 194.3684 | 10.0572 | 230.3864
1903956 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | RAHMANLAR TR-1 35-16-M00047_35-16-M00047_2346854 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 10:50:00 | 07.08.2021 18:46:48 | 7.9467 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.2751 | 0 | 39.8793 | 0 | 1.1365 | 0 | 0 | 78.2909
1904311 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-160 45-78-L00160_953263448_953263448 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:03:00 | 07.08.2021 20:50:43 | 0.79528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055
1904099 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-20 (ESKİ TR-42) 35-26-M01363_956620516_956620516 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:35:40 | 07.08.2021 15:26:39 | 0.84972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9353 | 0 | 0 | 0 | 2.4307 | 0 | 0 | 8.366
1903833 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_OPTİMUM-1 M17_2050946 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 06:14:38 | 07.08.2021 08:22:50 | 2.1367 | 0 | 134 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 1 | 0 | 137.7911 | 0 | 0 | 7850.2415 | 148.1487 | 0 | 0 | 8136.1813
1903933 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARNIÇ YENİMAHALLE TR-1 45-72-L00263_B_72373111_72373111 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:57:17 | 07.08.2021 10:57:18 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043312
1904354 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:09:33 | 07.08.2021 21:40:20 | 0.51306 | 0 | 861 | 55 | 54 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 106.1354 | 244.5053 | 82.3219 | 2.3148 | 7.3868 | 0 | 0 | 442.6642
1904162 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-115 45-78-L00115_49364991_56389122_56389122 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:58:13 | 07.08.2021 17:09:07 | 1.1817 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.0897 | 0 | 0 | 0 | 0.27648 | 0 | 0 | 69.3662
1903870 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 1C_5863766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 08:47:46 | 07.08.2021 09:52:18 | 1.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3177 | 0 | 21.4992 | 53.8169
1904411 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/24 45-83-L00024_48136812_56384787_56384787 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 23:24:00 | 08.08.2021 00:01:14 | 0.62056 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 79.8055 | 0 | 0 | 0 | 8.3289 | 0 | 0.89178 | 89.0262
1904019 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-71 SEDAT IRMAK GRB. 35-15-M00071_48857817_56371703_56371703 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:15:25 | 07.08.2021 13:51:35 | 1.6028 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4026 | 0 | 0 | 0 | 10.9061 | 0 | 0 | 22.3087
1904371 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YUSUFDERE TEK BIÇAK MAH TR-2 35-15-L00532_B_56368608_56368608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:46:56 | 08.08.2021 01:18:03 | 3.5186 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2453 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 12.2814
1904039 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | _B_56386433_56386433 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:47:57 | 07.08.2021 13:54:52 | 1.1153 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.447
1904417 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3122 35-10-M03122_914640740_914640740 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 23:40:53 | 08.08.2021 01:56:10 | 2.2547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8464
1904062 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-11/1 45-82-M00034_C_56402172_56402172 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:28:22 | 07.08.2021 17:16:38 | 3.8044 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7911
1904208 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇİÇEKLİ KIRDİBİ TR-1 45-75-M00310_A_56401441_56401441 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:52:25 | 08.08.2021 00:00:01 | 7.1267 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9688
1903807 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/65 35-29-M00065_950337312_950337312 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 02:25:29 | 07.08.2021 03:41:28 | 1.2664 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7276
1904331 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-17 35-27-M00575_CARL KÜHNE-RTS BETON/KÜKRE GIDA M05_72160947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:40:46 | 07.08.2021 21:28:14 | 1.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.414 | 0 | 592.414
1904248 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-148 35-15-M00148_950356837_950356837 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:56:18 | 07.08.2021 18:40:54 | 0.74333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15573
1904185 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-57 35-17-M00057__56377370_56377370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:15:29 | 07.08.2021 18:01:56 | 1.7742 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 143.2215 | 0 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 0 | 144.6123
1903939 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 (M-712) 35-30-M00712_955297178_955297178 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:13:47 | 07.08.2021 17:49:14 | 7.5908 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5484
1903793 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3060 35-01-K03060_911894575_911894575 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 00:27:41 | 07.08.2021 01:57:03 | 1.4894 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76992
1903893 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_A A1_5965650 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:09:55 | 07.08.2021 14:27:14 | 5.2886 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9539 | 0 | 0 | 0 | 23.6686 | 0 | 0 | 34.6225
1904145 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/14 35-27-M00332_D_56355943_56355943 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:38:43 | 07.08.2021 19:19:10 | 3.6742 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70.5442 | 0 | 0 | 0 | 6.8133 | 0 | 0 | 77.3574
1904334 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2325 35-03-M02325_910321921_910321921 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:28:11 | 07.08.2021 22:32:28 | 2.0714 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4742
1903953 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-10 KARADAĞ DM 35-18-L00010_TOTAL ÇIKIŞ L03_72054839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:37:31 | 07.08.2021 12:19:00 | 1.6914 | 0 | 715 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 394.7568 | 0 | 0.042966 | 0 | 201.6485 | 0 | 0 | 596.4482
1903959 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNELİ TR-2 35-19-M00209_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057016 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:48:53 | 07.08.2021 13:36:28 | 2.7931 | 0 | 41 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.798 | 0 | 43.1464 | 0 | 11.5906 | 0 | 0 | 99.5349
1904022 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_35-19-L00167_2350405 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:16:48 | 07.08.2021 22:42:11 | 10.4231 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156.7887 | 0 | 2.4747 | 0 | 36.5987 | 0 | 0 | 195.8621
1903830 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_KIZLARALANI ÇIKIŞ L02_66587060 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 06:08:31 | 07.08.2021 06:31:47 | 0.38778 | 0 | 765 | 18 | 131 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 29.0906 | 36.9373 | 22.9754 | 13.1258 | 1.7407 | 24.8326 | 0 | 128.7024
1904271 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKSELENDİ TR-5 45-72-L00827_C_56406566_56406566 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:36:51 | 07.08.2021 21:03:46 | 2.4486 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0302
1904414 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-113 OVACIK 35-18-L00113_950439265_950439265 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 23:33:46 | 08.08.2021 01:43:39 | 2.1647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3741
1904265 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-7/26 35-26-M00660_5684313_56360681_56360681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:38:41 | 07.08.2021 19:14:29 | 0.59667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1589 | 0 | 0 | 0 | 0.20635 | 0 | 0 | 2.3652
1904314 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | GEDİK TR-1 35-31-L00135_47845282_56391876_56391876 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:10:56 | 08.08.2021 12:03:09 | 15.8703 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.8706 | 0 | 2.9999 | 0 | 16.9463 | 0 | 0 | 71.8168
1904420 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_B_56389334_56389334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 23:54:02 | 08.08.2021 01:32:38 | 1.6433 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72.4304 | 0 | 0 | 0 | 11.3532 | 0 | 0 | 83.7836
1904088 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-21 35-19-M00021_B B01b_78960763 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:34:00 | 07.08.2021 15:45:08 | 1.1856 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7996
1904297 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/12 35-20-L00061_5678113_56359124_56359124 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:30:50 | 07.08.2021 21:15:23 | 1.7425 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.207 | 0 | 66.2701 | 0 | 49.5192 | 0 | 0 | 126.9963
1904280 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_İKİZTEPE M04_78225837 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:07:19 | 07.08.2021 20:10:45 | 1.0572 | 0 | 1 | 39 | 69 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.17542 | 523.1454 | 217.0337 | 51.2038 | 12.3465 | 0 | 0 | 803.9048
1903842 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | OSMANCALI KÖYÜ TR-2 45-71-M01721_43170794_56399246_56399246 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 07:24:00 | 07.08.2021 11:00:31 | 3.6086 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9834
1903902 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖRECE M-351 35-22-M00351_GÖRECE M-352 M05_72142995 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:17:40 | 07.08.2021 09:34:21 | 0.27806 | 0 | 2569 | 0 | 9 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 175.3069 | 0 | 1.1391 | 0 | 33.5527 | 0 | 0 | 209.9988
1904197 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | UZUNALAN TR-1 45-72-M00212_A_56407681_56407681 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:45:10 | 07.08.2021 18:48:53 | 2.0619 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99264 | 0 | 0.093107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0857
1904234 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DÜNDARLI AKKAVAK TR-3 35-29-L00333_C_56399843_56399843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:36:56 | 07.08.2021 18:47:07 | 1.1697 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9649 | 0 | 0.10471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0696
1904048 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_A_56354115_56354115 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:08:13 | 07.08.2021 14:08:33 | 1.0056 | 0 | 153 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.904 | 0 | 0.095463 | 0 | 5.8705 | 0 | 0 | 50.87
1903942 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-12 URLA 35-19-M00468_50039836 B1_50040821 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:25:57 | 07.08.2021 13:49:13 | 3.3878 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38.0522 | 0 | 0 | 0 | 67.7079 | 0 | 0 | 105.7602
1904337 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | DERNEKLİ TR-1 35-20-M00039_35-20-M00039_2355652 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:37:14 | 07.08.2021 23:34:43 | 2.9581 | 0 | 47 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.9495 | 0 | 19.4491 | 0 | 29.9486 | 0 | 0 | 79.3472
1904217 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-542 35-01-K00542_E E1_5862269 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:10:00 | 07.08.2021 21:11:21 | 4.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.989 | 0 | 149.4183 | 181.4073
1904025 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/117 45-83-M00712_955142758_955142758 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:07:22 | 07.08.2021 13:43:23 | 1.6003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067638
1903882 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_A_60984865_60984865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 08:51:34 | 07.08.2021 10:18:45 | 1.4531 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4351 | 0 | 1.741 | 0 | 23.0371 | 0 | 0 | 28.2132
1904403 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-23 45-71-M00933_953198148_953198148 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 23:06:00 | 08.08.2021 04:38:38 | 5.5439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2934
1903905 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-9 35-21-L00027_12128678_56360114_56360114 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:15:00 | 07.08.2021 16:52:00 | 7.6167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.2897 | 0 | 0 | 0 | 0.071275 | 0 | 0 | 46.361
1904174 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇALTIDERE TR-5 35-17-M00235_7815048_56355224_56355224 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:23:00 | 07.08.2021 17:29:23 | 1.1064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62926 | 0 | 0 | 0 | 0.62788 | 0 | 0 | 1.2571
1903919 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_KETENDERESİ (HACI MUSA) L11_67544258 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:55:10 | 07.08.2021 10:18:34 | 0.39 | 1 | 86 | 10 | 140 | 2 | 51 | 3 | 0 | 0.06369 | 16.2159 | 10.239 | 62.6054 | 28.3345 | 23.9307 | 91.4265 | 0 | 232.8156
1904068 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-5 35-27-L00221_913575938_913575938 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:45:46 | 07.08.2021 15:49:45 | 2.0664 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001
1904300 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_35-15-L00358_2365314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:47:00 | 07.08.2021 23:47:25 | 4.0069 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5522 | 0 | 74.4186 | 0 | 13.3469 | 0 | 0 | 99.3178
1903968 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2579 35-08-M02579_914585439_914585439 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:57:50 | 07.08.2021 14:16:08 | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1904277 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-8 45-72-L00073_C_56390793_56390793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:02:09 | 07.08.2021 22:20:10 | 3.3003 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.357 | 0 | 41.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2279
1904400 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/5 35-20-L00063_7258158_56373880_56373880 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 22:55:37 | 07.08.2021 23:36:48 | 0.68639 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68941 | 0 | 2.7251 | 0 | 0.83092 | 0 | 0 | 4.2454
1904294 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-129 35-15-M00129_950359193_950359193 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:21:27 | 07.08.2021 21:17:32 | 1.9347 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9763 | 0 | 0 | 0 | 0.32846 | 0 | 0 | 5.3048
1904237 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHÇELİ TR-2 45-73-M00433_B_56403637_56403637 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:28:06 | 07.08.2021 22:18:01 | 4.8319 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9569 | 0 | 5.7763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7331
1904091 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2742 35-10-M02742_ÖZEL SDP_5916690 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:38:20 | 07.08.2021 15:22:32 | 0.73667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8529
1903945 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:34:12 | 07.08.2021 10:36:27 | 0.0375 | 3 | 1532 | 1 | 26 | 6 | 125 | 0 | 2 | 0.41267 | 13.998 | 0.0097067 | 0.28707 | 0.55031 | 4.5259 | 0 | 0.17464 | 19.9583
1904191 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1038 35-04-M01038_B_56383848_56383848 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:39:23 | 08.08.2021 00:46:28 | 8.1181 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 449.4831 | 0 | 0 | 0 | 89.8911 | 0 | 0 | 539.3741
1904383 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/34 45-83-L00034_48138057_56397019_56397019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 22:10:04 | 07.08.2021 23:11:23 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8648 | 0 | 55.6122 | 90.4769
1904194 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135657 M03_53135657 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:47:00 | 07.08.2021 19:38:29 | 2.8581 | 0 | 64 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9801 | 0 | 2.5341 | 4.8992 | 0 | 0 | 0 | 79.4135
1904028 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_35-31-L00344_2365273 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:23:16 | 07.08.2021 16:44:28 | 4.3533 | 0 | 44 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.6733 | 0 | 152.3347 | 0 | 20.348 | 0 | 0 | 217.3561
1904171 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-73-M00252_A_56386031_56386031 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:19:00 | 07.08.2021 17:17:15 | 0.97083 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2604 | 0 | 0 | 0 | 0.065703 | 0 | 0 | 17.3261
1903816 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2060147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 04:10:22 | 07.08.2021 05:14:34 | 1.07 | 1 | 34 | 18 | 39 | 12 | 26 | 6 | 0 | 0.16084 | 16.4369 | 184.9136 | 151.8253 | 83.9421 | 61.2122 | 130.3777 | 0 | 628.8686
1904008 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAMİ GÜÇLÜ GRB. 35-20-M00014_915166029_915166029 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 11:50:11 | 07.08.2021 14:43:32 | 2.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9007 | 0 | 0 | 38.9007
1903879 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3027 35-10-K03027_915093906_915093906 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 08:58:45 | 07.08.2021 14:18:31 | 5.3294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6639 | 0 | 0 | 0 | 0.86956 | 0 | 0 | 5.5335
1904257 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KÜREKÇİ TR-1 45-75-M00099_A_56394063_56394063 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:15:57 | 07.08.2021 20:31:03 | 2.2517 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8235 | 0 | 3.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8469
1903965 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/8 45-83-M00008_45-83-M00008_2356906 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:55:56 | 07.08.2021 11:41:54 | 0.76611 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23038 | 0 | 4.7159 | 0 | 1.4513 | 0 | 0 | 6.3976
1904065 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 35-16-L00001_953321252_953321252 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:44:00 | 07.08.2021 22:21:05 | 8.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4019 | 0 | 0 | 79.4019
1903922 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | RAHMİYE-2 SULAMA TR-6 45-72-M00369_45-72-M00369_2362695 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:45:29 | 07.08.2021 15:01:42 | 5.2703 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2915
1904363 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-27 45-78-L00027_TR-33 L02_2328644 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:25:00 | 07.08.2021 22:00:00 | 0.58333 | 0 | 3396 | 1 | 32 | 44 | 165 | 1 | 0 | 0 | 606.4258 | 0 | 32.8502 | 190.0078 | 122.2968 | 48.32 | 0 | 999.9006
1903822 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-14/3 45-71-M00387_A a1b_45081317 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 05:19:10 | 07.08.2021 06:06:28 | 0.78833 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.5219 | 0 | 0 | 0 | 9.2197 | 0 | 0 | 22.7415
1904157 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/6 45-72-M00006_TR-1/14 M03_66467480 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:55:27 | 07.08.2021 16:15:45 | 0.33833 | 0 | 4608 | 0 | 0 | 1 | 725 | 0 | 0 | 0 | 359.6983 | 0 | 0 | 76.8695 | 233.3109 | 0 | 0 | 669.8787
1903825 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-112 35-16-L00112_47584359_56352796_56352796 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 05:29:42 | 07.08.2021 10:41:25 | 5.1953 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 158.0291 | 0 | 0 | 0 | 36.0885 | 0 | 0 | 194.1175
1904303 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:51:10 | 07.08.2021 19:54:09 | 0.049722 | 0 | 2 | 51 | 202 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.10043 | 27.772 | 64.3438 | 4.3037 | 8.7786 | 0 | 0 | 105.2984
1904326 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-7 35-31-L00341_47890220_56391016_56391016 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:08:54 | 07.08.2021 21:24:14 | 1.2556 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1886 | 0 | 3.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0847
1904389 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2541 35-02-K02541_99948977_99948977 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 22:16:51 | 07.08.2021 23:04:42 | 0.7975 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3012
1904034 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:44:38 | 07.08.2021 12:57:00 | 0.20611 | 7 | 700 | 7 | 78 | 20 | 86 | 1 | 0 | 161.6071 | 60.6836 | 34.4123 | 8.4012 | 46.1667 | 35.8744 | 0 | 0 | 347.1454
1904343 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-16 (KARAPINAR) 35-19-L00042_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034312 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:47:00 | 07.08.2021 22:50:46 | 2.0628 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 121.7957 | 0 | 0 | 0 | 44.8994 | 0 | 0 | 166.6951
1904243 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_35-31-L00344_2365273 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:52:52 | 07.08.2021 20:20:03 | 2.4531 | 0 | 44 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.9914 | 0 | 85.4266 | 0 | 10.4103 | 0 | 0 | 123.8284
1904094 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALİBEYLİ M05_72044680 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:13:21 | 07.08.2021 15:48:33 | 1.5867 | 0 | 223 | 5 | 95 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 71.6277 | 13.9609 | 157.7671 | 18.2508 | 13.1533 | 0 | 0 | 274.7599
1904240 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY TR-1 45-78-L00699_B_56391461_56391461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:52:00 | 07.08.2021 19:41:31 | 1.8253 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.9887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9887
1904074 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-430 35-18-L00430_95000145293_95000145293 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:48:31 | 07.08.2021 17:49:14 | 4.0119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2048
1903888 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ARMATEKS-OMRAT M05_2307562 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:12:32 | 07.08.2021 16:52:45 | 7.6703 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 6.2766 | 0 | 31.2775 | 110.5139 | 26.8844 | 6839.0967 | 0 | 7014.0491
1903954 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3585 35-01-K03585_C_56378501_56378501 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 10:48:15 | 07.08.2021 11:13:59 | 0.42868 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1016
1903911 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135349 M05_53135349 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:39:41 | 07.08.2021 09:40:14 | 0.0091667 | 0 | 490 | 0 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.6466 | 0 | 0.018402 | 0.11688 | 0.096429 | 0 | 0 | 0.87831
1904223 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRCİLİ TR-1 35-19-M00211_956674343_956674343 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:35:29 | 07.08.2021 21:30:44 | 4.9208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96194
1904366 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SELÇİKLİ OVA MAH.TR-1 45-72-L00160_45-72-L00160_2367163 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:36:53 | 07.08.2021 23:52:30 | 2.2603 | 0 | 51 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.266 | 0 | 5.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2791
1904260 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1506 35-03-K01506_910866856_910866856 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:24:33 | 07.08.2021 19:16:45 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2764
1904011 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-160 45-78-L00160__72374688_72374688 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 11:57:05 | 07.08.2021 12:58:15 | 1.0194 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.1369 | 0 | 0 | 0 | 1.0765 | 0 | 0 | 64.2133
1904409 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_35-31-L00144_72255937 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 23:08:08 | 08.08.2021 00:56:54 | 1.8128 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5755 | 0 | 6.8905 | 0 | 0.76683 | 0 | 0 | 16.2329
1904017 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3060 35-01-K03060_912351523_912351523 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:08:37 | 07.08.2021 14:42:05 | 2.5578 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8479
1904117 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ OVA MAH.TR-1 45-72-L00160_D_56392274_56392274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:03:58 | 07.08.2021 20:29:25 | 5.4242 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.5359 | 0 | 7.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9877
1903991 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/9 45-71-M00126_A a2b_45193426 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 11:07:57 | 07.08.2021 14:09:43 | 3.0294 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 91.2659 | 0 | 0 | 0 | 12.0159 | 0 | 0 | 103.2818
1904323 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HARMAN KENT TR 35-30-M00272_955302412_955302412 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:59:41 | 08.08.2021 00:10:11 | 4.175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95743
1904346 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BİRGİ TR-24 35-15-L00795_35-15-L00795_2357960 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:51:04 | 07.08.2021 22:02:07 | 1.1842 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1673 | 0 | 10.1157 | 0 | 9.396 | 0 | 0 | 24.679
1903851 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-15 35-27-M00580__72410476_72410476 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 07:53:46 | 07.08.2021 10:42:06 | 2.8056 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.0483 | 0 | 2.8068 | 0 | 5.2215 | 0 | 2.5676 | 11.6442
1903828 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_MEZARLIK KABİN M02_55021223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 06:04:31 | 07.08.2021 06:06:31 | 0.033333 | 0 | 5216 | 0 | 8 | 0 | 403 | 0 | 1 | 0 | 26.9753 | 0 | 0.17193 | 0 | 6.3555 | 0 | 0.24442 | 33.7471
1903891 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ-2 M08_2306331 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 09:13:05 | 07.08.2021 17:02:42 | 7.8269 | 37 | 1159 | 265 | 422 | 83 | 307 | 19 | 0 | 151.6997 | 2825.9117 | 11853.5134 | 8684.511 | 6768.5779 | 2680.7671 | 16171.8276 | 0 | 49136.8083
1904329 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KABAKLAR TR-1 45-81-M00224_B_56398825_56398825 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:24:37 | 07.08.2021 21:12:21 | 0.79556 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1158
1903951 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:43:39 | 07.08.2021 10:45:27 | 0.03 | 3 | 1532 | 1 | 26 | 6 | 125 | 0 | 2 | 0.33014 | 11.1984 | 0.0077653 | 0.22966 | 0.44025 | 3.6207 | 0 | 0.13971 | 15.9666
1904386 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-46 45-78-L00046_BELEDİYE ŞANTİYESİ L04_65901998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 22:25:00 | 08.08.2021 00:23:58 | 1.9828 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9176 | 0 | 0 | 0 | 15.5358 | 0 | 0 | 17.4533
1904137 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2675 35-01-M02675_911145925_911145925 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:30:32 | 07.08.2021 17:22:48 | 1.8711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85933
1903845 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KARABAŞLAR TR-1 45-81-M00212_A_56400914_56400914 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 07:11:24 | 07.08.2021 10:13:37 | 3.0369 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 2.0426 | 0 | 0 | 3.1559
1903885 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-10 45-72-L00292_C_56391912_56391912 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:09:00 | 07.08.2021 11:22:24 | 2.2233 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.7162 | 0 | 1.1172 | 0 | 5.9753 | 0 | 0 | 47.8087
1904100 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | GÜNEY TR-1 45-83-L00269_A_56407854_56407854 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:29:17 | 07.08.2021 21:06:25 | 6.6189 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.5182 | 0 | 21.6575 | 0 | 4.5457 | 0 | 0 | 57.7215
1904406 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_B_65508701_65508701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 23:17:14 | 08.08.2021 00:04:58 | 0.79556 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.9073 | 0 | 0 | 0 | 6.3215 | 0 | 0 | 44.2289
1904077 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_BEŞYOL DM GİRİŞ M07_50219747 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 13:58:38 | 07.08.2021 15:21:08 | 1.375 | 3 | 223 | 8 | 12 | 7 | 14 | 0 | 0 | 4.9206 | 78.9202 | 15.5626 | 12.5311 | 34.9395 | 19.8741 | 0 | 0 | 166.7481
1904120 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KERİMAĞA ORTAKÖY TR-1 45-78-M00785_49189006_56406083_56406083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:53:33 | 07.08.2021 17:14:02 | 2.3414 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0755
1904263 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ABDÜL ÖZTÜRK TEDAŞ 35-26-L00055_11136445_56359073_56359073 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:22:13 | 07.08.2021 20:07:16 | 1.7508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1903871 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-28 MENDERES 35-22-M00827_95000479076_95000479076 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 08:49:28 | 07.08.2021 22:31:05 | 13.6936 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1304
1904395 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-7/1 BEKLEME KABİN 35-20-L00032_A_56407948_56407948 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 22:31:29 | 07.08.2021 23:06:25 | 0.58222 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.19399 | 0 | 3.2946 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 4.5242
1904063 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-26 35-27-L00349_913551248_913551248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 13:13:26 | 07.08.2021 14:31:33 | 1.3019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29839
1904040 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2573 35-01-M02573_C_56381900_56381900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:42:31 | 07.08.2021 16:06:22 | 3.3975 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 20.6722 | 0 | 0 | 0 | 171.0533 | 0 | 186.7429 | 378.4685
1904086 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-2 ÇIKIŞ M04_2058327 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:35:17 | 07.08.2021 21:44:32 | 7.1542 | 18 | 10972 | 13 | 250 | 42 | 1041 | 2 | 16 | 1704.3073 | 25422.6169 | 356.7009 | 941.757 | 2260.1971 | 9731.5904 | 129.0853 | 265.5836 | 40811.8385
1904418 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-5 35-19-L00374_956672173_956672173 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 23:03:17 | 08.08.2021 02:42:58 | 3.6614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012094
1904226 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-144 35-02-M00144_A_56383841_56383841 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:23:11 | 07.08.2021 18:54:05 | 1.515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1227 | 0 | 0 | 0 | 3.6113 | 0 | 0 | 4.7339
1904232 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1333 35-04-M01333_TRAFO M03_2051079 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 17:30:10 | 08.08.2021 00:48:38 | 7.3078 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 558.9767 | 0 | 0 | 0 | 7.4377 | 0 | 0 | 566.4144
1904378 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-2 35-15-L00310_A_56369660_56369660 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 22:04:01 | 08.08.2021 02:35:52 | 4.5308 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.1608 | 0 | 0.60736 | 0 | 0.37416 | 0 | 0 | 22.1423
1904046 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-336 (DM-3/TR-3) 35-14-M00336__78985458_78985458 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:52:22 | 07.08.2021 13:28:15 | 0.59806 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.8938 | 0 | 0 | 0 | 10.3438 | 0 | 0 | 22.2376
1903940 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/11 45-71-M00030_953205931_953205931 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:17:46 | 07.08.2021 11:03:55 | 0.76917 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8054 | 0 | 0 | 0 | 1.5635 | 0 | 0 | 3.3689
1904295 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:36:07 | 07.08.2021 19:40:07 | 0.066667 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28477 | 41.6723 | 0 | 0.22225 | 0 | 0 | 42.1793
1903900 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIALİLER TR-1 45-73-M00732_945645109_945645109 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 09:19:31 | 07.08.2021 11:46:50 | 2.4553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36318
1903794 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _48253439_56360503_56360503 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 00:50:46 | 07.08.2021 01:51:44 | 1.0161 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0547 | 0 | 3.571 | 0 | 14.7165 | 0 | 0 | 31.3421
1904289 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-167 45-78-L00167_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2104963 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:11:43 | 07.08.2021 19:50:42 | 0.64972 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 103.9392 | 0 | 0 | 0 | 7.8528 | 0 | 0 | 111.7921
1903837 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_YENİÇEKÖY ÇIKIŞI L01_66544613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 06:46:54 | 07.08.2021 06:47:31 | 0.010278 | 0 | 671 | 7 | 97 | 5 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.75569 | 0.76614 | 0.59587 | 0.082515 | 0.042643 | 0 | 0 | 2.2429
1904003 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2414 35-01-M02414_911190895_911190895 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 11:47:59 | 07.08.2021 18:04:38 | 6.2775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7421
1904123 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-767 35-01-K00767__72410706_72410706 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:14:40 | 07.08.2021 16:57:02 | 1.7061 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 99.4489 | 0 | 0 | 0 | 38.6508 | 0 | 0 | 138.0997
1904103 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-32 35-01-K00032_D 1D_5863038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:46:47 | 07.08.2021 15:34:37 | 0.79722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.8082 | 0 | 0 | 0 | 84.9874 | 0 | 0 | 90.7957
1904080 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-286 35-19-L00286_956695917_956695917 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:09:46 | 07.08.2021 14:50:00 | 0.67056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5481
1904023 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1603 35-01-K01603_911563329_911563329 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 12:23:41 | 07.08.2021 14:17:59 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16815 | 0 | 0 | 0.16815
1904309 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DSİ 22.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AFŞAR BARAJI TESİSLERİ ÖZEL TR 45-73-M00776Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094380 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:52:07 | 07.08.2021 21:22:46 | 1.5108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6048 | 0 | 0.88417 | 0 | 0 | 0 | 2.489
1904315 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PELİTALAN TR-1 45-71-M01570_953205650_953205650 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 20:09:00 | 08.08.2021 02:20:36 | 6.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 0 | 0 | 1.4178
1904083 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-20 K34_2311898 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:13:00 | 07.08.2021 15:04:58 | 0.86621 | 0 | 2383 | 0 | 0 | 1 | 819 | 0 | 1 | 0 | 688.267 | 0 | 0 | 126.5663 | 1001.0934 | 0 | 5.6666 | 1821.5933
1904106 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_AKHİSAR ŞEHİR-1 M11_2055315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:40:31 | 07.08.2021 15:37:48 | 0.95472 | 0 | 15107 | 1 | 186 | 62 | 2090 | 9 | 14 | 0 | 3400.5181 | 0.57716 | 136.1936 | 1242.7336 | 1833.1765 | 390.0332 | 286.173 | 7289.4051
1904352 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | AZİMLİ TR-1 45-80-M00127_A_56384896_56384896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:05:33 | 07.08.2021 22:01:46 | 0.93694 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0786 | 0 | 0 | 0 | 0.95094 | 0 | 0 | 11.0295
1904275 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-879 35-01-K00879_911854098_911854098 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:53:38 | 07.08.2021 20:25:10 | 1.5256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72991
1904129 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-326 35-18-L00326_950449825_950449825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 14:24:53 | 07.08.2021 21:28:34 | 7.0614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099851
1903997 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009__78227296_78227296 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 11:33:51 | 07.08.2021 13:08:27 | 1.5767 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.9642 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | 0 | 0 | 20.0804
1903937 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_A_56394011_56394011 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:17:00 | 07.08.2021 13:46:46 | 3.4961 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 193.7667 | 0 | 0 | 0 | 63.2131 | 0 | 0 | 256.9797
1904143 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4131 35-04-K04131_C_56363915_56363915 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:36:33 | 07.08.2021 18:28:49 | 2.8711 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 189.2791 | 0 | 0 | 0 | 96.0135 | 0 | 0 | 285.2927
1904292 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-977 35-03-M00977_915117712_915117712 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 19:24:38 | 08.08.2021 11:53:52 | 16.4872 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5541
1903814 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_77952822 M03_77952822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 03:48:53 | 07.08.2021 03:49:50 | 0.015833 | 0 | 462 | 1 | 10 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.6462 | 0.0067916 | 0.065077 | 0.061523 | 0.13002 | 0 | 0 | 0.90961
1903977 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ARAPKAHVE L01_2064120 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 11:02:33 | 07.08.2021 14:47:38 | 3.7514 | 0 | 2 | 9 | 49 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0889 | 309.4535 | 904.7079 | 97.595 | 160.3775 | 0 | 0 | 1475.2229
1903983 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4665 35-04-K04665_915037039_915037039 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 10:16:18 | 07.08.2021 18:40:29 | 8.4031 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.0023 | 0 | 0 | 0 | 19.8585 | 0 | 0 | 73.8608
1904149 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-274 35-18-L00274_950445139_950445139 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 15:27:49 | 07.08.2021 21:36:13 | 6.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008411
1903834 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DAĞITIM TRAFOSU M11_2091431 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 06:05:24 | 07.08.2021 08:42:49 | 2.6236 | 4 | 8421 | 13 | 136 | 20 | 702 | 6 | 1 | 6.6607 | 3775.0542 | 48.8826 | 271.1567 | 1591.2323 | 1078.6468 | 7189.0016 | 24.6044 | 13985.2394
1903957 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1950 35-08-K01950_A_56376588_56376588 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2021 08:58:11 | 07.08.2021 11:39:27 | 2.6878 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.8096 | 0 | 0 | 0 | 4.914 | 0 | 0 | 91.7235
1904212 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-476 MAMURBABA YENİ KABİN 35-18-L00476_950451256_950451256 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 16:10:47 | 07.08.2021 21:25:37 | 5.2472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8647
1903877 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 08:59:50 | 07.08.2021 09:03:30 | 0.061111 | 1 | 0 | 20 | 219 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0.062714 | 0 | 12.1488 | 57.2547 | 3.9469 | 11.2339 | 0 | 0 | 84.647
1904421 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-941 35-02-K00941_9349235 G1B_5841201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 00:12:00 | 08.08.2021 00:58:59 | 0.78306 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.1311 | 0 | 0 | 0 | 0.4925 | 0 | 0 | 38.6236
1904422 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_B_65508701_65508701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 00:11:06 | 08.08.2021 01:09:42 | 0.97667 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.4403 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0 | 49.6737
1904428 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-5 K35_2310276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 01:06:17 | 08.08.2021 02:22:02 | 1.2625 | 0 | 4371 | 0 | 1 | 0 | 250 | 0 | 4 | 0 | 1362.4257 | 0 | 0.79094 | 0 | 209.6365 | 0 | 56.9072 | 1629.7603
1904431 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 01:01:14 | 08.08.2021 01:56:10 | 0.91556 | 0 | 8 | 29 | 64 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.5315 | 104.3671 | 188.953 | 163.2735 | 19.6951 | 0 | 0 | 478.8202
1904434 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-12 M06_60208797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 01:24:45 | 08.08.2021 01:45:38 | 0.34806 | 0 | 3960 | 0 | 1 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 248.4573 | 0 | 0.01834 | 0 | 46.5715 | 0 | 0 | 295.0472
1904437 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-129 35-19-L00129_12057223_56391090_56391090 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 01:58:19 | 08.08.2021 03:50:48 | 1.8747 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0981 | 0 | 0 | 0 | 6.5014 | 0 | 0 | 24.5994
1904439 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4684 35-02-K04684_K-4509 K03_2044723 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 02:22:16 | 08.08.2021 03:26:35 | 1.0719 | 0 | 1605 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 394.8524 | 0 | 0.65032 | 0 | 76.0947 | 0 | 46.5359 | 518.1332
1904440 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-901 35-02-K00901_G_56363085_56363085 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 02:35:54 | 08.08.2021 06:05:03 | 3.4858 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 111.1365 | 0 | 0 | 0 | 59.5548 | 0 | 0 | 170.6913
1904443 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-1 L01_2093769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 03:25:13 | 08.08.2021 03:52:17 | 0.45111 | 0 | 3135 | 0 | 1 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 244.2107 | 0 | 0.32097 | 0 | 200.8237 | 0 | 0 | 445.3553
1904448 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_TR-128(TM-2/128) L11_2055214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 05:15:44 | 08.08.2021 05:41:34 | 0.43056 | 0 | 1906 | 7 | 25 | 26 | 155 | 0 | 1 | 0 | 133.5517 | 5.7692 | 16.4851 | 53.718 | 64.4506 | 0 | 0.64712 | 274.6216
1904450 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-67 45-77-L00067_TR-42 L04_72215653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 06:17:12 | 08.08.2021 07:43:56 | 1.4456 | 0 | 460 | 1 | 44 | 1 | 187 | 2 | 3 | 0 | 93.8728 | 10.2241 | 34.199 | 31.6192 | 143.9104 | 129.9302 | 60.5887 | 504.3445
1904451 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091442 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 06:12:42 | 08.08.2021 06:51:32 | 0.64722 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 8.0257 | 320.1481 | 4.7789 | 78.3062 | 0 | 413.879
1904453 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR TR-6 45-72-L00276_TR-1 L05_2104213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 06:42:57 | 08.08.2021 08:51:48 | 2.1475 | 1 | 499 | 17 | 58 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.29303 | 171.863 | 39.2203 | 84.972 | 12.1359 | 56.0173 | 0 | 0 | 364.5015
1904455 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2326556 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 06:46:05 | 08.08.2021 07:43:09 | 0.95111 | 1 | 394 | 15 | 20 | 12 | 24 | 1 | 0 | 0.48201 | 43.75 | 80.7867 | 7.8404 | 78.2805 | 2.4888 | 4.4919 | 0 | 218.1204
1904456 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DOYRANLI L11_2059658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 06:47:48 | 08.08.2021 07:03:02 | 0.25389 | 0 | 544 | 20 | 158 | 9 | 112 | 0 | 0 | 0 | 28.87 | 59.4692 | 85.4668 | 5.5794 | 29.777 | 0 | 0 | 209.1624
1904457 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-3/12 35-28-M00061_A_56364385_56364385 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 06:47:00 | 08.08.2021 08:00:05 | 1.2181 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.7049 | 0 | 0 | 0 | 0.75702 | 0 | 0 | 17.4619
1904459 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 06:43:45 | 08.08.2021 07:22:00 | 0.6375 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.94656 | 66.4973 | 67.2805 | 1.9639 | 221.6791 | 5.3084 | 0 | 0 | 363.6758
1904461 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KFC KÖK 35-28-M00534_HatBaşıAyırıcı_53133552 M01_53133552 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 06:51:12 | 08.08.2021 08:48:34 | 1.9561 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3224 | 0 | 4.2216 | 0 | 0.75835 | 0 | 0 | 0 | 14.3024
1904462 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TEPEKÖY TR-1 45-74-M00223_A_56352185_56352185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 06:57:54 | 08.08.2021 07:55:13 | 0.95528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26985
1904464 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_AKHİSAR TM ŞEHİR-3 M07_42545374 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:06:32 | 08.08.2021 07:20:00 | 0.22444 | 13 | 11795 | 973 | 2210 | 131 | 1454 | 21 | 10 | 1.977 | 357.4464 | 540.6585 | 480.2712 | 175.708 | 81.3045 | 77.3579 | 12.5853 | 1727.3087
1904466 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:11:45 | 08.08.2021 07:12:12 | 0.0075 | 0 | 1226 | 2 | 391 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1.0864 | 0.39897 | 2.5578 | 0.01741 | 0.096366 | 0 | 0 | 4.1569
1904470 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ELİFLİ TR-4 35-20-L00111_10899162_56378511_56378511 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:03:40 | 08.08.2021 09:45:19 | 2.6942 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6614 | 0 | 53.7146 | 0 | 62.2279 | 0 | 0 | 121.6039
1904472 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:21:12 | 08.08.2021 07:21:35 | 0.0063889 | 1 | 284 | 48 | 57 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.00053876 | 0.39802 | 1.3751 | 0.43159 | 0.085102 | 0.10139 | 0 | 0 | 2.3917
1904474 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-42 45-77-L00042_TR-44 L03_2107815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:21:52 | 08.08.2021 08:31:45 | 1.1647 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4018 | 0 | 2.0156 | 0 | 0.53172 | 0 | 0 | 8.9492
1904476 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | MÜTEVELLİ TR-5 45-80-M00106_45-80-M00106_2376624 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:34:11 | 08.08.2021 09:18:06 | 1.7319 | 0 | 127 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.7884 | 0 | 23.7399 | 0 | 11.6751 | 0 | 0 | 80.2034
1904479 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:35:52 | 08.08.2021 08:03:36 | 0.46222 | 3 | 698 | 80 | 269 | 10 | 99 | 1 | 0 | 0.27775 | 48.7407 | 121.4696 | 122.6461 | 12.4342 | 18.4092 | 0.81385 | 0 | 324.7915
1904480 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_STADYUM DM M01_50251182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:35:52 | 08.08.2021 12:01:01 | 4.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8837 | 0 | 0 | 0 | 208.8837
1904481 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2327267 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:35:49 | 08.08.2021 08:40:08 | 1.0719 | 2 | 27 | 12 | 5 | 7 | 23 | 4 | 0 | 5.357 | 5.8505 | 30.1599 | 8.6178 | 161.2603 | 11.6758 | 337.6294 | 0 | 560.5507
1904482 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ÇÖMLEKÇİ TR-6 SERGİYERİ 35-31-L00092_ H_61232856 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:49:04 | 08.08.2021 09:27:53 | 1.6469 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5274 | 0 | 103.9085 | 0 | 6.218 | 0 | 0 | 115.6539
1904483 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-23 35-27-L00023_913418891_913418891 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:55:15 | 08.08.2021 09:19:59 | 1.4122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0932 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0 | 2.8765
1904484 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇAMAVLU TR-1 35-16-M00123_47470322_56395343_56395343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:00:49 | 08.08.2021 11:08:43 | 3.1317 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.1932 | 0 | 1.094 | 0 | 8.4407 | 0 | 0 | 13.7279
1904485 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_KÖYLER L03_66588723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:06:22 | 08.08.2021 08:54:28 | 0.80167 | 0 | 1805 | 32 | 348 | 13 | 240 | 3 | 3 | 0 | 252.3302 | 138.6248 | 285.4062 | 55.5529 | 48.8558 | 37.2813 | 37.9081 | 855.9593
1904486 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DUYGU SİTESİ TR 35-30-M00309_35-30-M00309_2353191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:16:40 | 08.08.2021 11:17:54 | 3.0206 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.419
1904487 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/43 45-71-M00026_A a2b_45142999 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:20:34 | 08.08.2021 09:05:26 | 0.74778 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.4796 | 0 | 0 | 0 | 14.3691 | 0 | 0 | 25.8487
1904488 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_F f1_5957884 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:17:48 | 08.08.2021 09:47:48 | 1.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.4253 | 0 | 0 | 0 | 11.6824 | 0 | 0 | 23.1077
1904489 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3194 35-03-K03194_C_56365027_56365027 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:24:58 | 08.08.2021 10:48:43 | 2.3958 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.2141 | 0 | 0 | 0 | 31.5447 | 0 | 0 | 103.7588
1904493 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TOPÇAM SULAMA TR-4 35-16-M00197_35-16-M00197_2376817 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:24:54 | 08.08.2021 14:43:48 | 6.315 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.5089
1904495 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AHMET KOCA TARIMSAL SULAMA GRB TR-1 45-71-M00902_45-71-M00902_2355717 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:31:34 | 08.08.2021 09:31:53 | 1.0053 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0080156 | 0 | 25.383 | 0 | 0.021869 | 0 | 0 | 25.4129
1904496 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-24 35-15-L00795_B_56361845_56361845 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:36:00 | 08.08.2021 11:57:05 | 3.3514 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4159
1904497 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA HEZER SULAMA GRUBU 35-29-M00339_A_56355935_56355935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:33:23 | 08.08.2021 10:12:14 | 1.6475 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7793
1904498 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135055 L02_53135055 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:02:14 | 08.08.2021 10:46:29 | 2.7375 | 0 | 218 | 0 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88.0487 | 0 | 1.7721 | 1.0993 | 6.3338 | 0 | 0 | 97.2539
1904499 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_ERGENLİ L01_66527928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:41:32 | 08.08.2021 09:09:00 | 0.45778 | 0 | 1124 | 2 | 178 | 6 | 268 | 0 | 0 | 0 | 73.884 | 1.4751 | 38.785 | 4.0223 | 53.6243 | 0 | 0 | 171.7907
1904500 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2308263 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:00:17 | 08.08.2021 11:45:37 | 3.7556 | 2 | 213 | 111 | 302 | 7 | 26 | 4 | 1 | 0.1379 | 194.0518 | 655.7625 | 885.619 | 71.273 | 96.4274 | 418.6981 | 13.1691 | 2335.1389
1904502 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2333770 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:49:00 | 08.08.2021 09:09:38 | 0.34389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2477 | 45.4383 | 0 | 0 | 110.6861
1904506 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/44 45-72-M00044_TR-1/45 M01_2331592 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:16:57 | 08.08.2021 09:40:25 | 1.3911 | 0 | 49 | 1 | 96 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.1899 | 0.094117 | 88.708 | 26.0845 | 3.0963 | 0 | 0 | 147.1728
1904507 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ULUDERBENT TR-5 45-73-M00536_45-73-M00536_2353030 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:54:46 | 08.08.2021 12:15:10 | 3.34 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 71.5635 | 0 | 0 | 0 | 11.4115 | 0 | 0 | 82.975
1904508 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | SERA SOKAK TARIMSAL SULAMA TR 35-22-M00230_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125272 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:57:35 | 08.08.2021 09:36:36 | 0.65028 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5799
1904509 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE DM 45-72-M00097_HatBaşıAyırıcı_66364245 M04_66364245 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:50:37 | 08.08.2021 19:36:38 | 10.7669 | 0 | 427 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 484.9471 | 0 | 2.6686 | 0 | 160.2598 | 0 | 0 | 647.8755
1904512 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-157 M03_44464453 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 09:05:01 | 08.08.2021 11:14:21 | 2.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7631 | 0 | 55.4275 | 0 | 212.1906
1904513 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-16/8 (DM3/19) LABELLA ÜSTÜ 45-82-M00100_A_56388564_56388564 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:54:06 | 08.08.2021 12:38:10 | 3.7344 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 109.1231 | 0 | 0.71842 | 0 | 16.361 | 0 | 0 | 126.2025
1904514 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YENİPAZAR TR-3 45-78-M00687_B_56393118_56393118 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 09:10:00 | 08.08.2021 17:35:00 | 8.4167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8478
1904515 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-901 35-02-K00901_G_56363085_56363085 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:02:27 | 08.08.2021 10:40:56 | 1.6414 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 67.3994 | 0 | 0 | 0 | 41.4953 | 0 | 0 | 108.8947
1904517 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SELAMPEN KÖK 35-26-M00926_İMPO-KALE-CENKÇİ-SELAMPEN M01_65890825 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 09:13:24 | 08.08.2021 19:33:59 | 10.3428 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 155.3703 | 11.8259 | 219.2343 | 0 | 2263.3705 | 119.2926 | 2769.0937
1904518 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVACIK TR-2 35-15-L00286_A_56370711_56370711 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:12:08 | 08.08.2021 12:16:04 | 3.0656 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7316 | 0 | 3.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4882
1904519 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | YALÇIN ÇETİN VE ARKADAŞLARI GRUBU 35-24-M00050_35-24-M00050_2348808 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:15:00 | 08.08.2021 12:11:48 | 2.9467 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3588 | 0 | 112.8819 | 0 | 5.8648 | 0 | 0 | 121.1055
1904520 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _A_56386423_56386423 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:04:55 | 08.08.2021 13:36:08 | 4.5203 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6378
1904524 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-1 45-78-L00001_YENİ SANAYİ L01_2328600 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 09:20:59 | 08.08.2021 19:31:37 | 10.1772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 3 | 0 | 0.56719 | 0 | 0 | 0 | 2462.6214 | 0 | 44.9287 | 2508.1173
1904525 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:21:12 | 08.08.2021 09:21:52 | 0.011111 | 0 | 1818 | 2 | 376 | 13 | 198 | 0 | 0 | 0 | 3.1528 | 0.079766 | 6.3807 | 0.66647 | 2.0191 | 0 | 0 | 12.2988
1904526 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:22:34 | 08.08.2021 09:26:42 | 0.069139 | 0 | 9 | 37 | 61 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0.096927 | 15.5256 | 20.1751 | 13.5911 | 2.1915 | 43.3251 | 0 | 94.9053
1904527 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_47827250_56405491_56405491 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:22:00 | 08.08.2021 09:50:20 | 0.47222 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51924 | 0 | 1.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5022
1904528 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_DAHİLİ TRAFO M10_61334103 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:22:02 | 08.08.2021 12:21:17 | 2.9875 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.1196
1904530 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE TR-7 35-32-L00130_A_65508407_65508407 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:20:14 | 08.08.2021 10:37:50 | 1.2933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0072275 | 0 | 0 | 0 | 1.9051 | 0 | 0 | 1.9123
1904531 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_953287119_953287119 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:21:28 | 08.08.2021 13:14:46 | 3.8883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4123
1904532 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | _B_56384532_56384532 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 09:26:12 | 08.08.2021 18:02:53 | 8.6113 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7844
1904533 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_DAĞITIM TRAFOSU TR-1/10 M04_66462252 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:04:36 | 08.08.2021 11:49:04 | 2.7411 | 0 | 259 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 147.4585 | 0 | 20.2899 | 0 | 81.9042 | 0 | 0 | 249.6526
1904534 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-262 35-01-K00262__79812623_79812623 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:24:22 | 08.08.2021 12:28:01 | 3.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4522 | 0 | 0 | 1.4522
1904536 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HACILAR M05_72049232 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 09:29:49 | 08.08.2021 18:43:13 | 9.2231 | 0 | 277 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 307.9932 | 0 | 46.6378 | 444.4507 | 14.0535 | 243.4673 | 0 | 1056.6025
1904537 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-5 35-20-L00236_95000524939_95000524939 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:29:31 | 08.08.2021 10:35:00 | 1.0914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3178
1904538 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_TR-6 L06_66588791 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:18:06 | 08.08.2021 09:54:06 | 0.6 | 1 | 499 | 17 | 58 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.10611 | 62.2365 | 12.2056 | 25.4048 | 4.0263 | 19.9593 | 0 | 0 | 123.9386
1904539 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2361 35-02-K02361_B_56369926_56369926 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:32:32 | 08.08.2021 12:17:25 | 2.7481 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 142.7428 | 0 | 0 | 0 | 58.3906 | 0 | 0 | 201.1334
1904541 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106699 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 09:36:04 | 08.08.2021 17:29:19 | 7.8875 | 5 | 148 | 7 | 69 | 10 | 55 | 4 | 0 | 26.3872 | 428.4789 | 1164.0858 | 864.1593 | 688.3965 | 275.8613 | 354.3266 | 0 | 3801.6956
1904543 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72357026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:34:32 | 08.08.2021 09:51:54 | 0.28944 | 17 | 8366 | 20 | 83 | 30 | 384 | 0 | 10 | 103.6289 | 651.1003 | 13.3654 | 37.3834 | 150.3641 | 138.9898 | 0 | 6.3885 | 1101.2204
1904548 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-16 45-81-M00016_TR-15 M02_71987620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:42:15 | 08.08.2021 11:53:57 | 2.195 | 0 | 1034 | 0 | 161 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 570.1233 | 0 | 165.2825 | 0 | 315.0745 | 0 | 0 | 1050.4802
1904550 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | MÜTEVELLİ TR-5 45-80-M00106_45-80-M00106_2376624 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:43:05 | 08.08.2021 10:54:52 | 1.1964 | 0 | 127 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.8341 | 0 | 17.2339 | 0 | 10.0626 | 0 | 0 | 67.1307
1904552 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/81 45-72-M00081_CANERLER HURDACILIK ÖZEL M01_2101269 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:53:00 | 08.08.2021 11:23:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3102 | 2.4301 | 26.7403
1904553 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-4 35-31-L00082_47816475_56352628_56352628 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:52:40 | 08.08.2021 18:36:56 | 8.7378 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0097 | 0 | 100.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5323
1904555 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:54:48 | 08.08.2021 11:21:36 | 1.4467 | 0 | 9 | 37 | 61 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2.2567 | 334.7375 | 436.7002 | 308.5701 | 51.1662 | 925.0444 | 0 | 2058.475
1904557 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MURSALLI TR-2 35-15-L00745_B_56370332_56370332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 08:48:13 | 08.08.2021 16:56:49 | 8.1433 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.351 | 0 | 16.7734 | 0 | 20.8416 | 0 | 0 | 75.966
1904559 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SAMİ GÜÇLÜ GRB. 35-20-M00014_11206296_56381516_56381516 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:49:44 | 08.08.2021 11:24:01 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5203
1904561 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-222 35-01-K00222_910857053_910857053 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:56:26 | 08.08.2021 11:13:24 | 1.2828 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11
1904565 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-4 35-30-M00223_SAHİLLERARASI TANSAŞ KÖK M03_72112423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 09:40:01 | 08.08.2021 10:39:32 | 0.99194 | 1 | 2054 | 0 | 2 | 1 | 92 | 0 | 2 | 25.6854 | 567.6214 | 0 | 0.18219 | 59.1654 | 94.7358 | 0 | 1.7913 | 749.1815
1904571 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-10 35-15-L01126__72372731_72372731 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 10:12:26 | 08.08.2021 14:11:54 | 3.9911 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0362
1904572 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR- 17 45-74-M00017_945585358_945585358 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 10:25:10 | 08.08.2021 11:10:32 | 0.75611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3129
1904573 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİK TR-33 35-15-L00905_950384696_950384696 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 10:12:14 | 08.08.2021 15:29:44 | 5.2917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.577 | 0 | 0 | 0 | 1.7692 | 0 | 0 | 4.3463
1904577 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 35-26-M00093_956600855_956600855 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 10:33:06 | 08.08.2021 14:00:23 | 3.4547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5417
1904579 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_BAYRAMŞAH L03_72240086 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 10:32:52 | 08.08.2021 15:04:31 | 4.5275 | 0 | 401 | 5 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 221.9746 | 240.1395 | 7.7092 | 93.0947 | 7.3087 | 0 | 0 | 570.2266
1904580 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-192 35-18-L00192_950442473_950442473 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 10:40:33 | 08.08.2021 11:59:49 | 1.3211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0733
1904583 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_A_56379188_56379188 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 10:47:18 | 08.08.2021 15:48:15 | 5.0158 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6031
1904584 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4378 35-03-K04378_910264300_910264300 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 10:47:16 | 08.08.2021 12:13:52 | 1.4433 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1347
1904585 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3696 35-02-K03696_B_56359156_56359156 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 10:49:00 | 08.08.2021 11:39:00 | 0.83333 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 79.2167 | 0 | 0 | 0 | 28.1011 | 0 | 0 | 107.3178
1904587 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | BAĞYURDU TR-7 (DM-1/6) 35-27-L00248_35-27-L00248_72149312 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 11:03:42 | 08.08.2021 12:47:04 | 1.7228 | 0 | 340 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 160.4879 | 0 | 3.1265 | 0 | 39.5684 | 0 | 0 | 203.1829
1904588 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ÇÖMLEKÇİ TR-7/B 35-31-L00468_ H_61235428 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 10:56:04 | 08.08.2021 14:52:58 | 3.9483 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2966 | 0 | 8.6034 | 0 | 49.2953 | 0 | 0 | 75.1953
1904594 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-4 35-22-M00286_955284914_955284914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:07:13 | 08.08.2021 14:13:55 | 3.1117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3581
1904596 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-11 35-15-M00011__72373397_72373397 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:14:19 | 08.08.2021 12:58:20 | 1.7336 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4758 | 0 | 36.5019 | 0 | 16.4281 | 0 | 0 | 64.4058
1904597 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/44 45-72-M00044_C_56389988_56389988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:07:57 | 08.08.2021 12:37:34 | 1.4936 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0146 | 0 | 13.5709 | 0 | 2.486 | 0 | 0 | 17.0715
1904598 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-1495 35-02-M01495_DAĞITIM TRAFOSU-1 M01_2067346 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:16:54 | 08.08.2021 15:49:59 | 4.5514 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 107.5031 | 0 | 0 | 0 | 440.4844 | 0 | 0 | 547.9875
1904599 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950462392_950462392 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:17:10 | 08.08.2021 12:33:29 | 1.2719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85785
1904600 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2327267 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:19:17 | 08.08.2021 11:53:02 | 0.5625 | 2 | 27 | 12 | 5 | 7 | 23 | 4 | 0 | 3.9777 | 4.3441 | 17.961 | 5.0315 | 109.0506 | 8.7144 | 197.2008 | 0 | 346.28
1904601 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-156 35-15-L00156_B_56372048_56372048 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:18:00 | 08.08.2021 17:37:51 | 6.3308 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6995 | 0 | 72.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8933
1904603 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-145 35-19-L00145_956663321_956663321 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:21:07 | 08.08.2021 12:13:51 | 0.87889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64195 | 0 | 0 | 0.64195
1904604 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOYALI AZMAK TR-5 35-24-M00057_955233329_955233329 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:25:37 | 08.08.2021 14:38:41 | 3.2178 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0665
1904605 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ TR-3 35-22-M00241_955284402_955284402 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:26:01 | 08.08.2021 12:22:13 | 0.93667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14155
1904607 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | CENNET MAHALLESİ TR-2 35-16-M00135_47492196_56396443_56396443 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:29:00 | 08.08.2021 16:32:50 | 5.0639 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4331 | 0 | 60.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9589
1904608 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-45 ŞEHİTLER 45-84-L00045_45-84-L00045_2359596 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:27:56 | 08.08.2021 12:14:06 | 0.76944 | 0 | 173 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.9231 | 0 | 0.97259 | 0 | 0.83885 | 0 | 0 | 34.7345
1904609 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | GEDİK TR-4 35-31-L00134_35-31-L00134_2364011 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:30:00 | 08.08.2021 13:00:43 | 1.5119 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7419 | 0 | 13.823 | 0 | 6.3052 | 0 | 0 | 26.87
1904611 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-901 35-02-K00901_G_56363085_56363085 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:32:28 | 08.08.2021 19:37:14 | 8.0794 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 377.1206 | 0 | 0 | 0 | 241.6265 | 0 | 0 | 618.7472
1904612 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-77 35-17-M00077_SA D01_79551827 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:32:34 | 08.08.2021 12:51:36 | 1.3172 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.0626 | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 0 | 0 | 23.407
1904616 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-5 45-80-M00097_C_56389936_56389936 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:49:13 | 08.08.2021 14:00:28 | 2.1875 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.5452 | 0 | 0 | 0 | 2.3934 | 0 | 0 | 40.9386
1904617 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-20/07 (VEZİROĞLU) 45-71-M00274_C C01_60600258 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:48:14 | 08.08.2021 13:04:51 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.658 | 0 | 0 | 20.658
1904620 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-20 35-28-M00170_953377322_953377322 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:51:30 | 08.08.2021 12:57:16 | 1.0961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39863
1904622 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-24 35-28-L00024_953384598_953384598 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:53:23 | 08.08.2021 13:42:29 | 1.8183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89668
1904623 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BOYNUYOĞUN TR-3 35-29-L00784__66117424_66117424 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:58:42 | 08.08.2021 13:52:17 | 1.8931 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0111 | 0 | 24.2203 | 0 | 5.2936 | 0 | 0 | 40.5251
1904624 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KOYUNDERE TR-15 35-28-M00159_KOYUNDERE TR-6(DM-4/4) M01_66534517 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 12:04:29 | 08.08.2021 13:26:08 | 1.3606 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 131.7458 | 0 | 0 | 0 | 12.1864 | 0 | 0 | 143.9322
1904625 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAMYAYLA TR-1 35-15-L00981_B_56369362_56369362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:57:25 | 08.08.2021 17:30:33 | 5.5522 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7569 | 0 | 105.3661 | 0 | 2.8999 | 0 | 0 | 140.0229
1904626 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_953358388_953358388 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 12:07:00 | 08.08.2021 15:51:53 | 3.7481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8243
1904628 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_SARILAR ÇIKIŞI L03_66546761 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2021 12:12:22 | 08.08.2021 17:45:07 | 5.5456 | 0 | 715 | 1 | 6 | 4 | 32 | 0 | 1 | 0 | 415.9787 | 3.9491 | 16.3508 | 782.2756 | 16.2767 | 0 | 16.8065 | 1251.6373
1904630 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_D_56385922_56385922 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:47:30 | 08.08.2021 14:16:21 | 2.4808 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4498 | 0 | 14.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0509
1904633 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-12 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01012_45-80-M01012_2373362 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 12:06:11 | 08.08.2021 15:07:33 | 3.0228 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0145
1904634 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1038 35-01-K01038_E 3E_5862613 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 12:11:37 | 08.08.2021 14:31:31 | 2.3317 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.8498 | 0 | 0 | 0 | 42.6091 | 0 | 0 | 88.4589
1904636 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-286 35-19-L00286_956695917_956695917 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 12:22:28 | 08.08.2021 14:00:53 | 1.6403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3399
1904638 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-71-M01046_B_56353009_56353009 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 12:23:48 | 08.08.2021 15:42:40 | 3.3144 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.9628 | 0 | 0 | 0 | 27.056 | 0 | 0 | 89.0188
1904639 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | MEHMET BABACAN SLM TR 35-26-M00177_35-26-M00177_2349709 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 12:24:27 | 08.08.2021 13:27:28 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6943
1904640 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | İLKKURŞUN MERKEZ TR-1 35-15-L00489_B_56397745_56397745 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 12:22:23 | 08.08.2021 17:29:27 | 5.1178 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.47728 | 0 | 1.4734 | 0 | 0.29709 | 0 | 0 | 2.2478
1904641 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-6 45-79-M00006_B_56401601_56401601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 12:25:20 | 08.08.2021 14:41:16 | 2.2656 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2012 | 0 | 16.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.174
1904642 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-14(M-714) 35-30-M00714_D d2_43010742 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 12:27:25 | 08.08.2021 14:58:39 | 2.5206 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.1477 | 0 | 0 | 0 | 0.46236 | 0 | 0 | 64.6101
1904647 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 12:38:52 | 08.08.2021 12:39:45 | 0.014722 | 0 | 896 | 5 | 21 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.0933 | 0.16422 | 0.37089 | 0.12291 | 0.19953 | 0 | 0 | 2.9509
1904649 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TOPARLAR KARŞI MAH.TR-2 35-29-L00324_A_56395309_56395309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 12:37:48 | 08.08.2021 14:07:49 | 1.5003 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4548 | 0 | 0 | 0 | 5.4846 | 0 | 0 | 8.9394
1904653 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-28 MENDERES 35-22-M00827_955261558_955261558 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 12:33:37 | 08.08.2021 19:18:04 | 6.7408 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5576
1904657 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KAAN TR-1 45-71-M01520_43108539_56388841_56388841 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 12:52:11 | 08.08.2021 15:50:43 | 2.9756 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1466 | 0 | 0 | 0 | 3.9643 | 0 | 0 | 6.1109
1904659 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3120 35-10-M03120_912586124_912586124 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 12:58:46 | 08.08.2021 17:53:59 | 4.9203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.432
1904660 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BOZDAĞ TR-10 35-15-L00294_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048399 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:00:40 | 08.08.2021 15:41:16 | 2.6767 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0914 | 0 | 11.318 | 0 | 0 | 78.4094
1904662 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-4 35-27-L00054_913797154_913797154 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:03:34 | 08.08.2021 15:43:54 | 2.6722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97023
1904663 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | GEDİK KATRANDERE TR-2 35-31-L00133_47845313_56391892_56391892 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:07:00 | 08.08.2021 13:49:59 | 0.71639 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8845 | 0 | 3.4404 | 0 | 0.15403 | 0 | 0 | 7.4789
1904664 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-1 35-31-L00334_35-31-L00334_2365002 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:03:15 | 08.08.2021 15:36:51 | 2.56 | 0 | 38 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2331 | 0 | 74.4858 | 0 | 9.4738 | 0 | 0 | 106.1927
1904666 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İBRAHİM SEZEN-2 SULAMA GRUBU 35-29-M00379_A_56398064_56398064 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:01:58 | 08.08.2021 19:38:42 | 6.6122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4509
1904672 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/07 45-71-M00459_953200014_953200014 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:21:00 | 08.08.2021 15:29:56 | 2.1489 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1461
1904673 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4481 35-02-K04481_99786917_99786917 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:21:20 | 08.08.2021 17:33:42 | 4.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4038 | 0 | 0 | 3.4038
1904674 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-10 45-72-L00304_956482656_956482656 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:10:13 | 08.08.2021 15:17:08 | 2.1153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1479
1904675 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2328723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:18:24 | 08.08.2021 13:40:26 | 0.36722 | 0 | 242 | 0 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.8136 | 0 | 11.7616 | 1.3974 | 4.8128 | 0 | 0 | 33.7854
1904679 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950438472_950438472 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:22:49 | 08.08.2021 19:40:08 | 6.2886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9728
1904681 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_35-15-L00358_2365314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:32:03 | 08.08.2021 16:46:25 | 3.2394 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5953 | 0 | 68.6856 | 0 | 12.7763 | 0 | 0 | 90.0572
1904683 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜRDÜLLÜ EKİNLİK TR-1 35-29-L00459_950331317_950331317 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:33:42 | 08.08.2021 17:51:18 | 4.2933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1422
1904684 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAŞEHİR AKKUYU TR-3 35-29-L00175_950347052_950347052 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:35:38 | 08.08.2021 17:14:00 | 3.6394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1166
1904685 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ OVA MAH.TR-1 45-72-L00160_D_56392274_56392274 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:32:22 | 08.08.2021 14:47:45 | 1.2564 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8536 | 0 | 1.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6754
1904687 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1325 35-03-M01325_949453746_949453746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 11:58:34 | 08.08.2021 16:19:00 | 4.3406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2203 | 0 | 0 | 0 | 0.03085 | 0 | 0 | 4.2511
1904688 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2088232 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:53:16 | 08.08.2021 14:40:00 | 0.77889 | 2 | 691 | 84 | 137 | 8 | 82 | 1 | 0 | 0.52297 | 146.5255 | 555.1673 | 437.9675 | 27.0164 | 105.3504 | 0.29371 | 0 | 1272.8437
1904689 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-331 DENİZKENT 35-18-L00331_950436976_950436976 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:50:23 | 08.08.2021 14:47:58 | 0.95972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92134
1904691 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-767 35-01-K00767_911383826_911383826 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:49:42 | 08.08.2021 17:01:00 | 3.1883 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.068
1904692 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKEYÜP TR-4 45-78-M00817_953276189_953276189 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:53:01 | 08.08.2021 20:10:07 | 6.285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81631
1904693 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_BELEVİ (ARSLANLAR-2) M13_65986278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 13:53:26 | 08.08.2021 14:44:28 | 0.85056 | 5 | 1454 | 151 | 197 | 44 | 205 | 2 | 0 | 1.7868 | 342.5801 | 1415.824 | 560.5161 | 241.4042 | 216.3216 | 68.5742 | 0 | 2847.007
1904697 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3122 35-10-M03122_98096165_98096165 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 14:00:39 | 08.08.2021 21:53:37 | 7.8828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3361
1904709 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-314 35-02-M00314_99630175_99630175 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 14:29:37 | 08.08.2021 18:17:41 | 3.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4516 | 0 | 8.0667 | 11.5183
1904710 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-103 DÜZCE AZMAK 35-14-L00103_956659341_956659341 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 14:28:27 | 08.08.2021 16:18:07 | 1.8278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5431
1904711 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2985 35-01-K02985_911355231_911355231 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 14:33:14 | 08.08.2021 16:03:15 | 1.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41844 | 0 | 0 | 0.41844
1904712 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53134687 M03_53134687 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 14:34:46 | 08.08.2021 15:40:54 | 1.1022 | 0 | 209 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.8324 | 0 | 14.4131 | 0 | 1.1271 | 0 | 0 | 55.3727
1904714 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ÇAYIR TELEFİRİK L04_66822282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 14:50:32 | 08.08.2021 15:59:07 | 1.1431 | 0 | 4 | 3 | 229 | 8 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1.8531 | 38.4961 | 389.585 | 18.2794 | 48.1617 | 60.9505 | 0 | 557.3258
1904716 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIBEY TR-2 35-16-M00121_47479236_56395719_56395719 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 14:55:00 | 08.08.2021 20:38:03 | 5.7175 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.5313 | 0 | 0 | 0 | 12.3037 | 0 | 0 | 52.8349
1904718 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2471 35-01-K02471_911860794_911860794 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 14:48:13 | 08.08.2021 21:52:07 | 7.065 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8747
1904720 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TOPÇAM SULAMA TR-4 35-16-M00197_35-16-M00197_2376817 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 14:58:35 | 08.08.2021 20:53:41 | 5.9183 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1672
1904723 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TAYTAN GEDİZ MAH. TR-1 45-78-M00355_49238056_56392830_56392830 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 14:58:54 | 08.08.2021 15:56:51 | 0.96583 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2494 | 0 | 1.6618 | 0 | 1.2842 | 0 | 0 | 8.1953
1904725 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KURŞUNLU KAYALI TR-1 45-81-M00185_A_56386491_56386491 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:02:04 | 08.08.2021 15:37:57 | 0.59806 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037202 | 0 | 0.40456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44177
1904728 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2313338 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:00:16 | 08.08.2021 16:04:25 | 1.0692 | 1 | 0 | 50 | 16 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0.68592 | 0 | 886.8433 | 48.1788 | 212.6355 | 12.2543 | 83.0861 | 0 | 1243.6838
1904731 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TORBALI DM 35-26-M00001_956615942_956615942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:08:43 | 08.08.2021 15:39:51 | 0.51889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7779 | 0 | 0 | 0 | 0.14126 | 0 | 0 | 0.91917
1904733 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DALKARA TR-1 45-75-M00260_B_56390877_56390877 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:21:44 | 08.08.2021 18:39:24 | 3.2944 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4377 | 0 | 6.8591 | 0 | 0.13908 | 0 | 0 | 14.4358
1904734 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _955271847_955271847 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:31:46 | 08.08.2021 18:43:19 | 3.1925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77161
1904736 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-9 45-72-L00278_915875897_915875897 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:29:51 | 08.08.2021 17:49:46 | 2.3319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3911
1904737 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BAĞYURDU TR-11 35-27-L00241_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054439 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:36:56 | 08.08.2021 18:06:39 | 2.4953 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.0702 | 0 | 6.884 | 0 | 34.8083 | 0 | 0 | 71.7625
1904739 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | MÜTEVELLİ TR-3 45-80-M00102_45-80-M00102_2373352 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:43:01 | 08.08.2021 17:11:16 | 1.4708 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89.6769 | 0 | 0.90567 | 0 | 11.4165 | 0 | 0 | 101.999
1904742 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135838 L28_53135838 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:34:44 | 08.08.2021 21:02:48 | 5.4678 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6392
1904747 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YAYALAR TR-4 45-73-M00164_B_56404562_56404562 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:03:14 | 08.08.2021 17:11:33 | 1.1386 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42207 | 0 | 0.26958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69165
1904748 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1804 35-28-M00566_953370440_953370440 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:56:45 | 08.08.2021 17:28:42 | 1.5325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40276
1904749 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953358626_953358626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:11:36 | 08.08.2021 17:09:03 | 0.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68417 | 0 | 0 | 0.68417
1904751 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-161 BAYRAMKUYU MEVKİİ 35-15-L00161_B_56379516_56379516 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 15:00:00 | 08.08.2021 16:23:17 | 1.3881 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13877 | 0 | 13.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.766
1904752 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2377 35-08-K02377_912098130_912098130 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:07:19 | 08.08.2021 17:51:59 | 1.7444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.717
1904754 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3011 35-01-K03011_911776337_911776337 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:05:39 | 08.08.2021 17:45:37 | 1.6661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5994
1904756 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1296 35-01-K01296_C C2_5869374 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:15:58 | 08.08.2021 18:39:05 | 2.3853 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.6922 | 0 | 0 | 0 | 26.3886 | 0 | 0 | 51.0808
1904757 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-11 GERMİYAN 35-18-M00011_950442060_950442060 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:20:52 | 08.08.2021 20:09:09 | 3.8047 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9887
1904761 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950462884_950462884 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:31:34 | 08.08.2021 18:43:08 | 2.1928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5299
1904762 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-41 35-27-M00041_913392104_913392104 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:35:00 | 08.08.2021 18:05:16 | 1.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6808 | 0 | 0 | 15.6808
1904763 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA HEZER SULAMA GRUBU 35-29-M00339_A_56355935_56355935 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:33:48 | 08.08.2021 20:45:21 | 4.1925 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2607
1904764 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PAMUKYAZI-2 35-26-L00381_5672348_56358695_56358695 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:29:45 | 08.08.2021 17:34:48 | 1.0842 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.639 | 0 | 20.4778 | 0 | 49.2841 | 0 | 0 | 92.4009
1904768 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157252 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:43:52 | 08.08.2021 16:44:12 | 0.0055556 | 2 | 673 | 13 | 76 | 3 | 132 | 3 | 0 | 0.0030646 | 0.93046 | 0.081281 | 0.21875 | 0.029737 | 0.40684 | 0.1936 | 0 | 1.8637
1904769 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-314 35-02-M00314_99698291_99698291 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:33:37 | 08.08.2021 19:01:51 | 2.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1838 | 0 | 0 | 3.1838
1904770 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3980 35-04-K03980_A_56362878_56362878 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:44:48 | 08.08.2021 17:34:27 | 0.8275 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4763 | 0 | 0 | 0 | 0.043823 | 0 | 0 | 6.5201
1904771 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-2579 35-08-M02579_35-08-M02579_66066474 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:47:14 | 08.08.2021 17:23:48 | 0.60944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8525 | 0 | 0 | 65.8525
1904772 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2313338 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:32:40 | 08.08.2021 18:45:58 | 2.2217 | 1 | 0 | 50 | 16 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1.4682 | 0 | 1800.45 | 94.6326 | 431.5602 | 25.8222 | 188.9299 | 0 | 2542.8631
1904774 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_950417130_950417130 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:51:01 | 08.08.2021 18:26:59 | 1.5994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27226
1904776 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 35-16-L00079_953333984_953333984 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:58:18 | 08.08.2021 19:38:23 | 2.6681 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1695
1904778 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-228 35-07-K00228_35-07-K00228_2361892 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 16:50:15 | 08.08.2021 21:24:02 | 4.5631 | 0 | 33 | 0 | 37 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 95.8302 | 0 | 176.3374 | 0 | 518.7138 | 0 | 0 | 790.8814
1904779 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ TR-3 35-22-M00241_955290785_955290785 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 17:06:50 | 08.08.2021 20:54:11 | 3.7892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77613
1904782 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3B 45-71-M02250_95000090523_95000090523 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 17:29:00 | 08.08.2021 19:54:14 | 2.4206 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2836
1904784 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ÇAYIR TELEFİRİK L04_66822282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 17:19:33 | 08.08.2021 18:40:45 | 1.3533 | 0 | 4 | 3 | 229 | 8 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2.2777 | 44.3317 | 431.3729 | 21.1954 | 56.2551 | 64.9787 | 0 | 620.4114
1904785 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00604_948782499_948782499 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 17:26:32 | 08.08.2021 19:27:52 | 2.0222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5561
1904786 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-48 35-28-L00048_B_65504738_65504738 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 17:34:49 | 08.08.2021 18:03:16 | 0.47417 | 0 | 26 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3188 | 0 | 4.2377 | 0 | 0.9061 | 0 | 0 | 8.4627
1904787 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİRELİ TR-1 35-29-L00456_950333129_950333129 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 17:28:12 | 08.08.2021 22:03:00 | 4.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1904792 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-82 35-16-L00082_TR-86/TR-87/TR-88/TR-89/TR-93 L04_72000047 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 17:39:00 | 08.08.2021 18:08:00 | 0.48333 | 0 | 888 | 1 | 1 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 92.7837 | 3.1992 | 0.23009 | 2.8512 | 49.0283 | 0 | 0 | 148.0925
1904793 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_HatBaşıAyırıcı_53136524 M05_53136524 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 17:49:17 | 08.08.2021 20:10:16 | 2.3497 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0948 | 0 | 6.6251 | 0 | 0.11434 | 0 | 0 | 26.8342
1904795 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | YENİCEKÖY TR-4 35-15-L00429_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047368 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 17:55:36 | 08.08.2021 20:03:06 | 2.125 | 0 | 35 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.8197 | 0 | 496.0338 | 0 | 10.0482 | 0 | 0 | 531.9016
1904803 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | YANIKKÖY TR-2 35-28-M00214_35-28-M00214_2374098 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:07:44 | 08.08.2021 20:12:39 | 2.0819 | 0 | 88 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70.6636 | 0 | 3.8209 | 0 | 10.9257 | 0 | 0 | 85.4103
1904804 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_A_56381569_56381569 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:09:10 | 08.08.2021 20:21:35 | 2.2069 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8258 | 0 | 2.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2674
1904805 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3975 35-04-K03975_99437678_99437678 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:17:36 | 08.08.2021 19:24:41 | 1.1181 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4569 | 0 | 0 | 0 | 10.2599 | 0 | 0 | 13.7168
1904808 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-17 45-77-L00017_45-77-L00017_2371068 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:28:51 | 08.08.2021 18:52:52 | 0.40028 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 20.2853 | 0 | 0 | 0 | 5.6164 | 0 | 0 | 25.9016
1904809 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-191 GEÇİT 35-08-M00191_ M02_2317932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:35:01 | 08.08.2021 19:13:27 | 0.64056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8038 | 0 | 0 | 0 | 21.8038
1904811 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2471 35-01-K02471_B_56362698_56362698 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:35:16 | 08.08.2021 20:07:38 | 1.5394 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 102.2951 | 0 | 0 | 0 | 3.7788 | 0 | 0 | 106.0739
1904815 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/15 35-29-M00098_950317962_950317962 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:49:16 | 08.08.2021 21:06:24 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2983 | 0 | 0 | 2.2983
1904817 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_953364681_953364681 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:55:02 | 08.08.2021 21:37:10 | 2.7022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68672
1904818 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_SELÇUK İM L10_2097130 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:57:50 | 08.08.2021 19:39:17 | 0.69083 | 6 | 9 | 37 | 16 | 32 | 54 | 1 | 0 | 17.0911 | 1.5855 | 62.3011 | 11.5411 | 106.871 | 40.6154 | 3.7788 | 0 | 243.784
1904820 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | SELEKLER TR-1 45-86-M00163_B_56405169_56405169 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 19:06:20 | 08.08.2021 19:42:28 | 0.60222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2405 | 0 | 0.12183 | 0 | 0 | 0.36233
1904821 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-11/10A M014_72091336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 19:13:56 | 08.08.2021 19:53:53 | 0.66583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8593 | 0 | 183.3596 | 0 | 209.2189
1904825 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/12A 45-71-M00032_953201197_953201197 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 19:08:13 | 08.08.2021 21:41:33 | 2.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0068 | 0 | 0 | 14.0068
1904826 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2579 35-08-M02579_915172564_915172564 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:49:02 | 08.08.2021 21:01:08 | 2.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6854 | 0 | 0 | 213.6854
1904827 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIPLAK KÖYÜ TR-1 35-20-L00117_35-20-L00117_2371230 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 18:42:42 | 08.08.2021 19:39:14 | 0.94222 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.6696 | 0 | 1.9217 | 0 | 18.2322 | 0 | 0 | 33.8234
1904829 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-94 35-15-M00094_950359265_950359265 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 19:27:00 | 08.08.2021 19:49:38 | 0.37722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0224
1904831 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-5/7 KÖK M01_2125935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 19:30:51 | 08.08.2021 19:31:30 | 0.010833 | 0 | 18 | 1 | 0 | 23 | 35 | 29 | 43 | 0 | 0.13101 | 0.012743 | 0 | 5.4243 | 2.3783 | 15.8271 | 5.0441 | 28.8174
1904833 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_KARAKUYU M02_2302862 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 19:27:49 | 08.08.2021 20:16:08 | 0.80528 | 0 | 507 | 19 | 2 | 1 | 49 | 1 | 5 | 0 | 145.915 | 157.7372 | 0.6965 | 72.2991 | 12.1385 | 39.1759 | 30.3904 | 458.3525
1904834 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-13 35-15-L00325_950387200_950387200 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 19:32:56 | 08.08.2021 21:14:06 | 1.6861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86522
1904839 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SAMİ GÜÇLÜ GRB. 35-20-M00014_12479337_56381514_56381514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 19:52:37 | 08.08.2021 20:33:46 | 0.68583 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8283 | 0 | 7.7754 | 0 | 0 | 36.6037
1904841 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-31-L00151_47821995_56352577_56352577 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 20:00:00 | 08.08.2021 21:05:51 | 1.0975 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9771 | 0 | 11.8321 | 0 | 0.36344 | 0 | 0 | 16.1727
1904843 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_ALABAŞ L04_72307162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 19:52:44 | 08.08.2021 20:59:45 | 1.1169 | 0 | 231 | 4 | 153 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 82.5495 | 10.3688 | 393.8655 | 26.7342 | 75.9268 | 0 | 0 | 589.4449
1904848 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULUDERE TR-1 35-31-L00390_956589652_956589652 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 20:08:31 | 09.08.2021 01:21:35 | 5.2178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4507
1904849 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2321600 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 20:22:43 | 08.08.2021 22:30:23 | 2.1278 | 0 | 1085 | 0 | 43 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 417.1578 | 0 | 17.5022 | 12.6773 | 32.3772 | 0 | 0 | 479.7145
1904850 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_EĞLENHOCA M04_2317315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 20:25:53 | 08.08.2021 20:36:00 | 0.16861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9294 | 0 | 0 | 0 | 1.9294
1904854 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/14-B 45-72-L00069_A_56407216_56407216 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 20:28:34 | 08.08.2021 23:19:10 | 2.8433 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 195.538 | 0 | 0 | 0 | 36.6481 | 0 | 0.13355 | 232.3197
1904856 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DELEMENLER ÇAMLICA TR-5 45-73-M00765_B_56390479_56390479 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 20:34:48 | 08.08.2021 22:35:30 | 2.0117 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6303
1904857 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BODAMAS TR-1 45-75-M00297_C_56398184_56398184 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 20:30:33 | 08.08.2021 21:42:01 | 1.1911 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.60531 | 0 | 8.385 | 0 | 14.2314 | 0 | 0 | 23.2217
1904858 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKBELEN KÖYÜ TR-1 45-71-M01677_953210995_953210995 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 20:19:37 | 08.08.2021 22:37:41 | 2.3011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21029
1904859 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-1 45-79-M00315_C_56400506_56400506 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 20:37:37 | 08.08.2021 21:27:47 | 0.83611 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.099474 | 0 | 5.6115 | 0 | 1.2879 | 0 | 0 | 6.9989
1904863 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEKİ KÖYÜ KÜSKÜT TR-6 35-15-L01043_C_56369628_56369628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 20:50:00 | 08.08.2021 22:58:08 | 2.1356 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4522 | 0 | 78.6491 | 0 | 9.9223 | 0 | 0 | 91.0236
1904871 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 20:39:10 | 08.08.2021 23:41:38 | 3.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.8757 | 0 | 0 | 0 | 667.8757
1904874 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKPINAR TR-1 45-75-M00079_945603325_945603325 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 21:14:20 | 08.08.2021 22:57:32 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33917
1904875 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_35-15-L00770_2365239 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 21:20:36 | 08.08.2021 22:24:03 | 1.0575 | 0 | 63 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.8592 | 0 | 62.5699 | 0 | 46.6132 | 0 | 0 | 141.0424
1904877 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_BERGAMA T.M.-GERİLİM M04_72044260 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 21:30:03 | 08.08.2021 21:32:03 | 0.033333 | 3 | 3153 | 64 | 336 | 29 | 284 | 0 | 0 | 0.36867 | 19.33 | 8.029 | 8.8931 | 4.1026 | 3.4882 | 0 | 0 | 44.2115
1904879 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA TR-2 45-73-L00005_A_56377987_56377987 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 21:29:13 | 08.08.2021 23:52:04 | 2.3808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77932
1904880 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-71-M01046_B_56353009_56353009 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 21:18:10 | 09.08.2021 01:34:00 | 4.2639 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.9773 | 0 | 0 | 0 | 24.0092 | 0 | 0 | 100.9866
1904881 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_DAĞISTAN KÖYLER M03_2331409 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 21:30:54 | 08.08.2021 22:27:37 | 0.94528 | 0 | 484 | 9 | 264 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 187.5743 | 54.8667 | 186.9601 | 21.4576 | 26.1173 | 0 | 0 | 476.9761
1904889 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-1 35-15-L00365_950362340_950362340 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 21:59:34 | 08.08.2021 23:13:16 | 1.2283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0539
1904891 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-40 45-79-M00040_DAĞITIM TRAFOSU TR-40 M06_2076495 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 22:10:49 | 09.08.2021 01:16:57 | 3.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2118 | 0 | 10.0067 | 70.2185
1904894 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3056 35-03-K03056_910640613_910640613 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 22:23:31 | 09.08.2021 00:36:14 | 2.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8075 | 0 | 0 | 0.8075
1904896 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2471 35-01-K02471_911884006_911884006 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 20:58:25 | 09.08.2021 03:11:55 | 6.225 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.689
1904903 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-22 45-85-L00084_45-85-L00084_2371261 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 22:59:39 | 08.08.2021 23:54:42 | 0.9175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0558
1904905 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2321600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 23:03:00 | 08.08.2021 23:39:26 | 0.60722 | 0 | 1039 | 0 | 42 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 95.937 | 0 | 3.6327 | 3.152 | 7.4212 | 0 | 0 | 110.1429
1904906 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135367 M14_53135367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 23:04:53 | 08.08.2021 23:06:43 | 0.030556 | 0 | 988 | 0 | 23 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4.1519 | 0 | 0.12133 | 0.15861 | 0.24093 | 0 | 0 | 4.6727
1904909 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | M-2579 35-08-M02579__72374165_72374165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 23:19:00 | 09.08.2021 01:17:10 | 1.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4798 | 0 | 0 | 133.4798
1904916 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | SATILMIŞ TR-1 45-81-M00064_45-81-M00064_2377008 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 23:45:20 | 09.08.2021 01:59:33 | 2.2369 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.9017 | 0 | 0 | 0 | 3.3061 | 0 | 0 | 37.2077
1906007 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-31 35-32-M00031__72373647_72373647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 18:22:15 | 10.08.2021 20:15:47 | 1.8922 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2953 | 0 | 13.9871 | 0 | 2.6992 | 0 | 0 | 17.9816
1905652 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-2 35-27-M00761_35-27-M00761_2355295 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:47:00 | 10.08.2021 14:00:00 | 4.2167 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4361 | 0 | 266.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4555
1905984 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-2 35-22-M00198_955264875_955264875 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:48:49 | 10.08.2021 18:45:09 | 0.93889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2093
1906030 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_43149918_56387503_56387503 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 18:36:57 | 10.08.2021 22:09:31 | 3.5428 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1287 | 0 | 0.78563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9144
1905506 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2432 35-03-M02432_DAĞITIM TRF M-2432 M03_66057348 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 00:49:16 | 10.08.2021 02:09:56 | 1.3444 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 162.4969 | 0 | 0 | 0 | 18.4284 | 0 | 0 | 180.9253
1905629 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3616 35-01-K03616_35-01-K03616_2368167 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:48:01 | 10.08.2021 11:10:00 | 1.3664 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 85.9482 | 0 | 0 | 0 | 11.3517 | 0 | 0 | 97.3
1906107 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 21:26:50 | 10.08.2021 22:50:35 | 1.3958 | 0 | 203 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 102.0906 | 1.4918 | 3.2178 | 5.6851 | 15.8827 | 0 | 0 | 128.3679
1905967 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1442 35-04-M01442_F_56379443_56379443 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:31:16 | 10.08.2021 18:11:06 | 0.66389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8576 | 0 | 0 | 0 | 0.086238 | 0 | 0 | 2.9438
1905612 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | MUTAFLAR OKUL ÖNÜ TR-1 35-32-L00070_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044873 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:31:27 | 10.08.2021 17:50:34 | 8.3184 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.4507 | 0 | 5.312 | 0 | 12.5253 | 0 | 0 | 63.2881
1905821 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DERBENT TR-4 45-83-L00409_955160492_955160492 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 14:04:36 | 10.08.2021 20:17:34 | 6.2161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9222
1905715 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TURAN KÖYÜ TR-1 35-20-L00070_ H_49168575 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:29:55 | 10.08.2021 13:04:07 | 1.57 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72.7222 | 0 | 2.496 | 0 | 11.4891 | 0 | 0 | 86.7074
1905924 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2436 35-04-K02436_99617434_99617434 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:59:13 | 10.08.2021 19:06:12 | 3.1164 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.7131 | 0 | 0 | 0 | 0.0023561 | 0 | 0 | 21.7155
1905781 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 13:18:21 | 10.08.2021 13:53:50 | 0.59139 | 3 | 345 | 4 | 53 | 12 | 40 | 0 | 0 | 146.6683 | 87.3254 | 100.9104 | 18.6936 | 155.9327 | 77.4483 | 0 | 0 | 586.9786
1906044 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-18 35-25-M00151_956638986_956638986 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 19:20:21 | 10.08.2021 20:05:09 | 0.74667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52496
1906093 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-8 45-73-M00483_A_56404751_56404751 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:59:42 | 10.08.2021 22:33:46 | 1.5678 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.4586 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | 0 | 0 | 41.5569
1905901 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:39:58 | 10.08.2021 16:30:27 | 0.84139 | 0 | 1597 | 35 | 148 | 11 | 210 | 1 | 1 | 0 | 339.3198 | 218.3488 | 417.7633 | 91.3124 | 350.2825 | 351.661 | 24.2994 | 1792.9872
1905881 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3770 35-01-K03770_911482746_911482746 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:25:55 | 10.08.2021 20:52:35 | 5.4444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.8864 | 0 | 0 | 0 | 0.014832 | 0 | 0 | 15.9012
1906087 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_950403086_950403086 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:30:34 | 10.08.2021 23:40:24 | 3.1639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23641
1905589 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_AKÇEŞME L03_66574895 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:07:34 | 10.08.2021 14:41:39 | 5.5681 | 0 | 144 | 21 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 128.538 | 710.2346 | 623.8678 | 41.6241 | 49.7122 | 149.4985 | 0 | 1703.4754
1905695 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1402 35-01-K01402_A_56364410_56364410 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:22:00 | 10.08.2021 13:50:53 | 2.4814 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2.2028 | 0 | 0 | 0 | 91.4732 | 0 | 0 | 93.676
1905546 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139496 M03_53139496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:08:38 | 10.08.2021 08:09:14 | 0.01 | 0 | 690 | 1 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.87275 | 0.19787 | 0.27538 | 0 | 0.087574 | 0 | 0 | 1.4336
1905987 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DÜNDARLI TR-1 35-29-L00332_A_56400169_56400169 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:48:54 | 10.08.2021 18:53:25 | 1.0753 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0 | 3.39 | 0 | 16.7543 | 0 | 0 | 24.2844
1906050 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | DİLEK ALİRIZA BEY MAH. TR-1 45-80-M00132_A_56385526_56385526 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 19:09:58 | 10.08.2021 20:37:45 | 1.4631 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0128 | 0 | 0.54319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.556
1905964 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:26:16 | 10.08.2021 18:35:49 | 1.1592 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 3.7186 | 11.5343 | 402.3319 | 300.0401 | 50.9075 | 42.9383 | 0 | 0 | 811.4707
1905718 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN İM 35-28-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133602 M17_53133602 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:39:09 | 10.08.2021 13:31:45 | 1.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6558 | 0 | 0 | 0 | 123.6558
1905947 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 45-78-L00017_95000085018_95000085018 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:01:31 | 10.08.2021 18:30:48 | 1.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7108 | 0 | 0 | 3.7108
1905712 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3 KÖPRÜYANI 45-71-M00254_C_60983917_60983917 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:36:00 | 10.08.2021 13:24:26 | 1.8072 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57.1424 | 0 | 1.2106 | 0 | 33.1467 | 0 | 0 | 91.4997
1905735 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-55 35-17-M00055_A_60983112_60983112 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 12:13:00 | 10.08.2021 13:58:56 | 1.7656 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.7284 | 0 | 0 | 0 | 0.5269 | 0 | 0 | 28.2553
1906070 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_C_56381931_56381931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:09:53 | 11.08.2021 00:36:01 | 4.4356 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4376 | 0 | 29.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0468
1905878 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:37:04 | 10.08.2021 17:05:56 | 1.4811 | 0 | 147 | 5 | 70 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 59.5844 | 39.4297 | 658.3073 | 107.5359 | 217.0122 | 0 | 0 | 1081.8696
1906047 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BALCIOĞLU MAHALLESİ TR-1 45-78-M00211_49352312_56385047_56385047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 18:36:53 | 10.08.2021 20:25:10 | 1.8047 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.9332 | 0 | 0 | 0 | 8.1909 | 0 | 0 | 41.1241
1905635 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YAĞMURLAR TR-1 45-78-M00753_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112365 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:04:03 | 10.08.2021 12:57:15 | 3.8867 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.9367 | 0 | 0 | 0 | 8.5052 | 0 | 0 | 50.4419
1905698 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1921 35-02-M01921_915055957_915055957 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:19:19 | 10.08.2021 17:12:09 | 5.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036278 | 0 | 0 | 0.036278
1906099 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1996 35-01-K01996_911956082_911956082 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 21:02:49 | 10.08.2021 21:51:34 | 0.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3136 | 0 | 0 | 1.3136
1905512 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 01:40:19 | 10.08.2021 01:40:35 | 0.0044444 | 3 | 698 | 80 | 269 | 10 | 99 | 1 | 0 | 0.0032958 | 0.57502 | 1.1098 | 1.0699 | 0.12737 | 0.17804 | 0.010262 | 0 | 3.0737
1905535 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3194 35-03-K03194_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2075898 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 06:46:49 | 10.08.2021 08:54:00 | 2.1197 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 129.8072 | 0 | 0 | 0 | 59.1412 | 0 | 0 | 188.9484
1906076 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞRİDERE TR-1 35-29-L00511_950329989_950329989 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:26:00 | 10.08.2021 22:31:41 | 2.0947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37163
1905558 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-39 35-30-L00039_TR-40-41-42-43 L03_2329885 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:31:54 | 10.08.2021 10:32:06 | 2.0033 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.6143 | 0 | 0 | 0 | 4.3135 | 0 | 0 | 102.9278
1906013 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-235 35-01-K00235_35-01-K00235_42381313 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 18:29:10 | 10.08.2021 19:16:19 | 0.78583 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 132.5058 | 0 | 0 | 0 | 271.8351 | 0 | 0 | 404.3409
1905953 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:07:54 | 10.08.2021 20:50:46 | 3.7144 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6.1987 | 53.3425 | 942.5856 | 784.6699 | 0 | 14.1454 | 675.9945 | 0 | 2476.9366
1905621 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | BELENYAKA TR-4 45-73-M00701_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094280 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:30:00 | 10.08.2021 17:50:00 | 8.3333 | 0 | 33 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5695 | 0 | 262.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.4018
1905575 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:23:57 | 10.08.2021 09:32:04 | 1.1353 | 3 | 52 | 38 | 87 | 1 | 24 | 0 | 0 | 4.2147 | 14.6736 | 99.2259 | 248.8723 | 0 | 53.9744 | 0 | 0 | 420.961
1905761 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DOĞUCA TR-1 45-72-L00642_49633448_56389996_56389996 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 12:53:17 | 10.08.2021 15:29:11 | 2.5983 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0946 | 0 | 2.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0868
1906059 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-13 45-78-L00013__56407489_56407489 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 19:44:33 | 10.08.2021 20:07:14 | 0.37806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.988 | 0 | 0 | 19.988
1905615 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _C_56406526_56406526 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:33:47 | 10.08.2021 13:29:42 | 3.9319 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2585 | 0 | 3.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1021
1905830 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEYHDAVUTLAR TR-8 45-79-M00595_945550641_945550641 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 14:04:56 | 10.08.2021 15:50:52 | 1.7656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22894
1905638 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-16-L00047_953338917_953338917 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:59:18 | 10.08.2021 16:04:51 | 6.0925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1609
1905807 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 35-30-L00064_955315817_955315817 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 13:50:58 | 10.08.2021 18:08:58 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.107
1906116 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/13 35-29-M00100_48395555 c2b_48396969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 21:53:44 | 11.08.2021 01:42:37 | 3.8147 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8.5638 | 0 | 0 | 0 | 51.9364 | 0 | 0 | 60.5002
1905973 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI TR-2 35-15-L00081_B_56361741_56361741 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:37:57 | 10.08.2021 21:24:19 | 3.7728 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 55.5751 | 0 | 0 | 0 | 14.8183 | 0 | 0 | 70.3934
1905950 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_GÜZLE BELENYAKA M05_2317061 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 16:52:00 | 10.08.2021 17:56:00 | 1.0667 | 0 | 815 | 5 | 160 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 210.5052 | 53.5092 | 295.3499 | 66.2322 | 36.1711 | 0 | 0 | 661.7675
1905930 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ZEYTİNDAĞ DM 35-16-M00138_ZEYTİNDAĞ M05_76071852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 16:35:04 | 10.08.2021 16:35:38 | 0.0094444 | 0 | 993 | 0 | 2 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 1.7239 | 0 | 0.0092518 | 0 | 0.47368 | 0.050923 | 0 | 2.2578
1905681 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | MÜBECCEL TARIMSAL SULAMA 35-16-M00689_ M01_2334109 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:36:28 | 10.08.2021 17:19:37 | 6.7192 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082126 | 0 | 78.8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8989
1905787 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5 35-16-L00005_953334119_953334119 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2021 13:16:40 | 10.08.2021 17:31:51 | 4.2531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6329
1905893 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_H h1_5950677 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:45:06 | 10.08.2021 16:47:19 | 1.0369 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.0458 | 0 | 0 | 0 | 99.0123 | 0 | 0 | 123.0581
1906142 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖÇBEYLİ TR-2 35-16-M00017_953327344_953327344 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 23:31:27 | 11.08.2021 02:34:48 | 3.0558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56819
1905538 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_OTELLER M17_2308549 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 06:59:34 | 10.08.2021 09:24:29 | 2.4154 | 0 | 102 | 0 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 190.0688 | 0 | 0.090682 | 4961.2147 | 333.3935 | 0 | 0 | 5484.7676
1905844 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 1C_5863766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 14:54:19 | 10.08.2021 16:26:34 | 1.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1534 | 0 | 40.3306 | 110.4841
1905595 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _A_56388809_56388809 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:14:27 | 10.08.2021 17:25:20 | 8.1813 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6331
1906036 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1520 35-03-M01520_A_56363254_56363254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:12:00 | 10.08.2021 16:22:00 | 1.1667 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 118.5074 | 0 | 0 | 0 | 37.9834 | 0 | 0 | 156.4909
1906079 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1974 35-09-M01974_97778754_97778754 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:34:46 | 10.08.2021 21:44:49 | 1.1675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2062
1905601 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:23:28 | 10.08.2021 09:29:00 | 0.092222 | 8 | 3072 | 13 | 416 | 29 | 322 | 1 | 3 | 12.2929 | 91.1886 | 2.3065 | 38.7787 | 17.6332 | 40.1215 | 13.5068 | 0.72883 | 216.557
1905578 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HatBaşıAyırıcı_72423222 M05_72423222 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:26:32 | 10.08.2021 10:26:35 | 2.0008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4008
1905555 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİBEYLİ TR-5 45-80-M00087_956547976_956547976 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:30:00 | 10.08.2021 10:30:24 | 2.0067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13861
1906073 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3 KÖPRÜYANI 45-71-M00254_A_56401650_56401650 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:22:12 | 10.08.2021 23:17:00 | 2.9133 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 181.6263 | 0 | 0 | 0 | 6.7828 | 0 | 0 | 188.4091
1905532 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2307805 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 06:22:00 | 10.08.2021 10:54:44 | 4.5456 | 8 | 1005 | 17 | 55 | 5 | 16 | 0 | 1 | 350.0855 | 1439.4605 | 172.3926 | 273.652 | 183.8761 | 61.284 | 0 | 13.7726 | 2494.5233
1905870 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-134 DENETMENLER SİTESİ 35-14-L00134_35-14-L00134_72205372 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:27:16 | 10.08.2021 20:17:24 | 4.8356 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218.8604 | 0 | 0 | 0 | 12.5661 | 0 | 0 | 231.4264
1905996 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-117 35-19-L00117_956695489_956695489 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 18:07:57 | 10.08.2021 22:32:24 | 4.4075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505
1906139 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 35-16-L00007_953315385_953315385 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 23:19:34 | 11.08.2021 01:14:24 | 1.9139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16123
1905661 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1018 35-03-M01018_910095325_910095325 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:27:13 | 10.08.2021 15:48:35 | 5.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4376 | 0 | 0 | 1.4376
1905827 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1222 35-01-K01222_911318759_911318759 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 14:07:25 | 10.08.2021 17:44:12 | 3.6131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7628
1905847 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-28 35-19-L00028_A_56368127_56368127 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:02:00 | 10.08.2021 15:55:29 | 0.89139 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6702 | 0 | 0.00059223 | 0 | 1.6597 | 0 | 0 | 10.3305
1905598 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2076426 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:15:46 | 10.08.2021 09:21:41 | 0.098611 | 0 | 607 | 15 | 179 | 6 | 170 | 0 | 0 | 0 | 23.821 | 12.4353 | 61.3914 | 11.0798 | 34.3445 | 0 | 0 | 143.072
1906096 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133124 L09_53133124 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 21:00:34 | 10.08.2021 21:46:05 | 0.75861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9253
1905641 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-66 35-19-L00066_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053469 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:02:00 | 10.08.2021 12:02:04 | 2.0011 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8036 | 0 | 15.7639 | 0 | 29.1859 | 0 | 0 | 57.7534
1905741 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2076426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 12:19:03 | 10.08.2021 12:19:33 | 0.0083333 | 0 | 607 | 15 | 179 | 6 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2.1616 | 1.0924 | 5.692 | 1.011 | 3.2524 | 0 | 0 | 13.2092
1905604 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | AHMET EVİŞ VE ARK. SULAMA GRB. 45-84-L00041_45-84-L00041_2360399 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:18:18 | 10.08.2021 09:47:05 | 0.47972 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1079 | 0 | 0.50269 | 0 | 0 | 16.6106
1905959 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2076426 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:26:20 | 10.08.2021 17:32:38 | 0.105 | 0 | 607 | 15 | 179 | 6 | 170 | 0 | 0 | 0 | 28.1173 | 13.3592 | 71.6044 | 12.0957 | 38.3202 | 0 | 0 | 163.4967
1905650 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1210 35-01-K01210_35-01-K01210_2360703 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:13:18 | 10.08.2021 13:21:17 | 3.1331 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 849.6256 | 0 | 0 | 0 | 96.2561 | 0 | 0 | 945.8818
1906145 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_43149870_56384094_56384094 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 22:30:08 | 11.08.2021 02:08:12 | 3.6344 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0029 | 0 | 0.45309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.456
1905859 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-97 45-78-L00097_TR-98-99 ÇIKIŞI L04_61302031 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:08:24 | 10.08.2021 15:59:02 | 0.84389 | 0 | 965 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 200.395 | 0 | 6.9153 | 0 | 30.8159 | 0 | 0 | 238.1262
1905713 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-1(MÜTEVELLİ TR-2/TR-3/TR-4) M02_72196253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:38:00 | 10.08.2021 12:16:33 | 0.6425 | 0 | 428 | 0 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65.4915 | 0 | 16.2467 | 9.8376 | 8.634 | 0 | 0 | 100.2098
1906042 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177__72371978_72371978 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 19:13:12 | 10.08.2021 19:59:16 | 0.76778 | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.4054 | 0 | 2.7941 | 0 | 0.043219 | 0 | 0 | 15.2427
1905856 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3390(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03390_910497524_910497524 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:09:20 | 10.08.2021 19:48:14 | 4.6483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4447
1905873 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4592 35-03-K04592_910380005_910380005 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:20:17 | 10.08.2021 17:31:41 | 2.19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1897 | 0 | 0 | 0 | 0.47165 | 0 | 0 | 1.6614
1905879 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SARIKAYA TR-1 45-82-L00056_ H_79744526 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:22:18 | 10.08.2021 19:03:06 | 3.68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1962
1905899 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2908 35-02-M02908_99776341_99776341 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:47:41 | 10.08.2021 22:38:15 | 6.8428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7566
1905942 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/14-A 45-72-L00068_95000110038_95000110038 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 16:48:07 | 10.08.2021 18:15:21 | 1.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11961 | 0 | 0 | 0.11961
1905836 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-2 35-23-M00223_A_56357425_56357425 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 14:40:00 | 10.08.2021 15:39:23 | 0.98972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6855 | 0 | 0 | 0 | 4.2262 | 0 | 0 | 7.9117
1905979 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-953 35-02-K00953_99942949_99942949 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:36:38 | 10.08.2021 22:36:08 | 4.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3859 | 0 | 0 | 5.3859
1905501 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 00:22:44 | 10.08.2021 00:47:47 | 0.4175 | 3 | 698 | 80 | 269 | 10 | 99 | 1 | 0 | 0.3383 | 59.0219 | 107.8914 | 108.1633 | 12.4127 | 17.6813 | 0.96534 | 0 | 306.4742
1905587 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KEPENEKLİ TR-1 45-80-M00169_45-80-M00169_2352945 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:06:34 | 10.08.2021 18:15:17 | 9.1452 | 0 | 133 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 279.8278 | 0 | 158.1096 | 0 | 30.2029 | 0 | 0 | 468.1403
1905644 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_HatBaşıAyırıcı_53140094 M03_53140094 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:50:47 | 10.08.2021 12:52:38 | 3.0308 | 0 | 103 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.9659 | 113.9123 | 83.489 | 0 | 0.025446 | 0 | 0 | 256.3926
1905544 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1402 35-01-K01402_911419538_911419538 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 07:55:14 | 10.08.2021 13:47:05 | 5.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1268 | 0 | 0 | 4.1268
1906085 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4307 35-09-K04307_97849977_97849977 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:21:39 | 10.08.2021 22:11:39 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4897
1905607 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE TR-10 45-73-M00156_TR-1 DEN GİRİŞ RİNG M02_72331665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:24:04 | 10.08.2021 10:11:29 | 0.79028 | 0 | 127 | 9 | 25 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 22.9559 | 122.7678 | 48.4312 | 0.53674 | 29.2887 | 134.9176 | 0 | 358.8979
1905584 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:05:08 | 10.08.2021 09:06:04 | 0.015556 | 1 | 442 | 34 | 55 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0.011555 | 2.1613 | 2.9431 | 1.6344 | 2.8595 | 0.57528 | 0 | 0 | 10.1851
1905630 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ŞEHİR-1 M06_2062514 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:44:04 | 10.08.2021 11:21:41 | 1.6269 | 0 | 8132 | 0 | 3 | 4 | 516 | 0 | 1 | 0 | 3474.6518 | 0 | 38.3426 | 119.1024 | 1329.3098 | 0 | 1.2217 | 4962.6282
1905670 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:27:11 | 10.08.2021 11:06:40 | 0.65806 | 0 | 2228 | 33 | 76 | 17 | 191 | 7 | 1 | 0 | 228.8977 | 269.8908 | 44.384 | 54.9268 | 90.2849 | 412.0763 | 2.1804 | 1102.641
1906002 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-23 45-80-M00023_A A03b_5981252 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2021 18:17:00 | 10.08.2021 18:54:44 | 0.62889 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6173 | 0 | 0 | 0 | 0.12009 | 0 | 0 | 4.7374
1905561 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:44:59 | 10.08.2021 08:53:42 | 0.14528 | 0 | 2 | 50 | 202 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.19852 | 72.9384 | 165.5567 | 13.0963 | 25.6655 | 0 | 0 | 277.4554
1905956 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-140 35-02-K00140_A A1B_5855101 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:10:31 | 10.08.2021 18:44:00 | 1.5581 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.905 | 0 | 0 | 0 | 83.4589 | 0 | 0 | 108.3638
1905524 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-4 L16_2091608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 05:56:36 | 10.08.2021 06:08:19 | 0.19528 | 0 | 7177 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 232.4688 | 0 | 0 | 0 | 66.5814 | 0 | 0 | 299.0502
1905916 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1038 35-04-M01038_35-04-M01038_2365666 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 16:18:41 | 10.08.2021 16:58:10 | 0.65806 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 231.3991 | 0 | 0 | 0 | 115.7876 | 0 | 0 | 347.1867
1905567 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | AKÇAKÖY TR-1 45-78-M00884_49184642_56406077_56406077 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:11:59 | 10.08.2021 10:13:10 | 2.0197 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69038
1905521 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-34 35-15-M00034_DM-3 (TR-16) M02_66565466 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 05:05:04 | 10.08.2021 05:51:00 | 0.76556 | 0 | 3650 | 0 | 0 | 2 | 1274 | 0 | 2 | 0 | 489.5141 | 0 | 0 | 9.7304 | 464.7373 | 0 | 44.8738 | 1008.8554
1905853 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-255 YENİCEKIYIKENT SİTESİ 35-18-L00255_950455987_950455987 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:09:20 | 10.08.2021 17:47:27 | 2.6353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43758
1905710 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1092 35-03-K01092_TRAFO K02_41945745 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:33:20 | 10.08.2021 11:59:01 | 0.42806 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 67.4883 | 0 | 0 | 0 | 10.1812 | 0 | 0 | 77.6695
1905876 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_45-78-M00781_2373593 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:14:24 | 10.08.2021 20:44:25 | 5.5003 | 0 | 206 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 319.2419 | 0 | 10.4784 | 0 | 71.1977 | 0 | 0 | 400.9181
1905753 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_A_56394011_56394011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:50:17 | 10.08.2021 13:42:11 | 1.865 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 94.6476 | 0 | 0 | 0 | 37.3485 | 0 | 0 | 131.9961
1905647 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KAZIKBAĞLARI TR-1 35-16-M00482_7188740_56375811_56375811 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:06:52 | 10.08.2021 13:27:22 | 3.3417 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7278 | 0 | 5.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0618
1905939 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-37 35-22-M00687_955291995_955291995 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 16:39:31 | 10.08.2021 18:01:44 | 1.3703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7471 | 0 | 0 | 0 | 0.064794 | 0 | 0 | 2.8119
1905547 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:11:09 | 10.08.2021 08:18:49 | 0.12778 | 0 | 1857 | 0 | 1 | 1 | 145 | 0 | 2 | 0 | 51.3693 | 0 | 0.32592 | 0.093135 | 18.4711 | 0 | 2.2894 | 72.5488
1906082 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_950446117_950446117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:43:44 | 11.08.2021 00:30:25 | 3.7781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7496
1905533 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 06:16:54 | 10.08.2021 07:10:48 | 0.89833 | 8 | 0 | 59 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3.3155 | 0 | 351.3812 | 0 | 143.315 | 1.9555 | 0 | 0 | 499.9672
1905865 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-64 35-30-L00064_B_56397606_56397606 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:24:00 | 10.08.2021 21:47:35 | 6.3931 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.799 | 0 | 0 | 0 | 1.9438 | 0 | 0 | 62.7427
1905510 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777325 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 01:09:57 | 10.08.2021 01:56:07 | 0.76944 | 5 | 278 | 2 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0.95406 | 40.9336 | 1.2335 | 0.77263 | 53.1315 | 1.9275 | 0 | 0 | 98.9528
1905842 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378551 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 14:49:00 | 10.08.2021 15:23:02 | 0.56722 | 8 | 3072 | 13 | 416 | 29 | 322 | 1 | 3 | 82.6362 | 612.9939 | 15.4999 | 264.9174 | 124.0193 | 290.7116 | 86.1666 | 4.5798 | 1481.5246
1906028 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | NARINCALIPITRAK TR-2 45-77-L00093_A_56395816_56395816 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 18:50:38 | 10.08.2021 19:53:13 | 1.0431 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7538 | 0 | 3.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7256
1906051 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-5 ÇÖLDERE 45-79-M00457_B_56400536_56400536 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 19:11:46 | 10.08.2021 21:36:58 | 2.42 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.835 | 0 | 24.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7983
1905656 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-831 35-03-K00831_A_56378523_56378523 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:15:09 | 10.08.2021 13:45:07 | 3.4994 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 160.6433 | 0 | 0 | 0 | 42.3411 | 0 | 0 | 202.9844
1905679 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994464 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 10:52:47 | 10.08.2021 13:10:57 | 2.3027 | 0 | 259 | 1 | 25 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 106.8885 | 3.2452 | 46.6878 | 68.3844 | 28.4466 | 0 | 0 | 253.6525
1905610 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3385 35-04-K03385_99335061_99335061 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:18:14 | 10.08.2021 13:05:13 | 3.7831 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4898 | 0 | 0 | 0 | 4.5979 | 0 | 0 | 11.0877
1906111 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1038 35-04-M01038_C_56383847_56383847 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 21:40:14 | 11.08.2021 01:21:42 | 3.6911 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.3396 | 0 | 0 | 0 | 4.4017 | 0 | 0 | 87.7413
1905948 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-7 35-27-M00550_YASEMİN SALAMURA M01_72164640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 16:48:51 | 10.08.2021 19:57:41 | 3.1472 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4957 | 0 | 89.3972 | 0 | 649.7539 | 0 | 742.6468
1905756 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_E_56382279_56382279 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 12:31:14 | 10.08.2021 13:10:04 | 0.64722 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9925 | 0 | 0 | 0 | 2.9173 | 0 | 0 | 6.9098
1905928 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERELİ KÖYÜ İBRAHİM KAYALI SULAMA GRB TR-12 35-15-M00311_950408045_950408045 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:55:28 | 10.08.2021 19:58:43 | 4.0542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5385
1906048 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_A_56389044_56389044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 19:13:10 | 10.08.2021 22:50:11 | 3.6169 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.827 | 0 | 0 | 0 | 7.564 | 0 | 0 | 58.391
1905550 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_YEŞİLKÖY ENH M01_42707156 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:24:08 | 10.08.2021 09:16:28 | 0.87222 | 14 | 313 | 17 | 41 | 8 | 47 | 0 | 0 | 8.346 | 71.9848 | 71.1609 | 11.3252 | 32.5505 | 30.9673 | 0 | 0 | 226.3347
1906134 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_9253619 1R_5857641 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 23:08:00 | 11.08.2021 03:17:00 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8834 | 0 | 0 | 272.8834
1905699 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-178 35-03-K00178_910619629_910619629 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:23:23 | 10.08.2021 14:32:02 | 3.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5276 | 0 | 0 | 7.5276
1905676 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-93 ULAMIŞ MEYDAN 35-14-L00093_956645282_956645282 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:28:01 | 10.08.2021 12:50:01 | 2.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1476
1906054 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BELKENT SİTESİ TR 35-30-M00336_A a1_42904991 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 19:28:21 | 10.08.2021 23:46:25 | 4.3011 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1747
1905653 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ZEYTİNOVA-1 L07_2058784 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:06:07 | 10.08.2021 10:40:15 | 0.56889 | 0 | 190 | 7 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 26.075 | 28.2411 | 0.86065 | 25.96 | 4.252 | 0 | 0 | 85.3886
1905507 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 00:55:46 | 10.08.2021 01:17:21 | 0.35972 | 3 | 698 | 80 | 269 | 10 | 99 | 1 | 0 | 0.27161 | 47.3865 | 90.4373 | 87.8921 | 10.3848 | 14.5716 | 0.83079 | 0 | 251.7747
1905822 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-10 35-28-M00593_953370583_953370583 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 14:11:36 | 10.08.2021 17:46:17 | 3.5781 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6201
1905968 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_9253619 1R_5857641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:32:33 | 10.08.2021 18:27:41 | 0.91889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8724 | 0 | 0 | 110.8724
1905613 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3194 35-03-K03194_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2075898 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:55:00 | 10.08.2021 11:30:15 | 2.5875 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 203.3955 | 0 | 0 | 0 | 111.5293 | 0 | 0 | 314.9248
1905570 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | DEDELER KAKLIKKAYA TR-1 45-81-M00068_45-81-M00068_2377011 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:21:58 | 10.08.2021 11:53:36 | 3.5272 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8328
1905782 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DERBENT TR-4 45-83-L00409_A_56399749_56399749 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 13:18:38 | 10.08.2021 14:48:49 | 1.5031 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7475 | 0 | 0 | 0 | 1.0665 | 0 | 0 | 11.814
1906137 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14(M-714) 35-30-M00714_955299673_955299673 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 23:08:15 | 11.08.2021 01:21:18 | 2.2175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1182
1905633 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-45 35-16-L00045_47569374_56352665_56352665 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:43:57 | 10.08.2021 15:54:32 | 6.1764 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 188.4498 | 0 | 0 | 0 | 49.51 | 0 | 0 | 237.9598
1905882 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-27 35-14-L00027_L-38 AKKUM L01_72206828 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 15:37:51 | 10.08.2021 17:14:08 | 1.6047 | 0 | 314 | 0 | 0 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0 | 179.1329 | 0 | 0 | 642.3721 | 196.5723 | 0.79213 | 0 | 1018.8694
1905845 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_956683671_956683671 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 14:59:17 | 10.08.2021 17:26:52 | 2.4597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3275
1905590 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-14 DEN GİRİŞ M02_2331713 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:11:34 | 10.08.2021 09:32:14 | 0.34444 | 0 | 541 | 0 | 11 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.503 | 0 | 23.7682 | 0 | 12.664 | 0 | 0 | 78.9352
1905596 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KURUCUOVA TR-3 35-15-L00254_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045568 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:17:04 | 10.08.2021 17:46:00 | 8.4822 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 227.228 | 0 | 62.6246 | 0 | 67.2653 | 0 | 0 | 357.1179
1905839 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 14:43:23 | 10.08.2021 15:25:26 | 0.70083 | 1 | 302 | 24 | 50 | 13 | 86 | 6 | 0 | 0.63282 | 35.0403 | 68.7657 | 102.5263 | 148.6642 | 24.0488 | 287.5744 | 0 | 667.2525
1905748 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-15 45-85-L00015_945466645_945466645 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 12:19:39 | 10.08.2021 12:53:50 | 0.56972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15596
1905625 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1653 35-04-K01653_E_56354170_56354170 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:29:00 | 10.08.2021 09:45:00 | 0.26667 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.7609 | 0 | 0 | 0 | 4.5615 | 0 | 0 | 10.3224
1905602 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER TR-3 35-19-L00299_956690059_956690059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:06:40 | 10.08.2021 12:02:50 | 2.9361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7633
1905556 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNALANI TR-118 35-19-L00118_35-19-L00118_66026989 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:32:12 | 10.08.2021 09:11:36 | 0.65667 | 0 | 179 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.7589 | 0 | 0.32985 | 0 | 6.1086 | 0 | 0 | 35.1974
1906097 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-13 45-78-L00013__56407490_56407490 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 21:04:26 | 10.08.2021 21:48:26 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4081 | 0 | 0 | 5.4081
1905871 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/7 45-72-L00007_942943175_942943175 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:20:49 | 10.08.2021 17:12:28 | 1.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89786 | 0 | 0 | 0.89786
1906120 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/14 35-27-M00332_914610676_914610676 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 22:18:40 | 10.08.2021 23:46:32 | 1.4644 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8464
1905619 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-13-M00024_944464498_944464498 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:34:38 | 10.08.2021 11:04:24 | 1.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3202 | 0 | 0 | 3.3202
1906057 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1038 35-04-M01038_C_56383847_56383847 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 19:31:13 | 10.08.2021 20:20:52 | 0.8275 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.4439 | 0 | 0 | 0 | 1.3997 | 0 | 0 | 22.8436
1905911 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_956689621_956689621 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:59:00 | 10.08.2021 19:59:53 | 4.0147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2404
1905805 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIRAHMANLI TR-5 45-80-M00184_956564789_956564789 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 13:50:00 | 10.08.2021 15:03:52 | 1.2311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17534
1905499 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 00:11:59 | 10.08.2021 00:20:31 | 0.14222 | 3 | 698 | 80 | 269 | 10 | 99 | 1 | 0 | 0.11524 | 20.1059 | 36.7534 | 36.8461 | 4.2284 | 6.0232 | 0.32884 | 0 | 104.4011
1905685 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_YEŞİLDERE K18_2095052 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:04:05 | 10.08.2021 11:36:21 | 0.53778 | 0 | 2198 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | 1 | 0 | 306.956 | 0 | 0 | 39.642 | 175.7475 | 0 | 25.429 | 547.7744
1906140 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2142 35-07-M02142_911929060_911929060 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 23:17:08 | 10.08.2021 23:41:17 | 0.4025 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2405 | 0 | 0 | 0 | 1.5141 | 0 | 0 | 2.7546
1905997 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1526 35-02-K01526_910128222_910128222 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:55:14 | 10.08.2021 19:20:53 | 1.4275 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6898 | 0 | 0 | 0 | 0.16594 | 0 | 0 | 9.8558
1905977 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-2 35-20-L00440__72373295_72373295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:40:44 | 10.08.2021 18:24:34 | 0.73056 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.048722 | 0 | 4.7502 | 0 | 32.1603 | 0 | 0 | 36.9592
1906034 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4338 35-01-K04338_99369802_99369802 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 19:05:39 | 10.08.2021 20:49:28 | 1.7303 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4367 | 0 | 0 | 0 | 0.46207 | 0 | 0 | 2.8988
1905791 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/TR-20 35-22-M00853_E E01_66111240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 13:42:00 | 10.08.2021 14:17:32 | 0.59222 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.6582 | 0 | 0 | 0 | 0.36172 | 0 | 0 | 19.0199
1905891 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-2 35-23-M00223_B_56367234_56367234 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:47:17 | 10.08.2021 18:21:52 | 2.5764 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.7535 | 0 | 0 | 0 | 0.30901 | 0 | 0 | 24.0625
1905934 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DİNGİLLER TR-1 45-72-L00171_45-72-L00171_2372264 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 16:33:58 | 10.08.2021 17:57:00 | 1.3839 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | 0.55619 | 0 | 0 | 11.5729
1905642 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_ZEYTİNDAĞ (1H06) M06_66128141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:02:04 | 10.08.2021 10:16:45 | 0.24472 | 0 | 426 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 21.9005 | 0 | 0 | 22.913 | 53.347 | 0 | 0 | 98.1606
1905722 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇELİ AR ÇİFTLİĞİ TR2 35-30-L00146_955320956_955320956 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:38:06 | 10.08.2021 14:47:45 | 3.1608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13954
1905536 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_IŞIKLAR-1 M14_72099714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 06:52:34 | 10.08.2021 07:12:14 | 0.32778 | 9 | 326 | 27 | 96 | 22 | 807 | 22 | 171 | 1.3564 | 25.3535 | 81.0494 | 42.5869 | 54.3347 | 270.0172 | 192.7184 | 575.625 | 1243.0413
1905582 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | _A_56401076_56401076 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:05:15 | 10.08.2021 17:01:47 | 7.9422 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 389.2734 | 0 | 0 | 0 | 68.405 | 0 | 0 | 457.6784
1905728 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_CAMBAZLI KÖK M04_47316730 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:55:59 | 10.08.2021 13:39:40 | 1.7281 | 1 | 6 | 31 | 78 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.041623 | 5.8595 | 159.5613 | 497.373 | 23.9894 | 6.3368 | 0 | 0 | 693.1616
1905705 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011_45-80-M00011_72202654 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:28:24 | 10.08.2021 12:14:00 | 0.76 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 130.8202 | 0 | 0 | 0 | 181.6991 | 0 | 0 | 312.5193
1905954 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-21 HAMAM ALANI 35-14-M00021_956643709_956643709 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:16:00 | 10.08.2021 20:24:19 | 3.1386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1905659 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-47 DENİZKENT SİTESİ L02_72202702 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 10:27:40 | 10.08.2021 11:30:24 | 1.0454 | 1 | 2689 | 1 | 2 | 10 | 86 | 0 | 0 | 12.4052 | 914.4029 | 1.7131 | 0.0013436 | 245.1037 | 164.7811 | 0 | 0 | 1338.4074
1905868 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞERCİ TR-3 35-26-L00207_6186857_56358659_56358659 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:27:00 | 10.08.2021 18:47:50 | 3.3472 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105.9405 | 0 | 36.5299 | 0 | 1.7309 | 0 | 0 | 144.2014
1905519 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR2/1 L13_2308512 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 02:37:24 | 10.08.2021 04:04:58 | 1.4594 | 0 | 8305 | 0 | 278 | 0 | 652 | 2 | 3 | 0 | 1925.0738 | 0 | 62.0723 | 0 | 420.3682 | 21.1558 | 2.3307 | 2431.0008
1906060 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-2 35-31-L00355_47788192_56352954_56352954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 19:49:56 | 10.08.2021 22:12:30 | 2.3761 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6699 | 0 | 5.954 | 0 | 2.6833 | 0 | 0 | 15.3073
1905808 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KARAOĞLANLI GİRİŞ M06_61320776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 13:59:24 | 10.08.2021 14:00:28 | 0.017778 | 6 | 1334 | 248 | 145 | 17 | 121 | 0 | 0 | 0.06223 | 4.7798 | 14.5503 | 4.944 | 1.6234 | 1.765 | 0 | 0 | 27.7247
1906017 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-993 35-03-M00993_B_56372554_56372554 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 18:30:53 | 10.08.2021 21:05:50 | 2.5825 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.2564 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0 | 30.6897
1905974 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:43:28 | 10.08.2021 17:44:14 | 0.012778 | 0 | 664 | 104 | 44 | 10 | 81 | 5 | 0 | 0 | 1.6399 | 7.6545 | 1.4401 | 0.24132 | 0.50651 | 4.5646 | 0 | 16.047
1905788 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099540 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 13:34:52 | 10.08.2021 15:34:39 | 1.9962 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.9116 | 0 | 0 | 0 | 12.8391 | 0 | 0 | 96.7507
1905645 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇİNAN TOYGAR TR-1 45-81-M00217_B_56389050_56389050 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 10:12:57 | 10.08.2021 17:41:42 | 7.479 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.677 | 0 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7442
1905931 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2076426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 16:35:09 | 10.08.2021 16:51:44 | 0.27639 | 0 | 607 | 15 | 179 | 6 | 170 | 0 | 0 | 0 | 73.4132 | 37.2683 | 188.8465 | 34.7049 | 111.0138 | 0 | 0 | 445.2467
1905508 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-25 35-30-M00025_955323499_955323499 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 01:07:14 | 10.08.2021 02:02:46 | 0.92556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091008
1906003 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULUDERE TR-13 35-31-L00392_956584090_956584090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 18:18:06 | 10.08.2021 19:21:21 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24741 | 0 | 0.10575 | 0 | 0 | 0.35317
1905917 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1497 35-02-K01497_910056249_910056249 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 16:10:47 | 10.08.2021 22:43:00 | 6.5369 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9622
1905963 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-2 35-21-L00014_953367903_953367903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:23:21 | 10.08.2021 18:40:57 | 1.2933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54981
1906109 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1826 35-02-M01826_913103024_913103024 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 21:25:09 | 10.08.2021 22:11:06 | 0.76583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.886 | 0 | 0 | 2.886
1905711 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-1/25-A 35-29-M00102_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094801 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 11:20:24 | 10.08.2021 14:42:34 | 3.3694 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 179.7493 | 0 | 0 | 0 | 134.6046 | 0 | 0 | 314.3539
1905877 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-12 35-19-L00168_956675320_956675320 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:33:10 | 10.08.2021 20:17:21 | 4.7364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3009
1905522 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/4 35-18-L00579_950454568_950454568 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 05:31:44 | 10.08.2021 10:58:32 | 5.4467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0005
1906089 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-6 35-26-M00006_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047856 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:52:25 | 10.08.2021 22:06:07 | 1.2283 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 175.4373 | 0 | 0 | 0 | 33.2504 | 0 | 0 | 208.6877
1905734 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/125-2 45-83-L00467_955177519_955177519 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 12:08:00 | 10.08.2021 13:18:59 | 1.1831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44866
1906046 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_DAĞITIM TRAFOSU L-426 L03_66340328 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 19:25:54 | 10.08.2021 22:19:35 | 2.8947 | 0 | 276 | 0 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 745.9862 | 0 | 0.13156 | 0 | 1021.2046 | 0 | 0 | 1767.3224
1906069 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-993 35-03-M00993_910317289_910317289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:12:11 | 10.08.2021 21:18:28 | 1.1047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25554
1905777 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | EMİNKENT ÖZEL TR 35-23-M00050Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057995 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 13:14:36 | 10.08.2021 17:53:19 | 4.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1679 | 0 | 0 | 0 | 27.1679
1906132 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1526 35-02-K01526_95000105482_95000105482 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 22:54:26 | 11.08.2021 00:31:37 | 1.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9464 | 0 | 0 | 1.9464
1905585 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_GÜZLE BELENYAKA M05_2081977 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:05:24 | 10.08.2021 09:29:18 | 0.39833 | 0 | 815 | 5 | 160 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 71.0035 | 19.2041 | 101.5558 | 23.9478 | 12.2265 | 0 | 0 | 227.9377
1905648 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-1907 35-02-M01907_TRAFO M03_2046526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:12:04 | 10.08.2021 11:48:47 | 1.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.2998 | 0 | 0 | 288.2998
1905548 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:23:58 | 10.08.2021 09:47:00 | 0.38389 | 3 | 345 | 4 | 53 | 12 | 40 | 0 | 0 | 87.704 | 52.2184 | 61.3414 | 11.3453 | 91.0195 | 43.7717 | 0 | 0 | 347.4003
1905542 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/7A 35-20-L00458__72750560_72750560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 07:30:43 | 10.08.2021 08:00:58 | 0.50417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7722 | 0 | 1.0525 | 0 | 0 | 2.8247
1905940 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378551 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 16:45:45 | 10.08.2021 17:17:59 | 0.53722 | 8 | 2635 | 13 | 404 | 29 | 270 | 1 | 3 | 76.8599 | 509.9174 | 14.3949 | 245.8901 | 109.8085 | 225.1885 | 78.9414 | 4.1031 | 1265.1038
1905591 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-33 35-14-L00033_11026005_60983068_60983068 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:11:51 | 10.08.2021 17:12:45 | 8.015 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.1798 | 0 | 59.0305 | 0 | 1.9162 | 0 | 0 | 93.1265
1906083 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-13 35-25-M00181_956641293_956641293 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:44:16 | 10.08.2021 22:12:06 | 1.4639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101
1905691 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1746 35-04-K01746_912682955_912682955 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:10:51 | 10.08.2021 18:17:39 | 7.1133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.4326 | 0 | 0 | 0 | 119.1542 | 0 | 0 | 147.5869
1905628 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_KARAÇAM GES M05_2090481 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:47:00 | 10.08.2021 17:03:00 | 7.2667 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 160.3065 | 0 | 0 | 0 | 19.2237 | 0 | 0 | 179.5302
1905960 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | ÇAMKÖY TR-1 45-85-L00177__72374747_72374747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:16:10 | 10.08.2021 18:40:36 | 1.4072 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58178 | 0 | 0.28093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8627
1905797 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-90 35-17-M00090__60983269_60983269 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 13:35:12 | 10.08.2021 14:20:43 | 0.75861 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.9803 | 0 | 0 | 0 | 8.7011 | 0 | 0 | 20.6814
1905605 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_MOBİL-ZİNDANCIK M05_72117226 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:24:14 | 10.08.2021 17:30:00 | 8.096 | 0 | 29 | 0 | 69 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.8445 | 0 | 485.4934 | 65.3728 | 219.4009 | 0 | 0 | 830.1116
1905920 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3390(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03390_D D1_5893601 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 16:06:26 | 10.08.2021 17:21:14 | 1.2467 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8264
1906106 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-132 35-19-L00132_956692614_956692614 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 21:26:05 | 10.08.2021 23:23:02 | 1.9492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8775
1906043 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-2 45-71-M00092_B_56406900_56406900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 19:14:39 | 10.08.2021 23:13:46 | 3.9853 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0609 | 0 | 16.673 | 0 | 0.058054 | 0 | 0 | 27.7919
1905545 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_TR-98 L14_2051187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:03:43 | 10.08.2021 08:27:19 | 0.39333 | 0 | 3254 | 0 | 10 | 5 | 307 | 0 | 0 | 0 | 341.5835 | 0 | 1.2531 | 49.0296 | 170.0354 | 0 | 0 | 561.9017
1905688 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-5 35-16-L00005_A_56353500_56353500 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:57:13 | 10.08.2021 19:50:11 | 8.8828 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 238.852 | 0 | 0 | 0 | 0.76361 | 0 | 0 | 239.6156
1905757 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_A_56404201_56404201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 12:36:08 | 10.08.2021 19:31:36 | 6.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0224 | 0 | 0 | 5.0224
1906000 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-149 35-19-L00149_35-19-L00149_2375791 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 18:09:38 | 10.08.2021 18:46:59 | 0.6225 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.7966 | 0 | 13.5809 | 0 | 24.8883 | 0 | 0 | 54.2659
1905837 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-3373 35-10-K03373_D_56374461_56374461 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 14:36:03 | 10.08.2021 15:23:00 | 0.7825 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6393 | 0 | 1.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8872
1905577 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_DİKİLİ İM (MADEN FİDERİ) M09_72066328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:00:00 | 10.08.2021 10:33:58 | 1.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5337.2724 | 0 | 5337.2724
1905677 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-1 45-75-M00193_B_56384507_56384507 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:34:37 | 10.08.2021 15:20:19 | 4.7617 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2348 | 0 | 1.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1042
1905531 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_ÇİFTLİK M22_2308554 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 06:01:07 | 10.08.2021 06:29:20 | 0.47028 | 18 | 3993 | 21 | 65 | 28 | 199 | 0 | 1 | 86.8356 | 779.1434 | 15.1257 | 27.9548 | 179.3588 | 80.0145 | 0 | 0.63418 | 1169.0668
1905717 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1038 35-04-M01038_C_56383847_56383847 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:45:16 | 10.08.2021 15:58:39 | 4.2231 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95.0218 | 0 | 0 | 0 | 9.7761 | 0 | 0 | 104.7979
1905514 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212373 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 01:57:37 | 10.08.2021 01:58:17 | 0.011111 | 0 | 1160 | 19 | 140 | 11 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1.8521 | 0.326 | 0.8263 | 0.49437 | 0.7617 | 0 | 0 | 4.2604
1906015 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TARIMSAL SULAMA TR-5 45-83-M00348_45-83-M00348_2347594 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 18:32:19 | 10.08.2021 23:55:42 | 5.3897 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.0426 | 0 | 40.2531 | 0 | 0 | 224.2957
1905869 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_HatBaşıAyırıcı_53138824 L09_53138824 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:26:52 | 10.08.2021 17:48:32 | 2.3611 | 1 | 375 | 7 | 288 | 4 | 66 | 1 | 0 | 9.8321 | 321.7741 | 31.8125 | 909.6471 | 91.7608 | 337.7935 | 349.6358 | 0 | 2052.2559
1905614 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_ZEYTİNDAĞ (1H06) M06_66128141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:36:34 | 10.08.2021 09:48:15 | 0.19472 | 0 | 426 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 16.3877 | 0 | 0 | 17.222 | 39.4505 | 0 | 0 | 73.0602
1905571 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:23:04 | 10.08.2021 09:21:52 | 0.98 | 0 | 0 | 2 | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5401 | 133.4517 | 4.9231 | 5.672 | 0 | 0 | 161.5869
1906009 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950453667_950453667 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 18:23:33 | 10.08.2021 21:51:22 | 3.4636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4672
1905763 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAAĞAÇLI TARIMSAL SULAMA TR-1 45-71-M01084_45-71-M01084_2370621 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 12:55:00 | 10.08.2021 14:47:30 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2274 | 0 | 3.2242 | 0 | 0 | 55.4515
1905617 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-844 35-01-K00844_35-01-K00844_2347146 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:15:23 | 10.08.2021 11:08:26 | 1.8842 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 3 | 0 | 14.5553 | 0 | 0 | 0 | 321.9188 | 0 | 713.5197 | 1049.9938
1905640 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | EMİNBEY GÜLİSTAN MAH.TR-1 45-78-M00861_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107639 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:55:10 | 10.08.2021 11:00:56 | 1.0961 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8283 | 0 | 0 | 0 | 0.01636 | 0 | 0 | 2.8447
1905783 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4306 35-09-K04306_912330591_912330591 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 13:03:34 | 10.08.2021 14:50:26 | 1.7811 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1568
1905946 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-5 35-15-L00312_C_60982772_60982772 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 16:33:37 | 10.08.2021 22:46:38 | 6.2169 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1796 | 0 | 39.8666 | 0 | 12.092 | 0 | 0 | 84.1382
1906118 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/21 (AKMESCİD GİRİŞ) 45-71-M00101_953183662_953183662 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 22:08:04 | 10.08.2021 23:00:39 | 0.87639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8838
1905952 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1906 35-10-K01906_913182782_913182782 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:08:09 | 10.08.2021 17:56:54 | 0.8125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88138
1905634 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU TR-4 35-26-M00441_9429414_56358525_56358525 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:56:00 | 10.08.2021 11:27:56 | 1.5322 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 10.8964 | 0 | 1.2672 | 0 | 0 | 13.5086
1905932 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-2 35-31-L00355_47788192_56352954_56352954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 16:36:13 | 10.08.2021 19:04:47 | 2.4761 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1114 | 0 | 6.5227 | 0 | 3.6356 | 0 | 0 | 16.2697
1905597 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639621_956639621 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:11:01 | 10.08.2021 18:03:39 | 8.8772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1151
1905740 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2902 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02902_A_56375086_56375086 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 12:08:11 | 10.08.2021 14:00:44 | 1.8758 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 4.9804 | 0 | 0 | 0 | 283.1509 | 0 | 57.741 | 345.8723
1905557 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _A_56402805_56402805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:09:16 | 10.08.2021 09:17:01 | 1.1292 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4054 | 0 | 7.6568 | 0 | 26.2672 | 0 | 0 | 41.3293
1905889 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-249 (DM-5/10) 35-19-M00249_10723021_56368142_56368142 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:31:55 | 10.08.2021 17:34:44 | 2.0469 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.163 | 0 | 0 | 0 | 2.1109 | 0 | 0 | 48.2739
1905866 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-1 35-15-L00426_B_56381275_56381275 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:10:48 | 10.08.2021 20:46:49 | 5.6003 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 127.1238 | 0 | 10.7473 | 0 | 90.0372 | 0 | 0 | 227.9082
1905697 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011_B B3_5988131 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:21:00 | 10.08.2021 15:44:55 | 4.3986 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.2649 | 0 | 0 | 0 | 132.3212 | 0 | 0 | 158.5861
1906075 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-8 35-31-L00333_35-31-L00333_2365001 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:24:24 | 10.08.2021 23:14:12 | 2.83 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.26 | 0 | 25.97 | 0 | 6.1172 | 0 | 0 | 53.3472
1905680 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-8 (ESKİ TR-40) 35-26-M01360_956620394_956620394 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:53:56 | 10.08.2021 14:05:13 | 3.1881 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2793
1905574 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2312218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 08:57:05 | 10.08.2021 09:30:00 | 0.54861 | 0 | 2 | 50 | 202 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.83979 | 288.4273 | 628.7259 | 56.0817 | 115.2835 | 0 | 0 | 1089.3582
1905906 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-3 45-84-L00003_A_56402244_56402244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 16:00:55 | 10.08.2021 17:01:28 | 1.0092 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8287 | 0 | 0 | 0 | 2.3006 | 0 | 0 | 17.1293
1905720 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4259 35-01-K04259_911040426_911040426 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:48:19 | 10.08.2021 12:37:32 | 0.82028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461
1905800 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/14 45-72-L00014_E_56407051_56407051 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 13:46:38 | 10.08.2021 16:46:06 | 2.9911 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81.8135 | 0 | 0 | 0 | 35.3036 | 0 | 0 | 117.1171
1905929 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-15-L00365_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048572 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 16:06:22 | 11.08.2021 01:10:32 | 9.0694 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92.7663 | 0 | 10.4347 | 0 | 24.2876 | 0 | 0 | 127.4886
1905786 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HAMZABEYLİ TR-5 45-71-M01786_45-71-M01786_2351089 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 13:27:00 | 10.08.2021 18:57:57 | 5.5158 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89.2921 | 0 | 58.5169 | 0 | 17.886 | 0 | 0 | 165.695
1905594 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1563 35-01-K01563_911462516_911462516 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:09:08 | 10.08.2021 16:52:32 | 7.7233 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5359
1906035 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_BENZİNLİK M08_49919689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 19:07:20 | 10.08.2021 20:00:59 | 0.89417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0457 | 0 | 47.1828 | 0 | 0 | 0 | 48.2285
1906101 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-13 GERMİYAN 35-18-M00184_950442113_950442113 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 21:10:05 | 10.08.2021 23:41:05 | 2.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55067
1905746 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | M-1735 35-02-M01735_TRF-1 M03_2113300 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 12:21:00 | 10.08.2021 13:23:18 | 1.0383 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 18.5463 | 0 | 0 | 0 | 510.1841 | 0 | 0 | 528.7303
1905583 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | RAĞILLAR TR-1 45-86-M00236_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054212 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:05:21 | 10.08.2021 11:42:38 | 2.6212 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.7472 | 0 | 6.3714 | 0 | 0.15362 | 0 | 0 | 20.2723
1906124 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1212 35-02-M01212_C_56365138_56365138 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 22:29:13 | 11.08.2021 01:00:30 | 2.5214 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.9402 | 0 | 0 | 0 | 5.5777 | 0 | 0 | 95.5179
1905606 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ALANKÖY TR-1 35-20-L00288_35-20-L00288_2356203 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:24:34 | 10.08.2021 11:15:00 | 1.8403 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.7215 | 0 | 0 | 0 | 1.6887 | 0 | 0 | 20.4102
1905752 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/2A 35-20-L00286_948436523_948436523 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 12:19:49 | 10.08.2021 14:33:30 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6495 | 0 | 0 | 5.6495
1905706 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEY TR-1 35-26-L00137_956626350_956626350 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:33:13 | 10.08.2021 18:44:51 | 7.1939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7547
1905809 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 14:00:07 | 10.08.2021 15:11:13 | 1.185 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.87094 | 19.9772 | 196.8934 | 681.2344 | 94.0409 | 130.7225 | 122.1794 | 0 | 1245.9187
1905520 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DM-8 ŞEHİR-2 L05_2058307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 03:44:23 | 10.08.2021 03:45:52 | 0.024722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16903 | 0 | 0 | 0 | 0.16903
1905995 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-33 45-77-L00033_45-77-L00033_2363806 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.08.2021 18:06:13 | 10.08.2021 19:21:29 | 1.2544 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.0473 | 0 | 0 | 0 | 12.0393 | 0 | 0 | 31.0867
1905709 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | IŞIKLAR TR-1 45-73-M00789_45-73-M00789_2360882 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:29:23 | 10.08.2021 13:06:43 | 1.6222 | 0 | 151 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.5996 | 0 | 23.0373 | 0 | 0.75133 | 0 | 0 | 77.3882
1905975 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-19-L00140_956676808_956676808 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:42:11 | 10.08.2021 19:49:52 | 2.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52746 | 0 | 0 | 0.52746
1905875 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE KOKARCA TR-6 35-32-L00082_A_56392068_56392068 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:33:04 | 10.08.2021 19:39:25 | 4.1058 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7032 | 0 | 0 | 0 | 0.96979 | 0 | 0 | 9.673
1905540 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-44 35-15-M00044_48885137_56381559_56381559 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 07:04:30 | 10.08.2021 07:46:49 | 0.70528 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6.7707 | 0 | 0 | 0 | 1.3322 | 0 | 2.8654 | 10.9683
1905683 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:59:48 | 10.08.2021 11:04:22 | 0.076111 | 2 | 1805 | 37 | 581 | 5 | 124 | 0 | 2 | 0.087713 | 33.6965 | 11.452 | 72.2531 | 4.4948 | 9.2213 | 0 | 0.17846 | 131.3838
1905689 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-16-L00051_953317323_953317323 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:03:21 | 10.08.2021 19:21:07 | 8.2961 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1712
1905938 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_HatBaşıAyırıcı_53135348 M04_53135348 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 16:36:51 | 10.08.2021 19:07:17 | 2.5072 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.7962 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 38.3752
1905726 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-51 35-16-L00051_47569186_56352870_56352870 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 11:51:26 | 10.08.2021 19:08:28 | 7.2839 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7868
1905749 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | SARNIÇ TR-1 45-77-L00329_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054918 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 12:28:44 | 10.08.2021 12:36:00 | 0.12111 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.0884 | 0 | 0.13623 | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 5.2506
1905603 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KARAVELİLER TR-1 (SARNIÇKÖY) 45-72-L00260_ H_61414409 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 09:16:16 | 10.08.2021 13:32:26 | 4.2694 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4169 | 0 | 0 | 0 | 2.9571 | 0 | 0 | 10.3739
1906121 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1530 35-02-M01530_C_56366008_56366008 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 22:19:35 | 11.08.2021 01:26:10 | 3.1097 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 238.413 | 0 | 0 | 0 | 4.2391 | 0 | 0 | 242.6521
1905812 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-2 45-82-M00052_945528848_945528848 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 14:00:29 | 10.08.2021 16:02:36 | 2.0353 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4404 | 0 | 0 | 0 | 19.2923 | 0 | 0 | 23.7327
1905872 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-103 35-18-L00103_950439656_950439656 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:29:09 | 10.08.2021 19:00:52 | 3.5286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0575
1905918 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KARAVELİLER TR-1 35-16-M00126_35-16-M00126_2358069 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 16:08:52 | 10.08.2021 18:15:43 | 2.1142 | 0 | 147 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 53.3689 | 0 | 2.1777 | 0 | 15.8123 | 0 | 0 | 71.3589
1905766 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 12:41:00 | 10.08.2021 13:35:00 | 0.9 | 1 | 396 | 26 | 108 | 10 | 72 | 0 | 0 | 1.9377 | 127.688 | 252.6923 | 201.7147 | 29.3736 | 99.6794 | 0 | 0 | 713.0857
1905666 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | BURUNCUK TR-1 35-28-M00331_C_56373801_56373801 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:31:00 | 10.08.2021 11:08:43 | 0.62861 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.2182 | 0 | 0.025403 | 0 | 8.2522 | 0 | 0 | 8.4958
1905912 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357529_953357529 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 16:04:00 | 10.08.2021 18:12:56 | 2.1489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71889
1905829 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2754 35-01-K02754_911423449_911423449 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 14:18:28 | 10.08.2021 18:41:45 | 4.3881 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4619
1905686 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_GERİLİM-ÖLÇÜ -B L18_2062387 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:47:33 | 10.08.2021 12:28:03 | 1.675 | 0 | 184 | 37 | 256 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 148.6268 | 552.9062 | 1405.3267 | 24.6513 | 596.1535 | 0 | 0 | 2727.6644
1905523 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 05:44:44 | 10.08.2021 06:19:57 | 0.58694 | 3 | 698 | 80 | 269 | 10 | 99 | 1 | 0 | 0.35039 | 61.3289 | 138.4683 | 141.6047 | 15.9799 | 22.7753 | 1.2971 | 0 | 381.8046
1906041 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-424 L18_2052436 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 19:20:00 | 10.08.2021 19:51:00 | 0.51667 | 0 | 1076 | 0 | 2 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 459.7799 | 0 | 0.36526 | 0 | 615.1214 | 0 | 0 | 1075.2666
1905898 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILCAOVA TR-3 35-20-L00172_5823549_56373537_56373537 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:50:07 | 10.08.2021 17:09:27 | 1.3222 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8418 | 0 | 12.2303 | 0 | 6.5831 | 0 | 0 | 34.6553
1906021 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KONAKLI TR-1 35-15-L00902_950377025_950377025 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 18:44:22 | 11.08.2021 01:28:31 | 6.7358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73772
1905978 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_956662407_956662407 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 17:49:00 | 10.08.2021 21:56:58 | 4.1328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81834
1905600 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249228 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2021 09:17:41 | 10.08.2021 09:25:16 | 0.12638 | 0 | 507 | 1 | 63 | 3 | 106 | 1 | 0 | 0 | 14.706 | 6.2067 | 10.3481 | 1.1102 | 10.8354 | 4.3321 | 0 | 47.5385
1905537 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-1 M06_2307647 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 06:52:38 | 10.08.2021 07:12:44 | 0.33523 | 9 | 326 | 27 | 96 | 22 | 807 | 22 | 171 | 1.387 | 25.9253 | 82.9091 | 43.5777 | 55.6032 | 276.4899 | 197.2165 | 590.0516 | 1273.1603
1905643 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_YENİFOÇA TR-45 M02_72156982 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 10:10:24 | 10.08.2021 10:31:00 | 0.34333 | 0 | 1809 | 0 | 1 | 1 | 64 | 1 | 0 | 0 | 174.3217 | 0 | 0.16483 | 8.3715 | 51.9691 | 53.5681 | 0 | 288.3951
1906084 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİNBEY ASMALI MAHALLE TR-1 45-78-M00855_953294971_953294971 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 20:40:59 | 10.08.2021 22:26:15 | 1.7544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71896
1905543 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_UZUNAHIRLI-MENTEŞE M04_2090479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 07:45:50 | 10.08.2021 09:04:29 | 1.3108 | 1 | 188 | 9 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.21705 | 30.1276 | 22.2583 | 3.6296 | 2.1551 | 7.5327 | 0 | 0 | 65.9204
1906144 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-12 35-19-L00168_956694116_956694116 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 00:03:00 | 11.08.2021 02:18:43 | 2.2619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65574
1906146 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-2 M06_2059510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 00:09:10 | 11.08.2021 00:20:00 | 0.18056 | 4 | 9436 | 0 | 11 | 21 | 2314 | 0 | 0 | 0.18449 | 583.7267 | 0 | 3.4482 | 11.3764 | 241.0088 | 0 | 0 | 839.7446
1906147 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI HACILAR TR-9 35-31-L00329_35-31-L00329_2364997 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 00:22:00 | 11.08.2021 02:05:58 | 1.7328 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6488 | 0 | 0.85369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5024
1906148 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-1/40 35-29-M00040_DM-1/39 M01_2094334 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 00:21:03 | 11.08.2021 01:31:14 | 1.1697 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 261.6327 | 0 | 0 | 0 | 28.3456 | 0 | 0 | 289.9783
1906149 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | GÜNGÖR BİO ENERJİ DM 35-24-M00308_POLYAK-2 ÇIKIŞ M07_74095462 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 00:25:35 | 11.08.2021 08:06:43 | 7.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34965.8003 | 0 | 34965.8003
1906150 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-296 35-18-L00296_6786461 g1_5957252 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 00:34:56 | 11.08.2021 01:52:49 | 1.2981 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.7766 | 0 | 0 | 0 | 57.8643 | 0 | 0 | 69.6409
1906151 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_950453174_950453174 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 00:36:19 | 11.08.2021 03:07:49 | 2.525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2101
1906152 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | BAĞCILAR TR-1 35-28-M00266_C_56359321_56359321 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 00:38:35 | 11.08.2021 01:41:03 | 1.0411 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9186 | 0 | 1.223 | 0 | 2.0417 | 0 | 0 | 8.1833
1906156 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-12 M06_60208853 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 00:52:28 | 11.08.2021 01:32:31 | 0.6675 | 0 | 3960 | 0 | 1 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 454.2042 | 0 | 0.033948 | 0 | 92.4777 | 0 | 0 | 546.7158
1906157 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _953393476_953393476 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 00:53:01 | 11.08.2021 02:54:21 | 2.0222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5381
1906164 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_DM-3/30 M03_2312186 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 01:56:48 | 11.08.2021 03:06:03 | 1.1542 | 0 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 452.518 | 0 | 0 | 0 | 39.0088 | 0 | 0 | 491.5268
1906165 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3969 35-04-K03969_K-358 K02_2059492 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 02:02:05 | 11.08.2021 02:02:53 | 0.013333 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 9.6053 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | 0 | 0 | 10.8539
1906166 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-358 35-04-K00358_K-1227 K02_2061644 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 02:07:00 | 11.08.2021 02:16:21 | 0.15583 | 0 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 76.3343 | 0 | 0 | 0 | 8.7033 | 0 | 0 | 85.0376
1906174 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_BELEN HALİTPAŞA M10_2086508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 03:56:48 | 11.08.2021 04:05:00 | 0.13667 | 12 | 8434 | 661 | 312 | 66 | 1236 | 20 | 8 | 0.65474 | 211.0089 | 494.8515 | 143.5561 | 55.8251 | 83.8054 | 180.6363 | 7.4365 | 1177.7746
1906180 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 04:51:07 | 11.08.2021 05:19:13 | 0.46833 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.23378 | 5.3623 | 54.1503 | 190.509 | 21.0043 | 21.2261 | 25.6165 | 0 | 318.1023
1906181 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 04:51:34 | 11.08.2021 07:13:13 | 2.3608 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 3.5245 | 246.5036 | 232.0122 | 6.7868 | 872.793 | 21.1156 | 0 | 0 | 1382.7356
1906183 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 06:17:27 | 11.08.2021 06:49:47 | 0.53889 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.53292 | 4.5815 | 101.3303 | 93.7263 | 0 | 1.1175 | 72.4466 | 0 | 273.7351
1906184 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196216 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 06:24:45 | 11.08.2021 07:39:39 | 1.2483 | 0 | 538 | 33 | 6 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 126.8563 | 196.2689 | 22.0302 | 27.8751 | 33.5573 | 0 | 0 | 406.5878
1906185 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇALTILI TR-2 45-78-L00367_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2105616 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 06:44:34 | 11.08.2021 08:50:00 | 2.0906 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5928 | 0 | 5.8136 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 23.7674
1906187 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | NAİL TUNTAŞ VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00094_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042161 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 06:46:03 | 11.08.2021 07:53:34 | 1.1253 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.698
1906188 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_YEŞİLKÖY L05_2121821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 06:21:49 | 11.08.2021 07:13:01 | 0.85333 | 0 | 234 | 2 | 47 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35.1601 | 57.2325 | 141.8647 | 136.0133 | 30.1131 | 0 | 0 | 400.3837
1906190 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/4 35-28-M00065_953382382_953382382 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 06:44:52 | 11.08.2021 09:41:47 | 2.9486 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.173 | 0 | 0 | 0 | 7.3841 | 0 | 0 | 31.5571
1906191 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/17 45-71-M00041_953222259_953222259 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 07:16:10 | 11.08.2021 07:39:36 | 0.39056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3681
1906192 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 07:03:33 | 11.08.2021 08:41:18 | 1.6292 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.6051 | 433.2249 | 94.5897 | 64.8083 | 0.87035 | 0 | 0 | 625.0984
1906193 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2098891 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 07:22:44 | 11.08.2021 10:17:43 | 2.9164 | 0 | 118 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 87.1595 | 0 | 40.4048 | 0 | 35.8743 | 0 | 0 | 163.4386
1906194 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-58 35-28-L00058_953384794_953384794 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 07:21:27 | 11.08.2021 09:10:07 | 1.8111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49997
1906195 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 07:09:17 | 11.08.2021 08:57:50 | 1.8092 | 3 | 52 | 38 | 87 | 1 | 24 | 0 | 0 | 5.7803 | 20.1241 | 143.7158 | 392.8561 | 0 | 67.5292 | 0 | 0 | 630.0055
1906196 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_A_56381569_56381569 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 07:31:30 | 11.08.2021 11:54:30 | 4.3833 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5917 | 0 | 4.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3973
1906197 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-66 35-28-L00066_MENEMEN DM-3/10 L02_66803709 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 07:39:39 | 11.08.2021 08:06:48 | 0.4525 | 0 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 218.9361 | 0 | 0 | 0 | 64.8088 | 0 | 0 | 283.7449
1906200 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_A a1_5945316 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 07:40:12 | 11.08.2021 11:04:08 | 3.3989 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78.9217 | 0 | 0 | 0 | 203.0145 | 0 | 0 | 281.9362
1906201 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN DOĞUSU TARIMSAL SULAMA TR-3 45-83-M00437_45-83-M00437_2357206 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 07:47:54 | 11.08.2021 11:15:34 | 3.4611 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.079 | 0 | 167.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.7065
1906202 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_KÖRFEZ EVLERİ K05_77533611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 07:53:45 | 11.08.2021 09:14:00 | 1.3375 | 0 | 4549 | 0 | 0 | 6 | 345 | 1 | 2 | 0 | 1628.863 | 0 | 0 | 266.8605 | 617.9036 | 182.9737 | 13.343 | 2709.9438
1906204 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 07:54:06 | 11.08.2021 08:21:06 | 0.45 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.77107 | 54.1195 | 54.7903 | 1.5123 | 222.1061 | 6.0874 | 0 | 0 | 339.3867
1906205 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-14-L00036_956651912_956651912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:10:20 | 11.08.2021 11:25:57 | 3.2603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87492
1906206 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56384156_56384156 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:10:49 | 11.08.2021 09:21:22 | 1.1758 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.637
1906208 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-17/03 HUZUREVİ 45-71-M00415_A_56353874_56353874 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:10:00 | 11.08.2021 10:34:12 | 2.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8057 | 0 | 0 | 39.8057
1906210 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSTAFA YILMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00226_950345903_950345903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:17:58 | 11.08.2021 10:31:47 | 2.2303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3293
1906211 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_45-71-M00893_2356815 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:15:00 | 11.08.2021 09:47:03 | 1.5342 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.3492 | 0 | 5.7776 | 0 | 22.1263 | 0 | 0 | 51.253
1906212 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206_950309158_950309158 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:25:05 | 11.08.2021 09:56:19 | 1.5206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50979
1906213 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÜZELBAHÇE HAT-1 M11_2094869 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:27:05 | 11.08.2021 08:30:55 | 0.063889 | 28 | 3035 | 5 | 77 | 15 | 241 | 1 | 1 | 15.1117 | 65.596 | 0.42643 | 3.3045 | 51.4604 | 12.8304 | 0.38704 | 0.4989 | 149.6154
1906216 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_CAFERBEY ÇALTILI L04_2327776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:34:19 | 11.08.2021 08:44:23 | 0.16778 | 0 | 331 | 13 | 31 | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 9.8084 | 7.7747 | 18.2451 | 4.0129 | 6.8347 | 106.7344 | 0 | 153.4101
1906219 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1383 35-01-K01383_911018725_911018725 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:31:38 | 11.08.2021 09:33:05 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8748 | 0 | 0 | 12.8748
1906221 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALKAPINAR TR-1 35-29-L00639_950329677_950329677 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:22:10 | 11.08.2021 11:44:47 | 3.3769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64987
1906227 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KONAKLI TR-1 35-15-L00902_950377130_950377130 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:48:00 | 11.08.2021 09:57:13 | 1.1536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26609
1906230 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNEŞLİ TR-2 45-75-M00057_945598022_945598022 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:46:11 | 11.08.2021 10:34:37 | 1.8072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36815
1906231 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:47:00 | 11.08.2021 11:01:56 | 2.2489 | 3 | 23 | 113 | 278 | 9 | 52 | 0 | 0 | 5.7952 | 16.7696 | 393.6912 | 415.6594 | 28.7347 | 115.1099 | 0 | 0 | 975.76
1906232 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | _D_56401077_56401077 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 08:52:22 | 11.08.2021 17:27:41 | 8.5883 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92.7541 | 0 | 0 | 0 | 19.3838 | 0 | 0 | 112.1379
1906233 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-4 45-73-M00004__72372307_72372307 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:55:00 | 11.08.2021 10:57:22 | 2.0394 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.8419 | 0 | 0 | 0 | 7.3766 | 0 | 0 | 39.2185
1906234 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:34:05 | 11.08.2021 09:52:39 | 1.3094 | 0 | 0 | 2 | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8305 | 183.6421 | 6.8207 | 7.9789 | 0 | 0 | 222.2723
1906236 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-15 35-15-L01145__72373578_72373578 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:15:43 | 11.08.2021 11:02:41 | 2.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7209 | 0 | 0 | 5.7209
1906237 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2021 09:03:55 | 11.08.2021 13:02:10 | 3.9708 | 1 | 472 | 1 | 0 | 7 | 90 | 3 | 3 | 34.8354 | 675.3426 | 0 | 0 | 363.1922 | 629.3231 | 133.3021 | 147.2661 | 1983.2617
1906238 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-36 35-18-L00036_49952321_56406672_56406672 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 09:02:00 | 11.08.2021 12:05:57 | 3.0658 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8553
1906239 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_35-31-L00313_2364981 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:18:00 | 11.08.2021 11:17:29 | 2.9914 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4845 | 0 | 108.5276 | 0 | 32.2775 | 0 | 0 | 151.2895
1906240 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/13 35-28-M00722_953375979_953375979 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:57:02 | 11.08.2021 10:24:26 | 1.4567 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79554
1906243 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | TR-20 (SANAYİ KABİN) 35-32-L00020_TR-07 L02_2050279 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:07:28 | 11.08.2021 12:20:01 | 3.2092 | 0 | 2788 | 0 | 116 | 2 | 591 | 1 | 0 | 0 | 1702.8811 | 0 | 270.4377 | 10.0386 | 1641.1109 | 3.0765 | 0 | 3627.5448
1906244 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 09:02:23 | 11.08.2021 10:53:34 | 1.8531 | 18 | 15 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 11.6269 | 8.5955 | 30.7365 | 0 | 129.5028 | 6.2395 | 0 | 0 | 186.7011
1906245 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_953286741_953286741 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:45:07 | 11.08.2021 17:36:21 | 8.8539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6052
1906246 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 45-78-L00104_953301575_953301575 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:49:21 | 11.08.2021 10:12:55 | 1.3928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2546
1906247 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALPAŞA DM-3/TR-30 35-27-M00933_913847305_913847305 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 07:34:20 | 11.08.2021 10:25:35 | 2.8542 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6564 | 0 | 0 | 0 | 4.9185 | 0 | 0 | 8.5749
1906248 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L40_2310689 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:11:22 | 11.08.2021 12:20:07 | 3.1457 | 0 | 184 | 37 | 256 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 269.7743 | 1025.3643 | 2631.0205 | 44.9367 | 1075.8675 | 0 | 0 | 5046.9633
1906249 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _B_56388808_56388808 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:12:07 | 11.08.2021 17:41:09 | 8.4837 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.082
1906250 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-5 35-27-L00130_A_56370091_56370091 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:12:37 | 11.08.2021 15:15:59 | 6.056 | 0 | 347 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 558.9892 | 0 | 4.9071 | 0 | 38.9292 | 0 | 0 | 602.8254
1906251 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | SARIÇAY KÖPRÜSÜ TR-1 35-22-M00297_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111558 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:26:03 | 11.08.2021 11:09:20 | 2.7214 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.1726 | 0 | 114.2557 | 0 | 34.4742 | 0 | 0 | 170.9025
1906252 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEHMET ÇETİN TR-2 TARIMSAL SULAMA 45-72-L00880_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111520 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 09:10:46 | 11.08.2021 11:21:26 | 2.1778 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3218
1906253 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-61 35-26-M00061__56360082_56360082 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 09:15:00 | 11.08.2021 09:40:53 | 0.43139 | 0 | 313 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.9382 | 0 | 0.18338 | 0 | 18.5411 | 0 | 0 | 52.6627
1906255 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2323291 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:17:19 | 11.08.2021 11:18:13 | 2.0148 | 0 | 279 | 1 | 14 | 14 | 50 | 3 | 0 | 0 | 161.5872 | 1.2957 | 10.3034 | 146.1222 | 109.8462 | 68.4519 | 0 | 497.6066
1906258 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM06/TR06 45-73-M00066__72410378_72410378 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:50:35 | 11.08.2021 11:09:18 | 2.3119 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.3024 | 0 | 0 | 0 | 9.2692 | 0 | 0 | 22.5716
1906259 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-1917 35-10-K01917_35-10-K01917_2362561 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 09:15:01 | 11.08.2021 09:55:23 | 0.67278 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3597 | 0 | 8.4372 | 0 | 15.5109 | 0 | 0 | 31.3077
1906260 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALANKÖY TR-1 35-20-L00288_A_56373789_56373789 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:19:16 | 11.08.2021 16:53:33 | 7.5712 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.8612 | 0 | 0 | 0 | 5.0222 | 0 | 0 | 39.8833
1906262 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | HALİT ŞAHİN ÖZEL 35-22-M00319Ö_ M02_2334997 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:30:35 | 11.08.2021 11:16:26 | 2.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.323 | 0 | 0 | 0 | 5.323
1906263 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_AHMETBEYLİ M06_50064096 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:22:41 | 11.08.2021 14:30:04 | 5.123 | 4 | 790 | 2 | 140 | 4 | 96 | 0 | 0 | 100.0351 | 1169.7808 | 39.2959 | 606.3124 | 168.1564 | 1417.0802 | 0 | 0 | 3500.661
1906267 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_MENEMEN İ.M. M01_66524377 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 09:29:45 | 11.08.2021 09:49:52 | 0.33528 | 0 | 4274 | 0 | 7 | 11 | 276 | 8 | 11 | 0 | 366.5842 | 0 | 0.97855 | 40.1679 | 123.4534 | 855.1167 | 151.6678 | 1537.9686
1906271 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-1/4 35-28-M00065_35-28-M00065_66557626 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 08:56:39 | 11.08.2021 09:54:48 | 0.96917 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 135.6323 | 0 | 0 | 0 | 103.4832 | 0 | 0 | 239.1155
1906274 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153263 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:38:14 | 11.08.2021 17:50:39 | 8.2069 | 3 | 703 | 4 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1887.8415 | 1852.1174 | 236.4367 | 0 | 2405.3717 | 377.7679 | 195.8887 | 0 | 6955.4239
1906278 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2079218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 09:42:55 | 11.08.2021 09:43:35 | 0.011111 | 0 | 1122 | 3 | 105 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1.6489 | 0.30842 | 1.0943 | 0.37828 | 0.48712 | 0 | 0 | 3.9171
1906282 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KOCAKORU TR-1 45-71-M01490_45-71-M01490_2369767 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:53:09 | 11.08.2021 11:54:48 | 2.0275 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5171 | 0 | 0.04244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5595
1906283 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇANŞA KÖK 45-81-M00047_ M01_2097359 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 09:45:03 | 11.08.2021 10:27:20 | 0.70472 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0724 | 0 | 0 | 0 | 3.2095 | 0 | 0 | 7.2819
1906286 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378551 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 09:54:15 | 11.08.2021 10:36:12 | 0.69917 | 8 | 3072 | 13 | 415 | 29 | 323 | 1 | 3 | 96.6702 | 717.3973 | 16.9384 | 309.5494 | 140.1905 | 322.2528 | 106.3808 | 5.6551 | 1715.0344
1906287 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 09:58:49 | 11.08.2021 09:59:59 | 0.019444 | 13 | 327 | 137 | 158 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0.0812 | 1.7308 | 6.7636 | 6.246 | 0.90851 | 0.40531 | 0 | 0 | 16.1354
1906289 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_YENİKÖY TR-3 M03_72244249 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 10:02:35 | 11.08.2021 11:22:01 | 1.3239 | 0 | 357 | 6 | 14 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 142.9557 | 36.0226 | 32.0659 | 7.9044 | 89.6906 | 0 | 0 | 308.6391
1906290 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1074 35-01-K01074_B_56379402_56379402 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 09:37:25 | 11.08.2021 14:30:40 | 4.8875 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 254.062 | 0 | 0 | 0 | 23.7165 | 0 | 0 | 277.7785
1906291 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2955 35-01-M02955_911388602_911388602 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 09:57:27 | 11.08.2021 12:21:50 | 2.4064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7264
1906292 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/16-A 45-71-M00427_953244610_953244610 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 10:01:31 | 11.08.2021 15:18:20 | 5.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0987 | 0 | 0 | 31.0987
1906293 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | MUTAFLAR ORTA MAH. TR-2 35-32-L00071_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044871 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 10:10:19 | 11.08.2021 18:17:48 | 8.1247 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.2359 | 0 | 5.9093 | 0 | 43.7863 | 0 | 0 | 88.9315
1906296 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1035 35-04-M01035_C_56383483_56383483 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 10:16:24 | 11.08.2021 12:47:09 | 2.5125 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 101.4012 | 0 | 0 | 0 | 17.4766 | 0 | 0 | 118.8778
1906298 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/05 45-71-M00340_A_56396486_56396486 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 10:16:00 | 11.08.2021 14:30:50 | 4.2472 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.3795 | 0 | 0 | 0 | 6.5402 | 0 | 0 | 101.9197
1906301 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 10:19:49 | 11.08.2021 11:45:31 | 1.4283 | 2 | 197 | 22 | 36 | 2 | 17 | 0 | 0 | 65.27 | 120.9584 | 462.6425 | 358.825 | 87.2868 | 72.3874 | 0 | 0 | 1167.3701
1906306 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206_950309158_950309158 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 09:58:00 | 11.08.2021 14:52:05 | 4.9014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8705
1906309 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 10:36:29 | 11.08.2021 11:18:00 | 0.69194 | 0 | 203 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.9859 | 0.86678 | 1.6838 | 3.8703 | 12.1777 | 0 | 0 | 62.5844
1906313 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2095708 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 10:47:38 | 11.08.2021 10:53:02 | 0.09 | 4 | 316 | 3 | 58 | 15 | 80 | 4 | 0 | 0.14831 | 23.0576 | 0.49145 | 7.8487 | 6.1137 | 10.1554 | 25.4871 | 0 | 73.3022
1906316 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-272 35-18-L00272_6371488 b1b_5948254 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 10:54:00 | 11.08.2021 14:21:22 | 3.4561 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9099
1906318 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1919 35-10-K01919_911962116_911962116 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 10:54:38 | 11.08.2021 14:23:07 | 3.4747 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0082
1906320 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM06/TR02 45-73-M00052_D_56355664_56355664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 10:39:21 | 11.08.2021 13:10:49 | 2.5244 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90.2549 | 0 | 0 | 0 | 39.6014 | 0 | 0 | 129.8563
1906325 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇİLE KÖYÜ M05_50064097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 10:50:38 | 11.08.2021 11:23:15 | 0.54361 | 0 | 198 | 0 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.9557 | 0 | 12.9626 | 0 | 21.4492 | 0 | 0 | 61.3675
1906326 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-14 45-71-M00361_D d1b_44920466 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 11:02:00 | 11.08.2021 13:01:43 | 1.9953 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.961
1906329 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1103 35-02-K01103_98988749_98988749 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 11:03:09 | 11.08.2021 13:28:59 | 2.4306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4082
1906330 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/43 45-71-M00026_953205791_953205791 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 11:08:00 | 11.08.2021 13:06:53 | 1.9814 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0918
1906331 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135158 M03_53135158 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 11:08:45 | 11.08.2021 17:47:29 | 6.6456 | 0 | 260 | 68 | 44 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 601.9534 | 5140.8767 | 585.2687 | 170.555 | 116.1644 | 0 | 0 | 6614.8182
1906334 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/53 45-72-M00053_956507826_956507826 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 11:12:18 | 11.08.2021 12:44:04 | 1.5294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1891
1906337 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-23 35-17-M00023_F_56392839_56392839 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 11:25:27 | 11.08.2021 11:53:52 | 0.47361 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 16.2816 | 0 | 0 | 18.0096
1906338 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 11:28:05 | 11.08.2021 11:29:09 | 0.017778 | 0 | 3243 | 80 | 736 | 18 | 395 | 4 | 2 | 0 | 10.8123 | 7.7799 | 38.5181 | 1.6233 | 8.1714 | 41.1848 | 0.038881 | 108.1288
1906342 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_KARAÇAM GES M05_2329338 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 11:35:00 | 11.08.2021 17:04:00 | 5.4833 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 121.0907 | 0 | 0 | 0 | 14.7439 | 0 | 0 | 135.8346
1906344 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TEKNOPET KÖK-2 35-27-M00593_ARMUTLU TR-21/TR-22/A.CANCAN SULAMA GRUBU M02_72162540 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 11:40:00 | 11.08.2021 12:06:00 | 0.43333 | 7 | 29 | 61 | 173 | 8 | 27 | 2 | 0 | 1.2521 | 4.3603 | 21.1572 | 33.1185 | 2.7878 | 8.9295 | 6.2924 | 0 | 77.8979
1906345 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY TR-1 45-78-L00699_A_56391109_56391109 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2021 11:41:00 | 11.08.2021 14:51:13 | 3.1703 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 64.2772 | 0 | 0 | 0 | 28.9341 | 0 | 0 | 93.2113
1906346 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | MUSTAFA BAHÇIVAN VE ARK 35-24-M00040_A_56352512_56352512 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 11:32:41 | 11.08.2021 15:21:53 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8937
1906349 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_43157766_56398950_56398950 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 11:42:40 | 11.08.2021 17:47:32 | 6.0811 | 0 | 62 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 194.232 | 0 | 734.6093 | 0 | 70.5034 | 0 | 0 | 999.3447
1906350 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ÇARIKMAHMUTLU TR 45-77-L00172_B_56386082_56386082 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 11:42:26 | 11.08.2021 12:58:13 | 1.2631 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3326 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2215
1906353 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1796 35-01-K01796_D 1D_5870662 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 11:40:56 | 11.08.2021 13:49:36 | 2.1444 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 61.6986 | 0 | 0 | 0 | 122.4323 | 0 | 0 | 184.1309
1906354 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-260 İHSANİYE 35-14-L00260_956646033_956646033 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 11:57:38 | 11.08.2021 13:34:27 | 1.6136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3642
1906355 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_C c1_5898692 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 12:06:59 | 11.08.2021 13:12:01 | 1.0839 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.9169 | 0 | 0 | 0 | 6.4101 | 0 | 0 | 23.3269
1906356 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-97 ERENLER 35-26-M00097_942931304_942931304 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2021 12:10:51 | 11.08.2021 17:31:59 | 5.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | 0 | 0 | 1.6431
1906357 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1622 35-02-M01622_915048342_915048342 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 12:07:48 | 11.08.2021 15:24:30 | 3.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2393 | 0 | 4.3546 | 19.5939
1906359 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4371 35-01-K04371_B B1_5871948 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 12:04:37 | 11.08.2021 15:34:30 | 3.4981 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1.7348 | 0 | 0 | 0 | 188.5689 | 0 | 653.0747 | 843.3785
1906361 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-1 35-27-M00408_C_56356194_56356194 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 12:26:30 | 11.08.2021 12:45:41 | 0.31972 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.45942 | 0 | 0 | 0 | 0.64697 | 0 | 0 | 1.1064
1906364 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-2 35-26-L00141_956600364_956600364 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 12:32:00 | 11.08.2021 13:19:09 | 0.78583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31245
1906366 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-192 35-18-L00192_950442472_950442472 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 12:38:00 | 11.08.2021 17:47:35 | 5.1597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86889
1906367 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-100 BELKENT 35-18-L00100_950442222_950442222 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 12:29:37 | 11.08.2021 18:52:13 | 6.3767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74473
1906368 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HACITUFAN ÇIKIŞI L02_61353341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 12:45:19 | 11.08.2021 12:46:59 | 0.027778 | 0 | 241 | 9 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1955 | 0.055348 | 0.46305 | 0 | 0.2049 | 0 | 0 | 1.9188
1906370 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KARAVELİLER SULAMA TR-1 35-16-M00739_35-16-M00739_47284516 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 12:23:50 | 11.08.2021 15:16:41 | 2.8808 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9982 | 0 | 6.6788 | 0 | 0 | 90.677
1906371 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1717 35-03-K01717_E_56366487_56366487 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 12:42:07 | 11.08.2021 13:56:43 | 1.2433 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0.74966 | 0 | 0 | 0 | 33.4583 | 0 | 14.4642 | 48.6721
1906372 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-19 35-17-M00216_B_56357045_56357045 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 12:30:30 | 11.08.2021 13:12:15 | 0.69583 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0374
1906373 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1099 35-03-M01099_910949081_910949081 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 12:44:13 | 11.08.2021 17:25:35 | 4.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9606 | 0 | 0 | 103.9606
1906380 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_OPET ÇIKIŞ M04_67574172 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 13:09:44 | 11.08.2021 17:16:00 | 4.1044 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.4681 | 0 | 17.0607 | 0 | 202.0307 | 0 | 0 | 0 | 242.5595
1906381 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-6 K25_2310498 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2021 13:10:59 | 11.08.2021 14:13:00 | 1.0336 | 0 | 4367 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 15 | 0 | 1396.7519 | 0 | 0 | 0 | 1320.3106 | 0 | 574.7448 | 3291.8073
1906382 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | HÜSEYİN CENGİZ TARIMSAL SULAMA 45-78-M00521_45-78-M00521_2352908 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 12:49:55 | 11.08.2021 15:34:09 | 2.7372 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9193
1906387 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-23 45-83-L00483_955144403_955144403 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 13:12:14 | 11.08.2021 14:40:03 | 1.4636 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54857
1906389 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1439 35-01-M01439_911417804_911417804 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 13:18:41 | 11.08.2021 14:47:29 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.779 | 0 | 0 | 21.779
1906394 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/40 KÖK 45-72-M00040_966681063_966681063 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 13:20:33 | 11.08.2021 16:11:17 | 2.8456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6907 | 0 | 0 | 0 | 7.0243 | 0 | 0 | 8.715
1906397 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_911507184_911507184 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2021 13:31:32 | 11.08.2021 14:39:34 | 1.1339 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1421 | 0 | 0 | 2.1321
1906399 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/21 (AKMESCİD GİRİŞ) 45-71-M00101_953199283_953199283 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 13:29:00 | 11.08.2021 15:30:50 | 2.0306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3785
1906405 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4307 35-09-K04307_97773894_97773894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 13:40:25 | 11.08.2021 17:56:18 | 4.2647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.614
1906407 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYMAKÇI TR-5 35-15-M00246_TR-10 M01_2307697 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2021 13:52:39 | 11.08.2021 17:14:29 | 3.3639 | 0 | 144 | 0 | 52 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 158.0442 | 0 | 343.4023 | 0 | 408.6775 | 0 | 0 | 910.1241
1906409 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-30 45-79-M00030_945568116_945568116 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 13:32:32 | 11.08.2021 14:50:02 | 1.2917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15404
1906416 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1746 35-04-K01746_912493983_912493983 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:02:08 | 11.08.2021 14:49:25 | 0.78806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8856 | 0 | 0 | 2.8856
1906417 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1526 35-02-K01526_95000105482_95000105482 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 13:51:14 | 11.08.2021 16:20:39 | 2.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1705 | 0 | 0 | 6.1705
1906418 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-2679 35-08-K02679_K-3479 K03_42461429 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:12:00 | 11.08.2021 15:04:43 | 0.87861 | 0 | 518 | 0 | 0 | 4 | 56 | 2 | 2 | 0 | 140.6708 | 0 | 0 | 105.9145 | 564.9034 | 190.3556 | 56.716 | 1058.5604
1906419 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_KÖRFEZ EVLERİ K05_77533611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:14:39 | 11.08.2021 16:11:53 | 1.9539 | 0 | 4446 | 0 | 0 | 2 | 335 | 1 | 2 | 0 | 2902.0196 | 0 | 0 | 342.0772 | 1235.6015 | 304.8458 | 23.7726 | 4808.3167
1906421 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_C c1_5898692 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 13:59:42 | 11.08.2021 17:03:57 | 3.0708 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.1016 | 0 | 0 | 0 | 18.9539 | 0 | 0 | 68.0554
1906422 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1921 35-02-M01921_915168573_915168573 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:15:17 | 11.08.2021 17:30:45 | 3.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0354 | 0 | 0 | 12.0354
1906423 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | ÇARIKMAHMUTLU ÖZTÜRKLER TR-1 45-77-L00169_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055551 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:03:17 | 11.08.2021 15:26:14 | 1.3825 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9399 | 0 | 3.3546 | 0 | 3.4222 | 0 | 0 | 8.7167
1906424 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_9253619 1R_5857641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:14:26 | 11.08.2021 15:23:34 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.676 | 0 | 0 | 165.676
1906428 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-1 35-15-L01021_A_56361668_56361668 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:24:00 | 11.08.2021 16:53:56 | 2.4989 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0549 | 0 | 11.7798 | 0 | 1.9738 | 0 | 0 | 23.8085
1906429 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:31:15 | 11.08.2021 14:57:42 | 0.44083 | 6 | 1174 | 13 | 45 | 9 | 94 | 1 | 0 | 2.2272 | 113.7668 | 49.0654 | 10.7084 | 43.4103 | 57.6985 | 58.2267 | 0 | 335.1032
1906430 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2023 35-09-M02023_913654441_913654441 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:28:21 | 11.08.2021 19:25:01 | 4.9444 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.9802 | 0 | 0 | 0 | 14.6893 | 0 | 0 | 36.6695
1906433 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1035 35-04-M01035_99329772_99329772 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:27:00 | 11.08.2021 16:12:29 | 1.7581 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9897
1906434 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3887 35-02-K03887_99251013_99251013 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:30:12 | 11.08.2021 17:32:45 | 3.0425 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6182
1906435 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956662584_956662584 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:36:00 | 11.08.2021 16:20:32 | 1.7422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75291
1906437 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_956676225_956676225 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:35:52 | 11.08.2021 17:13:31 | 2.6275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4736
1906438 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1276 35-03-M01276_915080728_915080728 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:40:22 | 11.08.2021 16:36:54 | 1.9422 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3162
1906439 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3084 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M03084_A_56363529_56363529 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:42:00 | 11.08.2021 17:02:27 | 2.3408 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 35.8412 | 0 | 0 | 0 | 285.1606 | 0 | 0 | 321.0018
1906440 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-132 35-19-L00132_956696724_956696724 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:33:49 | 11.08.2021 20:39:39 | 6.0972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0748
1906441 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | MEHMET TURAN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00111_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042148 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:43:50 | 11.08.2021 15:06:21 | 0.37528 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0575
1906445 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-621 35-01-K00621_911092046_911092046 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:49:43 | 11.08.2021 16:01:49 | 1.2017 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4852
1906447 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-21 HAMAM ALANI 35-14-M00021_956657504_956657504 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:48:35 | 11.08.2021 15:09:38 | 0.35083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28684
1906449 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 15:01:38 | 11.08.2021 15:07:29 | 0.0975 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.071746 | 1.6457 | 16.4252 | 55.7476 | 7.7395 | 10.7695 | 9.9783 | 0 | 102.3774
1906451 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-488 35-02-M00488_A_56357039_56357039 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:55:00 | 11.08.2021 19:15:43 | 4.3453 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2.5797 | 0 | 1.2347 | 0 | 158.4645 | 0 | 27.9716 | 190.2506
1906456 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/36 45-72-L00036_956504486_956504486 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 14:55:29 | 11.08.2021 18:15:45 | 3.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4726 | 0 | 0 | 2.4726
1906460 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-6/TR-7 35-28-L00172_D D01_60796105 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 15:16:57 | 11.08.2021 17:18:25 | 2.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.902 | 0 | 0 | 4.902
1906461 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_911661762_911661762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 15:04:50 | 11.08.2021 18:03:23 | 2.9758 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7645
1906463 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-106 35-01-K00106_B_56363438_56363438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 15:05:47 | 11.08.2021 18:37:28 | 3.5281 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 33.2494 | 0 | 0 | 0 | 103.6413 | 0 | 0.27218 | 137.1628
1906464 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-6 K08_2311886 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 15:22:40 | 11.08.2021 16:29:35 | 1.1153 | 0 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 835.5665 | 0 | 0 | 0 | 450.1119 | 0 | 13.1497 | 1298.828
1906473 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MERKEZ BODAMAS TR-4 45-75-M00141_C_56398569_56398569 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 15:34:00 | 11.08.2021 17:34:09 | 2.0025 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63914 | 0 | 6.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9493
1906476 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_UMURCALI L09_72238623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 15:32:35 | 11.08.2021 16:23:21 | 0.84611 | 0 | 380 | 2 | 113 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 88.6081 | 11.2633 | 259.6148 | 30.6403 | 126.0075 | 0 | 0 | 516.1339
1906477 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARIKBAŞI TR-1 35-20-L00218_95000071655_95000071655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 15:12:18 | 11.08.2021 17:10:18 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40386 | 0 | 0 | 0.40386
1906478 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAŞIKÇI TAŞPINAR TR-1 45-75-M00083_D_56390981_56390981 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 15:36:44 | 11.08.2021 19:38:58 | 4.0372 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2649
1906480 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNKÖY TR-1 45-73-M00872_B_56391823_56391823 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 15:44:11 | 11.08.2021 17:15:44 | 1.5258 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6307
1906483 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1033 35-04-M01033_99352281_99352281 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 15:34:59 | 11.08.2021 19:20:34 | 3.7597 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.7694 | 0 | 0 | 0 | 32.1682 | 0 | 0 | 57.9376
1906487 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4335 35-02-K04335_35-02-K04335_42301961 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:02:00 | 11.08.2021 17:09:53 | 1.1314 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 106.7259 | 0 | 0 | 0 | 54.4991 | 0 | 0 | 161.2251
1906488 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-51 35-27-M00051_C_60983144_60983144 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 15:49:40 | 11.08.2021 17:26:11 | 1.6086 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.3125 | 0 | 0 | 0 | 21.6757 | 0 | 0 | 61.9882
1906489 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | SAİP KÖYÜ TR-1 35-21-L00102_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085809 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 15:55:38 | 11.08.2021 17:27:39 | 1.5336 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.7964 | 0 | 0 | 0 | 46.4925 | 0 | 0 | 87.2889
1906490 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4477 35-04-K04477_HAVAI HAT K04_2333218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:00:21 | 11.08.2021 16:26:56 | 0.44306 | 0 | 103 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.5241 | 0 | 0 | 37.6341 | 8.9854 | 0 | 0 | 62.1435
1906492 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-35 35-28-L00035_953375202_953375202 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:04:18 | 11.08.2021 16:39:14 | 0.58222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0252 | 0 | 0 | 18.0252
1906495 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR 7 35-15-M00224_A_56369704_56369704 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:06:59 | 11.08.2021 17:45:06 | 1.6353 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6524 | 0 | 5.3951 | 0 | 5.3452 | 0 | 0 | 14.3928
1906496 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/04 45-71-M01868_953200142_953200142 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:19:00 | 11.08.2021 17:57:12 | 1.6367 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.317
1906497 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1037 35-01-K01037_C 1C_5871428 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:18:10 | 11.08.2021 17:23:39 | 1.0914 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37.4295 | 0 | 0 | 0 | 80.6813 | 0 | 0 | 118.1108
1906498 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-142 TEOS EVLERİ 35-14-L00142_956660720_956660720 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:21:00 | 11.08.2021 16:57:36 | 0.61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39022
1906500 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-41/1 45-82-M00522_945537049_945537049 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:13:25 | 11.08.2021 17:59:46 | 1.7725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5307
1906503 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-16-L00063_953321240_953321240 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:10:42 | 11.08.2021 17:00:53 | 0.83639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3817 | 0 | 0 | 0.3817
1906504 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-16 K22_2313383 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:26:09 | 11.08.2021 17:43:30 | 1.2892 | 0 | 865 | 0 | 46 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 701.5862 | 0 | 54.8374 | 0 | 367.5795 | 0 | 0 | 1124.0032
1906506 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-1 35-20-L00307_955206539_955206539 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:17:01 | 11.08.2021 17:38:58 | 1.3658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47669
1906507 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4012 35-04-K04012_99593522_99593522 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:19:47 | 11.08.2021 18:11:37 | 1.8639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98737
1906510 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-32 35-19-M00032_6647397 a6b_5937162 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:34:47 | 11.08.2021 19:16:28 | 2.6947 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1522
1906511 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-27-M00052_913924843_913924843 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:30:17 | 11.08.2021 18:59:20 | 2.4842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2652
1906512 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FAHRİ ÇAPUN SULAMA GRB 35-20-L00176_955211106_955211106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:35:01 | 11.08.2021 18:36:34 | 2.0258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.702
1906514 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEVREYOLU TR-3 45-82-M00509_945539668_945539668 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:39:05 | 11.08.2021 21:28:39 | 4.8261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5107
1906515 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-3 35-31-L00363_47791699_56352280_56352280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:37:11 | 11.08.2021 17:38:54 | 1.0286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46602
1906516 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KAPLAN TR-1 45-82-M00186_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091785 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:38:22 | 11.08.2021 20:53:08 | 4.2461 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2327
1906518 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | SEYİT EFE SLM TR 35-26-L00374_35-26-L00374_2365023 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:38:41 | 11.08.2021 19:36:42 | 2.9669 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.577 | 0 | 117.0287 | 0 | 2.8965 | 0 | 0 | 122.5022
1906521 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/39 45-72-L00039_956477994_956477994 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:32:22 | 11.08.2021 17:32:27 | 1.0014 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31274
1906524 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_SAİPALTI L08_2063042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:48:45 | 11.08.2021 17:04:52 | 0.26861 | 0 | 591 | 0 | 9 | 1 | 47 | 0 | 3 | 0 | 59.0012 | 0 | 1.2521 | 14.6516 | 34.5664 | 0 | 1.8489 | 111.3201
1906526 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKSELENDİ TR-2 45-72-L00824_TR-3 L03_66579933 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:52:27 | 11.08.2021 18:45:06 | 1.8775 | 0 | 331 | 25 | 30 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 152.1537 | 139.7433 | 135.0142 | 10.0512 | 58.4185 | 0 | 0 | 495.3809
1906529 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/46 (25/17c) 45-71-M00146_953241109_953241109 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:48:56 | 11.08.2021 20:29:51 | 3.6819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5055
1906530 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_B_56367910_56367910 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 16:51:59 | 11.08.2021 19:10:46 | 2.3131 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.013 | 0 | 50.4506 | 0 | 8.4518 | 0 | 0 | 65.9154
1906531 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | DM-7/21 35-28-M00966_35-28-M00966_66571005 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 15:19:14 | 11.08.2021 21:56:18 | 6.6178 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1459.7402 | 0 | 0 | 0 | 1271.9356 | 0 | 0 | 2731.6758
1906532 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 45-78-L00003_95000018137_95000018137 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:00:37 | 11.08.2021 18:54:36 | 1.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34741 | 0 | 0 | 0.34741
1906535 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-10 35-22-M00083_955286852_955286852 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:08:33 | 11.08.2021 19:59:20 | 2.8464 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4764
1906536 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-53 35-21-L00142_953365860_953365860 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:08:11 | 11.08.2021 20:30:14 | 3.3675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3063
1906537 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2940 35-04-K02940_913412634_913412634 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:02:04 | 11.08.2021 18:42:50 | 1.6794 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8631
1906539 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206__56374655_56374655 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:15:00 | 11.08.2021 17:35:49 | 0.34694 | 0 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9896 | 0 | 0.28455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2742
1906541 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-2 35-15-L01027_B_56361666_56361666 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:10:27 | 11.08.2021 18:17:52 | 1.1236 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26266 | 0 | 1.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7095
1906542 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/7 45-72-L00007_956476924_956476924 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:13:00 | 11.08.2021 18:44:06 | 1.5183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079953
1906543 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_9253619 1R_5857641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:17:18 | 11.08.2021 18:04:31 | 0.78694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3951 | 0 | 0 | 100.3951
1906545 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2436 35-04-K02436_A K-2436 A 1b_44444528 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:22:00 | 11.08.2021 20:00:46 | 2.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7441 | 0 | 0 | 20.7441
1906546 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-13 35-28-L00013_7002873_56393154_56393154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 15:56:03 | 11.08.2021 17:44:42 | 1.8108 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 70.0381 | 0 | 0 | 0 | 64.997 | 0 | 0 | 135.0351
1906547 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-274 35-18-L00274_950444853_950444853 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:22:51 | 11.08.2021 19:25:33 | 2.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45267
1906548 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:25:19 | 11.08.2021 18:19:03 | 0.89556 | 3 | 52 | 38 | 87 | 1 | 24 | 0 | 0 | 4.033 | 14.5497 | 83.71 | 217.1987 | 0 | 50.3564 | 0 | 0 | 369.8479
1906549 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3013 35-08-K03013_912439625_912439625 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:24:31 | 11.08.2021 19:09:38 | 1.7519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4211
1906553 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-10 EMNİYET 45-84-L00010_95000451920_95000451920 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:24:16 | 11.08.2021 18:52:04 | 1.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92742 | 0 | 0 | 0.92742
1906554 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-1854 35-07-K01854_K-572 K01_65925204 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:28:05 | 11.08.2021 18:07:00 | 0.64861 | 0 | 85 | 0 | 45 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 61.1704 | 0 | 23.3778 | 19.5003 | 145.9579 | 0 | 3.8283 | 253.8348
1906558 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-548 35-01-K00548_911353497_911353497 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:33:05 | 11.08.2021 20:22:19 | 2.8206 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7035
1906559 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAYAT TR-2 45-75-M00232_945612679_945612679 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:38:10 | 11.08.2021 20:35:08 | 2.9494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11539
1906560 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANKIYI TR-1 35-20-L00263_955200215_955200215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:42:41 | 11.08.2021 19:17:53 | 1.5867 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21869 | 0 | 0.79422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129
1906562 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/18 45-72-M00018_956503758_956503758 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:33:55 | 11.08.2021 22:54:23 | 5.3411 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8333
1906563 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_950465086_950465086 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:50:13 | 11.08.2021 18:26:28 | 0.60417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085095 | 0 | 0 | 0.085095
1906565 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-7 45-72-L00421_ÜÇ AVLU ÇIKIŞI L02_66556393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:53:33 | 11.08.2021 21:21:20 | 3.4631 | 0 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9401 | 602.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.0357
1906571 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-19 35-25-M00172_956642318_956642318 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:44:59 | 11.08.2021 18:38:33 | 0.89278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20952
1906572 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ARMAĞANLAR TR-1 35-16-M00031_B_56396087_56396087 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:04:27 | 11.08.2021 18:52:18 | 0.7975 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6425 | 0 | 4.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6508
1906575 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-5 (TR-186) 35-19-L00186_956690629_956690629 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:08:58 | 11.08.2021 19:15:10 | 1.1033 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | 0 | 0 | 0 | 0.38888 | 0 | 0 | 2.0695
1906578 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-732 35-01-K00732_35-01-K00732_2374456 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:20:42 | 11.08.2021 19:21:56 | 1.0206 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 181.416 | 0 | 0 | 0 | 9.0151 | 0 | 0 | 190.431
1906581 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇÖMLEKÇİ TR-7 ARABACILAR 35-31-L00094_956584179_956584179 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 17:58:45 | 12.08.2021 01:20:23 | 7.3606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2944
1906582 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/15 35-29-M00098_950317657_950317657 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:16:49 | 11.08.2021 20:10:16 | 1.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0778 | 0 | 0 | 118.0778
1906586 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-88 35-19-L00088_956664229_956664229 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:24:56 | 11.08.2021 21:58:36 | 3.5611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9018
1906588 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇEŞNELİ TR-2 45-73-M00455_C_56386319_56386319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:29:59 | 11.08.2021 23:28:59 | 4.9833 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.4879 | 0 | 0 | 0 | 0.55136 | 0 | 0 | 56.0393
1906589 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_A a1_5945316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:30:50 | 11.08.2021 21:35:14 | 3.0733 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95.771 | 0 | 0 | 0 | 166.5716 | 0 | 0 | 262.3426
1906591 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3 KÖPRÜYANI 45-71-M00254_B_60983916_60983916 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:38:18 | 11.08.2021 20:11:50 | 1.5589 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.4408 | 0 | 0 | 0 | 14.7137 | 0 | 0 | 54.1545
1906593 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-10 35-30-M00010_B_56369954_56369954 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:48:39 | 11.08.2021 19:42:56 | 0.90472 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.8642 | 0 | 0 | 0 | 15.7197 | 0 | 0 | 45.584
1906594 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR2/1 L13_2308512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:47:06 | 11.08.2021 19:13:57 | 0.4475 | 0 | 11033 | 0 | 285 | 0 | 755 | 2 | 4 | 0 | 1193.8297 | 0 | 28.9816 | 0 | 277.2105 | 9.2735 | 3.1125 | 1512.4077
1906595 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ TR-2 35-22-M00240_955255462_955255462 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:37:21 | 11.08.2021 20:32:38 | 1.9214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0826
1906601 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KARAYOLLARI M25_2308414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:58:09 | 11.08.2021 20:14:07 | 1.2661 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1 | 15 | 0 | 322.0471 | 0 | 0 | 0 | 524.3723 | 410.0273 | 302.0443 | 1558.491
1906604 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1053 M04_78582582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:58:10 | 11.08.2021 20:13:58 | 1.2633 | 0 | 2182 | 0 | 0 | 5 | 303 | 3 | 8 | 0 | 1112.1664 | 0 | 0 | 118.37 | 406.7663 | 319.7419 | 132.5393 | 2089.5838
1906605 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER DAVULCULAR TR-11 35-31-L00192_47867638_56393717_56393717 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:44:15 | 11.08.2021 21:24:44 | 2.6747 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8974
1906607 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-266 35-18-L00266_A_56369139_56369139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:58:29 | 11.08.2021 19:54:51 | 0.93944 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 137.4665 | 0 | 0 | 0 | 5.3963 | 0 | 0 | 142.8627
1906608 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-1 35-20-L00307_955214914_955214914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:55:39 | 11.08.2021 20:30:15 | 1.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94798 | 0 | 0 | 0.94798
1906609 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-146 35-26-M00146_956604411_956604411 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:42:24 | 11.08.2021 20:29:52 | 1.7911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4782
1906610 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1974 35-09-M01974_97766033_97766033 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:56:31 | 11.08.2021 22:57:27 | 4.0156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4585
1906611 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4008 35-01-K04008_911323758_911323758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:57:33 | 11.08.2021 22:22:02 | 3.4081 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7406
1906613 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135159 M03_53135159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 19:08:45 | 11.08.2021 19:09:29 | 0.012222 | 0 | 415 | 102 | 60 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.9087 | 11.7159 | 1.4935 | 0.74238 | 0.24325 | 0 | 0 | 16.1037
1906614 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 19:07:49 | 11.08.2021 20:03:17 | 0.92444 | 3 | 52 | 38 | 87 | 1 | 24 | 0 | 0 | 4.5421 | 16.3865 | 83.7886 | 220.4694 | 0 | 44.4566 | 0 | 0 | 369.6432
1906616 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | AFŞAR TR-5 BAHÇEARASI 45-73-M00786_45-73-M00786_2355888 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 19:05:29 | 11.08.2021 20:15:38 | 1.1692 | 0 | 42 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6361 | 0 | 23.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5839
1906617 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-1 M06_2314062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 19:10:41 | 11.08.2021 19:21:46 | 0.18479 | 0 | 911 | 82 | 349 | 18 | 129 | 9 | 0 | 0 | 53.7348 | 71.4249 | 306.4075 | 70.5222 | 27.8806 | 68.272 | 0 | 598.2419
1906618 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-2 M07_2314063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 19:10:00 | 11.08.2021 19:21:51 | 0.19775 | 2 | 1789 | 35 | 336 | 25 | 182 | 14 | 0 | 0.45563 | 74.2852 | 42.6343 | 225.2531 | 57.3112 | 22.2556 | 1003.2099 | 0 | 1425.4049
1906619 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-8 35-29-L00008_950335196_950335196 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 19:09:53 | 11.08.2021 21:16:52 | 2.1164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1906623 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-235 35-01-K00235_911001005_911001005 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 19:18:33 | 11.08.2021 23:14:17 | 3.9289 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1355 | 0 | 0 | 0 | 4.1956 | 0 | 0 | 18.3312
1906625 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2076606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 19:22:42 | 11.08.2021 19:32:24 | 0.16167 | 0 | 933 | 17 | 204 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 41.9135 | 14.2687 | 110.5572 | 0 | 5.4751 | 0 | 0 | 172.2145
1906626 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK GÖKKÖY 45-75-M00215_B_56387462_56387462 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 19:23:57 | 11.08.2021 21:58:05 | 2.5689 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2517 | 0 | 0.0072236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2589
1906627 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM08/TR19 45-73-M00065_DAĞITIM TRAFOSU M04_66875836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 19:17:49 | 11.08.2021 20:44:51 | 1.4506 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 402.0391 | 0 | 0 | 0 | 188.8691 | 0 | 0 | 590.9082
1906629 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/46 45-71-M00028_953173609_953173609 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 19:14:31 | 11.08.2021 20:01:16 | 0.77917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7399 | 0 | 0 | 0 | 7.4584 | 0 | 0 | 12.1983
1906632 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI KÖYÜ TR-4 35-31-L00328_47904693_56386093_56386093 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 19:24:29 | 11.08.2021 23:56:12 | 4.5286 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2343 | 0 | 10.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9571
1906634 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _910462043_910462043 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 19:32:29 | 11.08.2021 23:19:10 | 3.7781 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3983
1906638 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | EĞERCİ KÖYÜ-1 35-26-L00167_35-26-L00167_2355278 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 19:41:58 | 11.08.2021 20:40:35 | 0.97694 | 0 | 109 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.8023 | 0 | 75.0616 | 0 | 19.1336 | 0 | 0 | 135.9974
1906639 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM08/TR18 45-73-M00001_45-73-M00001_66935140 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 19:51:22 | 11.08.2021 23:53:02 | 4.0278 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 601.0862 | 0 | 0 | 0 | 322.9704 | 0 | 0 | 924.0567
1906641 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AKÇAPINAR TR-1 45-83-L00438_45-83-L00438_2371746 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 19:51:15 | 11.08.2021 23:12:04 | 3.3469 | 0 | 52 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99.0546 | 0 | 130.8739 | 0 | 7.7236 | 0 | 0 | 237.6521
1906642 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-5 35-02-M00005_M-37 M03_2059213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 19:54:00 | 11.08.2021 20:54:00 | 1 | 0 | 259 | 0 | 0 | 14 | 192 | 11 | 17 | 0 | 106.6961 | 0 | 0 | 138.5973 | 243.0216 | 1026.8972 | 211.2308 | 1726.4429
1906645 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-456 35-18-L00456_950452242_950452242 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 20:00:57 | 11.08.2021 21:32:05 | 1.5189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20438
1906650 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_DERE MADENCİLİK M05_66291148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 20:04:02 | 11.08.2021 21:03:31 | 0.99139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6666 | 0 | 54.5056 | 0 | 79.1722
1906652 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURLU TR-2 35-31-L00355_35-31-L00355_2365353 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 20:04:11 | 11.08.2021 21:44:20 | 1.6692 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6912 | 0 | 6.2917 | 0 | 2.4334 | 0 | 0 | 19.4163
1906653 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1433 35-02-M01433_TRF M02_2034663 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 20:15:00 | 11.08.2021 21:35:04 | 1.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0993 | 0 | 0 | 20.0993
1906654 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 45-78-M00075_953264296_953264296 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2021 20:15:55 | 11.08.2021 21:11:37 | 0.92833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8696
1906656 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/9 35-20-L00053_955211330_955211330 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 20:19:37 | 11.08.2021 22:16:13 | 1.9433 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10566
1906659 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1497 35-02-K01497_913685719_913685719 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 20:29:53 | 11.08.2021 21:17:56 | 0.80083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1591
1906661 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_DM-2/1 (M-201) M07_45385840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 20:35:29 | 11.08.2021 21:47:11 | 1.195 | 0 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 623.5361 | 0 | 0 | 0 | 24.1099 | 0 | 0 | 647.646
1906662 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUTAFLAR OKUL ÖNÜ TR-1 35-32-L00070_946414596_946414596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 20:36:22 | 11.08.2021 21:30:26 | 0.90111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13363
1906663 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-716 35-02-K00716_35-02-K00716_2363865 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 20:32:35 | 12.08.2021 05:56:01 | 9.3906 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 2199.2701 | 0 | 0 | 0 | 677.0463 | 0 | 85.853 | 2962.1693
1906670 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_YEŞİLOVA K14_2308103 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 21:01:09 | 11.08.2021 22:45:26 | 1.7381 | 0 | 2166 | 0 | 0 | 3 | 380 | 3 | 0 | 0 | 1564.2518 | 0 | 0 | 7.7059 | 564.1596 | 210.7173 | 0 | 2346.8345
1906671 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/87 45-72-M00087_956504324_956504324 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 21:00:37 | 11.08.2021 21:58:13 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55874 | 0 | 0 | 0.55874
1906673 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2361 35-02-K02361_A_56369558_56369558 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2021 20:51:48 | 11.08.2021 23:06:09 | 2.2392 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9249
1906675 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_A_56384515_56384515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 21:02:52 | 11.08.2021 23:05:17 | 2.0403 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2782
1906678 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_C_56372166_56372166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 21:30:42 | 11.08.2021 23:28:33 | 1.9642 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 177.1686 | 0 | 0 | 0 | 37.5997 | 0 | 0 | 214.7683
1906679 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UMURLU TR-5 35-31-L00358_956569370_956569370 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 21:20:18 | 11.08.2021 22:36:56 | 1.2772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20239
1906681 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-705 35-02-K00705_910073710_910073710 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 21:23:31 | 11.08.2021 22:18:16 | 0.9125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.74471 | 0 | 0 | 0 | 0.82881 | 0 | 0 | 1.5735
1906683 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-204(DM-2/7) 35-09-M00204_M-1531 M03_77815036 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 21:40:00 | 11.08.2021 22:26:52 | 0.78111 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3759 | 0 | 0 | 0 | 2.0473 | 0 | 0 | 9.4232
1906685 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_G g1_5957892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 21:46:27 | 11.08.2021 23:35:09 | 1.8117 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 76.6108 | 0 | 0 | 0 | 171.5251 | 0 | 0 | 248.1359
1906687 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_DERE MADENCİLİK M05_66291227 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 21:51:58 | 12.08.2021 00:11:12 | 2.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1248 | 0 | 120.5581 | 0 | 169.6829
1906691 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-258/1 35-18-L00608_950467682_950467682 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 21:57:30 | 12.08.2021 01:08:03 | 3.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046089 | 0 | 0 | 0.0046089
1906692 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-318 35-02-M00318_TRF M03_2323986 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 21:50:48 | 12.08.2021 02:18:26 | 4.4606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 9 | 0 | 10.2454 | 0 | 0 | 0 | 465.4862 | 0 | 727.176 | 1202.9077
1906693 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | GEDİK TR-1 35-31-L00135_35-31-L00135_2364012 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 22:02:24 | 11.08.2021 22:49:21 | 0.7825 | 0 | 67 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.199 | 0 | 2.5513 | 0 | 1.0813 | 0 | 0 | 13.8316
1906695 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TAHİR UNCU SULAMA GRUBU 35-29-M00395_B_56398092_56398092 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 21:48:21 | 11.08.2021 22:39:00 | 0.84417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9807
1906701 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | DADAĞLI TR-2 IŞIKLAR 45-79-M00390_45-79-M00390_2348724 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 22:35:26 | 11.08.2021 23:51:33 | 1.2686 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4983 | 0 | 28.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3324
1906703 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_953261512_953261512 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 22:54:05 | 11.08.2021 23:54:36 | 1.0086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095147
1906704 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/78 45-83-L00078__72372959_72372959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 22:57:29 | 11.08.2021 23:47:37 | 0.83556 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.119 | 0 | 0 | 0 | 0.46624 | 0 | 0 | 4.5852
1906708 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_950416234_950416234 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 23:13:39 | 12.08.2021 00:37:56 | 1.4047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001556
1906709 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-143 35-15-M00143_950369380_950369380 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 23:00:33 | 11.08.2021 23:52:51 | 0.87167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1897
1906710 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-249 35-02-M00249_M-158 M04_2328342 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 23:15:17 | 12.08.2021 00:16:55 | 1.0272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0.66447 | 0 | 0 | 23.2633 | 16.5525 | 274.8704 | 26.5119 | 341.8625
1906712 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ULUCAK-2 M14_2053669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 23:28:26 | 11.08.2021 23:29:16 | 0.013889 | 13 | 27256 | 28 | 1009 | 61 | 2129 | 9 | 6 | 0.207 | 107.6952 | 5.2096 | 6.5502 | 34.3113 | 21.4503 | 9.0127 | 1.2205 | 185.6568
1907003 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-6 35-22-M00196_955285471_955285471 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:09:05 | 12.08.2021 17:46:51 | 3.6294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5597
1907713 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOLÜSTÜ TR-10 35-15-M00267_950409445_950409445 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 21:04:29 | 12.08.2021 23:43:09 | 2.6444 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89581 | 0 | 30.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4187
1906717 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KARAYOLLARI M25_2308414 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 00:26:17 | 12.08.2021 01:02:28 | 0.60317 | 0 | 582 | 0 | 11 | 4 | 2414 | 5 | 62 | 0 | 134.4446 | 0 | 5.9837 | 69.2561 | 858.0831 | 287.0174 | 283.9147 | 1638.6995
1907504 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-3 35-31-L00299_47810254_56352464_56352464 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:51:35 | 12.08.2021 17:12:53 | 1.355 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3628 | 0 | 13.55 | 0 | 2.6724 | 0 | 0 | 30.5852
1906840 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SOMA TR-17/2 45-82-M00110_C c1b_5982100 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:47:23 | 12.08.2021 13:37:44 | 3.8392 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 63.5993 | 0 | 0 | 0 | 256.0546 | 0 | 0 | 319.6539
1906857 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-2 45-73-M00481_945644181_945644181 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 10:13:47 | 12.08.2021 11:55:11 | 1.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27305
1907527 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2112 35-03-M02112_A_56365376_56365376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:28:35 | 12.08.2021 18:21:36 | 1.8836 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.9541 | 0 | 0 | 0 | 0.1111 | 0 | 0 | 35.0652
1907550 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-19/02A 45-71-M02184_SPEK ELEKTRONİK O-02 DİREK M05_65995563 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:49:29 | 12.08.2021 18:49:52 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5643 | 0 | 85.5226 | 0 | 118.0868
1906794 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_DAĞITIM TRAFOSU L-426 L03_66340328 | Yük Aktarımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:26:21 | 12.08.2021 11:08:22 | 1.7003 | 0 | 276 | 0 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 352.1453 | 0 | 0.076214 | 0 | 802.2983 | 0 | 0 | 1154.5198
1907544 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2909 35-02-M02909_910022537_910022537 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:44:20 | 12.08.2021 18:08:32 | 1.4033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4233
1907418 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-4 METROPOLİS 35-26-M00004_6561770_56358438_56358438 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:41:05 | 12.08.2021 16:15:45 | 0.57778 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8814 | 0 | 0 | 0 | 1.1201 | 0 | 0 | 5.0014
1906777 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:00:25 | 12.08.2021 09:06:08 | 0.095278 | 7 | 71 | 34 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.27276 | 0.94533 | 4.0162 | 1.886 | 3.4695 | 0.37285 | 0 | 0 | 10.9626
1907630 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-53 45-79-M00053_945567526_945567526 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:29:41 | 12.08.2021 20:09:46 | 1.6681 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87999 | 0 | 0 | 0 | 0.11742 | 0 | 0 | 0.99741
1907653 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK CEBECİLER TR-4 35-31-L00367_47791933_56352004_56352004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:23:27 | 12.08.2021 19:57:31 | 1.5678 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 14.1698 | 0 | 0 | 15.2912
1906757 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 08:12:09 | 12.08.2021 08:16:19 | 0.069444 | 0 | 2 | 50 | 202 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.092828 | 35.1876 | 77.3399 | 6.2439 | 12.1859 | 0 | 0 | 131.05
1906734 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-16 45-81-M00016_TR-15 M02_71987620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 05:47:56 | 12.08.2021 06:22:14 | 0.57167 | 0 | 1034 | 0 | 160 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 97.7112 | 0 | 34.2269 | 0 | 55.1636 | 0 | 0 | 187.1017
1906820 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2618 35-04-K02618_C C1B_5781714 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 08:18:31 | 12.08.2021 11:48:42 | 3.5031 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.4743 | 0 | 0 | 0 | 95.2454 | 0 | 0 | 152.7197
1906963 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-36 35-14-L00036__72371871_72371871 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 13:17:43 | 12.08.2021 15:15:45 | 1.967 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6739
1907610 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-4/10 35-28-M00032_A_60984339_60984339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:52:46 | 12.08.2021 21:55:33 | 4.0464 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 231.0733 | 0 | 0 | 0 | 18.2801 | 0 | 0 | 249.3534
1906837 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206__56374655_56374655 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:52:00 | 12.08.2021 10:48:10 | 0.93611 | 0 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8968 | 0 | 0.74001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6368
1907501 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YAYALAR TR-3 45-73-M00162_A_56390135_56390135 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:58:51 | 12.08.2021 17:35:01 | 1.6028 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3353 | 0 | 6.5707 | 0 | 7.6129 | 0 | 0 | 21.5189
1907716 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 21:10:09 | 12.08.2021 21:33:57 | 0.39667 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.38004 | 0 | 28.2048 | 0 | 55.7989 | 0 | 8.8448 | 0 | 93.2286
1907670 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72189962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:40:55 | 12.08.2021 21:12:00 | 1.5181 | 0 | 20 | 12 | 117 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 23.7684 | 282.7799 | 1022.498 | 69.7446 | 230.8679 | 250.3404 | 0 | 1879.9993
1907006 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-25 35-19-L00025_8164569_56394796_56394796 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:18:22 | 12.08.2021 14:56:44 | 0.63944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9401 | 0 | 0 | 0 | 3.4666 | 0 | 0 | 5.4067
1907693 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2414 35-01-K02414_A_56375255_56375255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 20:26:26 | 12.08.2021 21:54:27 | 1.4669 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 48.6105 | 0 | 0 | 0 | 15.9152 | 0 | 0 | 64.5257
1906883 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-4 35-27-M00004_A_56383160_56383160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 10:22:31 | 12.08.2021 18:05:54 | 7.7231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.0076 | 0 | 0 | 0 | 3.5434 | 0 | 0 | 39.5509
1907547 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-16-L00051_953317328_953317328 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:44:11 | 12.08.2021 20:52:13 | 4.1339 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3331
1907647 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-1 35-20-L00370_955195564_955195564 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:42:37 | 12.08.2021 22:04:26 | 3.3636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87192
1906860 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARPASEKİ TR-1 35-24-M00092_955221004_955221004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:46:34 | 12.08.2021 12:08:04 | 2.3583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4973
1906737 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARKÖY TR-33 35-27-M00033_99271088_99271088 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 05:04:05 | 12.08.2021 14:21:05 | 9.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.173
1907587 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _B_56399971_56399971 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:36:08 | 12.08.2021 18:34:15 | 0.96861 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9201
1907633 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-379 35-18-L00379_950438947_950438947 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:33:15 | 12.08.2021 23:31:37 | 4.9728 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1113
1907733 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KALEDİBİ MAHALLESİ TR-1 45-78-M00613_49216388_56407950_56407950 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 21:52:40 | 12.08.2021 23:01:01 | 1.1392 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.088 | 0 | 0.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2141
1906946 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-12 35-28-M00161_953372343_953372343 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2021 12:34:22 | 12.08.2021 15:03:44 | 2.4894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74364
1906754 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 07:43:20 | 12.08.2021 07:43:46 | 0.0072222 | 0 | 1226 | 2 | 391 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1.0807 | 0.38641 | 2.4788 | 0.019403 | 0.11107 | 0 | 0 | 4.0764
1907584 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASSEKİ TR-1 35-21-L00066_953364438_953364438 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:38:15 | 12.08.2021 21:31:51 | 3.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.843 | 3.843
1907607 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-994 35-03-M00994_910683806_910683806 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:02:05 | 12.08.2021 20:52:52 | 2.8464 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6133
1906966 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HÜSEYİN ACAR SULAMA GRUBU 35-29-L00608_A_56379900_56379900 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 13:20:00 | 12.08.2021 13:52:44 | 0.54556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.484
1906780 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:01:10 | 12.08.2021 17:04:24 | 8.0539 | 12 | 819 | 1 | 19 | 2 | 52 | 1 | 0 | 24.6817 | 893.0906 | 0.5005 | 99.4163 | 621.047 | 155.7595 | 9.3753 | 0 | 1803.8709
1906731 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-2730 35-09-K02730_35-09-K02730_45406050 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 04:05:45 | 12.08.2021 04:31:29 | 0.42889 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 58.0935 | 0 | 0 | 0 | 34.3402 | 0 | 0 | 92.4337
1907619 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DİNGİLLER TR-1 45-72-L00171_A_56393985_56393985 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:21:19 | 12.08.2021 21:34:04 | 3.2125 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.1873 | 0 | 0 | 0 | 1.0145 | 0 | 0 | 29.2018
1906763 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-2 35-31-L00355_47788193_56351972_56351972 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 08:22:28 | 12.08.2021 13:24:28 | 5.0333 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9127 | 0 | 6.2742 | 0 | 1.9832 | 0 | 0 | 22.1701
1907742 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-4 YILDIRIMLAR 45-79-M00420_C_56401918_56401918 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 22:20:49 | 12.08.2021 23:01:38 | 0.68028 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1935 | 0 | 0.83013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0237
1906740 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUTAFLAR ORTA MAH. TR-2 35-32-L00071_949965067_949965067 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 06:45:37 | 12.08.2021 08:44:48 | 1.9864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021746
1906886 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-511 35-01-K00511_910653390_910653390 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 10:53:24 | 12.08.2021 16:01:21 | 5.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1348 | 0 | 0 | 108.1348
1906909 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:39:12 | 12.08.2021 14:07:29 | 2.4714 | 0 | 305 | 13 | 20 | 2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 183.356 | 172.7275 | 125.331 | 10.1116 | 240.5533 | 339.329 | 0 | 1071.4084
1907696 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÇEŞNELİ TR-3 45-73-M00456_45-73-M00456_2353846 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 20:17:42 | 12.08.2021 21:40:00 | 1.3717 | 0 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5611 | 0 | 79.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2856
1906786 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49218471_56407953_56407953 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:12:00 | 12.08.2021 18:10:00 | 8.9667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2309
1907281 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-460 35-02-K00460__72373058_72373058 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:19:50 | 12.08.2021 16:54:11 | 1.5725 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4355 | 0 | 0 | 0 | 3.8669 | 0 | 0 | 9.3024
1906949 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-6 45-83-L00147_955143534_955143534 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 12:49:00 | 12.08.2021 14:45:18 | 1.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5936 | 0 | 0.16112 | 11.7547
1907095 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_9253619 1R_5857641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:00:34 | 12.08.2021 17:19:47 | 2.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.4225 | 0 | 0 | 325.4225
1907682 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK KÖK-2 M08_2329851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:55:36 | 12.08.2021 22:51:41 | 2.9347 | 0 | 4 | 24 | 76 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4944 | 188.3902 | 570.0933 | 8.6875 | 43.5852 | 0 | 0 | 829.2506
1907636 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-1 45-76-M00001_42855144_56387697_56387697 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:48:48 | 12.08.2021 20:06:49 | 1.3003 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.1774 | 0 | 0 | 0 | 0.089588 | 0 | 0 | 29.267
1906826 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_DAĞITIM TRAFO M-36 DOĞALKENT M02_72161169 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:00:00 | 12.08.2021 10:21:22 | 1.3561 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.2792 | 0 | 0 | 0 | 8.5461 | 0 | 0 | 49.8253
1906989 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 13:49:36 | 12.08.2021 14:45:04 | 0.92444 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.098598 | 46.187 | 17.7315 | 0 | 11.6256 | 2.3102 | 0 | 0 | 77.9529
1907702 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BATTAL MUSTAFA İMAMLAR TR 45-77-L00190_A_56355933_56355933 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 20:41:38 | 12.08.2021 22:18:12 | 1.6094 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2161
1907745 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAŞAR SÖKELİOĞLU-1 35-20-L00099_9096100_56360475_56360475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 22:10:18 | 12.08.2021 23:09:48 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1357 | 0 | 3.6156 | 0 | 0 | 35.7514
1907155 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MESCİTLİ TR-1 35-15-L00095_950386110_950386110 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:59:22 | 12.08.2021 19:52:25 | 4.8842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1033
1906783 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ALANKÖY TR-1 35-20-L00288_35-20-L00288_2356203 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:11:45 | 12.08.2021 17:10:50 | 7.9845 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84.1666 | 0 | 0 | 0 | 7.788 | 0 | 0 | 91.9546
1907553 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-49 SAYKOP 35-14-L00049_95000126807_95000126807 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:22:49 | 12.08.2021 19:03:19 | 2.675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6891
1907616 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-1/26 35-29-M00026_DM-1/27 M02_72201498 | Yük Aktarımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:10:21 | 12.08.2021 18:40:37 | 0.50444 | 0 | 2723 | 0 | 1 | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 431.7514 | 0 | 0.25264 | 22.3237 | 128.7491 | 0 | 0 | 583.0769
1907759 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3073 35-04-K03073_35-04-K03073_2373854 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 23:14:29 | 13.08.2021 00:15:30 | 1.0169 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59.8475 | 0 | 0 | 0 | 8.5612 | 0 | 0 | 68.4087
1907516 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2902 35-02-M02902_DAĞITIM TRAFOSU-1 M04_79063389 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:10:00 | 12.08.2021 16:29:31 | 0.32528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 21 | 0 | 0.81198 | 0 | 0 | 0 | 297.5687 | 0 | 286.6748 | 585.0555
1906869 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DÜNDARLI TR-2 35-29-L00331_35-29-L00331_2375087 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 10:21:01 | 12.08.2021 11:55:03 | 1.5672 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1021 | 0 | 0 | 0 | 0.42162 | 0 | 0 | 7.5238
1907367 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | GERENCİK TR-1 45-86-M00181_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093256 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:29:29 | 12.08.2021 16:54:12 | 1.4119 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60852 | 0 | 2.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0981
1906766 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | HATUNDERE DM 35-28-M00862_CEZAEVİ ÇIKIŞ M08_62637190 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 08:31:04 | 12.08.2021 09:22:28 | 0.8564 | 0 | 291 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.6153 | 0 | 0.7045 | 68.7142 | 5.9273 | 0 | 0 | 127.9614
1906720 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | GEDİK TR-1 35-31-L00135_47845281_56391875_56391875 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 00:02:08 | 12.08.2021 02:25:45 | 2.3936 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3492 | 0 | 1.5075 | 0 | 0.3099 | 0 | 0 | 8.1666
1907739 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_BEŞEVLER KUŞÇUBURUN M05_65969616 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 22:19:02 | 13.08.2021 00:02:32 | 1.725 | 0 | 248 | 0 | 36 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 116.0638 | 0 | 197.4756 | 0 | 161.6546 | 16.5071 | 0 | 491.7011
1906743 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_HatBaşıAyırıcı_53138300 L12_53138300 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 06:48:12 | 12.08.2021 10:47:52 | 3.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8725 | 0 | 0 | 0 | 6.8725
1906929 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1433 35-02-M01433_YILMAZ DÖKÜM M01_2311487 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 12:11:00 | 12.08.2021 12:35:02 | 0.40056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7495 | 9.5613 | 105.5146 | 0 | 172.8254
1907593 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-30-L00026_955329732_955329732 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:37:43 | 12.08.2021 23:38:07 | 6.0067 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6521
1907576 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_953735639_953735639 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:33:00 | 12.08.2021 19:51:51 | 2.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93069 | 0 | 0 | 0.93069
1906906 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | YENİ ORHANLI M-87 35-14-M00087_A_76711547_76711547 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:26:02 | 12.08.2021 15:09:54 | 3.7311 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.4911 | 0 | 6.9839 | 0 | 49.4965 | 0 | 0 | 113.9715
1906912 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-32 35-22-M00074_955272101_955272101 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:57:37 | 12.08.2021 13:16:51 | 3.3206 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0231
1907639 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞERCİ TR-1 35-26-L00167_8099126_56357945_56357945 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:46:11 | 12.08.2021 21:28:03 | 2.6978 | 0 | 62 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71.0347 | 0 | 84.8579 | 0 | 43.328 | 0 | 0 | 199.2206
1906889 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_47793595_56351957_56351957 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 10:47:39 | 12.08.2021 12:16:22 | 1.4786 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1321
1907530 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NAZARKÖY TR-1 35-27-L00069_95000052684_95000052684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:17:51 | 12.08.2021 20:10:35 | 3.8789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18102
1907536 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-19-L00092_956664882_956664882 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:35:35 | 12.08.2021 20:56:21 | 4.3461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8081
1907513 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-522 35-04-K00522_912954155_912954155 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:09:01 | 12.08.2021 16:54:36 | 0.75972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1138 | 0 | 0 | 0 | 0.65406 | 0 | 0 | 1.7678
1907015 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TORUNLU TR-1 45-78-M01079_45-78-M01079_2373902 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:13:07 | 12.08.2021 15:58:25 | 1.755 | 0 | 49 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7629 | 0 | 34.2073 | 0 | 4.5234 | 0 | 0 | 56.4936
1907656 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABBAR FAKILI MERKEZ M07_67094225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:23:14 | 12.08.2021 20:05:43 | 0.70806 | 0 | 233 | 22 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.065 | 142.9087 | 221.1434 | 0 | 5.6642 | 0 | 0 | 420.7813
1906803 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_KIZLARALANI ÇIKIŞ L02_66587063 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:23:45 | 12.08.2021 17:09:20 | 7.7596 | 0 | 765 | 18 | 131 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 900.4946 | 1072.1877 | 571.0679 | 486.6912 | 82.1082 | 980.2683 | 0 | 4092.8179
1907676 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3591 35-01-K03591_D_56373613_56373613 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:40:54 | 13.08.2021 00:30:08 | 4.8206 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0398
1907035 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2112 35-03-M02112_98930714_98930714 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:42:15 | 12.08.2021 19:39:37 | 4.9561 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9849 | 0 | 0 | 0 | 0.18924 | 0 | 0 | 4.1742
1907556 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_OVAKENT L03_2057871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:04:12 | 12.08.2021 17:27:11 | 0.38306 | 0 | 757 | 0 | 14 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 61.8302 | 0 | 6.9272 | 0 | 33.2393 | 0 | 0 | 101.9968
1906829 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-126 35-01-K00126_HatBaşıAyırıcı_53137955 K02_53137955 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:35:00 | 12.08.2021 19:17:27 | 9.7075 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116.0854 | 0 | 0 | 0 | 0.56042 | 0 | 0 | 116.6459
1906723 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | MUTAFLAR OKUL ÖNÜ TR-1 35-32-L00070_B_56357059_56357059 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 00:50:42 | 12.08.2021 03:10:17 | 2.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076931 | 0 | 0 | 0.076931
1906823 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_912139803_912139803 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:26:42 | 12.08.2021 11:36:21 | 2.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4801 | 0 | 0 | 36.4801
1906815 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2054622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:34:56 | 12.08.2021 10:45:20 | 1.1733 | 6 | 52 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 114.3766 | 16.4631 | 0 | 0 | 146.2114 | 0.082208 | 0 | 0 | 277.1334
1906978 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2729 35-04-M02729_98891364_98891364 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 13:39:16 | 12.08.2021 17:27:56 | 3.8111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6168
1906792 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/27 45-83-L00027_B_56401322_56401322 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:13:00 | 12.08.2021 13:12:00 | 3.9833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.5484 | 0 | 0 | 0 | 27.6474 | 0 | 0 | 54.1959
1907665 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_43149918_56387503_56387503 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:34:42 | 12.08.2021 23:02:27 | 3.4625 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.962 | 0 | 0.70951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6715
1906809 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-126 35-01-K00126_K-4723 K02_2057795 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:00:00 | 12.08.2021 09:38:23 | 0.63972 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.707 | 0 | 0 | 6.3647 | 1.6196 | 0 | 0 | 43.6913
1907648 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM02/TR27 45-73-M00044_C_56400278_56400278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:09:21 | 12.08.2021 21:28:58 | 2.3269 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4626
1906892 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/44 45-72-M00044_TR-1/45 M01_2331592 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 10:31:40 | 12.08.2021 12:12:40 | 1.6833 | 0 | 49 | 1 | 96 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.5219 | 0.12105 | 113.0329 | 49.0425 | 6.5986 | 0 | 0 | 209.3169
1907247 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMOBA TR-1 35-16-M00155_953321057_953321057 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:07:17 | 12.08.2021 21:21:03 | 6.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1907728 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3517 35-02-K03517_910262837_910262837 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 21:38:44 | 13.08.2021 00:08:51 | 2.5019 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4382
1906732 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÜVERCİNLİK BURGAZ MAH. TR 45-77-L00328_B_56386389_56386389 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 04:32:17 | 12.08.2021 05:30:24 | 0.96861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57774
1907273 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-502 35-01-K00502_G k502/g1_5899748 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:23:26 | 12.08.2021 18:58:13 | 3.5797 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3969
1907602 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-266 35-18-L00266_A_56369139_56369139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:51:16 | 12.08.2021 21:18:30 | 3.4539 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 515.8493 | 0 | 0 | 0 | 19.9274 | 0 | 0 | 535.7766
1906832 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-764 35-01-K00764_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049156 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:40:47 | 12.08.2021 13:42:19 | 4.0256 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.6633 | 0 | 0 | 0 | 41.5604 | 0 | 0 | 101.2238
1906961 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-26 35-30-L00026_A_56398323_56398323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 13:13:50 | 12.08.2021 15:15:50 | 2.0333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.7258 | 0 | 0 | 0 | 1.4919 | 0 | 0 | 36.2176
1907565 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSTAFA HEZER SULAMA GRUBU 35-29-M00339_915053518_915053518 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:06:47 | 12.08.2021 19:53:47 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3587
1907708 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4349 35-04-K04349__72410719_72410719 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 21:01:39 | 13.08.2021 06:11:58 | 9.1719 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 143.9292 | 0 | 0 | 0 | 10.1091 | 0 | 0 | 154.0383
1907668 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-3/5 PAMUK PAZARI KABİN 35-20-L00021_5680273_56359822_56359822 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:35:31 | 12.08.2021 20:31:17 | 0.92944 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 227.3254 | 0 | 0 | 0 | 126.1744 | 0 | 0 | 353.4997
1906789 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-137 TORASAN MAH. 35-19-L00137_35-19-L00137_2350878 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:13:13 | 12.08.2021 09:56:55 | 0.72833 | 0 | 138 | 0 | 14 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33.0117 | 0 | 2.2368 | 0 | 8.9851 | 0 | 0 | 44.2337
1906935 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-436 BUCA KALK.KOOP 35-02-M00436_915083635_915083635 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 12:14:04 | 12.08.2021 20:11:45 | 7.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5392 | 0 | 0 | 11.5392
1907522 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/TR-10 35-22-M00059_955271670_955271670 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:22:00 | 12.08.2021 16:57:01 | 0.58361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1906812 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRLİ TR-3 35-15-L00859_950390008_950390008 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:13:44 | 12.08.2021 10:29:29 | 1.2625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38482
1907622 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-8 45-72-L00073_B_56394283_56394283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:22:20 | 12.08.2021 19:19:04 | 0.94556 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0085 | 0 | 0.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1444
1906998 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_N 1N_5865814 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:06:38 | 12.08.2021 17:47:40 | 3.6839 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 124.3651 | 0 | 0 | 0 | 296.7509 | 0 | 0 | 421.116
1906852 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜRKELLİ TR-2 35-28-M00463_953370102_953370102 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 10:05:58 | 12.08.2021 11:15:04 | 1.1517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53039
1907539 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-2 35-21-L00119_A_56373243_56373243 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:39:45 | 12.08.2021 19:53:45 | 3.2333 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.9282 | 0 | 0.078488 | 0 | 25.4536 | 0 | 0 | 71.4602
1907582 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 17:12:14 | 12.08.2021 18:10:49 | 0.97639 | 0 | 828 | 2 | 234 | 7 | 76 | 0 | 1 | 0 | 222.4911 | 1.5448 | 104.9411 | 12.7866 | 115.2512 | 0 | 0.18332 | 457.1982
1906749 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | FIRINLI TR-4 35-20-L00093_A_56361409_56361409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 07:36:37 | 12.08.2021 11:01:13 | 3.41 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.3332 | 0 | 0.42744 | 0 | 3.2147 | 0 | 0 | 35.9754
1907350 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FAHRİ ÇAPUN SULAMA GRB 35-20-L00176_955211106_955211106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:24:04 | 12.08.2021 18:57:53 | 3.5636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5234
1907084 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2330 35-01-M02330_B_65503817_65503817 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:58:51 | 12.08.2021 18:00:42 | 3.0308 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.9769 | 0 | 0 | 0 | 5.4739 | 0 | 0 | 105.4508
1906772 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ŞEMSİLER TR-3 35-31-L00103_47981970_56399863_56399863 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 08:50:00 | 12.08.2021 13:51:55 | 5.0319 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.9597 | 0 | 57.7462 | 0 | 10.8246 | 0 | 0 | 83.5305
1907021 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1904 35-10-K01904_D_56380507_56380507 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:39:00 | 12.08.2021 15:49:04 | 1.1678 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.2274 | 0 | 0 | 0 | 4.5572 | 0 | 0 | 62.7846
1907768 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BATTALMUSTAFA PEHLİVANLAR TR-1 45-77-L00203_B_56355944_56355944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 23:39:46 | 13.08.2021 01:15:46 | 1.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8873
1906915 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-272 35-18-L00272_9583828_56376570_56376570 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:44:22 | 12.08.2021 16:48:38 | 5.0711 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124.1534 | 0 | 0 | 0 | 48.6097 | 0 | 0 | 172.7631
1906838 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT DM 35-24-M00209_HatBaşıAyırıcı_78438606 M05_78438606 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:30:00 | 12.08.2021 14:07:28 | 4.6244 | 0 | 95 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 101.523 | 0 | 87.4302 | 0 | 58.1514 | 0 | 0 | 247.1046
1907740 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ARİF DURSUN SULAMA GRB 35-26-M00534_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048856 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 21:57:29 | 12.08.2021 23:56:42 | 1.9869 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.487 | 0 | 65.8427 | 0 | 16.3708 | 0 | 0 | 96.7004
1907694 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_950455253_950455253 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 20:29:00 | 12.08.2021 21:00:03 | 0.5175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017605
1907717 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_47793613_56351974_56351974 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 21:21:00 | 12.08.2021 21:47:54 | 0.44833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81049
1906738 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2121826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 06:17:30 | 12.08.2021 06:26:23 | 0.14806 | 0 | 637 | 7 | 227 | 10 | 118 | 0 | 0 | 0 | 14.9077 | 8.2713 | 107.1036 | 16.6912 | 24.9271 | 0 | 0 | 171.9008
1907007 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-149 35-19-L00149_35-19-L00149_2375791 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 13:45:22 | 12.08.2021 14:34:27 | 0.81806 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.3559 | 0 | 17.5804 | 0 | 40.3457 | 0 | 0 | 78.2819
1907531 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-5 35-26-L00332_6777084_56358279_56358279 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:31:55 | 12.08.2021 17:36:21 | 1.0739 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.3216 | 0 | 0 | 0 | 1.7488 | 0 | 0 | 46.0703
1906901 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-79 45-78-L00079_49363990_56403133_56403133 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:22:33 | 12.08.2021 13:33:46 | 2.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3385 | 0 | 0 | 7.3385
1906947 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1901 OĞLANANASI TR-11 35-22-M00644_955284974_955284974 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 12:42:22 | 12.08.2021 14:34:19 | 1.8658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77553
1907588 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/24 45-71-M02400_953200274_953200274 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:42:00 | 12.08.2021 19:23:41 | 1.6947 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75689 | 0 | 0 | 0 | 15.4422 | 0 | 0 | 16.1991
1907634 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:39:30 | 12.08.2021 21:28:31 | 2.8169 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 357.7108 | 0 | 0 | 0 | 37.6259 | 0 | 0 | 395.3367
1906798 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-82 35-14-L00082_10084431_56354162_56354162 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:22:00 | 12.08.2021 11:37:00 | 2.25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.8788 | 0 | 0 | 0 | 0.00024474 | 0 | 0 | 17.8791
1906944 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-14 35-19-L00246_956697085_956697085 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 12:22:20 | 12.08.2021 13:30:46 | 1.1406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0594
1906967 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 (M-719) 35-30-M00719_955298903_955298903 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 13:14:19 | 12.08.2021 20:30:53 | 7.2761 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5143
1906755 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-133 35-04-K00133_35-04-K00133_2350706 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 07:04:38 | 12.08.2021 09:31:25 | 2.4464 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 56.8048 | 0 | 0 | 0 | 773.4289 | 0 | 18.5247 | 848.7584
1907677 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAVELİLER SULAMA TR-1 35-16-M00739_950105858_950105858 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:57:31 | 12.08.2021 22:40:59 | 2.7244 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9961
1906781 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-14/3 45-71-M00387_A A03b_42994831 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:10:31 | 12.08.2021 18:27:03 | 9.2755 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 200.5889 | 0 | 0 | 0 | 233.7556 | 0 | 0 | 434.3445
1906924 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_955255049_955255049 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 12:10:47 | 12.08.2021 14:31:42 | 2.3486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4684
1907757 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00604_A_56407861_56407861 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 23:16:31 | 13.08.2021 00:42:05 | 1.4261 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5204
1907691 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_F F1b_5764354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 20:19:22 | 12.08.2021 22:32:45 | 2.2231 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 125.4976 | 0 | 0 | 0 | 86.4867 | 0 | 0 | 211.9842
1906741 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-300 DM 35-18-L00300_B B01_5935573 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 06:17:13 | 12.08.2021 12:31:52 | 6.2442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.7159 | 0 | 0 | 0 | 222.3501 | 0 | 0 | 244.066
1906718 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-235 35-01-K00235_911001005_911001005 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 00:10:11 | 12.08.2021 09:42:18 | 9.5353 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2934 | 0 | 0 | 0 | 7.8091 | 0 | 0 | 30.1024
1907714 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 21:09:03 | 12.08.2021 22:09:57 | 1.015 | 3 | 12 | 39 | 167 | 11 | 37 | 0 | 0 | 8.978 | 10.6451 | 340.7019 | 1033.3975 | 147.3515 | 86.3317 | 0 | 0 | 1627.4057
1907528 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-5 45-82-M00005_45-82-M00005_2370229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:20:04 | 12.08.2021 17:36:54 | 1.2806 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 191.6222 | 0 | 0 | 0 | 76.4607 | 0 | 0 | 268.0829
1906881 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-100 DÜZCE 35-14-L00100_956659809_956659809 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 10:29:40 | 12.08.2021 13:02:41 | 2.5503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022367
1907674 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 35-32-L00014_946411294_946411294 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:45:55 | 12.08.2021 22:02:32 | 2.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013322 | 0 | 0 | 0.013322
1906841 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4781 35-04-K04781_99174955_99174955 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:52:50 | 12.08.2021 16:15:45 | 6.3819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49506
1907488 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ TR-1 35-15-L00669_B_56369658_56369658 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:39:36 | 12.08.2021 19:23:49 | 3.7369 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.5105 | 0 | 0 | 0 | 7.861 | 0 | 0 | 46.3715
1906778 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1433 35-02-M01433_YILMAZ DÖKÜM M01_2034664 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:05:00 | 12.08.2021 10:24:39 | 1.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4493 | 28.746 | 394.6887 | 0 | 603.884
1907276 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2520 35-02-K02520_910575224_910575224 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:18:31 | 12.08.2021 17:23:39 | 2.0856 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3855
1906801 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_53139332 M03_53139332 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:23:40 | 12.08.2021 12:36:53 | 3.2201 | 0 | 405 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 314.8825 | 0 | 42.0104 | 0 | 24.7825 | 0 | 16.3967 | 398.0722
1907654 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_B_72255944_72255944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:31:33 | 12.08.2021 20:30:09 | 1.9767 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7111 | 0 | 8.8249 | 0 | 1.1164 | 0 | 0 | 17.6524
1906735 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_TEKEL M13_2077015 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 05:56:53 | 12.08.2021 07:07:48 | 1.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8223 | 0 | 0 | 0 | 2.8223
1906927 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-6 35-15-L00322_48779326_56368615_56368615 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 12:05:35 | 12.08.2021 12:57:31 | 0.86556 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3762 | 0 | 0 | 0 | 0.39187 | 0 | 0 | 3.7681
1907505 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ÇARIKMAHMUTLU TR 45-77-L00172_A_56384726_56384726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:04:09 | 12.08.2021 18:04:21 | 2.0033 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5361
1907754 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KAŞIKÇI TR-1 35-24-M00240_35-24-M00240_2360789 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 23:05:04 | 13.08.2021 00:00:53 | 0.93028 | 0 | 66 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1703 | 0 | 7.8082 | 0 | 4.9349 | 0 | 0 | 27.9134
1907760 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-6 35-22-M00176_955269763_955269763 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 23:21:14 | 13.08.2021 00:15:19 | 0.90139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1213
1906921 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DEREÇİFTLİK ESENÇAY 45-75-M00234_C_56390330_56390330 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:49:04 | 12.08.2021 15:42:10 | 3.885 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7926 | 0 | 13.8135 | 0 | 3.9294 | 0 | 0 | 24.5355
1907477 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/76 45-83-M00774_C_56396349_56396349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:47:00 | 12.08.2021 18:07:52 | 2.3478 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.3649 | 0 | 0 | 0 | 53.5842 | 0 | 0 | 90.9491
1906744 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_İSTASYON KABİN M05_2321777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 07:27:46 | 12.08.2021 09:09:38 | 1.6978 | 0 | 778 | 0 | 21 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 268.9644 | 0 | 78.8733 | 0 | 118.2079 | 0 | 0 | 466.0456
1906767 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR TR-1 45-74-M00163_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054427 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 08:27:16 | 12.08.2021 09:47:20 | 1.3344 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.8057 | 0 | 0 | 0 | 9.0695 | 0 | 0 | 28.8751
1907600 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_6111954_56357810_56357810 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:53:00 | 12.08.2021 20:09:37 | 2.2769 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.881
1906807 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_E_56394851_56394851 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:25:45 | 12.08.2021 17:14:45 | 7.8166 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 146.9471 | 0 | 0 | 0 | 67.7857 | 0 | 0 | 214.7328
1907494 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KARABURUN MERKEZ L06_2063039 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:55:27 | 12.08.2021 16:05:00 | 0.15917 | 1 | 1992 | 0 | 8 | 4 | 293 | 0 | 2 | 3.1106 | 93.1293 | 0 | 0.28409 | 12.0906 | 95.6736 | 0 | 6.4624 | 210.7507
1907245 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-125 35-08-K00125_B B3_5904996 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:05:40 | 12.08.2021 17:26:29 | 2.3469 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7349 | 0 | 0 | 0 | 13.3679 | 0 | 0 | 30.1029
1906873 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HACILAR M05_72049232 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 10:36:00 | 12.08.2021 11:30:31 | 0.90861 | 0 | 243 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 23.7664 | 0 | 0 | 56.7817 | 1.7273 | 56.827 | 0 | 139.1024
1907537 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | MEVLÜTLÜ TR-2 45-78-M01083_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055357 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:40:17 | 12.08.2021 19:38:44 | 2.9742 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.7524 | 0 | 11.2627 | 0 | 3.9671 | 0 | 0 | 95.9822
1907700 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_N 1N_5865814 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 20:36:24 | 12.08.2021 21:24:25 | 0.80028 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.4907 | 0 | 0 | 0 | 44.4222 | 0 | 0 | 75.9129
1907059 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KAHRAMANLAR TR-3 HACIBEKİRLER 45-79-M00219_B_56400894_56400894 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:54:56 | 12.08.2021 16:02:09 | 1.1203 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1549
1906867 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_KINIK M06_2077097 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 10:25:26 | 12.08.2021 13:06:42 | 2.6878 | 0 | 281 | 0 | 120 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 133.4905 | 0 | 293.5726 | 15.2656 | 56.7842 | 0 | 0 | 499.1129
1907663 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:33:43 | 12.08.2021 19:47:02 | 0.22194 | 18 | 2351 | 30 | 174 | 52 | 419 | 5 | 1 | 3.17 | 123.0777 | 47.1944 | 15.6353 | 63.5328 | 52.0507 | 52.5006 | 2.4926 | 359.6542
1907657 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_953197430_953197430 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:23:46 | 12.08.2021 21:29:16 | 2.0917 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0347
1906724 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1053 M04_78582473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 01:06:55 | 12.08.2021 02:40:06 | 1.5531 | 0 | 2183 | 0 | 0 | 14 | 329 | 11 | 17 | 0 | 949.2799 | 0 | 0 | 157.8257 | 383.6842 | 1395.9336 | 242.6743 | 3129.3978
1907620 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2662 35-02-K02662_910044306_910044306 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:20:16 | 12.08.2021 19:45:17 | 1.4169 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9042
1907643 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-210 35-07-K00210_99429106_99429106 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:02:00 | 12.08.2021 20:08:36 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095045
1906764 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 08:27:16 | 12.08.2021 08:28:10 | 0.015 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0.0077057 | 2.78 | 1.2778 | 1.4308 | 0.70296 | 0.6504 | 0.048488 | 0 | 6.8981
1907102 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1053 M04_78582582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:57:27 | 12.08.2021 16:11:27 | 1.2333 | 0 | 2183 | 0 | 0 | 14 | 329 | 11 | 17 | 0 | 972.1447 | 0 | 0 | 229.2373 | 710.7964 | 1921.8485 | 516.704 | 4350.7309
1907766 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT TR-6 35-28-M00073_B_60984761_60984761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 23:45:00 | 13.08.2021 00:48:33 | 1.0592 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0027716 | 0 | 1.2395 | 0 | 3.1473 | 0 | 0 | 4.3896
1907574 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-26/5 45-82-M00489_945524419_945524419 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:29:37 | 12.08.2021 19:06:49 | 1.62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5503
1907720 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-435 35-02-K00435_35-02-K00435_2351425 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 21:25:00 | 12.08.2021 22:45:06 | 1.335 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2.6163 | 0 | 0 | 0 | 52.7521 | 0 | 9.6528 | 65.0212
1906933 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLHAMİ ERMAN VE ARK 35-24-M00212_965789842_965789842 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 12:23:41 | 12.08.2021 15:59:08 | 3.5908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5486
1906810 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | KABAAĞAÇ TR-1 35-20-L00286_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045461 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:34:06 | 12.08.2021 17:55:43 | 8.3603 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4072
1907637 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞİRİNYER TR-1 45-78-L00284_953294413_953294413 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:52:28 | 12.08.2021 22:15:27 | 3.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20456 | 0 | 0 | 0.20456
1907580 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DAĞARLAR KAYALAR TR-1 45-73-M00598_B_56401363_56401363 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:34:05 | 12.08.2021 19:32:55 | 1.9806 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9095 | 0 | 0.59705 | 0 | 1.0162 | 0 | 0 | 6.5228
1906893 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:03:18 | 12.08.2021 11:26:25 | 0.38528 | 0 | 1597 | 35 | 148 | 11 | 210 | 1 | 1 | 0 | 151.4164 | 98.7139 | 187.6744 | 40.4584 | 153.4848 | 168.8273 | 11.9854 | 812.5606
1906847 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 10:00:08 | 12.08.2021 10:27:26 | 0.455 | 0 | 328 | 8 | 32 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 64.3224 | 18.2353 | 40.1514 | 8.9694 | 11.8303 | 0 | 0 | 143.5087
1907703 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | _A_56355724_56355724 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 20:46:13 | 12.08.2021 21:59:08 | 1.2153 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3297
1906827 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-331 35-02-M00331_962687265_962687265 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:26:20 | 12.08.2021 11:07:11 | 1.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5612 | 0 | 0 | 0.5612
1907013 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-88 35-19-L00088_956664229_956664229 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 12:57:34 | 12.08.2021 18:18:49 | 5.3542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5323
1906784 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI-5 35-26-L00332_35-26-L00332_2347626 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:15:40 | 12.08.2021 14:32:58 | 5.2883 | 0 | 274 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 542.1977 | 0 | 12.4254 | 0 | 65.2684 | 0 | 0 | 619.8915
1906913 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | DURMUŞ SABANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00295_C_60983636_60983636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:43:42 | 12.08.2021 12:18:36 | 0.58167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52201
1907554 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | PANCAR TR-8 35-26-M00898_35-26-M00898_2364280 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:52:49 | 12.08.2021 21:20:52 | 4.4675 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.9408 | 0 | 130.9825 | 0 | 61.2108 | 0 | 0 | 213.1341
1906976 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-476 35-04-K00476_E E1_5779236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 13:36:20 | 12.08.2021 15:10:17 | 1.5658 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.8662 | 0 | 0 | 0 | 234.2244 | 0 | 0 | 262.0905
1907517 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-77 ARDACAN SİTESİ 35-14-L00077_7064872_56376857_56376857 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:19:54 | 12.08.2021 17:01:24 | 0.69167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1782 | 0 | 0 | 0 | 0.0083387 | 0 | 0 | 2.1865
1906727 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3969 35-04-K03969_K-358 K02_2059492 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 01:41:01 | 12.08.2021 01:43:36 | 0.042981 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 34.2955 | 0 | 0 | 0 | 4.2009 | 0 | 0 | 38.4964
1906721 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 45-78-M00064_953258254_953258254 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 00:34:57 | 12.08.2021 00:57:21 | 0.37333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40816
1907560 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_45-82-M00329_2373185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:05:35 | 12.08.2021 22:36:34 | 5.5164 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.9315 | 0 | 46.5151 | 0 | 52.8808 | 0 | 0 | 119.3274
1906813 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_HatBaşıAyırıcı_53138425 L01_53138425 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 08:55:02 | 12.08.2021 14:47:36 | 5.8761 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2911 | 0 | 0 | 0 | 55.5216 | 0 | 0 | 0 | 57.8127
1907005 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | BİRGİ TR-7 GEÇİT 35-15-L01064_ L03_67558486 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:24:04 | 12.08.2021 15:15:00 | 0.84889 | 0 | 745 | 0 | 20 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 127.3742 | 0 | 46.2126 | 0 | 156.7534 | 0 | 0 | 330.3401
1906836 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-29 35-22-M00072_955290731_955290731 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:51:02 | 12.08.2021 12:47:20 | 2.9383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044783
1907523 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_956698520_956698520 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:22:58 | 12.08.2021 18:29:03 | 2.1014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59825
1906982 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-460 35-03-M00460_35-03-M00460_2356559 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 13:46:15 | 12.08.2021 17:38:02 | 3.8631 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.1642 | 0 | 53.2534 | 0 | 0.42818 | 0 | 0 | 88.8459
1907646 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-356 BAŞKENT SİTESİ 35-18-L00356_11656121_56357635_56357635 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:04:40 | 12.08.2021 20:30:56 | 1.4378 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.1412 | 0 | 0 | 0 | 11.6626 | 0 | 0 | 51.8037
1906859 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KARTAL LOJİSTİK ÖZEL TR 35-27-M00518Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051181 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:41:14 | 12.08.2021 15:35:19 | 5.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.786 | 0 | 0 | 0 | 32.786
1907045 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_953366705_953366705 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:51:51 | 12.08.2021 19:16:31 | 4.4111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9766
1907686 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1087 35-01-K01087_911005023_911005023 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 20:19:19 | 12.08.2021 22:29:12 | 2.1647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1791
1907629 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 45-78-M00064_953258414_953258414 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:22:14 | 12.08.2021 19:07:41 | 0.7575 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4321 | 0 | 0 | 0 | 1.4668 | 0 | 0 | 3.899
1907540 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1928 35-10-K01928_C_56374383_56374383 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:38:30 | 12.08.2021 17:12:06 | 0.56 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.9506 | 0 | 0 | 0 | 0.23821 | 0 | 0 | 15.1889
1906942 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KIZILCAAVLU TR-6 35-29-L00571_A_56378885_56378885 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 12:34:40 | 12.08.2021 13:10:56 | 0.60444 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9179 | 0 | 7.1073 | 0 | 0.21145 | 0 | 0 | 10.2366
1906899 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇEPNİDERE TR-1 45-83-L00222_45-83-L00222_2372850 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:17:00 | 12.08.2021 16:00:00 | 4.7167 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 119.0483 | 0 | 3.9927 | 0 | 9.4261 | 0 | 0 | 132.467
1907586 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_ESKİFOÇA İM (FOTAŞ-1) M02_72190316 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 17:33:53 | 12.08.2021 18:26:35 | 0.87833 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 240.4449 | 0 | 0 | 16.1475 | 31.3466 | 0 | 0 | 287.939
1907583 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HALİL İBRAHİM ELMA SULAMA GRUBU TR 35-15-L00283_B_56370708_56370708 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:34:24 | 12.08.2021 21:52:43 | 4.3053 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5777
1906896 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_KÖYLER L03_66588788 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 10:55:36 | 12.08.2021 11:49:19 | 0.89528 | 0 | 1805 | 32 | 348 | 13 | 240 | 3 | 3 | 0 | 353.2701 | 181.1186 | 344.7377 | 102.3107 | 103.3967 | 103.4502 | 192.1742 | 1380.4581
1906753 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 07:42:36 | 12.08.2021 09:27:29 | 1.7481 | 0 | 270 | 3 | 5 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 110.3214 | 9.9782 | 4.1558 | 34.8449 | 31.4636 | 805.1574 | 0 | 995.9213
1907749 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2417 35-01-K02417_910344163_910344163 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 22:52:23 | 13.08.2021 19:34:44 | 20.7058 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1032
1907769 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AKKEÇİLİ TR-451 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00434_A_56397588_56397588 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 23:43:19 | 13.08.2021 01:52:50 | 2.1586 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10548
1907520 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK TR-5 35-32-L00126_B_56367727_56367727 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:22:00 | 12.08.2021 18:43:44 | 2.3622 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0018 | 0 | 54.2301 | 0 | 0.17693 | 0 | 0 | 56.4088
1906916 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADİLOBA TR-2 45-80-M00157_95000000543_95000000543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:46:00 | 12.08.2021 13:30:58 | 1.7494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45901
1907606 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188651 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:03:42 | 12.08.2021 18:04:32 | 0.013889 | 1 | 294 | 73 | 3 | 15 | 34 | 2 | 0 | 0.19981 | 1.4022 | 8.8426 | 0.10483 | 0.9326 | 0.20279 | 0.24794 | 0 | 11.9327
1907002 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-12 35-28-M00161_7315922_56366150_56366150 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:15:00 | 12.08.2021 15:22:22 | 1.1228 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 119.4169 | 0 | 0 | 0 | 8.7131 | 0 | 0 | 128.1299
1907666 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-55 45-79-M00055_B_56400580_56400580 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:38:52 | 12.08.2021 21:11:43 | 1.5475 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3957
1907689 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_B_56367910_56367910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 20:14:00 | 13.08.2021 02:29:32 | 6.2589 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.3387 | 0 | 108.9718 | 0 | 14.4539 | 0 | 0 | 141.7644
1907025 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 (M-719) 35-30-M00719_955298742_955298742 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:42:00 | 12.08.2021 15:42:18 | 1.005 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9098
1907672 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-14 35-17-M00214_950308775_950308775 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:49:01 | 12.08.2021 21:22:56 | 1.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19292 | 0 | 0 | 0.19292
1907626 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-9 45-72-L00278_F_56392266_56392266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:23:23 | 12.08.2021 19:43:39 | 1.3378 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9071 | 0 | 1.1031 | 0 | 0.41682 | 0 | 0 | 5.427
1906985 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3077 35-01-K03077_911826333_911826333 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 13:48:06 | 12.08.2021 15:47:04 | 1.9828 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5758
1906856 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-5 35-17-M00205_A_56392450_56392450 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 10:19:00 | 12.08.2021 10:45:58 | 0.44944 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8336 | 0 | 0 | 0 | 1.1699 | 0 | 0 | 8.0035
1906939 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1580 35-01-K01580_912122517_912122517 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 12:38:13 | 12.08.2021 17:02:13 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6968 | 0 | 0 | 28.6968
1906902 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-15-L00024_950358841_950358841 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:20:14 | 12.08.2021 12:17:32 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8665 | 0 | 0 | 3.8665
1907042 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_ARSLANLAR-PANCAR ENH M05_2123352 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:55:22 | 12.08.2021 15:05:26 | 0.16778 | 4 | 2667 | 42 | 141 | 14 | 305 | 4 | 8 | 2.1706 | 167.9296 | 129.995 | 105.4594 | 37.3938 | 89.7546 | 56.8798 | 36.5214 | 626.1041
1906793 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-2 M09_2306332 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:21:13 | 12.08.2021 18:01:24 | 8.6695 | 19 | 83 | 143 | 293 | 34 | 69 | 17 | 0 | 53.5624 | 245.8719 | 5033.9872 | 6362.3528 | 2879.4287 | 1244.8609 | 21009.8166 | 0 | 36829.8805
1907729 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP TR-2 45-78-M00815_49203422_56406086_56406086 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 21:34:55 | 13.08.2021 00:01:25 | 2.4417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37031
1907752 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2325 35-03-M02325_910264124_910264124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 22:56:32 | 13.08.2021 00:02:22 | 1.0972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7796
1906756 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_HatBaşıAyırıcı_53137221 M02_53137221 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 07:48:21 | 12.08.2021 09:25:18 | 1.6158 | 0 | 130 | 13 | 23 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.8108 | 215.1945 | 8.807 | 15.039 | 8.1401 | 0 | 0 | 269.9913
1907709 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-1 35-20-L00082_A_56360874_56360874 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 20:49:54 | 12.08.2021 22:21:17 | 1.5231 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0914 | 0 | 20.3022 | 0 | 12.2333 | 0 | 0 | 34.6269
1906819 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-14 35-26-M01288_956629750_956629750 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:24:45 | 12.08.2021 14:29:12 | 5.0742 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4888
1906770 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-106 35-01-K00106_A_56380153_56380153 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 09:02:55 | 12.08.2021 10:41:58 | 1.6508 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1.8096 | 0 | 0 | 0 | 122.5373 | 0 | 29.2852 | 153.6321
1906919 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERTUĞRUL TR-2 35-15-L00677_950349929_950349929 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:55:00 | 12.08.2021 14:41:05 | 2.7681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90211
1907609 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNELİ TR-2 35-19-M00209_8679989_56390747_56390747 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:01:51 | 12.08.2021 19:32:03 | 1.5033 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4484 | 0 | 4.1693 | 0 | 1.9533 | 0 | 0 | 12.5709
1907068 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_HatBaşıAyırıcı_53137217 M05_53137217 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:58:52 | 12.08.2021 14:59:34 | 0.011667 | 0 | 360 | 17 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.69161 | 1.4189 | 0.097199 | 0 | 0.34273 | 0 | 0 | 2.5504
1907028 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:16:30 | 12.08.2021 18:37:15 | 4.3458 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 489.6526 | 0 | 0 | 0 | 76.62 | 0 | 0 | 566.2726
1907761 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-9 KİRAZ MERKEZ EMNİYET KARŞISI 35-31-L00009_47996300_56399050_56399050 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 23:24:34 | 12.08.2021 23:59:39 | 0.58472 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.2555 | 0 | 0 | 0 | 0.57868 | 0 | 0 | 24.8342
1907738 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-906 35-03-M00906_35-03-M00906_2366481 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 22:08:37 | 13.08.2021 00:33:04 | 2.4075 | 0 | 61 | 0 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.4631 | 0 | 40.2085 | 0 | 5.5543 | 0 | 0 | 104.226
1906742 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-7 L03_48929110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 07:05:06 | 12.08.2021 07:46:32 | 0.69056 | 0 | 207 | 0 | 23 | 2 | 41 | 0 | 2 | 0 | 33.1223 | 0 | 10.5485 | 0 | 46.6987 | 0 | 8.5494 | 98.9189
1907552 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-7 45-72-L00072_E_56394284_56394284 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:49:25 | 12.08.2021 17:52:10 | 1.0458 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8247 | 0 | 0.080838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9056
1906888 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MARANGOZLAR SİTESİ TR-1 35-28-M00649_953392990_953392990 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 10:37:54 | 12.08.2021 13:02:54 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 81.4699 | 95.3699
1906905 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2325 35-03-M02325_C _62619566 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:25:48 | 12.08.2021 13:29:31 | 2.0619 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7497
1907575 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_47797523_56352284_56352284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:24:20 | 12.08.2021 19:03:01 | 1.6447 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.105 | 0 | 18.2422 | 0 | 39.7601 | 0 | 0 | 64.1073
1907721 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_956665281_956665281 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 21:22:04 | 12.08.2021 22:53:16 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40095
1907638 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KARYAĞDI KÖYÜ TR-1 45-86-M00185_B_56400501_56400501 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 18:49:41 | 12.08.2021 19:44:40 | 0.91639 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3495 | 0 | 7.3948 | 0 | 0.2484 | 0 | 0 | 9.9927
1907675 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TEKBIÇAKLAR TR-2 35-31-L00243_47909118_56384489_56384489 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:52:21 | 13.08.2021 00:07:54 | 4.2592 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5087 | 0 | 0.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6795
1907529 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-3 35-20-L00309_955202571_955202571 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:31:05 | 12.08.2021 18:55:47 | 2.4117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.30938 | 0 | 0 | 0 | 1.9109 | 0 | 0 | 2.2202
1906951 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKBELEN KÖYÜ TR-1 45-71-M01677_45-71-M01677_2369342 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 13:00:00 | 12.08.2021 13:47:43 | 0.79528 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6202 | 0 | 0.15379 | 0 | 10.5677 | 0 | 0 | 18.3417
1907655 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_C_56371789_56371789 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 19:13:21 | 12.08.2021 23:56:46 | 4.7236 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 392.2441 | 0 | 0 | 0 | 90.255 | 0 | 0 | 482.4991
1907157 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-4 METROPOLİS 35-26-M00004_35-26-M00004_2348895 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:04:52 | 12.08.2021 15:57:08 | 0.87111 | 0 | 240 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.7222 | 0 | 0.93188 | 0 | 10.6922 | 0 | 0 | 65.3463
1906991 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_MÜESSESE-1 M02_2085600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 13:38:11 | 12.08.2021 15:35:12 | 1.9503 | 0 | 27 | 0 | 0 | 59 | 3 | 57 | 1 | 0 | 39.2068 | 0 | 0 | 1930.0437 | 35.1634 | 12547.2247 | 150.4142 | 14702.0527
1906779 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_ M07_65666753 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:08:34 | 12.08.2021 10:57:34 | 1.8165 | 0 | 828 | 2 | 234 | 7 | 76 | 0 | 1 | 0 | 367.6918 | 2.8183 | 176.5475 | 23.3965 | 214.4697 | 0 | 0.38522 | 785.309
1906759 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-793 35-01-K00793_910976212_910976212 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 08:14:28 | 12.08.2021 11:30:34 | 3.2683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39733
1907326 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-476 35-04-K00476_99364803_99364803 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:23:12 | 12.08.2021 16:24:46 | 1.0261 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8383
1907555 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MAVİKENT TR-1 35-30-M00132_A_60983118_60983118 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:44:24 | 12.08.2021 19:05:16 | 2.3478 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2987 | 0 | 0 | 0 | 20.1754 | 0 | 0 | 25.4741
1907698 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARPASEKİ TR-1 35-24-M00092_955221389_955221389 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 20:38:38 | 12.08.2021 21:37:56 | 0.98833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1399
1907506 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-459 (DM 6/19) 35-17-M00459__56353341_56353341 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:02:40 | 12.08.2021 17:02:02 | 0.98944 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3034 | 0 | 0 | 0 | 3.7297 | 0 | 0 | 21.0331
1906928 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/9 35-20-L00053_955211477_955211477 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 12:18:52 | 12.08.2021 13:43:15 | 1.4064 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7324
1907320 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:14:46 | 12.08.2021 17:12:23 | 1.9603 | 0 | 186 | 0 | 56 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 178.9557 | 0 | 376.2701 | 6.5354 | 145.2219 | 0 | 0 | 706.9831
1906965 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_YEŞİLKÖY ENH M01_42707191 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 13:14:32 | 12.08.2021 13:31:52 | 0.28889 | 14 | 313 | 17 | 41 | 8 | 47 | 0 | 0 | 3.2557 | 28.0807 | 26.2768 | 4.098 | 13.2413 | 13.3411 | 0 | 0 | 88.2936
1906722 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 01:06:06 | 12.08.2021 02:02:27 | 0.93917 | 0 | 334 | 119 | 45 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 72.6525 | 338.8983 | 104.9555 | 11.5222 | 14.3222 | 0 | 0 | 542.3507
1906971 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_F F1b_5764354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 13:20:33 | 12.08.2021 14:04:36 | 0.73417 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 34.834 | 0 | 0 | 0 | 43.7693 | 0 | 0 | 78.6034
1907220 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | _A_56388219_56388219 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:08:09 | 12.08.2021 15:54:33 | 0.77333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1602 | 0 | 0 | 0 | 1.9281 | 0 | 0 | 14.0883
1907071 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:59:02 | 12.08.2021 14:59:42 | 0.011111 | 0 | 385 | 20 | 102 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.58112 | 3.5328 | 0.81012 | 0.44823 | 0.10605 | 0 | 0 | 5.4783
1907512 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-23-M00085_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056539 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 15:57:22 | 12.08.2021 18:30:00 | 2.5439 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.4782 | 0 | 3.8518 | 0 | 8.231 | 0 | 0 | 58.5611
1907549 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-1/26 35-29-M00026_DM-1/27 M02_72201498 | Yük Aktarımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 16:48:52 | 12.08.2021 17:06:00 | 0.28556 | 0 | 2723 | 0 | 1 | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 232.1447 | 0 | 0.13889 | 14.6947 | 87.6517 | 0 | 0 | 334.6299
1906716 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | YAYLAKÖY TR-1 45-83-L00241_A_56386601_56386601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 00:14:35 | 12.08.2021 01:06:26 | 0.86417 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2213 | 0 | 3.4497 | 0 | 0.24953 | 0 | 0 | 13.9205
1906739 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | NURİ SOLMAN 45-71-M00918_45-71-M00918_2356534 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 06:36:44 | 12.08.2021 10:46:21 | 4.1603 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7688 | 0 | 43.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1471
1907008 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_HatBaşıAyırıcı_53132450 M02_53132450 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 14:12:03 | 12.08.2021 20:29:25 | 6.2894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3639 | 26.8984 | 0 | 0 | 37.2623
1907595 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2072 35-03-M02072_ H_55019742 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 17:45:29 | 12.08.2021 19:34:18 | 1.8136 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 165.5127 | 0 | 0 | 0 | 51.3855 | 0 | 0 | 216.8983
1906931 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ULUCAK DM-2/5-A 35-27-M00338_35-27-M00338_72175160 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 12:01:42 | 12.08.2021 14:54:36 | 2.8817 | 0 | 285 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 218.6817 | 0 | 0.32312 | 0 | 207.524 | 0 | 0 | 426.5288
1906785 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2328467 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2021 09:12:53 | 12.08.2021 18:02:57 | 8.8344 | 4 | 840 | 23 | 363 | 12 | 134 | 1 | 1 | 28.1124 | 2100.492 | 226.212 | 1552.3806 | 2390.9068 | 1472.1199 | 0 | 9.9435 | 7780.1672
1906908 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_F F1b_5764354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2021 11:36:16 | 12.08.2021 12:52:37 | 1.2725 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 59.167 | 0 | 0 | 0 | 73.7417 | 0 | 0 | 132.9087
1908045 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SEYİT EFE SLM TR 35-26-L00374_6970762_56358283_56358283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:57:53 | 13.08.2021 13:41:44 | 1.7308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3698
1908191 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AVŞAR TR-5 45-83-L00353_45-83-L00353_2354510 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 15:24:00 | 13.08.2021 20:06:50 | 4.7139 | 0 | 215 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 278.9592 | 0 | 21.9518 | 0 | 108.1437 | 0 | 0 | 409.0548
1908314 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ TR-2 45-72-L00164__72373608_72373608 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:37:16 | 13.08.2021 22:17:09 | 3.6647 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.1151 | 0 | 0 | 0 | 0.038137 | 0 | 0 | 41.1532
1907876 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | _A_56401076_56401076 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 08:55:39 | 13.08.2021 16:58:00 | 8.039 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 400.6367 | 0 | 0 | 0 | 68.9771 | 0 | 0 | 469.6138
1908231 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/8 35-27-M00330_D_56359152_56359152 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 16:28:09 | 13.08.2021 18:14:38 | 1.7747 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.3323 | 0 | 0 | 0 | 0.11258 | 0 | 0 | 24.4448
1908417 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | OSMAN ÖLÇER GRB 35-20-L00210_35-20-L00210_2365079 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:05:39 | 13.08.2021 21:40:08 | 1.5747 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5509 | 0 | 35.281 | 0 | 0 | 58.8319
1907836 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157252 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 08:08:22 | 13.08.2021 08:09:25 | 0.0175 | 2 | 673 | 13 | 76 | 3 | 132 | 3 | 0 | 0.0071199 | 2.1617 | 0.23947 | 0.63157 | 0.096293 | 1.2512 | 1.2862 | 0 | 5.6736
1907882 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-4/13 35-28-M00031_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-4/13 M03_66485423 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:00:14 | 13.08.2021 14:16:22 | 5.2687 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 363.9005 | 0 | 0 | 0 | 39.0229 | 0 | 0 | 402.9234
1907939 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-245 35-18-L00245_L-251 L02_2324476 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:53:48 | 13.08.2021 11:55:00 | 2.02 | 0 | 314 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 175.0423 | 0 | 0 | 307.7894 | 44.013 | 0 | 0 | 526.8448
1907773 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_C_56371789_56371789 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 00:00:54 | 13.08.2021 07:50:48 | 7.8317 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 427.8379 | 0 | 0 | 0 | 103.7739 | 0 | 0 | 531.6117
1908271 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-36 35-25-M00036_955282927_955282927 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:29:06 | 13.08.2021 18:01:20 | 0.53722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11093
1908131 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BAĞYURDU TR-3 (DM-2/1) 35-27-L00242_BAĞYURDU KÖK-BAĞYURDU TR-11 L04_72157619 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 13:53:00 | 13.08.2021 14:36:22 | 0.72278 | 0 | 784 | 0 | 6 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 134.3958 | 0 | 1.6202 | 0 | 105.2101 | 0 | 0 | 241.2262
1908294 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-254 35-09-M00254_97800242_97800242 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:13:17 | 13.08.2021 19:07:49 | 0.90889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40624
1907965 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/81 35-29-M00081_A_56396991_56396991 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 10:34:58 | 13.08.2021 12:19:26 | 1.7411 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3157 | 0 | 9.8241 | 0 | 8.1404 | 0 | 0 | 20.2802
1907796 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-11/6 (ŞİRİN SOKAK) 45-71-M01779_45-71-M01779_2364531 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 04:14:55 | 13.08.2021 05:12:54 | 0.96639 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.4612 | 0 | 0 | 0 | 2.3719 | 0 | 0 | 37.8331
1907945 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ÖRENCİK TR-2 35-31-L00454_ H_65802215 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 10:01:00 | 13.08.2021 12:20:48 | 2.33 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 0 | 0.90788 | 0 | 9.9999 | 0 | 0 | 34.4578
1908443 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | İLKKURŞUN MERKEZ TR-1 35-15-L00489_A_56399040_56399040 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 21:36:18 | 13.08.2021 22:58:49 | 1.3753 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3992 | 0 | 0.71096 | 0 | 0.28677 | 0 | 0 | 10.3969
1907959 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_TR-118 L01_2115714 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:47:00 | 13.08.2021 10:58:36 | 1.1933 | 0 | 1079 | 0 | 6 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 407.6027 | 0 | 0.8256 | 0 | 156.1098 | 0 | 0 | 564.5381
1908194 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | AVUNDURUK TR-1 35-31-L00179_47918766_56404371_56404371 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 15:26:31 | 13.08.2021 17:22:35 | 1.9344 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0849 | 0 | 16.1475 | 0 | 0 | 22.2324
1908251 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILCAAVLU TR-1 35-29-L00565_950346603_950346603 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 16:39:32 | 13.08.2021 18:08:54 | 1.4894 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74749 | 0 | 38.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.476
1907902 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-3 35-26-M00538_6018551_56359927_56359927 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:12:18 | 13.08.2021 17:18:13 | 8.0985 | 0 | 61 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 167.4968 | 0 | 10.8957 | 0 | 331.2815 | 0 | 0 | 509.674
1908151 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 14:36:59 | 13.08.2021 15:07:58 | 0.51614 | 0 | 0 | 9 | 78 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.4884 | 261.1443 | 13.1413 | 50.4769 | 28.2799 | 0 | 445.5307
1908380 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/11 35-26-L00215__56358351_56358351 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:10:44 | 13.08.2021 21:05:07 | 0.90639 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8211 | 0 | 2.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9067
1908403 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-175 35-02-K00175_910686199_910686199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:40:07 | 13.08.2021 21:43:55 | 1.0633 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5583
1908334 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:14:33 | 13.08.2021 19:15:13 | 0.011111 | 0 | 376 | 3 | 7 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.6662 | 0.1648 | 0.12354 | 2.2232 | 0.14378 | 0 | 0 | 3.3216
1908257 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_İSMAİLLİ-BAYRAMLAR M06_72049233 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:08:13 | 13.08.2021 18:35:29 | 1.4544 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.8774 | 0 | 0 | 0 | 15.7136 | 0 | 0 | 45.591
1908357 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DEREKÖY TR-2 45-72-L00463_B_56404869_56404869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:36:16 | 13.08.2021 23:39:58 | 4.0617 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78878 | 0 | 15.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9697
1908042 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ADALA DM 45-78-M00827_HatBaşıAyırıcı_53140351 M12_53140351 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:03:08 | 13.08.2021 14:00:39 | 1.9586 | 2 | 1866 | 12 | 33 | 12 | 202 | 5 | 0 | 13.4394 | 925.0714 | 66.3295 | 105.9547 | 629.2509 | 418.2952 | 1408.7408 | 0 | 3567.0818
1908211 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇINARDİBİ KÖK 35-20-M00069_DERNEKLİ-BALCILAR-OSMANLAR-BAYRAMLAR-KAMBERLER M04_66050707 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 15:55:05 | 13.08.2021 17:29:30 | 1.5736 | 0 | 520 | 14 | 33 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 141.0599 | 37.8358 | 65.401 | 12.511 | 132.1085 | 0 | 0 | 388.9162
1908065 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_47942904_56370469_56370469 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:35:00 | 13.08.2021 14:44:41 | 2.1614 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4179 | 0 | 12.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2907
1908171 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KARASELENDİ TR-1 45-81-M00055_45-81-M00055_2360881 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 15:03:23 | 13.08.2021 16:55:39 | 1.8711 | 0 | 51 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.1702 | 0 | 6.6246 | 0 | 17.1767 | 0 | 0 | 62.9715
1908088 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-96 35-26-M00096_6413510_56358722_56358722 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 13:00:45 | 13.08.2021 14:10:39 | 1.165 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 86.8573 | 0 | 0 | 0 | 55.519 | 0 | 0 | 142.3763
1907779 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_DENİZKÖY M05_2325697 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 01:06:43 | 13.08.2021 03:13:14 | 2.1086 | 3 | 443 | 3 | 8 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0.74861 | 213.365 | 669.5326 | 2.1896 | 603.4376 | 45.8374 | 0 | 0 | 1535.1108
1908480 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1025 35-04-M01025_C_56376502_56376502 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 21:41:56 | 14.08.2021 00:03:10 | 2.3539 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.4829 | 0 | 0 | 0 | 3.0813 | 0 | 0 | 104.5642
1908025 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-1 M06_2307647 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:49:17 | 13.08.2021 12:02:42 | 0.22377 | 4 | 177 | 20 | 26 | 9 | 210 | 6 | 19 | 0.65127 | 13.8978 | 38.6892 | 11.081 | 34.1442 | 87.9911 | 69.2385 | 83.2575 | 338.9505
1907879 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1869 35-09-K01869_B_56368872_56368872 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 08:57:52 | 13.08.2021 12:49:40 | 3.8632 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1506
1908274 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2059026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:45:22 | 13.08.2021 18:01:53 | 0.27528 | 1 | 38 | 36 | 156 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0.42797 | 8.8575 | 233.7166 | 217.4021 | 66.554 | 24.5337 | 0 | 0 | 551.4919
1908105 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/42-B 45-72-M00110_956480390_956480390 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 13:17:29 | 13.08.2021 15:58:08 | 2.6775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4499
1907799 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_955296132_955296132 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 05:08:11 | 13.08.2021 05:46:46 | 0.64306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006275
1907776 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | İBRAHİM SILAY SULAMA GRUBU 35-29-M00265_35-29-M00265_2351199 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 00:55:00 | 13.08.2021 01:50:40 | 0.92778 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.456 | 0 | 13.6225 | 0 | 0 | 36.0785
1908317 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3003 35-02-K03003_910176928_910176928 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:38:36 | 13.08.2021 19:55:13 | 1.2769 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4996 | 0 | 0 | 0 | 0.064584 | 0 | 0 | 8.5642
1908085 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TORUNLU TR-1 45-78-M01079_953285874_953285874 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:54:43 | 13.08.2021 14:41:33 | 1.7806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10585
1908460 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAŞAR SÖKELİOĞLU-1 35-20-L00099_9096100_56360475_56360475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 22:23:48 | 13.08.2021 22:48:11 | 0.40639 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9285 | 0 | 1.4839 | 0 | 0 | 15.4124
1907793 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-4/10 35-28-M00032_35-28-M00032_66485187 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 04:17:23 | 13.08.2021 04:47:25 | 0.50056 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.5632 | 0 | 0 | 0 | 6.3242 | 0 | 0 | 32.8874
1908254 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-9 35-20-L00366_955198917_955198917 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:03:50 | 13.08.2021 17:55:38 | 0.86333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29997
1907862 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | EĞRİGÖL TARIMSAL SULAMA TR-2 35-16-M00178_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043334 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 08:32:19 | 13.08.2021 10:47:56 | 2.2603 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3676 | 0 | 4.6889 | 0 | 0 | 80.0565
1907813 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2124686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 06:45:01 | 13.08.2021 07:31:25 | 0.77333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1453 | 0 | 745.6153 | 0 | 933.7605
1907899 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM02/TR27 45-73-M00044_C_56400278_56400278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 09:07:52 | 13.08.2021 10:24:29 | 1.2769 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7504
1908260 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-1/1 MURADİYE SOKAK 45-83-M00626__72374843_72374843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:09:42 | 13.08.2021 19:09:16 | 1.9928 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.2636 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 47.2335
1908452 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4622 35-04-K04622_99252773_99252773 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 22:01:29 | 14.08.2021 02:30:37 | 4.4856 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8062
1908406 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1225 35-02-K01225_A_56362528_56362528 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:45:51 | 13.08.2021 21:39:20 | 0.89139 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 50.6756 | 0 | 0 | 0 | 15.1752 | 0 | 0.70273 | 66.5535
1908383 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM08/TR18 45-73-M00001_A A1B_65949238 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:10:33 | 13.08.2021 21:19:40 | 1.1519 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.0627 | 0 | 0 | 0 | 20.7997 | 0 | 0 | 49.8625
1908137 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101_ORMAN FİD. (TR-103-104-105) M07_66227492 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 14:00:03 | 13.08.2021 14:21:22 | 0.35528 | 0 | 244 | 1 | 10 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.8534 | 34.3177 | 4.0483 | 37.0276 | 25.1803 | 0 | 0 | 128.4273
1908237 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-2850 35-01-K02850_K-190 K02_42797737 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 16:40:26 | 13.08.2021 18:16:43 | 1.6047 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 314.929 | 0 | 0 | 0 | 89.1187 | 0 | 0 | 404.0477
1908515 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1497 35-02-K01497_B_56383413_56383413 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 23:37:31 | 14.08.2021 04:23:42 | 4.7697 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 352.8445 | 0 | 0 | 0 | 5.156 | 0 | 0 | 358.0005
1907828 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 07:42:22 | 13.08.2021 07:43:22 | 0.016667 | 0 | 442 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.63626 | 0 | 0 | 0.013413 | 0.090657 | 0 | 0 | 0.74033
1907888 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KOZAK M10_2057050 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:00:42 | 13.08.2021 15:06:03 | 6.0892 | 1 | 2900 | 47 | 90 | 32 | 555 | 15 | 0 | 5.4502 | 2832.0712 | 985.3516 | 1334.8302 | 2236.0668 | 1787.2206 | 7735.2946 | 0 | 16916.2851
1908074 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:49:12 | 13.08.2021 12:53:19 | 0.068611 | 3 | 698 | 80 | 269 | 10 | 99 | 1 | 0 | 0.060474 | 10.627 | 22.5865 | 23.3071 | 3.3567 | 6.1432 | 0.27549 | 0 | 66.3564
1908369 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_7331411_56374161_56374161 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:51:40 | 14.08.2021 05:10:48 | 9.3189 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 289.804 | 0 | 0 | 0 | 0.33066 | 0 | 0 | 290.1347
1908469 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-130 35-18-L00130_950438886_950438886 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 22:37:01 | 14.08.2021 00:39:31 | 2.0417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2633
1908323 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _12421959_56359269_56359269 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:53:28 | 13.08.2021 20:40:14 | 1.7794 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6026 | 0 | 92.6726 | 0 | 15.4579 | 0 | 0 | 112.7331
1907845 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_45-71-M02147_65989245 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 08:13:00 | 13.08.2021 10:25:16 | 2.2044 | 0 | 523 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 256.5857 | 0 | 6.6418 | 0 | 50.71 | 0 | 0 | 313.9375
1907865 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | GÖKÇEALAN TR6 35-13-L00398_B_56382145_56382145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 08:35:39 | 13.08.2021 11:11:00 | 2.5892 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 0 | 17.8933 | 0 | 0.92607 | 0 | 0 | 27.4493
1908363 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_UZUNADA M03_76784627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:51:10 | 13.08.2021 20:20:11 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.1896 | 0 | 0 | 0 | 231.1896
1907802 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_EVRENLİ OSMANİYE KOZLUCA M03_2055362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 05:25:04 | 13.08.2021 05:25:42 | 0.010556 | 0 | 508 | 2 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.49774 | 0.075086 | 0.37638 | 0 | 0.031549 | 0 | 0 | 0.98075
1908051 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-95 ULAMIŞ OVA SULAMA 35-14-L00095_956659484_956659484 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:18:48 | 13.08.2021 19:37:53 | 7.3181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3208
1908200 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3428 35-08-K03428_K-3411 K02_41975532 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2021 15:17:57 | 13.08.2021 15:59:01 | 0.68444 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 4 | 0 | 689.4049 | 0 | 0 | 0 | 173.5541 | 0 | 59.6706 | 922.6296
1908449 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00604_45-83-M00604_2367626 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 21:39:58 | 14.08.2021 01:01:46 | 3.3633 | 0 | 3 | 0 | 76 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5414 | 0 | 110.4476 | 0 | 11.2583 | 0 | 0 | 125.2473
1908117 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/16 35-29-M00097_950333676_950333676 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 13:41:00 | 13.08.2021 14:04:09 | 0.38583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013823
1908240 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YAYAKIRILDIK TR-1 45-72-M00241_C_56406409_56406409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 16:45:21 | 13.08.2021 20:39:37 | 3.9044 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6832 | 0 | 0 | 0 | 2.1821 | 0 | 0 | 19.8653
1908286 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_B_56358997_56358997 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:03:42 | 13.08.2021 19:19:58 | 1.2711 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0747
1908217 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-3 DAMLAR MAH. 45-86-M00003_A_56398082_56398082 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 16:07:02 | 13.08.2021 16:33:37 | 0.44306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7385 | 0 | 1.9127 | 0 | 0 | 5.6512
1907971 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _B_56366310_56366310 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 10:40:22 | 13.08.2021 17:34:39 | 6.9045 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183.6642 | 0 | 0 | 0 | 35.886 | 0 | 0 | 219.5502
1908466 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _A_56384784_56384784 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 22:34:29 | 13.08.2021 23:51:13 | 1.2789 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.3843 | 0 | 0 | 30.0924
1907885 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SEYİRDİM YENİ MAHALLE TR-1 45-72-L00715_45-72-L00715_2363663 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:00:58 | 13.08.2021 18:03:39 | 9.0445 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4726 | 0 | 55.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.5057
1907825 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA TR-2 45-73-L00005_A_56377987_56377987 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 07:30:01 | 13.08.2021 10:12:07 | 2.7017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74371
1907925 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:19:00 | 13.08.2021 12:51:00 | 3.5333 | 3 | 345 | 4 | 53 | 12 | 40 | 0 | 0 | 860.5308 | 512.3548 | 579.1682 | 121.0827 | 897.1045 | 437.4846 | 0 | 0 | 3407.7255
1908031 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_KELETEPE L01_72236997 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:02:05 | 13.08.2021 12:33:09 | 0.51778 | 0 | 1054 | 2 | 415 | 8 | 205 | 0 | 0 | 0 | 151.6878 | 12.1482 | 826.538 | 37.9668 | 320.694 | 0 | 0 | 1349.0348
1908472 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_B_56388539_56388539 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 22:28:36 | 14.08.2021 00:39:19 | 2.1786 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.5805 | 0 | 0 | 0 | 9.9485 | 0 | 0 | 35.529
1908223 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-4 35-31-L00359_47784650_56352355_56352355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 16:16:54 | 13.08.2021 21:13:17 | 4.9397 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.3182 | 0 | 1.1407 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 17.6739
1908011 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM06/TR02 45-73-M00052_DM-6/1 GİRİŞ M08_66687744 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:35:55 | 13.08.2021 12:05:11 | 0.48778 | 0 | 2856 | 1 | 40 | 5 | 882 | 4 | 11 | 0 | 357.3541 | 1.4024 | 9.2928 | 122.5387 | 431.7573 | 91.4745 | 126.4391 | 1140.2589
1908154 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KABAAĞAÇKIRAN TR-1 45-72-L00266_A_56390563_56390563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 14:16:53 | 13.08.2021 18:24:47 | 4.1317 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4976 | 0 | 0 | 0 | 0.00032299 | 0 | 0 | 4.4979
1908366 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | TAVAK TR-1 45-81-M00076_45-81-M00076_2377019 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:44:08 | 14.08.2021 03:49:44 | 8.0933 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.8731 | 0 | 2.132 | 0 | 5.1211 | 0 | 0 | 80.1262
1907968 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 10:24:15 | 13.08.2021 10:52:42 | 0.47417 | 7 | 902 | 156 | 64 | 34 | 83 | 0 | 0 | 1.1763 | 78.773 | 608.6871 | 79.972 | 117.2501 | 44.6661 | 0 | 0 | 930.5247
1907868 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_45-71-M00201_55021251 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 08:33:54 | 13.08.2021 10:57:32 | 2.3939 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 659.6477 | 0 | 0 | 0 | 96.3572 | 0 | 47.987 | 803.9919
1908409 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _A_56398547_56398547 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:43:51 | 13.08.2021 22:15:37 | 1.5294 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7856 | 0 | 0 | 0 | 2.2229 | 0 | 0 | 10.0086
1907991 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _C_56366312_56366312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 10:56:56 | 13.08.2021 13:09:59 | 2.2175 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.0038 | 0 | 0 | 0 | 22.6825 | 0 | 0 | 44.6863
1907911 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139806 L01_53139806 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:14:52 | 13.08.2021 17:09:14 | 7.9061 | 0 | 194 | 0 | 14 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 170.1311 | 0 | 58.2879 | 13.7194 | 48.396 | 0 | 0 | 290.5344
1908346 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_C_56381931_56381931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:20:00 | 13.08.2021 20:18:20 | 0.97222 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6362 | 0 | 7.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0184
1908197 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YAKAPINAR TOPRAK SU KOOP TR-1 35-20-L00143_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049937 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 15:11:07 | 13.08.2021 17:25:21 | 2.2372 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.986 | 0 | 23.6993 | 0 | 44.2744 | 0 | 0 | 72.9596
1907805 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 06:12:12 | 13.08.2021 06:48:59 | 0.61306 | 0 | 806 | 0 | 119 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 178.1508 | 0 | 84.4969 | 0 | 35.7546 | 0 | 0 | 298.4023
1908446 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-2 45-72-L00183_C_56391271_56391271 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 21:47:28 | 13.08.2021 23:38:56 | 1.8578 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6212 | 0 | 0.36547 | 0 | 0.1484 | 0 | 0 | 15.1351
1907834 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_45-71-M01470_2366198 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 07:56:00 | 13.08.2021 09:30:46 | 1.5794 | 0 | 182 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 98.772 | 0 | 200.0311 | 0 | 29.2948 | 0 | 0 | 328.0979
1908498 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_HatBaşıAyırıcı_77952730 M04_77952730 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 23:50:03 | 13.08.2021 23:50:23 | 0.0055556 | 0 | 518 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.46025 | 0 | 0 | 0.0098093 | 0.024399 | 0 | 0 | 0.49446
1907811 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_OVAKENT L03_2057871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 06:44:24 | 13.08.2021 07:27:43 | 0.72194 | 0 | 757 | 0 | 14 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 75.3374 | 0 | 10.9651 | 0 | 32.9505 | 0 | 0 | 119.253
1908475 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-367 ERBAY SİTESİ 35-18-L00367_35-18-L00367_72187692 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 22:49:53 | 13.08.2021 23:23:42 | 0.56361 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2501
1907788 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KAŞIKÇI TR-1 35-24-M00240_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039479 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 03:20:14 | 13.08.2021 08:47:50 | 5.46 | 0 | 66 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.9344 | 0 | 45.3363 | 0 | 27.4638 | 0 | 0 | 134.7344
1908043 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3338 35-02-K03338_913216990_913216990 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:08:24 | 13.08.2021 16:47:53 | 4.6581 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3814
1908312 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ÇULLUGÖRECE TR-1 45-80-M00096_A_56390815_56390815 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:33:06 | 13.08.2021 19:55:23 | 1.3714 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8932 | 0 | 0 | 0 | 2.4417 | 0 | 0 | 4.335
1908335 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _B_56408000_56408000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:06:11 | 13.08.2021 21:05:05 | 1.9817 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.7034 | 0 | 18.1911 | 0 | 10.5696 | 0 | 0 | 48.4641
1908266 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ KARAHAYIT MEV. TR-28 35-15-L01041_35-15-L01041_2364712 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:21:22 | 13.08.2021 21:16:38 | 3.9211 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.2289 | 0 | 173.357 | 0 | 15.5395 | 0 | 0 | 213.1254
1908229 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-440 35-18-L00440_964655628_964655628 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 16:26:39 | 13.08.2021 17:55:06 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30259 | 0 | 0 | 0.30259
1908080 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | MANDIRACILAR TR 35-26-M00945_35-26-M00945_65892399 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:38:25 | 13.08.2021 14:04:24 | 1.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2575 | 0 | 76.7989 | 163.0564
1908126 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-938 35-02-K00938_35-02-K00938_2356857 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 13:50:00 | 13.08.2021 14:48:46 | 0.97944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0 | 1.3703 | 0 | 0 | 0 | 314.7961 | 0 | 16.3796 | 332.546
1907937 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:50:00 | 13.08.2021 17:45:58 | 7.9328 | 4 | 316 | 3 | 58 | 15 | 80 | 4 | 0 | 13.8789 | 2150.4523 | 44.2415 | 776.3436 | 561.9601 | 943.45 | 2017.3808 | 0 | 6507.707
1908435 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_950453646_950453646 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 21:25:11 | 13.08.2021 22:46:57 | 1.3628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6146
1907914 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-1(MÜTEVELLİ TR-2/TR-3/TR-4) M02_72196211 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:29:44 | 13.08.2021 11:15:04 | 1.7555 | 0 | 329 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 134.3414 | 0 | 27.3442 | 26.0255 | 17.1684 | 0 | 0 | 204.8795
1908037 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERİKLİ KÖYÜ TR-2 35-32-L00030_946416111_946416111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:48:14 | 13.08.2021 15:34:05 | 3.7642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2009
1907794 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 04:13:03 | 13.08.2021 04:13:51 | 0.013333 | 0 | 529 | 2 | 20 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.90852 | 0.14591 | 0.2696 | 0.18751 | 0.090811 | 0 | 0 | 1.6024
1908349 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_TEKELİ SULAMA M08_2328011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:17:06 | 13.08.2021 21:47:43 | 2.5103 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.7846 | 123.6456 | 0 | 0.29933 | 0 | 0 | 460.7296
1907957 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | KARAHIDIRLI KÖK 35-16-M00718_YUNTDAĞI KÖK M2_2118795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 10:16:00 | 13.08.2021 11:09:36 | 0.89333 | 1 | 321 | 4 | 86 | 3 | 40 | 4 | 0 | 1.0918 | 47.0507 | 7.8442 | 126.1536 | 18.5709 | 23.3793 | 325.8169 | 0 | 549.9073
1907814 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3204 35-04-K03204_95000515153_95000515153 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 06:43:31 | 13.08.2021 08:16:14 | 1.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029187 | 0 | 0 | 0.029187
1908292 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜK GÜNEY TR-1 45-82-M00338_945519171_945519171 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:06:54 | 13.08.2021 19:39:40 | 1.5461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18171
1907808 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TEKBIÇAKLAR TR-2 35-31-L00243_47909084_56385137_56385137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 06:12:50 | 13.08.2021 07:53:46 | 1.6822 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9071 | 0 | 0.31734 | 0 | 0.24442 | 0 | 0 | 5.4688
1908398 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_35-19-L00167_2350405 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:35:33 | 13.08.2021 21:46:40 | 1.1853 | 0 | 173 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 85.5231 | 0 | 0.25878 | 0 | 16.5746 | 0 | 0 | 102.3565
1908249 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2973 35-01-M02973_911641298_911641298 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 16:48:07 | 13.08.2021 18:48:20 | 2.0036 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82169
1908023 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_M-1814 KISIK DM(CUMAOVASI-2) M13_72100665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:48:03 | 13.08.2021 12:04:00 | 0.26583 | 5 | 149 | 7 | 70 | 13 | 597 | 16 | 152 | 0.83693 | 13.5929 | 40.657 | 30.0666 | 33.7711 | 345.4208 | 210.3926 | 1148.6176 | 1823.3554
1908355 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAKÖY TR-1 45-72-L00275_A_65509388_65509388 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:36:13 | 13.08.2021 21:07:13 | 1.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48955
1908332 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM08/TR18 45-73-M00001_A A1B_65949238 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:58:15 | 13.08.2021 19:59:26 | 1.0197 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.3475 | 0 | 0 | 0 | 19.7761 | 0 | 0 | 44.1235
1908186 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÖRDES TR-6 45-75-M00006_C c3_42660148 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 15:22:00 | 13.08.2021 16:06:10 | 0.73611 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8838 | 0 | 0 | 0 | 7.101 | 0 | 0 | 13.9848
1908309 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KARASELENDİ TR-1 45-81-M00055_A_56398788_56398788 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:11:46 | 13.08.2021 20:39:59 | 2.4703 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.5002 | 0 | 1.9347 | 0 | 16.8786 | 0 | 0 | 63.3135
1908432 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1655 35-02-K01655_A_56382037_56382037 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 21:20:01 | 13.08.2021 22:30:45 | 1.1789 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.2126 | 0 | 0 | 0 | 3.4412 | 0 | 0 | 81.6538
1908123 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_SARNIÇ-2 K02_2049419 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2021 13:48:20 | 13.08.2021 15:13:26 | 1.4183 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 13 | 139 | 4 | 5 | 0 | 1420.8066 | 0 | 0 | 1065.4049 | 816.0635 | 278.5845 | 188.549 | 3769.4086
1907791 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ARİF DURSUN SULAMA GRB 35-26-M00534_35-26-M00534_2359151 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 03:46:04 | 13.08.2021 04:24:37 | 0.6425 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1075 | 0 | 17.0472 | 0 | 4.1477 | 0 | 0 | 24.3023
1908478 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMİKLİDERE TR-1 45-80-M00134_956548649_956548649 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 22:56:00 | 13.08.2021 23:38:18 | 0.705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27487
1908269 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ TR-3 45-73-M00759_A_56390511_56390511 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:21:15 | 13.08.2021 22:26:10 | 5.0819 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0696 | 0 | 8.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7087
1908418 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-39 35-26-M00039_35-26-M00039_65982050 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 21:02:01 | 13.08.2021 21:34:05 | 0.53444 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 78.6819 | 0 | 0 | 0 | 18.7943 | 0 | 0 | 97.4762
1907877 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | MELEK BEY ÇİFTLİĞİ TR 35-24-M00030_A_56353312_56353312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 08:54:12 | 13.08.2021 10:46:54 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1836
1908226 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_DAĞITIM TRAFO L-284 L01_72108536 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 16:25:00 | 13.08.2021 17:18:42 | 0.895 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 116.0635 | 0 | 0 | 0 | 9.4119 | 0 | 0 | 125.4755
1907831 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TAHİR ÇAKAN SULAMA GRUBU 35-29-M00254_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2097615 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 07:55:28 | 13.08.2021 10:41:52 | 2.7733 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.7833 | 0 | 208.9823 | 0 | 0 | 409.7655
1908438 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969695 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 21:29:19 | 14.08.2021 04:27:45 | 6.9739 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6.3054 | 0 | 457.0296 | 0 | 793.1465 | 0 | 135.078 | 0 | 1391.5595
1907940 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-3 35-20-L00237_95000521492_95000521492 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 09:52:37 | 13.08.2021 14:03:24 | 4.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.331 | 0 | 0 | 4.331
1908083 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | TEPEKÖY TR-3 45-73-M00784_45-73-M00784_2356065 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:50:36 | 13.08.2021 15:53:33 | 3.0492 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8047 | 0 | 128.2006 | 0 | 15.1525 | 0 | 0 | 158.1579
1908415 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ZEYTİNOVA TR-1 35-20-L00307_10143465_56377420_56377420 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:52:21 | 13.08.2021 21:32:37 | 0.67111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 1.861
1907891 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2758 35-03-M02758_ H_79439473 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:04:53 | 13.08.2021 18:36:53 | 9.5331 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 116.1977 | 0 | 0 | 0 | 141.0736 | 0 | 0 | 257.2712
1907917 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HACILAR M05_72049232 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:31:25 | 13.08.2021 10:59:24 | 1.4664 | 0 | 243 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 37.8687 | 0 | 0 | 89.3956 | 2.6674 | 89.2905 | 0 | 219.2222
1908040 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_TELAS M05_72097659 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:07:37 | 13.08.2021 12:10:34 | 0.049167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0657 | 0 | 14.0657
1907897 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-1 35-15-L01021_A_56361668_56361668 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 09:05:42 | 13.08.2021 14:00:37 | 4.9153 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.4328 | 0 | 24.9482 | 0 | 3.6137 | 0 | 0 | 47.9948
1908146 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-88 45-78-L00088_ÖĞRETMEN EVİ L03_2329213 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 14:25:46 | 13.08.2021 15:20:18 | 0.90889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5404 | 0 | 0 | 0 | 28.5404
1907960 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-291 ÇAMLIÇAY 35-19-L00347_ H_49536948 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 10:22:00 | 13.08.2021 13:36:00 | 3.2333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3963
1908352 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ÜŞÜMÜŞ TR-1 45-74-M00243_45-74-M00243_2367775 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:36:32 | 13.08.2021 20:46:57 | 1.1736 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.2457 | 0 | 0 | 0 | 1.4613 | 0 | 0 | 19.7071
1908246 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-19-L00069_956664382_956664382 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 16:50:22 | 13.08.2021 19:33:04 | 2.7117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82347
1908395 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ KARAKÖY TR-1 35-17-M00730_A_56356379_56356379 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:25:52 | 13.08.2021 21:17:36 | 0.86222 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7166
1908495 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-6/8 35-26-M00655__56360235_56360235 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 22:31:05 | 14.08.2021 03:33:51 | 5.0461 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.5497 | 0 | 0 | 0 | 0.097948 | 0 | 0 | 23.6476
1907954 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/5 45-83-M00005_B_56401781_56401781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 10:06:32 | 13.08.2021 11:45:23 | 1.6475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6685
1908404 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2911 35-01-M02911_910876750_910876750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:45:29 | 13.08.2021 22:11:54 | 1.4403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0616
1908381 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_HatBaşıAyırıcı_53134748 M07_53134748 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:12:42 | 13.08.2021 21:32:04 | 1.3228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4054
1908527 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2555 35-04-M02555_TRAFO M03_54914160 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 23:46:09 | 14.08.2021 02:39:00 | 2.8808 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115.5455 | 0 | 0 | 0 | 0.3886 | 0 | 0 | 115.9341
1907780 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3361 35-03-K03361_K-3547 K01_41930941 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 01:31:25 | 13.08.2021 01:32:03 | 0.010351 | 0 | 803 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1.8842 | 0 | 0 | 0.39369 | 0.41296 | 0 | 0 | 2.6909
1908467 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-7 35-31-L00361_47784639_56352352_56352352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 22:27:43 | 14.08.2021 00:09:30 | 1.6964 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7373 | 0 | 2.4207 | 0 | 1.3883 | 0 | 0 | 5.5463
1908218 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-991 35-03-M00991_911417685_911417685 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 16:05:12 | 13.08.2021 17:40:32 | 1.5889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7293
1908026 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-2 45-71-M00187_A_56364086_56364086 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:45:00 | 13.08.2021 14:21:24 | 2.6067 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5584 | 0 | 3.8549 | 0 | 0.26479 | 0 | 0 | 13.6782
1907926 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HatBaşıAyırıcı_53140528 M05_53140528 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:36:23 | 13.08.2021 18:22:47 | 8.7731 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.677 | 0 | 46.2338 | 0 | 1.5394 | 0 | 0 | 84.4502
1908321 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-1 35-15-L00285_950399985_950399985 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:54:31 | 13.08.2021 20:13:10 | 1.3108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18144
1907880 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLIYURT TR-1 45-80-M00071_45-80-M00071_2370282 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 08:58:06 | 13.08.2021 17:43:23 | 8.7547 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 150.7488 | 0 | 19.7444 | 0 | 35.9893 | 0 | 0 | 206.4825
1908421 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_47797524_56352285_56352285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 21:09:00 | 13.08.2021 22:18:59 | 1.1664 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8189 | 0 | 1.8612 | 0 | 0.23437 | 0 | 0 | 7.9144
1908461 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3085 35-07-K03085_C c1b_5824112 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 22:24:54 | 13.08.2021 23:02:51 | 0.6325 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.8872 | 0 | 0 | 0 | 26.7245 | 0 | 0 | 49.6117
1907986 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 10:45:56 | 13.08.2021 12:16:47 | 1.5142 | 0 | 1725 | 0 | 7 | 8 | 85 | 6 | 4 | 0 | 705.444 | 0 | 4.9942 | 146.0908 | 182.3406 | 703.7948 | 31.3309 | 1773.9953
1908318 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILCAOVA TR-1 35-20-L00167_955192352_955192352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:34:03 | 14.08.2021 01:07:33 | 6.5583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.488
1908341 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:18:43 | 13.08.2021 19:32:42 | 1.2331 | 3 | 23 | 113 | 278 | 9 | 52 | 0 | 0 | 3.8873 | 11.2896 | 215.0464 | 256.9902 | 14.1752 | 55.542 | 0 | 0 | 556.9307
1908086 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-164 35-18-M00164_950444348_950444348 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:56:14 | 13.08.2021 14:52:26 | 1.9367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85311
1908484 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-452 35-02-M00452_B_56363692_56363692 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 23:09:15 | 14.08.2021 04:22:37 | 5.2228 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 114.2864 | 0 | 0 | 0 | 21.7974 | 0 | 0 | 136.0838
1907820 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-668 GÖKDERE TR-1 35-02-M00668_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2062137 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 07:16:01 | 13.08.2021 10:08:02 | 2.8669 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78.5668 | 0 | 0.31371 | 0 | 23.5241 | 0 | 0 | 102.4046
1907843 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-97 35-18-L00097_950460922_950460922 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 08:14:21 | 13.08.2021 09:41:36 | 1.4542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71066
1908006 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/20 35-26-M00824_956627977_956627977 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:19:15 | 13.08.2021 11:51:53 | 0.54389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64656
1907900 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-4 35-25-M00178_956659601_956659601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 09:05:29 | 13.08.2021 10:43:47 | 1.6383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082373
1908255 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_65897266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:09:43 | 13.08.2021 17:43:46 | 0.5675 | 12 | 1586 | 6 | 245 | 12 | 169 | 0 | 0 | 6.0996 | 252.0704 | 46.8388 | 235.5923 | 12.0554 | 97.5977 | 0 | 0 | 650.2541
1908441 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_LA ŞARAP İDOL ÇIKIŞI M06_66064687 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 21:40:48 | 13.08.2021 21:51:11 | 0.17306 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.0473 | 8.7579 | 1.2213 | 1.4851 | 40.1767 | 0 | 74.6884
1908149 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_9253619 1R_5857641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 14:31:52 | 13.08.2021 15:31:32 | 0.99444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.386 | 0 | 0 | 142.386
1907906 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-14/3 45-71-M00387_A A05b_42994833 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:17:35 | 13.08.2021 16:43:21 | 7.4293 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103.9478 | 0 | 0 | 0 | 127.8649 | 0 | 0 | 231.8127
1908046 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-7 DUTLUKUYU 45-79-M00363_A_56385702_56385702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:09:35 | 13.08.2021 12:56:50 | 0.7875 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3598 | 0 | 2.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8157
1908238 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ TR-1 45-72-L00163_B_56391289_56391289 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 16:40:29 | 13.08.2021 17:55:58 | 1.2581 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.90706 | 0 | 2.8206 | 0 | 0.77064 | 0 | 0 | 4.4983
1908384 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4014 35-02-K04014_913043753_913043753 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:14:39 | 13.08.2021 21:15:12 | 1.0092 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22
1908278 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135367 M14_53135367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:54:03 | 13.08.2021 17:54:33 | 0.0083333 | 0 | 1034 | 0 | 24 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.3619 | 0 | 0.054803 | 0.065736 | 0.1202 | 0 | 0 | 1.6027
1908315 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 35-27-M00031_913350731_913350731 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:33:45 | 13.08.2021 20:11:26 | 1.6281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22671
1908524 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | HASKÖY TR-1 35-20-L00206_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039156 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 23:38:08 | 14.08.2021 02:59:21 | 3.3536 | 0 | 103 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 151.3735 | 0 | 209.6468 | 0 | 18.8029 | 0 | 0 | 379.8233
1907774 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-6 45-79-M00006_D_56401600_56401600 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 00:17:31 | 13.08.2021 02:25:09 | 2.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0223 | 0 | 0 | 1.0223
1907817 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ARKACILAR TR-1 35-31-L00037_47983522_56400237_56400237 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 06:52:47 | 13.08.2021 08:59:11 | 2.1067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75443 | 0 | 0 | 0 | 2.3624 | 0 | 0 | 3.1168
1907966 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜZBEYLİ TR-1 35-28-M00421_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108315 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 10:33:31 | 13.08.2021 11:38:09 | 1.0772 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8331 | 0 | 0.30501 | 0 | 0.73258 | 0 | 0 | 3.8707
1908444 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-35 35-26-M00035_7698206_56359240_56359240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 21:37:47 | 13.08.2021 22:49:51 | 1.2011 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.2741 | 0 | 0 | 0 | 6.1234 | 0 | 0 | 46.3975
1908195 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ TR-2 45-73-M00766_A_56390509_56390509 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 15:23:57 | 13.08.2021 18:13:05 | 2.8189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61448
1908301 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_950450203_950450203 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:23:22 | 13.08.2021 21:13:13 | 2.8308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98551
1908152 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 14:31:26 | 13.08.2021 17:36:37 | 3.0864 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 347.2224 | 0 | 0 | 0 | 55.8987 | 0 | 0 | 403.1212
1907903 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALANKÖY TR-1 35-20-L00288_C_56373873_56373873 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:13:25 | 13.08.2021 17:19:42 | 8.1045 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5875
1907786 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | EGE GÜBRE DM 35-17-M00326_LİMANLAR ENH M08_66450262 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 02:36:28 | 13.08.2021 04:36:48 | 2.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306.9184 | 0 | 0 | 0 | 1306.9184
1907809 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_EMİRALEM M03_66582253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 06:28:34 | 13.08.2021 07:20:37 | 0.8675 | 1 | 2223 | 2 | 236 | 22 | 281 | 5 | 3 | 0.60313 | 378.2654 | 3.9383 | 101.1163 | 120.7977 | 156.9705 | 226.0564 | 1.2368 | 988.9845
1908427 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4716 35-02-K04716_A_64851660_64851660 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 21:08:01 | 13.08.2021 22:50:42 | 1.7114 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.028 | 0 | 0 | 0 | 0.81648 | 0 | 0 | 45.8444
1908264 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_43149918_56387503_56387503 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:18:04 | 13.08.2021 20:22:07 | 3.0675 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1502 | 0 | 0.72693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8771
1908164 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-296 35-18-L00296_10583877 e1_5957236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 14:50:00 | 13.08.2021 17:45:38 | 2.9272 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 101.7571 | 0 | 0 | 0 | 84.4792 | 0 | 0 | 186.2363
1908018 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14(M-714) 35-30-M00714_955299503_955299503 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:34:54 | 13.08.2021 13:40:44 | 2.0972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1264
1908327 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-404 35-18-L00404_10583565 e1_5954285 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:02:37 | 13.08.2021 21:42:00 | 2.6564 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.9216 | 0 | 0 | 0 | 30.7647 | 0 | 0 | 61.6863
1907826 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-998 35-01-K00998_910292332_910292332 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 07:31:59 | 13.08.2021 14:12:19 | 6.6722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.624
1907972 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PAMUKYAZI-5 35-26-L00392_6337993_56359010_56359010 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 10:36:54 | 13.08.2021 11:44:07 | 1.1203 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9573 | 0 | 3.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0604
1908032 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2119151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:02:05 | 13.08.2021 13:05:06 | 1.0503 | 0 | 757 | 3 | 85 | 3 | 129 | 1 | 0 | 0 | 232.8467 | 32.0872 | 186.6514 | 56.3726 | 267.5199 | 24.6897 | 0 | 800.1676
1908078 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4522 35-02-K04522_913095456_913095456 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:49:07 | 13.08.2021 16:22:02 | 3.5486 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.036 | 0 | 0 | 0 | 7.8115 | 0 | 0 | 23.8475
1908178 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 15:10:11 | 13.08.2021 15:18:32 | 0.13917 | 7 | 1284 | 99 | 69 | 26 | 111 | 7 | 0 | 0.42239 | 47.7335 | 19.8007 | 14.2676 | 25.5765 | 13.5738 | 57.1584 | 0 | 178.5329
1908012 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-7 45-72-M00587_A_66325413_66325413 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:15:25 | 13.08.2021 18:32:55 | 7.2917 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.6568 | 0 | 0 | 0 | 36.6635 | 0 | 0 | 53.3203
1908410 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAMAÇ EVLER TR 35-21-L00220_953368431_953368431 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:50:40 | 13.08.2021 23:38:40 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8132
1907892 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_6375992_56390025_56390025 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:06:43 | 13.08.2021 17:08:51 | 8.0354 | 0 | 10 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.8178 | 0 | 181.0125 | 0 | 39.6662 | 0 | 0 | 251.4965
1908433 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-5 45-71-M00568_C_56403694_56403694 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 21:24:29 | 13.08.2021 23:21:14 | 1.9458 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.6136 | 0 | 0 | 0 | 4.7011 | 0 | 0 | 24.3147
1908304 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇAMLIBEL TR-5 35-20-L00352_11207900_56375998_56375998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:30:00 | 13.08.2021 20:10:47 | 1.6797 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2062 | 0 | 22.8719 | 0 | 8.569 | 0 | 0 | 35.6471
1907849 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEAHMET TR-1 45-72-L00119_95000478943_95000478943 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 08:12:33 | 13.08.2021 10:53:38 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011103
1907806 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP ALANBAŞI TR-1 45-78-M00801_49203391_56406053_56406053 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 06:18:39 | 13.08.2021 10:33:22 | 4.2453 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1641
1908284 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/02 45-71-M02414_953187965_953187965 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:50:39 | 13.08.2021 21:12:24 | 3.3625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6615
1908307 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:35:27 | 13.08.2021 20:05:20 | 1.4981 | 0 | 969 | 3 | 13 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 254.2906 | 62.0676 | 85.5288 | 44.6416 | 38.3608 | 0 | 0 | 484.8892
1908330 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_B_56397907_56397907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:56:24 | 13.08.2021 20:01:38 | 1.0872 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1915 | 0 | 0.0013063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1928
1908115 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK HAYVANAT BAHÇESİ GEÇİT 35-28-M00588_ASARLIK TR-10/TOKİ M02_66839852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 13:41:15 | 13.08.2021 13:41:35 | 0.0055556 | 1 | 1371 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.0061129 | 1.9164 | 0 | 0 | 0.005035 | 0.285 | 0 | 0 | 2.2126
1907789 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAŞPINAR KÖK 45-76-L00001_ALİ FAKI-BOSTANCI L02_72214040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 02:58:11 | 13.08.2021 04:46:53 | 1.8117 | 0 | 483 | 5 | 35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 119.0333 | 125.6261 | 25.6468 | 0 | 16.074 | 0 | 0 | 286.3801
1908407 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4792 35-02-K04792_35-02-K04792_55021281 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:48:42 | 13.08.2021 21:44:00 | 0.92167 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84.9059 | 0 | 0 | 0 | 6.8509 | 0 | 0 | 91.7568
1908261 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TALAS TR-1 45-74-M00286_A_56352236_56352236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:17:54 | 13.08.2021 19:06:54 | 1.8167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1947
1907969 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2523 35-03-K02523_35-03-K02523_41933541 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 10:39:06 | 13.08.2021 12:32:01 | 1.8817 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 404.3844 | 0 | 0 | 0 | 109.7821 | 0 | 0 | 514.1665
1907783 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3094 35-02-K03094_K-4359 K03_2064792 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 02:00:45 | 13.08.2021 02:01:00 | 0.0039767 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.8251 | 0 | 0 | 0 | 0.17919 | 0 | 0 | 1.0043
1908324 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2310311 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:52:21 | 13.08.2021 20:55:49 | 2.0578 | 8 | 155 | 10 | 26 | 11 | 48 | 1 | 0 | 56.2131 | 166.4466 | 28.7287 | 94.5741 | 168.6758 | 246.9745 | 18.352 | 0 | 779.9646
1907829 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-44 M07_2092859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 07:30:44 | 13.08.2021 08:22:07 | 0.85639 | 1 | 247 | 1 | 11 | 12 | 45 | 5 | 0 | 0.31602 | 32.3453 | 0.15065 | 29.0276 | 36.9795 | 41.6306 | 1922.1256 | 0 | 2062.5754
1908470 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2953 35-02-K02953_D_56375156_56375156 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 22:41:06 | 14.08.2021 01:40:50 | 2.9956 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 121.3207 | 0 | 0 | 0 | 15.4712 | 0 | 0 | 136.7919
1908344 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÇAMBEL TR1 35-27-M00477_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052407 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:12:45 | 13.08.2021 20:41:07 | 1.4728 | 0 | 174 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.5958 | 0 | 11.3746 | 0 | 7.4358 | 0 | 0 | 94.4061
1908413 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-16 35-30-M00016_C_56366915_56366915 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:57:00 | 13.08.2021 22:33:47 | 1.6131 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.9864 | 0 | 0 | 0 | 0.94363 | 0 | 0 | 22.93
1908038 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_KENT BETON M08_72097653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:07:29 | 13.08.2021 12:09:10 | 0.028056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0748 | 0 | 14.7138 | 0 | 17.7886
1907866 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR- 17 45-74-M00017_945584460_945584460 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 08:45:00 | 13.08.2021 13:28:26 | 4.7239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4704 | 0 | 0 | 0 | 1.5931 | 0 | 0 | 4.0634
1907872 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-221 35-02-K00221_35-02-K00221_2357074 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 08:56:45 | 13.08.2021 10:39:34 | 1.7136 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 159.1595 | 0 | 0 | 0 | 188.8594 | 0 | 0 | 348.0189
1907889 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-245 35-18-L00245_B_56377237_56377237 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:02:55 | 13.08.2021 11:55:08 | 2.8701 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.9938 | 0 | 0 | 0 | 22.0275 | 0 | 0 | 113.0214
1907803 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | CUMHURİYET KÖK 35-29-L00057_YİĞENLİ KÖYÜ L07_2311620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 05:20:34 | 13.08.2021 06:03:45 | 0.71972 | 2 | 107 | 45 | 41 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.51113 | 25.6856 | 148.092 | 85.6219 | 7.4875 | 12.6028 | 0 | 0 | 280.0009
1908350 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72190075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:26:31 | 13.08.2021 21:40:24 | 2.2314 | 0 | 20 | 12 | 117 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 34.8039 | 401.1253 | 1526.1588 | 100.5694 | 330.6211 | 353.5506 | 0 | 2746.8291
1907909 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3073 35-04-K03073_D_56368372_56368372 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 09:18:00 | 13.08.2021 10:00:18 | 0.705 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7915 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 16.9345
1908158 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-11 35-31-L00337_47793662_56352006_56352006 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 14:41:53 | 13.08.2021 19:15:25 | 4.5589 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5039 | 0 | 51.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0585
1908244 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2330 35-01-M02330_98872400_98872400 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 16:39:49 | 13.08.2021 19:39:49 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6017
1908379 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR17 45-73-M00018_945675038_945675038 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:12:06 | 13.08.2021 21:51:12 | 1.6517 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8954 | 0 | 0 | 0 | 0.38185 | 0 | 0 | 4.2773
1908210 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-37 45-79-M00037_TR-40 M05_2315979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 15:53:40 | 13.08.2021 17:03:51 | 1.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0299 | 47.5026 | 0 | 21.1131 | 80.6456
1908333 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3127 35-01-K03127_911699107_911699107 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:12:18 | 13.08.2021 20:24:44 | 1.2072 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47656
1908187 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_ULUCAK DM-2 M02_72175359 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 15:24:53 | 13.08.2021 16:15:35 | 0.845 | 4 | 940 | 0 | 2 | 1 | 59 | 0 | 0 | 1.0457 | 216.8156 | 0 | 1.1214 | 5.4417 | 50.5568 | 0 | 0 | 274.9812
1908373 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YAŞAR SUHAN 35-26-L00073_35-26-L00073_2368591 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:59:15 | 13.08.2021 20:57:23 | 0.96889 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0307 | 0 | 6.2505 | 0 | 0 | 61.2812
1907792 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-7 DUTLUKUYU 45-79-M00363_A_56385702_56385702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 03:50:57 | 13.08.2021 05:33:05 | 1.7022 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5813 | 0 | 5.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4293
1908170 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_SANAYİ K19_2043023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 15:04:25 | 13.08.2021 16:40:00 | 1.5931 | 0 | 2918 | 0 | 0 | 3 | 554 | 0 | 2 | 0 | 1411.4963 | 0 | 0 | 3886.2068 | 799.5021 | 0 | 182.8234 | 6280.0287
1908227 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİFOÇA TR-2 M011_72190325 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 16:26:30 | 13.08.2021 17:12:29 | 0.76636 | 0 | 4414 | 0 | 2 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 900.8387 | 0 | 0.23454 | 5.7894 | 177.2467 | 0 | 0 | 1084.1093
1908419 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-3 35-20-L00128_11382936_56375633_56375633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:51:35 | 13.08.2021 22:41:11 | 1.8267 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.5327 | 0 | 8.209 | 0 | 2.602 | 0 | 0 | 32.3437
1907832 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK TR-1/TR-2/TR-3/TR-4 TARIMSAL SULAMA M02_72193244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 07:53:00 | 13.08.2021 09:20:16 | 1.4544 | 0 | 0 | 9 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243.5395 | 299.8478 | 17.8431 | 0 | 156.8182 | 0 | 718.0486
1908296 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2896 35-04-K02896_B_56367830_56367830 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:18:00 | 13.08.2021 19:02:42 | 0.745 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.8714 | 0 | 0 | 0 | 1.4701 | 0 | 9.3354 | 13.6769
1907961 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BOSTANCI TR-1 45-76-L00025_B_56386224_56386224 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 10:15:51 | 13.08.2021 11:24:39 | 1.1467 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8324 | 0 | 0 | 0 | 0.062679 | 0 | 0 | 6.8951
1908459 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_B_56399601_56399601 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 22:30:00 | 13.08.2021 23:38:44 | 1.1456 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.8899 | 0 | 0 | 0 | 0.000903 | 0 | 0 | 32.8908
1907818 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | _A_56386751_56386751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 06:47:13 | 13.08.2021 07:41:34 | 0.90583 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 1.2346 | 0 | 0 | 3.2227
1908482 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/33 (GALERİCİLER) 45-83-L00033_48088018_56388904_56388904 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 23:04:20 | 14.08.2021 01:43:36 | 2.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4496 | 0 | 0 | 1.4496
1908041 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5/6-C M04_72097658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:07:37 | 13.08.2021 12:10:23 | 0.046111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6314 | 0 | 111.313 | 0 | 127.9443
1908290 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-7 35-31-L00149_47822099_56353034_56353034 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:11:00 | 13.08.2021 20:55:51 | 2.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1886 | 0 | 0 | 11.1886
1908253 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870996 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:03:55 | 13.08.2021 17:21:20 | 0.29028 | 4 | 704 | 14 | 144 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0.32011 | 55.3358 | 46.2664 | 31.6359 | 3.9947 | 21.6622 | 0 | 0 | 159.2151
1907898 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2304026 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:10:18 | 13.08.2021 16:54:15 | 7.7322 | 12 | 819 | 1 | 19 | 2 | 52 | 1 | 0 | 24.0575 | 870.5128 | 0.47578 | 103.9332 | 598.9117 | 149.9049 | 8.8619 | 0 | 1756.6578
1908004 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/8 35-27-M00330_F_56366959_56366959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:05:18 | 13.08.2021 17:49:23 | 6.7347 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86.6062 | 0 | 0 | 0 | 89.28 | 0 | 0 | 175.8862
1907855 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1635 35-02-K01635_K-3124 K04_2118332 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 08:58:22 | 13.08.2021 12:37:07 | 3.6458 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 1 | 0 | 203.1408 | 0 | 0 | 0 | 169.9959 | 0 | 71.703 | 444.8398
1908396 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2053523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:37:03 | 13.08.2021 21:06:56 | 0.49806 | 8 | 155 | 10 | 26 | 11 | 48 | 1 | 0 | 14.0226 | 41.5208 | 6.6904 | 21.5799 | 39.7651 | 56.8745 | 4.3295 | 0 | 184.7828
1908190 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-6 35-31-L00075_47942024_56371431_56371431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 15:22:12 | 13.08.2021 18:54:15 | 3.5342 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5601 | 0 | 11.8327 | 0 | 5.2235 | 0 | 0 | 18.6163
1907835 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-2 M04_61320834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 07:58:42 | 13.08.2021 10:13:00 | 2.2383 | 0 | 384 | 23 | 52 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 150.4808 | 143.1873 | 206.7257 | 41.0791 | 24.3053 | 0 | 0 | 565.7783
1908167 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_E tr5 g3b_5898388 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 14:53:17 | 13.08.2021 20:55:40 | 6.0397 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 48.3466 | 0 | 0 | 0 | 468.6344 | 0 | 0 | 516.981
1907812 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M10_2077009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 06:44:57 | 13.08.2021 07:10:22 | 0.42361 | 0 | 1993 | 0 | 22 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 160.6835 | 0 | 47.1213 | 9.5858 | 33.2317 | 0 | 0 | 250.6224
1908044 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-40 35-25-M00040_955259617_955259617 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:01:02 | 13.08.2021 13:02:57 | 1.0319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5547
1908336 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1255 35-01-M01255_910956457_910956457 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:10:29 | 13.08.2021 19:58:17 | 0.79667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1908359 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-8 35-19-M00220_956688233_956688233 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:38:16 | 13.08.2021 21:04:59 | 1.4453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62953
1907875 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-522 35-04-K00522_98784839_98784839 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 08:52:00 | 13.08.2021 13:37:01 | 4.7503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4219
1907981 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_TAYTAN TR-1 KÖK M03_2106678 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 10:45:53 | 13.08.2021 11:16:44 | 0.51417 | 2 | 1866 | 12 | 33 | 12 | 202 | 5 | 0 | 3.4523 | 237.6343 | 17.1073 | 26.8226 | 162.8814 | 106.6514 | 405.538 | 0 | 960.0873
1908462 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M02_67094222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 22:29:13 | 13.08.2021 22:42:33 | 0.22222 | 0 | 206 | 89 | 173 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.4093 | 84.9365 | 141.731 | 1.2409 | 1.2822 | 0 | 0 | 240.5999
1907795 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1106 35-01-M01106_C_56355135_56355135 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 04:07:59 | 13.08.2021 12:45:44 | 8.6292 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 390.7719 | 0 | 0 | 0 | 22.4988 | 0 | 0 | 413.2707
1908436 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-8 45-86-M00008_B_56400803_56400803 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 21:26:41 | 13.08.2021 22:45:40 | 1.3164 | 0 | 92 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8243 | 0 | 6.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3623
1907938 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3643 35-08-K03643_97644805_97644805 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 09:48:25 | 13.08.2021 15:03:01 | 5.2433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5713
1907915 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZCAYAKA TR-1 35-15-L00919_35-15-L00919_2365527 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:29:56 | 13.08.2021 18:00:05 | 8.5023 | 0 | 162 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 360.8998 | 0 | 102.4422 | 0 | 125.2161 | 0 | 0 | 588.558
1908064 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/10 35-28-M00032_953382728_953382728 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:34:55 | 13.08.2021 15:32:40 | 2.9625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1944
1908456 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48125302_56397677_56397677 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 21:44:29 | 14.08.2021 00:29:09 | 2.7444 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89.0372 | 0 | 0 | 0 | 0.8482 | 0 | 0 | 89.8854
1907815 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 06:53:10 | 13.08.2021 07:00:31 | 0.1225 | 1 | 270 | 15 | 97 | 5 | 35 | 3 | 0 | 0.099191 | 7.0794 | 37.0834 | 50.0516 | 31.0806 | 5.6633 | 2.3167 | 0 | 133.3743
1907852 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_B_56368274_56368274 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 08:24:19 | 13.08.2021 11:48:43 | 3.4067 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9368
1908399 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YUSUFDERE TEK BIÇAK MAH TR-2 35-15-L00532_A_56368609_56368609 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:32:15 | 13.08.2021 22:23:20 | 1.8514 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1252 | 0 | 0 | 0 | 0.19049 | 0 | 0 | 4.3157
1908047 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:13:23 | 13.08.2021 12:13:53 | 0.0083333 | 1 | 1502 | 15 | 377 | 4 | 104 | 0 | 1 | 0.0056089 | 3.1144 | 0.27953 | 6.6159 | 0.41691 | 0.78548 | 0 | 0.0086587 | 11.2265
1908093 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİCEKÖY TR-4 35-15-L00429_950362450_950362450 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 13:11:48 | 13.08.2021 15:31:57 | 2.3358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2389
1908425 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KEMAL ERGÜN SULAMA GRUBU 35-29-M00189_C_60982450_60982450 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 21:10:28 | 13.08.2021 21:56:38 | 0.76944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 0 | 1.2063 | 0 | 0 | 2.2106
1908070 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-2 35-25-M00177_B_56365598_56365598 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:45:00 | 13.08.2021 14:04:58 | 1.3328 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3511 | 0 | 0 | 0 | 1.1644 | 0 | 0 | 11.5155
1908239 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/126-1 (KEMALPAŞA SOKAK TRF) 45-83-M00270_48123634_56400958_56400958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 16:25:56 | 13.08.2021 17:33:28 | 1.1256 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 91.0446 | 0 | 0 | 0 | 4.2015 | 0 | 0 | 95.2461
1908262 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1690 35-01-M01690_35-01-M01690_2375621 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:22:05 | 13.08.2021 18:26:36 | 1.0753 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0.46674 | 0 | 0 | 0 | 123.0163 | 0 | 9.028 | 132.5111
1907970 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 10:39:08 | 13.08.2021 11:00:12 | 0.35087 | 0 | 0 | 9 | 78 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.2559 | 168.8122 | 8.2575 | 31.2159 | 18.8303 | 0 | 286.3718
1908030 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-56 35-30-L00056_D_56401190_56401190 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:52:32 | 13.08.2021 17:39:42 | 5.7861 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 93.6777 | 0 | 0 | 0 | 16.3098 | 0 | 0 | 109.9875
1908465 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | _B_56396145_56396145 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 22:29:34 | 13.08.2021 23:02:37 | 0.55083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029015
1907884 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-27-M00019_913229103_913229103 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 08:56:07 | 13.08.2021 15:26:09 | 6.5006 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2309
1908153 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-21 35-31-L00021_47995426_56370768_56370768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 14:02:11 | 13.08.2021 15:39:01 | 1.6139 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 60.288 | 0 | 0 | 0 | 54.4489 | 0 | 0 | 114.7369
1908488 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-39 35-26-M00039__56359004_56359004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 23:08:44 | 13.08.2021 23:56:27 | 0.79528 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.4763 | 0 | 0 | 0 | 2.2326 | 0 | 0 | 36.7088
1907824 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABBAR FAKILI TR-4 45-73-M00641_B_56384721_56384721 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 07:25:09 | 13.08.2021 09:06:07 | 1.6828 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2292 | 0 | 62.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4467
1908110 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | TAVAK TR-1 45-81-M00076_45-81-M00076_2377019 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 13:31:24 | 13.08.2021 15:40:52 | 2.1578 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.3521 | 0 | 0.75258 | 0 | 2.6223 | 0 | 0 | 23.727
1907990 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3249 35-03-K03249_35-03-K03249_41927563 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 10:52:57 | 13.08.2021 11:08:00 | 0.25083 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.4346 | 0 | 0 | 0 | 8.8451 | 0 | 0 | 55.2798
1908053 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_956640090_956640090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:22:22 | 13.08.2021 17:17:50 | 4.9244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3797
1908302 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1537 35-01-M01537_910722984_910722984 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:25:10 | 13.08.2021 20:20:27 | 1.9214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2138
1907804 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | GÖBELLER TR-2 35-16-M00111_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041318 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 06:01:45 | 13.08.2021 10:06:19 | 4.0761 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7664 | 0 | 0.41123 | 0 | 0 | 3.1776
1907861 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_HALİLLER YENİ (SIRIMLI) L03_2119137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 08:40:45 | 13.08.2021 08:41:12 | 0.0075 | 0 | 819 | 0 | 93 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.94436 | 0 | 0.45904 | 0.59595 | 0.23119 | 0 | 0 | 2.2305
1907947 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 09:51:00 | 13.08.2021 11:24:01 | 1.5503 | 0 | 334 | 119 | 45 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 142.11 | 727.7961 | 247.869 | 31.2794 | 49.4584 | 0 | 0 | 1198.5129
1908345 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TOKİ TR-1 45-83-M00826__72410726_72410726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:17:52 | 13.08.2021 22:54:34 | 3.6117 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 113.391 | 0 | 0 | 0 | 1.7525 | 0 | 0 | 115.1434
1907904 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİFOÇA TR-2 M011_72190325 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:14:00 | 13.08.2021 09:42:00 | 0.46667 | 0 | 4414 | 0 | 2 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 482.2892 | 0 | 0.13316 | 3.2581 | 95.8507 | 0 | 0 | 581.5311
1908445 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2575 35-02-M02575_35-02-M02575_49901826 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 21:48:12 | 13.08.2021 22:47:36 | 0.99 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 112.9334 | 0 | 0 | 0 | 7.0516 | 0 | 0 | 119.985
1908259 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/16 45-83-L00016__72373364_72373364 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:12:28 | 13.08.2021 19:51:10 | 2.645 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.756 | 0 | 0 | 0 | 21.0335 | 0 | 0 | 41.7895
1908113 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1308 35-09-M01308_C_56369561_56369561 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 14:59:50 | 13.08.2021 17:51:04 | 2.8539 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 113.2343 | 0 | 0 | 0 | 10.7018 | 0 | 0 | 123.9361
1907887 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KEMERDAMLARI TR-2 45-78-M00587_45-78-M00587_2352749 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:01:15 | 13.08.2021 17:39:06 | 8.6308 | 0 | 74 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 166.164 | 0 | 199.1838 | 0 | 99.7897 | 0 | 0 | 465.1376
1908276 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEKİKÖY TR-1 35-15-L00551_A_56398755_56398755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:45:39 | 13.08.2021 22:02:53 | 4.2872 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6908 | 0 | 24.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4077
1908422 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-941 35-02-K00941_7402394 e1b_5841161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 21:07:00 | 13.08.2021 22:04:10 | 0.95278 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.9604 | 0 | 0 | 0 | 10.6257 | 0 | 0 | 35.5861
1908027 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | EMENLER TR-1 35-31-L00139_35-31-L00139_2364261 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:53:00 | 13.08.2021 13:05:53 | 1.2147 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8775 | 0 | 1.9211 | 0 | 19.6575 | 0 | 0 | 36.4562
1908322 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1210 35-02-M01210_98360339_98360339 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:58:37 | 13.08.2021 20:26:16 | 1.4608 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8567
1907964 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEOLUK TR-1 45-81-M00078_45-81-M00078_2377021 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 10:14:36 | 13.08.2021 12:15:40 | 2.0178 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4411
1907821 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KIZILCAAVLU TR-6 35-29-L00571_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107083 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 06:51:28 | 13.08.2021 09:08:39 | 2.2864 | 0 | 49 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.9231 | 0 | 41.1224 | 0 | 0.50232 | 0 | 0 | 66.5478
1908342 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2330 35-01-M02330_B_65503817_65503817 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:12:18 | 13.08.2021 19:43:48 | 0.525 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.1029 | 0 | 0 | 0 | 0.71609 | 0 | 0 | 19.819
1907944 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN KÖYÜ TR-2 35-21-L00137_964057494_964057494 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 09:54:03 | 13.08.2021 13:56:35 | 4.0422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072904
1908385 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:20:40 | 13.08.2021 20:23:37 | 0.049167 | 3 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.14527 | 0 | 0.59823 | 0 | 3.1633 | 0 | 0.31791 | 0 | 4.2247
1908491 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-3260(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03260_A_56383141_56383141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 23:23:47 | 14.08.2021 01:21:02 | 1.9542 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.4448 | 0 | 0 | 0 | 18.3733 | 0 | 0 | 80.8181
1908256 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1522 GÖRECE ATA MAH. 35-22-K01522_95000464322_95000464322 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:05:50 | 13.08.2021 18:25:40 | 1.3306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1908242 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101_ORMAN FİD. (TR-103-104-105) M07_66227492 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 16:46:00 | 13.08.2021 17:17:28 | 0.52444 | 0 | 244 | 1 | 10 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.2885 | 48.9039 | 5.8097 | 50.0747 | 34.7695 | 0 | 0 | 180.8463
1908193 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-25 35-28-M00185_953369722_953369722 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2021 15:17:36 | 13.08.2021 21:58:55 | 6.6886 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3957
1908050 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/78 45-83-L00078_TR-2/75 L04_61345004 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:22:13 | 13.08.2021 12:39:00 | 0.27972 | 0 | 10661 | 0 | 2 | 4 | 1594 | 3 | 6 | 0 | 730.8799 | 0 | 0.17927 | 33.2817 | 405.4914 | 26.8055 | 73.0609 | 1269.6987
1907801 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_F F2b_5764361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 05:21:00 | 13.08.2021 06:16:00 | 0.91667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 25.2852 | 0 | 0 | 0 | 20.3524 | 0 | 0 | 45.6375
1907907 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-1 35-27-L00128_YAYLACIK L02_72169410 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:18:42 | 13.08.2021 17:14:30 | 7.93 | 2 | 0 | 50 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6.514 | 0 | 739.4765 | 218.8527 | 541.6098 | 28.4534 | 0 | 0 | 1534.9065
1908308 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_9253619 1R_5857641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:31:42 | 13.08.2021 19:14:36 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5396 | 0 | 0 | 78.5396
1908139 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1322 35-02-M01322_99962235_99962235 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 14:01:12 | 13.08.2021 14:59:07 | 0.96528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056395 | 0 | 0 | 0.0056395
1908454 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-232 35-01-K00232_35-01-K00232_2365130 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 22:02:16 | 13.08.2021 22:14:23 | 0.20194 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 37.8517 | 0 | 0 | 0 | 7.3912 | 0 | 0 | 45.243
1908431 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _A_56407891_56407891 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 21:21:00 | 13.08.2021 23:54:40 | 2.5611 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.7346 | 0 | 3.5471 | 0 | 4.5421 | 0 | 0 | 27.8239
1908285 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53134869 M14_53134869 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:03:09 | 13.08.2021 18:40:26 | 0.62139 | 0 | 359 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.2098 | 0 | 0.99742 | 0 | 0.98462 | 0 | 0 | 41.1918
1908471 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ABDÜL ÖZTÜRK TEDAŞ 35-26-L00055_11304290_56358641_56358641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 22:39:58 | 14.08.2021 03:48:21 | 5.1397 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2512 | 0 | 28.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.475
1907930 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31(M-731) 35-30-M00731_955297656_955297656 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 09:29:57 | 13.08.2021 12:22:14 | 2.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2459 | 0 | 0 | 28.2459
1908371 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KARADOĞAN TR-6 35-15-L00465_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049705 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:01:34 | 13.08.2021 23:55:55 | 3.9058 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.44384 | 0 | 193.1304 | 0 | 49.7168 | 0 | 0 | 243.291
1908059 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ŞEVKET ŞENGÜL SULAMA GRUBU 35-29-L00671_35-29-L00671_2371796 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:35:23 | 13.08.2021 13:52:00 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5617 | 0 | 3.0501 | 0 | 0 | 52.6117
1908202 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2377 35-03-M02377_A_65504629_65504629 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 15:27:03 | 13.08.2021 16:55:55 | 1.4811 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.7058 | 0 | 0 | 0 | 7.0595 | 0 | 0 | 31.7653
1907847 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2330 35-01-M02330_913402888_913402888 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 08:19:34 | 13.08.2021 16:08:06 | 7.8089 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4304
1907896 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-78 35-28-L00078_953372591_953372591 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2021 09:07:48 | 13.08.2021 09:48:01 | 0.67028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64142
1908016 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_45-75-M00075_2374611 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:33:22 | 13.08.2021 14:15:38 | 2.7044 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.4274 | 0 | 63.3611 | 0 | 0.30419 | 0 | 0 | 82.0927
1908039 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-6/1 M07_72097654 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:07:33 | 13.08.2021 12:09:16 | 0.028611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074292 | 0.48999 | 0 | 0 | 0.56428
1908159 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-4/13 35-28-M00031_35-28-M00031_66485447 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 14:39:12 | 13.08.2021 16:17:09 | 1.6325 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 118.8498 | 0 | 0 | 0 | 12.9424 | 0 | 0 | 131.7922
1908351 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2314 35-02-M02314_E_72410501_72410501 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:29:48 | 13.08.2021 19:58:02 | 0.47056 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.207 | 0 | 0 | 0 | 0.81656 | 0 | 0 | 24.0235
1907996 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KARADAĞ TR-1 45-73-M00287_45-73-M00287_2374836 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 10:58:10 | 13.08.2021 13:52:02 | 2.8978 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4451 | 0 | 0 | 0 | 0.018409 | 0 | 0 | 15.4635
1908394 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/8 35-27-M00330_912510042_912510042 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:27:11 | 13.08.2021 23:21:07 | 2.8989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9421
1908145 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-215 35-04-K00215_99230267_99230267 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 14:18:30 | 13.08.2021 15:58:19 | 1.6636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48202
1908245 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM08/TR18 45-73-M00001_A A10B_65949241 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 16:48:55 | 13.08.2021 17:57:45 | 1.1472 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1767 | 0 | 0 | 0 | 0.097772 | 0 | 0 | 7.2744
1908102 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_B_56367910_56367910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 13:26:12 | 13.08.2021 15:10:12 | 1.7333 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1569 | 0 | 40.9098 | 0 | 7.4549 | 0 | 0 | 53.5217
1907853 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3338 35-02-K03338_913216990_913216990 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 08:29:00 | 13.08.2021 10:06:46 | 1.6294 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3126
1907810 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-12 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01012_45-80-M01012_2373362 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 06:01:04 | 13.08.2021 07:37:17 | 1.6036 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0952
1908474 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ÇATAK TR-3 35-31-L00173_35-31-L00173_2364344 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 22:51:00 | 13.08.2021 23:36:10 | 0.75278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38664
1907833 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇOMAKLIYAYLA TR-1 45-75-M00096_B_56393782_56393782 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 07:56:27 | 13.08.2021 11:05:14 | 3.1464 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3411
1908497 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/05 (TR-14/19) 45-71-M00547_953241218_953241218 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 23:43:58 | 14.08.2021 01:30:02 | 1.7678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20827
1907787 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-3 KÖPRÜYANI 45-71-M00254_45-71-M00254_55035500 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 03:30:24 | 13.08.2021 03:58:35 | 0.46972 | 0 | 559 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 44.6032 | 0 | 0.21236 | 0 | 16.2991 | 0 | 0 | 61.1147
1908311 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1004 35-03-K01004_B b1b_5785483 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:36:41 | 13.08.2021 20:35:07 | 1.9739 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74.2539 | 0 | 0 | 0 | 45.7326 | 0 | 0 | 119.9865
1908288 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/22 45-71-M02398_953200072_953200072 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 18:07:00 | 13.08.2021 20:11:13 | 2.0703 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3301
1908374 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:49:50 | 13.08.2021 22:22:54 | 2.5511 | 3 | 23 | 113 | 278 | 9 | 52 | 0 | 0 | 8.5329 | 24.7979 | 405.3548 | 465.216 | 26.8828 | 98.5834 | 0 | 0 | 1029.3678
1907827 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1181 35-04-K01181_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2063989 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 07:34:55 | 13.08.2021 10:52:21 | 3.2906 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 127.61 | 0 | 0 | 0 | 56.6243 | 0 | 0 | 184.2343
1908019 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-51 35-21-L00151_A_56376561_56376561 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:37:03 | 13.08.2021 12:54:43 | 1.2944 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5958 | 0 | 5.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9183
1908265 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:26:08 | 13.08.2021 18:01:00 | 0.58111 | 7 | 1236 | 99 | 69 | 26 | 102 | 7 | 0 | 1.7908 | 194.184 | 78.3624 | 56.6418 | 94.2221 | 48.2979 | 206.4974 | 0 | 679.9963
1908182 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DİKİLİ TR-5 (M-705) 35-30-M00705_A_65514212_65514212 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 15:13:00 | 13.08.2021 15:40:04 | 0.45111 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.277 | 0 | 0 | 0 | 1.2403 | 0 | 0 | 11.5172
1908328 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEVELİ TR-1 35-22-M00279_D_56359556_56359556 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:00:42 | 13.08.2021 20:09:53 | 1.1531 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.3714 | 0 | 2.7829 | 0 | 2.3827 | 0 | 0 | 26.537
1908391 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-4 35-30-M00227_D_56378198_56378198 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:31:00 | 13.08.2021 22:00:49 | 1.4969 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.8854 | 0 | 0 | 0 | 4.6936 | 0 | 0 | 35.579
1907893 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_HatBaşıAyırıcı_53135883 M01_53135883 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:07:23 | 13.08.2021 14:58:28 | 5.8512 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.0232
1908368 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-148 35-19-L00148_10776208_56378420_56378420 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2021 19:57:04 | 13.08.2021 21:29:08 | 1.5344 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2828 | 0 | 4.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7369
1908062 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_UZUNADA M03_76784627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 12:24:57 | 13.08.2021 15:32:21 | 3.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933.9867 | 0 | 0 | 0 | 1933.9867
1908411 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA HEZER SULAMA GRUBU 35-29-M00339_35-29-M00339_2370919 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 20:34:47 | 13.08.2021 23:16:07 | 2.6889 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1792 | 0 | 16.8839 | 0 | 0 | 152.0631
1907913 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/16-A 45-71-M00552_A_56402745_56402745 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2021 09:29:29 | 13.08.2021 16:42:07 | 7.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5445 | 0 | 0 | 7.5445
1907993 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ TR-2 35-15-L00670_A_56370002_56370002 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 11:08:49 | 13.08.2021 12:26:20 | 1.2919 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2404 | 0 | 0.00030477 | 0 | 4.9095 | 0 | 0 | 15.1502
1907850 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-941 35-02-K00941_9349235 G1B_5841201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 08:16:51 | 13.08.2021 09:22:08 | 1.0881 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.9835 | 0 | 0 | 0 | 1.1288 | 0 | 0 | 46.1123
1908291 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00604_A_56407861_56407861 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 17:52:47 | 13.08.2021 19:40:17 | 1.7917 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8667
1908205 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-91/A 45-78-L00721_D D02_65776579 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 15:42:48 | 13.08.2021 16:23:07 | 0.67194 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5905 | 0 | 0 | 0 | 4.6176 | 0 | 0 | 8.2081
1907807 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | EMENLER TR-2 35-31-L00138_35-31-L00138_2364260 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 06:22:38 | 13.08.2021 11:41:30 | 5.3144 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.3115 | 0 | 17.1255 | 0 | 32.6408 | 0 | 0 | 96.0778
1907956 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-7 35-31-L00149_47822089_56353032_56353032 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2021 10:12:07 | 13.08.2021 16:24:29 | 6.2061 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1063 | 0 | 21.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0098
1908755 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BUCAK TR-2 35-15-L00118_95000084977_95000084977 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:19:16 | 14.08.2021 18:21:25 | 6.0358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69195
1908732 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1354 35-09-M01354_M-943 M02_47346633 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:47:00 | 14.08.2021 12:15:30 | 0.475 | 0 | 3904 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 728.9395 | 0 | 0 | 0.25226 | 72.7807 | 0 | 0 | 801.9724
1909047 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BADEMBÜKÜ TR-1 35-21-L00075_A_76840972_76840972 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 20:46:34 | 14.08.2021 23:49:06 | 3.0422 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.575 | 0 | 6.5781 | 0 | 1.5332 | 0 | 0 | 16.6863
1908878 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞCULAR TR-3 35-19-M00215_956673487_956673487 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 15:34:34 | 14.08.2021 18:01:01 | 2.4408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83687
1909024 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49209945_56394343_56394343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:56:44 | 14.08.2021 21:25:23 | 1.4775 | 0 | 94 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.0725 | 0 | 10.0875 | 0 | 0.41234 | 0 | 0 | 43.5723
1908901 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953242959_953242959 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 16:07:00 | 14.08.2021 21:54:02 | 5.7839 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9911
1909001 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2103479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:12:23 | 14.08.2021 21:38:33 | 2.4361 | 0 | 16 | 79 | 16 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.4959 | 336.8314 | 24.7738 | 29.3363 | 5.597 | 0 | 0 | 408.0345
1908669 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_SARNIÇ-6 K06_2049281 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:07:55 | 14.08.2021 10:53:24 | 0.75806 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 7.4037 | 0 | 0 | 10.594 | 16.3962 | 23.6583 | 85.0034 | 143.0555
1908563 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 07:03:12 | 14.08.2021 07:39:48 | 0.61 | 1 | 270 | 15 | 97 | 5 | 35 | 3 | 0 | 0.49809 | 35.5499 | 190.4692 | 264.7754 | 153.4798 | 29.5028 | 11.1154 | 0 | 685.3907
1908861 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-70 BELEDİYE PARK 35-14-M00070_956643048_956643048 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:55:53 | 14.08.2021 15:58:38 | 1.0458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.069753 | 0 | 0 | 0 | 0.33885 | 0 | 0 | 0.40861
1908523 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_K-3857 K02_2314300 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 01:21:53 | 14.08.2021 02:08:54 | 0.78361 | 3 | 1121 | 4 | 7 | 6 | 89 | 0 | 0 | 2.0077 | 251.4297 | 1.6709 | 3.9901 | 58.0905 | 37.1153 | 0 | 0 | 354.3042
1908715 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_YENİKENT M04_2328935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:13:34 | 14.08.2021 11:43:35 | 0.50028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29768 | 5.1738 | 5.9337 | 1.759 | 0 | 13.1642
1908964 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DEREKÖY TR-1 45-72-L00461_B_56394651_56394651 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:00:42 | 14.08.2021 19:00:42 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6942 | 0 | 0 | 0 | 0.01717 | 0 | 0 | 1.7114
1908569 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/33 (GALERİCİLER) 45-83-L00033_48088018_56388904_56388904 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 07:19:23 | 14.08.2021 12:14:20 | 4.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8154 | 0 | 0 | 3.8154
1908984 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-16 45-72-L00409_956526440_956526440 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:34:01 | 14.08.2021 19:16:01 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083463
1908506 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 00:17:45 | 14.08.2021 00:22:20 | 0.076389 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.017366 | 4.9223 | 1.3256 | 0.037995 | 2.8372 | 1.2054 | 0 | 0 | 10.3458
1909004 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1 5/2 35-20-L00368_35-20-L00368_2367266 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:18:24 | 14.08.2021 20:01:33 | 0.71917 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.2837 | 0 | 32.78 | 0 | 18.2092 | 0 | 0 | 53.2729
1908606 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇAMLIBEL TR-5 35-20-L00352_11207900_56375998_56375998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:50:16 | 14.08.2021 16:57:46 | 8.125 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.2769 | 0 | 106.3736 | 0 | 42.428 | 0 | 0 | 167.0785
1908835 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-49 35-26-M00049_TR-50 M01_65984232 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 13:39:34 | 14.08.2021 14:41:08 | 1.0261 | 0 | 8 | 0 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.714 | 0 | 105.0425 | 48.5396 | 15.9015 | 0 | 0 | 178.1976
1909084 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-1 35-22-M00231_C_56355364_56355364 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 22:49:06 | 14.08.2021 23:55:09 | 1.1008 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8596
1908586 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSTAFA HEZER SULAMA GRUBU 35-29-M00339_95000062372_95000062372 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 07:54:47 | 14.08.2021 13:01:00 | 5.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6291 | 0 | 0 | 12.6291
1908941 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-1(MÜTEVELLİ TR-2/TR-3/TR-4) M02_72196253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 17:18:34 | 14.08.2021 17:55:03 | 0.60806 | 0 | 428 | 0 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 68.0866 | 0 | 16.0811 | 7.657 | 6.4708 | 0 | 0 | 98.2955
1908798 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/4 35-18-L00579_950446342_950446342 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 13:08:18 | 14.08.2021 19:04:39 | 5.9392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7376
1908543 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 04:43:58 | 14.08.2021 04:48:54 | 0.082222 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.8326 | 0.36077 | 1.0555 | 0.74009 | 0.55014 | 0 | 0 | 8.5391
1908792 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/3 35-27-M00336_915047649_915047649 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 13:15:19 | 14.08.2021 17:44:52 | 4.4925 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8406
1908712 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199789 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:13:00 | 14.08.2021 11:37:02 | 0.40056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2707 | 0 | 0 | 0 | 92.2707
1908735 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SİNANCILAR KÖYÜ TR-1 35-27-L00259_A_56382428_56382428 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:36:37 | 14.08.2021 12:29:43 | 0.885 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2448 | 0 | 0.27073 | 0 | 6.2716 | 0 | 0 | 12.7872
1909067 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 21:35:44 | 14.08.2021 23:52:21 | 2.2769 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 275.2337 | 0 | 0 | 0 | 22.4319 | 0 | 0 | 297.6656
1908921 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KURUCALAR TR-1 45-81-M00131_A_56399130_56399130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 16:48:00 | 14.08.2021 18:08:47 | 1.3464 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7581 | 0 | 9.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3932
1908898 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953207524_953207524 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 16:06:00 | 14.08.2021 22:48:13 | 6.7036 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.2113 | 0 | 0 | 0 | 0.71072 | 0 | 0 | 33.922
1909107 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-5 45-84-L00005_45-84-L00005_72160673 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 23:52:54 | 15.08.2021 00:15:37 | 0.37861 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 31.8556 | 0 | 0 | 0 | 5.7763 | 0 | 0 | 37.6319
1908775 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-40/1 45-82-M00073_A_56405619_56405619 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:54:11 | 14.08.2021 14:51:42 | 1.9586 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.1351 | 0 | 0 | 0 | 1.7993 | 0 | 0 | 22.9344
1908672 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/16-A 45-71-M00552_953197239_953197239 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:04:30 | 14.08.2021 11:39:26 | 1.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1908566 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_HatBaşıAyırıcı_77952895 M04_77952895 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 06:42:03 | 14.08.2021 08:12:50 | 1.5131 | 0 | 607 | 0 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 109.2283 | 0 | 0.095245 | 2.3615 | 13.5436 | 0 | 0 | 125.2286
1908626 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3071 35-03-K03071_C_56353771_56353771 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:18:00 | 14.08.2021 11:23:49 | 2.0969 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.7463 | 0 | 0 | 0 | 7.3994 | 0 | 0 | 121.1458
1908981 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-878 35-02-M00878_910239173_910239173 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:24:19 | 14.08.2021 19:47:55 | 1.3933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40272
1908583 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_TR-A L01_2064605 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.08.2021 07:54:53 | 14.08.2021 08:53:01 | 0.96889 | 8 | 5820 | 5 | 15 | 14 | 332 | 1 | 1 | 143.9174 | 1771.9591 | 9.6769 | 14.448 | 172.5324 | 388.7531 | 11.0054 | 2.7513 | 2515.0435
1908632 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DEREKÖY OVA MAH.TR-1 45-72-L00535_B_56394240_56394240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:22:00 | 14.08.2021 11:47:23 | 2.4231 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4459 | 0 | 18.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2657
1908881 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/22 45-83-L00022_48124004_56401020_56401020 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 15:34:00 | 14.08.2021 17:31:10 | 1.9528 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7277 | 0 | 0 | 0 | 0.31766 | 0 | 0 | 10.0453
1908589 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_KURŞUNLU L03_2105188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:08:54 | 14.08.2021 09:01:11 | 0.87139 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0.57687 | 0.08327 | 15.3995 | 17.0891 | 122.6809 | 24.92 | 32.5511 | 0 | 213.3007
1908592 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/79 45-83-M00079_C_56361787_56361787 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:09:41 | 14.08.2021 12:54:47 | 4.7517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094053
1908947 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 17:28:04 | 14.08.2021 18:29:55 | 1.0308 | 0 | 392 | 20 | 45 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 113.7351 | 267.2247 | 115.3022 | 3.7057 | 15.9668 | 0 | 0 | 515.9346
1908615 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | LA ŞARAPÇILIK KÖK 35-26-M00322_BAĞLAR M02_65912786 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:11:41 | 14.08.2021 10:00:50 | 1.8192 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168.1375 | 90.4343 | 0 | 0 | 160.0651 | 0 | 418.637
1908638 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-3 L06_2054169 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:29:56 | 14.08.2021 09:44:28 | 0.24222 | 1 | 4043 | 0 | 27 | 6 | 477 | 3 | 0 | 2.0332 | 279.6117 | 0 | 3.614 | 20.7276 | 122.5003 | 61.2727 | 0 | 489.7595
1908970 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-1/TR-15 35-13-M00029_DM-1/TR-24 M03_66202386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:11:32 | 14.08.2021 18:33:37 | 0.36806 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.30207 | 0 | 4.4625 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 6.0905
1908993 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYIŞLAR TR-1 45-80-M00140_956540325_956540325 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:57:44 | 14.08.2021 20:09:40 | 1.1989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26032
1909070 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 22:23:28 | 14.08.2021 22:32:25 | 0.14917 | 3 | 1569 | 1 | 26 | 6 | 126 | 0 | 2 | 1.8432 | 63.9265 | 0.033919 | 1.0386 | 1.9179 | 13.9037 | 0 | 0.24417 | 82.908
1908801 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | RAMİZ IŞIK TARIMSAL SULAMA 45-76-L00016_A_56385230_56385230 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 13:27:53 | 14.08.2021 16:16:20 | 2.8075 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0946 | 0 | 39.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6309
1908778 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2111 35-03-M02111_910541831_910541831 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2021 13:00:20 | 14.08.2021 17:27:17 | 4.4492 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.6256 | 0 | 0 | 0 | 17.173 | 0 | 0 | 48.7986
1909010 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:09:11 | 14.08.2021 19:56:22 | 0.78639 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8847 | 0 | 0.63398 | 0 | 0 | 14.5187
1908761 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:34:00 | 14.08.2021 14:14:59 | 1.6831 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7307 | 0 | 1.5184 | 0 | 0 | 31.2491
1908841 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM08/TR18 45-73-M00001_F_56402226_56402226 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:40:17 | 15.08.2021 05:58:40 | 15.3064 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.8151 | 0 | 0 | 0 | 18.6425 | 0 | 0 | 83.4576
1909053 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 21:16:04 | 14.08.2021 21:16:54 | 0.013889 | 0 | 745 | 37 | 104 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 4.4207 | 1.0491 | 0.39077 | 0.34099 | 0 | 0 | 8.0915
1908512 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-B M13_2060981 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 00:15:45 | 14.08.2021 03:20:24 | 3.0775 | 0 | 2183 | 141 | 424 | 29 | 383 | 1 | 1 | 0 | 1502.5098 | 3098.4391 | 3556.0526 | 407.2369 | 1230.1111 | 1354.0002 | 32.7611 | 11181.1108
1908678 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_OYAK M01_2310726 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:21:34 | 14.08.2021 11:59:21 | 1.6297 | 0 | 6589 | 0 | 0 | 1 | 776 | 0 | 6 | 0 | 3495.1955 | 0 | 0 | 617.4368 | 1927.9115 | 0 | 406.9249 | 6447.4687
1908529 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-A M08_2058918 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 01:51:50 | 14.08.2021 03:21:26 | 1.4932 | 4 | 10669 | 52 | 922 | 27 | 2010 | 3 | 0 | 8.8293 | 3176.626 | 853.5873 | 2030.5191 | 189.023 | 2163.0393 | 126.4555 | 0 | 8548.0794
1908555 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1867 35-02-M01867_98713954_98713954 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 06:36:52 | 14.08.2021 12:52:56 | 6.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.7273 | 279.7273
1908655 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_35-25-M00120_72127259 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:48:56 | 14.08.2021 15:10:49 | 5.3647 | 0 | 98 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 140.1212 | 0 | 7.0132 | 0 | 57.7081 | 0 | 0 | 204.8425
1908847 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HELVACI-1 35-26-M00468_7228708_56357752_56357752 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:23:40 | 14.08.2021 15:45:24 | 1.3622 | 0 | 61 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.6828 | 0 | 2.5196 | 0 | 11.0284 | 0 | 0 | 29.2307
1908598 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-4 35-31-L00359_47784650_56352355_56352355 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:35:00 | 14.08.2021 15:08:42 | 6.5617 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.2249 | 0 | 1.4511 | 0 | 1.5085 | 0 | 0 | 21.1844
1909096 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-3 35-23-L00003_950422502_950422502 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 23:23:09 | 15.08.2021 00:43:58 | 1.3469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80086
1908635 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | ALACALAR TR-1 45-76-L00087_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092519 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:27:46 | 14.08.2021 10:13:18 | 0.75889 | 0 | 124 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1624 | 0 | 0.063938 | 0 | 1.9591 | 0 | 0 | 17.1854
1908741 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYIŞLAR TR-2 45-80-M00142_956540126_956540126 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:58:00 | 14.08.2021 13:53:45 | 1.9292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24815
1908781 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/85 45-83-L00085_955155695_955155695 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 13:05:00 | 14.08.2021 15:16:44 | 2.1956 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9723
1908904 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1983 35-09-M01983_D d2b_5889914 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 16:04:56 | 14.08.2021 17:21:02 | 1.2683 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3528
1908764 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_950443186_950443186 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:00:51 | 14.08.2021 15:08:44 | 4.1314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0922
1908658 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_E_56394851_56394851 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:52:36 | 14.08.2021 18:04:50 | 8.2039 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 162.9648 | 0 | 0 | 0 | 57.1513 | 0 | 0 | 220.1161
1908612 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | _C_56403268_56403268 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:00:43 | 14.08.2021 17:19:14 | 8.3086 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 732.9783 | 0 | 0 | 0 | 156.7607 | 0 | 0 | 889.7391
1908867 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-254 35-18-L00254__78583927_78583927 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 15:11:31 | 14.08.2021 15:49:06 | 0.62639 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.5804 | 0 | 0 | 0 | 6.6961 | 0 | 0 | 47.2765
1908618 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ALANKÖY TR-1 35-20-L00288_35-20-L00288_2356203 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:08:11 | 14.08.2021 17:17:17 | 8.1514 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89.6899 | 0 | 0 | 0 | 6.3527 | 0 | 0 | 96.0426
1908864 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2428 35-04-M02428_912529946_912529946 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 15:08:35 | 14.08.2021 16:33:05 | 1.4083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14098
1908675 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4711 35-04-K04711_B_56368384_56368384 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:07:39 | 14.08.2021 12:28:26 | 2.3464 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.5306 | 0 | 9.8248 | 0 | 22.5745 | 0 | 0 | 72.9298
1908681 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-12/04-D 45-71-M00583_45-71-M00583_2358480 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:20:44 | 14.08.2021 12:20:13 | 1.9914 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 82.4656 | 0 | 0 | 0 | 162.3578 | 0 | 0 | 244.8234
1908930 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-121 35-18-L00121_950466108_950466108 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 16:58:50 | 14.08.2021 19:01:44 | 2.0483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14703
1908552 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1497 35-02-K01497_B_56383413_56383413 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 04:38:38 | 14.08.2021 07:16:29 | 2.6308 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 157.8168 | 0 | 0 | 0 | 2.6984 | 0 | 0 | 160.5152
1908844 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ANSIZCA TR-1 35-27-M00861_C_56393152_56393152 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:43:06 | 14.08.2021 16:01:47 | 1.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6396 | 0 | 0 | 6.6396
1908595 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-1 35-15-L01021_B_56361740_56361740 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:23:49 | 14.08.2021 11:31:57 | 3.1356 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3011 | 0 | 9.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4939
1908695 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3711 35-03-K03711_E_56366416_56366416 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:44:00 | 14.08.2021 11:07:13 | 0.38694 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.177 | 0 | 0 | 0 | 1.228 | 0 | 0 | 17.405
1908887 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_KAVAKYERİ YEŞİLKÖY M03_72226021 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 15:48:16 | 14.08.2021 16:22:34 | 0.57167 | 0 | 305 | 6 | 79 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6127 | 15.2832 | 8.5844 | 8.1787 | 0.49558 | 0 | 0 | 54.1546
1908987 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:38:48 | 14.08.2021 18:43:35 | 0.079722 | 1 | 270 | 15 | 97 | 5 | 35 | 3 | 0 | 0.11186 | 7.9775 | 32.3006 | 41.8315 | 28.2359 | 6.2556 | 1.6163 | 0 | 118.3292
1908521 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3100 35-02-K03100_A_56379055_56379055 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 01:00:05 | 14.08.2021 03:59:39 | 2.9928 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.14 | 0 | 0 | 0 | 7.8376 | 0 | 0 | 50.9776
1908807 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ALACALAR TR-1 45-76-L00087_45-76-L00087_2376555 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 13:38:16 | 14.08.2021 16:13:47 | 2.5919 | 0 | 124 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.626 | 0 | 0.24299 | 0 | 7.6092 | 0 | 0 | 66.4781
1908684 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_DAĞITIM TRAFO ASARLIK TR-14 KÖK M07_66531861 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:20:18 | 14.08.2021 11:41:26 | 1.3522 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 94.1214 | 0 | 0 | 0 | 93.5236 | 0 | 0 | 187.645
1909022 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÜZÜMÜ YOL TR-2 35-15-L00476_48825668_56379916_56379916 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:57:00 | 14.08.2021 21:38:02 | 1.6839 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.66 | 0 | 5.7482 | 0 | 0 | 45.4082
1908707 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-938 35-02-K00938_B_56366276_56366276 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:26:15 | 14.08.2021 12:27:50 | 2.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8042 | 0 | 0 | 83.8042
1908976 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1023 35-03-M01023_910213247_910213247 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:19:30 | 14.08.2021 20:58:59 | 2.6581 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5187
1908876 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA KOÇOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00207_C_60982719_60982719 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 15:23:54 | 14.08.2021 17:52:07 | 2.4703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 0 | 25.2389 | 0 | 0 | 46.259
1908999 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_B_56385893_56385893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:11:28 | 14.08.2021 22:17:32 | 3.1011 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4913 | 0 | 9.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3274
1908621 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU TR-12 35-26-M01385_A_76954056_76954056 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:46:20 | 14.08.2021 09:51:55 | 1.0931 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.51806 | 0 | 0 | 0 | 0.099563 | 0 | 0 | 0.61762
1908953 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4345 35-01-K04345_E_56354452_56354452 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 17:31:41 | 14.08.2021 18:42:10 | 1.1747 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.4769 | 0 | 0 | 0 | 7.9263 | 0 | 0 | 80.4032
1908561 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-1 ÇIKIŞ M13_2053776 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 06:58:31 | 14.08.2021 08:52:37 | 1.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.533 | 0 | 0 | 29.533
1909016 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/11 (YANIKKAVAK MERKEZ) 35-20-L00056_11490577_56359311_56359311 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:42:22 | 14.08.2021 22:55:15 | 3.2147 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.9031 | 0 | 148.9552 | 0 | 74.2478 | 0 | 0 | 234.1061
1908767 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELÇİKLİ TR-2 45-72-L00164_956484085_956484085 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:33:46 | 14.08.2021 17:54:18 | 5.3422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7959
1908813 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAMURLU TR-1 35-17-M00318_967134794_967134794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 13:49:28 | 14.08.2021 15:51:30 | 2.0339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13294
1908667 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKURT TR-2 45-76-M00090_955242318_955242318 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:57:58 | 14.08.2021 11:17:55 | 1.3325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70146
1908627 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-28 35-28-L00028_MENEMEN TR-90/MENEMEN TR-25 L02_66712066 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:20:01 | 14.08.2021 09:43:00 | 0.38306 | 0 | 1441 | 0 | 20 | 1 | 221 | 1 | 0 | 0 | 172.4439 | 0 | 4.2978 | 0.55764 | 88.3328 | 5.1869 | 0 | 270.819
1908959 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | MUSACALI TR-2 45-83-M00403_45-83-M00403_2359834 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 17:45:21 | 14.08.2021 20:06:06 | 2.3458 | 0 | 97 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.2928 | 0 | 51.4768 | 0 | 0.28295 | 0 | 0 | 152.0526
1908747 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | DURMUŞ SABANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00295_B_56378516_56378516 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:04:51 | 14.08.2021 12:48:21 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986
1908578 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138968 M05_53138968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 07:45:16 | 14.08.2021 07:46:16 | 0.016667 | 2 | 228 | 74 | 93 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0.0015775 | 0.62426 | 7.9512 | 4.9955 | 0.020192 | 0.081585 | 0.25837 | 0 | 13.9326
1908727 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134848 M07_53134848 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:19:03 | 14.08.2021 13:02:54 | 1.7308 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5378
1908896 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _6519051_56373754_56373754 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 15:59:57 | 14.08.2021 19:14:31 | 3.2428 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97.811 | 0 | 0 | 0 | 0.16614 | 0 | 0 | 97.9771
1908647 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/67 45-83-L00067_955173856_955173856 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:27:00 | 14.08.2021 13:40:41 | 4.2281 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9487
1908939 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_GERİ DÖNÜŞ FİDERİ M05_66243742 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 17:13:08 | 14.08.2021 17:58:20 | 0.75333 | 14 | 1 | 46 | 4 | 30 | 0 | 1 | 0 | 10.988 | 0.2647 | 70.6361 | 3.3313 | 148.2861 | 0 | 78.3816 | 0 | 311.8877
1908933 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1052 35-02-M01052_99982910_99982910 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 17:08:19 | 14.08.2021 18:17:15 | 1.1489 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1288
1909082 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-364 35-04-K00364_99028185_99028185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 22:46:21 | 15.08.2021 00:29:42 | 1.7225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2899 | 0 | 0 | 0 | 0.0016454 | 0 | 0 | 2.2915
1908790 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01487_953226719_953226719 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 13:13:00 | 14.08.2021 18:22:53 | 5.1647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056113
1908687 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-13 35-19-L00013_35-19-L00013_2349696 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:49:56 | 14.08.2021 10:53:38 | 2.0617 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 242.6564 | 0 | 0 | 0 | 39.9105 | 0 | 0 | 282.5669
1909019 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | GENCERLER TR-2 35-20-L00424_B_56407847_56407847 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:42:53 | 14.08.2021 21:13:17 | 1.5067 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1626 | 0 | 13.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6703
1908664 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TERZİHALİLLER-1 35-16-M00105_C_56399308_56399308 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:00:00 | 14.08.2021 14:11:32 | 4.1922 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8145 | 0 | 0 | 0 | 11.5008 | 0 | 0 | 15.3153
1908996 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-714 35-04-K00714_99180466_99180466 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:04:16 | 14.08.2021 19:34:29 | 0.50361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038107
1908710 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-3036(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03036_B_56382043_56382043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:50:15 | 14.08.2021 11:45:50 | 0.92639 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3895
1908850 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-5 (M-2339) 35-10-M02339_A F1_49574442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:48:40 | 14.08.2021 16:03:30 | 1.2472 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.5035 | 0 | 0 | 0 | 4.6136 | 0 | 0 | 21.1172
1908873 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-82 45-73-M00082_45-73-M00082_2361463 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 15:22:14 | 14.08.2021 17:11:14 | 1.8167 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 91.1652 | 0 | 0 | 0 | 79.7244 | 0 | 0 | 170.8896
1908564 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_YELKİ TM-1 M02_2096832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 07:03:16 | 14.08.2021 07:06:29 | 0.053611 | 4 | 4696 | 2 | 142 | 12 | 551 | 7 | 0 | 3.5878 | 64.7919 | 0.46092 | 4.9951 | 9.9032 | 36.9599 | 6.9433 | 0 | 127.6421
1908518 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4649 35-02-K04649_35-02-K04649_2366343 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 00:52:42 | 14.08.2021 05:05:18 | 4.21 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 337.1811 | 0 | 0 | 0 | 71.5323 | 0 | 0 | 408.7134
1908724 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_6347564_56371800_56371800 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:30:00 | 14.08.2021 12:23:06 | 0.885 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5209 | 0 | 0.50038 | 0 | 8.9527 | 0 | 0 | 14.974
1908581 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KIDIRCIK TR-1 45-86-M00128__72372254_72372254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 07:50:45 | 14.08.2021 08:55:13 | 1.0744 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82231 | 0 | 1.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5039
1908787 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-7 ÖZTAK (TR-237) 35-19-M00237_ H_77616527 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:57:25 | 14.08.2021 14:03:03 | 1.0939 | 0 | 157 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55.6551 | 0 | 1.9537 | 0 | 9.5395 | 0 | 0 | 67.1483
1908538 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_C_56358386_56358386 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 03:06:00 | 14.08.2021 14:00:02 | 10.9006 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.6217 | 0 | 36.6101 | 0 | 4.8076 | 0 | 0 | 98.0394
1908501 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2513 35-02-M02513_H_56369945_56369945 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 00:00:43 | 14.08.2021 02:22:37 | 2.365 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 99.7317 | 0 | 0 | 0 | 12.4936 | 0 | 0 | 112.2253
1909068 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALABAŞ TR-6 35-15-L00511_950381987_950381987 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 21:22:51 | 15.08.2021 01:01:33 | 3.645 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1908736 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4625 35-03-K04625_910233797_910233797 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:51:11 | 14.08.2021 12:52:38 | 1.0242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52409
1908759 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-130 35-18-L00130_950436224_950436224 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:00:50 | 14.08.2021 14:46:51 | 2.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7438 | 0 | 0 | 15.7438
1908922 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_A A1_5966162 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 16:50:44 | 14.08.2021 19:52:23 | 3.0275 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 306.2306 | 0 | 0 | 0 | 99.0249 | 0 | 0 | 405.2554
1908899 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953207525_953207525 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 16:06:00 | 14.08.2021 22:58:38 | 6.8772 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1776
1908753 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2072607 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:21:13 | 14.08.2021 22:13:33 | 9.8722 | 3 | 703 | 4 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 2597.8844 | 2549.5243 | 270.736 | 0 | 2427.9415 | 348.8018 | 157.2832 | 0 | 8352.1713
1908776 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | YEŞİLYAYLA TR-6 ÇAVDARLAR 45-77-M00136_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034677 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:41:59 | 14.08.2021 14:22:21 | 1.6728 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1153
1908822 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YAYAKIRILDIK TR-1 45-72-M00241_C_56406409_56406409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 13:58:40 | 14.08.2021 19:04:59 | 5.1053 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 0 | 2.7564 | 0 | 0 | 25.4164
1908613 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139806 L01_53139806 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:03:11 | 14.08.2021 17:07:12 | 8.0667 | 0 | 194 | 0 | 14 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 178.1471 | 0 | 55.7796 | 11.6425 | 39.3663 | 0 | 0 | 284.9355
1908713 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _B_56366310_56366310 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 11:14:00 | 14.08.2021 16:45:00 | 5.5167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151.22 | 0 | 0 | 0 | 23.1567 | 0 | 0 | 174.3767
1908962 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 35-19-L00061_956671494_956671494 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 17:51:25 | 14.08.2021 20:00:01 | 2.1433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1551
1908982 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | GÖKÇEAHMET TR-1 45-72-L00119_B_56404931_56404931 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:29:10 | 14.08.2021 20:33:40 | 2.075 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.9929 | 0 | 18.8429 | 0 | 4.9519 | 0 | 0 | 59.7877
1909051 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1772 35-01-K01772_911780596_911780596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 20:32:06 | 15.08.2021 01:12:19 | 4.6703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5781
1908653 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-6 35-31-L00075_47942024_56371431_56371431 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:44:08 | 14.08.2021 13:44:14 | 4.0017 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7013 | 0 | 12.3792 | 0 | 4.9549 | 0 | 0 | 19.0354
1908633 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ALANDAMLARI TR-2 45-75-M00130_C_56386669_56386669 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:19:40 | 14.08.2021 13:15:30 | 3.9306 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3398 | 0 | 59.5573 | 0 | 2.2308 | 0 | 0 | 74.128
1908504 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4737 TURGAY BALABAN ÖZEL TR 35-04-K04737Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065364 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 00:08:00 | 14.08.2021 02:14:36 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6605 | 0 | 0 | 0 | 1.6605
1908696 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/2 35-28-M00583_953375367_953375367 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:31:38 | 14.08.2021 15:27:48 | 4.9361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.997
1908988 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | GÖKÇEN MEZARLIK YANI TR 35-29-L00775__72554204_72554204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:29:36 | 14.08.2021 23:45:01 | 5.2569 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3738 | 0 | 9.0487 | 0 | 38.3271 | 0 | 0 | 54.7496
1908839 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:39:46 | 14.08.2021 14:46:09 | 0.10639 | 1 | 339 | 39 | 12 | 7 | 41 | 1 | 0 | 0.041777 | 6.2563 | 4.6039 | 1.1397 | 7.4379 | 2.8817 | 1.7527 | 0 | 24.114
1908733 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/22 45-71-M02398_95000004227_95000004227 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:47:20 | 14.08.2021 18:12:45 | 5.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3991 | 0 | 0 | 10.3991
1908879 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-3121(YATIRIM REZERVE) 35-10-M03121_B_56374792_56374792 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 15:30:11 | 14.08.2021 17:47:34 | 2.2897 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84.7682 | 0 | 0 | 0 | 32.1354 | 0 | 0 | 116.9036
1908756 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3751 35-08-K03751_A_56358180_56358180 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:27:00 | 14.08.2021 14:31:18 | 2.0717 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.0848 | 0 | 0 | 0 | 9.0303 | 0 | 0 | 58.1152
1908902 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/22 45-71-M02398_953200107_953200107 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:55:12 | 14.08.2021 18:40:47 | 5.7597 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1282
1908925 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAAĞAÇ DEDEBAŞI TR-1 45-75-M00229_B_56386686_56386686 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 16:53:53 | 14.08.2021 20:22:58 | 3.4847 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0247 | 0 | 0.12379 | 0 | 1.1844 | 0 | 0 | 2.3329
1908610 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLIYURT TR-1 45-80-M00071_45-80-M00071_2370282 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:00:10 | 14.08.2021 15:33:12 | 6.5504 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 114.3988 | 0 | 13.8316 | 0 | 21.5446 | 0 | 0 | 149.775
1909002 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-997 35-03-M00997_910275738_910275738 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:12:05 | 14.08.2021 20:36:08 | 1.4008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7457
1908965 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-360 İMBAT SİTESİ 35-18-L00360_950455521_950455521 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 17:46:15 | 14.08.2021 18:36:00 | 0.82917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09346
1908716 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 45-77-L00038_945486877_945486877 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:14:07 | 14.08.2021 14:28:20 | 3.2369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6048
1908842 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/125-1 45-83-L00202_C_56388238_56388238 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:42:00 | 14.08.2021 15:54:23 | 1.2064 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.2878 | 0 | 0 | 0 | 0.24696 | 0 | 0 | 27.5347
1908650 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZCAYAKA TR-1 35-15-L00919_35-15-L00919_2365527 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:44:04 | 14.08.2021 17:52:08 | 8.1344 | 0 | 162 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 356.6872 | 0 | 92.6332 | 0 | 96.7 | 0 | 0 | 546.0203
1908673 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/18 45-72-M00018_956530124_956530124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:03:29 | 14.08.2021 10:45:32 | 0.70083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10344 | 0 | 0 | 0.10344
1909028 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-2 45-71-M00187_A_56364086_56364086 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 20:05:56 | 14.08.2021 21:02:56 | 0.95 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.348 | 0 | 1.2945 | 0 | 0.067336 | 0 | 0 | 5.7098
1908530 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2142 35-07-M02142_911929060_911929060 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 01:50:11 | 14.08.2021 02:32:08 | 0.69917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6927 | 0 | 0 | 0 | 2.2421 | 0 | 0 | 3.9347
1908607 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HASAN EMLEK GRB. 35-20-M00015_10622297_56382246_56382246 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:51:03 | 14.08.2021 11:12:37 | 2.3594 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3022
1908799 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-4 35-15-L00083_B_56362108_56362108 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 13:20:48 | 14.08.2021 20:10:06 | 6.8217 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.1463 | 0 | 194.3614 | 0 | 82.7215 | 0 | 0 | 309.2292
1908550 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_URLA-2 M12_2314055 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 05:29:33 | 14.08.2021 07:36:02 | 2.1081 | 4 | 3792 | 4 | 463 | 26 | 951 | 5 | 1 | 110.4659 | 1976.403 | 54.8965 | 525.7106 | 2412.7976 | 1365.724 | 157.517 | 42.5239 | 6646.0388
1908587 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/6 TAVUK PAZARI KABİN 35-20-L00022_955192952_955192952 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:00:35 | 14.08.2021 10:40:35 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34517 | 0 | 0 | 0.34517
1909085 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-21 35-23-M00021_950416917_950416917 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 20:34:37 | 14.08.2021 23:23:04 | 2.8075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44409
1908782 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236494 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 13:00:34 | 14.08.2021 13:56:43 | 0.93583 | 0 | 0 | 4 | 18 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.9469 | 193.7695 | 67.7958 | 17.3289 | 65.9804 | 0 | 434.8215
1908705 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-641 35-08-K00641_F_60982851_60982851 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:05:00 | 14.08.2021 12:46:03 | 1.6842 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.6143 | 0 | 0 | 0 | 7.9254 | 0 | 0 | 44.5397
1908659 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KARMEZ DM 35-27-M00657_İLHAN ADAŞ M03_72158883 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:48:02 | 14.08.2021 10:53:01 | 1.0831 | 1 | 7 | 17 | 44 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0.043298 | 2.5869 | 246.2881 | 27.7454 | 197.2331 | 11.693 | 1633.2836 | 0 | 2118.8735
1908513 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3813 35-03-K03813_A_56362603_56362603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 00:25:10 | 14.08.2021 02:27:00 | 2.0306 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.3882 | 0 | 0 | 0 | 0.053104 | 0 | 0 | 25.4413
1908968 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-997 35-03-M00997_910279939_910279939 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:09:20 | 14.08.2021 18:41:38 | 0.53833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18828
1908765 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1280 35-02-M01280_R_56362721_56362721 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:38:00 | 14.08.2021 13:44:25 | 1.1069 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 87.4328 | 0 | 0 | 0 | 15.5286 | 0 | 0 | 102.9613
1908533 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-245 35-18-L00245_DAĞITIM TRAFO L-245 L06_2324480 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 02:45:16 | 14.08.2021 03:02:27 | 0.28639 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48.4751 | 0 | 0 | 0 | 10.4025 | 0 | 0 | 58.8775
1908559 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 06:56:34 | 14.08.2021 06:59:13 | 0.044167 | 14 | 1057 | 20 | 261 | 39 | 167 | 4 | 0 | 24.3392 | 13.461 | 8.8264 | 6.691 | 11.1383 | 6.7812 | 2.7851 | 0 | 74.0221
1908553 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1025 35-04-M01025_C_56376502_56376502 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 05:33:39 | 14.08.2021 06:16:06 | 0.7075 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.7422 | 0 | 0 | 0 | 0.70835 | 0 | 0 | 19.4506
1908682 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-56 35-17-M00056__56390049_56390049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:14:24 | 14.08.2021 11:02:27 | 0.80083 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.4795 | 0 | 0 | 0 | 12.5192 | 0 | 0 | 68.9987
1908845 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-428 35-18-L00428_950459896_950459896 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:20:51 | 14.08.2021 17:12:39 | 2.8633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.998
1908596 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:31:44 | 14.08.2021 08:41:34 | 0.16389 | 0 | 20 | 29 | 184 | 8 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1.6444 | 43.9666 | 139.7176 | 11.57 | 29.4001 | 29.1717 | 0 | 255.4703
1908888 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-13 45-73-M01030_TR-12 GİRİŞ M02_2088262 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 15:48:24 | 14.08.2021 16:54:43 | 1.1053 | 0 | 708 | 1 | 22 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 153.6192 | 8.9734 | 17.5 | 0 | 42.9242 | 110.4211 | 0 | 333.438
1908948 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3319 35-09-K03319_912323073_912323073 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 17:28:29 | 14.08.2021 18:57:47 | 1.4883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89916
1908971 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ALEMŞAHLI TR-5 ÇÖLDERE 45-79-M00457_45-79-M00457_2358438 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:15:16 | 14.08.2021 18:49:36 | 0.57222 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3345 | 0 | 13.3702 | 0 | 0.072855 | 0 | 0 | 16.7776
1908994 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_C_56369351_56369351 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:58:17 | 14.08.2021 23:38:07 | 4.6639 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.9371 | 0 | 50.7423 | 0 | 4.9535 | 0 | 0 | 75.633
1909017 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_VADİ EVLERİ M06_77533413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:51:34 | 14.08.2021 19:55:06 | 0.058889 | 0 | 9580 | 0 | 0 | 1 | 660 | 0 | 1 | 0 | 243.128 | 0 | 0 | 13.8964 | 40.4945 | 0 | 0.50047 | 298.0194
1909094 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TM-1-2/5 ZEYTİNLİK 35-20-L00009_955209663_955209663 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 21:54:35 | 15.08.2021 03:46:08 | 5.8592 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2786
1908516 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1115 35-04-K01115_D_56363504_56363504 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 00:35:30 | 14.08.2021 00:59:43 | 0.40361 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4489 | 0 | 0 | 0 | 1.4033 | 0 | 0 | 10.8522
1908576 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 07:15:01 | 14.08.2021 08:35:52 | 1.3475 | 5 | 148 | 7 | 69 | 10 | 55 | 4 | 0 | 3.0686 | 49.7792 | 166.3127 | 123.1018 | 94.693 | 34.737 | 84.9006 | 0 | 556.5929
1908908 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | GÜNERLİ TR-1 35-28-M00408_A_56359008_56359008 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 16:20:00 | 14.08.2021 16:44:28 | 0.40778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83086 | 0 | 0 | 0.83086
1908699 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KÖSEALİ KABAZLI GÖBEKLİ M02_2105506 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:44:40 | 14.08.2021 11:25:00 | 0.67222 | 0 | 542 | 39 | 11 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 94.3411 | 52.4716 | 9.1637 | 0 | 11.6555 | 0 | 0 | 167.632
1909054 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49207149_65510265_65510265 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 21:07:19 | 14.08.2021 22:22:02 | 1.2453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21038
1908656 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-612 (DM-4/22) 35-17-M00612_D D01_66161169 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:49:59 | 14.08.2021 13:09:15 | 3.3211 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2814
1909097 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TM-1-2/5 ZEYTİNLİK 35-20-L00009_11142174_56360694_56360694 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 23:17:16 | 14.08.2021 23:59:14 | 0.69944 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.6413 | 0 | 0.81863 | 0 | 1.1656 | 0 | 0 | 13.6255
1908556 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | EMENLER TR-2 35-31-L00138_47840968_56391517_56391517 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 06:40:26 | 14.08.2021 09:45:13 | 3.0797 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7391 | 0 | 8.8938 | 0 | 0.72062 | 0 | 0 | 20.3535
1908636 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2007 35-01-K02007_B_56389705_56389705 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:31:16 | 14.08.2021 10:24:57 | 0.89467 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.3995 | 0 | 0 | 0 | 5.1373 | 0 | 0 | 25.5368
1908785 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DEREKÖY TR-2 45-72-L00463_45-72-L00463_2361532 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:59:14 | 14.08.2021 15:43:52 | 2.7439 | 0 | 104 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.7389 | 0 | 33.6945 | 0 | 0.69662 | 0 | 0 | 103.13
1909034 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_A_56403777_56403777 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 20:00:09 | 15.08.2021 03:02:21 | 7.0367 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9121
1908885 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_F F1b_5764354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 15:43:31 | 14.08.2021 16:26:35 | 0.71778 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 36.9006 | 0 | 0 | 0 | 34.0732 | 0 | 0 | 70.9738
1908891 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-1 M27_2307151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 15:54:37 | 14.08.2021 16:31:00 | 0.60639 | 0 | 6174 | 0 | 2 | 2 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1113.4239 | 0 | 0.17704 | 14.5661 | 475.1618 | 0 | 0 | 1603.3288
1908934 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA TR-2 45-73-L00005_A_56377987_56377987 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 17:08:36 | 14.08.2021 18:50:42 | 1.7017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59931
1908742 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:01:14 | 14.08.2021 13:28:34 | 1.4556 | 18 | 15 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 10.1717 | 7.5197 | 24.3235 | 0 | 91.2477 | 4.3621 | 0 | 0 | 137.6247
1908642 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_B_56357268_56357268 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:38:02 | 14.08.2021 12:33:19 | 2.9212 | 0 | 169 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 127.8304 | 0 | 4.6516 | 0 | 97.1735 | 0 | 0 | 229.6555
1909043 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1549 35-03-M01549_910394366_910394366 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 20:47:31 | 14.08.2021 22:44:31 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8093
1908711 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ BİLGİN SULAMA GRUBU 35-29-L00704_950104912_950104912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:07:36 | 14.08.2021 13:54:25 | 2.7803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4718
1909066 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 35-26-M00813_956628278_956628278 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 22:11:57 | 14.08.2021 22:40:16 | 0.47194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51191 | 0 | 0 | 0.51191
1908874 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L02_2115255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 15:31:16 | 14.08.2021 16:39:59 | 1.1453 | 0 | 571 | 12 | 95 | 5 | 118 | 0 | 1 | 0 | 119.6175 | 142.1679 | 356.1843 | 138.3559 | 165.0094 | 0 | 11.0937 | 932.4285
1908897 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_DONANIMLI YEDEK M07_72056662 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 16:03:45 | 14.08.2021 18:38:24 | 2.5773 | 0 | 29 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.153 | 0 | 5.4686 | 0 | 0.30814 | 0 | 0 | 20.9297
1908811 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_A_56389288_56389288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 13:40:21 | 14.08.2021 14:49:34 | 1.1536 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6279 | 0 | 0 | 0 | 7.0258 | 0 | 0 | 26.6537
1909003 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-908 35-04-K00908_912788087_912788087 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:17:00 | 14.08.2021 19:57:41 | 0.67806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0369
1908957 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1772 35-01-K01772_912079007_912079007 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 17:34:28 | 14.08.2021 18:56:19 | 1.3642 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1428
1908565 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÜZELBAHÇE İM-2 M01_2090870 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 07:04:15 | 14.08.2021 07:06:41 | 0.040556 | 0 | 3618 | 0 | 71 | 1 | 471 | 0 | 0 | 0 | 34.6154 | 0 | 1.9126 | 2.6811 | 24.1368 | 0 | 0 | 63.346
1908914 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_45-75-M00075_2374611 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 16:29:47 | 14.08.2021 17:57:11 | 1.4567 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6834 | 0 | 31.8408 | 0 | 0.12892 | 0 | 0 | 42.6531
1908519 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_35-21-L00069_2373870 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 00:49:33 | 14.08.2021 03:09:46 | 2.3369 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0891 | 0 | 7.2834 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 22.4455
1909060 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4602 35-02-K04602_913106364_913106364 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 21:40:00 | 14.08.2021 22:32:36 | 0.87667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9433
1908794 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _7883362_56373755_56373755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 13:03:58 | 14.08.2021 15:49:56 | 2.7661 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.2737 | 0 | 0 | 0 | 5.7797 | 0 | 0 | 25.0534
1908625 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:17:44 | 14.08.2021 09:18:13 | 0.0080556 | 1 | 442 | 34 | 55 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0.0060035 | 1.1229 | 1.4791 | 0.85516 | 1.2317 | 0.22288 | 0 | 0 | 4.9178
1908774 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-3 35-31-L00299_47810253_65496870_65496870 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:47:01 | 14.08.2021 17:34:16 | 4.7875 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.112
1908608 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SEYİRDİM YENİ MAHALLE TR-1 45-72-L00715_45-72-L00715_2363663 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 08:56:34 | 14.08.2021 16:58:08 | 8.0261 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0795 | 0 | 45.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9756
1908602 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EROL YILMAZ SLM TR 35-26-L00364_49432862_56407179_56407179 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 07:56:21 | 14.08.2021 10:23:33 | 2.4533 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7961
1908751 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HASANLAR TR-1 35-28-M00203_A_56357860_56357860 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:08:08 | 14.08.2021 14:37:19 | 2.4864 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8442 | 0 | 12.6893 | 0 | 4.8171 | 0 | 0 | 26.3506
1908582 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | GÖKÇEOLUK TR-1 45-81-M00078_A_56387674_56387674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 07:52:13 | 14.08.2021 09:32:11 | 1.6661 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98572
1908539 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-941 35-02-K00941_9349235 G1B_5841201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 03:31:13 | 14.08.2021 06:32:05 | 3.0144 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104.7236 | 0 | 0 | 0 | 1.6927 | 0 | 0 | 106.4162
1908645 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | EMİRALEM TR-16 35-28-M00234_35-28-M00234_2369595 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:39:14 | 14.08.2021 12:39:29 | 3.0041 | 0 | 124 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 110.5028 | 0 | 30.3601 | 0 | 10.889 | 0 | 0 | 151.7519
1908588 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2973 35-02-K02973__72373049_72373049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:05:22 | 14.08.2021 10:58:17 | 2.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9281 | 0 | 0 | 42.9281
1908980 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1853 YAKAKÖY (TR-284) 35-02-M01853_962793444_962793444 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:30:28 | 14.08.2021 19:25:16 | 0.91333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6446
1908937 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_TR-9 M01_2331300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 17:17:04 | 14.08.2021 18:27:00 | 1.1656 | 0 | 385 | 79 | 36 | 3 | 56 | 1 | 1 | 0 | 124.6992 | 172.0945 | 40.2836 | 14.8467 | 46.1728 | 36.1277 | 1.2846 | 435.5091
1908545 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_GÜLBAHÇE-İYTE-1 M07_2061836 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 05:19:31 | 15.08.2021 18:41:00 | 37.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.3538 | 0 | 0 | 696.3538
1908522 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2007 35-02-M02007__78775869_78775869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 01:07:37 | 14.08.2021 02:17:05 | 1.1578 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.5138 | 0 | 0 | 0 | 5.1993 | 0 | 0 | 41.7132
1908854 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-252 35-19-M00252_956699961_956699961 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:50:27 | 14.08.2021 19:07:01 | 4.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8188 | 0 | 0 | 14.8188
1908708 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TOPARLAR KARŞI MAH.TR-2 35-29-L00324_D_56395290_56395290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:05:06 | 14.08.2021 14:56:08 | 3.8506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4204
1908731 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM TR-3 35-30-L00129_955304343_955304343 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:42:41 | 14.08.2021 14:46:59 | 3.0717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029109
1909000 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1129 35-03-K01129_C_56358057_56358057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:06:27 | 14.08.2021 20:07:56 | 1.0247 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.3288 | 0 | 0 | 0 | 2.7157 | 0 | 0 | 42.0446
1908900 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953177239_953177239 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 16:06:00 | 14.08.2021 22:35:29 | 6.4914 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5998
1908622 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/3B 45-71-M02250_DM-14/4-B M02_73387501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:03:23 | 14.08.2021 09:56:55 | 0.89222 | 1 | 536 | 4 | 57 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0.19151 | 147.1844 | 7.3946 | 42.5089 | 0 | 19.3496 | 31.3655 | 0 | 247.9945
1908562 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 06:59:46 | 14.08.2021 07:00:13 | 0.0075 | 3 | 1866 | 105 | 338 | 27 | 153 | 2 | 0 | 0.033386 | 2.1131 | 2.9134 | 2.6168 | 0.44062 | 0.29833 | 0.59345 | 0 | 9.009
1908668 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1276 35-03-M01276_35-03-M01276_2358501 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:51:34 | 14.08.2021 11:32:06 | 1.6756 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.2768 | 0 | 0 | 0 | 17.0334 | 0 | 0 | 85.3102
1908771 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-3 35-22-M00285_955284882_955284882 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:20:48 | 14.08.2021 18:15:15 | 5.9075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4212
1908728 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4162 35-02-K04162_912459036_912459036 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:22:01 | 14.08.2021 13:47:26 | 2.4236 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3206
1908834 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_HatBaşıAyırıcı_53140638 M08_53140638 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:19:20 | 14.08.2021 17:20:23 | 3.0175 | 0 | 10 | 4 | 81 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.6498 | 23.3398 | 618.6836 | 0 | 27.5921 | 0 | 0 | 704.2654
1908648 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-837 35-01-K00837_911854140_911854140 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:42:02 | 14.08.2021 11:35:22 | 1.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0144 | 0 | 0 | 4.0144
1908791 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÇAVUŞLAR TR-1 45-79-M00270_A_56388291_56388291 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 13:07:13 | 14.08.2021 14:08:42 | 1.0247 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1416 | 0 | 0 | 0 | 5.1461 | 0 | 0 | 20.2876
1909083 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-115 ZEYTİNALANI 35-19-L00115_35-19-L00115_2376174 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 22:25:18 | 15.08.2021 00:21:03 | 1.9292 | 0 | 266 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 156.5966 | 0 | 0 | 0 | 25.365 | 0 | 0 | 181.9616
1909089 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283_35-22-K04283_2346784 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 23:05:04 | 15.08.2021 00:34:53 | 1.4969 | 0 | 168 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 81.9431 | 0 | 15.7457 | 0 | 116.8272 | 0 | 0 | 214.5159
1908880 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-18 35-25-M00151_10153318_56378060_56378060 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 15:38:45 | 14.08.2021 18:35:42 | 2.9492 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4386 | 0 | 5.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9461
1908903 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇİFTLİK SULAMA TR-7 35-16-M00193_35-16-M00193_2374828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 15:59:24 | 14.08.2021 18:13:49 | 2.2403 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4083
1908926 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇAYIRLI TR-1 35-29-L00206__72399353_72399353 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 16:32:50 | 14.08.2021 19:14:54 | 2.7011 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0499
1908949 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 17:29:44 | 14.08.2021 17:30:14 | 0.0083333 | 2 | 739 | 26 | 269 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0.011963 | 1.4327 | 0.88111 | 2.997 | 0.94331 | 0.26246 | 0.66522 | 0 | 7.1937
1909072 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAKUP TR-1 45-75-M00273_B_56391817_56391817 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 21:24:15 | 15.08.2021 01:44:16 | 4.3336 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3401
1908966 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-428 35-18-L00428_950459896_950459896 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:01:03 | 14.08.2021 20:29:29 | 2.4739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5409
1908657 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | EVKAFTEPE TR-1 45-72-L00514_B_56402661_56402661 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:41:02 | 14.08.2021 12:52:17 | 3.1875 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 5.914 | 0 | 0 | 14.324
1908611 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KEMERDAMLARI TR-2 45-78-M00587_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108880 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:00:43 | 14.08.2021 17:29:06 | 8.473 | 0 | 74 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 167.6866 | 0 | 183.8953 | 0 | 78.5887 | 0 | 0 | 430.1706
1908863 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/24 35-26-M00662_956615240_956615240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:53:23 | 14.08.2021 17:42:05 | 2.8117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4913
1908817 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2095708 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:00:30 | 14.08.2021 14:18:11 | 0.29472 | 4 | 316 | 3 | 58 | 15 | 80 | 4 | 0 | 0.54263 | 84.1714 | 1.6636 | 27.9743 | 18.0488 | 28.9386 | 61.7504 | 0 | 223.0898
1908651 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | PINARCIK TR-1 45-72-L00753_C_56401417_56401417 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:47:44 | 14.08.2021 14:26:56 | 4.6531 | 0 | 53 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.7852 | 0 | 40.6672 | 0 | 9.1022 | 0 | 0 | 112.5545
1908866 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-130 35-18-L00130_950438935_950438935 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:50:38 | 14.08.2021 18:26:39 | 3.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.181 | 0 | 0 | 52.181
1908631 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TOPÇAM SULAMA TR-4 35-16-M00197_35-16-M00197_2376817 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:24:30 | 14.08.2021 12:42:24 | 3.2983 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0497
1908531 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-538 35-02-K00538_35-02-K00538_2360866 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 01:50:59 | 14.08.2021 06:09:10 | 4.3031 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 158.9563 | 0 | 0 | 0 | 16.7003 | 0 | 0 | 175.6565
1908551 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1045 35-02-M01045_E_56366025_56366025 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 05:23:44 | 14.08.2021 08:46:58 | 3.3872 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8087
1908637 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | EVKAFTEPE TR-1 45-72-L00514_45-72-L00514_2373914 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:18:03 | 14.08.2021 11:50:34 | 2.5419 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3415 | 0 | 6.4996 | 0 | 4.6834 | 0 | 0 | 25.5245
1908886 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA HEZER SULAMA GRUBU 35-29-M00339_C_56397365_56397365 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 15:36:55 | 14.08.2021 17:46:24 | 2.1581 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4599 | 0 | 11.6664 | 0 | 0 | 30.1263
1908737 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEAMET TR-1 35-27-M01047_98794350_98794350 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:51:33 | 14.08.2021 13:44:50 | 1.8881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022418
1908594 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3337 35-04-M03337_99682132_99682132 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:14:45 | 14.08.2021 09:43:11 | 1.4739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1908986 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-43 35-23-M00043_950424230_950424230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:32:20 | 14.08.2021 21:40:12 | 3.1311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7455
1909092 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1074 35-01-K01074_911380545_911380545 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 22:00:40 | 15.08.2021 04:50:36 | 6.8322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9429
1908969 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_A_56400943_56400943 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:15:12 | 14.08.2021 20:11:23 | 1.9364 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.9656 | 0 | 0 | 0 | 0.070202 | 0 | 0 | 21.0358
1909069 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | EMENLER TR-2 35-31-L00138_47840968_56391517_56391517 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 22:17:34 | 14.08.2021 23:43:07 | 1.4258 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0742 | 0 | 4.2304 | 0 | 0.31355 | 0 | 0 | 11.6181
1908923 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | HALİM İNMEZ SULAMA GRUBU 35-29-L00231_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099076 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 16:44:06 | 14.08.2021 18:02:45 | 1.3108 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.0252 | 0 | 29.644 | 0 | 29.0241 | 0 | 0 | 70.6933
1908777 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-4 35-25-M00118_A_56357822_56357822 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:58:12 | 14.08.2021 14:18:00 | 1.33 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7924 | 0 | 1.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2062
1908860 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-365 ILDIR ÇAYAĞZI 35-18-L00365_950463712_950463712 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:50:40 | 14.08.2021 18:20:47 | 3.5019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033
1908823 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-09/13-A 45-71-M00382_A_56403044_56403044 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:03:00 | 14.08.2021 15:44:38 | 1.6939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8085 | 0 | 0.26647 | 0 | 0 | 5.075
1908906 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNALAN TR-110 35-19-M00110_12054087_56390696_56390696 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 16:17:00 | 14.08.2021 18:32:41 | 2.2614 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 101.8242 | 0 | 2.8095 | 0 | 18.7387 | 0 | 0 | 123.3724
1908963 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMAVLU TR-1 35-16-M00123_953328110_953328110 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 17:50:44 | 14.08.2021 21:01:34 | 3.1806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74477
1908614 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-10 35-25-M00108_B_56357794_56357794 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:59:41 | 14.08.2021 09:52:14 | 0.87583 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3545
1909009 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÜMÜLDÜR M-39 35-25-M00039_ m38b18b_5765804 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:21:14 | 14.08.2021 20:47:22 | 1.4356 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.5929 | 0 | 0.40318 | 0 | 6.4647 | 0 | 0 | 38.4608
1908568 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65632288 M020_65632288 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 07:07:37 | 14.08.2021 07:58:11 | 0.84278 | 0 | 137 | 0 | 1 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17.5545 | 0 | 0.025378 | 47.5366 | 4.0134 | 1.7691 | 0 | 70.899
1909032 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2542 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02542_BORNOVA 380 GIS TM M04_78640582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:51:00 | 14.08.2021 20:41:00 | 0.83333 | 0 | 8270 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 2272.2068 | 0 | 0 | 0 | 261.7399 | 0 | 0 | 2533.9467
1908511 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1762 35-01-K01762_C_56372134_56372134 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 00:20:06 | 14.08.2021 01:25:10 | 1.0844 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 49.8556 | 0 | 0 | 0 | 27.1657 | 0 | 0 | 77.0213
1908697 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_73063133 M04_73063133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:50:34 | 14.08.2021 10:51:24 | 0.013889 | 0 | 238 | 1 | 25 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.61761 | 0.018591 | 0.28314 | 0.33828 | 0.12043 | 0 | 0 | 1.378
1908797 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 SANAYİ SİTESİ 35-19-L00011_956680138_956680138 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 13:04:22 | 14.08.2021 15:54:54 | 2.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18781 | 0 | 0 | 0.18781
1908677 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-8 35-15-L00588_C_56357640_56357640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:00:12 | 14.08.2021 15:35:33 | 5.5892 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0797 | 0 | 26.8392 | 0 | 0 | 91.9189
1908654 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_TATLIÇEŞME ÇIKIŞI L04_61353343 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:48:26 | 14.08.2021 09:48:54 | 0.0077778 | 0 | 734 | 9 | 60 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.82454 | 0.11902 | 0.073096 | 0.00091019 | 0.23744 | 0 | 0 | 1.255
1908883 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-10 45-72-L00304_956487153_956487153 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 15:36:58 | 14.08.2021 18:24:01 | 2.7842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51899
1908634 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_UZUNADA M03_76784549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:01:35 | 14.08.2021 11:47:34 | 2.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334.4658 | 0 | 0 | 0 | 1334.4658
1909026 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3603 35-01-K03603_98884721_98884721 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 20:01:28 | 14.08.2021 21:13:35 | 1.2019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1649 | 0 | 0 | 0 | 3.2034 | 0 | 0 | 4.3684
1908989 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M07_72044321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:46:44 | 14.08.2021 19:19:46 | 0.55056 | 0 | 1984 | 22 | 16 | 15 | 168 | 0 | 0 | 0 | 135.8288 | 44.1909 | 9.8346 | 21.0636 | 26.584 | 0 | 0 | 237.502
1908840 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_ANITTEPE M08_77533624 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 14:44:49 | 14.08.2021 16:49:22 | 2.0758 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 932.4962 | 0 | 0 | 0 | 105.791 | 0 | 0 | 1038.2872
1908591 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 1C_5863766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:08:48 | 14.08.2021 09:01:11 | 0.87306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.999 | 0 | 15.0767 | 38.0758
1908640 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇUBURUN-3 35-26-M00538_956612056_956612056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:21:02 | 14.08.2021 09:53:53 | 0.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5802 | 0 | 0 | 4.5802
1908995 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-21 35-22-M00066_955260338_955260338 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:54:11 | 14.08.2021 23:19:02 | 4.4142 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3637
1908663 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-24 (TR-95) 35-26-M00095_956616402_956616402 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2021 09:53:16 | 14.08.2021 14:47:01 | 4.8958 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1408
1909018 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA 380 GIS TM 35-02-A00015_TÜRKELİ M07_73019606 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:51:34 | 14.08.2021 20:41:00 | 0.82389 | 0 | 8270 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 2247.6502 | 0 | 0 | 0 | 258.6962 | 0 | 0 | 2506.3464
1908849 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SASKO SİTESİ TR-2 35-21-L00212_953364085_953364085 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:42:00 | 14.08.2021 18:07:41 | 3.4281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1724
1908955 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1244 35-01-M01244_911483800_911483800 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 17:23:16 | 14.08.2021 20:15:27 | 2.8697 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4281 | 0 | 0 | 0 | 8.3056 | 0 | 0 | 13.7336
1908809 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_EĞRİLİMAN M04_72140384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 13:45:44 | 14.08.2021 14:06:23 | 0.34417 | 1 | 230 | 2 | 10 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.73514 | 32.4961 | 0.63264 | 0.83417 | 25.0569 | 3.527 | 0 | 0 | 63.282
1909058 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_TRAFO-B K04_60323562 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 21:33:26 | 14.08.2021 22:18:50 | 0.75667 | 0 | 6226 | 0 | 0 | 1 | 2417 | 0 | 2 | 0 | 1460.4461 | 0 | 0 | 44.6904 | 1290.4581 | 0 | 43.9572 | 2839.5518
1908517 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_967175870_967175870 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 00:47:45 | 14.08.2021 04:14:20 | 3.4431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21841
1908763 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİYENLİ TR-3/1 45-85-M00093_915790491_915790491 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:29:01 | 14.08.2021 13:32:02 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6224
1908617 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_43149138_56404824_56404824 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:52:03 | 14.08.2021 13:07:51 | 4.2633 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7655 | 0 | 0 | 0 | 0.049618 | 0 | 0 | 5.8151
1908723 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3376 35-04-K03376_A_56372121_56372121 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 11:12:00 | 14.08.2021 15:58:00 | 4.7667 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 133.0208 | 0 | 0 | 0 | 62.7617 | 0 | 0 | 195.7825
1909055 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-86 45-78-L00086_953263109_953263109 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 21:15:28 | 14.08.2021 22:45:32 | 1.5011 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52479
1908557 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_ZEYBEK M03_2035430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 06:55:03 | 14.08.2021 07:03:50 | 0.14639 | 0 | 2002 | 0 | 3 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 63.5963 | 0 | 0.33141 | 0 | 19.4337 | 0 | 0 | 83.3614
1909078 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAAHMETLİ TR-1 45-71-M01704_43171458_56399559_56399559 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 22:41:12 | 15.08.2021 04:55:57 | 6.2458 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3865
1908680 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139472 L03_53139472 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:20:39 | 14.08.2021 11:24:32 | 1.0647 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.13009 | 0 | 23.4676 | 0 | 39.6449 | 0 | 0 | 63.2425
1908978 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | CENNET MAHALLESİ TR-2 35-16-M00135_47492200_56396444_56396444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 18:25:03 | 14.08.2021 20:36:57 | 2.1983 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1554 | 0 | 10.3141 | 0 | 6.3091 | 0 | 0 | 30.7786
1908892 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1539 35-01-M01539_B_60984067_60984067 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 15:54:00 | 14.08.2021 17:34:07 | 1.6686 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.7845 | 0 | 0 | 0 | 148.9549 | 0 | 0 | 183.7393
1908743 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-1 35-15-L01021_A_56361668_56361668 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 11:58:39 | 14.08.2021 14:55:27 | 2.9467 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3934 | 0 | 14.4976 | 0 | 1.8261 | 0 | 0 | 28.717
1908786 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-4 (BEYDERESİ) 35-19-M00216_956671985_956671985 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:55:36 | 14.08.2021 15:34:08 | 2.6422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945
1908935 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARPADERE TR-4 35-24-M00257_95000101217_95000101217 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 17:13:34 | 14.08.2021 21:31:37 | 4.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18006 | 0 | 0 | 0.18006
1908806 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 13:37:27 | 14.08.2021 16:07:25 | 2.4994 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 289.2622 | 0 | 0 | 0 | 36.6606 | 0 | 0 | 325.9228
1908829 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-150 GÖKDAĞ SİTESİ 35-26-M00150_TR-49 M02_65983787 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 14:24:14 | 14.08.2021 14:45:06 | 0.34778 | 0 | 7219 | 0 | 37 | 4 | 297 | 0 | 1 | 0 | 853.9738 | 0 | 48.9544 | 43.2482 | 209.134 | 0 | 8.9928 | 1164.3032
1908952 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | IRLAMAZ TR-1 45-83-L00231_48037278_56388318_56388318 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 17:25:23 | 14.08.2021 19:30:22 | 2.0831 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8026 | 0 | 0 | 0 | 1.3973 | 0 | 0 | 14.1999
1909015 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _7883362_56373755_56373755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 19:36:53 | 14.08.2021 20:53:49 | 1.2822 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4652 | 0 | 0 | 0 | 2.3335 | 0 | 0 | 12.7988
1908660 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-28 35-28-L00028_MENEMEN TR-90/MENEMEN TR-25 L02_66712057 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2021 09:44:00 | 14.08.2021 11:14:00 | 1.5 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9353 | 0 | 3.1508 | 0 | 3.0018 | 0 | 0 | 14.0879
1908620 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM08/TR02 45-73-M00003_G g1_45087579 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:56:48 | 14.08.2021 10:41:49 | 1.7503 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.6529 | 0 | 0 | 0 | 4.6722 | 0 | 0 | 29.3251
1908915 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-89 35-18-M00089_950439619_950439619 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 16:32:22 | 14.08.2021 18:15:57 | 1.7264 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7462
1908520 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-255 35-02-K00255_A_56365390_56365390 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 00:58:53 | 14.08.2021 03:36:40 | 2.6297 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 88.081 | 0 | 0 | 0 | 13.7599 | 0 | 0 | 101.8408
1908534 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-436 L11_2052457 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 03:11:03 | 14.08.2021 03:35:09 | 0.40167 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.5531 | 0 | 0 | 0 | 0.67865 | 0 | 0 | 17.2318
1908746 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_BALIBEY ÇIKIŞ L06_61353348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:10:24 | 14.08.2021 12:10:46 | 0.0061111 | 1 | 717 | 2 | 17 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.0032835 | 0.57055 | 0.034513 | 0.063119 | 0.056276 | 0.032767 | 0 | 0 | 0.7605
1908560 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BADEMLER 477 SOL DEVRE M10_2097313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 06:56:16 | 14.08.2021 07:09:09 | 0.21472 | 11 | 11766 | 28 | 697 | 57 | 1240 | 2 | 6 | 20.8395 | 501.6659 | 21.4414 | 108.0137 | 69.001 | 189.6689 | 19.4448 | 17.4182 | 947.4934
1908577 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUDERBENT TR-2 45-73-M00492_945651726_945651726 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 07:37:14 | 14.08.2021 10:35:40 | 2.9739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1895
1908703 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-460 35-03-M00460_35-03-M00460_2356559 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 10:23:39 | 14.08.2021 11:44:20 | 1.3447 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2562 | 0 | 18.1563 | 0 | 0.11444 | 0 | 0 | 30.527
1909038 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-368 KÖRFEZ SİTESİ 35-18-L00368_950455072_950455072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 20:26:15 | 14.08.2021 22:41:03 | 2.2467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5712
1908597 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YAŞAR ÇETİN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00513_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051176 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 08:21:05 | 14.08.2021 11:55:27 | 3.5728 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6816 | 0 | 3.3115 | 0 | 0 | 34.9931
1908789 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KARADOĞAN TR-4 35-15-L00397_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047362 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2021 12:59:05 | 14.08.2021 16:02:02 | 3.0492 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3354 | 0 | 79.9809 | 0 | 10.4688 | 0 | 0 | 96.7852
1909108 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_GÜRDÜLLÜ- DERELİ-KİRELLİ KÖY L01_74719092 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 00:00:24 | 15.08.2021 00:46:53 | 0.77472 | 0 | 431 | 0 | 37 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 71.9355 | 0 | 50.8085 | 3.3513 | 13.8915 | 0 | 0 | 139.9867
1909113 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-444 35-18-L00444_35-18-L00444_2376084 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 00:36:00 | 15.08.2021 01:32:10 | 0.93611 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.8974 | 0 | 0 | 0 | 15.4249 | 0 | 0 | 57.3223
1909115 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-7 DUTLUKUYU 45-79-M00363_A_56385702_56385702 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 00:45:40 | 15.08.2021 01:46:04 | 1.0067 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.007 | 0 | 4.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0734
1909116 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134727 M07_53134727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 00:52:37 | 15.08.2021 00:53:14 | 0.010278 | 0 | 395 | 10 | 28 | 3 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0.84168 | 0.1855 | 0.29253 | 3.4399 | 0.086696 | 0.71377 | 0 | 5.56
1909118 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_BEYDAĞ KÖK (BEYKÖY) L05_2049975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 01:20:29 | 15.08.2021 01:25:50 | 0.089167 | 0 | 753 | 2 | 24 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 9.5111 | 0.31014 | 0.60382 | 0.53962 | 3.1762 | 0 | 0 | 14.1409
1909120 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _945648448_945648448 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 01:28:02 | 15.08.2021 07:45:43 | 6.2947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2229
1909122 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-17 K23_2061726 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 02:09:11 | 15.08.2021 02:11:27 | 0.037534 | 0 | 67 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.70327 | 0 | 0 | 2.5131 | 2.0626 | 0 | 0 | 5.279
1909123 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L02_2335950 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 01:54:16 | 15.08.2021 02:32:35 | 0.63861 | 0 | 571 | 12 | 95 | 5 | 118 | 0 | 1 | 0 | 50.1477 | 58.6811 | 146.1037 | 50.7986 | 48.8855 | 0 | 4.5149 | 359.1315
1909124 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283_B_56370479_56370479 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 01:53:28 | 15.08.2021 03:02:05 | 1.1436 | 0 | 63 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.6156 | 0 | 9.1772 | 0 | 73.4334 | 0 | 0 | 100.2262
1909126 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_TR-2 M04_2328783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 02:26:10 | 15.08.2021 03:34:12 | 1.1339 | 2 | 520 | 12 | 19 | 8 | 72 | 5 | 0 | 5.933 | 114.1961 | 28.23 | 21.0411 | 171.2269 | 39.3233 | 402.217 | 0 | 782.1674
1909127 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORUCUK-1 35-26-M00461_953083907_953083907 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 02:42:12 | 15.08.2021 03:49:28 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30299 | 0 | 0 | 0.30299
1909128 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/70 35-29-M00070_35-29-M00070_72185784 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 03:42:24 | 15.08.2021 03:48:06 | 0.095 | 0 | 352 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8713 | 0 | 0.16938 | 0 | 0.20543 | 0 | 0 | 8.2461
1909129 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096289 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 03:35:44 | 15.08.2021 04:18:36 | 0.71444 | 7 | 1033 | 156 | 64 | 34 | 87 | 0 | 0 | 1.3465 | 110.0343 | 712.7381 | 95.316 | 99.1534 | 32.0046 | 0 | 0 | 1050.5928
1909130 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_F F1b_5764354 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 04:50:00 | 15.08.2021 06:06:11 | 1.2697 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 42.7409 | 0 | 0 | 0 | 30.6991 | 0 | 0 | 73.44
1909133 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAHADIRLAR TR-1 45-79-M00126_D_56385100_56385100 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 06:16:57 | 15.08.2021 07:30:25 | 1.2244 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3236 | 0 | 0 | 0 | 0.23408 | 0 | 0 | 3.5577
1909137 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 35-18-L00200_950467132_950467132 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 06:29:55 | 15.08.2021 10:13:22 | 3.7242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87337
1909138 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ŞAMDANLAR TR-1 45-81-M00154_A_56399157_56399157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 06:47:53 | 15.08.2021 07:30:26 | 0.70917 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43243 | 0 | 5.634 | 0 | 0.00036567 | 0 | 0 | 6.0668
1909139 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_4.SANAYİ-1 M03_2310280 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 06:54:33 | 15.08.2021 07:38:28 | 0.73216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 369 | 0 | 40 | 0 | 0.052783 | 0 | 0 | 508.2278 | 252.4721 | 0 | 85.7684 | 846.5211
1909141 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2079218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 06:58:04 | 15.08.2021 06:58:17 | 0.0036111 | 0 | 1122 | 3 | 105 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.39397 | 0.077352 | 0.30084 | 0.070988 | 0.073236 | 0 | 0 | 0.91639
1909142 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ŞEMSİLER TR-1 35-31-L00098_47983094_56395270_56395270 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 06:31:08 | 15.08.2021 07:45:44 | 1.2433 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5386 | 0 | 43.7908 | 0 | 0.12054 | 0 | 0 | 54.4499
1909143 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_ALTINOVA M03_72066322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 07:03:45 | 15.08.2021 08:23:07 | 1.3228 | 17 | 7895 | 18 | 42 | 28 | 367 | 0 | 9 | 359.2529 | 2126.988 | 51.9665 | 136.7591 | 567.7407 | 466.1948 | 0 | 23.7221 | 3732.6241
1909144 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_BAHADIR ÇIKIŞ M02_2055359 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 07:04:54 | 15.08.2021 07:05:34 | 0.011111 | 0 | 471 | 0 | 54 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.68409 | 0 | 0.52965 | 0.04246 | 0.019989 | 0 | 0 | 1.2762
1909146 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 07:13:07 | 15.08.2021 07:15:14 | 0.035278 | 0 | 1498 | 92 | 334 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6.5075 | 29.3745 | 71.2714 | 0.13399 | 0.58455 | 0 | 0 | 107.8719
1909147 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAGÖZLER TR-2 45-72-M00265_A_56406371_56406371 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 06:14:48 | 15.08.2021 11:53:26 | 5.6439 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068771 | 0 | 0.15516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16203
1909148 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_GÜZLE BELENYAKA M05_2081977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 07:17:24 | 15.08.2021 07:17:54 | 0.0083333 | 0 | 815 | 5 | 160 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.0808 | 0.32733 | 1.9976 | 0.29533 | 0.12476 | 0 | 0 | 3.8259
1909149 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-13 45-71-M00932_45-71-M00932_2355101 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 07:00:31 | 15.08.2021 10:09:46 | 3.1542 | 0 | 95 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70.3442 | 0 | 6.3014 | 0 | 43.4377 | 0 | 0 | 120.0834
1909150 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-256 35-09-M00256_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2066436 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 07:07:15 | 15.08.2021 08:51:30 | 1.7375 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69.1162 | 0 | 0 | 0 | 23.4893 | 0 | 0 | 92.6055
1909151 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-3 35-15-L00318_950357338_950357338 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 07:32:00 | 15.08.2021 10:35:17 | 3.0547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1921
1909152 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_HatBaşıAyırıcı_53140093 M04_53140093 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 07:48:02 | 15.08.2021 09:42:59 | 1.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.707 | 0 | 3.707
1909153 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 07:53:44 | 15.08.2021 07:54:14 | 0.0083333 | 1 | 1267 | 113 | 221 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0.00095909 | 1.0331 | 2.6692 | 3.5146 | 0 | 0.25824 | 0 | 0 | 7.4761
1909156 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_C_72255943_72255943 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 08:02:44 | 15.08.2021 09:50:05 | 1.7892 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6945
1909157 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135437 M04_53135437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 08:13:25 | 15.08.2021 08:13:54 | 0.0080556 | 1 | 549 | 21 | 153 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0.0022777 | 0.43399 | 2.3527 | 0.8391 | 0.12552 | 0.074944 | 0 | 0 | 3.8285
1909158 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950460397_950460397 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 08:10:34 | 15.08.2021 09:23:35 | 1.2169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22862 | 0 | 0 | 0 | 2.5847 | 0 | 0 | 2.8133
1909161 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÖZCAN AKGÜL VE ARKADAŞLARI TR 35-16-M00174_35-16-M00174_2347108 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 08:28:00 | 15.08.2021 13:54:52 | 5.4478 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.7911
1909165 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | SEYDİKÖY TR-1 45-84-L00044_A_56401497_56401497 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 08:26:05 | 15.08.2021 09:41:34 | 1.2581 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7267 | 0 | 13.1009 | 0 | 0.14089 | 0 | 0 | 16.9684
1909166 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547384 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 08:43:05 | 15.08.2021 09:45:57 | 1.0478 | 1 | 472 | 1 | 0 | 7 | 90 | 3 | 3 | 8.525 | 165.2715 | 0 | 0 | 64.4517 | 99.6712 | 15.4206 | 9.4559 | 362.7958
1909168 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DELEMENLER BAHÇEARASI TR-1 45-73-M00670_B_56397493_56397493 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 08:52:16 | 15.08.2021 10:01:36 | 1.1556 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3398 | 0 | 1.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0819
1909169 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 08:54:45 | 15.08.2021 09:13:20 | 0.30972 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.20017 | 4.5913 | 43.981 | 164.4793 | 15.1907 | 18.6741 | 13.4946 | 0 | 260.6112
1909172 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1131 35-02-M01131_912558368_912558368 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 08:53:54 | 15.08.2021 10:59:54 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83951
1909176 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KEMERDAMLARI TR-2 45-78-M00587_45-78-M00587_2352749 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:02:20 | 15.08.2021 17:10:58 | 8.1437 | 0 | 74 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 163.3382 | 0 | 180.3358 | 0 | 66.9249 | 0 | 0 | 410.599
1909177 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_KIZLARALANI ÇIKIŞ L02_66587077 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:02:44 | 15.08.2021 16:42:51 | 7.6686 | 0 | 765 | 18 | 131 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 936.7168 | 994.5006 | 585.3206 | 358.1038 | 56.9241 | 428.5183 | 0 | 3360.0841
1909180 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139700 M05_53139700 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 08:55:50 | 15.08.2021 11:34:21 | 2.6419 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1439 | 74.2525 | 0 | 19.3603 | 0 | 0 | 0 | 94.7568
1909181 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_H KOLU L12_2309877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 08:51:31 | 15.08.2021 10:07:26 | 1.2653 | 5 | 0 | 69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9366 | 0 | 172.5799 | 0 | 12.5145 | 0 | 0 | 0 | 189.0311
1909183 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950463513_950463513 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 09:07:15 | 15.08.2021 10:48:53 | 1.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7303 | 0 | 0 | 32.7303
1909184 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | YAYLAKÖY TR-1 45-83-L00241_A_56386601_56386601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 08:53:58 | 15.08.2021 14:25:34 | 5.5267 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.4196 | 0 | 28.2332 | 0 | 2.2484 | 0 | 0 | 104.9012
1909185 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 09:11:47 | 15.08.2021 09:46:30 | 0.57861 | 0 | 51 | 56 | 138 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13.121 | 492.2853 | 219.1282 | 61.1351 | 110.7702 | 0 | 0 | 896.4397
1909186 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2902 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02902_A_56375086_56375086 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:14:37 | 15.08.2021 14:57:34 | 5.7157 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 15.941 | 0 | 0 | 0 | 592.1209 | 0 | 48.471 | 656.5329
1909187 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_HatBaşıAyırıcı_77952860 M03_77952860 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 09:15:04 | 15.08.2021 09:15:24 | 0.0055556 | 0 | 684 | 0 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0.37623 | 0 | 0.013475 | 0 | 0.059425 | 0 | 0 | 0.44913
1909188 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2902 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02902_B_56362339_56362339 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:15:37 | 15.08.2021 13:48:34 | 4.5491 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 5 | 0 | 26.8659 | 0 | 0 | 0 | 263.5161 | 0 | 28.9968 | 319.3789
1909189 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-91 35-19-L00091_956683901_956683901 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 09:14:05 | 15.08.2021 16:50:55 | 7.6139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9069
1909190 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-85 35-28-L00085_HatBaşıAyırıcı_53133719 L01_53133719 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:20:04 | 15.08.2021 12:37:05 | 3.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2373 | 0 | 186.9699 | 0 | 280.2072
1909191 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_JTI KÖK M010_65969698 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:20:50 | 15.08.2021 11:49:56 | 2.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169.3884 | 0 | 7925.8258 | 0 | 9095.2142
1909193 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/43 45-72-M00043_TR-1/43-A M02_2331469 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:22:04 | 15.08.2021 15:28:24 | 6.1054 | 0 | 35 | 8 | 46 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 139.2905 | 39.0553 | 150.0076 | 823.0803 | 26.4601 | 0 | 5.584 | 1183.4778
1909195 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72189962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 09:18:00 | 15.08.2021 10:02:31 | 0.74194 | 0 | 20 | 12 | 117 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 8.7491 | 133.0683 | 490.6567 | 28.577 | 91.7468 | 79.8522 | 0 | 832.65
1909197 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_HAVAI HAT DM-4 M03_2309266 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:22:15 | 15.08.2021 09:25:09 | 0.048333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.099494 | 5.1568 | 0.23963 | 27.0552 | 9.9559 | 42.507
1909198 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | H.K. KÖK 35-26-M00664_YAZIBAŞI ÇIKIŞI M05_65911923 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:26:49 | 15.08.2021 12:57:17 | 3.5077 | 0 | 27 | 0 | 1 | 11 | 24 | 10 | 1 | 0 | 69.2506 | 0 | 0.00062622 | 330.7844 | 113.1592 | 537.7498 | 34.3958 | 1085.3405
1909200 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-29 TARİŞ YANI 35-15-M00029_35-15-M00029_66567351 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:28:26 | 15.08.2021 15:54:24 | 6.4326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.96447 | 0 | 0 | 0 | 42.2698 | 0 | 0 | 43.2342
1909201 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ OTOYOL DM 45-76-M00235_AHMET EMEKLİ M04_66020989 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 09:14:37 | 15.08.2021 10:31:11 | 1.2761 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.534 | 0 | 54.538 | 0 | 0 | 0 | 83.0719
1909202 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-41 35-27-M00041_99022543_99022543 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 09:19:48 | 15.08.2021 10:08:52 | 0.81778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80769
1909203 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2106463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 09:31:14 | 15.08.2021 09:42:52 | 0.19389 | 2 | 1217 | 141 | 133 | 12 | 90 | 1 | 0 | 0.088473 | 30.2911 | 171.8954 | 58.5264 | 11.0987 | 6.4034 | 0.38907 | 0 | 278.6925
1909204 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-319 35-02-M00319_M-314 M02_2049840 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 09:31:00 | 15.08.2021 11:39:17 | 2.1381 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1284 | 0 | 30 | 0 | 19.8085 | 0 | 0 | 0 | 1721.0917 | 0 | 563.2128 | 2304.113
1909206 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_B_56389043_56389043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 09:20:15 | 15.08.2021 11:38:19 | 2.3011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2041
1909207 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1860 35-09-K01860_B_56383781_56383781 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 09:39:00 | 15.08.2021 16:15:21 | 6.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6005 | 0 | 0 | 52.6005
1909210 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1060 35-02-M01060_B_56374910_56374910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 09:29:58 | 15.08.2021 12:05:35 | 2.5936 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 90.0908 | 0 | 0 | 0 | 45.5335 | 0 | 0 | 135.6243
1909212 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KAPAKLI DM 45-72-M00309_HatBaşıAyırıcı_53139230 M06_53139230 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 09:45:43 | 15.08.2021 17:03:13 | 7.2917 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.7614
1909215 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1033 35-04-M01033_99427706_99427706 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 09:52:00 | 15.08.2021 11:09:14 | 1.2872 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3666 | 0 | 0 | 0 | 6.0214 | 0 | 0 | 15.388
1909216 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 09:52:54 | 15.08.2021 09:53:24 | 0.0083333 | 0 | 959 | 8 | 49 | 5 | 102 | 2 | 0 | 0 | 1.164 | 1.4996 | 0.2053 | 0.0622 | 0.41942 | 0.29033 | 0 | 3.6409
1909217 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 09:45:36 | 15.08.2021 12:09:44 | 2.4022 | 0 | 0 | 2 | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2242 | 350.2122 | 10.4411 | 11.7427 | 0 | 0 | 415.6202
1909220 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-59 35-17-M00059_950302672_950302672 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 09:57:00 | 15.08.2021 11:35:53 | 1.6481 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4346 | 0 | 0 | 0 | 8.1919 | 0 | 0 | 11.6265
1909221 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-33 45-77-L00033_DAĞITIM TRAFOSU L04_2105881 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 10:02:45 | 15.08.2021 12:49:02 | 2.7714 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.2968 | 0 | 0 | 0 | 22.6926 | 0 | 0 | 62.9894
1909222 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | YARDERE KARADÜZ TR-2 45-86-M00246_45-86-M00246_2355815 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 09:37:37 | 15.08.2021 11:48:48 | 2.1864 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8434 | 0 | 4.5514 | 0 | 9.907 | 0 | 0 | 16.3018
1909223 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | BORLU KÖK 45-86-M00046_ÇATALOLUK DM M02_72227051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:03:04 | 15.08.2021 10:07:17 | 0.070278 | 0 | 619 | 5 | 77 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.2294 | 1.57 | 3.6705 | 3.6247 | 2.6939 | 0 | 0 | 17.7887
1909225 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-3 35-22-M00257_955257340_955257340 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:07:54 | 15.08.2021 12:12:10 | 2.0711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11461
1909226 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TEKELİ TR-5 35-22-M00235_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125277 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:05:15 | 15.08.2021 11:15:00 | 1.1625 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.9288 | 0 | 8.5848 | 0 | 1.1453 | 0 | 0 | 74.6589
1909229 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_950403215_950403215 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:11:39 | 15.08.2021 11:33:18 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0631
1909231 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAŞAKÖY TR-1 35-16-M00073_953325103_953325103 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:18:00 | 15.08.2021 12:45:12 | 2.4533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040596
1909232 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-542 35-01-K00542_B_56374973_56374973 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:13:24 | 15.08.2021 11:52:09 | 1.6458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.037652 | 0 | 0 | 0 | 66.132 | 0 | 0 | 66.1696
1909235 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2329932 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 10:24:35 | 15.08.2021 18:27:31 | 8.0489 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 893.5156 | 49.8842 | 154.9805 | 100.3854 | 80.5654 | 0 | 0 | 1279.3311
1909237 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 09:55:22 | 15.08.2021 11:31:00 | 1.5939 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.5585 | 472.9739 | 99.5318 | 66.0405 | 0.92655 | 0 | 0 | 683.0313
1909238 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | MAHMUT SAĞBAŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00276_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095318 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:20:43 | 15.08.2021 12:05:40 | 1.7492 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.423 | 0 | 1.7325 | 0 | 0 | 109.1555
1909241 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1113 35-08-K01113_97619560_97619560 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:31:28 | 15.08.2021 11:34:14 | 1.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6926 | 0 | 0 | 36.6926
1909243 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KAVAKLIDERE TR-19 45-73-M01013_C_56400363_56400363 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:23:46 | 15.08.2021 13:02:19 | 2.6425 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7468 | 0 | 1.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.998
1909245 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1705 35-01-K01705_911968051_911968051 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:35:35 | 15.08.2021 13:27:31 | 2.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9158 | 0 | 0 | 1.9158
1909247 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | CEVİZLİ HÜSEYİNKELİ TR-6 35-31-L00324_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050069 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 10:40:57 | 15.08.2021 16:03:13 | 5.3711 | 0 | 62 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.1701 | 0 | 47.2831 | 0 | 0.80335 | 0 | 0 | 89.2565
1909249 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | EMİRALEM TR-18 KÖK 35-28-M00239_EMİRALEM TR-7/EMİRALEM TR-13 M03_66567540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:39:57 | 15.08.2021 11:25:02 | 0.75139 | 0 | 1228 | 0 | 191 | 1 | 176 | 0 | 1 | 0 | 299.3702 | 0 | 84.0319 | 5.7529 | 113.9722 | 0 | 0.5508 | 503.678
1909250 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-5 45-72-L00288_A_56393253_56393253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:43:49 | 15.08.2021 11:53:57 | 1.1689 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5364 | 0 | 13.1899 | 0 | 1.8605 | 0 | 0 | 19.5869
1909254 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI NİHAT KUZUM SULAMA GRB TR-9 35-15-M00341_B_56406958_56406958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:42:08 | 15.08.2021 14:19:04 | 3.6156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7269
1909256 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_950441784_950441784 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:55:07 | 15.08.2021 12:14:01 | 1.315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68534
1909257 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-542 35-01-K00542_35-01-K00542_2366830 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:55:00 | 15.08.2021 11:56:51 | 1.0308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 81.5566 | 0 | 31.8366 | 114.4193
1909258 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-33 (KASAP HÜSEYİN) 45-81-M00033_A_56387554_56387554 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 11:08:07 | 15.08.2021 12:22:27 | 1.2389 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2055 | 0 | 12.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4146
1909259 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_45-71-M01820_2377254 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:52:05 | 15.08.2021 14:50:32 | 3.9742 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112.7059 | 0 | 47.663 | 0 | 0.65656 | 0 | 0 | 161.0255
1909260 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3706 35-09-K03706_913735311_913735311 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 11:10:12 | 15.08.2021 18:30:13 | 7.3336 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1048 | 0 | 0 | 0 | 0.09489 | 0 | 0 | 17.1997
1909263 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-282 35-04-K00282_99072261_99072261 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 11:18:48 | 15.08.2021 13:20:58 | 2.0361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4071
1909264 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_HASKÖY L13_2307622 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 11:28:55 | 15.08.2021 11:55:42 | 0.44639 | 0 | 200 | 34 | 31 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49.4709 | 87.857 | 64.2931 | 7.8566 | 35.354 | 0 | 0 | 244.8316
1909265 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2112 35-03-M02112_98930714_98930714 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2021 11:28:25 | 15.08.2021 16:35:53 | 5.1244 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1471 | 0 | 0 | 0 | 0.15204 | 0 | 0 | 4.2992
1909266 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-232 BİTLİSLİLER 35-14-L00232_956660691_956660691 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 11:25:52 | 15.08.2021 18:58:24 | 7.5422 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7935 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6465
1909267 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1834 35-04-M01834_99446757_99446757 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 10:37:53 | 15.08.2021 15:48:45 | 5.1811 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2369
1909272 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-21 35-23-M00021_950416917_950416917 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 11:08:02 | 15.08.2021 15:19:17 | 4.1875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54618
1909276 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_955036643_955036643 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 11:42:01 | 15.08.2021 12:57:49 | 1.2633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78889
1909279 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1631 35-02-M01631_915048243_915048243 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 12:00:48 | 15.08.2021 12:44:26 | 0.72722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2325 | 0 | 0 | 1.2325
1909280 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-2 35-22-M00232_A_56356068_56356068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 12:00:07 | 15.08.2021 13:22:59 | 1.3811 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.5426 | 0 | 0.64151 | 0 | 1.1106 | 0 | 0 | 25.2948
1909282 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-101 45-78-L00101_TR-102 L02_61216311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 12:13:01 | 15.08.2021 12:52:53 | 0.66444 | 0 | 475 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81.4214 | 0 | 0.43691 | 0 | 5.5404 | 0 | 0 | 87.3987
1909283 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 35-19-L00017_95000589873_95000589873 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 12:17:30 | 15.08.2021 18:48:21 | 6.5142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1176
1909284 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1856 YAKAKÖY TR-5 35-02-M01856_910054622_910054622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 12:17:47 | 15.08.2021 13:49:41 | 1.5317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66982
1909287 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | BOYALI AZMAK TR-4 35-24-M00056_35-24-M00056_58186130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 12:17:10 | 15.08.2021 15:40:12 | 3.3839 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6174 | 0 | 5.8765 | 0 | 0 | 159.4938
1909291 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72190826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 12:01:14 | 15.08.2021 13:37:24 | 1.6028 | 0 | 0 | 15 | 54 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.3888 | 466.5706 | 12.0966 | 24.2334 | 0 | 0 | 739.2894
1909293 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ SULAMA-1 L02_72321003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 12:46:07 | 15.08.2021 14:27:37 | 1.6917 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.6358
1909294 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_9253619 1R_5857641 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 12:46:37 | 15.08.2021 17:36:44 | 4.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.3359 | 0 | 0 | 489.3359
1909296 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | SAMURLU TR-2 35-17-M00319_8612865_56357095_56357095 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 12:36:28 | 15.08.2021 13:47:35 | 1.1853 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6516
1909299 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1408 35-01-K01408_912198180_912198180 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 12:47:41 | 15.08.2021 13:46:07 | 0.97389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84596
1909300 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_HAVAI HAT DM-4 M03_2309266 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 12:56:28 | 15.08.2021 12:56:46 | 0.0049111 | 0 | 27 | 0 | 3 | 18 | 28 | 25 | 9 | 0 | 0.10144 | 0 | 0.011409 | 0.70839 | 0.20154 | 3.0439 | 1.1157 | 5.1824
1909301 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1631 35-02-M01631_962645295_962645295 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 12:57:05 | 15.08.2021 15:12:31 | 2.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9023 | 0 | 0 | 3.9023
1909302 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BULGURCA TR-2 35-22-M00251_955271051_955271051 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 12:56:47 | 15.08.2021 17:47:02 | 4.8375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1003
1909303 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-6 45-78-L00006_DAĞITIM TRAFOSU TR-6 L04_2107359 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2021 13:05:20 | 15.08.2021 15:43:33 | 2.6369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0.14858 | 0 | 0 | 0 | 77.5224 | 0 | 0.31841 | 77.9894
1909305 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TURGUT ASLAN SULAMA GRUBU 35-29-L00418_A_56396002_56396002 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 13:04:24 | 15.08.2021 13:59:21 | 0.91583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2182
1909306 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 12:59:47 | 15.08.2021 14:11:15 | 1.1911 | 3 | 345 | 4 | 53 | 12 | 40 | 0 | 0 | 322.0898 | 191.7703 | 193.7472 | 41.3113 | 238.6929 | 112.161 | 0 | 0 | 1099.7724
1909315 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI TR-7 35-30-M00007_35-30-M00007_2375472 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 13:08:53 | 15.08.2021 14:38:58 | 1.5014 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 194.1729 | 0 | 0 | 0 | 25.366 | 0 | 0 | 219.539
1909318 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-2 35-27-L00217_915164332_915164332 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 13:36:31 | 15.08.2021 16:00:45 | 2.4039 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5544
1909319 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2111 35-03-M02111_A_60983041_60983041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 12:26:13 | 15.08.2021 14:17:45 | 1.8589 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 135.5828 | 0 | 0 | 0 | 17.5687 | 0 | 0 | 153.1515
1909320 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2325 35-03-M02325_950225730_950225730 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2021 13:32:52 | 15.08.2021 17:21:46 | 3.815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.2355 | 0 | 0 | 0 | 19.5538 | 0 | 0 | 20.7893
1909322 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-3 45-77-L00003_B_56395157_56395157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 13:38:44 | 15.08.2021 15:34:09 | 1.9236 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0731 | 0 | 0 | 0 | 0.0026268 | 0 | 0 | 12.0757
1909324 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 13:49:56 | 15.08.2021 14:40:36 | 0.84444 | 0 | 969 | 3 | 13 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 136.8716 | 36.6103 | 50.0352 | 23.8836 | 20.2945 | 0 | 0 | 267.6954
1909326 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILKEÇİLİ KÖYÜ TR-1 35-20-L00393_950164768_950164768 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 13:56:21 | 15.08.2021 18:21:30 | 4.4192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1964 | 0 | 0.75584 | 0 | 0 | 5.9523
1909328 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIRDAMLARI KARGACIK TR-1 45-78-M00499_49232623_56392281_56392281 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 13:59:32 | 15.08.2021 15:11:50 | 1.205 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6451 | 0 | 0.71945 | 0 | 3.9091 | 0 | 0 | 6.2736
1909334 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-101 35-15-M00101_950381428_950381428 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 13:53:48 | 15.08.2021 15:57:19 | 2.0586 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1932 | 0 | 0 | 0 | 1.2343 | 0 | 0 | 2.4275
1909335 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ TR-2 (DM-1/TR-28) 35-14-M00312_956643183_956643183 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 14:06:09 | 15.08.2021 18:10:24 | 4.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0157 | 0 | 0 | 1.0157
1909337 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 35-15-L00025_950352943_950352943 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 13:59:54 | 15.08.2021 16:56:30 | 2.9433 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2412
1909338 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AYVACIK KIRAN TR-1 45-83-L00297_45-83-L00297_2356540 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 14:05:00 | 15.08.2021 15:54:14 | 1.8206 | 0 | 41 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1256 | 0 | 29.961 | 0 | 3.7316 | 0 | 0 | 45.8182
1909341 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DENİZKÖY TR-1 35-30-M00594_A_56353088_56353088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 14:13:23 | 15.08.2021 15:55:50 | 1.7075 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.7007 | 0 | 0.59477 | 0 | 0.049802 | 0 | 0 | 34.3452
1909343 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 14:33:25 | 15.08.2021 14:59:58 | 0.4425 | 1 | 1289 | 15 | 150 | 29 | 101 | 2 | 0 | 0.21198 | 397.3158 | 17.2484 | 111.6879 | 79.506 | 68.2418 | 31.8196 | 0 | 706.0314
1909347 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-3 35-22-M00285_955284882_955284882 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 14:36:42 | 15.08.2021 16:50:23 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0507
1909349 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLIBEL TR-5 35-20-L00352_35-20-L00352_61278218 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 14:26:17 | 15.08.2021 15:56:05 | 1.4967 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.1871 | 0 | 31.6875 | 0 | 8.3827 | 0 | 0 | 44.2572
1909350 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_GÖKEYÜP MERKEZ M03_2107110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 14:49:55 | 15.08.2021 15:46:27 | 0.94222 | 0 | 373 | 0 | 12 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 33.2608 | 0 | 14.7271 | 0 | 15.7032 | 0 | 0 | 63.6911
1909351 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_BATI BGETON/KUŞÇUBURUN TR-1 TR-2 TR-3 M16_2085661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 14:51:35 | 15.08.2021 15:14:47 | 0.38667 | 0 | 616 | 1 | 8 | 2 | 62 | 9 | 0 | 0 | 83.1657 | 28.4297 | 0.79848 | 7.5224 | 37.0537 | 165.019 | 0 | 321.989
1909353 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEAMET TR-1 35-27-M01047_914050854_914050854 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 14:59:26 | 15.08.2021 17:57:17 | 2.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10262 | 0 | 0 | 0.10262
1909354 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 15:11:08 | 15.08.2021 16:27:41 | 1.2758 | 6 | 0 | 57 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8157 | 0 | 179.9662 | 72.1491 | 42.5489 | 0 | 0 | 0 | 301.4799
1909355 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-228 35-02-M00228_966864671_966864671 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 15:18:20 | 15.08.2021 17:25:04 | 2.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3281 | 0 | 0 | 0.3281
1909358 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 14:59:05 | 15.08.2021 16:24:12 | 1.4186 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.8701 | 445.2971 | 99.8737 | 63.5242 | 0.92714 | 0 | 0 | 650.4923
1909361 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4736 35-01-K04736__72922905_72922905 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 15:24:50 | 15.08.2021 17:03:12 | 1.6394 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.6417 | 0 | 0 | 0 | 16.3006 | 0 | 0 | 47.9424
1909362 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜTÇÜLER TR-1 35-27-M00408_913331796_913331796 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 15:31:38 | 15.08.2021 17:35:31 | 2.0647 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6575
1909364 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ÇULLUGÖRECE TR-1 45-80-M00096_45-80-M00096_73431596 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 15:28:04 | 15.08.2021 17:12:40 | 1.7433 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.9069 | 0 | 27.1715 | 0 | 7.0405 | 0 | 0 | 92.1189
1909365 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2329941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 15:38:37 | 15.08.2021 16:02:04 | 0.39083 | 0 | 503 | 3 | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 21.95 | 4.8174 | 1.1232 | 1.4272 | 6.8263 | 83.116 | 0 | 119.2602
1909366 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 15:38:03 | 15.08.2021 16:24:09 | 0.76833 | 0 | 240 | 8 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 86.2626 | 30.3805 | 49.8732 | 12.3003 | 15.6616 | 0 | 0 | 194.4782
1909370 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-6 35-29-L00006_48358328_56367666_56367666 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 15:52:12 | 15.08.2021 16:57:09 | 1.0825 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.7572 | 0 | 0 | 0 | 1.3943 | 0 | 0 | 64.1516
1909372 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1439 35-01-M01439_A_56358145_56358145 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 15:56:00 | 15.08.2021 16:58:36 | 1.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8172 | 0 | 4.4494 | 47.2666
1909373 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00311_48066452_56398359_56398359 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 15:53:09 | 15.08.2021 19:06:48 | 3.2275 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0718 | 0 | 11.0136 | 0 | 5.6505 | 0 | 0 | 19.7359
1909374 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956652656_956652656 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 15:56:50 | 15.08.2021 20:48:35 | 4.8625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2282
1909379 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-859 35-01-K00859_911596959_911596959 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 16:02:11 | 15.08.2021 17:06:03 | 1.0644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.34446 | 0 | 0 | 0 | 0.43706 | 0 | 0 | 0.78152
1909381 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KEMİKLİDERE TR-2 45-80-M00133_45-80-M00133_73431979 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2021 16:07:25 | 15.08.2021 19:12:07 | 3.0783 | 0 | 107 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 204.11 | 0 | 34.6326 | 0 | 4.842 | 0 | 0 | 243.5846
1909382 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136006 M04_53136006 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 16:17:49 | 15.08.2021 17:45:20 | 1.4586 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.3541 | 0 | 0 | 0 | 0.79875 | 0 | 0 | 13.1528
1909385 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_A a1_5955301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 16:25:03 | 15.08.2021 17:15:10 | 0.83528 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14.5791 | 0 | 0 | 0 | 193.8515 | 0 | 0 | 208.4306
1909386 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1266 35-02-M01266_910255928_910255928 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 16:24:17 | 15.08.2021 23:31:05 | 7.1133 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.0981 | 0 | 0 | 0 | 30.817 | 0 | 0 | 87.9151
1909388 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ŞEHİR-1 L03_72357041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 16:30:57 | 15.08.2021 16:34:00 | 0.050833 | 2 | 5614 | 1 | 40 | 9 | 223 | 0 | 2 | 0.89953 | 82.0757 | 0.01162 | 1.1074 | 9.5143 | 23.2183 | 0 | 0.27671 | 117.1036
1909389 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4610 35-04-K04610_944448930_944448930 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 16:19:30 | 15.08.2021 23:48:47 | 7.4881 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8309
1909394 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2115253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 16:45:35 | 15.08.2021 17:07:15 | 0.36111 | 1 | 307 | 37 | 160 | 7 | 95 | 0 | 0 | 1.428 | 42.0229 | 357.2692 | 307.7797 | 32.3403 | 110.3259 | 0 | 0 | 851.1661
1909396 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BAHÇELİ TR-2 35-30-L00148_A_56402140_56402140 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 16:44:41 | 15.08.2021 18:38:05 | 1.89 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9255
1909403 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NOHUTALAN TR-1 (TR-205) 35-19-M00257_956698942_956698942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 16:59:23 | 15.08.2021 18:22:43 | 1.3889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6541
1909404 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-347 MASİSA BURCU SİTESİ-2 35-18-L00347_950441903_950441903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 17:01:04 | 15.08.2021 18:06:38 | 1.0928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3424
1909407 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_KETENDERESİ (HACI MUSA) L11_67544173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 17:11:57 | 15.08.2021 17:49:34 | 0.62694 | 1 | 86 | 10 | 140 | 2 | 51 | 3 | 0 | 0.11424 | 29.5079 | 16.6534 | 109.0589 | 43.4504 | 36.4903 | 74.3916 | 0 | 309.6666
1909409 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_LA ŞARAP İDOL ÇIKIŞI M06_66064687 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 17:15:23 | 15.08.2021 17:21:00 | 0.093611 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8694 | 5.3809 | 0.67184 | 0.89806 | 13.8431 | 0 | 34.6634
1909431 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA HEZER SULAMA GRUBU 35-29-M00339_A_56355935_56355935 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 17:13:23 | 15.08.2021 18:22:06 | 1.1453 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4617
1909445 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2302861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 17:19:00 | 15.08.2021 17:32:29 | 0.22472 | 0 | 961 | 9 | 13 | 3 | 132 | 0 | 3 | 0 | 80.8225 | 60.5832 | 27.1975 | 4.3029 | 29.8317 | 0 | 0.10977 | 202.8477
1909491 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖREN TR-1 35-31-L00314_47810337_56353021_56353021 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 17:20:29 | 15.08.2021 18:46:15 | 1.4294 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3749 | 0 | 2.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5651
1909557 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 17:01:14 | 15.08.2021 17:54:12 | 0.88278 | 0 | 8 | 29 | 64 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.0712 | 124.8935 | 241.0416 | 200.2777 | 31.5457 | 0 | 0 | 600.8298
1909598 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KARAARZMAK TARIMSAL SULAMA TR-3 45-83-M00261_45-83-M00261_2353638 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 17:30:39 | 15.08.2021 19:57:34 | 2.4486 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1876
1909708 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KABAKLAR TR-1 45-81-M00224_A_56368320_56368320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 17:39:27 | 15.08.2021 19:02:28 | 1.3836 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2395
1909756 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 17:44:45 | 15.08.2021 18:36:07 | 0.85611 | 3 | 1820 | 21 | 234 | 21 | 505 | 2 | 1 | 0.95992 | 344.7707 | 76.7988 | 127.569 | 96.4377 | 235.2325 | 53.5431 | 0.25882 | 935.5705
1909930 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-125 35-16-L00125_953335148_953335148 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 17:55:19 | 15.08.2021 18:37:04 | 0.69583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037088
1909987 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_915122143_915122143 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 18:01:00 | 15.08.2021 19:02:34 | 1.0261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34914
1910042 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_B_56369348_56369348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 17:59:23 | 15.08.2021 19:28:51 | 1.4911 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.8868 | 0 | 15.8006 | 0 | 0.071845 | 0 | 0 | 29.7593
1910097 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_950460444_950460444 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 18:06:42 | 15.08.2021 21:59:53 | 3.8864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8962
1910110 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ İM 45-78-A00003_HatBaşıAyırıcı_53140496 L01_53140496 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 18:02:35 | 15.08.2021 19:42:06 | 1.6586 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3894 | 0 | 3.7444 | 0 | 0 | 0 | 66.1338
1910192 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_YENİKENT ÇIKIŞI KAPASİTÖR M05_66244826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 18:26:17 | 15.08.2021 19:09:08 | 0.71417 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.021147 | 0 | 97.8658 | 0 | 2.0472 | 0 | 0 | 99.9342
1910195 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-958 35-02-K00958_912483998_912483998 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 18:31:29 | 15.08.2021 19:17:50 | 0.7725 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1801 | 0 | 0 | 0 | 14.0169 | 0 | 0 | 17.197
1910197 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _950352608_950352608 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 18:32:10 | 15.08.2021 19:47:55 | 1.2625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77479
1910198 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_950463984_950463984 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 18:17:32 | 15.08.2021 19:29:17 | 1.1958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1910209 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | YUKARIAKTEPE OVACIK TR-5 35-32-L00076_35-32-L00076_2362983 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 19:26:00 | 15.08.2021 20:14:21 | 0.80583 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2471 | 0 | 0.20132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4484
1910211 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | NECATİ KESKİN 35-30-M00621_35-30-M00621_2374869 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 19:16:13 | 15.08.2021 21:28:30 | 2.2047 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2664
1910212 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-2/2 35-26-M00813_35-26-M00813_2354876 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 19:17:14 | 15.08.2021 20:35:30 | 1.3044 | 0 | 574 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 252.6786 | 0 | 0 | 0 | 9.5269 | 0 | 0 | 262.2056
1910216 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRAN KÖYÜ TR-1 45-75-M00187_A_56386603_56386603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 19:50:02 | 15.08.2021 21:02:59 | 1.2158 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1896 | 0 | 0 | 0 | 3.9626 | 0 | 0 | 12.1523
1910217 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEĞİRDİM TR-2 45-72-L01019_956487609_956487609 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 19:48:46 | 15.08.2021 22:34:49 | 2.7675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70555
1910219 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 19:55:00 | 15.08.2021 20:37:37 | 0.71028 | 1 | 131 | 73 | 2 | 15 | 14 | 2 | 0 | 11.4055 | 37.1042 | 387.2663 | 2.9405 | 41.1037 | 2.0966 | 6.4736 | 0 | 488.3904
1910220 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-15-M00034_950350802_950350802 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 20:00:08 | 15.08.2021 21:32:04 | 1.5322 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6079
1910223 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3419 35-08-K03419_966450300_966450300 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 20:05:06 | 15.08.2021 21:09:29 | 1.0731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12065
1910224 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | CİRİT SAHASI (KIBRISLI) 45-81-M00151_45-81-M00151_2375297 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 20:05:50 | 15.08.2021 20:58:01 | 0.86972 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9608 | 0 | 8.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0989
1910225 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-1 45-71-M01046_953223620_953223620 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 20:10:01 | 15.08.2021 21:43:02 | 1.5503 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3492
1910226 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HANPAŞA TR-1 45-72-M00205_ H_61412315 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 20:09:15 | 15.08.2021 23:32:07 | 3.3811 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.5074 | 0 | 0 | 0 | 2.5592 | 0 | 0 | 25.0666
1910228 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1125 35-01-M01125_C C2_49424189 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 20:14:39 | 15.08.2021 21:51:27 | 1.6133 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8251
1910231 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_B_56358007_56358007 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 20:02:19 | 15.08.2021 22:31:42 | 2.4897 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.797 | 0 | 0 | 0 | 4.997 | 0 | 0 | 70.794
1910233 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_950424150_950424150 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 20:26:41 | 15.08.2021 22:51:28 | 2.4131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78395
1910237 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | KAHRAMANLAR TR-2 45-79-M00214_45-79-M00214_2368632 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 20:30:04 | 15.08.2021 21:42:10 | 1.2017 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88381 | 0 | 5.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5537
1910238 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/12 (KISIK CAMİİ) 45-71-M00106_B b1b_45180246 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 20:38:03 | 15.08.2021 22:31:08 | 1.8847 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.6059 | 0 | 0 | 0 | 15.8227 | 0 | 0 | 77.4286
1910243 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49207149_65510265_65510265 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 20:41:50 | 15.08.2021 22:07:43 | 1.4314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24141
1910246 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1024 35-01-K01024_913494403_913494403 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 20:29:37 | 15.08.2021 22:10:06 | 1.6747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3487
1910248 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-49 35-26-M00049_35-26-M00049_65984284 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2021 20:58:07 | 15.08.2021 22:41:15 | 1.7189 | 0 | 536 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 327.6327 | 0 | 25.5188 | 0 | 29.3129 | 0 | 0 | 382.4645
1910249 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/21 35-29-M00095_950317677_950317677 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 20:30:55 | 15.08.2021 22:43:23 | 2.2078 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5488
1910252 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AHMET ÜLKÜ GRUP SULAMA 35-15-M00166_48914096_56369708_56369708 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 21:07:43 | 15.08.2021 23:40:36 | 2.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4102 | 0 | 0 | 11.4102
1910253 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-195 35-03-K00195_910953616_910953616 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 21:10:49 | 15.08.2021 23:58:27 | 2.7939 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3727
1910255 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-150 GÖKDAĞ SİTESİ 35-26-M00150_TR-49 M02_65983787 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 21:08:26 | 15.08.2021 22:22:13 | 1.2297 | 0 | 6699 | 0 | 33 | 4 | 276 | 0 | 1 | 0 | 3080.5287 | 0 | 112.5357 | 120.7479 | 514.894 | 0 | 9.0024 | 3837.7087
1910256 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/3 GÜNEŞ YOLU TR 35-19-M00263_942019398_942019398 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 21:34:45 | 15.08.2021 22:32:16 | 0.95861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2171
1910257 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-264 ŞİFNE CAD. SONU 35-18-L00264_950450533_950450533 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 21:49:15 | 15.08.2021 22:51:16 | 1.0336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107
1910259 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_11330619_56370866_56370866 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 21:26:36 | 15.08.2021 23:57:02 | 2.5072 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115.5456 | 0 | 0.39247 | 0 | 1.0085 | 0 | 0 | 116.9465
1910263 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-33 (KASAP HÜSEYİN) 45-81-M00033_A_56387554_56387554 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 22:12:19 | 15.08.2021 22:58:33 | 0.77056 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79963 | 0 | 4.7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5683
1910265 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/76 45-72-M00076_956502380_956502380 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 22:25:41 | 15.08.2021 23:36:35 | 1.1817 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39568
1910267 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_ASARLIK TR-16(DM-1/5) M04_66531978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 22:33:35 | 15.08.2021 23:07:57 | 0.57278 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 196.8752 | 0 | 0 | 0 | 28.0038 | 0 | 0 | 224.879
1910268 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-2 45-71-M01045_953221988_953221988 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 22:32:32 | 15.08.2021 23:30:34 | 0.96722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42092
1910269 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-12 35-15-M00269_A_56406144_56406144 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 22:31:57 | 15.08.2021 23:13:55 | 0.69944 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.124 | 0 | 5.3318 | 0 | 5.5488 | 0 | 0 | 19.0046
1910270 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-127 35-18-L00127_950436010_950436010 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 22:38:55 | 15.08.2021 23:31:33 | 0.87722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0324
1910271 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ŞAMDANLAR TR-1 45-81-M00154_C_56405621_56405621 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 22:45:24 | 15.08.2021 23:36:36 | 0.85333 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94547 | 0 | 4.5257 | 0 | 0.065552 | 0 | 0 | 5.5368
1910275 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_ASARLIK TR-3 M01_66531300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 23:01:48 | 15.08.2021 23:35:32 | 0.56222 | 0 | 3465 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 558.4816 | 0 | 0 | 0 | 78.2127 | 0 | 0 | 636.6943
1910280 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 23:44:37 | 15.08.2021 23:45:07 | 0.0083333 | 3 | 1365 | 65 | 411 | 14 | 72 | 0 | 0 | 0.026722 | 1.5521 | 8.1066 | 2.5527 | 0.69038 | 0.44816 | 0 | 0 | 13.3767
1910281 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_ÇAMDİBİ K09_2308107 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 23:49:18 | 16.08.2021 00:33:15 | 0.7325 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2.5401 | 0 | 0 | 48.2462 | 146.8812 | 107.2563 | 0 | 304.9239
1910584 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | KURUDERE KÖYÜ TR-1 35-32-L00052_B_56377416_56377416 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 15:28:36 | 16.08.2021 17:58:06 | 2.4917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8875
1910421 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜK EVRENOS TR-3 45-71-M01396_953239735_953239735 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:39:06 | 16.08.2021 15:31:37 | 4.8753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089733
1910375 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 09:27:21 | 16.08.2021 10:04:58 | 0.62694 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.41902 | 9.6113 | 89.2994 | 329.1737 | 44.3185 | 59.8116 | 60.0309 | 0 | 592.6644
1910484 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | GÜNDÜZ OKAN SULAMA GRUBU 35-29-M00177_A_56360445_56360445 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 11:45:54 | 16.08.2021 13:35:51 | 1.8325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3113
1910338 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 08:34:19 | 16.08.2021 09:07:30 | 0.55306 | 3 | 52 | 38 | 87 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1.9577 | 6.8159 | 44.3046 | 118.038 | 0 | 25.1742 | 0 | 0 | 196.2904
1910730 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/16 (BATI KIŞLA) 45-71-M00205_953243368_953243368 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 20:26:38 | 16.08.2021 22:47:36 | 2.3494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1494
1910292 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_H h1_5950677 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 02:55:44 | 16.08.2021 03:55:54 | 1.0028 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.4178 | 0 | 0 | 0 | 38.551 | 0 | 0 | 54.9689
1910438 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | EMİNBEY HASAN HOCA TR-1 45-78-M00856_49187504_56405791_56405791 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:56:04 | 16.08.2021 14:47:14 | 3.8528 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.349
1910501 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÖĞÜTÖREN TR-3 35-20-L00349_95000082765_95000082765 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 12:31:06 | 16.08.2021 15:18:20 | 2.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097419 | 0 | 0 | 0.0097419
1910644 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_SALİHLİ ŞEHİR ( DEMİRKÖPRÜ-1) M04_2096294 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:38:00 | 16.08.2021 18:45:56 | 1.1322 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6845 | 0 | 33.6598 | 0 | 0 | 0 | 62.3442
1910358 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ALANKÖY TR-1 35-20-L00288_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045463 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:03:07 | 16.08.2021 17:11:14 | 8.1352 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85.3193 | 0 | 0 | 0 | 8.0603 | 0 | 0 | 93.3795
1910670 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-27 35-17-M00027__56354939_56354939 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 18:11:45 | 16.08.2021 18:36:54 | 0.41917 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.6833 | 0 | 0 | 0 | 0.3158 | 0 | 0 | 13.9991
1910650 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_B_56397907_56397907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:43:28 | 16.08.2021 18:37:17 | 0.89694 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0 | 0.0010283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90055
1910458 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-21 (ESKİ TR-29) 35-26-M01364_956620785_956620785 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 11:21:40 | 16.08.2021 12:00:04 | 0.64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.1237 | 0 | 0 | 0 | 3.5211 | 0 | 0 | 5.6448
1910415 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:27:42 | 16.08.2021 10:32:05 | 0.073056 | 5 | 2172 | 26 | 21 | 23 | 106 | 1 | 0 | 1.2056 | 42.1302 | 6.8646 | 0.84426 | 28.9999 | 10.6013 | 0.18377 | 0 | 90.8297
1910564 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-594 35-04-K00594_B_56369942_56369942 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:56:57 | 16.08.2021 17:36:04 | 2.6519 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 215.588 | 0 | 0 | 0 | 77.2917 | 0 | 0 | 292.8797
1910441 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_YAKAPINAR KÖK L06_2307628 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 10:28:00 | 16.08.2021 13:10:27 | 2.7075 | 1 | 1129 | 19 | 234 | 13 | 294 | 2 | 0 | 1.2663 | 931.016 | 214.8981 | 1085.0813 | 236.7028 | 1377.6888 | 492.9661 | 0 | 4339.6195
1910395 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİDERE TR-4 35-31-L00213_956577543_956577543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 09:58:33 | 16.08.2021 10:54:34 | 0.93361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14711
1910435 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAĞLICA TR-6 45-79-M00291_B_56386721_56386721 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:55:00 | 16.08.2021 12:09:41 | 1.2447 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0423
1910541 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 35-16-L00032_953335554_953335554 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:06:28 | 16.08.2021 16:58:24 | 2.8656 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5035
1910481 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-223 35-14-M00223_956642966_956642966 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 11:54:09 | 16.08.2021 13:52:50 | 1.9781 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5118
1910581 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1236 35-01-M01236_A 1A_5856929 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 15:38:22 | 16.08.2021 17:38:20 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.0688 | 0 | 46.5982 | 208.667
1910312 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KADIKÖY ÇERKEZBÜKÜ TR-2 35-16-M00275_35-16-M00275_2346726 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 07:21:32 | 16.08.2021 09:39:27 | 2.2986 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3133
1910690 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_ARPALIK KÖK-1 M03_2099100 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 18:55:23 | 16.08.2021 19:40:36 | 0.75361 | 4 | 550 | 310 | 374 | 29 | 73 | 1 | 0 | 40.7988 | 167.6045 | 1010.4408 | 928.7264 | 86.1792 | 90.7748 | 0 | 0 | 2324.5245
1910332 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 08:33:59 | 16.08.2021 08:46:28 | 0.20806 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.040327 | 11.4419 | 3.9366 | 0.11404 | 10.0483 | 4.5086 | 0 | 0 | 30.0898
1910355 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_D_56407280_56407280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 08:54:33 | 16.08.2021 14:16:09 | 5.36 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.307 | 0 | 27.0454 | 0 | 25.7475 | 0 | 0 | 55.0999
1910647 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIPINAR TR-1 45-73-M00565_945653349_945653349 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:30:39 | 16.08.2021 20:12:44 | 2.7014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67171
1910567 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:58:32 | 16.08.2021 17:43:58 | 2.7572 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 303.3255 | 0 | 0 | 0 | 50.6546 | 0 | 0 | 353.9801
1910604 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1168 35-01-K01168_911987203_911987203 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:00:27 | 16.08.2021 18:28:55 | 2.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7991 | 0 | 0 | 5.7991
1910710 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURÇ TR-5 DURSUN BEY 35-31-L00264_956580055_956580055 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 19:41:07 | 16.08.2021 22:45:28 | 3.0725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2754
1910490 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-6 45-72-M00218_49520733_56407475_56407475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 11:57:54 | 16.08.2021 17:21:35 | 5.3947 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8631
1910321 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | İSMAİL AYRANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00199_A_56361362_56361362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 07:46:33 | 16.08.2021 09:24:39 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0771
1910699 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 19:16:53 | 16.08.2021 19:24:40 | 0.12972 | 0 | 503 | 3 | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 7.5315 | 1.5503 | 0.33651 | 0.49589 | 2.3532 | 42.6189 | 0 | 54.8863
1910530 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_AVEA MOBİL M02_66476611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 13:51:54 | 16.08.2021 13:54:55 | 0.050278 | 0 | 23 | 0 | 9 | 10 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0.30683 | 0 | 0.36446 | 5.5681 | 3.1881 | 5.1986 | 0 | 14.626
1910636 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-18 35-14-M00340_966034682_966034682 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:13:28 | 16.08.2021 18:28:17 | 1.2469 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2067
1910384 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_JANDARMA M06_66716006 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 09:44:27 | 16.08.2021 10:49:45 | 1.0883 | 0 | 127 | 9 | 25 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 32.2948 | 159.8977 | 68.7747 | 0.77674 | 42.4203 | 182.6082 | 0 | 486.7724
1910407 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIRAHMANLI TR-4 45-80-M00150_956557556_956557556 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:14:09 | 16.08.2021 11:29:21 | 1.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10963 | 0 | 0 | 0.10963
1910427 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M12_2333048 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:54:00 | 16.08.2021 16:17:25 | 5.3903 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7.3349 | 0 | 133.1185 | 296.77 | 141.5417 | 90.2097 | 0 | 668.9749
1910693 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_M-652 M02_2325058 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 19:09:46 | 16.08.2021 19:23:01 | 0.22083 | 0 | 129 | 0 | 1 | 31 | 12 | 21 | 2 | 0 | 9.8722 | 0 | 0.024468 | 76.6837 | 2.9096 | 292.4922 | 33.8643 | 415.8463
1910527 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18/06 (DEREKENARI) 45-71-M00256_953173664_953173664 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 13:42:00 | 16.08.2021 14:15:48 | 0.56333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1887
1910550 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-153 ORKENT SİTESİ 35-18-L00153_DAĞITIM TRAFO L-153 ORKENT SİTESİ L01_72114947 | OG Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:27:58 | 16.08.2021 19:53:37 | 5.4275 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 273.3301 | 0 | 0 | 0 | 7.0466 | 0 | 0 | 280.3767
1910719 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-253 35-01-K00253_910416342_910416342 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 19:51:42 | 16.08.2021 22:14:07 | 2.3736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48157
1910507 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HASAN VARLIK 35-26-M00535_6779364_56360281_56360281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 12:29:11 | 16.08.2021 15:18:45 | 2.8261 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7266
1910464 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLDERE KEŞKEK TR-2 35-31-L00161_35-31-L00161_2364366 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 11:43:00 | 16.08.2021 14:42:20 | 2.9889 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9984 | 0 | 15.5652 | 0 | 0.0018244 | 0 | 0 | 18.5655
1910364 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | GÜZELHİSAR TR-2 35-17-M00168_6184590_56357071_56357071 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:12:18 | 16.08.2021 12:32:04 | 3.3293 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.093
1910324 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | MESUT EVCİM TARIMSAL SULAMA TR 45-78-M01050_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110425 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 07:45:41 | 16.08.2021 10:49:12 | 3.0586 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4424 | 0 | 6.0303 | 0 | 0 | 70.4727
1910779 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-9(M-709) 35-30-M00709_B B01_79526206 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 22:57:08 | 17.08.2021 02:58:45 | 4.0269 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77.7363 | 0 | 0 | 0 | 0.6632 | 0 | 0 | 78.3995
1910387 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_D_56375695_56375695 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:55:17 | 16.08.2021 17:05:11 | 7.1647 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 130.0614 | 0 | 0.14171 | 0 | 167.7372 | 0 | 0 | 297.9404
1910596 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | Y. YAZAR SULAMA GRUBU TR 35-27-M00528_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052056 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:06:49 | 16.08.2021 17:26:27 | 1.3272 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1611 | 0 | 67.4299 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 83.041
1910716 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | HASKÖY TR-1 35-20-L00206_35-20-L00206_2367741 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 19:52:00 | 16.08.2021 21:02:04 | 1.1678 | 0 | 103 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.306 | 0 | 92.2462 | 0 | 10.4691 | 0 | 0 | 175.0213
1910381 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 09:48:25 | 16.08.2021 10:23:00 | 0.57639 | 1 | 367 | 113 | 83 | 13 | 38 | 2 | 0 | 0.24882 | 43.8798 | 246.6365 | 110.3982 | 47.2591 | 12.7131 | 118.5239 | 0 | 579.6595
1910739 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357567_953357567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 20:53:28 | 16.08.2021 22:07:42 | 1.2372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3479
1910318 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2139 35-07-M02139_B b2_5838655 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 07:47:01 | 16.08.2021 09:06:37 | 1.3267 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49.4103 | 0 | 0 | 0 | 39.9503 | 0 | 0 | 89.3606
1910616 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KINIK TR-13 35-24-L00013__72410960_72410960 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:54:27 | 16.08.2021 23:14:40 | 6.3369 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116.601 | 0 | 0 | 0 | 11.2655 | 0 | 0 | 127.8664
1910510 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-563 35-17-M00563_D_60982996_60982996 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 12:59:05 | 16.08.2021 15:59:28 | 3.0062 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8716 | 0 | 4.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4285
1910759 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-476 MAMURBABA YENİ KABİN 35-18-L00476_950430414_950430414 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 20:49:35 | 16.08.2021 23:50:14 | 3.0108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4601
1910361 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KIRKAĞAÇ TR-26 45-76-M00026_45-76-M00026_72216890 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:07:24 | 16.08.2021 16:58:14 | 7.847 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1585.8723 | 0 | 0 | 0 | 1111.2806 | 0 | 0 | 2697.1529
1910367 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_6375992_56390025_56390025 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:14:18 | 16.08.2021 16:54:20 | 7.6671 | 0 | 10 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.9175 | 0 | 158.0023 | 0 | 38.6383 | 0 | 0 | 225.5581
1910610 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KURUCALAR TR-1 45-81-M00131_A_56399130_56399130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:46:36 | 16.08.2021 18:56:02 | 2.1572 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.642 | 0 | 14.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.481
1910350 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-22 45-77-L00022_TR-25 L04_2330229 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 08:46:06 | 16.08.2021 09:14:01 | 0.46528 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 55.9429 | 0 | 0 | 0 | 4.9218 | 0 | 0 | 60.8646
1910722 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-106 35-15-M00106_950358513_950358513 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 19:54:45 | 16.08.2021 20:54:12 | 0.99083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10409
1910745 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_910797927_910797927 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 20:51:43 | 17.08.2021 00:08:23 | 3.2778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4236
1910582 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-1 45-71-M01046_953223611_953223611 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 15:46:04 | 16.08.2021 19:34:50 | 3.8128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66606
1910390 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2091662 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:00:58 | 16.08.2021 15:06:53 | 6.0986 | 0 | 155 | 0 | 0 | 4 | 23 | 3 | 0 | 0 | 122.7982 | 0 | 0 | 67.1959 | 144.5881 | 1149.0904 | 0 | 1483.6725
1910536 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_ÇUKUR ÇEŞME K04_2045901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:06:06 | 16.08.2021 14:48:03 | 0.69917 | 0 | 1796 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 366.7032 | 0 | 0.1929 | 0 | 164.1081 | 0 | 0 | 531.0042
1910290 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_950420672_950420672 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 02:09:02 | 16.08.2021 03:31:02 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068804
1910642 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | LÜTFİYE TR-1 45-80-M00131_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092634 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:36:00 | 16.08.2021 18:24:41 | 0.81139 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.5076 | 0 | 0 | 0 | 9.3343 | 0 | 0 | 55.8419
1910333 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-60 BAYRAMKUYU 35-15-L00060_B_56371357_56371357 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 07:29:29 | 16.08.2021 09:29:20 | 1.9975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13029
1910599 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ORHANGAZİ TR-1 35-15-L00207_B_56370014_56370014 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:07:08 | 16.08.2021 17:57:33 | 1.8403 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3974
1910576 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_C_56369355_56369355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 15:20:04 | 16.08.2021 19:12:59 | 3.8819 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97332 | 0 | 0.0056031 | 0 | 0 | 0.97892
1910476 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136119 L14_53136119 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 11:58:06 | 16.08.2021 12:02:36 | 0.075 | 16 | 242 | 8 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.31434 | 2.2749 | 3.2365 | 0.48574 | 1.3066 | 0.071658 | 0 | 0 | 7.6897
1910768 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 22:15:45 | 16.08.2021 23:52:00 | 1.6042 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 177.9836 | 0 | 0 | 0 | 15.4587 | 0 | 0 | 193.4423
1910519 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56384528_56384528 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 12:45:16 | 16.08.2021 15:53:19 | 3.1342 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 148.6034 | 0 | 0 | 0 | 24.6528 | 0 | 0 | 173.2562
1910307 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_CEVİZALAN L05_67562292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 06:55:35 | 16.08.2021 06:55:58 | 0.0063889 | 0 | 480 | 2 | 90 | 6 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0.39382 | 0.049795 | 1.0445 | 0.11606 | 0.35741 | 0.024608 | 0 | 1.9862
1910556 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-297 35-18-L00297_950446504_950446504 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:51:23 | 16.08.2021 18:49:04 | 3.9614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6733
1910705 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ATAKÖY TR-7 35-22-M00177_A_56368741_56368741 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 19:26:55 | 16.08.2021 20:10:34 | 0.7275 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1851 | 0 | 5.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2781
1910413 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEPENEKLİ TR-1 45-80-M00036_956540001_956540001 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:07:07 | 16.08.2021 11:06:09 | 0.98389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16929
1910347 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | BADINCA KÖK 45-73-M00341_BADINCA-2 (UFUK PETROL) M02_75913002 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 08:37:26 | 16.08.2021 13:04:50 | 4.4567 | 0 | 36 | 0 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38.087 | 0 | 73.8284 | 0 | 77.6873 | 0 | 0 | 189.6027
1910393 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201722 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 09:57:16 | 16.08.2021 11:36:16 | 1.65 | 30 | 1814 | 106 | 148 | 35 | 158 | 3 | 1 | 83.7106 | 746.0041 | 287.0615 | 279.3496 | 533.2203 | 329.49 | 39.1147 | 6.5649 | 2304.5157
1910370 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_35-15-L00770_2365239 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:23:59 | 16.08.2021 17:45:59 | 8.3665 | 0 | 63 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 213.8209 | 0 | 618.2897 | 0 | 635.3863 | 0 | 0 | 1467.4969
1910702 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-2 45-71-M01045_A_56352454_56352454 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 19:23:06 | 16.08.2021 20:59:47 | 1.6114 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2244 | 0 | 0 | 0 | 0.27332 | 0 | 0 | 12.4977
1910330 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 08:30:25 | 16.08.2021 08:30:45 | 0.0055556 | 0 | 497 | 3 | 26 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.47248 | 0.10364 | 0.13263 | 0.003115 | 0.19813 | 0 | 0 | 0.90999
1910639 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _9859002_56359977_56359977 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:12:16 | 16.08.2021 19:22:11 | 2.1653 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.9963 | 0 | 0 | 0 | 3.8283 | 0 | 0 | 61.8246
1910493 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-977 35-03-M00977_954922331_954922331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 12:11:11 | 16.08.2021 14:24:22 | 2.2197 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3513
1910453 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2335949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 11:00:19 | 16.08.2021 12:17:30 | 1.2864 | 1 | 307 | 37 | 160 | 7 | 95 | 0 | 0 | 4.6055 | 135.5564 | 1237.6389 | 1016.7886 | 151.3362 | 533.0871 | 0 | 0 | 3079.0127
1910310 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-347 35-09-M00347_M-1391 M03_47620367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 07:28:00 | 16.08.2021 08:10:46 | 0.71278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.1814 | 0 | 202.1814
1910479 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-4 (ESKİ TR-36) 35-26-M01365_956620584_956620584 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 11:55:17 | 16.08.2021 14:07:14 | 2.1992 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1288
1910665 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_5857848 b2b_5914850 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 18:02:07 | 16.08.2021 23:23:29 | 5.3561 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4939
1910602 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI TR-7 35-30-M00007_35-30-M00007_2375472 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:12:01 | 16.08.2021 17:22:42 | 1.1781 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 142.0307 | 0 | 0 | 0 | 27.4962 | 0 | 0 | 169.5269
1910353 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114524 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 08:58:20 | 16.08.2021 17:18:26 | 8.3349 | 3 | 345 | 4 | 53 | 12 | 40 | 0 | 0 | 2049.3544 | 1219.755 | 1331.2661 | 265.3495 | 2202.5928 | 1081.9297 | 0 | 0 | 8150.2474
1910516 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_953222169_953222169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 12:58:09 | 16.08.2021 14:41:50 | 1.7281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66371
1910410 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 35-31-L00014_956590500_956590500 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:07:12 | 16.08.2021 15:54:34 | 5.7894 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62416 | 0 | 7.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3586
1910559 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1996 35-09-M01996_D d1b_5892009 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:59:48 | 16.08.2021 19:41:51 | 4.7008 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.0751 | 0 | 0 | 0 | 13.8355 | 0 | 0 | 34.9106
1910659 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_SULUDERE KÖK L05_72230945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:34:10 | 16.08.2021 19:02:17 | 1.4686 | 0 | 1054 | 3 | 415 | 8 | 206 | 1 | 0 | 0 | 453.468 | 40.2951 | 2081.6064 | 96.0576 | 792.2443 | 154.5391 | 0 | 3618.2105
1910708 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞLIYATAK TR-1 35-31-L00366_956572030_956572030 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 19:39:32 | 16.08.2021 22:19:44 | 2.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45098
1910774 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/113 45-83-L00113_A_56384153_56384153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 22:29:43 | 17.08.2021 00:35:11 | 2.0911 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 170.2013 | 0 | 0 | 0 | 24.0635 | 0 | 0 | 194.2648
1910396 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:02:22 | 16.08.2021 11:08:35 | 1.1036 | 1 | 1 | 62 | 62 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1.6166 | 0.37991 | 160.9263 | 148.2178 | 64.4294 | 29.2807 | 0 | 0 | 404.8508
1910419 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-143 35-18-L00143_950443399_950443399 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:37:44 | 16.08.2021 11:54:15 | 1.2753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7681
1910482 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ TR-8 35-30-M00095_35-30-M00095_2374682 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 11:50:44 | 16.08.2021 15:38:08 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.945 | 0 | 0 | 158.945
1910628 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | HÜSEYİN GÜNGÖR VE ARKADAŞLARI 35-24-M00200_35-24-M00200_2373240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:49:42 | 16.08.2021 20:21:31 | 3.5303 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1007 | 0 | 77.9973 | 0 | 28.5962 | 0 | 0 | 117.6942
1910688 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1-2/1 35-20-M00006_6805933_56374635_56374635 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 18:33:41 | 16.08.2021 19:49:01 | 1.2556 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.6548 | 0 | 20.9837 | 0 | 7.2912 | 0 | 0 | 56.9297
1910734 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-33 35-26-M01259_956630738_956630738 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 20:26:04 | 16.08.2021 21:37:29 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20169
1910525 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_PİYADELER M01_66674747 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 13:39:58 | 16.08.2021 14:33:29 | 0.89194 | 0 | 671 | 0 | 78 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 123.3816 | 0 | 108.5699 | 0 | 55.4451 | 0 | 0 | 287.3966
1910691 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE HASTANE TR-1 45-71-M00193_953239428_953239428 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 18:58:38 | 16.08.2021 22:33:46 | 3.5856 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0371
1910356 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BEYAZITLAR TR-1 35-15-L00792_35-15-L00792_2374802 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:02:31 | 16.08.2021 16:02:10 | 6.994 | 0 | 82 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 129.3551 | 0 | 55.4739 | 0 | 272.3867 | 0 | 203.1988 | 660.4145
1910548 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1687 35-02-M01687_913415318_913415318 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:24:59 | 16.08.2021 18:09:03 | 3.7344 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7432
1910362 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139462 M05_53139462 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:10:56 | 16.08.2021 10:19:00 | 1.1344 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.93938 | 58.2735 | 21.3664 | 0 | 9.0302 | 0 | 0 | 89.6094
1910754 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2139 35-07-M02139_B b2_5838655 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 21:34:24 | 16.08.2021 22:36:37 | 1.0369 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 54.8501 | 0 | 0 | 0 | 26.7268 | 0 | 0 | 81.5769
1910313 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_HatBaşıAyırıcı_53135478 M06_53135478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 07:43:48 | 16.08.2021 07:44:15 | 0.0075 | 3 | 738 | 27 | 12 | 9 | 43 | 4 | 0 | 0.037464 | 0.59289 | 1.3267 | 0.11979 | 0.23937 | 0.070753 | 0.715 | 0 | 3.102
1910462 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/21 (AKMESCİD GİRİŞ) 45-71-M00101_D d2b_45134467 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 11:19:05 | 16.08.2021 15:55:14 | 4.6025 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.9992 | 0 | 0 | 0 | 16.7772 | 0 | 0 | 34.7764
1910445 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_GÜRKÖY M09_2329930 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 11:07:08 | 16.08.2021 14:05:38 | 2.975 | 0 | 0 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1767 | 0 | 29.0971 | 0 | 0 | 0 | 272.2738
1910771 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALTINOLUK TR-1 35-31-L00446_956572801_956572801 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 22:24:00 | 16.08.2021 23:41:17 | 1.2881 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74273
1910422 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37 45-78-L00037_953250312_953250312 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:41:29 | 16.08.2021 17:00:50 | 6.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8688 | 0 | 0 | 10.8688
1910376 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _5922015_56386607_56386607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 09:18:53 | 16.08.2021 10:37:26 | 1.3092 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0901 | 0 | 2.8336 | 0 | 0.97961 | 0 | 0 | 16.9032
1910293 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4493 35-02-K04493_B_56359959_56359959 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 02:52:13 | 16.08.2021 06:56:42 | 4.0747 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1427 | 0 | 0 | 0 | 19.8838 | 0 | 0 | 25.0264
1910591 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_C_56391059_56391059 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 15:55:36 | 16.08.2021 19:27:17 | 3.5281 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.9287 | 0 | 6.1533 | 0 | 13.7389 | 0 | 0 | 88.8209
1910731 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-6 45-83-M00344_45-83-M00344_2356839 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 20:26:49 | 16.08.2021 22:16:27 | 1.8272 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0046 | 0 | 70.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9368
1910339 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 08:43:33 | 16.08.2021 08:54:14 | 0.17806 | 1 | 2580 | 26 | 511 | 11 | 235 | 0 | 2 | 0.10441 | 59.2949 | 23.1782 | 128.062 | 40.507 | 16.4436 | 0 | 0.10419 | 267.6943
1910359 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HACIÖMERLİ KARAKUYULAR TR 35-17-M00444_6183848_56356587_56356587 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 09:02:00 | 16.08.2021 09:29:47 | 0.46306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37932
1910336 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇİFTÇİGEDİĞİ L09_2307625 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 08:34:34 | 16.08.2021 10:02:38 | 1.4678 | 0 | 0 | 15 | 36 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6203 | 211.5228 | 29.7364 | 90.3383 | 0 | 0 | 445.2178
1910502 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/46 45-72-M00046_956528775_956528775 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 12:32:05 | 16.08.2021 13:50:39 | 1.3094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9989
1910714 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/38 45-72-L00038_956508014_956508014 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 19:47:44 | 16.08.2021 22:28:57 | 2.6869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025659
1910694 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-2 M27_2307837 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 19:08:27 | 16.08.2021 19:16:32 | 0.13498 | 5 | 1803 | 6 | 12 | 27 | 215 | 3 | 0 | 1.4868 | 75.9381 | 5.8079 | 0.9248 | 22.636 | 35.2262 | 32.909 | 0 | 174.929
1910522 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AĞAÇ İŞLERİ TR-12 35-22-M00124_C_56353300_56353300 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 13:31:44 | 16.08.2021 14:22:56 | 0.85333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3917 | 0 | 20.9158 | 27.3075
1910528 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-314 35-02-M00314_T T3B_5818004 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 13:27:57 | 16.08.2021 17:45:27 | 4.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0825 | 0 | 0 | 56.0825
1910545 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BÖLCEK DEĞİRMEN ALTI TR-1 35-16-M00270_35-16-M00270_2376885 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:18:26 | 16.08.2021 18:30:57 | 4.2086 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.9467
1910402 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÇİNİLİKÖY L05_72201720 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:13:16 | 16.08.2021 10:17:16 | 0.066667 | 4 | 254 | 12 | 26 | 15 | 48 | 0 | 0 | 1.4304 | 7.4304 | 0.43295 | 0.88269 | 10.7891 | 4.9842 | 0 | 0 | 25.9498
1910671 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_HatBaşıAyırıcı_66075070 M06_66075070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 18:06:33 | 16.08.2021 19:25:35 | 1.3172 | 3 | 406 | 1 | 51 | 5 | 44 | 0 | 0 | 4.6714 | 153.2193 | 10.7094 | 22.1842 | 9.0524 | 51.2661 | 0 | 0 | 251.1026
1910680 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-90 ULAMIŞ YAREN 35-14-L00090_956633757_956633757 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 18:37:00 | 16.08.2021 19:18:52 | 0.69778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52997
1910448 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956662827_956662827 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 11:15:05 | 16.08.2021 11:39:47 | 0.41167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13719
1910342 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_GRUPKENT M02_72066321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 08:45:25 | 16.08.2021 09:25:00 | 0.65972 | 0 | 462 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 81.1697 | 1.3822 | 0.41749 | 0 | 20.692 | 0 | 5.4069 | 109.0682
1910534 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_HatBaşıAyırıcı_73831892 M02_73831892 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:00:14 | 16.08.2021 19:27:45 | 5.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5213 | 0 | 0 | 0 | 11.5213
1910388 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _C_56366312_56366312 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:55:26 | 16.08.2021 17:05:28 | 7.1671 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.8049 | 0 | 0 | 0 | 75.4076 | 0 | 0 | 143.2125
1910405 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-162 35-15-L00162_B_56364015_56364015 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:07:59 | 16.08.2021 15:02:05 | 4.9017 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5027 | 0 | 90.7919 | 0 | 19.4058 | 0 | 0 | 114.7004
1910431 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_956640006_956640006 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:51:37 | 16.08.2021 11:48:22 | 0.94583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46249
1910717 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1996 35-09-M01996_D d1b_5892009 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 19:55:00 | 16.08.2021 23:29:16 | 3.5711 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.3037 | 0 | 0 | 0 | 7.1254 | 0 | 0 | 24.4291
1910697 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-77 45-85-L00120_45-85-L00120_2373093 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 19:01:08 | 16.08.2021 20:31:34 | 1.5072 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.185
1910305 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2099895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 06:29:59 | 16.08.2021 07:06:37 | 0.61056 | 4 | 554 | 311 | 502 | 29 | 81 | 1 | 0 | 19.3881 | 80.5282 | 583.5433 | 716.9457 | 47.1478 | 44.9495 | 0 | 0 | 1492.5025
1910554 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3499 35-03-K03499_910616545_910616545 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:31:55 | 16.08.2021 16:02:32 | 1.5103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51281
1910660 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3597 35-01-K03597_911428957_911428957 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:57:12 | 16.08.2021 20:09:17 | 2.2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14356
1910491 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_953364694_953364694 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 12:11:33 | 16.08.2021 15:22:55 | 3.1894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21029
1910468 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3081 35-03-K03081_35-03-K03081_41949438 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 11:50:07 | 16.08.2021 12:53:11 | 1.0511 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 166.8688 | 0 | 0 | 0 | 55.0517 | 0 | 0 | 221.9204
1910677 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_48738062_56373084_56373084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 18:22:43 | 16.08.2021 19:39:32 | 1.2803 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0020941 | 0 | 27.1615 | 0 | 43.0752 | 0 | 0 | 70.2388
1910723 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_2096501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 20:13:03 | 16.08.2021 20:47:56 | 0.58139 | 0 | 7 | 0 | 89 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.9559 | 0 | 138.3287 | 0 | 11.7722 | 0 | 0 | 155.0568
1910328 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KULA ÇIKIŞI M08_2058237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 08:28:16 | 16.08.2021 08:32:14 | 0.066111 | 0 | 1279 | 22 | 194 | 5 | 41 | 1 | 1 | 0 | 13.0427 | 3.9304 | 15.5171 | 10.3333 | 3.8053 | 0 | 0.49504 | 47.1238
1910531 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-6 35-25-M00162_956637004_956637004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 13:47:50 | 16.08.2021 15:21:12 | 1.5561 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83237
1910783 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 35-30-L00058_955328284_955328284 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 23:05:49 | 17.08.2021 00:47:07 | 1.6883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34989
1910737 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-9(M-709) 35-30-M00709_B B01_79526206 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 20:31:20 | 16.08.2021 21:50:14 | 1.315 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.1391 | 0 | 0 | 0 | 0.32091 | 0 | 0 | 34.46
1910763 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | YELKİ TR-21 (M-2345) 35-10-M02345_C_60982494_60982494 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 22:13:04 | 16.08.2021 22:38:02 | 0.41611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67038
1910551 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-91 ULAMIŞ TEPE KAHVE 35-14-L00091_956633739_956633739 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:16:08 | 16.08.2021 15:37:19 | 1.3531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44901
1910614 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ZEYTİNOVA-1 L07_2313518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:43:56 | 16.08.2021 17:57:07 | 1.2197 | 0 | 190 | 7 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 58.5875 | 60.7475 | 1.9698 | 61.1534 | 9.286 | 0 | 0 | 191.7443
1910471 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-153 ORKENT SİTESİ 35-18-L00153_950465458_950465458 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 11:50:37 | 16.08.2021 13:44:28 | 1.8975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6975
1910557 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-141 35-03-K00141_K-3551 K04_41910329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:56:03 | 16.08.2021 15:16:49 | 0.34611 | 0 | 1235 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 124.6924 | 0 | 0.096714 | 0 | 17.1928 | 0 | 0 | 141.982
1910657 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3249 35-03-K03249_35-03-K03249_41927563 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:55:00 | 16.08.2021 18:31:19 | 0.60528 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 121.3781 | 0 | 0 | 0 | 18.6369 | 0 | 0 | 140.015
1910749 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953221637_953221637 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 20:47:41 | 16.08.2021 22:15:19 | 1.4606 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7511
1910394 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:00:52 | 16.08.2021 10:45:43 | 0.74752 | 0 | 9 | 37 | 61 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1.1 | 170.9463 | 224.6151 | 218.2136 | 38.7532 | 1026.3471 | 0 | 1679.9754
1910626 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_KAPAKLI DM GİRİŞ M04_2086357 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:07:56 | 16.08.2021 17:08:46 | 0.013889 | 0 | 1332 | 137 | 82 | 10 | 153 | 1 | 0 | 0 | 5.597 | 20.926 | 12.0157 | 1.2007 | 1.4661 | 0.091808 | 0 | 41.2972
1910294 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 (M-729) 35-30-M00729_955298188_955298188 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 03:26:18 | 16.08.2021 10:44:06 | 7.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7516 | 0 | 0 | 23.7516
1910686 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE DM-4/12 45-71-M00214_TRAFO M04_55013398 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 18:50:00 | 16.08.2021 23:32:13 | 4.7036 | 0 | 348 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 420.94 | 0 | 3.1698 | 0 | 72.1817 | 0 | 0 | 496.2914
1910580 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201760 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 15:29:03 | 16.08.2021 15:58:17 | 0.48722 | 30 | 1814 | 106 | 148 | 35 | 158 | 3 | 1 | 25.7794 | 229.7381 | 91.4819 | 87.6706 | 168.7691 | 105.9465 | 11.8563 | 1.9674 | 723.2092
1910666 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM BANKACILAR TR-4 35-30-M00210_955321030_955321030 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 18:05:58 | 16.08.2021 19:04:22 | 0.97333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37667
1910646 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-46 45-77-L00046_945487398_945487398 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:31:23 | 16.08.2021 19:48:34 | 2.2864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1706
1910709 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASKÖY TR-1 35-20-L00206_955196160_955196160 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 19:42:34 | 16.08.2021 20:24:41 | 0.70194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41465
1910603 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_913812921_913812921 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:22:59 | 16.08.2021 18:46:25 | 2.3906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1653
1910560 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-67 45-78-M00067_49415199 C3b_49409387 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:58:25 | 16.08.2021 15:56:01 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5264 | 0 | 0 | 104.5264
1910537 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-7 35-20-L00094_955198593_955198593 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:04:12 | 16.08.2021 14:51:03 | 0.78083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06825
1910351 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2125 35-03-M02125_C_72410345_72410345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 08:54:04 | 16.08.2021 11:57:03 | 3.0497 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6563
1910543 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 35-30-L00067_955316112_955316112 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 13:10:15 | 16.08.2021 17:13:50 | 4.0597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4808
1910729 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 20:20:44 | 16.08.2021 21:26:28 | 1.0956 | 0 | 305 | 13 | 20 | 2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 97.6487 | 67.4071 | 52.1979 | 3.5043 | 75.1824 | 102.1284 | 0 | 398.0688
1910391 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | _A_56401076_56401076 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:55:37 | 16.08.2021 16:47:32 | 6.8652 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 340.5234 | 0 | 0 | 0 | 60.983 | 0 | 0 | 401.5064
1910583 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-228 35-02-M00228_R_56383064_56383064 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 15:42:37 | 16.08.2021 17:03:24 | 1.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5377 | 0 | 62.8318 | 79.3695
1910437 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ÇAYIR TELEFİRİK L04_66822282 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 11:04:55 | 16.08.2021 13:15:34 | 2.1774 | 0 | 4 | 3 | 227 | 8 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3.2215 | 70.2881 | 660.3101 | 45.183 | 135.3183 | 246.4415 | 0 | 1160.7625
1910620 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_DAĞITIM TRAFOSU M07_47316678 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:01:54 | 16.08.2021 19:24:43 | 2.3803 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0608 | 0 | 4.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8794
1910334 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | MEHMET TURAN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00111_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042148 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 08:32:09 | 16.08.2021 10:28:00 | 1.9308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0957
1910600 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-3/13 35-29-M00090_48371321_60984774_60984774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 15:37:05 | 16.08.2021 16:56:27 | 1.3228 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.4247 | 0 | 0 | 0 | 52.8344 | 0 | 0 | 94.2591
1910669 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE KOKARCA TR-6 35-32-L00082_B_56390017_56390017 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 18:10:35 | 16.08.2021 19:41:54 | 1.5219 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007
1910663 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_953215978_953215978 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:59:11 | 16.08.2021 20:12:05 | 2.215 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37753
1910308 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-12 35-15-M00269_A_56406144_56406144 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 06:37:38 | 16.08.2021 10:34:25 | 3.9464 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.1219 | 0 | 34.9748 | 0 | 43.7548 | 0 | 0 | 112.8515
1910706 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953221639_953221639 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 19:31:57 | 16.08.2021 21:48:06 | 2.2692 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2837
1910632 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244827 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:19:46 | 16.08.2021 21:04:03 | 3.7381 | 0 | 0 | 2 | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6492 | 555.1503 | 18.9801 | 22.1692 | 0 | 0 | 664.9488
1910655 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_A_56366458_56366458 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:51:29 | 16.08.2021 19:46:17 | 1.9133 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15608
1910400 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-13 45-71-M00336_TR-13/13 M05_72259933 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:09:36 | 16.08.2021 11:07:50 | 0.97056 | 0 | 2302 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 566.8497 | 0 | 0 | 17.0533 | 156.5983 | 0 | 0 | 740.5012
1910592 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53140464 M04_53140464 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 15:59:51 | 16.08.2021 18:49:23 | 2.8256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.7539 | 0 | 8.9348 | 0 | 0 | 0 | 212.6888
1910778 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2139 35-07-M02139_B b2_5838655 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 22:51:33 | 17.08.2021 01:07:02 | 2.2581 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 102.0971 | 0 | 0 | 0 | 47.3353 | 0 | 0 | 149.4325
1910732 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_956674061_956674061 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 20:29:18 | 16.08.2021 21:50:39 | 1.3558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49494
1910360 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _A_56388809_56388809 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:03:13 | 16.08.2021 17:03:03 | 7.997 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5955
1910503 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KURUCALAR TR-1 45-81-M00131_45-81-M00131_2376525 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 12:27:04 | 16.08.2021 13:20:59 | 0.89861 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9196 | 0 | 10.3309 | 0 | 0.066011 | 0 | 0 | 16.3165
1910403 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-235 35-01-K00235_35-01-K00235_42381313 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:11:47 | 16.08.2021 12:28:09 | 2.2728 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 343.597 | 0 | 0 | 0 | 974.6077 | 0 | 0 | 1318.2048
1910317 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-195 35-03-K00195_910953616_910953616 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 07:43:35 | 16.08.2021 12:52:55 | 5.1556 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3308
1910758 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-12 35-14-L00294_956643655_956643655 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 21:43:40 | 16.08.2021 22:53:05 | 1.1569 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9731
1910509 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-756 35-01-K00756_911058288_911058288 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 12:38:47 | 16.08.2021 14:18:26 | 1.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.932 | 0 | 0 | 118.932
1910609 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2902 35-02-M02902_912907175_912907175 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 13:48:22 | 16.08.2021 17:59:08 | 4.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5475 | 0 | 0 | 14.5475
1910466 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910461405_910461405 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 11:42:55 | 16.08.2021 14:42:25 | 2.9917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6858
1910420 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 45-71-M00103_953198095_953198095 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:20:27 | 16.08.2021 11:39:54 | 1.3242 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9609
1910775 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAYIOĞLU TR-1 45-72-L00339_B_56389964_56389964 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 22:39:29 | 16.08.2021 23:52:42 | 1.2203 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2668 | 0 | 1.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4842
1910483 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-24 45-77-L00024_D_56368748_56368748 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 11:55:55 | 16.08.2021 13:10:02 | 1.2353 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7823
1910589 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 15:55:09 | 16.08.2021 17:00:10 | 1.0836 | 0 | 0 | 2 | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8109 | 163.8126 | 6.7859 | 8.2946 | 0 | 0 | 199.704
1910343 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLIYURT TR-1 45-80-M00071_45-80-M00071_2370282 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 08:46:32 | 16.08.2021 12:28:26 | 3.6982 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.9055 | 0 | 7.3782 | 0 | 14.6289 | 0 | 0 | 81.9127
1910529 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-5 35-19-L00374_956670373_956670373 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 13:48:36 | 16.08.2021 17:07:32 | 3.3156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6895
1910629 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2095355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:08:48 | 16.08.2021 18:05:54 | 0.95167 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 2.9787 | 9.2393 | 328.6833 | 242.9775 | 42.2376 | 37.8985 | 0 | 0 | 664.0149
1910635 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 17:08:52 | 16.08.2021 18:14:39 | 1.0964 | 0 | 186 | 0 | 56 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 98.2249 | 0 | 208.644 | 3.2949 | 73.2173 | 0 | 0 | 383.3811
1910735 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-2 35-15-L01012_C_56369333_56369333 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 20:23:40 | 16.08.2021 22:15:14 | 1.8594 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0956 | 0 | 27.6403 | 0 | 9.048 | 0 | 0 | 41.7839
1910549 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KAMİLLER TR-1 45-81-M00093_A_56388214_56388214 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:27:50 | 16.08.2021 15:46:58 | 1.3189 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1514
1910357 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-213(DM-3/11) 35-09-M00213_M-1869 M01_42968965 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 08:58:00 | 16.08.2021 14:02:58 | 5.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2916 | 0 | 0 | 7.2916
1910426 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_11133234_56357219_56357219 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:52:57 | 16.08.2021 11:54:15 | 1.0217 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1006 | 0 | 0 | 0 | 9.4326 | 0 | 0 | 19.5332
1910612 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | BAKIRÇAY YANI TR-1 35-24-M00034_35-24-M00034_2346952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:44:50 | 16.08.2021 18:37:14 | 1.8733 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0651 | 0 | 9.5955 | 0 | 0 | 72.6606
1910363 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_E_56394851_56394851 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:11:45 | 16.08.2021 17:05:41 | 7.8987 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 147.4759 | 0 | 0 | 0 | 69.5673 | 0 | 0 | 217.0432
1910369 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2329932 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:23:14 | 16.08.2021 17:06:44 | 7.7248 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 788.6562 | 47.658 | 140.0849 | 129.2652 | 108.3087 | 0 | 0 | 1213.9731
1910492 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNEŞLİ TR-15 45-75-M00058_945597050_945597050 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 12:14:55 | 16.08.2021 15:37:17 | 3.3728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52363
1910747 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOSUNLAR HACIİSA TR-2 35-32-L00039_961322201_961322201 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 21:15:00 | 16.08.2021 21:33:12 | 0.30333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092186
1910532 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-37 45-79-M00037_TR-40 M05_2315979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 13:51:19 | 16.08.2021 14:27:22 | 0.60083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4714 | 25.4853 | 0 | 11.1729 | 43.1296
1910578 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_BÜNYAN OSMANİYE L02_2327277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 15:36:16 | 16.08.2021 19:43:04 | 4.1133 | 1 | 152 | 56 | 50 | 3 | 26 | 0 | 0 | 21.6779 | 158.0283 | 493.9382 | 168.7999 | 27.3566 | 22.2312 | 0 | 0 | 892.0321
1910283 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEÖREN TR-7 45-77-M00028_945502951_945502951 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 00:10:17 | 16.08.2021 01:15:39 | 1.0894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29888
1910392 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KUM TR-1 45-82-L00006_ H_59869837 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 09:51:34 | 16.08.2021 12:56:43 | 3.0858 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.1627 | 0 | 19.1096 | 0 | 1.0829 | 0 | 0 | 46.3552
1910386 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/16-A 45-71-M00552_A_56402745_56402745 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:55:11 | 16.08.2021 17:20:48 | 7.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9468 | 0 | 0 | 7.9468
1910429 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1131 35-02-M01131_912558368_912558368 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:56:34 | 16.08.2021 11:49:51 | 0.88806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36417
1910764 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_953221614_953221614 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 22:12:00 | 16.08.2021 22:41:58 | 0.49944 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0244 | 0 | 0 | 0 | 2.1069 | 0 | 0 | 3.1313
1910621 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ DM-2/8 (M-2342) 35-10-M02342_C c3_5867566 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 16:56:56 | 16.08.2021 17:45:01 | 0.80139 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5678 | 0 | 0 | 0 | 0.71296 | 0 | 0 | 7.2808
1910472 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_95000124425_95000124425 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 11:34:36 | 16.08.2021 14:54:30 | 3.3317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25705
1910366 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MERKEZ BODAMAS TR-4 45-75-M00141_A_56398568_56398568 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 09:11:19 | 16.08.2021 09:57:58 | 0.7775 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52592 | 0 | 1.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9591
1910558 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910320424_910320424 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:50:29 | 16.08.2021 17:26:18 | 2.5969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78463
1910409 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | RAHMİYE-2 SULAMA TR-10 45-72-M00373_45-72-M00373_2352727 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 10:04:10 | 16.08.2021 13:53:50 | 3.8278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5228
1910372 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SEYİRDİM YENİ MAHALLE TR-1 45-72-L00715_45-72-L00715_2363663 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:25:18 | 16.08.2021 16:41:12 | 7.2649 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0224 | 0 | 40.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6037
1910349 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-216(DM-3/14) 35-09-M00216_M-2405 (DM-3/15) M03_42942221 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 08:54:43 | 16.08.2021 13:57:58 | 5.054 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 394.934 | 0 | 0 | 0 | 35.1736 | 0 | 0 | 430.1076
1910326 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ERZE AMBALAJ KÖK 35-27-M00086_TR-32(DM03-TR-01) M04_72177640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 08:11:55 | 16.08.2021 09:03:28 | 0.85917 | 15 | 82 | 19 | 19 | 28 | 18 | 10 | 2 | 13.291 | 48.0841 | 34.1018 | 26.1273 | 142.9725 | 22.2984 | 634.2156 | 150.6183 | 1071.7091
1910721 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 19:53:51 | 16.08.2021 20:40:02 | 0.76972 | 1 | 13 | 3 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.8152 | 10.2388 | 8.5803 | 85.8853 | 53.0464 | 2.3457 | 11.4781 | 0 | 172.3898
1910389 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_BALABAN M05_72093559 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 09:34:36 | 16.08.2021 14:47:16 | 5.2111 | 0 | 980 | 6 | 204 | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1033.7407 | 81.7311 | 2386.4397 | 230.5473 | 871.3168 | 0 | 0 | 4603.7756
1910495 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-839 35-01-K00839_35-01-K00839_2369916 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 12:25:08 | 16.08.2021 12:43:29 | 0.30583 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 77.5107 | 0 | 0 | 0 | 40.7551 | 0 | 0 | 118.2658
1910289 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2925 35-03-M02925_912867462_912867462 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 01:51:16 | 16.08.2021 02:33:44 | 0.70778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89554 | 0 | 0 | 0 | 0.24098 | 0 | 0 | 1.1365
1910535 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-264 35-02-K00264_910075842_910075842 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:04:04 | 16.08.2021 16:50:11 | 2.7686 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33
1910575 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-330 DENİZKIZI-1 35-18-L00330_950437906_950437906 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 15:32:02 | 16.08.2021 17:28:27 | 1.9403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73433
1910767 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00351_C_56398399_56398399 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 22:08:12 | 17.08.2021 03:09:06 | 5.015 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013422 | 0 | 70.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0782
1910449 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-855 35-01-K00855_910628628_910628628 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 11:12:37 | 16.08.2021 12:44:30 | 1.5314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4287 | 0 | 0 | 0 | 0.11492 | 0 | 0 | 1.5437
1910555 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-941 35-02-K00941_9349235 G1B_5841201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 14:48:34 | 16.08.2021 16:20:38 | 1.5344 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.8788 | 0 | 0 | 0 | 2.166 | 0 | 0 | 79.0448
1910306 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2925 35-03-M02925_912867462_912867462 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 06:13:41 | 16.08.2021 09:21:09 | 3.1244 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8353 | 0 | 0 | 0 | 1.2025 | 0 | 0 | 5.0378
1910518 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | BEDELLER TR-1 45-80-M00089_45-80-M00089_2372245 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2021 13:33:37 | 16.08.2021 17:20:07 | 3.7749 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 98.0669 | 0 | 8.4035 | 0 | 14.0164 | 0 | 0 | 120.4869
1910512 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA HEZER SULAMA GRUBU 35-29-M00339_35-29-M00339_2370919 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 12:48:53 | 16.08.2021 16:57:11 | 4.1383 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.0776 | 0 | 44.0865 | 0 | 0 | 275.1641
1910916 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-12 35-19-M00266_50034151_56394767_56394767 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:24:57 | 17.08.2021 16:58:53 | 7.5653 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.4046 | 0 | 52.8034 | 0 | 38.4216 | 0 | 0 | 147.6296
1910939 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-7 45-72-L00421_TR-8 - TR-9 L04_66556446 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:41:11 | 17.08.2021 11:06:54 | 1.4286 | 0 | 192 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 43.8634 | 0 | 0.0047016 | 0 | 19.0858 | 0 | 14.1141 | 77.068
1911271 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_8546529_56374195_56374195 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 19:16:10 | 17.08.2021 20:27:53 | 1.1953 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.0151 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 69.0951
1911294 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_FOÇA-1 M32_2307957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 20:14:54 | 17.08.2021 20:20:04 | 0.086111 | 0 | 7708 | 0 | 2 | 10 | 757 | 0 | 0 | 0 | 214.7452 | 0 | 0.025761 | 19.7951 | 98.613 | 0 | 0 | 333.179
1910962 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/18 35-19-M00416_8987640 b2b_5962347 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2021 10:34:14 | 17.08.2021 13:44:55 | 3.1781 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9257
1911108 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/5 45-83-L00005_955176112_955176112 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 14:32:40 | 17.08.2021 19:02:37 | 4.4992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4303
1911062 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-252 SİSSUS HASTANE 35-18-L00252_950429099_950429099 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:34:46 | 17.08.2021 15:55:27 | 2.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1911039 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1635 35-02-K01635_K-3124 K04_2310381 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 12:10:00 | 17.08.2021 14:20:50 | 2.1806 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 1 | 0 | 124.4904 | 0 | 0 | 0 | 108.2808 | 0 | 40.2522 | 273.0234
1910893 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-1 M27_2307151 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:14:33 | 17.08.2021 09:40:41 | 0.43556 | 0 | 6174 | 0 | 2 | 2 | 413 | 0 | 0 | 0 | 679.3637 | 0 | 0.11284 | 11.1964 | 373.2478 | 0 | 0 | 1063.9207
1911171 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-30-L00055_955333701_955333701 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 15:43:32 | 17.08.2021 17:54:28 | 2.1822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39681
1911231 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-33 (KASAP HÜSEYİN) 45-81-M00033_A_56387554_56387554 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 18:02:24 | 17.08.2021 19:55:02 | 1.8772 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9199 | 0 | 19.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7296
1911025 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-26 35-21-L00209_953358369_953358369 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 12:17:20 | 17.08.2021 15:15:01 | 2.9614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62699
1911125 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_TOTALGAZ DM M03_79389032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 15:14:18 | 17.08.2021 15:53:03 | 0.64583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9724 | 0 | 0 | 0 | 89.9724
1910979 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-4 K22_2310495 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:05:45 | 17.08.2021 12:29:07 | 1.3894 | 0 | 5505 | 0 | 0 | 3 | 470 | 0 | 4 | 0 | 5602.1755 | 0 | 0 | 150.0799 | 919.5164 | 0 | 91.1667 | 6762.9385
1910999 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-49 SAYKOP 35-14-L00049_956635619_956635619 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:34:06 | 17.08.2021 15:37:51 | 4.0625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71629
1911185 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:55:17 | 17.08.2021 17:01:53 | 0.11 | 1 | 2580 | 26 | 511 | 11 | 235 | 0 | 2 | 0.081931 | 46.4985 | 17.2277 | 90.2275 | 31.1547 | 13.7928 | 0 | 0.079579 | 199.0627
1911191 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-12 35-15-L00899_48652875_56371004_56371004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:57:52 | 17.08.2021 18:32:52 | 1.5833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1497 | 0 | 0 | 0 | 5.066 | 0 | 0 | 21.2157
1911042 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4767 35-04-K04767_98997441_98997441 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 12:52:50 | 17.08.2021 16:03:06 | 3.1711 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9585
1911148 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_F F2b_5764361 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 15:47:06 | 17.08.2021 18:12:37 | 2.4253 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 99.6869 | 0 | 0 | 0 | 120.2254 | 0 | 0 | 219.9123
1911291 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-78 35-28-L00078_953372591_953372591 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 20:00:27 | 17.08.2021 21:46:26 | 1.7664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2299
1911205 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KARAÇAM TR-1 45-82-M00176_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088860 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:08:50 | 17.08.2021 19:55:45 | 2.7819 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.9531 | 0 | 0 | 0 | 1.4317 | 0 | 0 | 22.3848
1910813 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_SEFERİHİSAR M05_2313936 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 05:14:11 | 17.08.2021 07:35:05 | 2.3482 | 12 | 11904 | 34 | 696 | 60 | 1243 | 2 | 6 | 245.8355 | 5746.0741 | 248.6293 | 1149.7405 | 784.6942 | 2075.6596 | 204.0484 | 165.2686 | 10619.9502
1910899 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144455 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:16:00 | 17.08.2021 17:14:45 | 7.9792 | 2 | 703 | 3 | 13 | 9 | 59 | 0 | 1 | 679.3654 | 1272.1832 | 27.7024 | 5.2617 | 452.8606 | 572.5266 | 0 | 2.4733 | 3012.3731
1910956 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 BAKSAN 35-19-L00057_956666226_956666226 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2021 10:26:05 | 17.08.2021 17:18:07 | 6.8672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1910856 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DUALAR KÖK 45-82-M00126_DUALAR M02_72193854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 07:56:56 | 17.08.2021 09:43:38 | 1.7783 | 1 | 3 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.45058 | 0.86308 | 148.6176 | 1.2678 | 46.3065 | 0 | 0 | 0 | 197.5055
1911082 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4226 35-08-K04226_98996022_98996022 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 14:03:27 | 17.08.2021 18:17:05 | 4.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6053 | 0 | 0 | 22.6053
1911105 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1410 35-07-K01410_99178937_99178937 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2021 14:49:14 | 17.08.2021 16:28:31 | 1.6547 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4117
1910896 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:15:43 | 17.08.2021 10:12:00 | 0.93806 | 1 | 1271 | 18 | 437 | 13 | 256 | 0 | 1 | 0.54951 | 403.4501 | 436.6675 | 508.7762 | 217.062 | 269.5263 | 0 | 174.516 | 2010.5476
1910796 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195951 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 01:02:49 | 17.08.2021 01:19:44 | 0.28194 | 0 | 3232 | 166 | 120 | 20 | 270 | 3 | 0 | 0 | 193.7961 | 259.9696 | 78.6242 | 23.4206 | 37.9204 | 6.4259 | 0 | 600.1569
1910790 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195951 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 00:03:26 | 17.08.2021 00:27:13 | 0.39639 | 0 | 3232 | 166 | 120 | 20 | 270 | 3 | 0 | 0 | 297.7116 | 378.2655 | 118.9588 | 34.1593 | 56.3631 | 9.0472 | 0 | 894.5055
1911122 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875609 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 15:19:19 | 17.08.2021 15:33:16 | 0.2325 | 3 | 0 | 161 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.4176 | 0 | 58.2772 | 0 | 7.9521 | 0 | 0 | 0 | 67.647
1910836 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ŞEHİR-1 L05_2096755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 07:42:06 | 17.08.2021 07:50:16 | 0.13611 | 0 | 2302 | 0 | 120 | 1 | 825 | 1 | 2 | 0 | 49.3814 | 0 | 34.3134 | 4.6508 | 63.7659 | 16.3232 | 1.1505 | 169.5852
1911228 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-114 KAVAKLIDERE CAMİİ 35-14-M00114_956639266_956639266 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 18:03:21 | 17.08.2021 20:56:32 | 2.8864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.156
1911128 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77952827 M09_77952827 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 15:23:24 | 17.08.2021 16:15:57 | 0.87583 | 0 | 63 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0764 | 1.0134 | 15.8356 | 2.1402 | 2.584 | 0 | 0 | 33.6495
1910879 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-249 35-02-M00249_M-158 M04_2328342 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:53:00 | 17.08.2021 11:32:47 | 2.6631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1.6618 | 0 | 0 | 97.8255 | 77.8164 | 1137.7786 | 146.4111 | 1461.4934
1911165 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR-2 35-27-L00324_98846835_98846835 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 15:31:24 | 17.08.2021 17:46:16 | 2.2478 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1818
1911065 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_TR-B M03_2333302 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:39:23 | 17.08.2021 15:30:35 | 1.8533 | 0 | 1023 | 53 | 538 | 23 | 310 | 0 | 0 | 0 | 488.9597 | 481.0486 | 3198.602 | 668.994 | 1900.5297 | 0 | 0 | 6738.1339
1910816 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_ASARLIK TR-3 M01_66531300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 06:09:57 | 17.08.2021 06:33:04 | 0.38528 | 0 | 3465 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 250.4891 | 0 | 0 | 0 | 47.983 | 0 | 0 | 298.4721
1910959 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135307 M15_53135307 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 10:08:43 | 17.08.2021 11:19:27 | 1.1789 | 0 | 123 | 1 | 23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.4801 | 1.2972 | 46.4883 | 2.7189 | 7.9112 | 0 | 0 | 85.8957
1910859 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-3 35-26-M00538_9643433_56359895_56359895 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:18:43 | 17.08.2021 10:03:03 | 1.7389 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9777 | 0 | 0 | 0 | 0.12235 | 0 | 0 | 11.1
1911102 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALTINTEPE TR-41 35-22-M00856_955287387_955287387 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 14:36:18 | 17.08.2021 17:17:46 | 2.6911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9992 | 0 | 7.6578 | 0 | 0 | 9.657
1910845 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:00:36 | 17.08.2021 08:06:17 | 0.094722 | 0 | 2 | 50 | 202 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.12944 | 47.8056 | 107.9442 | 8.5389 | 16.7341 | 0 | 0 | 181.1522
1911177 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | KFC KÖK 35-28-M00534_ M01_2329272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:24:51 | 17.08.2021 17:18:23 | 0.89222 | 13 | 32 | 5 | 65 | 10 | 20 | 1 | 0 | 7.1819 | 11.4704 | 9.057 | 38.943 | 38.7747 | 21.5906 | 540.2333 | 0 | 667.251
1910822 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY İM 35-15-A00006_KAYAKÖY ÇIKIŞ L02_66921421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 06:33:23 | 17.08.2021 07:40:35 | 1.12 | 4 | 3300 | 100 | 819 | 45 | 683 | 2 | 1 | 4.6882 | 597.4108 | 1374.5073 | 3155.036 | 334.7326 | 937.0553 | 48.4177 | 7.9467 | 6459.7946
1910991 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SOMA TR-17/2 45-82-M00110_B B02_5984380 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 10:56:20 | 17.08.2021 12:21:00 | 1.4111 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4743
1910839 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-3 45-71-M01044_A_56352443_56352443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 07:38:00 | 17.08.2021 11:39:45 | 4.0292 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3044 | 0 | 0 | 0 | 8.5111 | 0 | 0 | 20.8156
1910922 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | İSMAİL AYRANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00199_B_56361061_56361061 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:34:00 | 17.08.2021 11:45:13 | 2.1869 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7141 | 0 | 18.3766 | 0 | 0 | 66.0907
1911283 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_A_56379220_56379220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 19:41:04 | 17.08.2021 20:53:42 | 1.2106 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.5091 | 0 | 0 | 0 | 4.1985 | 0 | 0 | 25.7076
1911091 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | MERSİNLİ TR-2 45-78-M00936_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112466 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 14:14:27 | 17.08.2021 16:20:45 | 2.105 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 79.1412 | 0 | 0 | 0 | 24.8694 | 0 | 0 | 104.0106
1911068 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3022 35-04-K03022_35-04-K03022_2370796 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:41:43 | 17.08.2021 14:23:17 | 0.69278 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 97.2253 | 0 | 0 | 0 | 39.0672 | 0 | 0 | 136.2925
1911240 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_TERMAL K08_42778674 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 18:26:37 | 17.08.2021 18:27:17 | 0.011111 | 0 | 2225 | 0 | 0 | 3 | 271 | 0 | 1 | 0 | 7.8412 | 0 | 0 | 4.4585 | 3.787 | 0 | 0.02541 | 16.1121
1911111 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-28 45-80-M00028_A_56385157_56385157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 15:02:00 | 17.08.2021 15:44:43 | 0.71194 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4321 | 0 | 0.014842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4469
1910862 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_10904363_56377216_56377216 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:28:32 | 17.08.2021 10:00:00 | 1.5244 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.0851 | 0 | 0 | 0 | 5.8556 | 0 | 0 | 37.9406
1910948 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 (M-718) 35-30-M00718_955298103_955298103 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:56:11 | 17.08.2021 18:22:43 | 8.4422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0552
1910865 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-319 35-02-M00319_M-314 M02_2049840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:33:48 | 17.08.2021 09:47:54 | 1.235 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 0 | 27 | 0 | 16.5253 | 0 | 0 | 0 | 1296.0208 | 0 | 734.8278 | 2047.3739
1910965 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-93 ULAMIŞ MEYDAN 35-14-L00093_11474309_56354959_56354959 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 10:42:45 | 17.08.2021 14:03:27 | 3.3448 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.802 | 0 | 0.15983 | 0 | 41.0223 | 0 | 0 | 112.9841
1910819 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_KANDAK(ÇIRPI-3) M02_2055128 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 06:17:39 | 17.08.2021 07:33:26 | 1.2631 | 0 | 357 | 0 | 26 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 105.7977 | 0 | 176.9031 | 0 | 79.8388 | 0 | 0 | 362.5395
1911220 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YUVACALI KÖYÜ TR-1 45-73-M00238_A_56401221_56401221 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:42:15 | 17.08.2021 18:59:31 | 1.2878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18186
1910825 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 07:00:59 | 17.08.2021 07:15:00 | 0.23361 | 0 | 2 | 50 | 202 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.27307 | 100.6003 | 261.755 | 16.4118 | 29.0903 | 0 | 0 | 408.1305
1910925 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:39:17 | 17.08.2021 09:40:00 | 0.011944 | 2 | 1405 | 6 | 102 | 7 | 125 | 1 | 0 | 0.01218 | 4.1602 | 2.8336 | 0.32382 | 1.029 | 1.357 | 0.30133 | 0 | 10.017
1911074 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249561 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 13:55:36 | 17.08.2021 16:38:37 | 2.7169 | 15 | 82 | 248 | 76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 46.3857 | 69.4361 | 1707.6025 | 218.1107 | 14.0562 | 6.6892 | 0 | 0 | 2062.2804
1910882 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2328103 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:02:45 | 17.08.2021 16:13:43 | 7.1826 | 2 | 1305 | 141 | 144 | 12 | 111 | 1 | 0 | 3.4858 | 1345.335 | 7109.9334 | 2446.7887 | 614.7045 | 482.5459 | 32.0421 | 0 | 12034.8354
1911094 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-12 (ESKİ TR-6) 35-13-L00006_946418175_946418175 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2021 14:21:01 | 17.08.2021 17:12:28 | 2.8575 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2086 | 0 | 0 | 0 | 2.6615 | 0 | 0 | 16.8701
1910928 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_35-23-M00001_72190327 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:45:42 | 17.08.2021 10:47:16 | 1.0259 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.5469 | 0 | 0 | 0 | 2.9355 | 0 | 0 | 36.4824
1911071 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ İM 45-78-A00003_HatBaşıAyırıcı_53140496 L01_53140496 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:39:03 | 17.08.2021 14:24:09 | 0.75167 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1674 | 0 | 2.3421 | 0 | 0 | 0 | 33.5095
1911257 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-4243 35-07-K04243_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2077455 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 19:01:00 | 17.08.2021 21:39:41 | 2.6447 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 217.0993 | 0 | 28.6272 | 0 | 11.2045 | 0 | 0 | 256.931
1911008 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-105 ZEYTİNALANI 35-19-L00105_6746509_56394747_56394747 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:45:43 | 17.08.2021 13:33:11 | 1.7911 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6175 | 0 | 0 | 0 | 15.2496 | 0 | 0 | 30.8671
1911300 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ KARAHAYIT MEV. TR-28 35-15-L01041_35-15-L01041_2364712 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 20:23:27 | 17.08.2021 22:01:17 | 1.6306 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5453 | 0 | 66.6939 | 0 | 5.6439 | 0 | 0 | 82.8831
1911151 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-02 ÜÇTEPELER RİNG M04_2076877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:01:36 | 17.08.2021 16:05:01 | 0.056944 | 4 | 8723 | 13 | 136 | 21 | 715 | 9 | 1 | 0.21045 | 124.2114 | 1.4188 | 6.989 | 61.7263 | 49.6034 | 278.4433 | 1.15 | 523.7526
1911060 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIALAN KÖYÜ TR-2 45-71-M01530_953244268_953244268 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:26:33 | 17.08.2021 19:58:14 | 6.5281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0946
1910937 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | _A_56401076_56401076 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:53:23 | 17.08.2021 17:09:29 | 7.2682 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 359.1378 | 0 | 0 | 0 | 63.2992 | 0 | 0 | 422.437
1911037 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 35-22-M00025_955265628_955265628 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:27:03 | 17.08.2021 13:04:24 | 1.6225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80438
1910891 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | DURMUŞ SABANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00295_B_56378516_56378516 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:38:30 | 17.08.2021 12:17:37 | 3.6519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1375
1911183 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063787 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:53:03 | 17.08.2021 17:30:34 | 0.62528 | 0 | 439 | 13 | 29 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 58.9198 | 37.8733 | 32.7694 | 3.2281 | 10.7502 | 141.1796 | 0 | 284.7204
1910828 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-2 L08_48928855 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2021 07:18:53 | 17.08.2021 07:30:19 | 0.19056 | 0 | 8837 | 0 | 2 | 8 | 465 | 0 | 1 | 0 | 283.4458 | 0 | 1.0398 | 57.1763 | 56.5358 | 0 | 1.5722 | 399.77
1910874 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1225 35-02-K01225_A_56362528_56362528 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 08:53:32 | 17.08.2021 10:35:24 | 1.6976 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 74.7235 | 0 | 0 | 0 | 33.5144 | 0 | 2.8538 | 111.0917
1910931 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_DM-2/TR-34 L05_61232210 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:48:23 | 17.08.2021 09:48:43 | 0.0055556 | 3 | 1339 | 1 | 35 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0.018307 | 1.4955 | 0.0052945 | 0.06196 | 0.026492 | 0.44661 | 0 | 0 | 2.0542
1911223 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KIZILOBA TR-1 35-20-L00257_35-20-L00257_2360362 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:51:00 | 17.08.2021 19:33:01 | 1.7003 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 86.8839 | 0 | 0 | 0 | 20.8362 | 0 | 0 | 107.7201
1910977 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BELKENT SİTESİ TR 35-30-M00336_35-30-M00336_72075080 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 10:42:29 | 17.08.2021 14:08:17 | 3.43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1876
1911077 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _11830827_56359485_56359485 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:53:55 | 17.08.2021 15:24:48 | 1.5147 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5096 | 0 | 0 | 0 | 0.58674 | 0 | 0 | 10.0963
1910974 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1674 35-02-K01674_A_56378159_56378159 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 10:53:50 | 17.08.2021 11:40:48 | 0.78269 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.7275 | 0 | 0 | 0 | 1.752 | 0 | 0 | 16.4795
1910811 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 05:01:00 | 17.08.2021 07:24:00 | 2.3833 | 26 | 5085 | 1 | 113 | 10 | 460 | 0 | 0 | 593.3261 | 3286.8836 | 0.36232 | 153.0104 | 342.5461 | 913.9115 | 0 | 0 | 5290.04
1911309 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_TERMAL K08_42778674 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 20:54:14 | 17.08.2021 20:54:59 | 0.0125 | 0 | 2225 | 0 | 0 | 3 | 271 | 0 | 1 | 0 | 9.8786 | 0 | 0 | 4.6656 | 3.7683 | 0 | 0.020618 | 18.3331
1911160 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DM-5 M03_2091439 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:08:47 | 17.08.2021 17:09:03 | 1.0044 | 4 | 38 | 10 | 91 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3.7167 | 13.8847 | 13.9114 | 77.2568 | 55.1256 | 5.7777 | 55.3121 | 0 | 224.9851
1911289 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3876 35-01-K03876_912374428_912374428 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 20:06:00 | 18.08.2021 02:18:22 | 6.2061 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9601
1910911 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1371 35-04-K01371_912483115_912483115 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:15:33 | 17.08.2021 11:06:27 | 1.8483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63641 | 0 | 0 | 0 | 0.0033786 | 0 | 0 | 0.63979
1910805 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_YELKİ-2 M10_2094867 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 04:23:33 | 17.08.2021 04:41:58 | 0.30694 | 30 | 8485 | 7 | 134 | 28 | 631 | 1 | 4 | 80.7099 | 834.7697 | 1.978 | 18.7339 | 230.7256 | 191.0227 | 0.99817 | 19.5099 | 1378.4479
1910954 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 10:23:07 | 17.08.2021 10:23:33 | 0.0072222 | 0 | 633 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.60755 | 0 | 0.028331 | 0 | 0.11304 | 0 | 0 | 0.74892
1911057 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HALİTPAŞA TARIMSAL SULAMA-1 M06_72188715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:26:18 | 17.08.2021 14:29:50 | 1.0589 | 0 | 0 | 13 | 28 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.1234 | 174.8745 | 6.1241 | 18.1344 | 8.4823 | 0 | 298.7386
1911040 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_TR-B (34.5) M10_2331192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 12:47:07 | 17.08.2021 13:13:50 | 0.44528 | 3 | 1972 | 79 | 122 | 28 | 164 | 13 | 0 | 0.81122 | 219.6277 | 158.9624 | 102.2295 | 177.6095 | 108.8607 | 410.2787 | 0 | 1178.3797
1910934 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | _C_56403268_56403268 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:50:16 | 17.08.2021 17:10:57 | 7.3445 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 621.4667 | 0 | 0 | 0 | 158.0011 | 0 | 0 | 779.4678
1911326 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAZLI TR-1 45-78-M00677_953291797_953291797 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 22:03:06 | 17.08.2021 22:56:19 | 0.88694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21137
1910888 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-2/1 45-82-M00082_DAĞITIM TRAFOSU M04_72178217 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:09:43 | 17.08.2021 16:15:12 | 7.0913 | 0 | 155 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 223.5766 | 0 | 22.6673 | 0 | 21.8877 | 0 | 0 | 268.1316
1911080 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/88 45-83-L00088_A_56388337_56388337 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:51:17 | 17.08.2021 15:27:00 | 1.5953 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.4925 | 0 | 0 | 0 | 19.5884 | 0 | 0 | 82.081
1911226 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4492 35-10-K04492_912391692_912391692 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:57:00 | 17.08.2021 20:11:13 | 2.2369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8158 | 0 | 0 | 0 | 18.807 | 0 | 0 | 21.6227
1910951 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_BALABAN M05_72093559 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 10:21:12 | 17.08.2021 15:07:33 | 4.7724 | 0 | 980 | 6 | 204 | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 953.0791 | 80.1101 | 2184.0562 | 209.6319 | 797.7275 | 0 | 0 | 4224.6048
1911306 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3975 35-04-K03975_99437678_99437678 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 20:43:13 | 17.08.2021 22:43:45 | 2.0089 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2896 | 0 | 0 | 0 | 16.2882 | 0 | 0 | 22.5778
1911329 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2678 35-03-K02678_949765376_949765376 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 22:12:54 | 17.08.2021 23:56:08 | 1.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0564 | 0 | 0 | 6.0564
1911263 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-1 M07_2308535 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 19:13:07 | 17.08.2021 20:48:00 | 1.5814 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 468.5154 | 0 | 0 | 32.7825 | 47.8082 | 0 | 0 | 549.1061
1911186 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYAZKENT SİTESİ 35-30-M00343_955307454_955307454 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:12:18 | 17.08.2021 18:43:24 | 2.5183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69534
1911286 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | YENİDOĞAN TR-1 45-72-M00634_45-72-M00634_2352991 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 19:53:23 | 17.08.2021 22:47:32 | 2.9025 | 0 | 56 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.6087 | 0 | 47.7846 | 0 | 8.637 | 0 | 0 | 94.0303
1911243 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_953360434_953360434 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 18:33:00 | 17.08.2021 19:30:48 | 0.96333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41476
1911106 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-18 35-17-M00018_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044931 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 14:45:21 | 17.08.2021 15:42:37 | 0.95444 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.4142 | 0 | 0 | 0 | 40.3472 | 0 | 0 | 77.7614
1911129 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 15:30:13 | 17.08.2021 16:48:17 | 1.3011 | 7 | 437 | 10 | 314 | 16 | 129 | 1 | 0 | 123.1284 | 271.8304 | 134.0783 | 313.8354 | 306.3235 | 340.9585 | 0 | 0 | 1490.1544
1910797 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/33 45-72-L00033_C_56391659_56391659 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 01:14:00 | 17.08.2021 05:39:31 | 4.4253 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.0262 | 0 | 0 | 0 | 20.6707 | 0 | 0 | 93.697
1910943 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135182 M02_53135182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:59:53 | 17.08.2021 10:00:13 | 0.0055556 | 2 | 217 | 33 | 92 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0.0041479 | 0.19618 | 3.1719 | 1.0886 | 0.3262 | 0.35274 | 0 | 0 | 5.1398
1911315 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/21 (AKMESCİD GİRİŞ) 45-71-M00101_953199381_953199381 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 21:15:53 | 18.08.2021 01:21:49 | 4.0989 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6528 | 0 | 0 | 0 | 0.10587 | 0 | 0 | 9.7587
1910880 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230944 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:01:57 | 17.08.2021 14:04:04 | 5.0353 | 0 | 587 | 0 | 364 | 4 | 169 | 1 | 0 | 0 | 828.3319 | 0 | 4342.2058 | 546.7318 | 1809.364 | 125.0917 | 0 | 7651.7253
1911023 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_F _42106663 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 12:07:51 | 17.08.2021 14:31:32 | 2.3947 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3044
1911166 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 1C_5863766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:04:59 | 17.08.2021 17:26:25 | 1.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2323 | 0 | 34.5916 | 93.8239
1911046 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3876 35-01-K03876_911447268_911447268 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 12:51:06 | 17.08.2021 14:06:30 | 1.2567 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9805
1911209 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:25:20 | 17.08.2021 17:45:35 | 0.3375 | 1 | 472 | 1 | 0 | 7 | 90 | 3 | 3 | 3.1553 | 61.2293 | 0 | 0 | 29.7803 | 52.0855 | 10.2094 | 11.5123 | 167.9721
1911066 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_TR-A M07_2333305 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:39:37 | 17.08.2021 15:37:42 | 1.9681 | 1 | 1046 | 5 | 180 | 10 | 196 | 0 | 0 | 0.70515 | 499.9881 | 211.361 | 1164.0901 | 599.348 | 781.712 | 0 | 0 | 3257.2044
1911338 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_SARILAR ÇIKIŞI L03_66546764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 23:26:34 | 17.08.2021 23:26:57 | 0.0063889 | 0 | 715 | 1 | 6 | 4 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0.43812 | 0.0037424 | 0.014684 | 0.75695 | 0.015135 | 0 | 0.030575 | 1.2592
1910897 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | SİLEDİK TR-1 45-76-L00152_45-76-L00152_2376990 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:16:17 | 17.08.2021 15:59:00 | 6.7117 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9215 | 0 | 6.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4423
1911252 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ARKACILAR TR-1 35-31-L00037_35-31-L00037_2364540 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 18:45:07 | 17.08.2021 20:12:29 | 1.4561 | 0 | 93 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.2962 | 0 | 5.5977 | 0 | 36.3042 | 0 | 0 | 84.1981
1911003 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINARCIK TR-1 45-72-L00753_956488643_956488643 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:27:57 | 17.08.2021 15:41:35 | 4.2272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45905
1910963 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-217 35-01-K00217_F_56375320_56375320 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 10:37:55 | 17.08.2021 15:32:26 | 4.9085 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 270.2415 | 0 | 0 | 0 | 12.9935 | 0 | 0 | 283.2351
1911295 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_TR-2 GİRİŞ-ÖLÇÜ L08_2050309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 20:15:17 | 17.08.2021 20:20:13 | 0.082222 | 0 | 3787 | 0 | 2 | 7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 110.1359 | 0 | 0.020962 | 48.986 | 20.7369 | 0 | 0 | 179.8798
1911063 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:38:45 | 17.08.2021 13:41:56 | 0.053056 | 0 | 1649 | 0 | 1 | 1 | 128 | 0 | 2 | 0 | 23.0912 | 0 | 0.14564 | 0.049328 | 8.6135 | 0 | 1.1217 | 33.0214
1910917 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_C_60982273_60982273 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:26:13 | 17.08.2021 17:32:05 | 8.0978 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94.6416 | 0 | 0 | 0 | 21.3232 | 0 | 0 | 115.9648
1910840 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KARAYOLLARI M25_2308414 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 07:48:55 | 17.08.2021 08:34:00 | 0.75139 | 0 | 583 | 0 | 11 | 4 | 2567 | 5 | 71 | 0 | 144.6639 | 0 | 9.8177 | 105.1266 | 1605.6998 | 471.0549 | 906.4549 | 3242.8177
1911172 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2313 35-04-K02313_99025007_99025007 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:29:23 | 17.08.2021 17:19:08 | 0.82917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4263
1911232 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-9 35-17-M00209_950308443_950308443 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:42:19 | 17.08.2021 19:14:37 | 1.5383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38315
1910923 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-53 35-23-M00053_YENİFOÇA TR-51 M01_72156680 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:23:43 | 17.08.2021 11:01:59 | 1.6378 | 0 | 1283 | 0 | 1 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 565.3774 | 0 | 0.77966 | 39.1469 | 208.2959 | 255.5152 | 0 | 1069.1151
1910980 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-2 35-13-L00057_946423301_946423301 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:01:28 | 17.08.2021 12:10:28 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41366
1911235 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-982 35-07-K00982_K-4243 K02_65640709 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 18:32:58 | 17.08.2021 18:51:05 | 0.30194 | 1 | 801 | 0 | 103 | 1 | 156 | 0 | 0 | 1.6771 | 164.895 | 0 | 28.3415 | 54.0017 | 97.6242 | 0 | 0 | 346.5394
1911212 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY OVA TR-2 35-22-M00180_955284779_955284779 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:35:11 | 17.08.2021 20:42:18 | 3.1186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7616
1911006 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-707 35-04-K00707_99364603_99364603 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:45:21 | 17.08.2021 14:33:54 | 2.8092 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7816 | 0 | 0 | 0 | 2.4162 | 0 | 0 | 19.1978
1910814 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/14 45-72-M00014_DAĞITIM TRAFOSU TR-1/14 M04_66509367 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 05:48:00 | 17.08.2021 06:35:19 | 0.78861 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 120.8591 | 0 | 0 | 0 | 46.3669 | 0 | 0 | 167.226
1911255 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-983 35-07-K00983_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2077458 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 18:57:21 | 17.08.2021 21:25:28 | 2.4686 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 176.3335 | 0 | 41.2192 | 0 | 94.7685 | 0 | 0 | 312.3212
1911149 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/52 45-71-M00325_SA_60984624_60984624 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 15:47:07 | 17.08.2021 17:42:04 | 1.9158 | 0 | 115 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.6349 | 0 | 1.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9334
1911298 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-28 35-28-L00028_MENEMEN TR-90/MENEMEN TR-25 L02_66712105 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 20:20:44 | 17.08.2021 21:34:00 | 1.2211 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7868 | 0 | 2.5353 | 0 | 2.2431 | 0 | 0 | 12.5652
1910989 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-310 35-18-L00310_6027451_56369861_56369861 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:12:44 | 17.08.2021 13:29:04 | 2.2722 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.8295 | 0 | 0 | 0 | 12.6793 | 0 | 0 | 71.5088
1910843 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KARAKOVA TR-1 35-15-L00447_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 07:48:21 | 17.08.2021 08:12:11 | 0.39722 | 0 | 26 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5933 | 0 | 19.2077 | 0 | 8.1501 | 0 | 0 | 29.9512
1910966 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256931 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 10:43:13 | 17.08.2021 11:22:00 | 0.64639 | 0 | 1148 | 4 | 1 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 93.0536 | 11.6645 | 0.085751 | 31.6386 | 16.9049 | 0 | 0 | 153.3473
1911029 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1302 35-08-K01302_K-4004 K03_42456243 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 12:30:40 | 17.08.2021 13:54:54 | 1.4039 | 0 | 3526 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 4 | 0 | 1517.9763 | 0 | 0 | 32.4667 | 605.6201 | 0 | 86.8557 | 2242.9188
1910826 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2328740 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 06:39:00 | 17.08.2021 10:15:26 | 3.6072 | 0 | 16 | 79 | 16 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.1063 | 472.6137 | 32.8171 | 43.6167 | 8.3304 | 0 | 0 | 568.4842
1911327 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-63(DM-12/14) 45-78-M00063_D dm1214/d01_49409140 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 22:04:14 | 18.08.2021 01:47:48 | 3.7261 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 122.0936 | 0 | 0 | 0 | 36.5821 | 0 | 0 | 158.6757
1910972 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARI ILGINDERE TR-1 35-16-M00150_35-16-M00150_2347289 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 10:33:08 | 17.08.2021 15:04:56 | 4.53 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.3405 | 0 | 0 | 0 | 0.0090104 | 0 | 0 | 26.3495
1911181 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_45-71-M00194_56294723 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:09:26 | 17.08.2021 18:14:32 | 2.085 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 282.4592 | 0 | 0 | 0 | 265.1232 | 0 | 0 | 547.5824
1910883 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_7641654_56390039_56390039 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:03:15 | 17.08.2021 17:36:07 | 8.5476 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.1984 | 0 | 150.6402 | 0 | 65.0701 | 0 | 0 | 283.9086
1910929 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_KIZILCA L05_2050859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:47:16 | 17.08.2021 09:48:05 | 0.013611 | 3 | 1637 | 1 | 39 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0.044852 | 4.4676 | 0.012971 | 0.15657 | 0.064905 | 1.4907 | 0 | 0 | 6.2377
1911095 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3876 35-01-K03876_911598191_911598191 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 14:18:21 | 17.08.2021 19:08:09 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024906 | 0 | 0 | 0.0024906
1911281 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2866 35-08-K02866_911970515_911970515 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 19:46:00 | 17.08.2021 21:41:12 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.308 | 0 | 0 | 22.308
1910946 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-17 M01_2093006 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:50:25 | 17.08.2021 10:50:49 | 1.0067 | 0 | 380 | 0 | 16 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 91.8633 | 0 | 29.8313 | 0 | 17.7659 | 0 | 0 | 139.4605
1911301 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUMKESERLER TR-1 45-73-M00295_A_56391480_56391480 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 20:24:43 | 17.08.2021 22:55:04 | 2.5058 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9496 | 0 | 0 | 0 | 0.038218 | 0 | 0 | 10.9878
1911201 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-4 35-13-L00004_A_56355887_56355887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:01:54 | 17.08.2021 20:58:28 | 3.9428 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 138.4553 | 0 | 0 | 0 | 20.4278 | 0 | 0 | 158.883
1910823 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-25 45-80-M00025_SARUHANLI DM M01_72203483 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 06:50:33 | 17.08.2021 07:43:54 | 0.88917 | 0 | 1889 | 20 | 24 | 8 | 362 | 2 | 4 | 0 | 297.6143 | 53.1562 | 37.1306 | 58.8756 | 189.044 | 87.768 | 19.0143 | 742.6029
1911155 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3056 35-03-K03056_C_56367326_56367326 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 15:49:57 | 17.08.2021 17:56:55 | 2.1161 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.5388 | 0 | 0 | 0 | 54.2272 | 0 | 0 | 60.7659
1911341 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-234 35-18-L00234_950445860_950445860 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 23:30:43 | 18.08.2021 01:41:27 | 2.1789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0897
1910992 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-61 35-17-M00061_10776220 a/1b_5947694 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:09:43 | 17.08.2021 11:56:40 | 0.7825 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4253
1911015 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-48 35-23-M00048_950418217_950418217 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:54:00 | 17.08.2021 18:42:30 | 6.8083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1837
1911218 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:44:20 | 17.08.2021 18:15:00 | 0.51111 | 0 | 1148 | 4 | 1 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 78.1855 | 9.1333 | 0.07269 | 22.6171 | 12.0894 | 0 | 0 | 122.098
1911118 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-3/18 35-28-M00058_C_56364710_56364710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 15:02:17 | 17.08.2021 16:56:09 | 1.8978 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.1182 | 0 | 0 | 0 | 7.0637 | 0 | 0 | 54.182
1910863 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-3 45-71-M01297_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095421 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:07:15 | 17.08.2021 13:04:06 | 4.9475 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 116.3291 | 0 | 115.9253 | 0 | 37.6895 | 0 | 0 | 269.9439
1911304 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ATAKÖY TR-7 35-22-M00177_A_56368741_56368741 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 20:40:36 | 17.08.2021 21:23:37 | 0.71694 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2617 | 0 | 4.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1467
1911098 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KARAKÖY TR-1 45-83-L00295_45-83-L00295_2356901 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 14:27:10 | 17.08.2021 18:08:15 | 3.6847 | 0 | 94 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.7921 | 0 | 24.1323 | 0 | 18.818 | 0 | 0 | 90.7424
1911058 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011_B_56385511_56385511 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:23:20 | 17.08.2021 15:28:49 | 2.0914 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 62.3506 | 0 | 0 | 0 | 11.6746 | 0 | 0 | 74.0252
1910872 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 ( RAMAZAN IŞIK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00011_97560527_97560527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:48:27 | 17.08.2021 09:30:49 | 0.70611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6279
1911064 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/11 35-26-L00215__56359504_56359504 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:39:00 | 17.08.2021 14:06:28 | 0.45778 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5506 | 0 | 0 | 0 | 0.091677 | 0 | 0 | 2.6423
1911018 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 12:04:47 | 17.08.2021 12:07:29 | 0.045 | 1 | 1289 | 15 | 150 | 29 | 101 | 2 | 0 | 0.019463 | 36.4685 | 1.7667 | 10.3829 | 10.2354 | 9.3117 | 6.2575 | 0 | 74.4422
1911121 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-30-L00038_955317599_955317599 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 15:16:23 | 17.08.2021 15:43:45 | 0.45611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001209
1911227 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1/1 35-20-M00001_955197108_955197108 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:55:23 | 17.08.2021 19:37:00 | 1.6936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76919
1910809 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2709 35-03-K02709_95000516300_95000516300 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 02:57:25 | 17.08.2021 10:04:40 | 7.1208 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9483
1911330 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-15 35-23-M00362_ H_79385487 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 22:09:36 | 18.08.2021 02:51:50 | 4.7039 | 0 | 130 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 195.9401 | 0 | 2.2065 | 0 | 17.2899 | 0 | 0 | 215.4365
1911187 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ KARAHAYIT MEV. TR-28 35-15-L01041_C_56361239_56361239 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:52:17 | 17.08.2021 19:27:01 | 2.5789 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024583 | 0 | 14.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0606
1910958 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 10:31:07 | 17.08.2021 10:41:00 | 0.16472 | 2 | 300 | 41 | 17 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0.31812 | 8.6225 | 23.8386 | 2.5939 | 27.725 | 3.1355 | 0 | 0 | 66.2336
1910995 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/06 45-71-M00023_953200790_953200790 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:22:56 | 17.08.2021 14:48:40 | 3.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085117 | 0 | 0 | 0.085117
1911293 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE DM2/6 35-29-L00025_35-29-L00025_2372185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 20:00:53 | 17.08.2021 20:44:03 | 0.71944 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 81.7027 | 0 | 0 | 0 | 13.999 | 0 | 0 | 95.7016
1911001 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2589 35-02-K02589_B_56368158_56368158 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:37:00 | 17.08.2021 12:13:17 | 0.60472 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.8648 | 0 | 0 | 0 | 3.2455 | 0 | 0 | 36.1103
1911250 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HatBaşıAyırıcı_53138023 M06_53138023 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 18:39:13 | 17.08.2021 19:42:51 | 1.0606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8273
1911101 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇÖKELEK TR-2 45-78-L00650_49260173_56407941_56407941 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 14:30:27 | 17.08.2021 15:14:40 | 0.73694 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5614 | 0 | 10.0485 | 0 | 4.1147 | 0 | 0 | 23.7246
1911084 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_HatBaşıAyırıcı_53140337 L03_53140337 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:57:10 | 17.08.2021 17:34:04 | 3.615 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3992
1910938 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2740 35-02-M02740_ H_79573571 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:06:10 | 17.08.2021 10:30:14 | 1.4011 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1776 | 0 | 2.191 | 0 | 7.4426 | 0 | 0 | 9.8112
1911061 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-9(M-709) 35-30-M00709_B B01_79526206 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:28:07 | 17.08.2021 18:14:37 | 4.775 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 105.7323 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 107.4174
1910892 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_DEREKÖY L04_2334411 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:46:06 | 17.08.2021 10:50:27 | 2.0725 | 0 | 166 | 13 | 83 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.4073 | 408.7442 | 919.7152 | 0 | 26.1275 | 0 | 0 | 1415.9943
1910792 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | NACİ BEZİRGANOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-L00286_A_56360697_56360697 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 00:14:56 | 17.08.2021 01:11:39 | 0.94528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048946
1910875 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | TR-21 35-31-L00021_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048182 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:53:00 | 17.08.2021 09:04:00 | 0.18333 | 0 | 369 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 14.1731 | 0 | 0.0097966 | 0 | 20.2771 | 0 | 0 | 34.4599
1910932 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALABAN TAŞLI TR-1 35-24-M00255_953046070_953046070 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:37:41 | 17.08.2021 11:07:05 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0882
1911078 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNERLİ TR-2 35-28-M00416_953385607_953385607 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:52:49 | 17.08.2021 15:28:31 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6405 | 0 | 0 | 0.6405
1910978 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:01:27 | 17.08.2021 11:02:27 | 0.016667 | 0 | 354 | 0 | 70 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.6011 | 0 | 1.5027 | 0.14841 | 0.64577 | 0 | 0 | 3.898
1911167 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİFOÇA TR-24 M010_72190236 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:21:47 | 17.08.2021 16:41:44 | 0.3325 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 1 | 296 | 0 | 0 | 0 | 239.6508 | 0 | 0 | 6.9735 | 257.4934 | 0 | 0 | 504.1177
1910998 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ATAKÖY TR-7 35-22-M00177_35-22-M00177_2362173 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:16:37 | 17.08.2021 15:25:45 | 4.1522 | 0 | 44 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.5952 | 0 | 192.5891 | 0 | 23.3597 | 0 | 0 | 264.544
1910812 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_F F1b_5764354 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 05:08:00 | 17.08.2021 05:57:36 | 0.82667 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 27.2382 | 0 | 0 | 0 | 20.6006 | 0 | 0 | 47.8388
1911210 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURÇ TR-5 DURSUN BEY 35-31-L00264_956579797_956579797 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:26:26 | 17.08.2021 19:11:07 | 1.7447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26845 | 0 | 0 | 0 | 0.61453 | 0 | 0 | 0.88298
1911310 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-3 35-20-L00240_5827832_56374252_56374252 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 20:56:50 | 17.08.2021 21:26:30 | 0.49444 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7125 | 0 | 5.9967 | 0 | 3.9529 | 0 | 0 | 12.6621
1911041 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2322 35-01-K02322_911301321_911301321 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 12:43:21 | 17.08.2021 14:40:48 | 1.9575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1384
1911290 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-6 45-72-L00276_956518370_956518370 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 20:05:32 | 17.08.2021 21:14:23 | 1.1475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19034
1910912 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-387 GERMİYAN EVLERİ 35-18-L00387_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099779 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:19:00 | 17.08.2021 14:01:44 | 4.7122 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4019
1910955 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135349 M05_53135349 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 10:26:03 | 17.08.2021 10:26:37 | 0.0094444 | 0 | 490 | 0 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.73815 | 0 | 0.019212 | 0.15327 | 0.13477 | 0 | 0 | 1.0454
1911104 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-5 35-30-M00005_955313726_955313726 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 14:40:51 | 17.08.2021 19:39:59 | 4.9856 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0147
1911247 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2097308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 18:34:24 | 17.08.2021 19:13:00 | 0.64333 | 3 | 23 | 113 | 278 | 9 | 52 | 0 | 0 | 1.9739 | 5.5233 | 113.1682 | 128.0102 | 7.4405 | 29.4029 | 0 | 0 | 285.519
1910964 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AKÇAALAN OVA TR 35-22-M00222_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126911 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 10:32:26 | 17.08.2021 12:14:30 | 1.7011 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.9946 | 0 | 28.3552 | 0 | 15.1424 | 0 | 0 | 63.4922
1910987 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ETESAN TR-2 45-83-L00433_45-83-L00433_2359052 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 11:12:59 | 17.08.2021 15:47:44 | 4.5792 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7405 | 0 | 283.1719 | 0 | 31.5624 | 0 | 0 | 316.4748
1911110 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | PİYADELER TR-3 45-73-M00168_A_56404593_56404593 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 14:54:58 | 17.08.2021 15:57:55 | 1.0492 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.3684 | 0 | 0 | 0 | 6.189 | 0 | 0 | 21.5573
1911087 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 14:20:37 | 17.08.2021 14:21:17 | 0.011111 | 0 | 664 | 104 | 44 | 10 | 81 | 5 | 0 | 0 | 1.4092 | 7.0531 | 1.2417 | 0.23677 | 0.49713 | 4.5886 | 0 | 15.0264
1910941 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4237 35-03-K04237_910345902_910345902 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:54:14 | 17.08.2021 12:18:47 | 2.4092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86609
1910924 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_ERKEKLİ L05_67112629 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:38:13 | 17.08.2021 12:39:33 | 3.022 | 0 | 38 | 4 | 105 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 60.5447 | 162.8429 | 833.8735 | 163.8616 | 383.9119 | 0 | 0 | 1605.0347
1911279 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2549 35-09-M02549_952989328_952989328 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 19:31:09 | 17.08.2021 21:23:46 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77922 | 0 | 0 | 0.77922
1910878 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | POLYAK TR-1 35-30-L00132_E_56404145_56404145 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:57:00 | 17.08.2021 10:29:20 | 1.5389 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.3667 | 0 | 0 | 0 | 0.58726 | 0 | 0 | 20.954
1911273 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_DM-4/1 M09_2054418 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 19:35:32 | 17.08.2021 19:41:43 | 0.10306 | 1 | 9134 | 0 | 84 | 12 | 764 | 0 | 0 | 2.1594 | 513.0936 | 0 | 3.4218 | 37.7306 | 116.8425 | 0 | 0 | 673.2478
1911027 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_HatBaşıAyırıcı_53139417 M05_53139417 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 11:59:00 | 17.08.2021 12:56:00 | 0.95 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.071 | 0 | 7.6442 | 0 | 0.35563 | 0 | 0 | 17.0708
1911336 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KERİMAĞA ORTAKÖY TR-1 45-78-M00785_49188997_56406082_56406082 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 23:07:04 | 17.08.2021 23:51:56 | 0.74778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061214
1911113 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | İMBAT SİTESİ TR-3 35-19-M00262_35-19-M00262_72146114 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 15:04:23 | 17.08.2021 15:43:33 | 0.65278 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.8089 | 0 | 0 | 0 | 5.216 | 0 | 0 | 23.0248
1910864 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_ARPALIK KÖK-1 M03_2329934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:32:10 | 17.08.2021 12:33:03 | 4.0147 | 4 | 550 | 310 | 374 | 29 | 73 | 1 | 0 | 183.8892 | 755.7333 | 5505.8315 | 4686.9396 | 526.1811 | 575.1807 | 0 | 0 | 12233.7553
1911193 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65632267 M020_65632267 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:54:54 | 17.08.2021 18:14:17 | 1.3231 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.0436 | 0 | 0.0039273 | 0 | 12.3084 | 0 | 0 | 54.3559
1911050 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2310311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 12:50:15 | 17.08.2021 14:02:39 | 1.2067 | 8 | 155 | 10 | 26 | 11 | 48 | 1 | 0 | 27.7734 | 82.273 | 18.3727 | 48.6828 | 111.4786 | 195.7691 | 15.6046 | 0 | 499.9543
1911299 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 20:22:25 | 17.08.2021 20:31:43 | 0.155 | 0 | 1048 | 5 | 28 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 22.5184 | 4.0791 | 1.2503 | 3.0815 | 3.3616 | 0 | 0 | 34.2908
1910801 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011_B_56385511_56385511 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 01:49:00 | 17.08.2021 02:37:56 | 0.81556 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.8447 | 0 | 0 | 0 | 1.8378 | 0 | 0 | 20.6825
1910798 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-24 45-77-L00024_H h1_42438203 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 01:33:09 | 17.08.2021 02:19:09 | 0.76667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.69644 | 0 | 0 | 0 | 4.5131 | 0 | 0 | 5.2096
1911153 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ATAKÖY TR-7 35-22-M00177_35-22-M00177_2362173 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:01:31 | 17.08.2021 18:58:14 | 2.9453 | 0 | 44 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.0325 | 0 | 138.7727 | 0 | 15.0538 | 0 | 0 | 188.8589
1910821 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-941 35-02-K00941_9885221 H1B_5839022 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 06:12:20 | 17.08.2021 07:52:14 | 1.665 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.101 | 0 | 0 | 0 | 10.2089 | 0 | 0 | 31.3099
1910967 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-53 35-23-M00053_YENİFOÇA TR-51 M01_72156680 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 11:01:38 | 17.08.2021 11:55:58 | 0.90556 | 0 | 1283 | 0 | 1 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 322.9983 | 0 | 0.43925 | 22.8868 | 123.0152 | 146.129 | 0 | 615.4686
1910961 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_PAŞAKÖY ENH-ÇIKIŞ M016_48716658 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 10:33:23 | 17.08.2021 11:58:00 | 1.4103 | 3 | 3196 | 67 | 513 | 30 | 330 | 6 | 0 | 12.7207 | 681.2735 | 437.5176 | 692.8318 | 256.9261 | 343.1182 | 2506.2582 | 0 | 4930.646
1910944 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | UZUNHASANLAR TR-1 35-17-M00471_A_56356828_56356828 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 10:00:13 | 17.08.2021 10:52:15 | 0.86703 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4849
1911316 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-13 K19_2313380 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 21:19:37 | 17.08.2021 21:25:01 | 0.09 | 1 | 1106 | 0 | 106 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0.55515 | 70.0191 | 0 | 7.9991 | 14.2831 | 27.2292 | 0 | 0 | 120.0857
1910884 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72190075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:30:41 | 17.08.2021 09:54:45 | 1.4011 | 0 | 20 | 12 | 117 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 15.6482 | 261.5574 | 902.9639 | 70.2355 | 242.1934 | 319.4054 | 0 | 1812.0038
1911047 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIYMIK TR-1 45-75-M00111_A_56389785_56389785 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:03:00 | 17.08.2021 17:53:03 | 4.8342 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.3402 | 0 | 37.8643 | 0 | 0.010896 | 0 | 0 | 51.2154
1911024 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56384528_56384528 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 10:45:38 | 17.08.2021 16:24:00 | 5.6394 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 263.2055 | 0 | 0 | 0 | 42.8036 | 0 | 0 | 306.0091
1911190 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-1 35-22-M00279_955290892_955290892 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:58:38 | 17.08.2021 17:43:34 | 0.74889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044486
1911216 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | _6413328_56358690_56358690 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:38:27 | 17.08.2021 19:30:04 | 1.8603 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4765
1911067 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ KARAKÖY TR-1 35-17-M00730_C_56356530_56356530 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 13:40:07 | 17.08.2021 15:11:24 | 1.5212 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4405 | 0 | 0 | 0 | 0.50413 | 0 | 0 | 10.9446
1911090 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_956581610_956581610 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 14:21:04 | 17.08.2021 15:43:53 | 1.3803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36129
1911339 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1222 35-01-M01222_A_56353989_56353989 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 23:31:00 | 18.08.2021 01:41:03 | 2.1675 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99631 | 0 | 0 | 0 | 0.00057837 | 0 | 0 | 0.99688
1910947 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_A_56353981_56353981 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 10:08:23 | 17.08.2021 17:29:41 | 7.3549 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 138.4701 | 0 | 0 | 0 | 375.1922 | 0 | 0 | 513.6623
1910861 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_GERİLİM-ÖLÇÜ -B L18_2062388 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:28:43 | 17.08.2021 08:30:53 | 0.036111 | 0 | 184 | 37 | 256 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2.6381 | 10.8545 | 28.6585 | 0.42602 | 9.5441 | 0 | 0 | 52.1213
1911225 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1222 35-01-M01222_911446690_911446690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:49:35 | 17.08.2021 20:42:46 | 2.8864 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4222
1911202 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2324962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:07:57 | 17.08.2021 17:44:24 | 0.6075 | 0 | 155 | 0 | 0 | 4 | 23 | 3 | 0 | 0 | 12.7126 | 0 | 0 | 6.2135 | 13.4602 | 105.6791 | 0 | 138.0653
1911179 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_MANİSA-1 GİRİŞ M07_2099096 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:31:58 | 17.08.2021 18:31:11 | 1.9869 | 3 | 23 | 167 | 278 | 16 | 52 | 0 | 0 | 5.7517 | 16.0805 | 527.5322 | 388.4028 | 43.2736 | 104.4432 | 0 | 0 | 1085.484
1910847 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_OVACIK AKÇAKMAK L08_66822283 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:01:00 | 17.08.2021 09:20:44 | 1.3289 | 0 | 74 | 5 | 44 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.287 | 41.0666 | 53.9519 | 2.7113 | 13.4067 | 0 | 0 | 124.4236
1910824 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 06:51:22 | 17.08.2021 08:55:04 | 2.0617 | 0 | 129 | 0 | 1 | 21 | 12 | 13 | 2 | 0 | 61.0705 | 0 | 0.20612 | 530.8759 | 21.3796 | 1833.9666 | 340.1373 | 2787.6361
1910887 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-3 35-29-M00003_48371468_56362165_56362165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:50:39 | 17.08.2021 10:54:26 | 2.0631 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.794 | 0 | 0 | 0 | 44.7096 | 0 | 0 | 82.5036
1910933 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-217 35-01-K00217_911258354_911258354 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:40:10 | 17.08.2021 11:17:39 | 1.6247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74408
1910830 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA EKİZ SULAMA GRUBU TR 35-22-M00282_35-22-M00282_2354325 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 07:13:37 | 17.08.2021 14:42:04 | 7.4742 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.9626
1910976 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 (M-718) 35-30-M00718_955326324_955326324 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 10:22:55 | 17.08.2021 17:08:15 | 6.7556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1689
1911305 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2308531 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 19:15:45 | 17.08.2021 21:53:39 | 2.6317 | 3 | 234 | 2 | 0 | 14 | 102 | 0 | 0 | 50.7779 | 175.5328 | 38.4633 | 0 | 344.2235 | 137.7969 | 0 | 0 | 746.7944
1911285 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_ÖZDERE M-23 M10_72117316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 19:38:53 | 17.08.2021 20:41:02 | 1.0358 | 0 | 2615 | 0 | 14 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 862.4846 | 0 | 23.1147 | 38.2529 | 372.8904 | 0 | 0 | 1296.7427
1911162 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-13 K19_2313380 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:10:00 | 17.08.2021 18:27:00 | 2.2833 | 1 | 1155 | 0 | 141 | 1 | 191 | 0 | 0 | 12.0855 | 1838.033 | 0 | 284.5012 | 451.3349 | 1108.6397 | 0 | 0 | 3694.5943
1910850 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:14:24 | 17.08.2021 09:23:00 | 1.1433 | 0 | 1004 | 10 | 108 | 6 | 73 | 2 | 0 | 0 | 213.5383 | 43.3686 | 246.4865 | 69.6093 | 71.1146 | 35.5485 | 0 | 679.6658
1910907 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ALANKÖY TR-1 35-20-L00288_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045463 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:20:26 | 17.08.2021 17:44:00 | 8.3927 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.1905 | 0 | 0 | 0 | 8.183 | 0 | 0 | 96.3735
1911199 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/60 35-29-M00060_950338574_950338574 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:07:47 | 17.08.2021 19:08:19 | 2.0089 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5776
1911059 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3913 35-08-K03913_35-08-K03913_42030637 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:32:00 | 17.08.2021 14:30:55 | 0.98194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9159 | 0 | 78.7118 | 95.6277
1910890 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:10:37 | 17.08.2021 09:23:05 | 0.20778 | 1 | 437 | 0 | 1 | 18 | 33 | 5 | 0 | 0.08009 | 18.4048 | 0 | 0.021371 | 72.0186 | 10.02 | 86.6093 | 0 | 187.1542
1910844 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_ÇAPAK KÖK GİRİŞ M04_66057099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 07:57:43 | 17.08.2021 07:58:07 | 0.0066667 | 3 | 2452 | 21 | 346 | 22 | 631 | 3 | 2 | 0.0045839 | 2.3983 | 0.48408 | 1.3043 | 0.65812 | 1.7957 | 0.68716 | 0.54062 | 7.8728
1910990 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139727 L04_53139727 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 10:43:43 | 17.08.2021 13:00:23 | 2.2778 | 0 | 59 | 46 | 77 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.2346 | 331.7074 | 233.4511 | 54.9392 | 44.1889 | 0 | 0 | 743.5213
1910867 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-24 (TR-95) 35-26-M00095_B B02b_66387666 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2021 08:24:50 | 17.08.2021 09:50:49 | 1.4331 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.3533 | 0 | 0 | 0 | 8.3091 | 0 | 0 | 37.6623
1911136 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-4 K22_2310495 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 15:36:00 | 17.08.2021 16:26:33 | 0.8425 | 0 | 5505 | 0 | 0 | 3 | 470 | 0 | 4 | 0 | 3464.6362 | 0 | 0 | 94.0768 | 579.2647 | 0 | 54.914 | 4192.8917
1910827 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1053 M04_78582582 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 06:51:31 | 17.08.2021 08:45:00 | 1.8914 | 0 | 2170 | 0 | 0 | 7 | 316 | 5 | 14 | 0 | 1051.0994 | 0 | 0 | 178.6529 | 578.8523 | 1392.6866 | 387.4559 | 3588.747
1911182 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÜZELBAHÇE HAT-1 M11_2094869 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 16:53:47 | 17.08.2021 17:19:58 | 0.43639 | 28 | 3041 | 5 | 77 | 15 | 245 | 1 | 1 | 132.2695 | 570.1706 | 3.2006 | 24.853 | 439.2696 | 116.0613 | 2.679 | 3.8143 | 1292.3178
1910973 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-716 35-02-K00716_35-02-K00716_2363865 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 10:26:23 | 17.08.2021 12:07:29 | 1.685 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 424.2716 | 0 | 0 | 0 | 280.8732 | 0 | 40.2531 | 745.3979
1911222 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-371 35-18-L00371_8098550 A12/1_5930712 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 17:50:19 | 17.08.2021 21:32:34 | 3.7042 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 127.3887 | 0 | 0 | 0 | 95.0015 | 0 | 0 | 222.3902
1910930 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAPINAR TR-1 45-78-M01107_C_56405821_56405821 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 09:38:11 | 17.08.2021 14:48:36 | 5.1736 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.8409 | 0 | 17.9552 | 0 | 0.44357 | 0 | 0 | 62.2396
1910927 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-14/16-A 45-71-M00552_E E01b_42995148 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2021 09:45:32 | 17.08.2021 13:45:49 | 4.0046 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 101.3799 | 0 | 0 | 0 | 12.6136 | 0 | 54.8152 | 168.8087
1911076 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3032 35-09-M03032_D d1b_5867790 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:55:53 | 17.08.2021 17:28:24 | 3.5419 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.014
1911282 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEKÖY FATİH MAH.TR-2 45-80-L00179_45-80-L00179_2361960 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 19:47:59 | 17.08.2021 21:24:15 | 1.6044 | 0 | 197 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70.1038 | 0 | 0.27195 | 0 | 18.6967 | 0 | 0 | 89.0724
1911053 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 35-30-L00079_955330871_955330871 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:06:23 | 17.08.2021 15:33:36 | 2.4536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73463
1911580 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-253 35-01-K00253_910455069_910455069 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:32:58 | 18.08.2021 16:28:02 | 4.9178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1263
1911795 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_PANCAR M06_72111685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 17:16:18 | 18.08.2021 17:52:16 | 0.59944 | 1 | 0 | 73 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.27578 | 0 | 637.2236 | 49.5585 | 4.6324 | 0 | 0 | 0 | 691.6903
1911626 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 ARSİTESİ TR 35-14-L00048_956640278_956640278 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:35:00 | 18.08.2021 17:05:13 | 4.5036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5524
1911649 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ M-6 35-22-M00244_C_56354007_56354007 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:46:18 | 18.08.2021 15:37:08 | 2.8472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.2821 | 0 | 0 | 0 | 68.9244 | 0 | 0 | 95.2065
1911772 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2509 35-02-K02509_913036096_913036096 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 16:39:46 | 18.08.2021 18:47:29 | 2.1286 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6584
1911749 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | YENİ TOKİ DM-2 45-71-M02244_KÖY HATTI-AFKAF TEKKE M02_72147765 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:58:48 | 18.08.2021 19:15:02 | 3.2706 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7925 | 0 | 151.6626
1911457 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALANKÖY TR-1 35-20-L00288_B_56373788_56373788 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:04:41 | 18.08.2021 17:14:33 | 8.1644 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.7505 | 0 | 0 | 0 | 2.5682 | 0 | 0 | 18.3187
1911918 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 45-78-L00071_95000586524_95000586524 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 21:54:43 | 18.08.2021 22:46:14 | 0.85861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1894 | 0 | 0 | 1.1894
1911480 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:30:17 | 18.08.2021 09:31:53 | 0.026667 | 1 | 1289 | 15 | 150 | 29 | 101 | 2 | 0 | 0.010544 | 19.7564 | 1.0099 | 5.813 | 5.5914 | 4.8981 | 4.2689 | 0 | 41.3482
1911812 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2509 35-02-K02509_913002499_913002499 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 17:54:17 | 18.08.2021 19:52:14 | 1.9658 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5679 | 0 | 0 | 0 | 0.11526 | 0 | 0 | 6.6832
1911872 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_A_56406172_56406172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:58:28 | 18.08.2021 23:05:41 | 3.1203 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0838 | 0 | 54.9814 | 0 | 25.2689 | 0 | 0 | 81.3341
1911563 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-879 35-01-K00879__56377169_56377169 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 11:04:16 | 18.08.2021 17:03:09 | 5.9814 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 206.7571 | 0 | 0 | 0 | 0.32983 | 0 | 0 | 207.087
1911377 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_BAKIR KASABA M07_72212586 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 06:23:24 | 18.08.2021 07:00:00 | 0.61 | 0 | 1377 | 1 | 75 | 4 | 202 | 0 | 0 | 0 | 97.9007 | 7.564 | 36.5626 | 23.1045 | 27.059 | 0 | 0 | 192.1908
1911354 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_ÇAYAGZI L05_2113765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 02:15:04 | 18.08.2021 02:15:27 | 0.0063889 | 0 | 510 | 0 | 66 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.50281 | 0 | 0.47016 | 0.4032 | 0.26544 | 0 | 0 | 1.6416
1911852 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953177236_953177236 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:18:08 | 18.08.2021 20:48:09 | 1.5003 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4889
1911540 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | AYDOĞDU TR-1 45-73-M00899_45-73-M00899_2355334 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:37:17 | 18.08.2021 11:24:32 | 0.7875 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0508 | 0 | 0 | 0 | 0.31663 | 0 | 0 | 13.3674
1911789 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1879 35-09-K01879_97787920_97787920 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 17:12:40 | 18.08.2021 20:04:05 | 2.8569 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0151
1911938 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_95000606164_95000606164 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 23:25:40 | 19.08.2021 02:52:10 | 3.4417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1806
1911397 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | OSMANCALI KÖYÜ TR-1 45-71-M01720_43170792_56384321_56384321 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 07:02:17 | 18.08.2021 13:59:42 | 6.9569 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.175 | 0 | 0 | 0 | 14.4953 | 0 | 0 | 48.6703
1911414 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1054 35-02-M01054_910092421_910092421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 07:56:15 | 18.08.2021 09:41:40 | 1.7569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1911769 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-319 35-02-M00319_TRAFO M03_2311488 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:42:54 | 18.08.2021 18:01:51 | 2.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.5493 | 0 | 299.0196 | 852.5688
1911583 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/18 35-19-M00416_956668218_956668218 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:36:32 | 18.08.2021 13:58:10 | 2.3606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2314
1911629 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2060277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:39:21 | 18.08.2021 12:45:02 | 0.094722 | 0 | 5464 | 0 | 17 | 1 | 677 | 0 | 3 | 0 | 117.5815 | 0 | 0.9664 | 0.35603 | 65.5405 | 0 | 16.7672 | 201.2117
1911483 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-63(DM-12/14) 45-78-M00063_D dm1214/d01_49409140 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:28:53 | 18.08.2021 11:32:22 | 2.0581 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66.0769 | 0 | 0 | 0 | 37.6311 | 0 | 0 | 103.708
1911420 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-4170 35-09-K04170_TRAFO K03_47346803 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:10:02 | 18.08.2021 08:54:35 | 0.7425 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3409 | 0 | 0 | 0 | 22.3454 | 0 | 0 | 41.6862
1911623 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2743 35-03-K02743_910264520_910264520 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:24:13 | 18.08.2021 16:17:48 | 3.8931 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7819
1911809 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-84 35-19-L00084_35-19-L00084_2349557 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 17:50:50 | 18.08.2021 19:12:40 | 1.3639 | 0 | 274 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 170.6186 | 0 | 0.3315 | 0 | 10.9607 | 0 | 0 | 181.9108
1911477 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-2 M07_2314063 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:29:48 | 18.08.2021 11:46:46 | 2.2826 | 2 | 1789 | 35 | 336 | 25 | 182 | 14 | 0 | 4.4189 | 719.2884 | 503.22 | 2496.1859 | 787.1655 | 309.7505 | 14858.6998 | 0 | 19678.729
1911523 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ADALA TR-9 45-78-M00294_49237487_56390430_56390430 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:22:49 | 18.08.2021 12:15:37 | 1.88 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2462 | 0 | 28.1874 | 0 | 3.0809 | 0 | 0 | 41.5145
1911566 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2145 35-07-M02145_99463551_99463551 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:03:48 | 18.08.2021 14:40:00 | 3.6033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5921
1911374 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | PAŞATIMARI TARIMSAL SULAMA TR-4 45-83-M00246_45-83-M00246_2367731 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 05:36:31 | 18.08.2021 07:43:29 | 2.1161 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7634 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 58.7424
1911520 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3419 35-08-K03419_B_56380337_56380337 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:14:54 | 18.08.2021 11:54:01 | 1.6519 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.2215 | 0 | 0 | 0 | 0.012634 | 0 | 0 | 32.2341
1911663 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_ESKİ FOÇA İM M04_72144152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 13:25:51 | 18.08.2021 14:09:50 | 0.73306 | 18 | 15 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4.8928 | 3.6171 | 12.9869 | 0 | 56.1853 | 2.7725 | 0 | 0 | 80.4546
1911712 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/6 35-20-L00035_955211139_955211139 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 14:46:38 | 18.08.2021 15:11:49 | 0.41972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62377 | 0 | 0 | 0.62377
1911855 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇATALCA TR-1 35-22-M00267_35-22-M00267_2374489 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:05:00 | 18.08.2021 19:52:49 | 1.7969 | 0 | 25 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8512 | 0 | 35.0001 | 0 | 19.4701 | 0 | 0 | 64.3214
1911878 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HACIRAHMANLI M05_72197691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 20:11:44 | 18.08.2021 20:50:17 | 0.6425 | 0 | 1133 | 0 | 12 | 1 | 101 | 2 | 3 | 0 | 234.0166 | 0 | 23.1462 | 6.916 | 40.4061 | 225.3483 | 9.3587 | 539.1919
1911729 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-28 35-25-M00028_B_56358294_56358294 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:22:33 | 18.08.2021 20:10:06 | 4.7925 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.3442 | 0 | 0 | 0 | 17.484 | 0 | 0 | 91.8282
1911835 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BAHADIR KÖYÜ TR-1 45-80-M00159_10527633_56384913_56384913 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:42:24 | 18.08.2021 20:26:44 | 1.7389 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.6705 | 0 | 0 | 0 | 0.12628 | 0 | 0 | 15.7968
1911500 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAŞIBÜYÜK TR-1 45-77-L00218_945495358_945495358 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:43:38 | 18.08.2021 13:41:48 | 3.9694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7008
1911892 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-101 35-15-M00101_A a2b_48898230 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 20:39:50 | 19.08.2021 01:57:30 | 5.2944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.4397 | 0 | 0 | 0 | 6.3583 | 0 | 0 | 53.798
1911394 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_DM-3/30 M03_2312186 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 07:12:28 | 18.08.2021 07:52:26 | 0.66611 | 0 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 233.0527 | 0 | 0 | 0 | 26.534 | 0 | 0 | 259.5867
1911792 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/18 35-19-M00416_956676906_956676906 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 17:14:24 | 18.08.2021 19:29:29 | 2.2514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7188
1911543 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AYRANCILAR DM-5/TR-22 35-26-M01289_E E02b_42573275 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:42:00 | 18.08.2021 11:15:59 | 0.56639 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.6764 | 0 | 0 | 0 | 31.5543 | 0 | 0 | 54.2307
1911818 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | BADINCA TR-4 45-73-M00382_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095463 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:14:00 | 18.08.2021 19:53:09 | 1.6525 | 0 | 31 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.9003 | 0 | 35.3572 | 0 | 3.1136 | 0 | 0 | 51.3711
1911463 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2325209 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:01:34 | 18.08.2021 16:08:31 | 7.1158 | 0 | 595 | 48 | 63 | 6 | 52 | 1 | 0 | 0 | 750.0288 | 3928.0869 | 1170.2848 | 248.164 | 96.8871 | 7.235 | 0 | 6200.6865
1911363 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_F F2b_5764361 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 05:07:00 | 18.08.2021 05:47:56 | 0.68222 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18.6837 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0 | 33.7336
1911632 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-253 35-01-K00253_35-01-K00253_2358541 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:47:59 | 18.08.2021 13:40:29 | 0.875 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 99.4848 | 0 | 0 | 0 | 20.9325 | 0 | 0 | 120.4173
1911386 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-2 L08_48928858 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 06:59:54 | 18.08.2021 07:15:01 | 0.25194 | 0 | 8837 | 0 | 2 | 8 | 465 | 0 | 1 | 0 | 368.8037 | 0 | 1.3615 | 75.9641 | 74.9373 | 0 | 2.2512 | 523.3178
1911532 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-22-M00276_D_56352258_56352258 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:12:24 | 18.08.2021 12:00:29 | 1.8014 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.8805 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | 0 | 0 | 31.8565
1911824 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:31:18 | 18.08.2021 19:19:45 | 0.8075 | 0 | 147 | 5 | 70 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 35.4636 | 20.317 | 364.0409 | 48.271 | 92.981 | 0 | 0 | 561.0735
1911526 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KİLLİK TR-2 KÖK 45-73-M00343_45-73-M00343_2354041 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:25:06 | 18.08.2021 11:10:16 | 0.75278 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7767 | 0 | 1.6982 | 0 | 5.9261 | 0 | 0 | 10.401
1911672 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-1(MÜTEVELLİ TR-2/TR-3/TR-4) M02_72196253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 13:36:08 | 18.08.2021 14:49:29 | 1.2225 | 0 | 428 | 0 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 125.5041 | 0 | 31.7256 | 19.6535 | 17.229 | 0 | 0 | 194.1122
1911423 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/10 45-72-M00010_956504419_956504419 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:18:59 | 18.08.2021 11:20:49 | 3.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3364 | 0 | 0 | 6.3364
1911426 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3056 35-03-K03056_C_56367326_56367326 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:07:00 | 18.08.2021 08:46:58 | 0.66611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.6113 | 0 | 0 | 0 | 12.7333 | 0 | 0 | 14.3446
1911781 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-939 35-22-M00152_955294645_955294645 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 16:46:48 | 18.08.2021 18:44:25 | 1.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.1824 | 0 | 0 | 559.1824
1911801 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_912741265_912741265 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 17:34:38 | 18.08.2021 18:50:16 | 1.2606 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2818
1911838 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞRİLİMAN TR-1 35-21-L00098_A_56366475_56366475 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:48:20 | 18.08.2021 23:45:08 | 4.9467 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9953 | 0 | 14.6757 | 0 | 0.98784 | 0 | 0 | 17.6589
1911589 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-47 35-25-M00113_B_56354771_56354771 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:41:45 | 18.08.2021 15:38:48 | 4.9508 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 204.8828 | 0 | 0 | 0 | 54.9807 | 0 | 0 | 259.8635
1911844 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_ÖZBATILILAR BELEDİYE-AZİZİYE-PAŞAKÖY M05_72045944 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 17:19:34 | 18.08.2021 20:59:47 | 3.6703 | 0 | 363 | 1 | 30 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 350.5044 | 2.8379 | 171.7422 | 22.6949 | 126.7268 | 89.9784 | 0 | 764.4846
1911695 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 14:16:41 | 18.08.2021 14:17:51 | 0.019444 | 0 | 541 | 14 | 182 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2.3189 | 5.6357 | 7.0133 | 0.14879 | 0.40138 | 0.75485 | 0 | 16.2729
1911546 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1244 35-01-M01244_97461177_97461177 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:42:16 | 18.08.2021 11:35:44 | 0.89111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6889
1911698 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1044 35-02-M01044_910011460_910011460 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 14:21:02 | 18.08.2021 15:46:19 | 1.4214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78386
1911612 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-6 35-26-M00006_11828879_56358573_56358573 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:15:14 | 18.08.2021 13:22:43 | 1.1247 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9688 | 0 | 0 | 0 | 19.6578 | 0 | 0 | 36.6266
1911821 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2328467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 17:56:14 | 18.08.2021 18:04:00 | 0.12944 | 4 | 840 | 23 | 363 | 12 | 133 | 1 | 1 | 0.43374 | 31.7271 | 3.23 | 23.6663 | 31.4419 | 19.1153 | 0 | 0.12021 | 109.7346
1911861 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:33:54 | 18.08.2021 19:47:28 | 0.22611 | 0 | 129 | 0 | 1 | 21 | 12 | 13 | 2 | 0 | 10.2089 | 0 | 0.025187 | 68.478 | 2.9652 | 202.376 | 34.6516 | 318.7049
1911569 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200431_953200431 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:13:51 | 18.08.2021 13:23:39 | 2.1633 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5883
1911592 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_953221092_953221092 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:47:31 | 18.08.2021 15:58:14 | 4.1786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0869
1911380 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TURGUTALP TR-1 M02_60210061 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 06:29:38 | 18.08.2021 06:45:00 | 0.25611 | 0 | 2634 | 0 | 0 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 86.5366 | 0 | 0 | 36.6583 | 24.801 | 0 | 0 | 147.9959
1911406 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KOCAOBA KÖK-7 35-30-L00200_KOCAOBA L04_72060170 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:18:00 | 18.08.2021 09:33:11 | 1.2531 | 0 | 211 | 12 | 48 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 33.0605 | 65.3392 | 82.6518 | 2.6242 | 8.3094 | 4.2312 | 0 | 196.2164
1911443 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KESKİNOĞLU KESİMHANE KÖK 45-72-M00096_KESKİNOĞLU M04_66563353 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:47:22 | 18.08.2021 09:40:10 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8299 | 0 | 0 | 0 | 137.8299
1911798 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-29 45-78-L00029__56407810_56407810 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 17:28:39 | 18.08.2021 19:01:34 | 1.5486 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.6656 | 0 | 0.11198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7775
1911884 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_HatBaşıAyırıcı_65632140 M02_65632140 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 20:21:24 | 18.08.2021 22:08:45 | 1.7892 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0637 | 0 | 0 | 0 | 7.3543 | 0 | 0 | 26.418
1911692 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 14:08:24 | 18.08.2021 14:08:54 | 0.0083333 | 0 | 541 | 14 | 182 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0.99383 | 2.4153 | 3.0057 | 0.063768 | 0.17202 | 0.32351 | 0 | 6.9741
1911724 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:16:14 | 18.08.2021 15:49:00 | 0.54611 | 0 | 334 | 119 | 45 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51.3201 | 276.9383 | 83.25 | 11.8331 | 19.0871 | 0 | 0 | 442.4286
1911747 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | SALİHLERALTI MİGROS TR 35-30-M00669_HatBaşıAyırıcı_53132936 M02_53132936 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:51:21 | 18.08.2021 17:42:54 | 1.8592 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.4135 | 0 | 0 | 0 | 10.3111 | 0 | 0 | 44.7246
1911701 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_SOMA KÖYLER M05_72108277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 14:25:04 | 18.08.2021 14:55:59 | 0.51528 | 0 | 611 | 34 | 100 | 11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 69.4115 | 126.1623 | 176.1864 | 62.3803 | 75.8333 | 0 | 0 | 509.9738
1911578 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYOBA TR-15 45-72-M00418_956532000_956532000 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:22:03 | 18.08.2021 12:27:46 | 1.0953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13996
1911555 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950446521_950446521 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:50:07 | 18.08.2021 17:23:06 | 6.5497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3125
1911409 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-116 35-19-L00116_956671708_956671708 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 07:51:12 | 18.08.2021 12:01:46 | 4.1761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89783
1911515 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157252 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:06:28 | 18.08.2021 11:01:37 | 0.91917 | 2 | 673 | 13 | 76 | 3 | 132 | 3 | 0 | 0.44886 | 136.0191 | 13.6176 | 32.8485 | 6.1018 | 85.7068 | 76.0455 | 0 | 350.7882
1911432 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_910578369_910578369 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:31:32 | 18.08.2021 09:16:16 | 0.74556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42476 | 0 | 0 | 0.42476
1911561 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _9582991_56377817_56377817 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:53:40 | 18.08.2021 11:41:39 | 0.79972 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5809 | 0 | 9.0123 | 0 | 2.0735 | 0 | 0 | 14.6667
1911810 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-3 35-20-M00033_955211004_955211004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 17:54:00 | 18.08.2021 19:08:59 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.504
1911910 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200524_953200524 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 21:37:57 | 19.08.2021 01:00:48 | 3.3808 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6513
1911618 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72190075 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:21:00 | 18.08.2021 13:09:59 | 0.81639 | 0 | 20 | 12 | 117 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 10.1399 | 162.4457 | 571.6419 | 46.503 | 169.0413 | 183.6105 | 0 | 1143.3823
1911475 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/4 45-83-L00004_955148735_955148735 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:22:32 | 18.08.2021 15:38:50 | 6.2717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4046
1911452 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4226 35-08-K04226_98811456_98811456 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:00:00 | 18.08.2021 12:51:39 | 3.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5354 | 0 | 0 | 1.5354
1911850 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2325209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:14:13 | 18.08.2021 19:30:30 | 0.27139 | 0 | 595 | 48 | 63 | 6 | 52 | 1 | 0 | 0 | 33.3776 | 142.7786 | 45.5084 | 7.9346 | 2.8813 | 0.18975 | 0 | 232.6702
1911707 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1028 35-04-M01028_M-1832 M03_2119047 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 14:37:25 | 18.08.2021 15:05:33 | 0.46889 | 0 | 5137 | 0 | 0 | 1 | 357 | 0 | 1 | 0 | 837.6074 | 0 | 0 | 6.2684 | 303.1508 | 0 | 8.353 | 1155.3797
1911681 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 13:51:58 | 18.08.2021 13:52:54 | 0.015556 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0.0099391 | 3.5857 | 1.5003 | 1.6439 | 0.93425 | 0.94275 | 0.054987 | 0 | 8.6717
1911538 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:54:34 | 18.08.2021 11:44:59 | 1.8403 | 0 | 0 | 13 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0702 | 568.1316 | 0 | 25.5372 | 0 | 0 | 837.739
1911352 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-367 ERBAY SİTESİ 35-18-L00367_35-18-L00367_72187692 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 01:29:34 | 18.08.2021 04:55:17 | 3.4286 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7534
1911389 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_TAYTAN MERKEZ ÇIKIŞ M01_65650968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 07:14:24 | 18.08.2021 07:38:12 | 0.39667 | 1 | 440 | 4 | 12 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.24436 | 28.7867 | 5.3322 | 6.5578 | 0 | 10.7917 | 0 | 0 | 51.7127
1911721 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-12 35-15-L00299_B_65513156_65513156 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:04:27 | 18.08.2021 17:46:07 | 2.6944 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7997 | 0 | 5.4278 | 0 | 0 | 131.2275
1911512 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-5 35-28-M00176_953396367_953396367 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:01:20 | 18.08.2021 18:09:49 | 8.1414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1304
1911412 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 07:52:14 | 18.08.2021 09:13:05 | 1.3475 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.11297 | 52.9202 | 22.2955 | 0 | 12.8214 | 2.3736 | 0 | 0 | 90.5236
1911558 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-1 M06_2314062 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 10:58:31 | 18.08.2021 11:01:20 | 0.046859 | 0 | 911 | 82 | 349 | 18 | 129 | 9 | 0 | 0 | 11.6286 | 18.6464 | 74.664 | 22.035 | 8.8738 | 25.7513 | 0 | 161.5992
1911581 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-322 35-19-M00521_956676499_956676499 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:30:55 | 18.08.2021 13:42:07 | 2.1867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67052
1911704 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-8 35-28-M00377_962544806_962544806 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2021 14:16:01 | 18.08.2021 19:30:29 | 5.2411 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0796
1911621 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3022 35-04-K03022_35-04-K03022_2370796 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:30:44 | 18.08.2021 13:09:07 | 0.63972 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 87.8149 | 0 | 0 | 0 | 34.8183 | 0 | 0 | 122.6332
1911658 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 13:00:18 | 18.08.2021 23:52:32 | 10.8706 | 3 | 0 | 134 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9397 | 0 | 3738.8977 | 180.4645 | 181.1942 | 0 | 0 | 0 | 4117.4961
1911518 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-215(DM-3/13) 35-09-M00215_A a1b_5883081 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:14:00 | 18.08.2021 14:19:59 | 4.0997 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5937 | 0 | 0 | 0 | 2.4249 | 0 | 0 | 11.0187
1911867 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135438 M03_53135438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:50:18 | 18.08.2021 19:50:44 | 0.0072222 | 0 | 305 | 6 | 79 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.28482 | 0.18415 | 0.10445 | 0.098536 | 0.0059279 | 0 | 0 | 0.67788
1911372 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-23 35-23-M00023_RADAR ÖZEL M02_76459198 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 06:08:49 | 18.08.2021 08:00:42 | 1.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4352 | 0 | 0 | 0 | 8.4352
1911784 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-1(MÜTEVELLİ TR-2/TR-3/TR-4) M02_72196211 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 17:02:47 | 18.08.2021 17:38:17 | 0.59167 | 0 | 428 | 0 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.1126 | 0 | 15.3179 | 8.5209 | 7.506 | 0 | 0 | 93.4574
1911661 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_956581603_956581603 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 13:06:40 | 18.08.2021 14:33:45 | 1.4514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8072
1911429 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:18:31 | 18.08.2021 09:10:13 | 0.86167 | 0 | 464 | 16 | 34 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 71.1687 | 178.3506 | 96.0913 | 70.5138 | 58.2278 | 46.9336 | 0 | 521.2857
1911804 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-436 L11_2052457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 17:42:31 | 18.08.2021 20:53:32 | 3.1836 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 205.0796 | 0 | 0 | 0 | 10.0537 | 0 | 0 | 215.1333
1911890 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KURUCALAR TR-1 45-81-M00131_45-81-M00131_2376525 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 20:35:51 | 18.08.2021 21:53:07 | 1.2878 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.537 | 0 | 10.9714 | 0 | 0.064008 | 0 | 0 | 20.5724
1911790 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-284 L16_2052467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 17:16:22 | 18.08.2021 17:46:12 | 0.49722 | 0 | 1198 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 318.9313 | 0 | 0.78506 | 0 | 112.2165 | 0 | 0 | 431.9328
1911741 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135838 L28_53135838 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:43:49 | 18.08.2021 16:48:05 | 1.0711 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.846
1911438 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ATALAN TOP SUL-1 35-26-L00290_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041762 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:12:13 | 18.08.2021 09:35:05 | 1.3811 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.104 | 0 | 12.9545 | 0 | 0 | 20.0585
1911770 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 45-78-M00075_953260334_953260334 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 16:29:10 | 18.08.2021 17:22:56 | 0.89611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52171
1911461 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:59:54 | 18.08.2021 09:36:15 | 0.60583 | 2 | 454 | 121 | 17 | 31 | 27 | 1 | 0 | 0.81558 | 68.0463 | 701.6271 | 51.4044 | 175.8406 | 21.6543 | 2.3396 | 0 | 1021.7279
1911793 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ŞAKİR BULDAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00198_35-27-M00198_2369453 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 17:19:00 | 18.08.2021 20:34:58 | 3.2661 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4636 | 0 | 20.7887 | 0 | 84.2672 | 0 | 0 | 112.5195
1911607 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-147 35-19-L00147_956695298_956695298 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:02:14 | 18.08.2021 15:45:35 | 3.7225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45333
1911584 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_48025230_56395056_56395056 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:40:29 | 18.08.2021 13:13:34 | 1.5514 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9184 | 0 | 4.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5509
1911630 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_TR-B 34.5 M04_2034841 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:04:00 | 18.08.2021 14:37:14 | 2.5539 | 1 | 4394 | 608 | 594 | 61 | 755 | 10 | 5 | 12.664 | 2171.565 | 4210.7683 | 2034.0918 | 637.3474 | 998.7744 | 880.8837 | 66.2502 | 11012.3449
1911361 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DEMİRTAŞ M02_72357031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 04:51:44 | 18.08.2021 05:27:00 | 0.58778 | 2 | 849 | 64 | 61 | 14 | 68 | 1 | 0 | 0.79254 | 68.8679 | 171.8613 | 72.6794 | 88.9903 | 28.1665 | 18.8546 | 0 | 450.2126
1911670 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-16 ( M-716) 35-30-M00716_TR-2 DM L02_79435205 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 13:37:18 | 18.08.2021 14:11:00 | 0.56167 | 0 | 1221 | 1 | 3 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 153.3067 | 1.6915 | 4.0636 | 1.2411 | 44.5307 | 0 | 0 | 204.8337
1911375 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | TORMER KÖK 35-26-M01158_CVK-1/CVK-2 M06_65923879 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 05:50:43 | 18.08.2021 08:19:45 | 2.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.6107 | 0 | 623.6107
1911916 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 DİNÇ OTEL 35-18-L00012_950461846_950461846 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 21:53:25 | 18.08.2021 23:29:03 | 1.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9404 | 0 | 0 | 18.9404
1911567 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DİKİLİ-2 M16_2314376 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 11:12:00 | 18.08.2021 12:08:00 | 0.93333 | 0 | 1121 | 51 | 114 | 23 | 120 | 10 | 0 | 0 | 198.8785 | 932.5327 | 390.6935 | 269.5725 | 164.289 | 2766.5917 | 0 | 4722.5579
1911358 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_YENİFOÇA TR-20 M02_2334905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 03:54:32 | 18.08.2021 04:24:32 | 0.5 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 125.5398 | 0 | 0 | 2.1196 | 6.2328 | 0 | 0 | 133.8922
1911381 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2907 35-02-M02907_910079054_910079054 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 06:27:24 | 18.08.2021 12:27:18 | 5.9983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2997
1911730 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMİKLİDERE TR-1 45-80-M00134_956551658_956551658 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:23:54 | 18.08.2021 17:10:58 | 1.7844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51507
1911899 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ YAYLA TR-3 35-29-L00801__72410804_72410804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 21:02:56 | 18.08.2021 23:41:01 | 2.6347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69344
1911444 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-18 K43_2312298 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:56:24 | 18.08.2021 08:57:00 | 0.01 | 0 | 4750 | 0 | 1 | 1 | 287 | 0 | 0 | 0 | 14.1979 | 0 | 0.0089105 | 0.15309 | 4.0093 | 0 | 0 | 18.3692
1911693 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | SİNİRLİ TR-2 45-83-M00458_A_56388666_56388666 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 14:12:04 | 18.08.2021 17:32:06 | 3.3339 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1658 | 0 | 6.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8879
1911836 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_45-71-M00204_2375129 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:44:28 | 18.08.2021 20:15:25 | 1.5158 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 471.578 | 0 | 0 | 0 | 150.4053 | 0 | 0 | 621.9833
1911501 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_JANDARMA M06_66716006 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:49:24 | 18.08.2021 10:24:40 | 0.58778 | 0 | 127 | 9 | 25 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 17.2652 | 92.8785 | 37.6203 | 0.4088 | 22.3992 | 104.2414 | 0 | 274.8134
1911936 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-24 (TR-95) 35-26-M00095_956616257_956616257 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 23:21:52 | 19.08.2021 00:05:46 | 0.73167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1859 | 0 | 0 | 0 | 0.89498 | 0 | 0 | 3.0809
1911604 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BEŞPINARLAR KÖYÜ TR-1 35-27-M00413_SPİL DAĞI MİLLİ PARKI M02_72162669 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:56:36 | 18.08.2021 13:08:45 | 1.2025 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73443 | 0 | 2.2223 | 0 | 43.966 | 0 | 0 | 0 | 46.9228
1911464 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_6188719_56360859_56360859 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:10:00 | 18.08.2021 10:17:16 | 1.1211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.098144 | 0 | 0 | 0 | 0.090582 | 0 | 0 | 0.18873
1911773 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4633 35-09-K04633_95000559959_95000559959 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 16:39:28 | 18.08.2021 18:07:24 | 1.4656 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0122
1911750 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-13 35-30-M00012_955320227_955320227 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:51:29 | 18.08.2021 19:47:37 | 3.9356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85945
1911418 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ATAKÖY TR-7 35-22-M00177_8243540_56368740_56368740 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:04:26 | 18.08.2021 10:03:50 | 1.99 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3573 | 0 | 71.8179 | 0 | 8.958 | 0 | 0 | 96.1332
1911713 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TOYGAR KÖK 35-23-M00329_HatBaşıAyırıcı_65985532 M03_65985532 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 14:48:18 | 18.08.2021 16:07:42 | 1.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9777 | 0 | 0 | 0 | 50.9777
1911733 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1054 35-02-M01054_910092421_910092421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:29:08 | 18.08.2021 17:02:13 | 1.5514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1911378 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-19 K47_2312302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 06:33:25 | 18.08.2021 08:08:44 | 1.5886 | 0 | 5401 | 0 | 0 | 4 | 442 | 0 | 3 | 0 | 1600.8864 | 0 | 0 | 360.5459 | 439.7001 | 0 | 142.4569 | 2543.5893
1911710 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3056 35-03-K03056_C_56367326_56367326 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 14:44:50 | 18.08.2021 21:59:53 | 7.2508 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.1497 | 0 | 0 | 0 | 163.8548 | 0 | 0 | 188.0045
1911876 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-2088 35-09-M02088_M-250 M04_75653685 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 20:06:47 | 18.08.2021 21:05:37 | 0.98056 | 1 | 675 | 1 | 0 | 9 | 101 | 4 | 3 | 10.9029 | 281.4917 | 0 | 0 | 366.8785 | 142.3214 | 414.6421 | 17.8556 | 1234.0922
1911753 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135709 M09_53135709 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:54:08 | 18.08.2021 18:09:53 | 2.2625 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5538 | 317.8589 | 50.0427 | 0 | 1.0143 | 0 | 0 | 371.4697
1911690 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK TR-3 35-31-L00363_35-31-L00363_2365633 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 13:45:44 | 18.08.2021 15:12:10 | 1.4406 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6402 | 0 | 4.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9318
1911939 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAYIOĞLU TR-1 45-72-L00339_B_56389964_56389964 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 23:36:29 | 19.08.2021 02:14:11 | 2.6283 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9213 | 0 | 2.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4126
1911441 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1244 35-01-M01244_97461177_97461177 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:40:23 | 18.08.2021 09:44:07 | 1.0622 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9293
1911547 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:46:44 | 18.08.2021 10:47:14 | 0.0083333 | 1 | 284 | 48 | 57 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.0010103 | 0.74638 | 2.2519 | 0.63249 | 0.19907 | 0.29004 | 0 | 0 | 4.1209
1911541 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4610 35-04-K04610_K-2375 K01_2118197 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:40:00 | 18.08.2021 11:43:10 | 1.0528 | 0 | 3301 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 1135.5551 | 0 | 0 | 0 | 352.1675 | 0 | 0 | 1487.7225
1911839 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ÇAYLI L04_2315166 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:48:17 | 18.08.2021 19:15:00 | 0.44528 | 0 | 749 | 0 | 124 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 90.1256 | 0 | 168.8923 | 1.1392 | 107.088 | 0 | 0 | 367.2451
1911367 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 05:34:44 | 18.08.2021 06:23:47 | 0.8175 | 6 | 1247 | 21 | 16 | 11 | 89 | 0 | 0 | 2.7937 | 105.5433 | 191.6899 | 12.4076 | 48.6284 | 15.6005 | 0 | 0 | 376.6633
1911699 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SÜLEYMANLI L05_2072980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 14:26:11 | 18.08.2021 15:09:23 | 0.72 | 0 | 661 | 34 | 67 | 13 | 76 | 2 | 0 | 0 | 104.6592 | 158.1146 | 182.4164 | 140.2594 | 94.9625 | 63.7612 | 0 | 744.1732
1911676 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_F F1b_5764354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 13:34:15 | 18.08.2021 15:06:34 | 1.5386 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 72.7623 | 0 | 0 | 0 | 93.7429 | 0 | 0 | 166.5052
1911722 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1443 35-01-K01443_912236429_912236429 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:07:30 | 18.08.2021 18:01:44 | 2.9039 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1804
1911530 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TR-1 KÖK 35-27-L00213_ARMUTLU İ.M. L01_72160449 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 10:15:06 | 18.08.2021 11:01:46 | 0.77778 | 0 | 1443 | 0 | 9 | 0 | 136 | 1 | 0 | 0 | 246.1197 | 0 | 2.7769 | 0 | 84.4049 | 0 | 0 | 333.3015
1911908 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 21:32:28 | 18.08.2021 22:13:04 | 0.67667 | 2 | 164 | 12 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0.30289 | 18.4683 | 30.3965 | 0 | 161.0604 | 2.9257 | 1.1589 | 0 | 214.3126
1911822 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | BADINCA KÖK 45-73-M00341_BADINCA-1 (TAŞLIGERE TARAFI) M04_75912951 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:30:04 | 18.08.2021 19:52:15 | 1.3697 | 0 | 85 | 3 | 60 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.2194 | 8.057 | 117.7096 | 216.0084 | 24.1548 | 0 | 0 | 407.1493
1911576 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_HatBaşıAyırıcı_53139641 L03_53139641 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:18:52 | 18.08.2021 13:41:56 | 2.3844 | 0 | 67 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.4767 | 53.6765 | 271.1531 | 0 | 20.8684 | 0 | 0 | 377.1748
1911513 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_A_56389044_56389044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:03:00 | 18.08.2021 11:07:14 | 1.0706 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3059 | 0 | 0 | 0 | 3.1391 | 0 | 0 | 16.445
1911868 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:50:59 | 18.08.2021 19:57:32 | 0.10917 | 0 | 471 | 45 | 109 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.1517 | 25.7645 | 62.7286 | 1.1101 | 0.70485 | 0 | 0 | 101.4598
1911862 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KURTLAR KÖYÜ TR-1 45-86-M00099_A_56385886_56385886 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:39:55 | 18.08.2021 22:17:29 | 2.6261 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2898 | 0 | 0.0089828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2988
1911716 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-436 L11_2052457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 14:59:23 | 18.08.2021 15:34:52 | 0.59139 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.9676 | 0 | 0 | 0 | 2.4724 | 0 | 0 | 36.4399
1911450 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | AYDOĞDU TR-2 35-31-L00086_47968412_56399424_56399424 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:59:00 | 18.08.2021 11:18:04 | 2.3178 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5312 | 0 | 84.3953 | 0 | 4.3515 | 0 | 0 | 97.278
1911736 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-42 35-18-L00042_950438739_950438739 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:31:48 | 18.08.2021 19:05:30 | 3.5617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3946
1911779 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-499 35-18-L00499_950444884_950444884 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 16:45:43 | 18.08.2021 22:15:30 | 5.4964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2354
1911799 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KAPAKLI DM 45-72-M00309_HatBaşıAyırıcı_53139161 M03_53139161 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 17:25:11 | 18.08.2021 19:28:31 | 2.0556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6017
1911550 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_CEVİZALAN L05_67562404 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 10:52:00 | 18.08.2021 17:09:41 | 6.2947 | 0 | 480 | 2 | 90 | 6 | 76 | 1 | 0 | 0 | 590.9398 | 75.5437 | 1325.6111 | 214.5155 | 833.4842 | 57.9491 | 0 | 3098.0435
1911742 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-4/11 35-28-M00723_953375548_953375548 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:41:24 | 18.08.2021 16:58:28 | 1.2844 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9963
1911865 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-290 35-18-L00290_950448550_950448550 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:40:18 | 18.08.2021 21:58:00 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9295 | 0 | 0 | 51.9295
1911533 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956658652_956658652 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:33:00 | 18.08.2021 12:29:55 | 1.9486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00040953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00040953
1911842 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_BALATCIK M16_2314254 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:00:00 | 18.08.2021 19:53:45 | 0.89586 | 1 | 6744 | 1 | 2 | 9 | 964 | 4 | 11 | 9.3442 | 2215.4586 | 0 | 0.17697 | 344.4557 | 1202.8592 | 392.1242 | 157.2421 | 4321.6611
1911510 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-13 35-21-L00005_A_56366801_56366801 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 10:01:43 | 18.08.2021 16:15:44 | 6.2334 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.9072 | 0 | 27.2927 | 0 | 1.8624 | 0 | 0 | 130.0623
1911819 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | FAHRİ AKYÜZ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00524_35-27-M00524_2373519 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:09:59 | 18.08.2021 20:13:20 | 2.0558 | 0 | 16 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.721 | 0 | 26.8579 | 0 | 6.8539 | 0 | 0 | 49.4327
1911487 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-13 35-23-M00360_953124227_953124227 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:37:00 | 18.08.2021 10:21:38 | 0.74389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45543
1911410 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HAMZABABA VE KÖYLER M04_61283861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 07:58:45 | 18.08.2021 08:16:18 | 0.2925 | 2 | 397 | 4 | 26 | 7 | 68 | 0 | 0 | 0.3671 | 20.6656 | 6.117 | 6.7906 | 22.4502 | 15.5082 | 0 | 0 | 71.8986
1911656 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ TR-1 M04_72078602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 13:20:00 | 18.08.2021 16:08:04 | 2.8011 | 0 | 85 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.9328 | 0 | 16.4334 | 0 | 5.005 | 0 | 0 | 69.3712
1911679 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_SERİNKUYU M10_2310735 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2021 13:50:58 | 18.08.2021 14:37:00 | 0.76722 | 0 | 8603 | 0 | 1 | 1 | 656 | 0 | 1 | 0 | 2294.3749 | 0 | 1.352 | 10.1947 | 848.6619 | 0 | 13.5574 | 3168.141
1911424 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:20:11 | 18.08.2021 08:45:10 | 0.41639 | 0 | 1004 | 10 | 108 | 6 | 73 | 2 | 0 | 0 | 72.8894 | 15.5167 | 90.518 | 24.0608 | 24.1506 | 13.0971 | 0 | 240.2325
1911639 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/TR01-A 45-71-M02373_953244715_953244715 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:51:15 | 18.08.2021 14:22:41 | 1.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7219 | 0 | 0 | 22.7219
1911404 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRAN KÖYÜ TR-2 45-75-M00470_945610304_945610304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 07:35:19 | 18.08.2021 10:19:52 | 2.7425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0079
1911825 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_ÜÇ AVLU ÇIKIŞI L02_2330197 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:15:03 | 18.08.2021 20:55:12 | 2.6692 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.1873
1911384 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | GÖKÇEYURT TR-1 35-27-M01049_ H_61267112 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 05:19:53 | 18.08.2021 08:07:30 | 2.7936 | 0 | 115 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.9941 | 0 | 16.3952 | 0 | 31.7014 | 0 | 0 | 99.0908
1911925 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | KAHRAMANLAR TR-1 45-79-M00218_45-79-M00218_2368637 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 22:25:07 | 18.08.2021 23:59:09 | 1.5672 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3983 | 0 | 2.0951 | 0 | 0.35157 | 0 | 0 | 11.8449
1911633 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_ZEYBEK M03_2035430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:50:47 | 18.08.2021 13:09:24 | 0.31028 | 0 | 2002 | 0 | 3 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 202.8006 | 0 | 0.84089 | 0 | 92.7231 | 0 | 0 | 296.3646
1911696 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 14:17:48 | 18.08.2021 14:18:28 | 0.011111 | 0 | 541 | 14 | 182 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1.3251 | 3.2204 | 4.0076 | 0.085024 | 0.22936 | 0.43135 | 0 | 9.2988
1911888 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4186 35-03-K04186_910644108_910644108 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 20:35:53 | 18.08.2021 22:37:58 | 2.0347 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.894
1911745 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ABDULLAH ERGÜN VE ARK 35-24-M00215_35-24-M00215_2349458 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:39:00 | 18.08.2021 18:03:26 | 2.4072 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0162
1911459 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/14 45-71-M00321_B_60984954_60984954 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:04:00 | 18.08.2021 10:36:37 | 1.5436 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4936
1911559 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_956664341_956664341 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:39:36 | 18.08.2021 14:11:51 | 3.5375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89264
1911751 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1540 35-01-M01540_912359281_912359281 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 16:02:00 | 18.08.2021 17:01:57 | 0.99917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10429
1911373 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_İSHAKÇELEBİ M04_72197690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 06:04:58 | 18.08.2021 07:31:46 | 1.4467 | 0 | 589 | 7 | 12 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0 | 143.611 | 35.259 | 77.2542 | 7.1268 | 59.1133 | 251.1304 | 0 | 573.4946
1911768 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CABERBURHAN TR-1 45-73-M00869_945639668_945639668 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 16:26:42 | 18.08.2021 18:13:48 | 1.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40889
1911522 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1567 35-01-K01567_911129336_911129336 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:18:34 | 18.08.2021 10:56:28 | 0.63167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7149 | 0 | 0 | 1.7149
1911854 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-22 45-79-M00022_949768673_949768673 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:20:37 | 18.08.2021 23:16:33 | 3.9322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.8201
1911473 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956658652_956658652 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:18:57 | 18.08.2021 10:17:05 | 0.96889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019222
1911685 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_MANİSA-2 M04_2329933 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 13:50:28 | 18.08.2021 15:05:39 | 1.2531 | 0 | 4 | 1 | 128 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.6432 | 3.819 | 329.6292 | 0 | 14.3986 | 0 | 0 | 350.49
1911456 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-2 35-17-M00362_12121750_56357403_56357403 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:04:02 | 18.08.2021 18:22:10 | 9.302 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 280.0662 | 0 | 0 | 0 | 302.5033 | 0 | 0 | 582.5695
1911848 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:15:18 | 18.08.2021 19:15:48 | 0.0083333 | 0 | 3243 | 80 | 736 | 18 | 395 | 4 | 2 | 0 | 5.9223 | 3.5101 | 19.3376 | 0.62115 | 3.0573 | 12.8593 | 0.009414 | 45.3171
1911350 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_DONANIMLI YEDEK M03_72155661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 01:53:37 | 18.08.2021 02:57:23 | 1.0628 | 13 | 2966 | 9 | 98 | 26 | 320 | 4 | 1 | 6.7331 | 719.5678 | 77.5386 | 49.3757 | 119.5504 | 242.7913 | 148.8424 | 0.38261 | 1364.7818
1911834 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_HatBaşıAyırıcı_53135478 M06_53135478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:52:04 | 18.08.2021 18:52:44 | 0.011111 | 3 | 738 | 27 | 12 | 9 | 43 | 4 | 0 | 0.087981 | 1.3826 | 2.6578 | 0.21583 | 0.49688 | 0.17062 | 1.6071 | 0 | 6.6189
1911599 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1804 35-28-M00566_953394461_953394461 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:37:51 | 18.08.2021 13:03:27 | 1.4267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15944
1911542 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ERENBAĞ TR-1 45-77-L00139_45-77-L00139_2353299 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 10:35:58 | 18.08.2021 11:57:00 | 1.3506 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6783
1911791 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | SALİHLERALTI MİGROS TR 35-30-M00669_YAĞMUR M02_2047157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 17:17:58 | 18.08.2021 17:51:50 | 0.56444 | 1 | 1277 | 0 | 0 | 10 | 91 | 0 | 1 | 8.4524 | 217.2601 | 0 | 0 | 71.7405 | 108.6169 | 0 | 2.5116 | 408.5814
1911416 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:04:00 | 18.08.2021 12:09:35 | 4.0931 | 3 | 0 | 134 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4378 | 0 | 1407.7799 | 66.3018 | 69.5275 | 0 | 0 | 0 | 1549.047
1911579 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | BURHAN TR-1 45-78-M00743_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126224 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:33:26 | 18.08.2021 17:15:31 | 5.7014 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.6296 | 0 | 0 | 0 | 0.21974 | 0 | 0 | 39.8493
1911433 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | EYYÜP DUVARCI TR 35-30-M00377_35-30-M00377_2356258 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:30:43 | 18.08.2021 10:38:12 | 2.1247 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67912 | 0 | 19.1963 | 0 | 1.8249 | 0 | 0 | 21.7003
1911871 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_BALATCIK M16_2314254 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:55:29 | 18.08.2021 20:06:38 | 0.18603 | 1 | 6744 | 1 | 2 | 9 | 964 | 4 | 11 | 2.0154 | 477.8481 | 0 | 0.036137 | 70.494 | 242.7807 | 79.748 | 30.7978 | 903.7201
1911479 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KABAZLI M01_2105504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:27:54 | 18.08.2021 09:30:34 | 0.044444 | 0 | 1763 | 52 | 61 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 15.4528 | 5.8429 | 5.0682 | 0.052675 | 2.3817 | 0 | 0 | 28.7982
1911562 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-12 35-15-L00299_B_65513156_65513156 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:47:30 | 18.08.2021 11:59:09 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6627 | 0 | 2.3453 | 0 | 0 | 56.0079
1911376 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_66076837 M03_66076837 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 05:55:09 | 18.08.2021 10:19:06 | 4.3992 | 0 | 223 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 110.3224 | 0 | 51.6811 | 0 | 16.5434 | 0 | 0 | 178.5469
1911353 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_TR-9 M01_66039430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 02:05:37 | 18.08.2021 03:41:46 | 1.6025 | 0 | 3103 | 0 | 1 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 943.9267 | 0 | 0.25221 | 6.9427 | 159.0018 | 0 | 0 | 1110.1234
1911874 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:53:43 | 18.08.2021 20:59:09 | 1.0906 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 141.8994 | 0 | 0 | 0 | 14.375 | 0 | 0 | 156.2744
1911708 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_DİKİLİ TR-5 M06_66045492 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 14:44:50 | 18.08.2021 16:22:07 | 1.6214 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 97.3831 | 0 | 0 | 0 | 117.8246 | 0 | 0 | 215.2077
1911851 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-4/5 45-82-M00067_95000133587_95000133587 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:17:28 | 18.08.2021 21:22:44 | 2.0878 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0161 | 0 | 0 | 0 | 3.6335 | 0 | 0 | 6.6496
1911539 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TR-41 KÖK 45-78-L00041_KURŞUNLU BANYOLARI L07_65890245 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 10:35:04 | 18.08.2021 14:01:22 | 3.4383 | 0 | 442 | 0 | 24 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 248.1797 | 0 | 58.3894 | 141.5371 | 57.0607 | 0 | 0 | 505.1668
1911788 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-6 35-15-L00900_48652698_56370362_56370362 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 17:10:02 | 18.08.2021 20:11:11 | 3.0192 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1888 | 0 | 0 | 0 | 0.78369 | 0 | 0 | 10.9725
1911496 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇENİKLER TR-1 35-20-L00284_35-20-L00284_2363349 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:38:34 | 18.08.2021 17:06:13 | 7.4608 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.3067 | 0 | 0 | 0 | 41.8689 | 0 | 0 | 100.1756
1911628 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-724 35-01-K00724_912367609_912367609 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:32:58 | 18.08.2021 13:04:35 | 0.52694 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0.69349 | 0 | 0 | 3.1335
1911674 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-436 L11_2052457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 13:42:09 | 18.08.2021 14:50:19 | 1.1361 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64.4612 | 0 | 0 | 0 | 4.7266 | 0 | 0 | 69.1878
1911488 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M03_72108411 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:35:58 | 18.08.2021 12:09:00 | 2.5506 | 1 | 961 | 2 | 11 | 4 | 59 | 0 | 0 | 5.7045 | 348.781 | 18.5611 | 33.8358 | 128.5191 | 83.705 | 0 | 0 | 619.1065
1911820 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KOZANLI TR-1 45-82-M00214_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091798 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:02:47 | 18.08.2021 22:28:43 | 4.4322 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.0058 | 0 | 2.3315 | 0 | 7.3983 | 0 | 0 | 57.7356
1911797 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEALAN TR-3 35-13-L00087_946419732_946419732 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 17:28:29 | 18.08.2021 20:46:29 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5967
1911505 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KARAOĞLANLI GİRİŞ M06_61320776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:54:54 | 18.08.2021 10:03:00 | 0.135 | 6 | 1334 | 248 | 145 | 17 | 121 | 0 | 0 | 0.43597 | 33.402 | 103.8477 | 36.2359 | 11.031 | 11.779 | 0 | 0 | 196.7316
1911465 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134727 M07_53134727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:11:18 | 18.08.2021 09:11:44 | 0.0072222 | 0 | 395 | 10 | 28 | 3 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0.55773 | 0.1571 | 0.22583 | 3.6733 | 0.11355 | 1.0809 | 0 | 5.8084
1911565 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DEMİRTAŞ M02_72357031 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:07:00 | 18.08.2021 12:41:33 | 1.5758 | 2 | 849 | 64 | 59 | 14 | 67 | 1 | 0 | 3.0458 | 264.6752 | 659.1744 | 261.4494 | 429.5766 | 173.3486 | 90.4931 | 0 | 1881.7631
1911356 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139496 M03_53139496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 03:17:03 | 18.08.2021 03:18:03 | 0.016667 | 0 | 690 | 1 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.2867 | 0.25265 | 0.35574 | 0 | 0.093445 | 0 | 0 | 1.9885
1911754 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIÇAM TR-2 45-80-M00160_956535807_956535807 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 16:08:15 | 18.08.2021 19:48:27 | 3.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62473
1911777 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HACIÖMERLİ KARAKUYULAR TR 35-17-M00444_35-17-M00444_2362951 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:34:20 | 18.08.2021 17:45:48 | 2.1911 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4153 | 0 | 0.24221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6575
1911883 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 45-78-L00081_953262756_953262756 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 20:20:21 | 18.08.2021 21:32:29 | 1.2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86368
1911548 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2678 35-03-K02678_910466341_910466341 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:40:14 | 18.08.2021 13:42:20 | 3.035 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7123
1911399 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KOCAOBA KÖK-7 35-30-L00200_KOCAOBA L04_72060170 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 07:25:54 | 18.08.2021 07:53:00 | 0.45167 | 0 | 211 | 12 | 48 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9.679 | 19.6219 | 28.3166 | 0.69914 | 1.9482 | 0.96439 | 0 | 61.2293
1911940 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURLU TR-2 35-31-L00355_35-31-L00355_2365353 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 23:44:25 | 19.08.2021 02:31:40 | 2.7875 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7863 | 0 | 8.303 | 0 | 2.7066 | 0 | 0 | 23.796
1911591 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-5 35-28-M00176_A_56375816_56375816 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:47:49 | 18.08.2021 12:22:05 | 1.5711 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.9607 | 0 | 0 | 0 | 9.2297 | 0 | 0 | 37.1905
1911817 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇIRPI TOPRAK SULAMA TR-3 35-20-L00189_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050593 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:11:33 | 18.08.2021 20:32:43 | 2.3528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.06 | 0 | 6.7955 | 0 | 0 | 23.8555
1911631 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:47:00 | 18.08.2021 13:57:03 | 1.1675 | 2 | 104 | 1 | 160 | 1 | 28 | 0 | 0 | 51.8154 | 73.655 | 1.304 | 188.4856 | 34.8439 | 160.1983 | 0 | 0 | 510.3021
1911654 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/16-A 45-71-M00552_953184416_953184416 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 13:01:48 | 18.08.2021 15:05:41 | 2.0647 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1033 | 0 | 0 | 0 | 0.7376 | 0 | 0 | 2.8409
1911717 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_C_56357359_56357359 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:02:34 | 18.08.2021 15:43:02 | 0.67444 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4151 | 0 | 0 | 0 | 2.8341 | 0 | 0 | 13.2492
1911362 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_BİMEYKO TR-3 M04_2322626 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 04:51:47 | 18.08.2021 06:03:47 | 1.2 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.3944 | 0 | 0.40542 | 0 | 5.0748 | 0 | 0 | 35.8746
1911857 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1053 M04_78582582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:33:44 | 18.08.2021 20:02:25 | 0.47806 | 0 | 2171 | 0 | 0 | 14 | 324 | 11 | 17 | 0 | 415.0843 | 0 | 0 | 67.5039 | 198.5755 | 504.5168 | 109.0867 | 1294.7673
1911422 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TR-11/9C 45-71-M01975_C_56365535_56365535 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:18:00 | 18.08.2021 12:40:16 | 4.3711 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.4083 | 0 | 0 | 0 | 25.7357 | 0 | 0 | 97.1439
1911863 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | __65507858_65507858 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:37:05 | 18.08.2021 20:05:32 | 0.47417 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3512
1911545 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURLU TR-2 35-31-L00355_35-31-L00355_2365353 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:18:58 | 18.08.2021 12:36:00 | 2.2839 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7786 | 0 | 8.6033 | 0 | 4.6143 | 0 | 0 | 24.9962
1911425 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_GÖRECE TR-1 M04_72142243 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:17:49 | 18.08.2021 09:18:31 | 1.0117 | 0 | 219 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.7458 | 0 | 4.1464 | 0 | 5.6044 | 0 | 0 | 72.4966
1911402 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L24_2062527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 07:39:48 | 18.08.2021 07:41:14 | 0.023889 | 2 | 290 | 33 | 61 | 6 | 67 | 1 | 0 | 0.023288 | 1.1789 | 9.2696 | 9.3463 | 0.93226 | 1.6015 | 0.028988 | 0 | 22.3809
1911382 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 06:51:04 | 18.08.2021 07:08:00 | 0.28222 | 0 | 1603 | 11 | 472 | 13 | 187 | 7 | 0 | 0 | 67.6788 | 7.794 | 248.9013 | 33.1175 | 46.2762 | 335.0652 | 0 | 738.8331
1911880 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | TORMER KÖK 35-26-M01158_CVK-1/CVK-2 M06_65923879 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 20:07:10 | 18.08.2021 20:48:37 | 0.69083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.4061 | 0 | 187.4061
1911900 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | YAYLAKÖY TR-1 45-83-L00241_A_56386601_56386601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 21:08:51 | 18.08.2021 22:35:47 | 1.4489 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.066 | 0 | 6.859 | 0 | 0.5485 | 0 | 0 | 29.4735
1911837 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-322 35-19-M00521_956674380_956674380 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:53:24 | 18.08.2021 20:45:19 | 1.8653 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0.56755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6019
1911445 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_TOTALGAZ DM M03_79389032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 08:52:07 | 18.08.2021 09:43:51 | 0.86222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8682 | 0 | 0 | 0 | 102.8682
1911557 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-125 OVACIK 35-18-L00125_ H_49094836 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:51:39 | 18.08.2021 13:48:44 | 2.9514 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 16.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8451
1911866 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | BOYALI AZMAK TR-4 35-24-M00056_35-24-M00056_58186130 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:47:40 | 18.08.2021 21:07:10 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3469 | 0 | 2.3037 | 0 | 0 | 56.6506
1911843 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-991 35-03-M00991_G_56368815_56368815 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 19:01:55 | 18.08.2021 20:18:13 | 1.2717 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 130.9646 | 0 | 0 | 0 | 0.25615 | 0 | 0 | 131.2207
1911511 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-11 K41_2312129 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:01:26 | 18.08.2021 10:38:08 | 0.61167 | 0 | 4723 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 982.9728 | 0 | 0 | 0 | 359.1091 | 0 | 0 | 1342.0819
1911697 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 35-32-L00014_946415105_946415105 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 14:10:54 | 18.08.2021 15:17:58 | 1.1178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34737
1911411 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_TR-10 M11_66328135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 07:54:41 | 18.08.2021 07:59:55 | 0.087222 | 0 | 1825 | 0 | 3 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0 | 29.5865 | 0 | 0.0083421 | 0 | 20.6414 | 0 | 0.019705 | 50.256
1911680 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_VADİ EVLERİ M06_77533413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 13:50:38 | 18.08.2021 14:18:00 | 0.45611 | 0 | 9584 | 0 | 0 | 1 | 660 | 0 | 1 | 0 | 1554.9647 | 0 | 0 | 144.2379 | 448.9523 | 0 | 13.0039 | 2161.1588
1911657 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | MESCİTLİ TR-4 35-15-L01016_35-15-L01016_2364777 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:24:48 | 18.08.2021 13:31:16 | 1.1078 | 0 | 29 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.7521 | 0 | 37.1812 | 0 | 53.2087 | 0 | 0 | 110.142
1911906 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİKİLİ TR-5 (M-705) 35-30-M00705_955299557_955299557 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 21:20:54 | 18.08.2021 23:31:10 | 2.1711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64074
1911720 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-436 35-18-L00436_7843465_65500148_65500148 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 14:58:06 | 18.08.2021 21:46:43 | 6.8103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6464
1911471 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | DURMUŞ SABANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00295_C_60983636_60983636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:16:57 | 18.08.2021 10:52:00 | 1.5842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3766
1911517 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_TR-B 34.5 M04_2034841 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:14:04 | 18.08.2021 11:10:00 | 0.93222 | 1 | 4362 | 608 | 594 | 61 | 752 | 10 | 5 | 4.5169 | 768.2912 | 1485.3322 | 720.4685 | 222.6268 | 342.4653 | 336.6384 | 25.2541 | 3905.5936
1911766 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/91 45-83-L00091_A_56387218_56387218 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 16:21:32 | 18.08.2021 18:43:36 | 2.3678 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105.6371 | 0 | 0 | 0 | 8.5936 | 0 | 0 | 114.2308
1911912 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4633 35-09-K04633_95000560095_95000560095 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 21:44:42 | 19.08.2021 01:58:56 | 4.2372 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4195
1911783 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_DM-2 M05_60207297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 16:51:18 | 18.08.2021 17:13:00 | 0.36167 | 0 | 17037 | 0 | 9 | 12 | 2226 | 0 | 2 | 0 | 1307.1419 | 0 | 1.0165 | 195.8507 | 864.4165 | 0 | 15.7817 | 2384.2073
1911454 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-6 35-17-M00366_B_56357094_56357094 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2021 09:02:49 | 18.08.2021 18:22:42 | 9.3313 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 309.3191 | 0 | 0 | 0 | 0.93811 | 0 | 0 | 310.2572
1911385 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-128 35-16-L00128_TR-129 L02_72034401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 06:55:14 | 18.08.2021 07:14:00 | 0.31278 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.0798 | 0 | 0 | 0 | 0.38179 | 0 | 0 | 2.4616
1911491 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_F KOLU L14_2309879 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:34:44 | 18.08.2021 12:25:00 | 2.8378 | 0 | 592 | 0 | 0 | 1 | 38 | 5 | 0 | 0 | 409.8642 | 0 | 0 | 2.3984 | 267.6564 | 5872.9703 | 0 | 6552.8894
1911932 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 22:56:25 | 18.08.2021 23:21:14 | 0.41361 | 2 | 102 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.8036 | 5.7066 | 7.7187 | 0 | 17.0011 | 0.086571 | 31.7168 | 0 | 63.0334
1911683 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-19 45-82-M00019_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092913 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 13:54:07 | 18.08.2021 21:47:45 | 7.8939 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 494.4188 | 0 | 0 | 0 | 455.626 | 0 | 0 | 950.0448
1911348 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-2/21 35-29-M00095_35-29-M00095_72192470 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 01:05:24 | 18.08.2021 01:13:35 | 0.13639 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.9229 | 0 | 0 | 0 | 1.3601 | 0 | 0 | 13.283
1911723 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1507 35-03-K01507_910529838_910529838 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:05:24 | 18.08.2021 15:48:36 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19523
1911700 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4711 35-04-K04711_B_56368384_56368384 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 14:28:00 | 18.08.2021 15:30:00 | 1.0333 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.5258 | 0 | 4.3272 | 0 | 13.2181 | 0 | 0 | 35.0711
1911746 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_A_56357705_56357705 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:02:34 | 18.08.2021 19:59:41 | 4.9519 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 27.0778 | 0 | 0.30321 | 0 | 309.4068 | 0 | 97.8644 | 434.6521
1911554 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:44:34 | 18.08.2021 11:25:04 | 0.675 | 5 | 1939 | 2 | 68 | 12 | 213 | 1 | 1 | 2.0071 | 368.4798 | 24.0299 | 22.0083 | 94.7843 | 245.7248 | 49.8001 | 0.70776 | 807.542
1911577 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2111 35-03-M02111_910326618_910326618 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:21:59 | 18.08.2021 19:18:22 | 7.9397 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7389
1911468 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KARAOĞLANLI GİRİŞ M06_61320776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:22:14 | 18.08.2021 09:28:00 | 0.096111 | 3 | 1334 | 114 | 139 | 11 | 121 | 0 | 0 | 0.17688 | 23.2152 | 40.3553 | 24.0574 | 6.0664 | 8.158 | 0 | 0 | 102.0293
1911514 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ORTA MAHALLE M-9 35-25-M00117_35-25-M00117_72126296 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:03:28 | 18.08.2021 12:03:55 | 2.0075 | 0 | 438 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 213.5436 | 0 | 4.3922 | 0 | 66.6985 | 0 | 0 | 284.6343
1911614 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ERSAN BUYRUK VE ARK. 35-30-M00153_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048157 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:08:18 | 18.08.2021 14:53:46 | 2.7578 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9735
1911763 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2902 35-02-M02902_ M04_79063420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:40:00 | 18.08.2021 16:32:01 | 0.86694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 21 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 797.2081 | 0 | 766.6084 | 1565.9044
1911617 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M03_72108411 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:30:04 | 18.08.2021 12:54:00 | 0.39889 | 1 | 961 | 2 | 11 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0.91 | 55.6381 | 2.9145 | 5.4939 | 20.3729 | 13.5748 | 0 | 0 | 98.9041
1911806 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_953243173_953243173 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 17:45:48 | 18.08.2021 21:51:37 | 4.0969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76223 | 0 | 0 | 0 | 0.078132 | 0 | 0 | 0.84036
1911829 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M02_67094230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 18:42:48 | 18.08.2021 18:44:04 | 0.021111 | 0 | 206 | 89 | 173 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 9.5914 | 15.7668 | 0.14686 | 0.17846 | 0 | 0 | 26.7406
1911949 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1037 35-01-K01037_C 1C_5871428 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 23:54:18 | 19.08.2021 02:56:17 | 3.0331 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 86.1377 | 0 | 0 | 0 | 104.4387 | 0 | 0 | 190.5764
1911408 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-446 35-01-K00446_911594575_911594575 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 07:44:19 | 18.08.2021 08:42:38 | 0.97194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3891
1911600 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI-3 35-26-L00330_956600002_956600002 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 11:57:45 | 18.08.2021 18:58:14 | 7.0081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4812
1911537 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | HANIMO TR-1 45-74-M00101_B_56406383_56406383 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 10:36:00 | 18.08.2021 12:51:53 | 2.2647 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68517 | 0 | 5.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3999
1911886 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-20 K26_2310402 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 20:30:10 | 18.08.2021 21:26:08 | 0.93278 | 0 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 1 | 0 | 1506.9456 | 0 | 0 | 0 | 662.8091 | 0 | 1.7704 | 2171.5251
1911743 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 15:49:04 | 18.08.2021 15:49:34 | 0.0083333 | 0 | 3243 | 80 | 736 | 18 | 395 | 4 | 2 | 0 | 5.2475 | 3.8441 | 19.4115 | 0.79925 | 4.1449 | 19.0207 | 0.01736 | 52.4854
1911494 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-3 35-22-M00233_955253678_955253678 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 09:41:10 | 18.08.2021 12:11:32 | 2.5061 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2729 | 0 | 0.75671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0297
1912482 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-1/3 MEZARLIK KABİN 35-20-L00003_KAVAK TR L03_66509599 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 21:05:49 | 19.08.2021 21:42:27 | 0.61056 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.5002 | 0 | 15.1699 | 0 | 24.915 | 0 | 0 | 41.5852
1912267 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-2/1 35-28-M00378_F tr2-e1_5897917 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 14:06:19 | 19.08.2021 19:42:41 | 5.6061 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.3017 | 0 | 0 | 0 | 0.33492 | 0 | 0 | 40.6366
1912127 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_PANCAR M06_72111685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:56:06 | 19.08.2021 12:02:02 | 1.0989 | 1 | 0 | 73 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48224 | 0 | 1178.2154 | 90.4849 | 9.0082 | 0 | 0 | 0 | 1278.1907
1912104 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-31/1 45-82-M00104_945526401_945526401 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:24:08 | 19.08.2021 11:34:51 | 1.1786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46655
1912313 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_B_65508701_65508701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 15:25:17 | 19.08.2021 17:28:23 | 2.0517 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.1751 | 0 | 0 | 0 | 32.8415 | 0 | 0 | 131.0167
1911981 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-941 35-02-K00941_9349235 G1B_5841201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 06:51:03 | 19.08.2021 08:58:14 | 2.1197 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.8977 | 0 | 0 | 0 | 1.7165 | 0 | 0 | 78.6142
1912413 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-1 45-71-M00133_BEYDERE KÖK M07_2079699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 18:32:25 | 19.08.2021 18:32:49 | 0.0066667 | 0 | 1063 | 127 | 77 | 7 | 102 | 2 | 0 | 0 | 2.2375 | 7.7955 | 1.5067 | 0.44965 | 0.48203 | 0.82761 | 0 | 13.299
1912499 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-15 45-78-L00215_TR-12 L01_2108480 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 21:55:19 | 19.08.2021 22:47:49 | 0.875 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.122 | 0 | 2.1644 | 0 | 0.41045 | 0 | 0 | 6.6969
1912167 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206__56374655_56374655 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 11:47:00 | 19.08.2021 12:05:57 | 0.31583 | 0 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3797 | 0 | 0.25811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6378
1912353 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1806 35-28-M00350_953396003_953396003 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 16:20:40 | 19.08.2021 18:58:50 | 2.6361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37275
1912044 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_F_56389458_56389458 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:27:43 | 19.08.2021 10:48:34 | 1.3475 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9476
1912018 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _E_56383138_56383138 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 08:57:35 | 19.08.2021 17:12:01 | 8.2403 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88.5271 | 0 | 0 | 0 | 17.7233 | 0 | 0 | 106.2503
1912393 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE TR-3 45-73-M00151_TR-4 M03_66721453 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:41:25 | 19.08.2021 20:04:16 | 2.3808 | 0 | 300 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 172.5852 | 0 | 22.4788 | 0 | 0.51052 | 0 | 0 | 195.5745
1912024 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2139 35-07-M02139_B b2_5838655 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 08:56:42 | 19.08.2021 09:38:18 | 0.69333 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29.4564 | 0 | 0 | 0 | 25.4511 | 0 | 0 | 54.9075
1912144 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-24 (TR-95) 35-26-M00095_956621459_956621459 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 11:09:55 | 19.08.2021 19:14:22 | 8.0742 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.888
1912273 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-3 35-27-L00003_913290562_913290562 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 14:09:14 | 19.08.2021 15:15:19 | 1.1014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24432
1912330 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-9/11 45-71-M00377_KÖMÜRCÜLER M01_66148701 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 15:54:25 | 19.08.2021 16:30:20 | 0.59861 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 72 | 5 | 3 | 0 | 0.52124 | 0 | 4.2202 | 24.1847 | 67.2837 | 88.0438 | 10.5672 | 194.8208
1912336 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135182 M02_53135182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 16:20:55 | 19.08.2021 16:21:15 | 0.0055556 | 2 | 217 | 33 | 92 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0.0045237 | 0.21396 | 3.3437 | 1.1407 | 0.35526 | 0.37637 | 0 | 0 | 5.4345
1912081 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:03:09 | 19.08.2021 11:30:19 | 1.4528 | 4 | 808 | 11 | 99 | 20 | 52 | 0 | 4 | 13.7468 | 237.3066 | 73.8568 | 93.6155 | 125.0336 | 46.1557 | 0 | 33.0577 | 622.7725
1912187 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TR-1 KÖK 35-27-L00213_ŞEHİR ÖREN L07_72160452 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 12:13:29 | 19.08.2021 13:12:00 | 0.97528 | 0 | 1376 | 0 | 6 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 301.2444 | 0 | 2.8659 | 0 | 97.8888 | 0 | 0 | 401.9992
1912230 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-19-L00013_956667519_956667519 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 13:20:23 | 19.08.2021 15:18:37 | 1.9706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010177
1912038 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3056 35-03-K03056_C_56367326_56367326 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:22:00 | 19.08.2021 10:12:01 | 0.83361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.3403 | 0 | 0 | 0 | 19.4947 | 0 | 0 | 21.835
1912479 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1549 35-03-M01549_M a2_5785658 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 20:47:05 | 19.08.2021 22:56:27 | 2.1561 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.3098 | 0 | 0 | 0 | 68.8422 | 0 | 0 | 115.152
1912433 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY YENİ MAH TR-4 45-78-L00655_49253351_56391444_56391444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 19:12:29 | 19.08.2021 21:37:09 | 2.4111 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.936
1912170 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-13 45-73-M01030_TR-12 GİRİŞ M02_2088262 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 11:51:05 | 19.08.2021 12:30:57 | 0.66444 | 0 | 708 | 1 | 22 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 83.4273 | 5.3259 | 10.0811 | 0 | 30.063 | 85.4907 | 0 | 214.3879
1912247 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1029 35-04-M01029_A_56380695_56380695 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 13:46:04 | 19.08.2021 19:18:37 | 5.5425 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 285.5859 | 0 | 0 | 0 | 238.8041 | 0 | 0 | 524.3899
1912147 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARŞIYAKA MAHALLESİ TR-1 35-17-R00008_7691732_56357013_56357013 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 11:14:09 | 19.08.2021 12:24:55 | 1.1794 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9572 | 0 | 0.43395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3911
1912270 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ILIPINAR TR-2 35-23-M00082_950415986_950415986 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 14:12:29 | 19.08.2021 16:01:34 | 1.8181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31799
1912107 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/22 (ÇİMENLİ SOKAK) 45-71-M00059_A_56403403_56403403 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:33:26 | 19.08.2021 13:26:50 | 2.89 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 435.5592 | 0 | 0 | 0 | 280.5913 | 0 | 0 | 716.1505
1911955 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/3 45-71-M00538_953183470_953183470 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 00:40:00 | 19.08.2021 04:00:53 | 3.3481 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3187 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 0 | 0 | 6.3779
1912253 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-228 35-02-M00228_R_56383064_56383064 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 13:49:27 | 19.08.2021 15:08:25 | 1.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1761 | 0 | 62.8385 | 79.0146
1912164 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3807 35-01-K03807_911681313_911681313 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 11:35:56 | 19.08.2021 14:14:16 | 2.6389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4036 | 0 | 0 | 0 | 1.5704 | 0 | 0 | 3.974
1912207 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞAKİR BULDAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00198_966510124_966510124 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 12:35:00 | 19.08.2021 19:44:26 | 7.1572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5153
1912456 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1087 35-04-M01087_913496688_913496688 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 20:00:28 | 19.08.2021 21:10:25 | 1.1658 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.7151 | 0 | 0 | 0 | 0.20196 | 0 | 0 | 15.9171
1912061 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1060 35-01-K01060_910885148_910885148 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:42:02 | 19.08.2021 11:39:40 | 1.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7643 | 0 | 0 | 2.7643
1912376 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2062382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:15:49 | 19.08.2021 17:21:52 | 0.10083 | 0 | 1597 | 35 | 148 | 11 | 210 | 1 | 1 | 0 | 42.4045 | 25.3957 | 49.2536 | 9.9968 | 37.8249 | 59.3194 | 2.7484 | 226.9434
1912041 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3874 35-01-K03874_911915777_911915777 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:21:19 | 19.08.2021 13:31:21 | 4.1672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251
1911998 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 08:09:04 | 19.08.2021 08:39:04 | 0.5 | 0 | 129 | 0 | 1 | 21 | 12 | 13 | 2 | 0 | 15.7969 | 0 | 0.04966 | 146.462 | 6.2156 | 587.4586 | 117.3203 | 873.303
1912419 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-32 45-75-M00032_945604578_945604578 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 18:37:26 | 19.08.2021 20:00:17 | 1.3808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25159
1912021 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-3/18 35-28-M00058_C_56364710_56364710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 08:43:00 | 19.08.2021 10:16:06 | 1.5517 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.3025 | 0 | 0 | 0 | 4.8306 | 0 | 0 | 39.1331
1912439 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BEĞENLER TR-1 45-75-M00179_C_56368988_56368988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 19:25:49 | 19.08.2021 21:17:17 | 1.8578 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1383 | 0 | 0 | 0 | 3.8698 | 0 | 0 | 12.0081
1912190 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 12:18:41 | 19.08.2021 13:54:34 | 1.598 | 0 | 780 | 2 | 34 | 9 | 98 | 4 | 4 | 0 | 393.0946 | 6.469 | 57.0529 | 126.9965 | 286.8484 | 69.6605 | 423.1836 | 1363.3057
1912219 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_DAĞITIM TRAFOSU M01_2107100 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 13:02:30 | 19.08.2021 15:03:41 | 2.0197 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7658
1912073 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINAROBA KÖYÜ TR-2 45-80-M00078_956545979_956545979 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:44:52 | 19.08.2021 11:35:51 | 1.8497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37893
1912359 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2461 35-02-M02461_966471909_966471909 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2021 16:41:59 | 19.08.2021 18:41:32 | 1.9925 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.5712 | 0 | 0 | 0 | 24.5981 | 0 | 0 | 35.1693
1912405 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YAYALAR TR-1 45-73-M00161_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089002 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 18:08:54 | 19.08.2021 19:15:50 | 1.1156 | 0 | 49 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0603 | 0 | 32.2635 | 0 | 0.031985 | 0 | 0 | 45.3558
1912110 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-22 35-16-L00022_TR-27 L02_72009205 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:11:20 | 19.08.2021 11:22:49 | 1.1914 | 0 | 808 | 0 | 11 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 176.6809 | 0 | 47.6442 | 0 | 48.8384 | 0 | 0 | 273.1635
1912279 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-143 KEKLİKTEPE 5 EVLER 35-19-M00143_956695496_956695496 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 14:15:58 | 19.08.2021 15:59:24 | 1.7239 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0522
1912399 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | Y. YAZAR SULAMA GRUBU TR 35-27-M00528_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052056 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:54:51 | 19.08.2021 20:06:28 | 2.1936 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1706 | 0 | 122.2399 | 0 | 11.0303 | 0 | 0 | 146.4408
1912067 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:49:45 | 19.08.2021 10:28:05 | 0.63889 | 0 | 1226 | 2 | 391 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 131.3949 | 42.9718 | 240.1024 | 2.6136 | 17.6324 | 0 | 0 | 434.7151
1912448 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2314 35-02-M02314_97464004_97464004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 19:40:09 | 19.08.2021 20:28:32 | 0.80639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67997
1912322 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BALLICA İM 45-72-A00005_HatBaşıAyırıcı_53140152 L02_53140152 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 15:45:38 | 19.08.2021 18:23:10 | 2.6256 | 0 | 152 | 0 | 50 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 101.4251 | 0 | 107.3882 | 0 | 14.7713 | 0 | 0 | 223.5846
1912087 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AYTEKİN ŞENER L01_2108825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:07:26 | 19.08.2021 12:16:28 | 2.1506 | 0 | 0 | 32 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 365.391 | 101.9064 | 37.6764 | 8.3163 | 217.3465 | 0 | 730.6366
1911987 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3659 35-08-K03659_35-08-K03659_42450981 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:10:51 | 19.08.2021 14:56:02 | 5.7531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0016083 | 0 | 0 | 0 | 133.2241 | 0 | 0 | 133.2257
1912007 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2330 35-01-M02330_912180505_912180505 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 08:24:23 | 19.08.2021 09:56:25 | 1.5339 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9936
1912316 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAYENİCE TR-2 45-71-M01507_953211747_953211747 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 15:30:40 | 19.08.2021 16:56:36 | 1.4322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52399
1912053 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2 35-01-K00002_35-01-K00002_2374436 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:36:00 | 19.08.2021 11:18:18 | 1.705 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 190.9477 | 0 | 0 | 0 | 280.2028 | 0 | 0 | 471.1505
1912362 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-109 (AKARCA TR-2) 35-18-L00109_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096494 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 16:45:09 | 19.08.2021 19:19:56 | 2.5797 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.2414 | 0 | 20.3859 | 0 | 0.38448 | 0 | 0 | 48.0117
1912176 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | DIRAZLAR TR-1 45-81-M00223_45-81-M00223_2376466 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 10:24:00 | 19.08.2021 14:09:00 | 3.75 | 0 | 57 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.9583 | 0 | 19.3896 | 0 | 3.5197 | 0 | 0 | 64.8675
1912090 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-16 45-79-M00016_945553916_945553916 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:11:40 | 19.08.2021 13:44:41 | 3.5503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78126
1912445 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ADALA TR-8 45-78-M00293_45-78-M00293_2351529 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 19:39:00 | 19.08.2021 20:12:14 | 0.55389 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7709 | 0 | 1.7426 | 0 | 0.25322 | 0 | 0 | 9.7667
1912047 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:31:50 | 19.08.2021 09:50:21 | 0.30861 | 0 | 0 | 9 | 78 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.2968 | 131.9416 | 6.7785 | 25.3238 | 16.8241 | 0 | 232.1648
1912468 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ÇAYAĞZI TR-3 35-31-L00415_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2116738 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 20:33:17 | 19.08.2021 22:07:59 | 1.5783 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 0 | 4.77 | 0 | 2.5459 | 0 | 0 | 11.4649
1911990 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2139 35-07-M02139_B b1_5831737 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 07:33:18 | 19.08.2021 08:46:36 | 1.2217 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 58.5462 | 0 | 0 | 0 | 50.4867 | 0 | 0 | 109.0329
1912488 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOBA MERKEZ TR-1 35-32-L00061_946408710_946408710 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 21:15:09 | 19.08.2021 23:31:05 | 2.2656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035273
1912276 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | İBRAHİM ASLANOĞLU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00206_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055432 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 13:57:39 | 19.08.2021 18:24:40 | 4.4503 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.468 | 0 | 9.4394 | 0 | 3.8561 | 0 | 0 | 18.7635
1912239 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_TOKATBAŞI L05_66504217 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 13:38:59 | 19.08.2021 14:02:00 | 0.38361 | 0 | 752 | 0 | 320 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 120.548 | 0 | 288.0389 | 7.8172 | 122.5818 | 0 | 0 | 538.9859
1912425 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_BAKIR KASABA M07_72212643 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 18:52:45 | 19.08.2021 19:43:37 | 0.84778 | 0 | 1377 | 1 | 75 | 4 | 202 | 0 | 0 | 0 | 238.3228 | 14.3345 | 61.3753 | 47.3344 | 66.522 | 0 | 0 | 427.8891
1912233 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-300 DM 35-18-L00300_B B01_5935573 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 13:29:00 | 19.08.2021 14:36:52 | 1.1311 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.659 | 0 | 0 | 0 | 53.0511 | 0 | 0 | 57.7101
1912056 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | HATUNDERE DM 35-28-M00862_TÜRKELİ KÖK(HATUNDERE) M03_62637105 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:38:19 | 19.08.2021 10:46:32 | 1.1367 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.9209 | 0 | 0 | 377.4874 | 0.16573 | 0 | 0 | 403.574
1912388 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:45:03 | 19.08.2021 19:50:29 | 2.0906 | 4 | 808 | 10 | 99 | 19 | 52 | 0 | 4 | 22.7716 | 391.7195 | 103.626 | 136.5745 | 154.1078 | 56.5678 | 0 | 30.6094 | 895.9767
1912411 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 18:19:15 | 19.08.2021 19:06:19 | 0.78444 | 0 | 203 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.4539 | 0.97608 | 2.0281 | 3.823 | 12.0422 | 0 | 0 | 75.3233
1912079 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M03_72108411 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 10:01:55 | 19.08.2021 17:19:44 | 7.2967 | 1 | 961 | 2 | 11 | 4 | 59 | 0 | 0 | 17.1085 | 1046.0311 | 54.8184 | 101.0542 | 383.241 | 252.0508 | 0 | 0 | 1854.304
1912511 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | SANCAKLI TR-6 35-22-M00155_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126241 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 22:37:51 | 20.08.2021 00:03:45 | 1.4317 | 0 | 8 | 0 | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.0045 | 0 | 84.7938 | 0 | 39.285 | 0 | 0 | 129.0833
1912497 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYLİKLİ TR-3 45-78-M00726_953294689_953294689 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 21:36:39 | 19.08.2021 22:56:01 | 1.3228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8763
1912305 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-13 HIDIRLIK 35-14-M00013_A A03b_78985261 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 15:07:50 | 19.08.2021 16:00:51 | 0.88361 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2711
1912185 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65632267 M020_65632267 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 12:10:00 | 19.08.2021 12:53:29 | 0.72472 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2789 | 0 | 0 | 0 | 7.0264 | 0 | 0 | 18.3053
1912471 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-3 DAMLAR MAH. 45-86-M00003_DAĞITIM TARAFO KÖPRÜBAŞI TR-3 DAMLAR MAH. M04_72223920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 20:40:40 | 19.08.2021 21:06:00 | 0.42222 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6394 | 0 | 3.0635 | 0 | 6.6982 | 0 | 0 | 14.4011
1911993 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_73063133 M04_73063133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 07:52:35 | 19.08.2021 07:53:15 | 0.011111 | 0 | 238 | 1 | 25 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.33771 | 0.01227 | 0.20178 | 0.20674 | 0.065181 | 0 | 0 | 0.82369
1912116 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-239 35-02-M00239_97456978_97456978 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:51:33 | 19.08.2021 13:29:07 | 2.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8518 | 0 | 0 | 52.8518
1912348 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 1C_5863766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 16:25:38 | 19.08.2021 16:56:45 | 0.51861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4644 | 0 | 13.7233 | 37.1877
1912371 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-269 35-18-L00269_950467248_950467248 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:00:35 | 19.08.2021 23:02:27 | 6.0311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1911950 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-32 35-02-M00032_C_56374254_56374254 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 00:17:00 | 19.08.2021 01:31:58 | 1.2494 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.9635 | 0 | 0 | 0 | 5.1519 | 0 | 0 | 7.1154
1912179 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-18 35-14-M00340_966034684_966034684 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 12:00:37 | 19.08.2021 13:50:10 | 1.8258 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0372
1912142 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/8 35-27-M00330_912348612_912348612 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 11:02:55 | 19.08.2021 16:28:05 | 5.4194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1993 | 0 | 0 | 0 | 0.034015 | 0 | 0 | 1.2333
1912268 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-768 35-01-K00768_35-01-K00768_2353100 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 13:57:05 | 19.08.2021 14:52:47 | 0.92833 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 94.9759 | 0 | 0 | 0 | 58.5099 | 0 | 0 | 153.4858
1912199 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_11388884_56374198_56374198 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 12:18:40 | 19.08.2021 13:36:29 | 1.2969 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.1659 | 0 | 0 | 0 | 0.35708 | 0 | 0 | 22.523
1912391 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 TARİŞ YANI 35-15-M00029_950350564_950350564 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:45:09 | 19.08.2021 19:35:35 | 1.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1912222 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1139 35-02-K01139_965294412_965294412 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 13:10:13 | 19.08.2021 15:54:35 | 2.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.871 | 0 | 0 | 11.871
1912368 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950445911_950445911 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 16:58:12 | 19.08.2021 20:57:35 | 3.9897 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5473
1911953 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-16 45-79-M00016_945553916_945553916 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 00:31:00 | 19.08.2021 02:19:40 | 1.8111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34255
1912308 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_AHMETBEYLİ M06_50064051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 15:13:49 | 19.08.2021 15:47:00 | 0.55306 | 4 | 790 | 2 | 140 | 4 | 96 | 0 | 0 | 11.5476 | 134.8636 | 4.4297 | 69.4884 | 19.3864 | 162.4603 | 0 | 0 | 402.1759
1912517 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | AKPINAR TR-3 (GİRNE) 35-31-L00303__72373306_72373306 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 23:08:34 | 20.08.2021 05:52:17 | 6.7286 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9337 | 0 | 96.3822 | 0 | 4.3326 | 0 | 0 | 124.6484
1912019 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_KARABURÇ KÖYÜ L02_2113761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 08:57:25 | 19.08.2021 09:18:36 | 0.35306 | 0 | 665 | 2 | 93 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 52.8088 | 1.9973 | 105.808 | 13.3 | 86.5026 | 0 | 0 | 260.4166
1912351 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-300 35-01-K00300_912343179_912343179 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 16:27:42 | 19.08.2021 17:53:03 | 1.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14116 | 0 | 0 | 0.14116
1912494 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-22 35-22-M00067_955260419_955260419 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 21:41:52 | 19.08.2021 22:10:47 | 0.48194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1869
1912162 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138037 L05_53138037 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 11:37:00 | 19.08.2021 20:38:03 | 9.0175 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.611
1912325 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1087 35-04-M01087_913496688_913496688 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 15:52:59 | 19.08.2021 17:20:57 | 1.4661 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.9674 | 0 | 0 | 0 | 0.35304 | 0 | 0 | 17.3204
1911976 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 06:38:46 | 19.08.2021 07:45:00 | 1.1039 | 49 | 4280 | 77 | 153 | 74 | 510 | 13 | 1 | 34.4882 | 985.3237 | 1039.5196 | 112.4799 | 556.7038 | 421.1831 | 486.2393 | 0.48876 | 3636.4263
1912096 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | UÇAK TEKSTİL ÖZEL 35-26-M00270Ö_ M01_2111981 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:04:07 | 19.08.2021 12:54:22 | 2.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7047.6406 | 0 | 7047.6406
1912474 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DM | KÖPRÜBAŞI DM 45-86-M00051_TR-17/KAY.LOJMANI M09_72246902 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 20:53:59 | 19.08.2021 21:04:00 | 0.16694 | 0 | 1799 | 23 | 147 | 5 | 318 | 1 | 1 | 0 | 58.8927 | 28.4613 | 29.6006 | 1.4982 | 43.9796 | 0.16354 | 1.0625 | 163.6585
1912225 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4756 35-04-K04756_99638655_99638655 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 13:11:47 | 19.08.2021 13:55:15 | 0.72444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1122 | 0 | 0 | 0.1122
1912431 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3083 35-04-K03083_914562471_914562471 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 19:17:00 | 19.08.2021 20:34:08 | 1.2856 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7217 | 0 | 0 | 0 | 0.022708 | 0 | 0 | 4.7444
1912271 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-3038(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03038_B_56381089_56381089 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 14:14:17 | 19.08.2021 16:10:03 | 1.9294 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 102.6673 | 0 | 0 | 0 | 9.3931 | 0 | 0 | 112.0605
1912463 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-13 HIDIRLIK 35-14-M00013_956639833_956639833 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 20:20:36 | 19.08.2021 22:18:55 | 1.9719 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9045
1912208 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 45-78-M00067_953271264_953271264 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 12:40:20 | 19.08.2021 15:54:28 | 3.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.9128 | 0 | 0 | 156.9128
1912397 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2139 35-07-M02139_F F1_61163364 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:52:59 | 19.08.2021 19:00:41 | 1.1283 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.1436 | 0 | 0 | 0 | 5.2349 | 0 | 0 | 33.3785
1912022 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-97 45-78-L00097_TR-98-99 ÇIKIŞI L04_61302066 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:00:36 | 19.08.2021 15:54:35 | 6.8996 | 0 | 956 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1565.2929 | 0 | 54.8321 | 0 | 269.9334 | 0 | 0 | 1890.0583
1911999 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 07:54:56 | 19.08.2021 09:52:36 | 1.9611 | 42 | 4272 | 72 | 150 | 74 | 508 | 13 | 1 | 67.1189 | 2155.4171 | 2226.3636 | 202.6501 | 1375.8844 | 1191.6212 | 1393.7828 | 1.7738 | 8614.6117
1912440 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 19:32:15 | 19.08.2021 19:38:36 | 0.10603 | 0 | 9 | 37 | 61 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0.17968 | 25.6593 | 33.3695 | 25.598 | 4.177 | 104.9589 | 0 | 193.9425
1912228 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-13 M05_66524558 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 13:20:05 | 19.08.2021 13:48:13 | 0.46889 | 0 | 2549 | 0 | 0 | 3 | 191 | 1 | 7 | 0 | 347.8801 | 0 | 0 | 16.9448 | 139.9175 | 43.7098 | 194.7926 | 743.2447
1912526 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_MENEMEN İ.M.(ASARLIK-2) M05_66531863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 23:56:39 | 20.08.2021 00:42:00 | 0.75583 | 0 | 5453 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 1059.2198 | 0 | 0 | 0 | 181.2146 | 0 | 0 | 1240.4344
1912377 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2139 35-07-M02139_E E1_61163367 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:12:23 | 19.08.2021 17:44:23 | 0.53333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.4179 | 0 | 0 | 0 | 8.0489 | 0 | 0 | 23.4669
1912085 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3559 35-02-K03559_A_56372696_56372696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:08:24 | 19.08.2021 10:48:01 | 0.66028 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.6147 | 0 | 0 | 0 | 30.7984 | 0 | 0 | 53.4131
1911959 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KAYACIK TR-1 45-75-M00209_45-75-M00209_61361759 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 02:00:35 | 19.08.2021 04:08:57 | 2.1394 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.0563 | 0 | 0 | 0 | 14.9554 | 0 | 0 | 35.0117
1912437 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-715 35-17-M00715_950301203_950301203 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 19:24:52 | 19.08.2021 20:32:04 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46869
1912500 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | AKÇEŞME TR-2 45-75-M00275_A_56390196_56390196 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 21:44:04 | 20.08.2021 01:04:16 | 3.3367 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.9205 | 0 | 5.5218 | 0 | 3.1141 | 0 | 0 | 29.5563
1912214 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 1C_5863766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 12:49:01 | 19.08.2021 13:36:52 | 0.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4904 | 0 | 20.2663 | 55.7566
1912068 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:52:05 | 19.08.2021 09:52:29 | 0.0066667 | 0 | 497 | 3 | 26 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.64495 | 0.14228 | 0.1688 | 0.0042568 | 0.28453 | 0 | 0 | 1.2448
1912374 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TEPECİK ÇIKIŞI (M-78) M04_49833813 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 17:08:53 | 19.08.2021 17:35:45 | 0.44769 | 0 | 324 | 0 | 3 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 45.7611 | 0 | 0.12943 | 6.5093 | 6.4817 | 0 | 79.2196 | 138.1011
1912394 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_İLYASLAR M02_72213069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:52:09 | 19.08.2021 19:23:25 | 1.5211 | 0 | 669 | 0 | 67 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 225.1757 | 0 | 100.5124 | 5.993 | 61.7741 | 0 | 0 | 393.4552
1912417 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-228 35-02-M00228_99953507_99953507 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 18:37:41 | 19.08.2021 19:48:42 | 1.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6671 | 0 | 8.16 | 29.8271
1912025 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KURUCALAR TR-1 45-81-M00131_45-81-M00131_2376525 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 08:58:15 | 19.08.2021 09:28:36 | 0.50583 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0238 | 0 | 5.472 | 0 | 0.031678 | 0 | 0 | 8.5274
1912523 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ŞEMSİLER TR-3 35-31-L00103_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049560 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 23:28:00 | 20.08.2021 00:33:21 | 1.0892 | 0 | 32 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0759 | 0 | 33.7174 | 0 | 6.419 | 0 | 0 | 51.2122
1912131 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283_955262602_955262602 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:36:17 | 19.08.2021 11:32:53 | 0.94333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45681
1912188 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMİKLİDERE TR-1 45-80-M00134_956540086_956540086 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 11:39:37 | 19.08.2021 13:06:37 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56831
1912082 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | EKİZ KÖK 35-23-M00087_İSMAİL CİDER ENH M02_72156441 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:04:00 | 19.08.2021 10:42:10 | 0.63611 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.1408 | 1.1504 | 6.2067 | 3.7438 | 0 | 0.53129 | 0 | 0 | 14.773
1912231 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İBRAHİM ÇOBAN SULAMA GRUBU 35-29-M00386_950404353_950404353 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 12:51:04 | 19.08.2021 16:06:11 | 3.2519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4907
1912380 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KIZILOBA TR-1 35-20-L00257_35-20-L00257_2360362 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:21:00 | 19.08.2021 18:31:21 | 1.1725 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.1082 | 0 | 0 | 0 | 15.6614 | 0 | 0 | 74.7696
1912031 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528763 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:00:45 | 19.08.2021 17:17:54 | 8.2858 | 0 | 293 | 3 | 7 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 347.2095 | 131.182 | 87.5915 | 2045.9372 | 132.0635 | 0 | 0 | 2743.9837
1912409 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_HatBaşıAyırıcı_53133583 M04_53133583 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 18:05:36 | 19.08.2021 19:55:22 | 1.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6132 | 0 | 120.6722 | 0 | 178.2854
1912386 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | KARACAALİ TR-5 45-79-M00487_45-79-M00487_2348883 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:19:48 | 19.08.2021 20:06:25 | 2.7769 | 0 | 76 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.9846 | 0 | 2.819 | 0 | 6.1109 | 0 | 0 | 37.9145
1912217 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-941 35-02-K00941_9349235 G1B_5841201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 12:53:44 | 19.08.2021 14:57:53 | 2.0692 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 102.7836 | 0 | 0 | 0 | 2.8367 | 0 | 0 | 105.6203
1912263 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/16 35-29-M00097_950315661_950315661 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 14:01:46 | 19.08.2021 18:25:37 | 4.3975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014973
1912449 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | HATİCE YÜKSEL TR 35-23-M00241_35-23-M00241_2366005 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 19:40:32 | 19.08.2021 20:27:44 | 0.78667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5276 | 0 | 0 | 0 | 2.1697 | 0 | 0 | 6.6972
1912403 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURLU TR-2 35-31-L00355_35-31-L00355_2365353 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 18:01:33 | 19.08.2021 20:25:35 | 2.4006 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.572 | 0 | 9.3863 | 0 | 3.8965 | 0 | 0 | 27.8548
1912446 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-62 35-28-M00738_SB H01_60792598 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 19:31:07 | 19.08.2021 21:17:31 | 1.7733 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 166.7156 | 0 | 0 | 0 | 44.1267 | 0 | 0 | 210.8423
1912114 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3659 35-08-K03659_TRAFO K05_42450930 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:55:00 | 19.08.2021 13:56:27 | 3.0242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00085205 | 0 | 0 | 0 | 71.2128 | 0 | 0 | 71.2136
1911971 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-290 35-18-L00290_950448550_950448550 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 05:09:02 | 19.08.2021 06:17:20 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6998 | 0 | 0 | 15.6998
1912303 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3583 35-02-K03583_99188290_99188290 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 15:01:22 | 19.08.2021 16:32:01 | 1.5108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819
1912091 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3093 35-02-K03093_35-02-K03093_2360870 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:53:49 | 19.08.2021 11:13:54 | 1.3347 | 0 | 408 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 161.5749 | 0 | 0.57764 | 0 | 91.1951 | 0 | 0 | 253.3476
1912071 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALABANLI TR-1 35-15-L00965_950358190_950358190 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:51:00 | 19.08.2021 11:12:28 | 1.3578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75511
1912489 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27(M-727) 35-30-M00727_955299745_955299745 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 21:05:07 | 19.08.2021 22:25:08 | 1.3336 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6792
1912048 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_A_56353981_56353981 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:32:46 | 19.08.2021 16:50:11 | 7.2901 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 137.1151 | 0 | 0 | 0 | 370.625 | 0 | 0 | 507.7401
1911991 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_TRAFO 15.8 GİRİŞ L05_2035572 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 07:38:45 | 19.08.2021 07:50:00 | 0.1875 | 2 | 1795 | 45 | 156 | 19 | 217 | 5 | 0 | 0.32066 | 85.5662 | 102.8795 | 124.279 | 68.7646 | 42.6818 | 83.0727 | 0 | 507.5645
1912277 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 14:28:49 | 19.08.2021 14:29:35 | 0.012778 | 3 | 52 | 38 | 87 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.056311 | 0.19605 | 1.2616 | 3.1904 | 0 | 0.79176 | 0 | 0 | 5.4961
1912283 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KAYALIOĞLU TARIMSAL SULAMA TR-3 45-72-L00650_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107898 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 14:40:41 | 19.08.2021 18:59:01 | 4.3056 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2171 | 0 | 50.6677 | 0 | 0 | 160.8848
1912383 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:24:12 | 19.08.2021 17:30:00 | 0.096667 | 8 | 1488 | 55 | 85 | 9 | 99 | 3 | 0 | 0.71628 | 27.7244 | 15.1221 | 12.4947 | 31.9063 | 6.0574 | 0.53466 | 0 | 94.5558
1912426 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | İSMAİLBEY TR-1 45-73-M00885_B_56403618_56403618 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 19:04:12 | 19.08.2021 21:16:22 | 2.2028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2289
1912134 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-429 35-01-K00429_35-01-K00429_2358116 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 10:55:05 | 19.08.2021 11:43:29 | 0.80667 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 28.1582 | 0 | 0 | 0 | 83.9372 | 0 | 0 | 112.0954
1912028 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KARPUZLUK TR-1 45-76-M00183_A_56404256_56404256 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:04:01 | 19.08.2021 10:24:56 | 1.3486 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4413
1912320 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-8 45-72-M00562_960616797_960616797 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 15:39:18 | 19.08.2021 16:54:42 | 1.2567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42598
1912220 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 35-16-L00062_953321239_953321239 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 13:06:00 | 19.08.2021 13:38:36 | 0.54333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.11391 | 0 | 0 | 0 | 17.5089 | 0 | 0 | 17.6228
1912343 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2361 35-02-K02361_A_56369558_56369558 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 16:19:48 | 20.08.2021 01:43:46 | 9.3994 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6406
1912111 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-2 45-72-L00300_B_56393557_56393557 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:49:02 | 19.08.2021 15:33:02 | 4.7333 | 0 | 135 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 133.2453 | 0 | 15.0581 | 0 | 3.5209 | 0 | 0 | 151.8243
1912360 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KARAYAĞCI FIRINLI TR-1 45-72-L00862_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111380 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 16:36:08 | 19.08.2021 17:53:39 | 1.2919 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40082 | 0 | 0.00018452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401
1912157 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-4 35-15-L00255_35-15-L00255_2365161 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 11:47:25 | 19.08.2021 12:00:15 | 0.21389 | 0 | 52 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.0164 | 0 | 14.0758 | 0 | 5.6719 | 0 | 0 | 24.7641
1912280 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | YATAĞAN TR-1 45-72-L00325_45-72-L00325_2349344 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 14:17:44 | 19.08.2021 16:53:37 | 2.5981 | 0 | 76 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.8953 | 0 | 8.394 | 0 | 1.6547 | 0 | 0 | 43.9441
1912423 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_DİKİLİ TR-16 M04_66045490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 18:48:33 | 19.08.2021 19:18:49 | 0.50444 | 0 | 3794 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 518.9782 | 0 | 0 | 0 | 57.7347 | 0 | 0 | 576.7129
1912180 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283_955262602_955262602 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 12:00:00 | 19.08.2021 15:40:07 | 3.6686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8325
1912486 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILÖREN TR-1 45-82-L00011_945547192_945547192 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 21:10:08 | 19.08.2021 21:59:26 | 0.82167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11832
1912429 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_5843990_56375066_56375066 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 19:12:14 | 19.08.2021 21:03:02 | 1.8467 | 0 | 51 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.0717 | 0 | 22.5965 | 0 | 83.3853 | 0 | 0 | 147.0535
1912292 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 14:56:30 | 19.08.2021 14:59:50 | 0.055556 | 4 | 808 | 10 | 99 | 19 | 52 | 0 | 4 | 0.55422 | 9.5673 | 2.9459 | 3.8227 | 5.0576 | 1.9264 | 0 | 1.2937 | 25.1678
1912077 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | BOYACIK TR-1 45-74-M00115_45-74-M00115_2349237 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 10:00:56 | 19.08.2021 17:22:13 | 7.3545 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 123.2029 | 0 | 0 | 0 | 0.67967 | 0 | 0 | 123.8825
1912415 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2076426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 18:34:40 | 19.08.2021 18:44:57 | 0.17139 | 0 | 662 | 15 | 183 | 6 | 176 | 0 | 0 | 0 | 54.7482 | 21.7927 | 120.1521 | 18.2143 | 56.8605 | 0 | 0 | 271.7678
1912246 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-20 45-76-M00020_955244629_955244629 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 13:47:32 | 19.08.2021 18:49:54 | 5.0394 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2466
1912392 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | YAYLAKÖY TR-1 45-83-L00241_A_56386601_56386601 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:50:04 | 19.08.2021 21:41:39 | 3.8597 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.7948 | 0 | 19.1499 | 0 | 1.7684 | 0 | 0 | 79.7131
1912014 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1086 35-01-K01086_TRAFO K04_2332405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 08:52:00 | 19.08.2021 09:25:39 | 0.56083 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 4 | 0 | 2.7761 | 0 | 0 | 0 | 116.6345 | 0 | 72.011 | 191.4217
1912206 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TEPECİK ÇIKIŞI (M-78) M04_49833964 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 12:22:42 | 19.08.2021 13:07:31 | 0.74694 | 0 | 324 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 70.6026 | 0 | 0.21457 | 21.0171 | 11.5535 | 0 | 133.6325 | 237.0203
1912495 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI TR-9 35-17-M00369_950307053_950307053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 21:36:38 | 19.08.2021 22:05:15 | 0.47694 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60199
1912163 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2330 35-01-M02330_912895086_912895086 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 11:32:05 | 19.08.2021 18:12:46 | 6.6781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1911997 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 08:05:55 | 19.08.2021 08:50:40 | 0.74583 | 3 | 12 | 39 | 167 | 11 | 37 | 0 | 0 | 4.3995 | 5.2165 | 260.4517 | 753.6966 | 114.0415 | 70.5802 | 0 | 0 | 1208.386
1911977 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ADİLOBA TR-2 45-80-M00157_45-80-M00157_2363805 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 06:48:39 | 19.08.2021 07:38:47 | 0.83556 | 0 | 227 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.8207 | 0 | 1.3679 | 0 | 4.055 | 0 | 0 | 35.2436
1912475 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-20 45-76-M00020_955231738_955231738 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 20:51:39 | 19.08.2021 23:25:08 | 2.5581 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0.095228 | 0 | 0 | 1.1113
1912226 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-41 35-30-L00041_35-30-L00041_2356396 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 13:10:29 | 19.08.2021 14:18:50 | 1.1392 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.7887 | 0 | 0 | 0 | 0.12758 | 0 | 0 | 42.9163
1912040 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZCAYAKA TR-1 35-15-L00919_35-15-L00919_2365527 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:18:55 | 19.08.2021 17:39:06 | 8.3364 | 0 | 162 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 347.4949 | 0 | 92.4406 | 0 | 122.9206 | 0 | 0 | 562.856
1912183 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | EKİZ KÖK 35-23-M00087_İSMAİL CİDER ENH M02_72156441 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 12:06:00 | 19.08.2021 13:01:41 | 0.92806 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.6438 | 1.7009 | 9.0664 | 5.6059 | 0 | 0.81312 | 0 | 0 | 21.8301
1912080 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-217 35-01-K00217_F_56375320_56375320 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:58:00 | 19.08.2021 17:13:56 | 7.2656 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 403.9923 | 0 | 0 | 0 | 19.1532 | 0 | 0 | 423.1455
1912412 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ VE VERİCİLER L02_2324754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 18:28:00 | 19.08.2021 19:21:00 | 0.88333 | 1 | 1002 | 0 | 17 | 3 | 54 | 0 | 0 | 2.7616 | 366.5891 | 0 | 11.6168 | 24.5448 | 31.4689 | 0 | 0 | 436.9812
1912103 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-347 MASİSA BURCU SİTESİ-2 35-18-L00347_950441898_950441898 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:26:58 | 19.08.2021 12:27:41 | 2.0119 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6465
1912289 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-24 35-01-K00024_911396132_911396132 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 14:53:00 | 19.08.2021 17:13:52 | 2.3478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95544
1912243 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÜZÜMLÜ KAHVELER TR-1 35-15-L00477_35-15-L00477_2365857 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 13:33:45 | 19.08.2021 14:17:20 | 0.72639 | 0 | 83 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 11.2958 | 0 | 17.2704 | 0 | 21.045 | 0 | 13.3978 | 63.009
1912498 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_PARK K09_2310918 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 22:03:16 | 19.08.2021 23:02:19 | 0.98417 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 | 720.8173 | 0 | 0 | 0 | 175.3743 | 0 | 11.3435 | 907.5352
1912166 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3093 35-02-K03093_B_56364652_56364652 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 11:33:56 | 19.08.2021 12:37:15 | 1.0553 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.163 | 0 | 0 | 0 | 26.5918 | 0 | 0 | 29.7548
1912312 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1229 35-01-M01229_912056480_912056480 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 15:19:12 | 19.08.2021 20:34:59 | 5.2631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7156 | 0 | 0 | 0 | 11.1346 | 0 | 0 | 13.8502
1912063 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_TRAFO M04_42943247 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:45:59 | 19.08.2021 13:54:24 | 4.1403 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 449.2451 | 0 | 0 | 0 | 398.9769 | 0 | 0 | 848.2221
1912209 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-127 35-26-M00127_956619349_956619349 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 12:43:38 | 19.08.2021 15:58:54 | 3.2544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1912186 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_SANAYİ K19_2307516 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 12:08:55 | 19.08.2021 12:55:30 | 0.77639 | 0 | 2922 | 0 | 0 | 3 | 552 | 0 | 2 | 0 | 647.6977 | 0 | 0 | 1795.7391 | 371.5474 | 0 | 83.5354 | 2898.5196
1911994 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 07:54:25 | 19.08.2021 09:22:38 | 1.4703 | 6 | 1174 | 13 | 45 | 9 | 94 | 1 | 0 | 6.0811 | 310.0884 | 142.2161 | 32.0344 | 111.2861 | 137.8833 | 170.1647 | 0 | 909.7541
1912372 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_ULUCAK DM-2 M02_72175359 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:06:09 | 19.08.2021 17:41:17 | 0.58556 | 4 | 940 | 0 | 2 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0.54887 | 151.5606 | 0 | 0.69939 | 3.406 | 30.2059 | 0 | 0 | 186.4208
1912515 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4623 35-02-K04623_K-567 K03_2060208 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 23:01:53 | 20.08.2021 03:16:18 | 4.2403 | 0 | 2851 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2999.8568 | 0 | 0 | 0 | 255.2662 | 0 | 0 | 3255.123
1912143 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_10904363_56377216_56377216 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2021 11:12:02 | 19.08.2021 13:38:55 | 2.4481 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.465 | 0 | 0 | 0 | 11.2579 | 0 | 0 | 68.7228
1911980 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 07:01:37 | 19.08.2021 07:04:00 | 0.039722 | 0 | 2228 | 33 | 76 | 17 | 191 | 7 | 1 | 0 | 9.7647 | 12.8878 | 2.4894 | 2.1235 | 3.1427 | 15.232 | 0.062352 | 45.7024
1912521 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.08.2021 23:21:46 | 20.08.2021 00:00:00 | 0.63722 | 0 | 1782 | 2 | 368 | 13 | 196 | 0 | 0 | 0 | 195.696 | 4.0835 | 303.3095 | 37.7209 | 101.511 | 0 | 0 | 642.321
1912315 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201760 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 15:34:12 | 19.08.2021 17:03:15 | 1.484 | 30 | 1814 | 106 | 148 | 35 | 158 | 3 | 1 | 80.4293 | 713.2207 | 283.7885 | 260.287 | 497.5733 | 312.1093 | 35.895 | 5.8697 | 2189.1729
1912006 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 08:15:49 | 19.08.2021 08:58:25 | 0.71 | 6 | 0 | 56 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7784 | 0 | 92.5557 | 32.7907 | 24.0333 | 0 | 0 | 0 | 152.1581
1912484 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950456792_950456792 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 21:02:52 | 20.08.2021 02:48:58 | 5.7683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1518
1912029 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _11823585_56357104_56357104 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:07:46 | 19.08.2021 17:03:24 | 7.9271 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 180.3849 | 0 | 0 | 0 | 71.2543 | 0 | 0 | 251.6393
1912361 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-331 DENİZKENT 35-18-L00331_950437155_950437155 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 16:44:27 | 19.08.2021 22:33:48 | 5.8225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6523
1912252 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 35-17-M00031_950313472_950313472 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 13:42:49 | 19.08.2021 14:15:56 | 0.55194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13209
1912106 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-24 35-01-K00024_911745317_911745317 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:34:43 | 19.08.2021 13:27:21 | 2.8772 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3542 | 0 | 0 | 0 | 0.7598 | 0 | 0 | 2.114
1912112 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇANKAYA KÖK 35-26-M00587_ÇANKAYA M04_65934327 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:50:43 | 19.08.2021 15:04:14 | 4.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.5242 | 0 | 1064.5242
1912401 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M.EMİN KOYUNCU 35-26-L00363_956631633_956631633 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:56:21 | 19.08.2021 19:12:44 | 1.2731 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.551
1912089 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇİFTÇİGEDİĞİ SULAMA TR-2 35-20-L00181_35-20-L00181_2361231 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 10:13:00 | 19.08.2021 11:50:04 | 1.6178 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8934 | 0 | 50.0615 | 0 | 0 | 102.9548
1912046 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | _A_56401076_56401076 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:31:45 | 19.08.2021 16:46:38 | 7.2478 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 358.4856 | 0 | 0 | 0 | 62.8097 | 0 | 0 | 421.2953
1911946 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 00:00:00 | 19.08.2021 19:20:25 | 19.3403 | 3 | 0 | 134 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.0925 | 0 | 6257.9562 | 294.3238 | 292.6914 | 0 | 0 | 0 | 6870.0639
1912069 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-2 L14_2090779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:52:17 | 19.08.2021 10:03:13 | 0.18222 | 0 | 2699 | 0 | 11 | 1 | 856 | 0 | 0 | 0 | 87.0879 | 0 | 7.0648 | 11.6976 | 103.1578 | 0 | 0 | 209.0081
1912444 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/89 35-29-M00089_95000549167_95000549167 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 19:34:18 | 19.08.2021 20:57:27 | 1.3858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49406
1912524 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 23:45:06 | 20.08.2021 00:06:00 | 0.34833 | 0 | 829 | 14 | 108 | 5 | 104 | 0 | 0 | 0 | 116.6949 | 11.934 | 56.5874 | 16.6394 | 34.2268 | 0 | 0 | 236.0826
1912487 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | HATİCE YÜKSEL TR 35-23-M00241_A_56357146_56357146 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 20:51:38 | 20.08.2021 03:44:57 | 6.8886 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.1522 | 0 | 0 | 0 | 0.13383 | 0 | 0 | 18.286
1912189 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/06 45-71-M02402_953199970_953199970 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 11:45:12 | 19.08.2021 15:20:18 | 3.585 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3791
1912481 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-1 45-75-M00193_45-75-M00193_2359373 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 20:54:08 | 19.08.2021 23:36:23 | 2.7042 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3558 | 0 | 0.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2854
1912149 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1806 35-28-M00350_953396769_953396769 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 11:16:30 | 19.08.2021 13:19:41 | 2.0531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2516
1912195 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | FIRINLI TR-1 35-20-L00370_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101285 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 12:16:09 | 19.08.2021 14:23:49 | 2.1278 | 0 | 49 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.7568 | 0 | 20.6588 | 0 | 12.9086 | 0 | 0 | 80.3243
1912464 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _11823585_56357104_56357104 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 20:24:59 | 19.08.2021 20:41:27 | 0.27444 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8001 | 0 | 0 | 0 | 1.8178 | 0 | 0 | 9.618
1912003 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1053 M04_78582582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 08:10:32 | 19.08.2021 08:46:55 | 0.60639 | 0 | 2171 | 0 | 0 | 15 | 324 | 10 | 17 | 0 | 362.5877 | 0 | 0 | 85.0746 | 240.475 | 776.6236 | 211.7713 | 1676.5323
1912212 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4131 35-04-K04131_A A2B_5774566 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 12:44:57 | 19.08.2021 14:24:28 | 1.6586 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6775 | 0 | 0 | 0 | 9.1468 | 0 | 0 | 24.8243
1912255 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_TEKEL M13_2077015 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 13:57:01 | 19.08.2021 15:27:55 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7308 | 0 | 0 | 0 | 6.7308
1912258 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | BOZLARDERESİ TARIMSAL SULAMA TR-1 45-77-L00297_45-77-L00297_2363725 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 13:56:09 | 19.08.2021 22:52:12 | 8.9342 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1985
1912404 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | BARBAROS TR-2 35-19-M00200_35-19-M00200_2371639 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 18:07:00 | 19.08.2021 19:00:00 | 0.88333 | 0 | 121 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.8627 | 0 | 0.82772 | 0 | 8.8563 | 0 | 0 | 38.5467
1912092 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GÜLPINAR TR-2 45-73-M01040_45-73-M01040_2353768 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:15:27 | 19.08.2021 11:53:46 | 1.6386 | 0 | 59 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.7489 | 0 | 36.1278 | 0 | 0.049433 | 0 | 0 | 57.9262
1912398 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53134943 M07_53134943 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:57:45 | 19.08.2021 20:21:18 | 2.3925 | 1 | 5 | 33 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.3915 | 5.6497 | 61.5618 | 46.5876 | 18.5157 | 0.089515 | 0 | 0 | 133.7958
1912066 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KALEMOĞLU TR-1 45-75-M00318_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038117 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:43:31 | 19.08.2021 11:26:00 | 1.7081 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.0975 | 0 | 0.0074327 | 0 | 5.7648 | 0 | 0 | 21.8697
1912335 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/83-A 45-83-L00309_48122520_56389033_56389033 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 16:10:13 | 19.08.2021 17:57:05 | 1.7811 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6676
1912086 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1184 35-04-M01184_35-04-M01184_2353213 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:10:05 | 19.08.2021 10:37:30 | 0.45694 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 106.4297 | 0 | 0 | 0 | 24.431 | 0 | 0 | 130.8607
1911986 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 07:11:25 | 19.08.2021 07:39:12 | 0.46306 | 2 | 892 | 1 | 28 | 7 | 61 | 0 | 0 | 13.8677 | 98.4482 | 0.040438 | 5.2022 | 15.3507 | 28.1887 | 0 | 0 | 161.0979
1912052 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_D_56357084_56357084 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 09:34:41 | 19.08.2021 16:49:19 | 7.2437 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.5249 | 0 | 0 | 0 | 11.0982 | 0 | 0 | 106.6231
1912075 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4329 35-08-K04329_B b1b_5777255 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:57:00 | 19.08.2021 11:31:51 | 1.5808 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2517 | 0 | 0 | 0 | 0.080948 | 0 | 0 | 12.3326
1912098 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TABAKLAR KÖYÜ TR-1 35-32-L00064_A_56386655_56386655 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:26:00 | 19.08.2021 15:35:09 | 5.1525 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6273
1912261 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | AHMETAĞA TR-4 45-79-M00321_45-79-M00321_2349136 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 14:01:09 | 19.08.2021 14:09:00 | 0.13083 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6992 | 0 | 6.9237 | 0 | 0.21627 | 0 | 0 | 7.8391
1912407 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 35-19-L00025_956683633_956683633 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 18:00:58 | 19.08.2021 19:01:09 | 1.0031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46121
1912158 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÜŞÜMÜŞ TR-1 45-74-M00243_B_56352235_56352235 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 11:29:31 | 19.08.2021 13:15:27 | 1.7656 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5243 | 0 | 0 | 0 | 2.6357 | 0 | 0 | 16.16
1911995 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_HatBaşıAyırıcı_53137325 M03_53137325 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 08:04:25 | 19.08.2021 09:45:44 | 1.6886 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68764
1911969 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096333 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 04:46:28 | 19.08.2021 05:10:40 | 0.40333 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.6602 | 0 | 0 | 0 | 1.1581 | 0 | 0 | 20.8183
1911989 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_ALTINPARK K09_53069107 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 07:31:19 | 19.08.2021 09:03:34 | 1.5375 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 2 | 0 | 4.958 | 0 | 0 | 0 | 639.3735 | 0 | 54.57 | 698.9015
1912324 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DEMENTE MOBİLYA ÖZEL TR 35-26-M00627Ö_ M01_2305634 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2021 15:49:01 | 19.08.2021 18:41:44 | 2.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2687 | 0 | 0 | 0 | 57.2687
1912287 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_BEYDAĞ L02_2049981 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 14:51:21 | 19.08.2021 14:58:48 | 0.12417 | 0 | 2986 | 0 | 181 | 5 | 729 | 3 | 1 | 0 | 75.794 | 0 | 26.9066 | 1.6649 | 86.378 | 53.8456 | 24.651 | 269.2403
1912181 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1036 35-01-K01036_913226952_913226952 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 11:57:43 | 19.08.2021 12:48:24 | 0.84472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7079 | 0 | 0 | 0 | 2.1497 | 0 | 0 | 5.8576
1912387 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_MAHMUTLAR ESKİ HAT M04_79385781 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:37:09 | 19.08.2021 18:01:44 | 0.40972 | 0 | 140 | 2 | 64 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.3352 | 6.2766 | 19.7299 | 3.6014 | 5.2827 | 0 | 0 | 44.2258
1912055 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1227 35-04-K01227_35-04-K01227_2352739 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:37:00 | 19.08.2021 10:02:26 | 0.42389 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.9721 | 0 | 0 | 0 | 32.4713 | 0 | 0 | 69.4434
1912032 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152107 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:10:15 | 19.08.2021 09:42:00 | 0.52917 | 5 | 620 | 9 | 79 | 11 | 92 | 0 | 0 | 2.6516 | 87.6851 | 14.9345 | 23.8046 | 197.5668 | 41.0758 | 0 | 0 | 367.7183
1912364 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/21-A 45-71-M02374_95000490375_95000490375 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 16:48:00 | 19.08.2021 18:15:55 | 1.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091749 | 0 | 0 | 0.091749
1912410 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-325 35-19-M00474_956681839_956681839 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 18:20:19 | 19.08.2021 23:50:08 | 5.4969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5875
1912218 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1466 35-03-K01466_910375991_910375991 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 12:55:01 | 19.08.2021 16:14:26 | 3.3236 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6944 | 0 | 0 | 0 | 9.3841 | 0 | 0 | 12.0785
1912224 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | SEFERİHİSAR JEOTERMAL ÖZEL TR 35-14-M00334Ö_ H_64257511 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2021 13:14:39 | 19.08.2021 17:36:43 | 4.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2331 | 0 | 0 | 0 | 58.2331
1912241 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 13:41:51 | 19.08.2021 13:51:19 | 0.15778 | 4 | 808 | 10 | 99 | 19 | 52 | 0 | 4 | 1.5314 | 26.4362 | 8.1917 | 10.4033 | 13.8917 | 5.2988 | 0 | 3.3985 | 69.1515
1912155 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1131 35-02-M01131_910335548_910335548 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 11:26:33 | 19.08.2021 14:07:31 | 2.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6452 | 0 | 0 | 16.6452
1912015 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ŞAKİR BULDAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00198_C_56371313_56371313 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 08:36:51 | 19.08.2021 12:40:11 | 4.0556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68549
1911972 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_TR-1/83A M011_61292043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 05:09:05 | 19.08.2021 06:26:15 | 1.2861 | 0 | 129 | 1 | 6 | 14 | 150 | 21 | 2 | 0 | 57.2461 | 9.3686 | 23.0153 | 238.5326 | 125.4047 | 3501.1754 | 0.70694 | 3955.4497
1912470 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_A_56385923_56385923 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 20:36:00 | 19.08.2021 22:37:27 | 2.0242 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6896 | 0 | 0.98932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6789
1912321 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2589 35-01-M02589_911899447_911899447 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 15:37:33 | 19.08.2021 22:21:25 | 6.7311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.753
1911992 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ ŞEHİR-1 M07_72190833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 07:34:00 | 19.08.2021 08:29:35 | 0.92639 | 0 | 449 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 55.2777 | 0 | 19.3196 | 0 | 15.5085 | 0 | 0 | 90.1058
1912135 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2330 35-01-M02330_949719754_949719754 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 10:51:10 | 19.08.2021 18:14:48 | 7.3939 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3638
1912384 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1547 35-03-M01547_B_56362895_56362895 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 17:18:32 | 19.08.2021 18:21:35 | 1.0508 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3634 | 0 | 0 | 0 | 1.5849 | 0 | 0 | 16.9483
1912427 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-2 35-20-L00440_955214871_955214871 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 19:06:44 | 19.08.2021 21:20:01 | 2.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2952 | 0 | 0 | 1.2952
1912035 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1184 35-04-M01184_A_56379581_56379581 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2021 09:07:39 | 19.08.2021 10:17:33 | 1.165 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 80.4222 | 0 | 0 | 0 | 34.2149 | 0 | 0 | 114.6371
1912531 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426475_56395521_56395521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 01:12:29 | 20.08.2021 02:54:13 | 1.6956 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15.1193 | 0 | 12.4313 | 0 | 3.6208 | 0 | 0.86802 | 32.0394
1912533 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1567 35-01-K01567_912862590_912862590 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 01:29:00 | 20.08.2021 02:35:22 | 1.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0553 | 0 | 0 | 5.0553
1912540 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_A a1_5955301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 02:17:10 | 20.08.2021 04:23:48 | 2.1106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 24.6626 | 0 | 0 | 0 | 288.6916 | 0 | 0 | 313.3542
1912546 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | HATİCE YÜKSEL TR 35-23-M00241_B_56357145_56357145 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 03:48:00 | 20.08.2021 10:06:23 | 6.3064 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4867 | 0 | 0 | 0 | 13.1913 | 0 | 0 | 22.6779
1912549 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134281 M15_53134281 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 04:02:42 | 20.08.2021 06:00:38 | 1.9656 | 2 | 376 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1.2984 | 54.082 | 0 | 0 | 0 | 4.2061 | 0 | 0 | 59.5865
1912550 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SERİNYAYLA TR-1 45-73-L00004_45-73-L00004_2374981 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 04:10:24 | 20.08.2021 06:54:12 | 2.73 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9083
1912553 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALAÇATI TURİZM 35-18-L00594_ L03_42862092 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 04:29:00 | 20.08.2021 04:39:14 | 0.17056 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.3952 | 0 | 0 | 0 | 2.9128 | 0 | 0 | 8.3081
1912555 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77952824 M09_77952824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 04:32:36 | 20.08.2021 04:35:16 | 0.044444 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 0.094998 | 0 | 0 | 1.3247
1912557 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-286 35-18-L00286_DAĞITIM TRAFO L-286 L01_72087573 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 04:37:00 | 20.08.2021 04:58:32 | 0.35889 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.6507 | 0 | 0 | 0 | 4.5346 | 0 | 0 | 48.1853
1912559 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-177 35-18-L00177_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096341 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 04:55:00 | 20.08.2021 05:57:54 | 1.0483 | 0 | 271 | 0 | 1 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 59.922 | 0 | 0 | 0 | 44.8925 | 0 | 9.0531 | 113.8676
1912563 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2139 35-07-M02139_B b2_5838655 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 05:18:46 | 20.08.2021 09:05:39 | 3.7814 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 128.4121 | 0 | 0 | 0 | 87.4503 | 0 | 0 | 215.8623
1912564 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_A a1_5955301 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 05:16:56 | 20.08.2021 07:32:07 | 2.2531 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 24.3984 | 0 | 0 | 0 | 321.2905 | 0 | 0 | 345.689
1912565 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-15 35-18-L00015_L-17 RADKOP L04_2085242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 05:26:05 | 20.08.2021 06:23:53 | 0.96333 | 0 | 231 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102.6087 | 0 | 0 | 48.0331 | 6.7095 | 0 | 0 | 157.3512
1912568 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-20 35-16-L00020_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043890 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 05:46:00 | 20.08.2021 06:37:38 | 0.86056 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 11.3525 | 0 | 0 | 13.4624
1912571 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DANIŞKENT SİTESİ 35-30-M00053_35-30-M00053_2376197 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 05:49:24 | 20.08.2021 06:54:21 | 1.0825 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7785 | 0 | 0 | 0 | 0.86888 | 0 | 0 | 11.6473
1912572 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 05:51:46 | 20.08.2021 05:57:16 | 0.091667 | 6 | 1070 | 11 | 129 | 26 | 160 | 0 | 0 | 0.78674 | 19.4065 | 1.9748 | 4.8717 | 28.0249 | 6.0237 | 0 | 0 | 61.0884
1912573 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-2 GİRİŞ M02_2058323 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 05:51:48 | 20.08.2021 05:55:40 | 0.064444 | 20 | 15133 | 19 | 381 | 62 | 1478 | 4 | 16 | 10.605 | 192.771 | 2.4651 | 7.5995 | 29.3846 | 67.3376 | 5.5415 | 2.1866 | 317.8909
1912581 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53132909 M06_53132909 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 06:38:50 | 20.08.2021 06:39:20 | 0.0083333 | 0 | 547 | 0 | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.39827 | 0 | 0.099371 | 0 | 0.070293 | 0 | 0 | 0.56794
1912582 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_VELİLER KÖK L02_2113670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 06:42:10 | 20.08.2021 07:21:41 | 0.65861 | 0 | 369 | 0 | 109 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 43.969 | 0 | 85.8601 | 12.3761 | 33.2302 | 0 | 0 | 175.4354
1912584 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_B_56385877_56385877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 06:40:03 | 20.08.2021 11:19:09 | 4.6517 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8042
1912585 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇAYAĞZI TR-8 35-31-L00412__72373127_72373127 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 06:31:45 | 20.08.2021 10:35:07 | 4.0561 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0328 | 0 | 45.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7144
1912588 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00194_A_56384562_56384562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 06:52:28 | 20.08.2021 07:50:52 | 0.97333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7015
1912589 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4375 35-04-K04375_913579374_913579374 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 06:31:41 | 20.08.2021 19:07:25 | 12.5956 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 90.0537 | 0 | 0 | 0 | 57.029 | 0 | 0 | 147.0827
1912593 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-5/14 35-28-M00089_966304539_966304539 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 07:12:33 | 20.08.2021 07:45:27 | 0.54833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0104 | 0 | 0 | 2.0104
1912594 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135437 M04_53135437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 07:18:30 | 20.08.2021 07:19:20 | 0.013889 | 1 | 549 | 21 | 153 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0.0034611 | 0.66003 | 3.6601 | 1.4732 | 0.2267 | 0.1436 | 0 | 0 | 6.167
1912597 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 07:43:55 | 20.08.2021 07:48:44 | 0.080278 | 0 | 1048 | 5 | 28 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6.6798 | 1.8 | 0.60459 | 1.262 | 1.236 | 0 | 0 | 11.5823
1912598 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 07:49:08 | 20.08.2021 07:51:08 | 0.033531 | 2 | 454 | 121 | 17 | 31 | 27 | 1 | 0 | 0.034308 | 2.8624 | 31.544 | 2.7791 | 6.7132 | 0.69942 | 0.076167 | 0 | 44.7086
1912599 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA TR-2 45-73-L00005_B_56376568_56376568 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 07:52:48 | 20.08.2021 09:52:10 | 1.9894 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3608 | 0 | 2.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6871
1912602 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-37 45-79-M00037_TR-40 M05_2315979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:07:06 | 20.08.2021 08:39:48 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.417 | 15.8647 | 0 | 8.3163 | 28.598
1912603 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:08:46 | 20.08.2021 08:09:26 | 0.011111 | 1 | 1267 | 113 | 221 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0.0015325 | 1.6521 | 4.1575 | 5.3137 | 0 | 0.57982 | 0 | 0 | 11.7046
1912606 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALANI TR-101 35-19-L00101_HatBaşıAyırıcı_53137389 L01_53137389 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:07:41 | 20.08.2021 11:12:12 | 3.0753 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4876
1912608 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:01:26 | 20.08.2021 09:05:16 | 1.0639 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5.255 | 0 | 16.0847 | 812.9311 | 14.2669 | 287.5104 | 0 | 1136.0481
1912609 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | POYRACIK TR-9 35-24-L00032_B_56367750_56367750 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:17:38 | 20.08.2021 09:03:31 | 0.76472 | 0 | 88 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.3981 | 0 | 0.98399 | 0 | 4.9491 | 0 | 0 | 20.3312
1912612 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SULAMA ÇIKIŞI M05_2056802 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:23:56 | 20.08.2021 08:24:46 | 0.013889 | 0 | 311 | 18 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.67996 | 1.169 | 0.041984 | 0.6555 | 0.034494 | 2.65 | 0 | 5.2309
1912616 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-296 35-18-L00296_95000022771_95000022771 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:23:37 | 20.08.2021 12:54:00 | 4.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8844 | 0 | 0 | 9.8844
1912619 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:25:57 | 20.08.2021 10:05:39 | 1.6617 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 4.4619 | 13.8395 | 554.2632 | 425.2133 | 66.0216 | 58.7262 | 0 | 0 | 1122.5257
1912620 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALANI TR-101 35-19-L00101_TR-103 L01_2335163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:32:17 | 20.08.2021 10:07:33 | 1.5878 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180.8861 | 56.6982 | 0 | 0 | 0 | 7.9841 | 0 | 0 | 245.5684
1912622 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:13:18 | 20.08.2021 08:50:11 | 0.61472 | 0 | 8 | 29 | 64 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 82.9244 | 155.8562 | 144.6016 | 21.6199 | 0 | 0 | 406.548
1912623 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | HASALAN TR-2 45-78-L00384_49323680_56405848_56405848 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:32:22 | 20.08.2021 08:58:51 | 0.44139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11483
1912624 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_TR-9 M01_2331300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:41:20 | 20.08.2021 10:16:00 | 1.5778 | 0 | 385 | 79 | 36 | 3 | 56 | 1 | 1 | 0 | 133.8006 | 225.1565 | 52.1899 | 22.4676 | 68.1297 | 77.9343 | 4.5479 | 584.2265
1912627 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:45:05 | 20.08.2021 08:48:55 | 0.063889 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.037396 | 0.85778 | 9.2713 | 35.0671 | 3.8681 | 4.8992 | 5.7719 | 0 | 59.7727
1912631 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3081 35-03-K03081_35-03-K03081_41949438 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 08:59:06 | 20.08.2021 09:47:43 | 0.81017 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 118.7822 | 0 | 0 | 0 | 36.9236 | 0 | 0 | 155.7058
1912632 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_KIRKAĞAÇ L15_2091660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 09:00:36 | 20.08.2021 09:34:59 | 0.57306 | 0 | 495 | 175 | 10 | 17 | 61 | 0 | 1 | 0 | 63.9715 | 456.0443 | 6.4535 | 207.6608 | 9.8697 | 0 | 1.1526 | 745.1524
1912634 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-4/13 35-28-M00031_35-28-M00031_66485447 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:03:08 | 20.08.2021 16:27:54 | 7.4126 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 525.421 | 0 | 0 | 0 | 56.0669 | 0 | 0 | 581.4878
1912636 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MALAZ TR-1 45-75-M00290_C_56398895_56398895 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:51:01 | 20.08.2021 15:15:32 | 6.4086 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3086 | 0 | 0 | 0 | 5.5318 | 0 | 0 | 9.8404
1912637 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-65 35-28-L00065_953372964_953372964 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:55:45 | 20.08.2021 10:26:34 | 1.5136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5278
1912638 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:08:02 | 20.08.2021 16:00:36 | 6.8761 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.72301 | 338.6825 | 126.1901 | 0 | 82.631 | 16.3482 | 0 | 0 | 564.5747
1912639 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _6411503_56356522_56356522 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:08:27 | 20.08.2021 16:41:51 | 7.5566 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.6199
1912640 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-342 35-02-K00342_C_56376886_56376886 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:09:31 | 20.08.2021 17:32:35 | 8.3842 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 502.7413 | 0 | 0 | 0 | 310.7174 | 0 | 0 | 813.4588
1912641 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-622 35-01-K00622_A_56359279_56359279 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:56:34 | 20.08.2021 10:25:58 | 1.49 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.2202 | 0 | 0 | 0 | 9.4482 | 0 | 0 | 18.6684
1912642 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_A a1_5955301 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 11:00:01 | 20.08.2021 11:13:42 | 0.22806 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3.6403 | 0 | 0 | 0 | 70.8838 | 0 | 0 | 74.5241
1912643 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | MEYDANCIK MAH. TR-1 45-74-M00261_45-74-M00261_2358213 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:11:33 | 20.08.2021 14:46:17 | 5.5786 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0437
1912644 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-60 45-78-M00060_45-78-M00060_65944384 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:13:02 | 20.08.2021 12:11:10 | 2.9688 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 458.8234 | 0 | 0 | 0 | 581.2452 | 0 | 0 | 1040.0685
1912645 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | POYRACIK TR-9 35-24-L00032_35-24-L00032_2377348 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 08:47:26 | 20.08.2021 09:27:59 | 0.67583 | 0 | 98 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.3851 | 0 | 0.88722 | 0 | 5.1771 | 0 | 0 | 21.4495
1912646 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZCAYAKA TR-1 35-15-L00919_35-15-L00919_2365527 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:13:29 | 20.08.2021 18:28:21 | 9.2478 | 0 | 162 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 392.9697 | 0 | 111.2936 | 0 | 134.5119 | 0 | 0 | 638.7753
1912647 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-54 35-21-L00195_953366956_953366956 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 09:01:18 | 20.08.2021 14:57:34 | 5.9378 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9686
1912648 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-208 35-18-L00208_950451698_950451698 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 09:01:22 | 20.08.2021 13:32:04 | 4.5117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8533
1912650 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-213(DM-3/11) 35-09-M00213_A A1b_5890834 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:18:28 | 20.08.2021 09:30:26 | 0.19933 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5636
1912651 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZKÖY TR-1 35-16-M00051_953336597_953336597 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 09:11:19 | 20.08.2021 11:33:15 | 2.3656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2406
1912653 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 09:23:36 | 20.08.2021 09:24:10 | 0.0094444 | 1 | 442 | 34 | 55 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0.0069623 | 1.3022 | 1.7814 | 1.0929 | 1.7468 | 0.3279 | 0 | 0 | 6.2581
1912655 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77953026 M09_77953026 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 09:24:00 | 20.08.2021 10:18:48 | 0.91333 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7723 | 0 | 0 | 0 | 0.49261 | 0 | 0 | 8.2649
1912657 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-2380 35-08-K02380_K-3741 K01_42545562 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:26:16 | 20.08.2021 10:26:00 | 0.99555 | 2 | 705 | 2 | 24 | 19 | 81 | 9 | 1 | 0.36494 | 211.9873 | 1.8083 | 17.1843 | 286.1969 | 222.0191 | 398.406 | 69.4566 | 1207.4236
1912659 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_SAİPALTI L08_2314247 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 09:16:36 | 20.08.2021 09:34:00 | 0.29 | 0 | 264 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 23.6169 | 0 | 0 | 0 | 7.8646 | 0 | 1.9146 | 33.3962
1912663 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1184 35-04-M01184_A_56379581_56379581 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 09:07:49 | 20.08.2021 12:27:18 | 3.3247 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 242.1757 | 0 | 0 | 0 | 103.9211 | 0 | 0 | 346.0968
1912665 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-219 35-09-M00219_C_56360842_56360842 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:34:53 | 20.08.2021 09:54:09 | 0.32085 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.7105 | 0 | 0 | 0 | 3.6452 | 0 | 0 | 10.3557
1912667 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_A_56391836_56391836 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 09:33:02 | 20.08.2021 13:46:32 | 4.225 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8421
1912669 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | YELKİ TR-6 (M-2343) 35-10-M02343_DAĞITIM TRAFO M03_42776383 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:38:08 | 20.08.2021 11:16:18 | 1.6361 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 130.5218 | 0 | 0 | 0 | 25.1875 | 0 | 0 | 155.7093
1912670 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | YELKİ TR-3 (M-2344) 35-10-M02344_TR-6 M01_42783607 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 09:35:06 | 20.08.2021 10:08:00 | 0.54833 | 30 | 8752 | 7 | 134 | 29 | 647 | 1 | 4 | 191.8486 | 2047.0828 | 4.833 | 51.4055 | 664.7539 | 703.195 | 3.685 | 117.7881 | 3784.5919
1912671 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-12 35-15-M00249_950400389_950400389 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 09:33:08 | 20.08.2021 10:34:13 | 1.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28035
1912676 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_KARABURUN MERKEZ DM L02_72175096 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:39:36 | 20.08.2021 18:39:55 | 9.0053 | 0 | 327 | 0 | 8 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1164.0248 | 0 | 46.5696 | 487.5046 | 864.7479 | 0 | 4.211 | 2567.0579
1912677 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAYENİCE TR-1 45-71-M01506_953233448_953233448 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 09:41:54 | 20.08.2021 15:51:17 | 6.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045486
1912678 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | GÖLBAŞI TR-1 45-81-M00097_B_56398794_56398794 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 09:51:00 | 20.08.2021 14:41:25 | 4.8403 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.3292 | 0 | 0 | 0 | 11.4125 | 0 | 0 | 28.7417
1912680 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-174 35-02-K00174_C_56379639_56379639 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:57:14 | 20.08.2021 18:26:55 | 8.4945 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3664
1912681 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-3 35-17-M00203_950307979_950307979 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 09:49:27 | 20.08.2021 17:22:45 | 7.555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54
1912683 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-6 45-75-M00006_TR-10 VE TR-7 M04_61372027 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 10:06:26 | 20.08.2021 11:03:59 | 0.95917 | 0 | 368 | 0 | 8 | 6 | 172 | 2 | 0 | 0 | 61.8898 | 0 | 11.5122 | 29.6173 | 95.0204 | 46.3396 | 0 | 244.3792
1912684 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_BALABAN M05_72093559 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 10:04:21 | 20.08.2021 14:36:28 | 4.5352 | 0 | 980 | 6 | 204 | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 918.1903 | 75.336 | 2295.9102 | 198.9629 | 752.5658 | 0 | 0 | 4240.9652
1912687 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4165 35-09-K04165_B_56362669_56362669 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 10:06:04 | 20.08.2021 10:41:43 | 0.59414 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4912 | 0 | 0 | 0 | 1.5392 | 0 | 0 | 7.0304
1912688 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_YENİKÖY TR-3 M03_72244279 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:36:16 | 20.08.2021 12:15:26 | 2.6528 | 0 | 357 | 6 | 14 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 291.209 | 71.4649 | 70.5894 | 15.9302 | 180.3128 | 0 | 0 | 629.5063
1912690 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-65 35-28-L00065_B_56357582_56357582 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:07:00 | 20.08.2021 10:29:31 | 0.37528 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.516 | 0 | 0 | 0 | 8.5694 | 0 | 0 | 20.0854
1912691 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-342 35-02-K00342_D_56376887_56376887 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 10:07:54 | 20.08.2021 17:33:18 | 7.4231 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 428.0539 | 0 | 0 | 0 | 130.1961 | 0 | 0 | 558.25
1912692 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_956671019_956671019 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:05:13 | 20.08.2021 14:06:42 | 4.0247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7022
1912693 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-114 35-26-M00114_956601033_956601033 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:00:51 | 20.08.2021 10:51:39 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096337 | 0 | 0 | 0.096337
1912694 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-15 45-78-L00215_TR-12 L01_2108480 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:07:07 | 20.08.2021 11:02:59 | 0.93111 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8739 | 0 | 2.848 | 0 | 0.71872 | 0 | 0 | 7.4406
1912695 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | VAHAP ÜNLÜ TR-2 35-30-M00365_B_56400421_56400421 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 09:58:53 | 20.08.2021 11:14:36 | 1.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8705 | 0 | 0 | 2.8705
1912696 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2573 35-01-M02573_C_56381900_56381900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:08:02 | 20.08.2021 12:10:04 | 2.0339 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 11.5571 | 0 | 0 | 0 | 125.5959 | 0 | 183.9038 | 321.0568
1912697 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-12 35-19-M00266_956671443_956671443 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:12:17 | 20.08.2021 12:43:56 | 2.5275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73531
1912698 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-25 35-03-K00025_35-03-K00025_41950422 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 10:14:49 | 20.08.2021 10:33:53 | 0.31778 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 11.6211 | 0 | 0 | 0 | 35.163 | 0 | 0 | 46.7841
1912699 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:14:44 | 20.08.2021 10:16:57 | 0.036944 | 0 | 1781 | 0 | 1 | 1 | 145 | 0 | 2 | 0 | 17.378 | 0 | 0.10882 | 0.032978 | 6.9304 | 0 | 0.82365 | 25.2738
1912700 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-20 45-76-M00020_955244701_955244701 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:09:36 | 20.08.2021 19:04:58 | 8.9228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333
1912702 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA KERİMLİ MAH. TR-1 45-73-L00001_A_56404991_56404991 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:21:00 | 20.08.2021 11:11:23 | 0.83972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11823
1912703 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-1193 35-07-K01193_TRAFO K03_2318703 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:33:54 | 20.08.2021 11:39:00 | 1.085 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 295.726 | 0 | 0 | 0 | 70.1736 | 0 | 0 | 365.8995
1912704 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İYTE-2 M03_2314073 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:23:50 | 20.08.2021 10:34:00 | 0.16944 | 19 | 11101 | 13 | 252 | 49 | 1017 | 2 | 16 | 39.6818 | 525.8641 | 8.5254 | 22.1901 | 107.3065 | 286.3031 | 4.823 | 15.8895 | 1010.5835
1912705 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-435 35-02-K00435_35-02-K00435_2351425 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:27:50 | 20.08.2021 12:09:28 | 1.6939 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 107.0092 | 0 | 29.1808 | 139.0599
1912706 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 (M-718) 35-30-M00718_955326953_955326953 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:18:59 | 20.08.2021 14:39:14 | 4.3375 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3835
1912707 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4020 35-09-K04020_913367129_913367129 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:04:19 | 20.08.2021 13:00:26 | 2.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3709 | 0 | 0 | 4.3709
1912708 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 35-26-M00007_956614459_956614459 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:28:03 | 20.08.2021 11:04:47 | 0.61222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4248 | 0 | 0 | 2.4248
1912709 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-3 35-31-L00145_47826851_56352599_56352599 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:29:00 | 20.08.2021 12:21:26 | 1.8739 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7309
1912712 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-567 35-02-K00567_35-02-K00567_76583272 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:31:57 | 20.08.2021 11:55:31 | 1.3928 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 283.7431 | 0 | 0 | 0 | 46.8936 | 0 | 0 | 330.6367
1912713 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SAN. TR-3 45-71-M00221_A tr3/A2_44453728 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:29:41 | 20.08.2021 13:21:11 | 2.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.0094 | 789.0094
1912716 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇİLE TR-3 35-22-M00188_C_56353982_56353982 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:31:42 | 20.08.2021 22:36:49 | 12.0853 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0096 | 0 | 20.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6577
1912718 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİMEYKO TR-4 35-30-M00051_955320589_955320589 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:28:36 | 20.08.2021 12:55:58 | 2.4561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36527
1912721 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | SALİHLER TR-1 35-30-L00144_B_56405444_56405444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:30:40 | 20.08.2021 13:27:04 | 2.94 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.1871 | 0 | 0 | 0 | 10.4311 | 0 | 0 | 51.6182
1912724 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AVLAŞA FİRDANLARI TR-1 45-81-M00164_A_56400879_56400879 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:48:56 | 20.08.2021 15:57:14 | 5.1383 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5957 | 0 | 0.35866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9543
1912725 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2118176 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:23:44 | 20.08.2021 11:37:50 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.3014 | 287.0805 | 0 | 0 | 655.3819
1912726 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3315 35-09-K03315_D d1b_5879587 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 10:54:00 | 20.08.2021 11:31:31 | 0.62521 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7032 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 0 | 0 | 17.2743
1912727 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3016 35-03-K03016_35-03-K03016_41943670 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 09:53:53 | 20.08.2021 12:16:54 | 2.3836 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 602.5184 | 0 | 0 | 0 | 311.7072 | 0 | 0 | 914.2256
1912728 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4/8 45-82-M00068_D_56386858_56386858 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:52:00 | 20.08.2021 11:21:08 | 0.48556 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | 5.3445 | 0 | 0 | 11.4112
1912729 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-157 45-78-L00488_49385502_56384358_56384358 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 10:34:00 | 20.08.2021 14:21:00 | 3.7833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.849
1912730 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_956414030_956414030 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:58:06 | 20.08.2021 20:54:16 | 9.9361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5336
1912732 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | AZMAK MAHALLESİ TR-22 35-21-L00127_35-21-L00127_2354318 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 11:04:00 | 20.08.2021 18:58:02 | 7.9006 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102.7123 | 0 | 0 | 0 | 4.0525 | 0 | 0 | 106.7648
1912733 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAPINAR TR-1 45-83-L00438_955158070_955158070 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:52:01 | 20.08.2021 11:57:52 | 1.0975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84565
1912735 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2139 35-07-M02139_B b2_5838655 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 11:05:51 | 20.08.2021 20:06:09 | 9.005 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 449.0713 | 0 | 0 | 0 | 363.7959 | 0 | 0 | 812.8673
1912736 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-44 M07_2092859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 11:25:46 | 20.08.2021 11:37:00 | 0.18722 | 1 | 247 | 1 | 11 | 12 | 45 | 5 | 0 | 0.093638 | 9.5839 | 0.039046 | 7.1168 | 11.8128 | 14.9333 | 595.1797 | 0 | 638.7591
1912737 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_B_56385877_56385877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 11:26:00 | 20.08.2021 15:15:13 | 3.8203 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5267
1912740 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TOPRAK SLM TR 35-27-M00561_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049802 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 11:17:48 | 20.08.2021 13:39:53 | 2.3681 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6491
1912741 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | NECATİ AKOĞUL VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00125_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045171 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 11:13:45 | 20.08.2021 13:25:44 | 2.1997 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3892
1912744 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_KARABURUN İM L01_72175098 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 11:34:00 | 20.08.2021 12:26:00 | 0.86667 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.2231 | 0 | 0 | 0 | 19.436 | 0 | 0 | 66.6591
1912748 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1932 35-09-M01932_A_56373841_56373841 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 11:37:04 | 20.08.2021 12:00:53 | 0.39671 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.7173 | 0 | 0 | 0 | 5.989 | 0 | 0 | 18.7063
1912757 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/06 45-71-M02402_953199954_953199954 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2021 11:37:18 | 20.08.2021 18:30:57 | 6.8942 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2617
1912759 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇENİKLER TR-1 35-20-L00284_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045459 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 11:45:32 | 20.08.2021 18:24:44 | 6.6533 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.7831 | 0 | 0 | 0 | 37.0124 | 0 | 0 | 91.7954
1912762 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SART TR-1 KÖK 45-78-M00168_TR-2 / TR-5 M04_2327025 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 11:47:40 | 20.08.2021 13:10:58 | 1.3883 | 0 | 1653 | 0 | 59 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0 | 498.6528 | 0 | 159.5838 | 0 | 234.1166 | 0 | 67.5955 | 959.9488
1912763 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 35-19-L00023_956670477_956670477 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 11:46:48 | 20.08.2021 15:42:57 | 3.9358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125
1912764 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-18 45-72-M00678_956508630_956508630 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 11:48:46 | 20.08.2021 12:31:28 | 0.71167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15351
1912766 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-134 DENETMENLER SİTESİ 35-14-L00134__79157134_79157134 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 11:39:32 | 20.08.2021 12:33:36 | 0.90111 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5281 | 0 | 0 | 0 | 2.6183 | 0 | 0 | 9.1464
1912767 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-408 35-02-M00408__72410621_72410621 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 11:40:58 | 20.08.2021 12:30:04 | 0.81833 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.4212 | 0 | 2.2497 | 0 | 13.815 | 0 | 0 | 18.4859
1912778 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1772 35-01-K01772_A_56368578_56368578 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 11:11:05 | 20.08.2021 13:30:22 | 2.3214 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.9643 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | 0 | 75.5977
1912781 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-749 35-01-K00749_35-01-K00749_2367544 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 12:27:16 | 20.08.2021 13:03:00 | 0.59556 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.5776 | 0 | 0 | 0 | 8.6957 | 0 | 0 | 44.2732
1912782 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-421 35-01-K00421_911095814_911095814 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 12:04:10 | 20.08.2021 13:08:08 | 1.0661 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69632
1912783 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53139286 M06_53139286 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 12:38:38 | 20.08.2021 15:22:20 | 2.7283 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1445 | 1.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2237
1912785 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/21 (AKMESCİD GİRİŞ) 45-71-M00101_953199205_953199205 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 12:44:00 | 20.08.2021 15:41:54 | 2.965 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0644
1912787 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1310 35-01-K01310_912020540_912020540 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 10:59:51 | 20.08.2021 13:28:58 | 2.4853 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6213
1912789 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3632 35-01-K03632_910727483_910727483 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 12:50:01 | 20.08.2021 14:06:42 | 1.2781 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2347
1912791 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-1/3 MEZARLIK KABİN 35-20-L00003_955211135_955211135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 12:42:35 | 20.08.2021 16:03:00 | 3.3403 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8032
1912794 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 12:58:16 | 20.08.2021 12:59:20 | 0.017778 | 0 | 442 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.98147 | 0 | 0 | 0.022556 | 0.18651 | 0 | 0 | 1.1905
1912795 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-5 35-20-L00243_7634075_56374251_56374251 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 12:51:43 | 20.08.2021 15:31:19 | 2.66 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0285 | 0 | 34.563 | 0 | 48.9444 | 0 | 0 | 94.5359
1912796 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3023 35-01-K03023_911258658_911258658 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 11:28:58 | 20.08.2021 14:28:59 | 3.0003 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7766
1912798 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-266 35-18-L00266_950445496_950445496 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 13:02:42 | 20.08.2021 17:36:01 | 4.5553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4072
1912799 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 13:09:16 | 20.08.2021 13:18:27 | 0.15306 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.11487 | 2.6349 | 24.7882 | 93.5221 | 11.7782 | 16.33 | 14.6378 | 0 | 163.8061
1912800 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3417 35-08-K03417_912746653_912746653 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 13:11:14 | 20.08.2021 16:54:39 | 3.7236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4149
1912802 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_R_56375983_56375983 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 13:04:39 | 20.08.2021 14:31:17 | 1.4439 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9.8475 | 0 | 0 | 0 | 1.9246 | 0 | 11.4996 | 23.2717
1912804 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | YEŞİLYAYLA TR-6 ÇAVDARLAR 45-77-M00136_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034677 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 13:23:46 | 20.08.2021 15:10:00 | 1.7706 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2541
1912807 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-2 45-80-M00114_956539270_956539270 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 13:29:00 | 20.08.2021 15:39:52 | 2.1811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5786
1912808 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-6/B 45-80-M03001_95000456625_95000456625 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 13:11:46 | 20.08.2021 14:29:13 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093194 | 0 | 0 | 0.093194
1912810 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-311 ÖZBEK 35-19-M00527_95000003092_95000003092 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 13:24:25 | 20.08.2021 18:23:11 | 4.9794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7025
1912811 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2913 35-01-M02913__72410504_72410504 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 09:02:00 | 20.08.2021 13:44:43 | 4.7119 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.9813 | 0 | 0 | 0 | 41.5358 | 0 | 0 | 124.5171
1912814 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1063 35-03-M01063_965432551_965432551 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 13:36:21 | 20.08.2021 16:50:11 | 3.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22601 | 0 | 0 | 0.22601
1912819 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_VİŞNELİ M04_66051328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 13:43:24 | 20.08.2021 14:22:10 | 0.64611 | 0 | 250 | 3 | 12 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 37.3089 | 21.5052 | 4.0136 | 11.3102 | 11.5011 | 47.7964 | 0 | 133.4354
1912823 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1310 35-01-K01310_912020540_912020540 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 14:00:46 | 20.08.2021 15:55:38 | 1.9144 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.491
1912825 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-49 35-28-L00049_B_56394529_56394529 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 14:21:00 | 20.08.2021 14:49:07 | 0.46861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7334 | 0 | 0 | 7.7334
1912826 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KAPLAN TR-1 35-29-M00091_A_56402475_56402475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 14:21:07 | 20.08.2021 17:33:04 | 3.1992 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.145 | 0 | 2.2587 | 0 | 0.035683 | 0 | 0 | 11.4394
1912829 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_A a1_5955301 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 14:27:53 | 20.08.2021 16:58:10 | 2.5047 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 41.5174 | 0 | 0 | 0 | 808.0926 | 0 | 0 | 849.61
1912830 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-5 35-30-L00102_955326921_955326921 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 14:29:51 | 20.08.2021 19:35:05 | 5.0872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016129
1912831 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 14:21:11 | 20.08.2021 15:17:38 | 0.94083 | 0 | 147 | 5 | 70 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39.1051 | 25.3586 | 458.2253 | 70.662 | 141.3883 | 0 | 0 | 734.7393
1912833 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 14:31:46 | 20.08.2021 14:42:21 | 0.17639 | 7 | 1033 | 156 | 64 | 34 | 87 | 0 | 0 | 0.46177 | 38.3182 | 240.2133 | 31.22 | 47.2964 | 19.5199 | 0 | 0 | 377.0295
1912834 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1053 35-02-M01053_910048025_910048025 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 14:29:38 | 20.08.2021 16:52:46 | 2.3856 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3531
1912840 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139457 M05_53139457 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 14:46:56 | 20.08.2021 18:04:09 | 3.2869 | 2 | 406 | 9 | 2 | 5 | 31 | 0 | 0 | 2.9794 | 385.9464 | 41.0104 | 3.8731 | 122.5859 | 122.5318 | 0 | 0 | 678.9271
1912842 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KAVAKLIDERE TR-7 45-73-M00304_44548325_56388849_56388849 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 15:13:02 | 20.08.2021 17:58:33 | 2.7586 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3447 | 0 | 3.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8285
1912843 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1168 35-01-K01168_910830195_910830195 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 14:55:11 | 20.08.2021 16:01:18 | 1.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6913 | 0 | 0 | 7.6913
1912844 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-331 DENİZKENT 35-18-L00331_950437155_950437155 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 15:17:22 | 20.08.2021 19:05:34 | 3.8033 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4452
1912847 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2872 35-08-K02872_K K2b_5779397 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 14:49:25 | 20.08.2021 19:20:22 | 4.5158 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7993 | 0 | 0 | 0 | 15.1613 | 0 | 0 | 27.9605
1912848 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/14-A 35-29-M00094_950325437_950325437 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 15:17:35 | 20.08.2021 19:18:02 | 4.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9756 | 0 | 0 | 40.9756
1912849 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YASEMİN DM 35-19-M00002_956688554_956688554 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 15:13:59 | 20.08.2021 19:43:21 | 4.4894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4043
1912851 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1229 35-01-M01229_912056480_912056480 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 15:26:18 | 20.08.2021 18:01:36 | 2.5883 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 6.046 | 0 | 0 | 7.3202
1912853 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _912440886_912440886 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 15:28:02 | 20.08.2021 20:03:48 | 4.5961 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.8957 | 0 | 0 | 0 | 7.4093 | 0 | 0 | 25.305
1912862 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-24 35-27-L00338_965434199_965434199 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 15:45:12 | 20.08.2021 19:25:07 | 3.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6592 | 0 | 0 | 1.6592
1912866 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-430 35-18-L00430_950466593_950466593 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 15:59:45 | 20.08.2021 20:10:51 | 4.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1404
1912870 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 1C_5863766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 16:05:03 | 20.08.2021 17:05:30 | 1.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7708 | 0 | 26.4657 | 71.2366
1912871 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_953368631_953368631 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 15:59:56 | 20.08.2021 22:39:35 | 6.6608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9753
1912873 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | HATİCE YÜKSEL TR 35-23-M00241_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045867 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 16:13:14 | 20.08.2021 17:23:45 | 1.1753 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.021 | 0 | 0 | 0 | 4.2734 | 0 | 0 | 10.2944
1912875 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2076426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 16:20:43 | 20.08.2021 16:34:23 | 0.22778 | 0 | 662 | 15 | 183 | 6 | 176 | 0 | 0 | 0 | 67.8829 | 30.6947 | 170.7846 | 28.5473 | 92.9973 | 0 | 0 | 390.9067
1912877 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-30-L00054_955330212_955330212 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 16:17:44 | 20.08.2021 18:52:40 | 2.5822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74846
1912878 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-133 35-15-M00133_950374066_950374066 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 16:23:00 | 20.08.2021 17:03:20 | 0.67222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74617 | 0 | 0 | 0 | 4.9653 | 0 | 0 | 5.7115
1912883 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-19 45-82-M00019_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092913 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 16:28:14 | 20.08.2021 17:30:05 | 1.0308 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 62.4083 | 0 | 0 | 0 | 64.9893 | 0 | 0 | 127.3977
1912884 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3632 35-01-K03632_912265645_912265645 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 16:30:52 | 20.08.2021 18:27:01 | 1.9358 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0962
1912886 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 45-77-L00030_945489432_945489432 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 16:41:26 | 20.08.2021 17:36:30 | 0.91778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1978
1912887 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-3/7 35-28-M00062_C DM3/7C1_5842216 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 16:44:00 | 20.08.2021 17:55:51 | 1.1975 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.5843 | 0 | 0 | 0 | 1.3561 | 0 | 0 | 25.9404
1912888 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76564793 L03_76564793 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 16:45:54 | 20.08.2021 16:46:41 | 0.013056 | 1 | 188 | 20 | 30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.0016927 | 0.54655 | 2.4285 | 0.69327 | 0.3066 | 0.037751 | 0 | 0 | 4.0143
1912889 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_HatBaşıAyırıcı_53138478 L02_53138478 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 16:37:07 | 20.08.2021 17:29:15 | 0.86889 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84.1852 | 0 | 0 | 0 | 20.3622 | 0 | 0 | 104.5473
1912890 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SULAMA GURUBU L04_2337265 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 16:54:21 | 20.08.2021 17:34:18 | 0.66583 | 0 | 112 | 0 | 76 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.2163 | 0 | 216.4394 | 0 | 33.4113 | 0 | 0 | 273.067
1912892 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_GÜLBAHÇE L04_2065973 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 16:57:05 | 20.08.2021 20:10:04 | 3.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4008 | 0 | 68.6801 | 0 | 78.0809
1912893 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-17/3 45-82-M00114_TR-18 M02_72183089 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 16:54:30 | 20.08.2021 17:02:00 | 0.125 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 13.1237 | 0 | 0 | 0 | 8.0471 | 0 | 0 | 21.1708
1912894 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1405 35-01-K01405_913707779_913707779 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 17:03:00 | 20.08.2021 21:56:20 | 4.8889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6571
1912895 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1303 35-08-K01303_K-378 / K-626 K05_42374489 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 17:05:17 | 20.08.2021 17:45:32 | 0.67063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2829 | 0 | 0 | 0 | 66.2829
1912896 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1302 35-08-K01302_K-1303 K05_42456639 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 17:06:05 | 20.08.2021 17:08:19 | 0.037049 | 0 | 518 | 0 | 0 | 4 | 56 | 2 | 2 | 0 | 6.304 | 0 | 0 | 3.9405 | 20.9991 | 6.7256 | 2.1385 | 40.1078
1912897 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35/A 45-78-L00715_965958637_965958637 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 17:00:02 | 20.08.2021 20:12:21 | 3.2053 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3702
1912898 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-2 35-15-L00310_950401497_950401497 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 17:05:00 | 20.08.2021 19:09:47 | 2.0797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0228
1912899 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALAN TR-1 35-30-L00138_35-30-L00138_2356464 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 17:06:50 | 20.08.2021 19:25:22 | 2.3089 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1042 | 0 | 0 | 0 | 18.1046 | 0 | 0 | 32.2088
1912900 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-47 DENİZKENT SİTESİ L02_72202702 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 17:10:00 | 20.08.2021 17:27:00 | 0.28333 | 1 | 2638 | 1 | 2 | 10 | 85 | 0 | 0 | 3.6319 | 261.5764 | 0.46164 | 0.00040851 | 63.061 | 38.1417 | 0 | 0 | 366.8731
1912901 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-7/15 35-26-M00635__56360482_56360482 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2021 17:16:24 | 20.08.2021 22:30:45 | 5.2392 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.5777 | 0 | 0.049649 | 0 | 0.00040612 | 0 | 0 | 66.6278
1912902 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-17-M00217_950308006_950308006 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 17:17:56 | 20.08.2021 18:08:42 | 0.84611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08581
1912906 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/23 (YERALTI OTOPARK) 45-71-M00142_A a2b_45193821 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 17:32:11 | 20.08.2021 17:56:28 | 0.40472 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.6908 | 0 | 0 | 0 | 20.2456 | 0 | 0 | 24.9364
1912908 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1302 35-08-K01302_K-1303 K05_42456639 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2021 17:41:30 | 20.08.2021 17:45:24 | 0.064889 | 0 | 518 | 0 | 0 | 4 | 56 | 2 | 2 | 0 | 11.0085 | 0 | 0 | 6.8812 | 36.67 | 11.7448 | 3.7344 | 70.0389
1912909 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİFAKI TR-1 45-76-L00024_955240477_955240477 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 17:40:21 | 20.08.2021 20:30:20 | 2.8331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47461
1912911 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TAYTAN TR-2 45-78-M00313__72373806_72373806 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 17:47:26 | 20.08.2021 18:30:51 | 0.72361 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2518 | 0 | 0 | 0 | 0.37019 | 0 | 0 | 5.622
1912912 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3632 35-01-K03632_35-01-K03632_2363623 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 17:47:14 | 20.08.2021 19:15:09 | 1.4653 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 278.9446 | 0 | 0 | 0 | 15.9945 | 0 | 0 | 294.9391
1912913 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-1 35-30-M00224_955314126_955314126 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 17:52:01 | 20.08.2021 21:04:36 | 3.2097 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8465
1912915 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | IRLAMAZ TR-1 45-83-L00231_48037325_56388324_56388324 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 17:53:01 | 20.08.2021 21:14:53 | 3.3644 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.9853 | 0 | 10.4508 | 0 | 16.03 | 0 | 0 | 39.4661
1912916 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1466 35-03-K01466_910425107_910425107 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 17:53:18 | 20.08.2021 22:02:08 | 4.1472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2018 | 0 | 0 | 0 | 3.3995 | 0 | 0 | 8.6013
1912917 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_SULAMA GRUBU L06_2328207 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 17:55:43 | 20.08.2021 18:29:23 | 0.56111 | 1 | 3 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.63594 | 1.4141 | 12.9677 | 13.2094 | 30.9815 | 1.1476 | 0 | 0 | 60.3563
1912918 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_HatBaşıAyırıcı_53138478 L02_53138478 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 17:56:49 | 20.08.2021 18:32:55 | 0.60167 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.4536 | 0 | 0 | 0 | 12.0628 | 0 | 0 | 78.5164
1912919 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | RAMİZ IŞIK TARIMSAL SULAMA 45-76-L00016_A_56385230_56385230 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 17:56:24 | 20.08.2021 20:05:43 | 2.1553 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2581 | 0 | 30.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1618
1912922 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYOBA TR-5 45-72-M00423_956491630_956491630 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 18:04:38 | 20.08.2021 20:41:05 | 2.6075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018679
1912925 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188651 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 18:16:21 | 20.08.2021 18:16:51 | 0.0083333 | 1 | 294 | 73 | 3 | 15 | 34 | 2 | 0 | 0.11978 | 0.84056 | 5.2151 | 0.067718 | 0.5527 | 0.12014 | 0.14357 | 0 | 7.0595
1912927 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAĞLAYAN TR-1 45-73-M00173_945662538_945662538 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 18:13:29 | 20.08.2021 19:58:30 | 1.7503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155
1912929 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_A a1_5955301 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 18:17:00 | 20.08.2021 21:30:27 | 3.2242 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 60.2963 | 0 | 0 | 0 | 752.5154 | 0 | 0 | 812.8117
1912932 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040361 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 18:30:41 | 20.08.2021 19:43:48 | 1.2186 | 1 | 302 | 24 | 50 | 13 | 86 | 6 | 0 | 1.2406 | 68.6919 | 109.9541 | 186.9904 | 204.0998 | 31.4241 | 341.0257 | 0 | 943.4265
1912933 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-113 KAVAKDERE 35-14-M00113_B_56373975_56373975 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 18:32:00 | 20.08.2021 20:31:58 | 1.9994 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89984 | 0 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0188
1912939 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 18:40:01 | 20.08.2021 19:08:38 | 0.47694 | 0 | 1725 | 0 | 7 | 8 | 85 | 6 | 4 | 0 | 249.3869 | 0 | 1.5862 | 38.5254 | 45.9167 | 156.7532 | 6.0353 | 498.2037
1912940 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1888 35-02-M01888_913157627_913157627 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 18:38:54 | 20.08.2021 22:09:49 | 3.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91013 | 0 | 0 | 0.91013
1912942 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/96 45-83-M00783_955141972_955141972 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 18:32:52 | 20.08.2021 19:49:05 | 1.2703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4359
1912943 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 35-27-M00145_98871179_98871179 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 18:50:13 | 20.08.2021 22:07:25 | 3.2867 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7762
1912944 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | EVCİLER TR-1 45-77-L00268_A_56402968_56402968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 18:49:43 | 20.08.2021 20:36:37 | 1.7817 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3173 | 0 | 0.041448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3587
1912947 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3417 35-08-K03417_915153541_915153541 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 18:44:24 | 20.08.2021 20:28:49 | 1.7403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1912951 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_TR-111 M03_2071914 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 18:56:00 | 20.08.2021 19:02:00 | 0.1 | 0 | 11199 | 27 | 60 | 32 | 680 | 3 | 2 | 0 | 387.2115 | 25.4348 | 22.9871 | 67.7751 | 105.722 | 11.3428 | 3.5948 | 624.0682
1912952 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_A A2_5965626 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 18:56:34 | 20.08.2021 21:37:08 | 2.6761 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.1172 | 0 | 0 | 0 | 4.5991 | 0 | 0 | 41.7162
1912955 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_YAZIBAŞI-2 M02_66064139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 19:00:22 | 20.08.2021 19:51:56 | 0.85944 | 0 | 27 | 6 | 8 | 20 | 29 | 28 | 9 | 0 | 19.1342 | 126.5628 | 51.102 | 138.6543 | 45.6402 | 1155.006 | 399.6559 | 1935.7554
1912959 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-33 (KASAP HÜSEYİN) 45-81-M00033_B_56387191_56387191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 19:14:45 | 20.08.2021 20:11:20 | 0.94306 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65629 | 0 | 8.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.214
1912960 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-505 35-01-K00505_912832462_912832462 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 19:13:12 | 20.08.2021 23:02:51 | 3.8275 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.6164 | 0 | 0 | 0 | 12.1257 | 0 | 0 | 40.7421
1912961 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 19:21:01 | 20.08.2021 19:25:21 | 0.072222 | 6 | 1247 | 21 | 16 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0.42644 | 16.095 | 22.4028 | 1.4804 | 6.4597 | 2.3801 | 0 | 0 | 49.2444
1912965 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-11 GERMİYAN 35-18-M00011_950442059_950442059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 19:36:30 | 20.08.2021 22:21:54 | 2.7567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5002
1912968 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3632 35-01-K03632_910819177_910819177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 19:25:51 | 20.08.2021 21:33:27 | 2.1267 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5799
1912969 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-51 35-27-M00051_DAĞITIM TRAFO TR-51 M03_72170074 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 19:23:07 | 20.08.2021 21:33:00 | 2.1647 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 429.9607 | 0 | 0 | 0 | 62.7059 | 0 | 0 | 492.6666
1912970 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-8/25 DOĞU KIŞLA KABİN 45-71-M01317_DM-8/12 DOĞU KIŞLA M02_66496473 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 19:44:09 | 20.08.2021 20:38:01 | 0.89778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6558 | 0 | 0 | 0 | 60.6558
1912973 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2984 35-03-K02984_910956695_910956695 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 19:45:19 | 20.08.2021 22:47:56 | 3.0436 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7908
1912974 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLKÖY-2 35-26-M00791_956621844_956621844 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 19:46:35 | 20.08.2021 23:35:29 | 3.815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0382
1912976 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KIDIRCIK TR-1 45-86-M00128_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087823 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 19:59:36 | 20.08.2021 20:39:12 | 0.66 | 0 | 38 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6462 | 0 | 4.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9063
1912977 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-344 35-01-K00344_911309988_911309988 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 20:07:00 | 20.08.2021 22:36:12 | 2.4867 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5148
1912979 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_950420733_950420733 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 20:03:44 | 20.08.2021 21:32:48 | 1.4844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22307
1912980 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_B_56363719_56363719 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 20:16:00 | 20.08.2021 21:38:43 | 1.3786 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4654
1912986 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDELİ TR-2 35-31-L00301_956572756_956572756 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 20:26:30 | 20.08.2021 22:21:58 | 1.9244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68062
1912987 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_953376212_953376212 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 20:27:11 | 20.08.2021 21:30:35 | 1.0567 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3223 | 0 | 0 | 0 | 0.9688 | 0 | 0 | 2.2911
1912988 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-119 OVACIK 35-18-L00119_950466047_950466047 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 20:36:45 | 20.08.2021 23:48:01 | 3.1878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044315
1912989 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-3 35-17-M00203_A_56356107_56356107 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 20:39:00 | 20.08.2021 21:01:23 | 0.37306 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8116 | 0 | 0.13189 | 0 | 0.54484 | 0 | 0 | 7.4883
1912990 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134281 M15_53134281 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 20:39:24 | 20.08.2021 22:34:46 | 1.9228 | 2 | 446 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2.1462 | 111.3758 | 0 | 0 | 0 | 7.237 | 0 | 0 | 120.759
1912993 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-8 35-28-M00377_953379249_953379249 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 20:53:50 | 20.08.2021 23:02:13 | 2.1397 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8575 | 0 | 0 | 0 | 1.8146 | 0 | 0 | 8.6722
1912994 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-7/15 35-26-M00635_35-26-M00635_65954059 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 20:52:19 | 20.08.2021 23:23:07 | 2.5133 | 0 | 239 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 194.1811 | 0 | 0.060708 | 0 | 68.8348 | 0 | 0 | 263.0766
1912997 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3 KÖPRÜYANI 45-71-M00254_C_60983917_60983917 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 21:04:00 | 20.08.2021 22:27:45 | 1.3958 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52.176 | 0 | 0.86377 | 0 | 16.1265 | 0 | 0 | 69.1663
1912998 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-297 35-18-L00297_950447864_950447864 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 21:02:54 | 21.08.2021 01:01:26 | 3.9756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9221
1912999 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3632 35-01-K03632_35-01-K03632_2363623 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 21:05:27 | 20.08.2021 21:42:51 | 0.62333 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 128.8446 | 0 | 0 | 0 | 5.4763 | 0 | 0 | 134.3209
1913005 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-5 (TR-186) 35-19-L00186_956690979_956690979 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 21:28:15 | 20.08.2021 22:48:56 | 1.3447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42406
1913008 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 21:45:43 | 20.08.2021 22:29:00 | 0.72139 | 10 | 148 | 11 | 69 | 12 | 55 | 4 | 0 | 8.0021 | 41.535 | 333.0197 | 72.4097 | 67.1406 | 21.1017 | 46.3465 | 0 | 589.5554
1913012 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-38 35-28-L00038_C c1b_5768526 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 22:16:44 | 21.08.2021 00:08:00 | 1.8544 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 55.0785 | 0 | 0 | 0 | 89.9886 | 0 | 0 | 145.0671
1913015 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1774 35-02-K01774_913005677_913005677 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 22:29:01 | 21.08.2021 00:09:08 | 1.6686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000201
1913016 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-4/1 45-71-M02426_95000556390_95000556390 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 22:34:47 | 20.08.2021 23:54:00 | 1.3203 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5018
1913017 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÖSELER TR-1 35-15-L00471_B_56371434_56371434 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 22:52:01 | 21.08.2021 01:23:46 | 2.5292 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8309
1913020 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77953026 M09_77953026 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 22:57:11 | 20.08.2021 23:30:00 | 0.54694 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1923 | 0 | 0 | 0 | 0.22641 | 0 | 0 | 5.4187
1913022 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/62 45-71-M00064_45-71-M00064_72069875 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 23:34:54 | 21.08.2021 00:21:56 | 0.78389 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 203.2674 | 0 | 0 | 0 | 39.927 | 0 | 0 | 243.1944
1913023 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-5 45-71-M01786_A_56352545_56352545 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2021 23:41:11 | 21.08.2021 02:08:49 | 2.4606 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 15.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3426
1913146 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ADALA TR-1 45-78-M00284_ M04_66271751 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 10:04:41 | 21.08.2021 10:35:51 | 0.51944 | 0 | 735 | 0 | 29 | 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 89.9728 | 0 | 38.0421 | 0.23472 | 23.1015 | 0 | 12.3571 | 163.7082
1913123 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | HATİCE YÜKSEL TR 35-23-M00241_B_56357145_56357145 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:30:00 | 21.08.2021 11:28:49 | 1.9803 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3533 | 0 | 0 | 0 | 5.4785 | 0 | 0 | 9.8318
1913432 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-222 35-01-K00222_910930615_910930615 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 23:44:36 | 22.08.2021 00:39:48 | 0.92 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66567 | 0 | 0 | 0 | 0.65083 | 0 | 0 | 1.3165
1913332 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1143 35-01-K01143_35-01-K01143_66516429 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:11:45 | 21.08.2021 18:53:52 | 0.70194 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 126.597 | 0 | 0 | 0 | 7.617 | 0 | 0 | 134.214
1913355 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:09:56 | 21.08.2021 19:37:14 | 0.455 | 0 | 780 | 2 | 34 | 9 | 98 | 4 | 4 | 0 | 134.7104 | 1.7305 | 16.9409 | 28.0113 | 61.0781 | 11.6802 | 38.149 | 292.3005
1913392 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1049 35-02-M01049_910138584_910138584 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 20:40:12 | 21.08.2021 21:47:08 | 1.1156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87376
1913063 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK TR-1/TR-2/TR-3/TR-4 TARIMSAL SULAMA M02_72193244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 07:43:19 | 21.08.2021 08:56:43 | 1.2233 | 0 | 0 | 9 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188.6179 | 226.0958 | 11.8318 | 0 | 100.0922 | 0 | 526.6376
1913083 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256929 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 08:26:51 | 21.08.2021 08:36:00 | 0.1525 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.029359 | 8.3301 | 2.9152 | 0.083884 | 6.123 | 2.6816 | 0 | 0 | 20.1632
1913183 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SELAMPEN KÖK 35-26-M00926_İMPO-KALE-CENKÇİ-SELAMPEN M01_65890825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 11:10:01 | 21.08.2021 12:15:17 | 1.0878 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16.6122 | 1.2302 | 25.7252 | 0 | 438.8153 | 41.8897 | 524.2727
1913349 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-1 45-74-M00001_TR-26 M02_65952023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:01:31 | 21.08.2021 19:25:48 | 0.40472 | 0 | 220 | 0 | 17 | 1 | 68 | 0 | 15 | 0 | 18.3394 | 0 | 3.7783 | 92.1721 | 11.209 | 0 | 27.1464 | 152.6452
1913375 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-4 45-73-M00801_945640190_945640190 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:44:41 | 21.08.2021 21:56:39 | 2.1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48378
1913269 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-14 ILDIR TARIMSAL SULAMA 35-18-M00014_6373572_56377991_56377991 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 15:23:00 | 21.08.2021 18:36:42 | 3.2283 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13371 | 0 | 11.3554 | 0 | 114.1889 | 0 | 0 | 125.678
1913126 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-40 35-28-L00040_953375166_953375166 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:16:18 | 21.08.2021 10:48:06 | 1.53 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8295
1913120 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_72002643 M02_72002643 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:27:42 | 21.08.2021 11:18:57 | 1.8542 | 0 | 292 | 8 | 75 | 7 | 62 | 1 | 0 | 0 | 187.0911 | 346.7115 | 524.0269 | 991.1551 | 130.6964 | 1262.4966 | 0 | 3442.1776
1913335 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_950438593_950438593 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:33:08 | 21.08.2021 20:41:22 | 2.1372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055681
1913435 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 23:55:27 | 22.08.2021 00:25:05 | 0.49389 | 5 | 620 | 9 | 79 | 11 | 92 | 0 | 0 | 2.6651 | 87.6406 | 11.5394 | 19.6689 | 121.6374 | 21.1135 | 0 | 0 | 264.2649
1913189 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-26 (TR-94) 35-26-M00094_956616195_956616195 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 11:34:50 | 21.08.2021 17:10:10 | 5.5889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4262
1913143 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-73 35-16-L00073_HatBaşıAyırıcı_53135690 L02_53135690 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:59:19 | 21.08.2021 18:01:55 | 8.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.6106 | 0 | 0 | 0 | 819.6106
1913252 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-33 (KASAP HÜSEYİN) 45-81-M00033_A_56387554_56387554 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 14:46:51 | 21.08.2021 15:53:43 | 1.1144 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 0 | 11.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.54
1913060 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72357026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 07:27:01 | 21.08.2021 07:36:00 | 0.14972 | 17 | 8367 | 20 | 82 | 30 | 384 | 0 | 10 | 38.7661 | 244.7894 | 5.7583 | 18.0907 | 63.1351 | 55.8544 | 0 | 5.5065 | 431.9005
1913203 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_KARAYOLLARI M08_72056661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 12:15:45 | 21.08.2021 13:06:44 | 0.84972 | 0 | 881 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 210.8675 | 0 | 7.7491 | 0 | 22.4848 | 0 | 0 | 241.1013
1913080 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_TAYTAN OFİS YENİ GİRİŞ 1/0 HAT M06_65971500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 08:15:41 | 21.08.2021 08:16:11 | 0.0083333 | 2 | 2899 | 85 | 123 | 6 | 220 | 0 | 1 | 0.006316 | 4.4218 | 2.0286 | 1.7753 | 0.25316 | 0.53749 | 0 | 0.027352 | 9.05
1913209 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_95000056586_95000056586 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 12:24:06 | 21.08.2021 13:54:08 | 1.5006 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13299 | 0 | 0 | 0 | 2.9006 | 0 | 0 | 3.0336
1913272 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 15:36:52 | 21.08.2021 15:37:22 | 0.0083333 | 2 | 739 | 26 | 268 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0.011775 | 1.4156 | 0.91017 | 3.0678 | 0.98122 | 0.27271 | 0.80031 | 0 | 7.4596
1913384 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1948 35-08-K01948_35-08-K01948_42031939 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 20:10:56 | 21.08.2021 23:34:29 | 3.3925 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 882.2243 | 0 | 0 | 0 | 86.5628 | 0 | 0 | 968.7871
1913401 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/25 DOĞU KIŞLA KABİN 45-71-M01317_953198532_953198532 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 21:08:29 | 21.08.2021 22:23:12 | 1.2453 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7537
1913338 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | RECEPLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01694_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085082 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:39:45 | 21.08.2021 22:48:24 | 4.1442 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.7817 | 0 | 0 | 0 | 7.1477 | 0 | 0 | 51.9294
1913238 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_DONANIMLI YEDEK M02_72170824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 13:55:04 | 21.08.2021 14:46:11 | 0.85194 | 1 | 191 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.5036 | 51.5135 | 2.749 | 4.834 | 0 | 3.0406 | 0 | 0 | 63.6408
1913192 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_DM-2/9 L04_72045768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 11:52:11 | 21.08.2021 12:14:15 | 0.36778 | 0 | 452 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 92.8317 | 0 | 0 | 36.5006 | 13.9654 | 0 | 0 | 143.2977
1913275 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KABAZLI M01_2105504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 15:42:42 | 21.08.2021 15:43:15 | 0.0091667 | 0 | 1763 | 52 | 61 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 3.8156 | 1.2834 | 1.1545 | 0.010336 | 0.45556 | 0 | 0 | 6.7195
1913255 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-1(MÜTEVELLİ TR-2/TR-3/TR-4) M02_72196253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 14:55:48 | 21.08.2021 15:19:05 | 0.38806 | 0 | 428 | 0 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.2264 | 0 | 10.5921 | 5.1691 | 4.3007 | 0 | 0 | 63.2882
1913398 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096289 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 21:03:59 | 21.08.2021 21:09:00 | 0.083611 | 7 | 1033 | 156 | 64 | 34 | 87 | 0 | 0 | 0.2515 | 21.5761 | 93.21 | 12.4967 | 15.6978 | 5.7769 | 0 | 0 | 149.0091
1913155 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-28 35-28-L00028_MENEMEN TR-90/MENEMEN TR-25 L02_66712105 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 10:19:11 | 21.08.2021 11:05:27 | 0.77089 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1431 | 0 | 1.6333 | 0 | 1.5626 | 0 | 0 | 7.3389
1913175 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KEMER KÖYÜ TR-1 35-15-L00274_35-15-L00274_2358851 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 11:01:00 | 21.08.2021 15:07:00 | 4.1 | 0 | 80 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.2884 | 0 | 128.5653 | 0 | 27.4071 | 0 | 0 | 201.2608
1913318 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1143 35-01-K01143_35-01-K01143_66516429 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 17:47:31 | 21.08.2021 18:04:00 | 0.27472 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.8337 | 0 | 0 | 0 | 3.0567 | 0 | 0 | 50.8904
1913212 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-13 35-30-M00012_955319920_955319920 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 12:19:33 | 21.08.2021 14:33:51 | 2.2383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53971
1913361 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-8 GEÇİT 45-82-M00084_TR-8/1 M02_72201261 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:23:21 | 21.08.2021 19:34:00 | 0.1775 | 0 | 1118 | 0 | 7 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 53.9042 | 0 | 0.54343 | 0.48331 | 14.5379 | 0 | 0 | 69.4688
1913381 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-5 45-73-M00005_B_65511587_65511587 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 20:04:00 | 21.08.2021 22:38:12 | 2.57 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7872 | 0 | 7.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3827
1913026 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-B M13_2309864 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 00:11:11 | 21.08.2021 04:58:25 | 4.7872 | 0 | 2183 | 141 | 424 | 29 | 383 | 1 | 1 | 0 | 2222.7362 | 4736.2859 | 5445.4471 | 621.7644 | 1875.4767 | 2064.48 | 50.4614 | 17016.6516
1913149 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4473 35-01-K04473_912243455_912243455 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 10:02:14 | 21.08.2021 12:53:07 | 2.8481 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216
1913195 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-40 35-28-L00040_953375158_953375158 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 11:53:28 | 21.08.2021 12:23:28 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94169
1913109 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ALİ TUNCEL SLM TR 35-26-L00351_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039786 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:06:39 | 21.08.2021 10:42:06 | 1.5908 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6587 | 0 | 9.1111 | 0 | 0 | 72.7698
1913135 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SELENDİ ŞEHİR-3 M11_2321597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:50:41 | 21.08.2021 10:27:53 | 0.62 | 0 | 149 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.6123 | 0 | 2.6567 | 1.6208 | 0.10326 | 0 | 0 | 20.993
1913301 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_ERENKÖY-ÇEŞNELİ-OSMANİYE-KIZILDAĞ M02_66843589 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 16:51:45 | 21.08.2021 18:06:21 | 1.2433 | 1 | 303 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32418 | 77.8706 | 33.8191 | 244.7221 | 0 | 0.15773 | 0 | 0 | 356.8938
1913129 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMİKLİDERE TR-1 45-80-M00134_956556155_956556155 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:39:32 | 21.08.2021 11:07:40 | 1.4689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12574
1913278 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3024 35-01-M03024_911682737_911682737 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 15:40:50 | 21.08.2021 18:49:50 | 3.15 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8187
1913258 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-989 35-03-M00989_910810599_910810599 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2021 14:51:01 | 21.08.2021 19:26:53 | 4.5978 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1937
1913066 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135055 L02_53135055 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 07:47:33 | 21.08.2021 10:01:12 | 2.2275 | 0 | 218 | 0 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66.6671 | 0 | 1.39 | 0.94994 | 5.5905 | 0 | 0 | 74.5975
1913072 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | POYRACIK TR-8 35-24-L00031_A_56371743_56371743 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 07:51:29 | 21.08.2021 08:52:40 | 1.0197 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4337 | 0 | 0 | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 17.7007
1913215 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRLEMİŞ TR-1 35-16-M00293_953344495_953344495 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 12:30:12 | 21.08.2021 15:39:50 | 3.1606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8915
1913315 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_TAYTAN MERKEZ ÇIKIŞ M01_65650968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 17:32:16 | 21.08.2021 17:53:45 | 0.35806 | 1 | 440 | 4 | 12 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.35411 | 41.7393 | 6.1258 | 6.788 | 0 | 14.8439 | 0 | 0 | 69.851
1913430 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | YAYLAKÖY TR-1 45-83-L00241_C_56386615_56386615 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 23:34:52 | 22.08.2021 01:17:02 | 1.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38163 | 0 | 0 | 0.38163
1913098 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KEMERDAMLARI TR-1 45-78-M00588_45-78-M00588_2352750 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:01:14 | 21.08.2021 17:22:24 | 8.3528 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 287.9353 | 0 | 14.9787 | 0 | 58.9253 | 0 | 0 | 361.8394
1913121 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-17/2 45-82-M00110_945524936_945524936 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:25:00 | 21.08.2021 14:44:52 | 5.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6606 | 0 | 0 | 26.6606
1913075 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇAMLIBEL TR-5 35-20-L00352_9475825_56376000_56376000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 07:54:29 | 21.08.2021 12:37:28 | 4.7164 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0575 | 0 | 8.5998 | 0 | 3.0869 | 0 | 0 | 12.7442
1913407 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-910 M03_47553621 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 21:35:24 | 21.08.2021 22:29:54 | 0.90833 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9064
1913198 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_79939740 M07_79939740 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 12:06:06 | 21.08.2021 16:01:34 | 3.9242 | 0 | 87 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.8591 | 101.5088 | 1.8075 | 0 | 30.6438 | 0 | 0 | 193.8191
1913284 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | YENİÇİFTLİK TR-1 35-20-L00399_35-20-L00399_2371952 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:18:00 | 21.08.2021 18:22:19 | 9.0719 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 335.7987 | 0 | 152.9755 | 0 | 280.6923 | 0 | 0 | 769.4665
1913244 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIKAYA MERKEZ TR-1 35-32-L00063_946409846_946409846 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 14:12:06 | 21.08.2021 16:02:24 | 1.8383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45271
1913390 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_955284832_955284832 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 20:38:09 | 21.08.2021 22:33:27 | 1.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1795 | 0 | 0 | 3.1795
1913181 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÖRENCİK TR-1 45-71-M01564_43182195_56385286_56385286 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 11:21:00 | 21.08.2021 12:44:47 | 1.3964 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4897 | 0 | 6.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2131
1913324 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-40 35-28-L00040_953374991_953374991 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:10:00 | 21.08.2021 22:09:23 | 3.9897 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6719 | 0 | 0 | 0 | 0.00054673 | 0 | 0 | 6.6725
1913204 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2308531 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 12:16:44 | 21.08.2021 14:45:07 | 2.4729 | 3 | 234 | 2 | 0 | 14 | 102 | 0 | 0 | 42.4536 | 146.7599 | 39.3411 | 0 | 336.8688 | 146.8952 | 0 | 0 | 712.3186
1913161 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-716 35-02-K00716_35-02-K00716_2363865 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 10:33:36 | 21.08.2021 11:03:46 | 0.50251 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 130.3774 | 0 | 0 | 0 | 65.8163 | 0 | 9.2174 | 205.4112
1913410 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNELİ TR-3 35-19-M00210_956700386_956700386 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 21:51:01 | 22.08.2021 00:58:22 | 3.1225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2721
1913264 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | BAĞCILAR TR-1 45-78-M00683_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111690 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 15:19:57 | 21.08.2021 15:45:57 | 0.43333 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1663 | 0 | 1.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5255
1913287 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2866 35-08-K02866_B C1_5901451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 16:11:44 | 21.08.2021 18:13:59 | 2.0375 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0739 | 0 | 0 | 0 | 30.0097 | 0 | 0 | 44.0836
1913078 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | AKTEPE TR-1 35-32-L00115_35-32-L00115_2365607 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 07:59:17 | 21.08.2021 08:53:15 | 0.89944 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7786 | 0 | 4.9805 | 0 | 2.5703 | 0 | 0 | 10.3294
1913055 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ULUCAK-2 M14_2053670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 06:47:31 | 21.08.2021 06:48:21 | 0.013889 | 13 | 27256 | 28 | 1009 | 61 | 2129 | 9 | 6 | 0.12807 | 68.5864 | 4.4954 | 6.1059 | 28.3998 | 17.2196 | 5.6403 | 1.1208 | 131.6962
1913032 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_YENİFOÇA TR-2 M02_2335043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 00:58:01 | 21.08.2021 02:16:48 | 1.3131 | 0 | 2118 | 0 | 1 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 637.6706 | 0 | 0.21352 | 5.8573 | 98.9343 | 0 | 0 | 742.6757
1913281 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_12483134_56375212_56375212 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 15:52:09 | 21.08.2021 19:06:57 | 3.2467 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6185
1913247 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 35-26-M00032_956614707_956614707 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 14:30:34 | 21.08.2021 16:14:13 | 1.7275 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0263
1913433 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-1701 M04_2302814 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 23:50:23 | 22.08.2021 00:20:49 | 0.50722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8949 | 0 | 174.2632 | 0 | 185.158
1913387 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | HALİL İBRAHİM SAĞLAM VE ARK TR 35-27-M00211_35-27-M00211_2368443 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 20:29:40 | 21.08.2021 21:57:11 | 1.4586 | 0 | 5 | 3 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3707 | 2.0395 | 12.4822 | 0 | 3.3827 | 0 | 0 | 20.2751
1913141 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M03_72108411 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:56:42 | 21.08.2021 15:36:36 | 5.6649 | 1 | 961 | 2 | 11 | 5 | 59 | 0 | 0 | 13.7499 | 846.5751 | 41.0632 | 80.1928 | 248.2722 | 156.3178 | 0 | 0 | 1386.1709
1913241 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1224 35-01-M01224_913531360_913531360 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 13:51:51 | 21.08.2021 16:24:38 | 2.5464 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7866
1913370 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | OSMANİYE TR-1 45-73-M00503_A_56390994_56390994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:33:54 | 21.08.2021 20:52:24 | 1.3083 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9725 | 0 | 0.40749 | 0 | 0.02583 | 0 | 0 | 9.4059
1913178 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-56 45-78-L00056_TR-57 L05_65911632 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 11:01:00 | 21.08.2021 12:36:01 | 1.5836 | 0 | 310 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 136.4934 | 0 | 0 | 10.463 | 2.4848 | 0 | 0 | 149.4412
1913350 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYYILDIZ SİTESİ TR 35-30-M00122_955328861_955328861 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:00:26 | 21.08.2021 20:36:58 | 1.6089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21398
1913201 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARATEKE TR-6 35-29-L00783_950334352_950334352 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 12:07:02 | 21.08.2021 12:45:00 | 0.63278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36174 | 0 | 0 | 0.36174
1913058 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 06:57:34 | 21.08.2021 08:35:46 | 1.6367 | 0 | 780 | 2 | 34 | 9 | 98 | 4 | 4 | 0 | 293.8804 | 5.1701 | 51.052 | 77.7142 | 150.0283 | 44.9699 | 225.4848 | 848.2996
1913327 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-13 DAVUT KISRAK PARKI 35-26-M00013_8229140_56358661_56358661 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:13:22 | 21.08.2021 19:21:58 | 1.1433 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6582
1913115 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | DIRAZLAR TR-1 45-81-M00223_A_56400563_56400563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:17:38 | 21.08.2021 11:44:32 | 2.4483 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6107 | 0 | 7.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9221
1913221 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_DONANIMLI YEDEK L04_2325081 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 12:51:21 | 21.08.2021 14:39:25 | 1.8011 | 0 | 295 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 148.7044 | 0 | 0.10748 | 0 | 67.8139 | 0 | 0 | 216.6258
1913413 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 22:12:32 | 21.08.2021 22:20:19 | 0.12972 | 0 | 1148 | 4 | 1 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 21.4342 | 1.9657 | 0.016842 | 4.3261 | 1.9602 | 0 | 0 | 29.7031
1913336 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/11 35-26-M00835_956629481_956629481 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:28:05 | 21.08.2021 19:25:12 | 0.95194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50367
1913104 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | BAĞCILAR KÖK 35-28-M00603_HatBaşıAyırıcı_53133605 M02_53133605 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:16:00 | 21.08.2021 17:28:00 | 8.2 | 1 | 264 | 1 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.8284 | 468.7542 | 34.694 | 20.4815 | 119.6056 | 97.0773 | 0 | 0 | 749.441
1913150 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_72921876 M08_72921876 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:59:23 | 21.08.2021 11:51:59 | 1.8767 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69847 | 0 | 0 | 0 | 10.4564 | 0 | 0 | 0 | 11.1548
1913296 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ATAKÖY TR-1 35-22-M00190_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126880 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 16:33:14 | 21.08.2021 17:26:14 | 0.88333 | 0 | 223 | 0 | 14 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 61.8119 | 0 | 2.7152 | 0 | 13.5877 | 0 | 0 | 78.1149
1913190 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_7331411_56374161_56374161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 11:17:54 | 21.08.2021 12:34:03 | 1.2692 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.0957 | 0 | 0 | 0 | 0.069679 | 0 | 0 | 42.1653
1913144 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ACARLAR KÖYÜ TR-1 35-13-L00078_946425787_946425787 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 10:01:00 | 21.08.2021 11:12:13 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8326 | 0 | 0 | 1.8326
1913061 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2334406 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 07:23:31 | 21.08.2021 07:43:18 | 0.32972 | 1 | 375 | 35 | 37 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0.063261 | 14.9961 | 63.9009 | 19.4395 | 37.2473 | 5.2778 | 23.5014 | 0 | 164.4262
1913087 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-63 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01063_45-80-M01063_2362850 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 08:29:28 | 21.08.2021 09:56:17 | 1.4469 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.676 | 0 | 1.5589 | 0 | 0 | 81.235
1913273 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_956668783_956668783 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 15:37:00 | 21.08.2021 17:33:34 | 1.9428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97247
1913373 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK TR-3 35-31-L00363_35-31-L00363_2365633 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:47:00 | 21.08.2021 21:14:04 | 1.4511 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.882 | 0 | 4.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2382
1913253 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72190075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 14:27:34 | 21.08.2021 15:04:48 | 0.62056 | 0 | 20 | 12 | 117 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 8.4494 | 125.7242 | 460.5609 | 31.0082 | 106.1033 | 121.0659 | 0 | 852.9119
1913081 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | EROL VARLIK SLM GRB TR 35-27-M00753_B_56382310_56382310 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 08:09:59 | 21.08.2021 10:28:25 | 2.3072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5727
1913353 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:12:00 | 21.08.2021 19:13:51 | 0.030833 | 13 | 5430 | 276 | 1259 | 47 | 824 | 1 | 1 | 1.0476 | 73.779 | 84.3413 | 83.6435 | 13.4929 | 29.6073 | 0.20843 | 1.7689 | 287.889
1913416 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-263 M02_47547414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 21:35:00 | 21.08.2021 22:57:32 | 1.3756 | 0 | 203 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 93.1901 | 0 | 0 | 190.8913 | 26.4371 | 509.742 | 0 | 820.2605
1913316 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-31 35-25-M00183__72371911_72371911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 17:42:06 | 21.08.2021 18:32:37 | 0.84194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1479
1913167 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KIZILCAAVLU TR-4 35-29-L00574_A_56379204_56379204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 10:47:06 | 21.08.2021 12:15:36 | 1.475 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0157 | 0 | 34.9633 | 0 | 10.9895 | 0 | 0 | 46.9686
1913147 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3158 35-08-K03158_35-08-K03158_2363676 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:51:27 | 21.08.2021 10:26:24 | 0.5825 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 6.0399 | 0 | 0 | 0 | 37.9056 | 0 | 69.3086 | 113.2541
1913333 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | CABARLAR TR-6 45-75-M00117_45-75-M00117_2352124 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:27:00 | 21.08.2021 19:15:17 | 0.80472 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20218 | 0 | 16.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3126
1913124 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-22 35-22-M00067_955261146_955261146 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:26:08 | 21.08.2021 14:23:35 | 4.9575 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9972
1913356 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_DAĞITIM TRAFO TEKELİ DM M11_66059887 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:14:12 | 21.08.2021 21:02:20 | 1.8022 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6043 | 0 | 15.9031 | 0 | 6.4856 | 0 | 0 | 31.993
1913379 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | _A_56375532_56375532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:59:27 | 21.08.2021 22:20:47 | 2.3556 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7003
1913187 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-9 45-71-M00386__60985060_60985060 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2021 11:36:22 | 22.08.2021 04:40:53 | 17.0753 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 197.512 | 0 | 25.1541 | 0 | 92.7796 | 0 | 0 | 315.4458
1913293 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4343 35-01-K04343_911180860_911180860 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 16:17:12 | 21.08.2021 19:17:58 | 3.0128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22617
1913393 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37/A 45-77-L00095_945487031_945487031 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 20:46:09 | 21.08.2021 22:13:07 | 1.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052468 | 0 | 0 | 0.052468
1913419 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-3 35-20-L00237_955211590_955211590 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 22:32:37 | 21.08.2021 23:51:14 | 1.3103 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35561 | 0 | 1.6595 | 0 | 0.9164 | 0 | 0 | 2.9315
1913107 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-174 35-02-K00174_F_56379642_56379642 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:19:01 | 21.08.2021 17:35:00 | 8.2664 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 541.0517 | 0 | 0 | 0 | 112.4726 | 0 | 0 | 653.5244
1913227 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 KÖPRÜYANI 45-71-M00254_95000120360_95000120360 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 13:27:22 | 21.08.2021 18:22:03 | 4.9114 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4775 | 0 | 0 | 0 | 0.12774 | 0 | 0 | 4.6052
1913399 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2984 35-03-K02984_910509095_910509095 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 21:08:09 | 22.08.2021 00:20:12 | 3.2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1913376 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-222 35-01-K00222_911911157_911911157 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:48:25 | 21.08.2021 22:15:09 | 2.4456 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3927
1913270 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CAMBAZLI TR-1 35-29-L00248_95000099177_95000099177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 15:25:18 | 21.08.2021 18:31:42 | 3.1067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3757
1913213 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-4 35-31-L00004_35-31-L00004_2351391 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 12:32:00 | 21.08.2021 14:16:59 | 1.7497 | 0 | 277 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 104.2484 | 0 | 1.3062 | 0 | 64.7336 | 0 | 0 | 170.2883
1913359 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2101974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:21:54 | 21.08.2021 19:22:31 | 0.010278 | 0 | 242 | 0 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.48175 | 0 | 0.31179 | 0.038584 | 0.13477 | 0 | 0 | 0.96689
1913405 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | MURSALLI TR-1 35-15-L00744_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039550 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 21:37:30 | 21.08.2021 23:53:25 | 2.2653 | 0 | 39 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.791 | 0 | 75.2405 | 0 | 27.4184 | 0 | 0 | 125.4499
1913073 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | IŞIKLAR RAHMANLAR TR-1 35-29-M00274_A_56360478_56360478 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 07:35:09 | 21.08.2021 09:35:35 | 2.0072 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9605
1913282 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖLOVA TR-1 35-22-M00248_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112503 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 16:01:14 | 21.08.2021 18:17:55 | 2.2781 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.2004 | 0 | 0.0028808 | 0 | 7.8191 | 0 | 0 | 56.0223
1913033 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_TR-135(TRM-2/135) L04_2055523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 01:32:12 | 21.08.2021 03:22:00 | 1.83 | 0 | 3599 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1211.6867 | 0 | 0 | 0 | 446.2239 | 0 | 0 | 1657.9106
1913236 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KAYRAK TR-1 45-83-L00256_45-83-L00256_2362736 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 13:45:21 | 21.08.2021 13:53:00 | 0.1275 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.2449 | 0 | 0 | 0 | 0.67113 | 0 | 0 | 3.916
1913196 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283_955262684_955262684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 11:45:05 | 21.08.2021 14:45:23 | 3.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1924
1913110 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KAZIM KOROĞULLARI ÖZEL TR 35-16-M00438Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043248 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:19:00 | 21.08.2021 10:52:00 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1221 | 0 | 0 | 0 | 20.1221
1913136 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4161 35-02-K04161_35-02-K04161_42302251 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:27:49 | 21.08.2021 11:48:00 | 2.3364 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 832.2387 | 0 | 0 | 0 | 66.2713 | 0 | 0 | 898.5101
1913422 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-2 GİRİŞ M02_2318877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 22:52:31 | 21.08.2021 23:40:00 | 0.79139 | 26 | 16100 | 30 | 510 | 88 | 1580 | 4 | 15 | 210.3537 | 3861.793 | 54.3258 | 174.094 | 682.2225 | 1028.9807 | 62.491 | 15.7942 | 6090.0549
1913153 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-56 45-78-L00056_ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ L04_65911636 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 10:02:01 | 21.08.2021 11:00:00 | 0.96639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9812 | 0 | 0 | 0 | 6.9812
1913130 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_HatBaşıAyırıcı_53139952 M04_53139952 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:40:11 | 21.08.2021 09:41:31 | 0.022222 | 0 | 341 | 2 | 71 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.976 | 0.22258 | 2.2143 | 0 | 0.070344 | 0 | 0 | 4.4833
1913302 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM2/5 35-29-L00024_950317019_950317019 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 16:57:35 | 21.08.2021 18:41:10 | 1.7264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37275
1913116 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _C_56405365_56405365 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:23:24 | 21.08.2021 14:02:39 | 4.6542 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.7724 | 0 | 0 | 0 | 0.62367 | 0 | 0 | 70.3961
1913173 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULUDERE TR-14 35-31-L00393_956589240_956589240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 10:53:58 | 21.08.2021 14:56:56 | 4.0494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83455
1913216 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 12:37:41 | 21.08.2021 12:58:36 | 0.34861 | 0 | 3232 | 166 | 120 | 20 | 270 | 3 | 0 | 0 | 293.3403 | 409.493 | 137.4117 | 40.5493 | 84.9413 | 10.8331 | 0 | 976.5686
1913193 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-16-L00027_953342968_953342968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 11:53:30 | 21.08.2021 13:35:09 | 1.6942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52759
1913408 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM BANKACILAR TR-4 35-30-M00210_955313974_955313974 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 21:48:04 | 21.08.2021 23:48:49 | 2.0125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45445
1913030 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-A M08_2309866 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 00:12:31 | 21.08.2021 04:59:04 | 4.7758 | 4 | 10660 | 52 | 920 | 27 | 2012 | 3 | 0 | 29.0602 | 10430.7571 | 2759.327 | 6595.6236 | 609.2607 | 7028.2572 | 403.3809 | 0 | 27855.6667
1913053 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BEŞİKÇİOĞLU M21_2307689 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 06:42:00 | 21.08.2021 10:23:00 | 3.6833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 123.2356 | 0 | 588.0194 | 0 | 6461.8014 | 0 | 7173.0563
1913385 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÖKDERE TR 45-77-M00101_A_56386141_56386141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 20:25:22 | 21.08.2021 21:48:29 | 1.3853 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1952 | 0 | 0 | 0 | 0.039433 | 0 | 0 | 3.2346
1913047 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_950448599_950448599 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 04:36:15 | 21.08.2021 07:31:02 | 2.9131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90406
1913239 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1224 35-01-M01224_913294535_913294535 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 13:51:20 | 21.08.2021 16:17:59 | 2.4442 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6669
1913339 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-296 35-18-L00296_950447792_950447792 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:36:28 | 21.08.2021 20:35:10 | 1.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4212 | 0 | 0 | 3.4212
1913276 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-30-L00038_955317599_955317599 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 15:41:20 | 21.08.2021 18:42:45 | 3.0236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00088135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00088135
1913133 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 35-21-L00134_C_56378242_56378242 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:50:23 | 21.08.2021 19:39:52 | 9.8247 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 346.7545 | 0 | 19.7224 | 0 | 27.0243 | 0 | 0 | 393.5011
1913325 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-4 35-22-M00271_955294660_955294660 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:10:58 | 21.08.2021 19:20:13 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22874
1913113 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-18 35-26-M00018_TR-20/TR-22 M05_65921152 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:21:56 | 21.08.2021 11:41:06 | 2.3193 | 0 | 494 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 314.3316 | 0 | 0 | 15.7649 | 202.8934 | 0 | 0 | 532.9899
1913362 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:24:41 | 21.08.2021 19:25:11 | 0.0083333 | 0 | 745 | 37 | 104 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.1004 | 2.8248 | 0.67589 | 0.24762 | 0.23133 | 0 | 0 | 5.0801
1913219 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-2 35-20-L00440_955210839_955210839 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 12:30:40 | 21.08.2021 15:49:24 | 3.3122 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22281 | 0 | 7.167 | 0 | 6.7117 | 0 | 0 | 14.1015
1913262 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2984 35-03-K02984_910509095_910509095 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 15:06:11 | 21.08.2021 19:38:08 | 4.5325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1913070 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-30-L00034_955330058_955330058 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 07:48:44 | 21.08.2021 12:45:44 | 4.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.675
1913288 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-159 45-78-M00159_953248329_953248329 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 16:26:29 | 21.08.2021 18:02:24 | 1.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0062 | 0 | 0 | 48.0062
1913311 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NAİME KÖY-2 35-26-L00341_956603007_956603007 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 17:25:35 | 21.08.2021 18:35:25 | 1.1639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15945
1913102 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4194 35-02-K04194_B_56373362_56373362 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:14:24 | 21.08.2021 13:57:18 | 4.7149 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87.6782 | 0 | 0 | 0 | 9.0786 | 0 | 0 | 96.7568
1913079 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2101974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 08:14:41 | 21.08.2021 08:15:14 | 0.0091667 | 0 | 242 | 0 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.28336 | 0 | 0.2426 | 0.030101 | 0.09805 | 0 | 0 | 0.65411
1913056 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212373 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 06:51:11 | 21.08.2021 06:51:34 | 0.0063889 | 0 | 1160 | 19 | 140 | 11 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0.81249 | 0.17484 | 0.54343 | 0.26237 | 0.40809 | 0 | 0 | 2.2012
1913242 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-105 35-18-L00105_7422403_56377179_56377179 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 14:12:00 | 21.08.2021 15:47:18 | 1.5883 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.7367 | 0 | 3.7982 | 0 | 34.8962 | 0 | 0 | 77.4311
1913142 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2353 35-03-M02353_966055336_966055336 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:56:32 | 21.08.2021 11:36:33 | 1.6669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011899
1913159 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-101 35-19-L00101_956694244_956694244 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 10:25:42 | 21.08.2021 18:56:34 | 8.5144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58914
1913036 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2907 35-01-K02907_912081401_912081401 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 02:18:28 | 21.08.2021 03:57:30 | 1.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78654 | 0 | 0 | 0.78654
1913328 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-3 35-23-M00003_953005721_953005721 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:11:40 | 21.08.2021 23:29:43 | 5.3008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3171
1913308 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇOMAKLAR KÖYÜ TR-1 35-32-L00077_B_56357605_56357605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 17:11:44 | 21.08.2021 19:17:45 | 2.1003 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.2199 | 0 | 0 | 0 | 4.4466 | 0 | 0 | 42.6664
1913165 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-163 35-26-M01148_6712880 a01_5926000 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 10:49:00 | 21.08.2021 11:35:38 | 0.77722 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7469 | 0 | 0 | 0 | 0.3305 | 0 | 0 | 7.0774
1913265 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2745 35-03-K02745_C_56364008_56364008 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 15:10:26 | 21.08.2021 18:10:47 | 3.0058 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.2028 | 0 | 0 | 0 | 52.4357 | 0 | 0 | 107.6385
1913122 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:30:05 | 21.08.2021 10:20:08 | 0.83417 | 0 | 969 | 3 | 13 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 118.6656 | 34.4398 | 42.8168 | 23.74 | 19.7644 | 0 | 0 | 239.4265
1913099 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-609 35-02-K00609_9119126_56362768_56362768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:01:28 | 21.08.2021 10:05:10 | 1.0617 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 135.0492 | 0 | 0 | 0 | 55.9493 | 0 | 0 | 190.9985
1913431 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1948 35-08-K01948_B_56377291_56377291 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 23:35:45 | 22.08.2021 04:26:29 | 4.8456 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 188.9935 | 0 | 0 | 0 | 1.4029 | 0 | 0 | 190.3964
1913139 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3999 35-02-K03999_B_65513050_65513050 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:54:00 | 21.08.2021 11:29:00 | 1.5833 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.2278 | 0 | 0 | 0 | 20.8411 | 0 | 0 | 70.0689
1913391 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-6 45-79-M00424_A_56402256_56402256 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 20:34:52 | 21.08.2021 21:41:21 | 1.1081 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9973
1913039 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-2 L14_2090779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 02:53:13 | 21.08.2021 03:02:00 | 0.14639 | 0 | 2699 | 0 | 11 | 1 | 856 | 0 | 0 | 0 | 57.4308 | 0 | 4.3032 | 7.226 | 39.4579 | 0 | 0 | 108.4179
1913205 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2556 35-02-M02556_912473702_912473702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 12:10:19 | 21.08.2021 14:47:08 | 2.6136 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1421 | 0 | 0 | 0 | 0.014369 | 0 | 0 | 3.1564
1913182 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | OVACIK KÖYÜ CEVİZDERE TR-1 35-27-L00267__72372866_72372866 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 11:18:27 | 21.08.2021 12:08:15 | 0.83 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44635 | 0 | 0.24904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69538
1913305 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADALA TR-3 45-78-M00290_953282333_953282333 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 17:06:49 | 21.08.2021 18:43:31 | 1.6117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33545
1913368 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | RAMAZANLAR TR-1 45-81-M00145_A_56398843_56398843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:33:06 | 21.08.2021 20:22:57 | 0.83083 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7894 | 0 | 11.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8586
1913119 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | HABAŞ RMS İSTASYONU ÖZEL TR 35-17-M00543Ö_ M03_2336487 | Yük Aktarımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:24:00 | 21.08.2021 15:13:39 | 5.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1336 | 0 | 0 | 0 | 38.1336
1913171 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-134 DENETMENLER SİTESİ 35-14-L00134_956640664_956640664 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 10:53:44 | 21.08.2021 13:11:26 | 2.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32559
1913334 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/22 45-71-M00016_953210658_953210658 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:27:33 | 21.08.2021 22:42:45 | 4.2533 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1184 | 0 | 0 | 0 | 13.5972 | 0 | 0 | 20.7156
1913025 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-7/15 35-26-M00635__56360482_56360482 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 00:08:25 | 21.08.2021 06:23:52 | 6.2575 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.0008 | 0 | 0.043377 | 0 | 0.00028317 | 0 | 0 | 53.0444
1913357 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1229 35-01-K01229_910423205_910423205 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:09:57 | 21.08.2021 22:00:33 | 2.8433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18578
1913380 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MARUFLAR TR-1 35-16-M00032_953325631_953325631 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 20:01:50 | 21.08.2021 22:52:09 | 2.8386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41264
1913125 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-3 35-20-M00033_9860591_56360635_56360635 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:32:00 | 21.08.2021 13:29:44 | 3.9622 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6599 | 0 | 101.5776 | 0 | 8.5178 | 0 | 0 | 114.7553
1913403 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI YENİKÖY TR-1 45-83-L00447_A_56400125_56400125 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 21:19:48 | 21.08.2021 22:46:32 | 1.4456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46386
1913294 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-134 DENETMENLER SİTESİ 35-14-L00134_956660396_956660396 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 16:40:11 | 21.08.2021 20:11:50 | 3.5275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61041
1913042 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_OPET ÇIKIŞ M04_67574172 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 03:50:00 | 21.08.2021 06:44:01 | 2.9003 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3126 | 0 | 7.955 | 0 | 76.1856 | 0 | 0 | 0 | 95.4532
1913340 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-1/TR-15 35-13-M00029_DM-1/TR-24 M03_66202386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:41:06 | 21.08.2021 19:28:36 | 0.79167 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.66687 | 0 | 9.5666 | 0 | 2.7875 | 0 | 0 | 13.021
1913108 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | BOYACIK TR-1 45-74-M00115_45-74-M00115_2349237 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:19:12 | 21.08.2021 15:39:06 | 6.3315 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 108.568 | 0 | 0 | 0 | 0.46191 | 0 | 0 | 109.0299
1913251 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_TAYTAN MERKEZ ÇIKIŞ M01_65651002 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 14:49:56 | 21.08.2021 15:06:20 | 0.27333 | 1 | 440 | 4 | 12 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.26519 | 31.2402 | 4.832 | 5.3581 | 0 | 11.7789 | 0 | 0 | 53.4744
1913277 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37 45-77-L00037_945487810_945487810 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 15:40:59 | 21.08.2021 18:23:33 | 2.7094 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89953 | 0 | 0 | 0 | 5.0977 | 0 | 0 | 5.9972
1913128 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİFAKI TR-1 45-76-L00024_955240477_955240477 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 09:35:19 | 21.08.2021 11:25:04 | 1.8292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26797
1913271 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 15:32:10 | 21.08.2021 15:52:20 | 0.33611 | 1 | 1289 | 15 | 150 | 29 | 101 | 2 | 0 | 0.1591 | 297.9709 | 13.5355 | 80.9196 | 67.0484 | 57.2553 | 40.4255 | 0 | 557.3144
1913214 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 12:12:51 | 21.08.2021 13:45:54 | 1.5508 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1416 | 0 | 1.3938 | 0 | 0 | 28.5354
1913360 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-1 M12_60207310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:22:15 | 21.08.2021 19:49:00 | 0.44583 | 0 | 2638 | 0 | 11 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 294.6606 | 0 | 1.595 | 1.2139 | 89.1165 | 0 | 0 | 386.586
1913045 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-40 35-28-L00040_953383477_953383477 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 04:50:00 | 21.08.2021 07:38:11 | 2.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3296 | 0 | 0 | 33.3296
1913151 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1224 35-01-M01224_913294535_913294535 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 10:06:42 | 21.08.2021 11:52:00 | 1.755 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132
1913088 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | BAĞCILAR TR-1 45-78-M00683_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111690 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 08:39:05 | 21.08.2021 11:01:00 | 2.3653 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0685 | 0 | 6.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7415
1913111 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-9 35-21-L00027_12128678_56360114_56360114 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:21:05 | 21.08.2021 16:35:19 | 7.2371 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.9763 | 0 | 0 | 0 | 0.067795 | 0 | 0 | 44.0441
1913231 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-40 35-28-L00040_953374782_953374782 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 13:34:32 | 21.08.2021 14:33:52 | 0.98889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58309
1913274 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1224 35-01-M01224_35-01-M01224_2369635 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 15:41:32 | 21.08.2021 16:09:00 | 0.45778 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43.4672 | 0 | 0 | 0 | 11.1217 | 0 | 0 | 54.5888
1913254 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-40 35-28-L00040_953375158_953375158 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 14:45:40 | 21.08.2021 22:03:55 | 7.3042 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4586
1913423 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547384 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 23:01:36 | 22.08.2021 00:49:52 | 1.8044 | 1 | 472 | 1 | 0 | 7 | 90 | 3 | 3 | 16.7314 | 322.7814 | 0 | 0 | 105.5619 | 150.691 | 29.8196 | 16.9761 | 642.5614
1913354 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/125-1 45-83-L00202_C_56402662_56402662 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:14:50 | 21.08.2021 20:30:18 | 1.2578 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 72.8966 | 0 | 0 | 0 | 25.5622 | 0 | 0 | 98.4589
1913174 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-2 (TR-232) 35-19-M00232_956663852_956663852 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 11:00:00 | 21.08.2021 11:45:22 | 0.75611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1913168 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | METAL İŞLERİ TR-14 35-22-M00114_955281612_955281612 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 10:43:54 | 21.08.2021 12:11:41 | 1.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6919 | 0 | 0 | 1.6919
1913217 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR13 45-73-M00041_945671562_945671562 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 12:40:00 | 21.08.2021 14:13:29 | 1.5581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4227 | 0 | 0 | 0 | 0.24691 | 0 | 0 | 0.66961
1913054 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KESİKKÖY-1 M17_2311063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 06:45:00 | 21.08.2021 07:08:45 | 0.39583 | 15 | 726 | 22 | 44 | 39 | 107 | 12 | 0 | 3.1627 | 66.8436 | 22.4614 | 9.3077 | 84.5604 | 25.3343 | 109.6261 | 0 | 321.2963
1913077 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAHMUTLAR TR-1 45-74-M00350_945589966_945589966 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 07:59:36 | 21.08.2021 11:24:52 | 3.4211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34166
1913031 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4512 35-03-K04512_910403275_910403275 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 00:26:27 | 21.08.2021 01:21:08 | 0.91139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71535
1913200 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_YENİÇİFTLİK M011_72191056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 12:04:48 | 21.08.2021 13:02:27 | 0.96083 | 0 | 0 | 33 | 144 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4523 | 804.9298 | 60.4192 | 90.0308 | 0 | 0 | 1175.8321
1913286 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | BAHADIR KÖYÜ TR-1 45-80-M00159_45-80-M00159_2352725 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 16:23:06 | 21.08.2021 17:35:47 | 1.2114 | 0 | 118 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.4103 | 0 | 7.3751 | 0 | 2.0892 | 0 | 0 | 46.8746
1913094 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-27 35-19-L00027_35-19-L00027_2350364 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 08:56:24 | 21.08.2021 13:18:25 | 4.3669 | 0 | 389 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 509.8871 | 0 | 2.7468 | 0 | 105.7523 | 0 | 0 | 618.3861
1913300 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_956672848_956672848 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 16:43:28 | 21.08.2021 22:18:23 | 5.5819 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7124
1913157 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/65 45-71-M00011_A a2b_45125308 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 10:22:17 | 21.08.2021 11:25:44 | 1.0575 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.646 | 0 | 0 | 0 | 53.434 | 0 | 0 | 87.08
1913369 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3203 35-04-K03203_99225571_99225571 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:37:10 | 21.08.2021 20:31:55 | 0.9125 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6396 | 0 | 0 | 0 | 0.075183 | 0 | 0 | 3.7148
1913326 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2745 35-03-K02745_910130279_910130279 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:14:00 | 21.08.2021 22:09:37 | 3.9269 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.079
1913306 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_FABRİKALAR M03_66503130 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 17:05:39 | 21.08.2021 19:34:11 | 2.4756 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.7647 | 0 | 209.967 | 0 | 85.0187 | 0 | 340.7504
1913057 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | BURAKYAR TR-1 35-30-M00211_ELİTYAR M02_72063282 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 06:15:11 | 21.08.2021 10:21:38 | 4.1075 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 308.7274 | 0 | 3.8878 | 0 | 3.8208 | 0 | 0 | 316.436
1913071 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-13 35-21-L00005_953359994_953359994 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 07:53:40 | 21.08.2021 09:57:35 | 2.0653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4923
1913051 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-22 (DM-7/TR-23) 35-19-L00022_TR-25 L05_49933490 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 06:06:04 | 21.08.2021 08:00:53 | 1.9136 | 0 | 1030 | 0 | 43 | 3 | 368 | 0 | 1 | 0 | 394.8307 | 0 | 34.3142 | 61.1026 | 421.8395 | 0 | 140.8427 | 1052.9297
1913383 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | MEYDANCIK MAH. TR-1 45-74-M00261_B_56352115_56352115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 20:12:00 | 21.08.2021 21:16:38 | 1.0772 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98453
1913097 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-208(DM-2/21) 35-09-M00208_TRAFO M04_42967105 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:00:51 | 21.08.2021 12:44:05 | 3.7206 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.8595 | 0 | 0 | 0 | 77.8874 | 0 | 0 | 108.7468
1913074 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 07:53:52 | 21.08.2021 08:49:21 | 0.92472 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3.8704 | 0.56837 | 0 | 1.2477 | 16.0292 | 3.4829 | 398.8683 | 0 | 424.0669
1913034 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_ALTINOLUK TR-2 L05_2113768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 01:50:31 | 21.08.2021 01:51:04 | 0.0091667 | 0 | 309 | 0 | 114 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.49278 | 0 | 1.7088 | 0.069573 | 0.32369 | 0 | 0 | 2.5948
1913243 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195951 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 14:13:32 | 21.08.2021 14:28:00 | 0.24111 | 0 | 3232 | 166 | 120 | 20 | 270 | 3 | 0 | 0 | 211.3583 | 298.5069 | 99.1469 | 29.3468 | 59.8264 | 8.4938 | 0 | 706.6791
1913346 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135709 M09_53135709 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 18:52:41 | 21.08.2021 19:38:44 | 0.7675 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 101.1651 | 17.788 | 0 | 0.25982 | 0 | 0 | 120.2239
1913303 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-60 35-01-K00060_C 2C_5873859 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 16:57:08 | 21.08.2021 17:25:11 | 0.4675 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.7642 | 0 | 0 | 0 | 2.8004 | 0 | 0 | 5.5646
1913280 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1304 35-09-M01304_913701840_913701840 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2021 15:57:20 | 21.08.2021 20:33:20 | 4.6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.5932 | 0 | 0 | 0 | 8.327 | 0 | 0 | 70.9202
1913223 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_B_56390231_56390231 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 13:03:22 | 21.08.2021 18:10:37 | 5.1208 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6299 | 0 | 3.1086 | 0 | 0 | 77.7385
1913366 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-60 35-01-K00060_C 2C_5873859 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 19:25:21 | 21.08.2021 21:09:39 | 1.7383 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.672 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 0 | 0 | 21.062
1913260 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-195 35-03-K00195_F f4b_5806218 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 14:54:50 | 21.08.2021 16:41:46 | 1.7822 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0173
1913409 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 21:51:21 | 21.08.2021 21:52:21 | 0.016667 | 0 | 3243 | 80 | 736 | 18 | 395 | 4 | 2 | 0 | 12.8858 | 6.3807 | 37.3162 | 1.1188 | 5.1301 | 20.3364 | 0.0094324 | 83.1773
1913117 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2021 09:09:00 | 21.08.2021 10:52:00 | 1.7167 | 1 | 1289 | 15 | 150 | 29 | 101 | 2 | 0 | 0.72793 | 1363.3041 | 63.6707 | 375.5921 | 311.9781 | 262.587 | 217.9092 | 0 | 2595.7693
1913438 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _A_56390637_56390637 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 00:19:00 | 22.08.2021 01:30:08 | 1.1856 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.3523 | 0 | 0 | 0 | 13.6787 | 0 | 0 | 61.031
1913440 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-222 35-01-K00222_911021050_911021050 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 00:59:09 | 22.08.2021 02:21:45 | 1.3767 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5218
1913441 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3203 35-04-K03203_99116185_99116185 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 01:42:52 | 22.08.2021 02:35:25 | 0.87583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7651
1913442 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_TR-1 OVA L15_2061848 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 02:10:01 | 22.08.2021 02:20:02 | 0.16694 | 0 | 112 | 0 | 7 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5.0171 | 0 | 0.17279 | 0 | 3.397 | 0 | 0 | 8.5868
1913443 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_YEŞİLKÖY ENH M01_42707191 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 02:45:54 | 22.08.2021 03:32:17 | 0.77306 | 14 | 313 | 17 | 41 | 8 | 47 | 0 | 0 | 6.6818 | 56.4584 | 49.4351 | 8.1162 | 19.1404 | 15.0233 | 0 | 0 | 154.8552
1913444 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | YEŞİLKÖY-3 35-26-M00792_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052636 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 03:41:01 | 22.08.2021 04:16:19 | 0.58833 | 0 | 201 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.3717 | 0 | 2.1162 | 0 | 8.5924 | 0 | 0 | 34.0803
1913445 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_EMİRALEM SULAMA M10_66811804 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 06:09:17 | 22.08.2021 06:46:35 | 0.62167 | 7 | 1033 | 19 | 630 | 15 | 118 | 0 | 1 | 0.58445 | 113.9929 | 77.0664 | 174.8871 | 27.7581 | 38.6599 | 0 | 1.261 | 434.2099
1913446 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1390 35-01-K01390_97466058_97466058 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 05:10:23 | 22.08.2021 12:31:43 | 7.3556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.2183 | 0 | 0 | 0 | 37.8789 | 0 | 0 | 55.0971
1913447 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-272 35-18-L00272_35-18-L00272_72083264 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 06:33:21 | 22.08.2021 09:24:45 | 2.8567 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 225.8248 | 0 | 0 | 0 | 137.9325 | 0 | 0 | 363.7573
1913448 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53132741 M05_53132741 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 06:17:58 | 22.08.2021 09:43:20 | 3.4228 | 0 | 74 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.2861 | 0 | 64.5919 | 0 | 19.4825 | 0 | 0 | 133.3604
1913452 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YEĞENOBA TR-1 45-72-M00213_B_56407726_56407726 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 06:26:05 | 22.08.2021 12:25:41 | 5.9933 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1819
1913454 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÖZBEY TR-1 35-26-L00137_ H_42450212 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 06:58:31 | 22.08.2021 08:40:17 | 1.6961 | 0 | 400 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 157.5952 | 0 | 0.96469 | 0 | 26.7799 | 0 | 0 | 185.3397
1913459 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 07:21:51 | 22.08.2021 08:29:54 | 1.1342 | 0 | 177 | 0 | 22 | 3 | 43 | 2 | 2 | 0 | 50.6402 | 0 | 35.8012 | 83.9538 | 49.6985 | 109.7447 | 48.4769 | 378.3153
1913460 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 07:33:50 | 22.08.2021 07:49:37 | 0.26306 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.12849 | 2.9471 | 32.6123 | 126.0644 | 10.7029 | 11.9788 | 10.3732 | 0 | 194.8073
1913461 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 07:36:51 | 22.08.2021 08:02:22 | 0.42528 | 0 | 293 | 3 | 7 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.181 | 5.2242 | 3.9242 | 57.1185 | 3.0093 | 0 | 0 | 81.4572
1913462 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TARIMSAL SULAMA TR-3 45-85-L00075_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2090248 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 07:16:39 | 22.08.2021 09:22:56 | 2.1047 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8065 | 0 | 5.4731 | 0 | 0 | 64.2796
1913463 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇINARDİBİ KÖK 35-20-M00069_DERNEKLİ-BALCILAR-OSMANLAR-BAYRAMLAR-KAMBERLER M04_66050736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 06:46:01 | 22.08.2021 07:19:00 | 0.54972 | 0 | 520 | 14 | 33 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 31.6317 | 9.964 | 17.6689 | 2.3463 | 19.6538 | 0 | 0 | 81.2646
1913464 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 07:55:31 | 22.08.2021 07:56:01 | 0.0083333 | 0 | 1498 | 92 | 335 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.5388 | 6.9663 | 16.9478 | 0.031651 | 0.13808 | 0 | 0 | 25.6227
1913465 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _7441815_56385556_56385556 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 08:05:51 | 22.08.2021 08:50:11 | 0.73889 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60957 | 0 | 2.2716 | 0 | 0.28781 | 0 | 0 | 3.1689
1913466 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_DAĞITIM TRAFOSU M02_2088487 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 08:13:41 | 22.08.2021 08:14:51 | 0.019444 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.28362 | 0 | 2.1553e-05 | 0 | 0.099506 | 0 | 0 | 0.38315
1913468 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ NECATİ GEÇİDİ SULAMA TR 35-16-M00181_953354593_953354593 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 08:13:29 | 22.08.2021 10:41:05 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7313
1913471 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1867 35-02-M01867__72538697_72538697 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 08:34:00 | 22.08.2021 13:34:18 | 5.005 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7564 | 0 | 217.8965 | 0 | 0 | 248.6528
1913472 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-9 35-28-M00164_B_60982162_60982162 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 08:45:00 | 22.08.2021 11:19:35 | 2.5764 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.8704 | 0 | 0 | 0 | 0.3848 | 0 | 0 | 45.2552
1913474 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-94 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01094_45-80-M01094_2373887 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 08:49:52 | 22.08.2021 10:49:34 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7702 | 0 | 5.7374 | 0 | 0 | 61.5076
1913476 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ŞEMSİLER TR-3 35-31-L00103__72388915_72388915 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 08:53:00 | 22.08.2021 10:43:35 | 1.8431 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8676 | 0 | 3.2629 | 0 | 4.3663 | 0 | 0 | 9.4967
1913478 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | AKALAN KÖYÜ İÇME SUYU TR 35-27-M00453_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051782 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 08:50:09 | 22.08.2021 10:24:39 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9208
1913479 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KEMERDAMLARI TR-1 45-78-M00588_45-78-M00588_2352750 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:01:21 | 22.08.2021 17:19:52 | 8.3086 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 290.6211 | 0 | 15.2022 | 0 | 51.9503 | 0 | 0 | 357.7737
1913481 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _C_56387602_56387602 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 09:04:58 | 22.08.2021 10:21:28 | 1.275 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6045 | 0 | 3.6021 | 0 | 2.8847 | 0 | 0 | 17.0914
1913482 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-136 35-15-M00136_35-15-M00136_66750840 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:07:31 | 22.08.2021 11:06:13 | 1.9783 | 0 | 74 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.2067 | 0 | 71.7027 | 0 | 58.5585 | 0 | 0 | 187.468
1913483 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2328467 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:09:28 | 22.08.2021 15:06:20 | 5.9478 | 4 | 840 | 23 | 363 | 12 | 133 | 1 | 1 | 19.7076 | 1472.9827 | 142.2751 | 1070.3146 | 1197.4849 | 692.3362 | 0 | 3.0089 | 4598.11
1913484 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135307 M15_53135307 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 09:09:00 | 22.08.2021 10:16:38 | 1.1272 | 0 | 117 | 1 | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.6466 | 1.14 | 41.3797 | 1.8101 | 4.7629 | 0 | 0 | 73.7392
1913485 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALOLUK TR 2 45-74-M00231_945581999_945581999 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 09:09:06 | 22.08.2021 11:41:59 | 2.5481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16608 | 0 | 0.55555 | 0 | 0 | 0.72163
1913486 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-19/02A 45-71-M02184_KARİPÇİNLER MAKİNA O-13 DİREK M07_65995561 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:14:19 | 22.08.2021 13:24:18 | 4.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5288 | 0 | 269.8875 | 0 | 289.4163
1913487 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-15 45-73-M00015_A_56404014_56404014 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:17:18 | 22.08.2021 16:54:50 | 7.6255 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.1091 | 0 | 0 | 0 | 12.7462 | 0 | 0 | 56.8553
1913488 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-7/7 35-26-M00638_BALKAN SÜT M02_65952572 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:17:31 | 22.08.2021 11:35:00 | 2.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6259 | 0.0013221 | 2637.3785 | 44.6105 | 2794.6162
1913489 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1744 35-01-K01744_35-01-K01744_2377195 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:14:00 | 22.08.2021 17:22:05 | 8.1347 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1310.6156 | 0 | 0 | 0 | 532.3792 | 0 | 0 | 1842.9948
1913490 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-249 35-02-M00249_M-158 M04_2104082 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:18:01 | 22.08.2021 10:29:14 | 1.1867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.75366 | 0 | 0 | 31.7044 | 23.0918 | 166.3629 | 20.9735 | 242.8862
1913492 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2106463 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 09:23:01 | 22.08.2021 09:43:05 | 0.33444 | 2 | 1056 | 141 | 136 | 12 | 81 | 1 | 0 | 0.15261 | 42.7153 | 296.5072 | 102.214 | 19.1445 | 9.3407 | 0.67112 | 0 | 470.7455
1913493 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-6/10 35-26-M00659_DM-7/26 M04_65949059 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 09:11:11 | 22.08.2021 10:03:00 | 0.86361 | 0 | 144 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.2209 | 0 | 0.80821 | 2.7009 | 1.9168 | 0 | 0 | 42.6467
1913494 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_DM-4 M01_55035882 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:29:50 | 22.08.2021 18:06:37 | 8.6129 | 0 | 3932 | 0 | 8 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 8581.0118 | 0 | 57.6628 | 0 | 2423.3068 | 0 | 0 | 11061.9814
1913495 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-12 35-22-M00012_35-22-M00012_2354047 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:32:17 | 22.08.2021 11:14:36 | 1.7051 | 0 | 247 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 133.3971 | 0 | 2.3025 | 0 | 77.8848 | 0 | 83.3119 | 296.8964
1913496 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | M-290 35-30-M00290_35-30-M00290_72069795 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:39:18 | 22.08.2021 18:01:55 | 8.3769 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124.9523 | 0 | 0 | 0 | 1.4201 | 0 | 0 | 126.3725
1913497 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_KARABEYLER M02_72038302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 09:41:11 | 22.08.2021 09:42:01 | 0.013889 | 0 | 449 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.88062 | 0 | 0.39167 | 0 | 0.046799 | 0 | 0 | 1.3191
1913498 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_KARAAĞAÇLI TR-2 M06_2088480 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 08:13:41 | 22.08.2021 11:20:00 | 3.1053 | 0 | 846 | 9 | 25 | 2 | 99 | 0 | 1 | 0 | 810.3939 | 59.6806 | 170.433 | 33.5047 | 139.2283 | 0 | 22.7125 | 1235.953
1913499 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139654 L04_53139654 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:41:41 | 22.08.2021 12:48:54 | 3.1203 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9699 | 0 | 7.6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6223
1913501 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 09:45:35 | 22.08.2021 09:51:54 | 0.10528 | 0 | 2 | 50 | 202 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.16392 | 52.7065 | 123.4568 | 7.9561 | 15.0212 | 0 | 0 | 199.3046
1913503 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_POYRAZ MERKEZ-BOZAĞAÇ M03_2307304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 09:47:06 | 22.08.2021 10:22:27 | 0.58917 | 0 | 302 | 14 | 46 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 30.8505 | 34.436 | 29.5666 | 0 | 4.9926 | 1.1908 | 0 | 101.0366
1913505 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_CKS M20_66075826 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 09:59:20 | 22.08.2021 12:36:13 | 2.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2299 | 0 | 279.8201 | 0 | 286.05
1913506 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMİKLİDERE TR-1 45-80-M00134_956548721_956548721 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 09:58:02 | 22.08.2021 11:08:58 | 1.1822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39135
1913507 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | PANCAR TR-1 35-26-M00892_35-26-M00892_2364279 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 09:45:31 | 22.08.2021 10:25:43 | 0.67 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.6655 | 0 | 3.8169 | 0 | 4.4555 | 0 | 0 | 59.9379
1913508 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÖKÇEN İM 35-29-A00004_HatBaşıAyırıcı_53138852 L15_53138852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 10:05:34 | 22.08.2021 10:48:18 | 0.71222 | 0 | 839 | 1 | 30 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 166.6113 | 57.3478 | 88.1924 | 0 | 109.2809 | 0 | 0 | 421.4324
1913509 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 10:08:29 | 22.08.2021 10:11:38 | 0.0525 | 3 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.13004 | 0 | 0.64602 | 0 | 3.0657 | 0 | 0.23472 | 0 | 4.0765
1913510 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-907 35-03-M00907_A_56365348_56365348 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2021 09:46:28 | 22.08.2021 11:10:40 | 1.4033 | 0 | 39 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.7338 | 0 | 14.5537 | 0 | 2.7376 | 0 | 0 | 35.0252
1913511 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SAN. İÇİ 45-71-M00218_DM-4/2 M02_72098643 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 10:15:07 | 22.08.2021 13:05:49 | 2.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.2946 | 91.8071 | 1830.3892 | 2535.4909
1913512 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 10:14:34 | 22.08.2021 10:47:39 | 0.55139 | 3 | 52 | 38 | 87 | 1 | 24 | 0 | 0 | 2.4377 | 8.4869 | 47.6261 | 126.6969 | 0 | 21.3672 | 0 | 0 | 206.6148
1913518 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 35-30-L00036_955301094_955301094 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 10:10:09 | 22.08.2021 14:43:37 | 4.5578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3678
1913519 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇENİKLER TR-1 35-20-L00284_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045459 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 10:24:00 | 22.08.2021 11:53:20 | 1.4889 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2745 | 0 | 0 | 0 | 5.6312 | 0 | 0 | 17.9057
1913521 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-18 (M-718) 35-30-M00718_D_56362709_56362709 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 10:22:46 | 22.08.2021 12:41:46 | 2.3167 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.2554 | 0 | 0 | 0 | 9.7647 | 0 | 0 | 77.0201
1913526 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_955299656_955299656 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2021 10:36:49 | 22.08.2021 16:09:41 | 5.5478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5881
1913527 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | HACIRAHMANLI TR-3 45-80-M00075_HACIRAHMANLI TR-1 KÖK M02_72197964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 10:40:21 | 22.08.2021 11:13:00 | 0.54417 | 0 | 1133 | 0 | 12 | 1 | 101 | 2 | 3 | 0 | 168.5389 | 0 | 19.6262 | 5.3497 | 31.1243 | 128.6084 | 4.2254 | 357.473
1913529 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1944 35-04-M01944_A_65514040_65514040 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 10:41:30 | 22.08.2021 12:05:35 | 1.4014 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6864
1913530 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-343 35-02-K00343_913006095_913006095 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 10:35:52 | 22.08.2021 12:43:43 | 2.1308 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7945
1913534 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | VİLLAKENT DM 35-28-M00381_RECEP ÖNEL M02_66521694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 10:24:27 | 22.08.2021 11:58:38 | 1.5697 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1454 | 0 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 26.2872
1913535 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | GÖKÇEN DM 1-2/3 35-29-L00061_48309618_56396675_56396675 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 11:05:44 | 22.08.2021 12:17:41 | 1.1992 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8241 | 0 | 1.1666 | 0 | 0.85208 | 0 | 0 | 3.8428
1913536 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_953367016_953367016 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 11:03:47 | 22.08.2021 13:41:31 | 2.6289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50397
1913540 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR SANAYİ ÇIKIŞ M04_2302869 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 11:20:46 | 22.08.2021 12:23:58 | 1.0533 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7.9565 | 0 | 34.3796 | 0 | 17.1806 | 0 | 94.498 | 0 | 154.0146
1913542 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MALTEPE TR-3 35-28-M00446_7698899_56360136_56360136 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 11:20:00 | 22.08.2021 14:05:16 | 2.7544 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3194 | 0 | 0 | 0 | 13.0334 | 0 | 0 | 24.3528
1913544 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528810 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 11:25:01 | 22.08.2021 11:54:07 | 0.485 | 0 | 293 | 3 | 7 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.4033 | 7.1678 | 5.1469 | 89.1527 | 5.4031 | 0 | 0 | 128.2738
1913549 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-57 35-22-M00057_35-22-M00057_2362646 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 11:44:25 | 22.08.2021 15:41:33 | 3.9522 | 0 | 230 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 353.5747 | 0 | 8.9865 | 0 | 56.1455 | 0 | 0 | 418.7068
1913552 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR-1 35-27-L00128_98982259_98982259 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 11:42:49 | 22.08.2021 13:52:18 | 2.1581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4152
1913553 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-6 45-73-M00310_945661897_945661897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 11:48:00 | 22.08.2021 13:27:39 | 1.6608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30106
1913555 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KONAKLI TR-1 35-15-L00902_950378050_950378050 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 11:35:57 | 22.08.2021 13:51:46 | 2.2636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1913560 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-222 35-21-L00222_953367173_953367173 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 12:10:25 | 22.08.2021 13:59:03 | 1.8106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2595
1913561 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | ÇAMLIK KÖK 35-13-L00084_B_56363754_56363754 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 12:07:01 | 22.08.2021 14:39:55 | 2.5483 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.7004 | 0 | 0 | 0 | 0.46177 | 0 | 0 | 33.1622
1913563 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5 35-26-M00005_915023116_915023116 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 12:02:19 | 22.08.2021 15:39:04 | 3.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3718 | 0 | 0 | 1.3718
1913565 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1410 35-07-K01410_97482750_97482750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 12:16:20 | 22.08.2021 14:37:53 | 2.3592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85979
1913567 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426466_56387834_56387834 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 12:26:34 | 22.08.2021 15:14:12 | 2.7939 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1897 | 0 | 3.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8356
1913568 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | PINARLI TR-14 35-20-M00091_35-20-M00091_72362468 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 12:22:00 | 22.08.2021 15:56:50 | 3.5806 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.7218 | 0 | 32.4785 | 0 | 27.5314 | 0 | 0 | 76.7317
1913571 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-2/16 35-29-M00097_48376979_60982723_60982723 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 12:31:31 | 22.08.2021 14:42:39 | 2.1856 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.8016 | 0 | 0 | 0 | 9.7945 | 0 | 0 | 61.5961
1913572 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | CUMALI TR-1 35-24-M00094_B_56354963_56354963 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 12:38:52 | 22.08.2021 14:00:58 | 1.3683 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4992 | 0 | 34.6979 | 0 | 1.8322 | 0 | 0 | 39.0293
1913573 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/17-A 45-71-M00054_953195421_953195421 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 12:41:30 | 22.08.2021 14:51:59 | 2.1747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36367
1913575 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 13:02:24 | 22.08.2021 13:02:51 | 0.0075 | 3 | 1365 | 65 | 411 | 14 | 72 | 0 | 0 | 0.0093069 | 1.5009 | 7.3629 | 3.2704 | 0.72893 | 0.60271 | 0 | 0 | 13.4752
1913576 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 13:02:51 | 22.08.2021 13:44:22 | 0.69194 | 3 | 1365 | 65 | 411 | 14 | 72 | 0 | 0 | 0.85865 | 138.4763 | 679.2933 | 301.7285 | 67.2504 | 55.6053 | 0 | 0 | 1243.2124
1913577 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-4 35-19-L00144_956689314_956689314 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 13:05:40 | 22.08.2021 14:41:26 | 1.5961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5953
1913579 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN İM 35-29-A00004_TRAFO 15.8-ÖLÇÜ L13_2105921 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 13:12:21 | 22.08.2021 13:58:00 | 0.76083 | 3 | 4308 | 286 | 657 | 60 | 799 | 5 | 0 | 1.372 | 842.1776 | 1613.9155 | 1535.4511 | 264.2995 | 551.4216 | 32.612 | 0 | 4841.2493
1913582 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇANKAYA KÖK 35-26-M00587_TORUN M05_65934376 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 13:23:00 | 22.08.2021 15:37:23 | 2.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1888 | 0 | 2468.7735 | 0 | 2523.9623
1913584 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_TR-69 L12_2051673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 13:28:53 | 22.08.2021 13:33:07 | 0.070556 | 2 | 1677 | 0 | 52 | 1 | 131 | 0 | 0 | 2.8385 | 47.1153 | 0 | 2.2457 | 0 | 11.7497 | 0 | 0 | 63.9491
1913585 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-62 35-19-L00062_TR-55 L01_72126603 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 13:30:02 | 22.08.2021 15:06:45 | 1.6119 | 0 | 631 | 0 | 4 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 376.7048 | 0 | 1.2287 | 76.8462 | 86.9056 | 0 | 0 | 541.6852
1913586 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DM-4/3 45-72-M00615_45-72-M00615_79592833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 13:29:27 | 22.08.2021 15:24:13 | 1.9128 | 0 | 154 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.8089 | 0 | 3.4875 | 0 | 8.7484 | 0 | 0 | 74.0449
1913588 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 13:37:36 | 22.08.2021 14:00:44 | 0.38556 | 3 | 2 | 37 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2.1292 | 0.31307 | 167.3937 | 0 | 11.3703 | 0 | 4.3989 | 0 | 185.6053
1913589 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-7 35-25-M00179_966162321_966162321 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 13:32:20 | 22.08.2021 16:02:42 | 2.5061 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5266
1913591 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELEVİ TR-8 35-13-L00510_966030888_966030888 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 13:42:25 | 22.08.2021 15:25:52 | 1.7242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67664
1913594 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_956663231_956663231 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 13:51:48 | 22.08.2021 16:01:21 | 2.1592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72487 | 0 | 0 | 0 | 0.61256 | 0 | 0 | 1.3374
1913595 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HANPAŞA TR-1 45-72-M00205_956522762_956522762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 13:52:26 | 22.08.2021 18:10:04 | 4.2939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044721
1913597 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4363 35-02-K04363_35-02-K04363_2368029 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 13:52:51 | 22.08.2021 14:47:23 | 0.90889 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 23.3661 | 0 | 0 | 0 | 62.2786 | 0 | 43.0377 | 128.6824
1913598 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/16 35-26-M00819_956628798_956628798 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 14:03:12 | 22.08.2021 15:53:25 | 1.8369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.072805 | 0 | 0 | 0 | 3.2318 | 0 | 0 | 3.3046
1913599 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-622 35-01-K00622_35-01-K00622_2348362 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 14:06:41 | 22.08.2021 16:10:27 | 2.0628 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.9926 | 0 | 0 | 0 | 137.1647 | 0 | 0 | 190.1573
1913600 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/85 45-72-M00085_45-72-M00085_2360755 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2021 14:12:28 | 22.08.2021 16:48:57 | 2.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3556 | 0 | 0 | 69.3556
1913601 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-8 45-72-M00424_B_56394305_56394305 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 14:18:00 | 22.08.2021 15:02:43 | 0.74528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2961
1913602 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARACALAR TR-1 45-73-M00721_945660083_945660083 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 14:00:23 | 22.08.2021 15:51:06 | 1.8453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78876
1913604 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-56 35-07-K00056_912478448_912478448 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2021 14:18:42 | 22.08.2021 16:15:14 | 1.9422 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3847
1913607 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-4 35-30-M00223_RÜYAKENT M02_72112422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 14:14:08 | 22.08.2021 15:23:33 | 1.1569 | 1 | 757 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 1 | 17.4759 | 281.8969 | 0 | 0 | 3.821 | 60.0948 | 0 | 10.2735 | 373.5621
1913609 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-13 35-23-M00360_950415850_950415850 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 14:31:18 | 22.08.2021 15:55:45 | 1.4075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047534
1913610 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2114179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 14:37:36 | 22.08.2021 14:54:30 | 0.28167 | 15 | 726 | 22 | 44 | 39 | 107 | 12 | 0 | 3.7621 | 79.5117 | 21.9281 | 8.8447 | 85.0395 | 30.311 | 68.9712 | 0 | 298.3683
1913613 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_955161966_955161966 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 14:45:50 | 22.08.2021 17:22:41 | 2.6142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50337
1913614 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1869 35-09-K01869_98719389_98719389 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 14:21:55 | 22.08.2021 18:09:23 | 3.7911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8074
1913615 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/TR-91 45-71-M01856_953195242_953195242 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 14:47:39 | 22.08.2021 15:53:30 | 1.0975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042821
1913619 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 15:06:45 | 22.08.2021 15:12:37 | 0.097778 | 6 | 1247 | 21 | 16 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0.54188 | 20.5018 | 31.8605 | 2.1174 | 8.1148 | 3.1514 | 0 | 0 | 66.2877
1913623 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-463 35-01-K00463_B_56355144_56355144 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 15:02:18 | 22.08.2021 18:37:47 | 3.5914 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.3422
1913624 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1049 35-02-M01049_910138584_910138584 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 15:17:55 | 22.08.2021 17:14:34 | 1.9442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4739
1913625 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇİNİYERİ TR-1 35-29-L00293__72420322_72420322 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 14:59:53 | 22.08.2021 16:42:04 | 1.7031 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.4996 | 0 | 2.212 | 0 | 1.4969 | 0 | 0 | 13.2085
1913627 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SARIKAYA L02_2113672 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 15:26:41 | 22.08.2021 15:27:05 | 0.0066667 | 0 | 3418 | 4 | 676 | 23 | 542 | 0 | 0 | 0 | 4.8455 | 0.091024 | 10.25 | 1.5882 | 4.1739 | 0 | 0 | 20.9487
1913629 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-25 35-26-M01353_956627973_956627973 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2021 15:20:09 | 22.08.2021 18:44:39 | 3.4083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18554
1913630 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-60 35-30-L00060_955329980_955329980 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 15:25:44 | 22.08.2021 21:43:48 | 6.3011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0063
1913631 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-6 45-80-M00006_956564151_956564151 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 15:34:01 | 22.08.2021 17:50:41 | 2.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6269 | 0 | 0 | 5.6269
1913634 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-2 35-27-L00052_965520548_965520548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 15:38:09 | 22.08.2021 19:43:29 | 4.0889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075445
1913635 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRSELLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01685_953206479_953206479 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 15:46:00 | 22.08.2021 19:52:20 | 4.1056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46552
1913636 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1004 35-03-M01004_910781946_910781946 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 15:46:38 | 22.08.2021 16:22:22 | 0.59556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63849
1913640 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1439 35-01-K01439_912037076_912037076 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 15:46:13 | 22.08.2021 19:53:48 | 4.1264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9634 | 0 | 0 | 0 | 3.3086 | 0 | 0 | 6.2721
1913643 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | NARLICA TR-1 35-16-L00260_47532836_56398455_56398455 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 15:58:33 | 22.08.2021 18:17:41 | 2.3189 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.7891 | 0 | 0 | 0 | 0.71685 | 0 | 0 | 31.5059
1913645 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2021 15:59:57 | 22.08.2021 17:52:23 | 1.8739 | 3 | 115 | 18 | 226 | 9 | 53 | 4 | 0 | 46.4544 | 81.1757 | 106.1289 | 420.4613 | 73.3086 | 145.1237 | 356.619 | 0 | 1229.2716
1913647 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 16:17:05 | 22.08.2021 16:50:21 | 0.55444 | 1 | 1271 | 18 | 437 | 13 | 256 | 0 | 1 | 0.37887 | 278.2981 | 261.8069 | 348.0193 | 108.125 | 130.8985 | 0 | 23.1621 | 1150.6888
1913648 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | _A_56386751_56386751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 16:17:36 | 22.08.2021 17:14:52 | 0.95444 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3114 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 5.2484
1913650 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP SARISU TR-4 45-78-M00804_49194333_56385930_56385930 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 16:21:00 | 22.08.2021 18:49:41 | 2.4781 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5342 | 0 | 2.119 | 0 | 0.22607 | 0 | 0 | 14.8792
1913655 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-4 35-15-L00083_B_56362108_56362108 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 16:30:47 | 22.08.2021 17:55:39 | 1.4144 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.6014 | 0 | 41.0197 | 0 | 16.1261 | 0 | 0 | 63.7473
1913657 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_ M03_2334945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 16:41:05 | 23.08.2021 00:50:00 | 8.1486 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.514 | 338.0352 | 63.1928 | 8.5436 | 0 | 0 | 555.2856
1913660 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK TR-5 35-32-L00126_B_56367727_56367727 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 16:46:00 | 22.08.2021 19:04:30 | 2.3083 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 54.5547 | 0 | 0.13721 | 0 | 0 | 56.756
1913661 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-11 35-19-L00110_956688966_956688966 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 16:44:48 | 22.08.2021 18:02:07 | 1.2886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22267
1913662 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 35-15-M00359_950360418_950360418 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 16:44:56 | 22.08.2021 19:45:06 | 3.0028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7444
1913665 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-8 35-15-L00644_A_56369324_56369324 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 16:56:24 | 22.08.2021 18:51:05 | 1.9114 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8024 | 0 | 33.1932 | 0 | 21.5586 | 0 | 0 | 60.5542
1913666 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-622 35-01-K00622_B_56359375_56359375 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 16:56:34 | 22.08.2021 18:20:10 | 1.3933 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.4098 | 0 | 0 | 0 | 84.9956 | 0 | 0 | 111.4054
1913668 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 17:15:33 | 22.08.2021 17:54:26 | 0.64806 | 0 | 186 | 0 | 56 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 62.2969 | 0 | 129.7449 | 1.6063 | 34.5857 | 0 | 0 | 228.2337
1913669 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_A_56381569_56381569 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 17:17:00 | 22.08.2021 18:16:37 | 0.99361 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0504 | 0 | 1.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2554
1913671 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CUMALI TR-2 35-24-M00095_955223006_955223006 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 17:28:23 | 22.08.2021 19:05:54 | 1.6253 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2129
1913674 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMPINAR TR-1 45-83-M00428_955159369_955159369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 17:40:47 | 22.08.2021 21:42:10 | 4.0231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051463
1913675 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞLENHOCA TR-1 35-21-L00118_95000075391_95000075391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 17:46:15 | 22.08.2021 20:47:46 | 3.0253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77414
1913676 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_MOBİL-ZİNDANCIK M05_72117321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 17:48:05 | 22.08.2021 18:19:02 | 0.51583 | 0 | 29 | 0 | 69 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.8057 | 0 | 30.5284 | 3.1629 | 10.287 | 0 | 0 | 47.784
1913679 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/16 35-29-M00015_A A03b_61574396 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 17:57:00 | 22.08.2021 19:22:10 | 1.4194 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0071
1913682 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _B_56399175_56399175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 17:58:00 | 22.08.2021 19:21:09 | 1.3858 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5024 | 0 | 0 | 0 | 0.012761 | 0 | 0 | 8.5152
1913683 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜZELEGE TR-1 35-30-M00265_966556990_966556990 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 18:02:14 | 22.08.2021 19:09:32 | 1.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78047 | 0 | 0 | 0.78047
1913684 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YEĞENOBA TR-1 45-72-M00213_C_56407725_56407725 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 18:02:53 | 22.08.2021 18:30:07 | 0.45389 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21912 | 0 | 0.16023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37935
1913685 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-145 45-78-M00145_953248488_953248488 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 18:01:00 | 22.08.2021 19:51:26 | 1.8406 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1219
1913688 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DURASILLI TR-1 45-71-M01708_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085584 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 18:05:37 | 22.08.2021 23:18:41 | 5.2178 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86.2112 | 0 | 0 | 0 | 4.2047 | 0 | 0 | 90.416
1913690 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_B b1_5948774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 18:15:17 | 22.08.2021 19:04:52 | 0.82639 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.1118 | 0 | 0.038844 | 0 | 7.712 | 0 | 0 | 34.8626
1913692 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | EVCİLER TR-1 45-77-L00268_A_56402968_56402968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 18:13:51 | 22.08.2021 20:11:22 | 1.9586 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2607 | 0 | 0.042478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3031
1913695 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | SARIKAYA TR-1 35-31-L00282_ H_61258528 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 15:56:39 | 22.08.2021 20:11:31 | 4.2478 | 0 | 53 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.8258 | 0 | 35.8321 | 0 | 14.2404 | 0 | 0 | 90.8982
1913699 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | TORMER KÖK 35-26-M01158_CVK-1/CVK-2 M06_65923879 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 18:32:21 | 22.08.2021 19:10:45 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6521 | 0 | 101.6521
1913701 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GRUPKENT TR-2 35-30-M00204_955310514_955310514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 18:35:44 | 23.08.2021 00:20:08 | 5.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9406
1913703 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENLİ TR-1 35-20-L00250_955210333_955210333 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 18:39:58 | 22.08.2021 20:55:15 | 2.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97046 | 0 | 0 | 0.97046
1913704 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇAMPINAR YAŞAR ÖZ 45-81-M00184_A_56401945_56401945 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 18:40:00 | 22.08.2021 20:39:46 | 1.9961 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7908
1913708 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_950419998_950419998 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 19:01:48 | 22.08.2021 23:11:14 | 4.1572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0458
1913709 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | BELEVİ TR-1 35-13-L00060_DAĞITIM TRAFO BELEVİ TR-1 L04_66476834 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 18:43:57 | 22.08.2021 19:40:15 | 0.93833 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5026 | 0 | 1.733 | 0 | 3.5557 | 0 | 0 | 17.7914
1913711 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-4 35-30-M00223_RÜYAKENT M02_72112422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 19:02:46 | 22.08.2021 19:18:25 | 0.26083 | 1 | 757 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 1 | 4.2983 | 68.9222 | 0 | 0 | 0.82069 | 12.89 | 0 | 1.6625 | 88.5936
1913713 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 19:10:21 | 22.08.2021 19:29:42 | 0.3225 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.28399 | 30.2568 | 6.1421 | 6.0347 | 0.36815 | 1.0914 | 0 | 0 | 44.1772
1913716 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-430 35-18-L00430_950466592_950466592 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 19:17:23 | 22.08.2021 19:36:15 | 0.31444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40536
1913718 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | KFC KÖK 35-28-M00534_ M01_2329272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 19:21:12 | 22.08.2021 19:53:45 | 0.5425 | 13 | 32 | 5 | 65 | 10 | 20 | 1 | 0 | 5.1224 | 8.1811 | 4.9414 | 20.2164 | 17.708 | 9.378 | 132.7524 | 0 | 198.2996
1913720 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 19:26:29 | 22.08.2021 19:36:08 | 0.16083 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.13965 | 3.2031 | 22.8925 | 81.5394 | 9.1203 | 11.9566 | 6.2515 | 0 | 135.1031
1913726 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_ASARLIK TR-16(DM-1/5) M04_66531978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 19:43:42 | 22.08.2021 20:22:00 | 0.63833 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 242.8185 | 0 | 0 | 0 | 41.3429 | 0 | 0 | 284.1614
1913728 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-414 35-01-K00414_941899711_941899711 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 19:55:15 | 22.08.2021 21:22:34 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34171 | 0 | 0 | 0.34171
1913730 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-404 35-18-L00404_B b1_5945276 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 20:00:50 | 22.08.2021 22:04:09 | 2.0553 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.6641 | 0 | 0 | 0 | 66.5561 | 0 | 0 | 101.2202
1913731 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_SALUR M03_67577842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 20:11:02 | 22.08.2021 20:11:32 | 0.0083333 | 0 | 1243 | 1 | 42 | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1.5217 | 0.0048586 | 0.15641 | 0.03902 | 0.24005 | 0 | 0 | 1.962
1913732 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_KABAZLI M03_65971403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 20:20:17 | 22.08.2021 20:54:40 | 0.57306 | 0 | 1136 | 3 | 52 | 2 | 83 | 0 | 1 | 0 | 200.9529 | 9.5942 | 53.3271 | 7.1822 | 16.3025 | 0 | 0.51371 | 287.8726
1913736 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_ASARLIK TR-3 M01_66531300 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 20:21:30 | 22.08.2021 21:23:34 | 1.0344 | 0 | 3465 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1239.1032 | 0 | 0 | 0 | 194.6735 | 0 | 0 | 1433.7767
1913738 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-528 35-02-M00528_B_79572399_79572399 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 20:33:28 | 22.08.2021 21:12:20 | 0.64778 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3811 | 0 | 0 | 0 | 2.9097 | 0 | 0 | 11.2909
1913739 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-4 45-71-M02427_950067274_950067274 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 19:26:59 | 23.08.2021 02:31:58 | 7.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3579 | 0 | 0 | 4.3579
1913744 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 20:50:00 | 22.08.2021 21:42:01 | 0.86694 | 6 | 1247 | 21 | 16 | 11 | 89 | 0 | 0 | 5.3796 | 203.0411 | 227.463 | 14.0106 | 68.3075 | 23.845 | 0 | 0 | 542.0468
1913751 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-17 45-72-L00410_B_56365694_56365694 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 21:18:37 | 22.08.2021 22:30:36 | 1.1997 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.0187 | 0 | 0 | 0 | 4.2668 | 0 | 0 | 15.2855
1913753 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139496 M03_53139496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 21:33:32 | 22.08.2021 21:34:05 | 0.0091667 | 0 | 690 | 1 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.1889 | 0.15869 | 0.22422 | 0 | 0.070551 | 0 | 0 | 1.6423
1913754 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/19 35-28-M00059_953375390_953375390 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 21:32:59 | 22.08.2021 22:55:54 | 1.3819 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9788
1913756 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_TR-2 M04_2328783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 21:40:22 | 22.08.2021 21:50:00 | 0.16056 | 2 | 563 | 12 | 19 | 8 | 73 | 5 | 0 | 1.3095 | 27.4145 | 4.3051 | 3.2428 | 30.8888 | 7.8988 | 48.7937 | 0 | 123.8533
1913758 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | _A_56386751_56386751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 21:34:43 | 22.08.2021 23:01:58 | 1.4542 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0876 | 0 | 0 | 0 | 2.2095 | 0 | 0 | 7.2971
1913765 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_953366519_953366519 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 22:13:41 | 23.08.2021 00:00:06 | 1.7736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29022
1913767 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 22:23:51 | 22.08.2021 22:25:04 | 0.020278 | 6 | 1247 | 21 | 16 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0.11598 | 4.376 | 5.1123 | 0.3055 | 1.3924 | 0.47898 | 0 | 0 | 11.7811
1913774 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_42096179 e2b_42106635 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2021 23:11:00 | 23.08.2021 00:07:57 | 0.94917 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8221 | 0 | 0 | 0 | 18.5514 | 0 | 0 | 29.3735
1913787 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4039 35-03-K04039_E_56363606_56363606 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 00:57:20 | 23.08.2021 02:21:16 | 1.3989 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34.3934 | 0 | 0 | 0 | 23.4231 | 0 | 0 | 57.8165
1913788 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-37 45-78-L00037__56387406_56387406 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 01:01:13 | 23.08.2021 01:29:06 | 0.46472 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4279 | 0 | 0 | 0 | 0.93696 | 0 | 0 | 21.3649
1913789 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-548 35-01-K00548_911556513_911556513 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 00:56:21 | 23.08.2021 02:19:20 | 1.3831 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0956 | 0 | 0 | 0 | 0.0092175 | 0 | 0 | 1.1048
1913792 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_KOZLUCA M07_72044684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 01:24:16 | 23.08.2021 03:17:52 | 1.8933 | 0 | 324 | 2 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 52.2104 | 42.0186 | 0.51669 | 5.2159 | 8.3656 | 0 | 0 | 108.3272
1913793 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 01:39:32 | 23.08.2021 01:40:12 | 0.011111 | 1 | 442 | 34 | 55 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0.0073172 | 1.3699 | 1.5397 | 0.85726 | 1.2633 | 0.19183 | 0 | 0 | 5.2293
1913797 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1608 35-04-K01608_913577845_913577845 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 03:44:50 | 23.08.2021 10:40:52 | 6.9339 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.459 | 0 | 0 | 0 | 0.51296 | 0 | 0 | 23.972
1913798 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 04:00:51 | 23.08.2021 04:01:11 | 0.0055556 | 1 | 1264 | 113 | 215 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0.00066014 | 0.70007 | 1.4876 | 1.6765 | 0 | 0.16799 | 0 | 0 | 4.0328
1913799 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1637 35-01-K01637_911591055_911591055 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 06:01:00 | 23.08.2021 08:31:22 | 2.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69599 | 0 | 0 | 0.69599
1913801 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | YEĞENOBA TR-2 45-72-M00214_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112097 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 04:31:11 | 23.08.2021 08:27:31 | 3.9389 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9162
1913802 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133999 L05_53133999 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 06:32:05 | 23.08.2021 07:35:32 | 1.0575 | 2 | 204 | 2 | 103 | 1 | 35 | 0 | 0 | 2.3372 | 58.7057 | 2.6815 | 51.6766 | 7.1325 | 14.4117 | 0 | 0 | 136.9453
1913803 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_HatBaşıAyırıcı_53140543 M07_53140543 | OG Travers Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 06:49:06 | 23.08.2021 10:30:31 | 3.6903 | 0 | 198 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.0936 | 0 | 0 | 14.6356 | 9.6254 | 0 | 0 | 74.3546
1913804 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_ÇAYIR L03_72119365 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 07:11:32 | 23.08.2021 07:26:00 | 0.24111 | 2 | 609 | 2 | 182 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0.54269 | 40.4524 | 0.6309 | 23.3156 | 1.7165 | 16.2261 | 0 | 0 | 82.8841
1913805 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK KÖK M01_2092153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 07:27:25 | 23.08.2021 07:27:55 | 0.0083333 | 0 | 2126 | 6 | 130 | 6 | 149 | 0 | 1 | 0 | 1.5578 | 0.091001 | 1.0636 | 0.2232 | 0.24116 | 0 | 2.3404e-05 | 3.1767
1913806 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-25 35-22-M00069_955260842_955260842 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 07:18:17 | 23.08.2021 15:36:56 | 8.3108 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.8609 | 0 | 0 | 0 | 6.5658 | 0 | 0 | 32.4267
1913807 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2095355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 07:15:33 | 23.08.2021 10:39:43 | 3.4028 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 7.8608 | 27.0089 | 1018.7182 | 785.0882 | 127.8883 | 112.2964 | 0 | 0 | 2078.8608
1913808 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-718 35-01-K00718_913319976_913319976 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 07:37:00 | 23.08.2021 14:33:03 | 6.9342 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.6315 | 0 | 0 | 0 | 1.7381 | 0 | 0 | 19.3696
1913809 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_45-80-M00064_72190834 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 07:39:46 | 23.08.2021 08:51:17 | 1.1919 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.0445 | 0 | 12.5261 | 0 | 5.0241 | 0 | 0 | 32.5948
1913812 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/23 (SULTANHAMAMI) 45-71-M00111_953207814_953207814 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 08:05:48 | 23.08.2021 11:29:28 | 3.3944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5265 | 0 | 0 | 0 | 0.0051347 | 0 | 0 | 11.5317
1913814 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 08:01:13 | 23.08.2021 09:10:44 | 1.1586 | 0 | 780 | 2 | 34 | 9 | 98 | 4 | 4 | 0 | 237.8124 | 3.9315 | 36.9265 | 75.024 | 157.0136 | 44.29 | 260.4734 | 815.4714
1913815 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 08:10:42 | 23.08.2021 08:12:16 | 0.026111 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.015425 | 1.6489 | 0.13628 | 0.49012 | 0.032058 | 0.092011 | 0 | 0 | 2.4148
1913817 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | YEŞİLYAYLA TR-9 HARMANDALILAR ÜSTÜ 45-77-M00132_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099132 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 08:15:55 | 23.08.2021 10:02:29 | 1.7761 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5689
1913819 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-1 35-22-M00157_955281918_955281918 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 08:20:07 | 23.08.2021 13:31:27 | 5.1889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3309
1913822 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞI KAYAPINAR TR-1 45-71-M01004_45-71-M01004_2355327 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 08:21:04 | 23.08.2021 09:56:12 | 1.5856 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.7744 | 0 | 4.0019 | 0 | 31.3058 | 0 | 0 | 80.0821
1913823 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | GÖKÇEKÖY KARAAĞAÇ TR-4 45-80-L00181_A_56401584_56401584 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 08:35:36 | 23.08.2021 11:22:57 | 2.7892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88928 | 0 | 0 | 0 | 2.7324 | 0 | 0 | 3.6217
1913824 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/08(MESCİD SOKAK) 45-71-M00063_953210683_953210683 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 08:39:00 | 23.08.2021 11:21:28 | 2.7078 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2807
1913825 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2985 35-01-K02985_911973049_911973049 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 08:37:15 | 23.08.2021 11:59:01 | 3.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2109 | 0 | 0 | 6.2109
1913826 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-1 35-15-L00426_B_56381275_56381275 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 08:31:51 | 23.08.2021 10:35:00 | 2.0525 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.1134 | 0 | 3.5705 | 0 | 32.7767 | 0 | 0 | 75.4607
1913827 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADİLOBA TR-1 45-80-M00178_95000456747_95000456747 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 08:44:00 | 23.08.2021 10:28:59 | 1.7497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032174
1913828 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/16 (BİM KARŞISI) 45-71-M00112_953216883_953216883 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 08:51:58 | 23.08.2021 11:58:49 | 3.1142 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4236
1913830 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLE KÖK M07_50066610 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 08:55:22 | 23.08.2021 12:13:28 | 3.3017 | 5 | 1499 | 31 | 301 | 15 | 210 | 0 | 0 | 70.2625 | 1412.6908 | 953.9958 | 1197.6734 | 218.6811 | 1381.2407 | 0 | 0 | 5234.5442
1913831 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-14/16-A 45-71-M00552_E E01b_42995148 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 08:58:10 | 23.08.2021 13:15:18 | 4.2853 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 109.0806 | 0 | 0 | 0 | 13.3756 | 0 | 59.0866 | 181.5428
1913833 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇAKIRCA ALİ TR-2 45-73-M00560_B_56403984_56403984 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 08:58:22 | 23.08.2021 17:49:16 | 8.8483 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.1883 | 0 | 68.4724 | 0 | 41.8863 | 0 | 0 | 173.5471
1913834 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KEMERDAMLARI TR-2 45-78-M00587_45-78-M00587_2352749 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:02:04 | 23.08.2021 17:54:33 | 8.8747 | 0 | 74 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 167.8056 | 0 | 187.6242 | 0 | 104.3772 | 0 | 0 | 459.807
1913835 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KALE KÖY TR-1 45-71-M01658_43197633_56389185_56389185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 09:04:28 | 23.08.2021 10:16:32 | 1.2011 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1738
1913837 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_TAYTAN TR-1 KÖK M03_2106678 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:06:22 | 23.08.2021 12:44:00 | 3.6272 | 2 | 1866 | 12 | 33 | 12 | 202 | 5 | 0 | 23.5869 | 1619.7703 | 112.6747 | 171.6007 | 1141.2489 | 746.7446 | 2678.6929 | 0 | 6494.319
1913838 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ÇALTICAK(KARAKURT-İLYASLAR) L03_2092597 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:07:23 | 23.08.2021 15:36:38 | 6.4874 | 0 | 786 | 109 | 199 | 9 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1287.2377 | 4222.7515 | 1496.0621 | 462.0893 | 348.9665 | 0 | 0 | 7817.1071
1913839 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/124 45-83-M00667_TRAFO M03_2089543 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:09:56 | 23.08.2021 17:35:34 | 8.4272 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1222.1669 | 0 | 0 | 0 | 409.1402 | 0 | 0 | 1631.3071
1913841 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | BEDELLER TR-1 45-80-M00089_45-80-M00089_2372245 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:10:48 | 23.08.2021 17:32:33 | 8.3625 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 212.1948 | 0 | 18.1805 | 0 | 29.9632 | 0 | 0 | 260.3385
1913842 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 08:53:20 | 23.08.2021 09:45:07 | 0.86306 | 3 | 12 | 39 | 167 | 11 | 37 | 0 | 0 | 5.7236 | 6.7864 | 292.4182 | 892.0923 | 151.3802 | 98.1301 | 0 | 0 | 1446.5306
1913844 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | BADINCA KÖK 45-73-M00341_BADINCA-1 (TAŞLIGERE TARAFI) M04_75912947 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:11:41 | 23.08.2021 14:32:40 | 5.3496 | 0 | 85 | 3 | 60 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 152.35 | 30.5261 | 433.5056 | 1013.9446 | 118.9511 | 0 | 0 | 1749.2774
1913845 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | CANYURT SİTESİ 35-30-M00289_35-30-M00289_2376851 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:12:09 | 23.08.2021 17:44:47 | 8.5438 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 112.4457 | 0 | 0 | 0 | 27.7107 | 0 | 0 | 140.1564
1913847 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-6 35-19-M00218_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057920 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:01:22 | 23.08.2021 17:28:00 | 8.4439 | 0 | 39 | 0 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 359.3719 | 0 | 426.6983 | 0 | 210.7019 | 0 | 0 | 996.7722
1913848 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4443 35-03-K04443_K-4191 K02_41935967 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:16:43 | 23.08.2021 11:59:22 | 2.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6932 | 0 | 159.6932
1913851 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | TÖYKO KÖK 35-30-M00213_TR-2 M05_2337174 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 09:03:52 | 23.08.2021 09:50:42 | 0.78056 | 1 | 1395 | 9 | 1 | 4 | 43 | 0 | 3 | 32.844 | 304.6004 | 15.0775 | 0.38985 | 6.1631 | 51.0838 | 0 | 17.7529 | 427.9116
1913852 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | İSACA TR-1 45-72-L00218_A_56391584_56391584 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 09:21:00 | 23.08.2021 11:58:33 | 2.6258 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.7316 | 0 | 0 | 0 | 0.015101 | 0 | 33.332 | 36.0787
1913853 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1286 35-02-K01286_35-02-K01286_2348003 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:21:00 | 23.08.2021 11:46:00 | 2.4167 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 189.7009 | 0 | 0 | 0 | 74.3339 | 0 | 0 | 264.0348
1913854 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARKÖY TR-33 35-27-M00033_98825526_98825526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 09:19:10 | 23.08.2021 12:15:37 | 2.9408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8582
1913856 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA SANAYİ 45-71-M00108_ M01_2081211 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 09:33:25 | 23.08.2021 11:35:48 | 2.0397 | 0 | 357 | 1 | 15 | 4 | 90 | 5 | 2 | 0 | 166.834 | 3.5463 | 85.3073 | 1828.8203 | 142.09 | 1777.6529 | 11.3735 | 4015.6242
1913857 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 35-26-M00006_956614874_956614874 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2021 09:30:25 | 23.08.2021 12:17:52 | 2.7908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1913858 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-21 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01021_45-80-M01021_2351103 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 09:28:48 | 23.08.2021 12:07:24 | 2.6433 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5831
1913862 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1225 35-02-K01225_A_56362528_56362528 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 09:36:58 | 23.08.2021 10:10:45 | 0.56306 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 24.6186 | 0 | 0 | 0 | 12.5692 | 0 | 0.95038 | 38.1382
1913864 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 35-26-M00048_956614074_956614074 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 09:32:21 | 23.08.2021 10:52:16 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6401 | 0 | 0 | 1.6401
1913865 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2991(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02991_A_56379004_56379004 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:46:42 | 23.08.2021 19:25:21 | 9.6439 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 441.5203 | 0 | 0 | 0 | 30.0629 | 0 | 0 | 471.5832
1913866 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2700 35-03-K02700_35-03-K02700_41963662 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:47:49 | 23.08.2021 17:12:33 | 7.4121 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1337.4975 | 0 | 0 | 0 | 479.9457 | 0 | 0 | 1817.4432
1913870 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3199 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03199_911146480_911146480 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 09:35:06 | 23.08.2021 10:50:49 | 1.2619 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80289
1913871 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 09:22:47 | 23.08.2021 11:02:44 | 1.6658 | 0 | 147 | 5 | 70 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 62.8033 | 39.2204 | 692.3562 | 114.5732 | 224.9769 | 0 | 0 | 1133.93
1913872 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2991(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02991_B_56381749_56381749 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 09:56:57 | 23.08.2021 19:25:14 | 9.4712 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 448.2341 | 0 | 0 | 0 | 5.9991 | 0 | 0 | 454.2332
1913874 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DÜNDARLI TR-2 35-29-L00331_C_56400172_56400172 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 09:37:32 | 23.08.2021 13:37:18 | 3.9961 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4507
1913876 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-297 35-18-L00297_12292686_60982892_60982892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 10:04:23 | 23.08.2021 11:20:53 | 1.275 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.1954 | 0 | 0 | 0 | 22.28 | 0 | 0 | 55.4753
1913877 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4244 35-01-K04244_B_56362125_56362125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 10:07:50 | 23.08.2021 15:57:11 | 5.8223 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 526.0377 | 0 | 0 | 0 | 254.1223 | 0 | 0 | 780.16
1913879 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI ÇOBANİSA TR-1 45-71-M00626_953214586_953214586 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 10:12:28 | 23.08.2021 13:39:50 | 3.4561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24653
1913881 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BODAMAS TR-1 45-75-M00297_C_56398184_56398184 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2021 10:10:14 | 23.08.2021 11:47:45 | 1.6253 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.66418 | 0 | 13.2236 | 0 | 29.6342 | 0 | 0 | 43.522
1913887 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TOKATBAŞI TR-1 35-20-L00101_35-20-L00101_2351800 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 10:23:00 | 23.08.2021 11:27:30 | 1.075 | 0 | 51 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.0572 | 0 | 36.1766 | 0 | 9.98 | 0 | 0 | 68.2138
1913888 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-23 35-25-M00023_DAĞITIM TRAFO GÜMÜLDÜR M-23 M04_72085484 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 10:22:51 | 23.08.2021 13:26:27 | 3.06 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 236.0857 | 0 | 0 | 0 | 52.6937 | 0 | 0 | 288.7793
1913889 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-4114 35-08-K04114_B_56379243_56379243 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 10:24:31 | 23.08.2021 12:29:42 | 2.0864 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.7736 | 0 | 0 | 0 | 0.76788 | 0 | 0 | 20.5415
1913890 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YAYILGAN TR-3 35-16-M00254_35-16-M00254_2362236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 10:27:01 | 23.08.2021 13:03:01 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3158
1913892 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ULUCAK-2 M14_2053670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 10:34:25 | 23.08.2021 10:35:12 | 0.013056 | 13 | 27239 | 28 | 1009 | 61 | 2124 | 9 | 6 | 0.18061 | 96.6175 | 5.519 | 6.8817 | 48.5629 | 36.5479 | 10.0314 | 2.8849 | 207.2259
1913893 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-660 35-04-K00660_I I1B_5821111 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 10:35:44 | 23.08.2021 11:30:23 | 0.91083 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2554 | 0 | 0 | 0 | 0.21039 | 0 | 0 | 20.4658
1913901 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KÖYLÜCE TR-1 45-74-M00235_A_65509387_65509387 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 10:52:00 | 23.08.2021 11:43:51 | 0.86417 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6582 | 0 | 0 | 0 | 0.91176 | 0 | 0 | 4.57
1913902 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438423_950438423 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 10:52:00 | 23.08.2021 12:05:43 | 1.2286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41165
1913904 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1147 35-03-K01147_910579766_910579766 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 10:51:41 | 23.08.2021 18:24:11 | 7.5417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7269 | 0 | 0 | 0 | 0.3532 | 0 | 0 | 12.0801
1913905 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_35-20-L00232_2376783 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 11:17:16 | 23.08.2021 12:40:42 | 1.3906 | 0 | 137 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 55.5662 | 0 | 13.0864 | 0 | 30.9424 | 0 | 0 | 99.595
1913906 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-13 35-21-L00005_953359718_953359718 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 10:59:55 | 23.08.2021 14:00:36 | 3.0114 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5977 | 0 | 3.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0939
1913909 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_953370708_953370708 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2021 10:33:23 | 23.08.2021 12:31:11 | 1.9633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081
1913911 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ELDELEK-4 TARIMSAL SULAMA 45-78-M00441_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054572 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 11:04:48 | 23.08.2021 14:55:20 | 3.8422 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7124
1913913 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_95000486355_95000486355 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 11:07:24 | 23.08.2021 19:13:59 | 8.1097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1163
1913914 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_35-21-L00076_2376072 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 11:09:29 | 23.08.2021 18:24:17 | 7.2466 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1265 | 0 | 6.4672 | 0 | 14.0282 | 0 | 0 | 31.6219
1913916 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINAROBA KÖYÜ TR-1 45-80-M00077_956546021_956546021 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 11:10:00 | 23.08.2021 15:31:03 | 4.3508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82225
1913919 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-155 (MAVİ DİLEK) 35-18-L00155_950465937_950465937 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 11:14:05 | 23.08.2021 13:55:18 | 2.6869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59619
1913920 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-100 ZEYTİNALANI 35-19-L00100_A_77027473_77027473 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 11:21:33 | 23.08.2021 16:39:17 | 5.2956 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4197
1913921 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM-2/8 35-29-M00116_950339377_950339377 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 11:17:36 | 23.08.2021 17:16:51 | 5.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056196
1913923 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_45-78-M00305_65651005 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 11:32:15 | 23.08.2021 12:57:54 | 1.4273 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.0204 | 0 | 0 | 0 | 81.8069 | 0 | 0 | 109.8272
1913924 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1147 35-03-K01147_B_56357931_56357931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 11:29:19 | 23.08.2021 17:49:38 | 6.3386 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 443.9451 | 0 | 0 | 0 | 164.9686 | 0 | 0 | 608.9137
1913925 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-649 35-01-K00649_911169821_911169821 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 11:22:14 | 23.08.2021 16:46:06 | 5.3978 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5856 | 0 | 0 | 0 | 6.2498 | 0 | 0 | 13.8353
1913927 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | BAĞCILAR KÖK 35-28-M00603_ALANİÇİ TR-1 (ÇALTI) M02_66566252 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 10:50:14 | 23.08.2021 12:02:07 | 1.1981 | 1 | 237 | 1 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1.2252 | 59.3121 | 4.8113 | 2.879 | 30.5058 | 17.8524 | 0 | 0 | 116.5859
1913929 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | _B_56362993_56362993 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2021 11:32:47 | 23.08.2021 14:10:29 | 2.6283 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70.3899 | 0 | 0 | 0 | 13.7564 | 0 | 0 | 84.1463
1913931 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76564807 L03_76564807 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 11:39:02 | 23.08.2021 13:53:53 | 2.2475 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4951 | 6.1906 | 2.3795 | 0 | 0.12721 | 0 | 0 | 19.1923
1913937 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOLÜSTÜ TR-12 35-15-M00269_950401728_950401728 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 11:01:17 | 23.08.2021 14:03:35 | 3.0383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98932
1913939 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ACARLAR KÖYÜ TR-1 35-13-L00078_946417792_946417792 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 11:50:04 | 23.08.2021 12:51:35 | 1.0253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24015
1913940 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/02 45-71-M02414_953187857_953187857 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 11:55:53 | 23.08.2021 18:17:40 | 6.3631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9152
1913947 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-145 45-78-M00145_953248705_953248705 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2021 12:07:48 | 23.08.2021 18:34:54 | 6.4517 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3441
1913950 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇÖMLEKÇİ TR-5 ŞENTÜRKLER 35-31-L00089_956583014_956583014 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 11:30:46 | 23.08.2021 15:28:37 | 3.9642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75359
1913951 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-38 35-25-M00079_955267746_955267746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 12:02:02 | 23.08.2021 15:56:34 | 3.9089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309
1913954 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ALANKIYI TR-4 35-20-L00266_35-20-L00266_61275070 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 12:12:42 | 23.08.2021 12:59:28 | 0.77944 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.4521 | 0 | 12.7898 | 0 | 7.0339 | 0 | 0 | 22.2757
1913955 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-991 35-03-M00991_35-03-M00991_41923664 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 12:20:39 | 23.08.2021 15:27:13 | 3.1093 | 0 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1024.0232 | 0 | 0 | 0 | 611.024 | 0 | 0 | 1635.0471
1913956 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | BADEMLİ TR-6 35-30-L00103_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044369 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 12:10:16 | 23.08.2021 12:24:00 | 0.22889 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6073 | 0 | 0.35869 | 0 | 0.44011 | 0 | 0 | 5.4061
1913957 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2057981 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 12:25:14 | 23.08.2021 13:20:29 | 0.9208 | 0 | 1633 | 30 | 173 | 14 | 185 | 2 | 1 | 0 | 511.1643 | 218.0608 | 629.5729 | 122.4503 | 317.9098 | 112.2483 | 3.0628 | 1914.4693
1913958 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-120 35-16-L00120_47581770_56352632_56352632 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 12:24:00 | 23.08.2021 13:04:16 | 0.67111 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5491 | 0 | 0 | 0 | 0.9012 | 0 | 0 | 14.4503
1913959 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HALITLI TR-1 45-71-M01503_A_56395544_56395544 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 12:25:21 | 23.08.2021 14:43:36 | 2.3042 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.2634 | 0 | 29.4622 | 0 | 5.6804 | 0 | 0 | 54.4061
1913960 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-12 35-17-M00212__56355757_56355757 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 12:09:43 | 23.08.2021 13:35:34 | 1.4308 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.6902 | 0 | 0.073624 | 0 | 0.74067 | 0 | 0 | 36.5045
1913962 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-46 35-22-M00652_966559008_966559008 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 12:29:05 | 23.08.2021 16:52:16 | 4.3864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3353 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0 | 0 | 3.4543
1913964 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-5 35-28-M00176_953378442_953378442 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2021 12:32:52 | 23.08.2021 17:00:36 | 4.4622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3315
1913968 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAAĞAÇLI TARIMSAL SULAMA TR-1 45-71-M01084_45-71-M01084_2370621 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 12:41:00 | 23.08.2021 20:13:12 | 7.5367 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.1552 | 0 | 12.1213 | 0 | 0 | 224.2766
1913970 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1288 35-02-M01288_99977468_99977468 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 12:25:16 | 23.08.2021 20:06:22 | 7.685 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9249
1913972 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-995 35-07-K00995_913369191_913369191 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 12:29:38 | 23.08.2021 14:13:10 | 1.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49452 | 0 | 0 | 0.49452
1913973 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/23 (SULTANHAMAMI) 45-71-M00111_953207770_953207770 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 12:46:46 | 23.08.2021 14:20:56 | 1.5694 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9364
1913975 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7/B 45-77-L00353_945488111_945488111 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 12:52:27 | 23.08.2021 14:42:39 | 1.8367 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7048
1913976 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA KOÇOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00207_35-29-M00207_2371587 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 12:47:16 | 23.08.2021 14:23:29 | 1.6036 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5303 | 0 | 41.4805 | 0 | 0 | 133.0108
1913978 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950445911_950445911 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 12:57:17 | 23.08.2021 17:37:40 | 4.6731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6276
1913979 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-404 35-18-L00404_950467480_950467480 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 13:00:35 | 23.08.2021 19:10:34 | 6.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2764 | 0 | 0 | 2.2764
1913982 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1954 35-01-M01954_97861676_97861676 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 13:05:12 | 23.08.2021 19:15:34 | 6.1728 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.9794 | 0 | 0 | 0 | 0.39567 | 0 | 0 | 15.3751
1913987 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_TAYTAN TR-1 KÖK M03_2106678 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2021 12:45:00 | 23.08.2021 15:32:00 | 2.7833 | 2 | 1866 | 12 | 33 | 12 | 202 | 5 | 0 | 19.0294 | 1306.7963 | 92.0412 | 137.566 | 936.2088 | 621.502 | 2132.1148 | 0 | 5245.2586
1913990 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1774 35-02-K01774_913130044_913130044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 13:19:00 | 23.08.2021 15:03:15 | 1.7375 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7348
1913991 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 35-27-M00020_98790863_98790863 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 13:00:48 | 23.08.2021 14:01:48 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5946 | 0 | 0 | 0 | 0.12703 | 0 | 0 | 1.7216
1913993 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _966526917_966526917 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2021 13:15:22 | 23.08.2021 15:44:46 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26548 | 0 | 0 | 0.26548
1913994 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1764 35-01-K01764_910658355_910658355 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 13:24:43 | 23.08.2021 16:11:35 | 2.7811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48119
1913995 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-145 45-78-M00145_953248664_953248664 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2021 13:22:34 | 23.08.2021 19:26:04 | 6.0583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.131
1913997 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-38 35-27-M00038_B_56371341_56371341 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 13:24:14 | 23.08.2021 15:32:02 | 2.13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3288 | 0 | 3.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6369
1914000 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | _B_56354478_56354478 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 13:24:32 | 23.08.2021 17:12:56 | 3.8067 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.80752 | 0 | 10.609 | 0 | 9.2263 | 0 | 0 | 20.6428
1914002 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2617 35-08-K02617_35-08-K02617_42039322 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 13:36:00 | 23.08.2021 14:33:38 | 0.96056 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 79.9257 | 0 | 0 | 0 | 88.4935 | 0 | 0 | 168.4192
1914003 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-1 35-28-M00154_953374404_953374404 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 13:21:36 | 23.08.2021 14:39:47 | 1.3031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71973
1914004 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1728 35-02-K01728_960187567_960187567 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 13:39:30 | 23.08.2021 15:05:40 | 1.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9574 | 0 | 0 | 71.9574
1914007 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1505 35-08-M01505_99009561_99009561 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 13:34:29 | 23.08.2021 19:13:07 | 5.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1895 | 0 | 0 | 17.1895
1914010 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353395 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 13:44:36 | 23.08.2021 14:05:44 | 0.35222 | 1 | 284 | 48 | 57 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.044989 | 33.2359 | 94.052 | 27.4576 | 9.1317 | 13.518 | 0 | 0 | 177.4402
1914011 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-32 35-14-L00032_956636207_956636207 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 13:49:09 | 23.08.2021 16:00:00 | 2.1808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4226
1914012 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA ÇAKMAK VE ARKADAŞLARI TR 35-24-M00028_35-24-M00028_2373813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 13:36:34 | 23.08.2021 15:24:57 | 1.8064 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1999 | 0 | 39.6209 | 0 | 0 | 174.8208
1914014 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-9/2 KÖK 45-71-M00676_DM-5/9 M10_72117592 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 13:55:53 | 23.08.2021 15:35:40 | 1.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.9337 | 0 | 1477.8229 | 0 | 1783.7566
1914015 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 14:05:46 | 23.08.2021 14:06:06 | 0.0055556 | 0 | 497 | 3 | 26 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.6028 | 0.12256 | 0.15219 | 0.0041781 | 0.28616 | 0 | 0 | 1.1679
1914016 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-15/A 35-29-L00022_950344265_950344265 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 14:06:00 | 23.08.2021 14:54:53 | 0.81472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43174 | 0.43174
1914018 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 14:11:14 | 23.08.2021 14:14:14 | 0.050119 | 2 | 454 | 121 | 17 | 31 | 27 | 1 | 0 | 0.075938 | 6.3358 | 60.1716 | 4.52 | 17.1359 | 2.1666 | 0.19636 | 0 | 90.6022
1914019 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-3 35-22-M00278_955289723_955289723 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 14:04:27 | 23.08.2021 17:38:49 | 3.5728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0476
1914029 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-297 35-18-L00297_10199965 H01_5933301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 14:29:46 | 23.08.2021 18:16:26 | 3.7778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.1463 | 0 | 0 | 0 | 308.1275 | 0 | 0 | 309.2738
1914030 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-5/11 45-71-M00286_45-71-M00286_66503624 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 14:34:26 | 23.08.2021 15:23:37 | 0.81972 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8592 | 0 | 9.6837 | 0 | 58.1299 | 0 | 0 | 69.6728
1914031 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_950413759_950413759 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 14:27:26 | 23.08.2021 17:29:31 | 3.0347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1914036 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-14 35-19-M00259_8424957_56394750_56394750 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 14:36:06 | 23.08.2021 15:43:44 | 1.1272 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2282 | 0 | 13.6942 | 0 | 10.2667 | 0 | 0 | 27.1891
1914038 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-21 (TR-280) 35-19-L00280_956694962_956694962 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 14:49:35 | 23.08.2021 18:09:21 | 3.3294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24525
1914039 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-718 35-01-K00718_913128834_913128834 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 14:42:46 | 23.08.2021 20:40:41 | 5.9653 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6615 | 0 | 0 | 0 | 0.86219 | 0 | 0 | 6.5237
1914040 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-542 35-01-K00542_910929453_910929453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 15:00:00 | 23.08.2021 16:18:54 | 1.315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029482
1914048 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_D_56382280_56382280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 15:20:32 | 23.08.2021 17:03:46 | 1.7206 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.51 | 0 | 0 | 0 | 104.6844 | 0 | 0 | 139.1944
1914049 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_955298867_955298867 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2021 15:23:34 | 23.08.2021 19:51:43 | 4.4692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0231
1914050 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_74639560 L02_74639560 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 15:23:31 | 23.08.2021 18:52:34 | 3.4842 | 1 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9016 | 0 | 299.1132 | 0 | 40.6868 | 0 | 0 | 0 | 342.7016
1914051 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4140 35-07-K04140_B b2_5796197 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2021 15:29:47 | 23.08.2021 19:42:58 | 4.2197 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 176.1639 | 0 | 0 | 0 | 125.1062 | 0 | 0 | 301.2701
1914052 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_915032540_915032540 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 15:27:48 | 23.08.2021 16:29:30 | 1.0283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2531
1914053 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/16 45-71-M00392_953215638_953215638 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 15:38:00 | 23.08.2021 17:17:18 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0503 | 0 | 0 | 4.0503
1914054 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-3 45-83-M00571_48024873_56407934_56407934 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 15:36:49 | 23.08.2021 21:42:07 | 6.0883 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78.7116 | 0 | 0 | 0 | 38.3224 | 0 | 0 | 117.0341
1914055 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 15:39:32 | 23.08.2021 15:40:02 | 0.0083333 | 0 | 1226 | 1 | 15 | 4 | 101 | 1 | 0 | 0 | 1.3784 | 0.043579 | 0.061024 | 0.071743 | 0.3756 | 0.17153 | 0 | 2.1019
1914056 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 14:04:28 | 23.08.2021 16:48:51 | 2.7397 | 0 | 8 | 29 | 64 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7394 | 403.4973 | 723.6806 | 855.7385 | 140.3578 | 0 | 0 | 2132.0136
1914058 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HARMANDALI TR-2 45-72-L00770_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126331 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 15:39:13 | 23.08.2021 17:36:28 | 1.9542 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.8749 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 27.2299
1914060 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-47 45-78-L00047__56387684_56387684 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 15:32:46 | 23.08.2021 16:59:08 | 1.4394 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.2479 | 0 | 0 | 0 | 4.3584 | 0 | 0 | 58.6063
1914065 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_B_56385893_56385893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 15:59:49 | 23.08.2021 17:26:30 | 1.4447 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4309 | 0 | 4.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.077
1914066 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-21/23 (ITIR SOKAK) 45-71-M00326_DM-13/15 M03_72102309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 16:01:56 | 23.08.2021 16:58:16 | 0.93889 | 0 | 3873 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 975.5464 | 0 | 0 | 17.3764 | 262.7466 | 0 | 0 | 1255.6694
1914068 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/4-A 35-20-L00464_955202381_955202381 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 16:05:00 | 23.08.2021 18:06:45 | 2.0292 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1334
1914069 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950454836_950454836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 16:12:20 | 23.08.2021 18:48:40 | 2.6056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4455
1914073 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM06/TR25 45-73-M00076_DM6/01 GİRİŞ M04_66684378 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 16:18:16 | 23.08.2021 16:57:00 | 0.64556 | 0 | 20 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2.9543 | 0 | 1.34 | 89.0774 | 7.3636 | 77.9127 | 0 | 178.6481
1914074 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TOKATBAŞI TR-1 35-20-L00101_35-20-L00101_2351800 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 16:40:19 | 23.08.2021 20:37:53 | 3.9594 | 0 | 51 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.3271 | 0 | 134.5386 | 0 | 31.7786 | 0 | 0 | 256.6443
1914075 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-82 45-78-L00082_49364799_56407986_56407986 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 16:15:38 | 23.08.2021 19:43:20 | 3.4617 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 121.09 | 0 | 0 | 0 | 16.1862 | 0 | 0 | 137.2762
1914078 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-4/9 35-26-M00802_DM-4/6 M05_65908305 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2021 16:48:22 | 23.08.2021 18:29:29 | 1.6853 | 32 | 5652 | 25 | 335 | 24 | 624 | 0 | 0 | 41.1283 | 2803.0654 | 288.435 | 743.2135 | 171.8788 | 1234.1168 | 0 | 0 | 5281.8378
1914079 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/8 YENİ MAHALLE 35-20-L00024_955194882_955194882 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 16:50:31 | 23.08.2021 19:37:48 | 2.7881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98602
1914082 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-4 35-22-M00258_955282412_955282412 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 16:59:14 | 23.08.2021 19:13:00 | 2.2294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83607
1914084 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-106 35-01-K00106_B_56363438_56363438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 16:38:55 | 23.08.2021 22:06:20 | 5.4569 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 55.7632 | 0 | 0 | 0 | 130.8907 | 0 | 0.29042 | 186.9443
1914086 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/5 45-83-M00005_A_56402376_56402376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 17:07:49 | 23.08.2021 18:41:53 | 1.5678 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1655 | 0 | 0.67399 | 0 | 0 | 16.8395
1914087 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | M-1505 35-08-M01505__79415068_79415068 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 17:04:49 | 23.08.2021 20:38:42 | 3.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9558 | 0 | 0 | 54.9558
1914088 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM06/TR25 45-73-M00076_ÜZÜM İŞLETMESİ M05_66684426 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 17:01:44 | 23.08.2021 19:16:35 | 2.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.4635 | 0 | 47.4593 | 0 | 312.9228
1914090 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3594 35-01-K03594_911716546_911716546 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 17:10:56 | 23.08.2021 18:08:44 | 0.96333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051769
1914091 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-379 ÖZTAN SİTESİ 35-19-M00116_35-19-M00116_2357846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 17:16:18 | 23.08.2021 19:13:34 | 1.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1701 | 0 | 0 | 0 | 33.1701
1914093 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇOMAKLIYAYLA TR-1 45-75-M00096_B_56393782_56393782 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 17:07:24 | 23.08.2021 19:53:55 | 2.7753 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7238
1914096 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVLU TR-3 45-78-L00626_953278745_953278745 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 17:13:19 | 23.08.2021 19:32:12 | 2.3147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0058
1914099 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_PANCAR-3 (AYIRANCILAR-2) M14_2116036 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2021 17:21:42 | 23.08.2021 17:27:00 | 0.088333 | 33 | 15768 | 27 | 363 | 37 | 1357 | 6 | 0 | 2.1498 | 403.3429 | 15.1228 | 41.8763 | 49.6323 | 155.239 | 51.8141 | 0 | 719.1773
1914159 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | YENİKÖY TR-2 35-22-M00277_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043211 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 17:37:00 | 23.08.2021 18:09:02 | 0.53389 | 0 | 38 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0734 | 0 | 3.5499 | 0 | 8.703 | 0 | 0 | 16.3262
1914171 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_47875029_56380207_56380207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 17:34:06 | 23.08.2021 19:39:48 | 2.095 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0613 | 0 | 1.2007 | 0 | 0.30133 | 0 | 0 | 14.5633
1914172 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_45-71-M02143_60700797 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 17:00:51 | 23.08.2021 19:12:55 | 2.2011 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 258.3653 | 0 | 0 | 0 | 66.2772 | 0 | 0 | 324.6425
1914179 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 17:42:27 | 23.08.2021 17:47:02 | 0.076389 | 2 | 213 | 111 | 302 | 7 | 26 | 4 | 1 | 0.0030426 | 4.318 | 14.5497 | 19.0333 | 2.0263 | 3.06 | 17.3142 | 1.0025 | 61.3071
1914208 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139846 M05_53139846 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 17:40:43 | 23.08.2021 21:17:38 | 3.6153 | 1 | 406 | 5 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 1.5564 | 457.173 | 28.5572 | 3.8261 | 38.1462 | 106.5967 | 0 | 0 | 635.8556
1914231 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 17:57:00 | 23.08.2021 18:42:04 | 0.75111 | 0 | 51 | 55 | 138 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 19.6516 | 679.2159 | 303.1933 | 104.5814 | 204.8793 | 0 | 0 | 1311.5215
1914260 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_DM-10 M01_66372594 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 17:57:23 | 23.08.2021 18:24:00 | 0.44361 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 102.4583 | 0 | 0 | 0 | 37.8436 | 0 | 0 | 140.302
1914316 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-12 35-17-M00212__56354971_56354971 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 18:17:00 | 23.08.2021 19:11:00 | 0.9 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3689 | 0 | 0.096323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4652
1914317 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-5/10 35-26-M00805_DAĞITIM TRAFO DM-5/10 M03_2125760 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 18:11:52 | 23.08.2021 18:53:15 | 0.68972 | 0 | 474 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 99.74 | 0 | 6.5659 | 0 | 10.9652 | 0 | 0 | 117.2712
1914327 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-6 45-73-M00310_945661787_945661787 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 17:55:31 | 23.08.2021 20:17:10 | 2.3608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20954
1914328 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI ÇEŞMEBAŞI TR-1 45-71-M01753_B_56400956_56400956 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 18:18:04 | 23.08.2021 21:03:11 | 2.7519 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8539 | 0 | 0.56752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4214
1914329 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-649 35-01-K00649_911954261_911954261 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 18:19:24 | 23.08.2021 20:23:08 | 2.0622 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2664
1914331 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2142 35-07-M02142_B C4_61173744 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 18:41:41 | 23.08.2021 21:43:22 | 3.0281 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.7404 | 0 | 0 | 0 | 6.1796 | 0 | 0 | 19.92
1914333 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-14 45-82-M00014_945528749_945528749 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 18:47:47 | 23.08.2021 20:49:53 | 2.035 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24732
1914337 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096289 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 17:40:53 | 23.08.2021 19:38:51 | 1.9661 | 7 | 997 | 156 | 64 | 34 | 86 | 0 | 0 | 5.1666 | 416.0786 | 2416.5843 | 303.8278 | 431.5031 | 174.5898 | 0 | 0 | 3747.7502
1914339 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1049 35-02-M01049_910138584_910138584 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 19:18:18 | 23.08.2021 20:01:47 | 0.72472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51384
1914341 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_B_56385893_56385893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 19:21:38 | 23.08.2021 20:53:50 | 1.5367 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5662 | 0 | 4.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3489
1914342 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-6 35-15-L00586_A_56367737_56367737 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 18:57:26 | 23.08.2021 19:59:51 | 1.0403 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50715 | 0 | 45.1123 | 0 | 0.31927 | 0 | 0 | 45.9387
1914346 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYVACIK TR-2 35-28-M00812_953396065_953396065 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 19:43:13 | 23.08.2021 20:46:54 | 1.0614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83906
1914348 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_A_56378870_56378870 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 19:48:09 | 23.08.2021 22:07:27 | 2.3217 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9242 | 0 | 0.76683 | 0 | 3.0986 | 0 | 0 | 6.7896
1914352 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 20:00:30 | 23.08.2021 20:39:03 | 0.6425 | 5 | 2172 | 26 | 21 | 23 | 106 | 1 | 0 | 13.1892 | 457.9312 | 61.7594 | 7.4349 | 207.402 | 68.8038 | 1.1111 | 0 | 817.6315
1914353 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYIŞLAR TR-1 45-80-M00140_956540265_956540265 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 19:55:12 | 23.08.2021 21:55:03 | 1.9975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146
1914354 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-649 35-01-K00649_35-01-K00649_2365243 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 19:59:35 | 23.08.2021 20:25:15 | 0.42778 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 80.0028 | 0 | 0 | 0 | 45.971 | 0 | 0 | 125.9739
1914356 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞKIZILCA-2 35-26-M00500_956609907_956609907 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 20:02:59 | 23.08.2021 20:33:58 | 0.51639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069417
1914357 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MEHMET AFACAN 35-30-M00366_B_56400418_56400418 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 20:04:50 | 23.08.2021 22:53:39 | 2.8136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.648
1914360 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | BAHÇECİK KÖYÜ TR-1 45-84-L00017_9405897_56401414_56401414 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 20:13:03 | 23.08.2021 21:12:18 | 0.9875 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1317 | 0 | 1.0649 | 0 | 0.00032131 | 0 | 0 | 4.1969
1914362 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ALANDAMLARI TR-3 45-75-M00131_C_56384283_56384283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 20:16:44 | 23.08.2021 23:28:32 | 3.1967 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1172 | 0 | 25.4294 | 0 | 0.17327 | 0 | 0 | 28.7199
1914364 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM08/TR18 45-73-M00001_F_56402226_56402226 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 20:08:52 | 23.08.2021 20:54:45 | 0.76472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8522 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 4.9962
1914366 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-3 TEKEL 35-18-L00003_8634475 h1b_5946038 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 20:28:00 | 23.08.2021 22:19:14 | 1.8539 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 46.7584 | 0 | 0 | 0 | 226.1758 | 0 | 0 | 272.9342
1914372 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 20:29:07 | 23.08.2021 23:07:22 | 2.6375 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4.5137 | 38.8455 | 592.6593 | 485.8557 | 0 | 7.8942 | 416.8398 | 0 | 1546.6083
1914373 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_955206331_955206331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 20:41:35 | 23.08.2021 21:56:16 | 1.2447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013
1914374 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/03(CUMDURİYET MAH. MUHT.) 45-71-M00469_953182442_953182442 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 20:26:00 | 23.08.2021 21:42:59 | 1.2831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30199
1914376 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YASEMİN DM 35-19-M00002_956688567_956688567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 20:50:02 | 23.08.2021 23:01:17 | 2.1875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1769
1914377 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950465206_950465206 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 21:00:45 | 23.08.2021 23:57:18 | 2.9425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6928
1914378 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | VELİLER DM 35-15-L00840_BÜLBÜLLER-KERPİÇLİK L01_66945989 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 21:10:08 | 23.08.2021 21:10:33 | 0.0069444 | 1 | 315 | 2 | 9 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0.0099873 | 0.26487 | 0.08755 | 0.10148 | 0.059137 | 0.11371 | 0.014436 | 0 | 0.65117
1914381 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/18-A 45-72-M00102_45-72-M00102_2366527 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 21:12:05 | 23.08.2021 23:49:06 | 2.6169 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 220.0402 | 0 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 0 | 221.1269
1914383 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-802 35-01-K00802_912972845_912972845 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 21:25:44 | 24.08.2021 00:22:34 | 2.9472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6427 | 0 | 0 | 0 | 3.8889 | 0 | 0 | 6.5315
1914385 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DAĞKIZILCA-1 35-26-M00499_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039658 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 21:26:47 | 24.08.2021 01:19:37 | 3.8806 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.5351 | 0 | 20.246 | 0 | 10.8026 | 0 | 0 | 68.5837
1914387 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYLAKÖY TR-1 35-24-M00088_B_56354668_56354668 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 21:48:10 | 23.08.2021 23:06:34 | 1.3067 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | 0 | 0 | 6.8994
1914388 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 35-31-L00023_956592866_956592866 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 21:42:35 | 23.08.2021 22:38:17 | 0.92833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031117 | 0 | 0 | 0.031117
1914390 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_TEKEL M13_2322536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 21:57:30 | 23.08.2021 23:46:25 | 1.8153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1619 | 0 | 0 | 0 | 5.1619
1914395 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296492 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 22:30:42 | 23.08.2021 23:00:48 | 0.50167 | 2 | 164 | 12 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0.20579 | 12.5613 | 21.0824 | 0 | 111.4557 | 1.9597 | 0.82988 | 0 | 148.0948
1914396 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 35-30-M00722_955300325_955300325 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 22:40:38 | 23.08.2021 23:43:01 | 1.0397 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8845
1914398 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_43142829_56404117_56404117 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 22:53:47 | 24.08.2021 04:03:00 | 5.1536 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0518 | 0 | 0 | 0 | 1.8252 | 0 | 0 | 8.877
1914402 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-48 35-23-L00048_950426994_950426994 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 23:10:00 | 24.08.2021 01:16:05 | 2.1014 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4244
1934402 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 00:48:49 | 24.08.2021 00:59:00 | 0.16972 | 18 | 2351 | 30 | 174 | 52 | 419 | 5 | 1 | 1.8625 | 74.8681 | 28.9326 | 8.9233 | 35.8657 | 24.4156 | 30.116 | 1.0902 | 206.0739
1934403 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ HASTANE DM 35-15-M00342_ M01_64072762 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 00:38:39 | 24.08.2021 01:17:31 | 0.64778 | 0 | 4298 | 1 | 6 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 731.7679 | 2.7657 | 13.1564 | 574.9893 | 148.9854 | 0 | 0 | 1471.6647
1934405 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_KAYMAKÇI ŞEHİR - DM-2 M10_2315155 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 00:01:09 | 24.08.2021 05:58:32 | 5.9564 | 0 | 1554 | 0 | 91 | 0 | 320 | 0 | 1 | 0 | 1822.82 | 0 | 659.7519 | 0 | 1010.9621 | 0 | 65.0164 | 3558.5504
1934406 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | TR-13 35-31-L00013_DAĞITIM TRAFOSU L06_2337242 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 01:48:00 | 24.08.2021 02:06:15 | 0.30417 | 0 | 480 | 0 | 3 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 23.5147 | 0 | 0.14339 | 0 | 10.1286 | 0 | 0 | 33.7867
1934407 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_MÜRSELPAŞA M11_2053725 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 02:50:00 | 24.08.2021 03:43:00 | 0.88333 | 0 | 6362 | 0 | 0 | 7 | 5225 | 0 | 11 | 0 | 1076.1229 | 0 | 0 | 900.0441 | 2330.292 | 0 | 72.7627 | 4379.2217
1934409 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DM-8/TR-43 45-72-L00929_45-72-L00929_61372453 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 02:59:39 | 24.08.2021 09:26:34 | 6.4486 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 544.2689 | 0 | 0 | 0 | 44.8147 | 0 | 0 | 589.0836
1934410 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1238 35-01-M01238_M-1237 M01_2049895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 03:42:43 | 24.08.2021 04:20:00 | 0.62139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0.66007 | 0 | 0 | 0 | 56.3905 | 0 | 0 | 57.0506
1934412 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_YAĞHANELER M12_2309052 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 03:59:21 | 24.08.2021 04:21:58 | 0.37694 | 0 | 3617 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 2 | 0 | 262.3318 | 0 | 0 | 0 | 70.517 | 0 | 1.1645 | 334.0132
1934413 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140385 M014_53140385 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 04:08:55 | 24.08.2021 05:06:47 | 0.96444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2052 | 0 | 15.0901 | 0 | 56.3687 | 0 | 78.664
1934414 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/08 45-71-M00257_DM-18/03 M03_72077969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 04:19:28 | 24.08.2021 05:03:13 | 0.72917 | 2 | 206 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 29.6111 | 20.2197 | 2.9599 | 1.3176 | 1.2687 | 0.29187 | 0 | 0 | 55.6689
1934415 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_BENZİNLİK L06_2335951 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 04:34:00 | 24.08.2021 06:22:27 | 1.8075 | 0 | 192 | 1 | 76 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 75.1539 | 3.6816 | 358.7055 | 63.5194 | 114.8606 | 0 | 0 | 615.921
1934416 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1507 35-01-M01507_M-1407 M01_2113908 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 04:27:17 | 24.08.2021 04:55:00 | 0.46194 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 132.0121 | 0 | 0 | 0 | 45.4739 | 0 | 0 | 177.4859
1934417 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_BEYDAĞ L02_2308130 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 06:53:50 | 24.08.2021 07:20:02 | 0.43667 | 0 | 2986 | 0 | 181 | 5 | 729 | 3 | 1 | 0 | 178.7537 | 0 | 79.5085 | 3.3474 | 143.6448 | 97.9136 | 33.1719 | 536.3398
1934419 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_TR-90-91-92-93 M02_2306310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 06:44:26 | 24.08.2021 09:29:09 | 2.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3177 | 319.4185 | 50.9931 | 91.539 | 467.2683
1934420 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_ÇAYIR L03_72119386 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 07:34:59 | 24.08.2021 10:09:00 | 2.5669 | 2 | 609 | 2 | 182 | 1 | 93 | 0 | 0 | 7.175 | 534.1005 | 8.505 | 263.2685 | 24.3688 | 261.1316 | 0 | 0 | 1098.5493
1934421 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-2 45-83-M00139_A_56388933_56388933 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 06:36:25 | 24.08.2021 10:31:32 | 3.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1533 | 0 | 0 | 76.1533
1934430 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1053 M04_78582582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 08:25:33 | 24.08.2021 09:20:00 | 0.9075 | 0 | 2171 | 0 | 0 | 15 | 324 | 10 | 17 | 0 | 581.5937 | 0 | 0 | 134.5454 | 389.8414 | 1153.213 | 329.6162 | 2588.8096
1934431 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-510 GEÇİT 35-02-M00510_M-313 M04_74189960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 08:25:33 | 24.08.2021 09:19:00 | 0.89083 | 0 | 581 | 0 | 11 | 4 | 2565 | 5 | 71 | 0 | 185.2231 | 0 | 11.7137 | 138.6729 | 2190.2722 | 641.4113 | 1309.9417 | 4477.2348
1934434 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNELİ TR-2 35-19-M00209_956700191_956700191 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 08:17:12 | 24.08.2021 14:47:39 | 6.5075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5865
1934436 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AĞAÇ İŞLERİ TR-8 35-22-M00144_A_56371195_56371195 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 08:30:54 | 24.08.2021 10:20:26 | 1.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.222 | 0 | 0 | 8.222
1934438 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-2 45-71-M01772_A_56389190_56389190 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 08:50:39 | 24.08.2021 10:21:52 | 1.5203 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7293 | 0 | 0 | 0 | 5.0325 | 0 | 0 | 9.7617
1934440 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_OTELLER M17_2308549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 09:00:16 | 24.08.2021 09:05:35 | 0.088508 | 0 | 102 | 0 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.2058 | 0 | 0.0033686 | 223.8727 | 16.2049 | 0 | 0 | 248.2867
1934441 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 08:57:02 | 24.08.2021 09:33:05 | 0.60083 | 0 | 8 | 29 | 64 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.7162 | 84.6444 | 142.8123 | 159.4232 | 25.3635 | 0 | 0 | 413.9596
1934442 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KEMERDAMLARI TR-2 45-78-M00587_45-78-M00587_2352749 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:04:34 | 24.08.2021 17:20:32 | 8.2659 | 0 | 74 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 155.729 | 0 | 173.296 | 0 | 95.9156 | 0 | 0 | 424.9405
1934443 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251203 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:01:03 | 24.08.2021 15:51:28 | 6.8403 | 3 | 52 | 38 | 87 | 1 | 24 | 0 | 0 | 28.9297 | 100.719 | 645.4528 | 1597.3708 | 0 | 402.3466 | 0 | 0 | 2774.8189
1934452 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/23 45-71-M02399_953200066_953200066 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 09:15:22 | 24.08.2021 12:46:44 | 3.5228 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6044
1934455 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066611 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:29:22 | 24.08.2021 14:32:14 | 5.0476 | 0 | 830 | 14 | 119 | 5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1683.7121 | 217.8847 | 1039.6621 | 368.5068 | 890.8237 | 0 | 0 | 4200.5895
1934456 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | BAHADIR KÖYÜ TR-1 45-80-M00159_45-80-M00159_2352725 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:03:39 | 24.08.2021 18:15:56 | 9.2047 | 0 | 118 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 258.7866 | 0 | 53.7763 | 0 | 19.5562 | 0 | 0 | 332.1191
1934457 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | YENİÇİFTLİK TR-1 35-20-L00399_35-20-L00399_2371952 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:19:00 | 24.08.2021 17:26:10 | 8.1194 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 283.5948 | 0 | 132.0167 | 0 | 314.6247 | 0 | 0 | 730.2363
1934458 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_66536382 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:02:11 | 24.08.2021 09:30:43 | 0.47556 | 0 | 15515 | 28 | 633 | 42 | 1751 | 8 | 3 | 0 | 960.1652 | 149.1042 | 397.8228 | 106.3632 | 447.6058 | 96.4177 | 7.2814 | 2164.7604
1934459 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _6411503_56356522_56356522 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:29:42 | 24.08.2021 17:50:37 | 8.3486 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7621
1934460 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2908 35-02-M02908_B_56378661_56378661 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:04:00 | 24.08.2021 16:46:00 | 7.7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 314.9587 | 0 | 0 | 0 | 121.7366 | 0 | 0 | 436.6953
1934461 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-34 45-73-M00034_TR-35 M03_61347303 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:29:49 | 24.08.2021 14:01:49 | 4.5331 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.4467 | 0 | 24.946 | 0 | 80.7178 | 0 | 0 | 134.1105
1934463 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2060148 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 08:59:15 | 24.08.2021 10:49:00 | 1.8292 | 1 | 34 | 18 | 39 | 12 | 26 | 6 | 0 | 0.37321 | 38.1405 | 443.6032 | 340.5238 | 243.3644 | 227.2896 | 417.3907 | 0 | 1710.6854
1934464 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2902 35-02-M02902_DAĞITIM TRAFOSU-2 M03_79063387 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 09:21:47 | 24.08.2021 10:10:41 | 0.815 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 27 | 0 | 13.3479 | 0 | 0 | 0 | 907.7502 | 0 | 749.8683 | 1670.9663
1934468 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2896 35-04-K02896_B_56367830_56367830 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:37:00 | 24.08.2021 13:12:38 | 3.5939 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.1781 | 0 | 0 | 0 | 8.4802 | 0 | 66.1717 | 87.8301
1934470 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADİLOBA TR-2 45-80-M00157_956533601_956533601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 09:39:00 | 24.08.2021 14:57:25 | 5.3069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72143
1944469 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2097308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 10:03:59 | 24.08.2021 11:40:52 | 1.6147 | 3 | 23 | 113 | 278 | 9 | 52 | 0 | 0 | 4.4442 | 12.3891 | 289.3697 | 294.4727 | 21.9147 | 89.2624 | 0 | 0 | 711.8527
1944470 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | EYNEZ KÖK 45-82-M00158_EYNEZ M04_72199497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 09:24:29 | 24.08.2021 11:25:20 | 2.0142 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.4588 | 0 | 0 | 0 | 14.1108 | 0 | 0 | 46.5696
1944471 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 09:39:38 | 24.08.2021 10:53:21 | 1.2286 | 0 | 9 | 37 | 61 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1.7959 | 298.7247 | 357.9078 | 345.7133 | 58.947 | 1714.9339 | 0 | 2778.0227
1944472 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | YUKARIAKTEPE OVACIK TR-5 35-32-L00076_35-32-L00076_2362983 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 09:30:57 | 24.08.2021 10:56:45 | 1.43 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0.36647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1285
1944473 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_HatBaşıAyırıcı_65358187 M05_65358187 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 09:33:19 | 24.08.2021 10:36:08 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9069 | 0 | 84.3391 | 0 | 115.246
1944474 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-12 35-15-L00299_B_65513156_65513156 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 09:37:36 | 24.08.2021 15:04:14 | 5.4439 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0014 | 0 | 10.7999 | 0 | 0 | 260.8013
1944476 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1879 35-09-K01879_97721973_97721973 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2021 10:08:53 | 24.08.2021 11:15:47 | 1.115 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063
1944480 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ZEAMET TR-1 35-27-M01047_B_65513512_65513512 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 10:08:51 | 24.08.2021 11:55:01 | 1.7694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1855
1944481 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-278 35-01-K00278_A_56374458_56374458 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:13:23 | 24.08.2021 12:49:35 | 3.6033 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 175.7517 | 0 | 0 | 0 | 65.6525 | 0 | 0 | 241.4042
1944483 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_35-21-L00076_2376072 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 10:16:08 | 24.08.2021 17:50:44 | 7.5766 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4906 | 0 | 6.6831 | 0 | 14.4731 | 0 | 0 | 32.6468
1944486 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1168 35-01-K01168_910635816_910635816 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 09:29:56 | 24.08.2021 12:08:26 | 2.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054521 | 0 | 0 | 0.054521
1944487 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÖRECE M-352 35-22-M00352_6423069 TR1633A1B_5966074 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 10:09:07 | 24.08.2021 12:58:17 | 2.8194 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72.9464 | 0 | 0 | 0 | 17.5961 | 0 | 0 | 90.5425
1944488 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-145 35-19-L00145_956695200_956695200 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 10:19:26 | 24.08.2021 16:42:09 | 6.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6639 | 0 | 0 | 5.6639
1944498 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-16 45-81-M00016_TR-15 M02_71987620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 09:13:47 | 24.08.2021 10:20:00 | 1.1036 | 0 | 1034 | 0 | 159 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 262.3492 | 0 | 78.8112 | 0 | 219.6347 | 0 | 0 | 560.7951
1944501 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇIRPI İM 35-20-A00002_HatBaşıAyırıcı_53138497 M10_53138497 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 09:21:58 | 24.08.2021 11:40:30 | 2.3089 | 0 | 0 | 8 | 16 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3405 | 129.234 | 96.8873 | 116.8952 | 0 | 0 | 392.357
1944502 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HACITUFAN ÇIKIŞI L02_61353337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 08:47:23 | 24.08.2021 10:55:55 | 2.1422 | 0 | 241 | 9 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87.9801 | 4.1312 | 33.1965 | 0 | 14.3374 | 0 | 0 | 139.6452
1944503 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_TEKEL M13_2077015 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 10:28:10 | 24.08.2021 12:31:09 | 2.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5275 | 0 | 0 | 0 | 8.5275
1944504 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_HatBaşıAyırıcı_65357671 M05_65357671 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 10:17:00 | 24.08.2021 10:57:23 | 0.67306 | 0 | 470 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 76.6092 | 0 | 0 | 1.0104 | 16.2824 | 0 | 0 | 93.902
1944505 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HatBaşıAyırıcı_53140528 M05_53140528 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 10:08:42 | 24.08.2021 12:53:08 | 2.7406 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.028 | 0 | 12.8492 | 0 | 0.47812 | 0 | 0 | 24.3554
1944506 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/TR-43 45-72-L00929_956513805_956513805 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 10:04:00 | 24.08.2021 16:11:29 | 6.1247 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4628 | 0 | 0 | 0 | 0.016001 | 0 | 0 | 7.4788
1944507 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-40 35-15-L00999_950395174_950395174 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 10:33:59 | 24.08.2021 12:05:27 | 1.5244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042222
1944508 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_2106584 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 10:24:42 | 24.08.2021 11:03:00 | 0.63833 | 0 | 15557 | 28 | 638 | 42 | 1755 | 8 | 3 | 0 | 1375.1376 | 205.3998 | 550.7599 | 151.5794 | 649.2906 | 130.0343 | 9.7894 | 3071.991
1944510 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-52 45-84-L00052_A_56404941_56404941 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 10:38:37 | 24.08.2021 11:20:05 | 0.69111 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7357
1944512 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56395250_56395250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 10:31:40 | 24.08.2021 13:15:06 | 2.7239 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97.7208 | 0 | 0 | 0 | 40.8377 | 0 | 0 | 138.5585
1944513 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_İKİZTEPE M04_78225752 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 09:28:00 | 24.08.2021 15:59:00 | 6.5167 | 0 | 1 | 39 | 69 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.8806 | 3433.2239 | 1270.5266 | 406.6557 | 104.4686 | 0 | 0 | 5215.7554
1944515 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİN İŞÇİ SLM GRB TR 35-27-M00546_953005501_953005501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 10:45:15 | 24.08.2021 15:40:23 | 4.9189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4277
1944523 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-19-L00063_956663546_956663546 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 10:56:17 | 24.08.2021 17:58:13 | 7.0322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9117
1944525 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KIZILÇUKUR TR-3 45-79-M00473_A_56388832_56388832 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 10:57:13 | 24.08.2021 12:42:02 | 1.7469 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.9895 | 0 | 0 | 0 | 8.214 | 0 | 0 | 33.2034
1944526 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_6521946_56376883_56376883 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 10:59:44 | 24.08.2021 14:48:17 | 3.8092 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 106.281 | 0 | 0 | 0 | 7.402 | 0 | 0 | 113.683
1944527 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-46 35-22-M00652_941966437_941966437 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 10:53:53 | 24.08.2021 14:23:01 | 3.4856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18424
1944532 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-343 35-02-K00343_912966288_912966288 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 10:55:43 | 24.08.2021 14:08:29 | 3.2128 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9548
1944538 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1606 35-01-K01606_911324795_911324795 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 11:13:00 | 24.08.2021 13:25:25 | 2.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00010733 | 0 | 0 | 0.00010733
1944539 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-105 35-15-M00105_TR-118 M01_66874978 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 11:19:32 | 24.08.2021 15:04:16 | 3.7454 | 0 | 3791 | 1 | 6 | 2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 4130.0348 | 21.2519 | 102.952 | 907.0891 | 1472.4741 | 0 | 0 | 6633.8017
1944540 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURTULMUŞ TR-1 45-72-L00201_956484953_956484953 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 11:07:58 | 24.08.2021 13:37:39 | 2.4947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43719
1944543 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ANADOLU YEM KÖK 35-26-M00754_HAVAI HAT M05_65910924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 11:20:20 | 24.08.2021 11:47:11 | 0.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7464 | 0 | 128.7352 | 0 | 135.4816
1944544 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-13 35-28-L00013_953379840_953379840 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 11:22:38 | 24.08.2021 13:35:58 | 2.2222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035
1944549 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-510 GEÇİT 35-02-M00510_M-313 M04_74189966 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 11:24:00 | 24.08.2021 13:06:00 | 1.7 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 1937 | 1 | 54 | 0 | 397.5957 | 0 | 0 | 0 | 3654.2861 | 747.469 | 2489.0757 | 7288.4266
1944550 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OSMANCALI KÖYÜ TR-3 45-71-M01722_953206174_953206174 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 11:33:48 | 24.08.2021 19:26:49 | 7.8836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8595
1944551 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-263 TANSAŞ YANI 35-18-L00263_950464187_950464187 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 11:29:41 | 24.08.2021 13:52:48 | 2.3853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9821
1944553 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_62817523 L02_62817523 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 11:10:12 | 24.08.2021 14:28:23 | 3.3031 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7399
1944555 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3214 35-04-K03214_99490516_99490516 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 11:36:31 | 24.08.2021 16:30:06 | 4.8931 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5955
1944556 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HACILAR M05_72049232 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 11:34:50 | 24.08.2021 11:52:00 | 0.28611 | 0 | 277 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8.7394 | 0 | 1.3198 | 18.2678 | 0.60651 | 17.5516 | 0 | 46.4852
1944558 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-443 35-02-M00443_35-02-M00443_2356579 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 11:09:00 | 24.08.2021 11:27:00 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4551 | 0 | 109.7461 | 138.2012
1944566 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-28 35-19-L00028_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2060142 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 11:50:16 | 24.08.2021 15:37:47 | 3.7918 | 0 | 85 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 110.8368 | 0 | 16.2785 | 0 | 102.4887 | 0 | 0 | 229.604
1944568 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | MELEK BEY ÇİFTLİĞİ TR 35-24-M00030_B_56353313_56353313 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 11:37:00 | 24.08.2021 12:24:14 | 0.78722 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28097 | 0 | 5.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0158
1944569 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOBA MERKEZ TR-1 35-32-L00061_946408744_946408744 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 11:49:18 | 24.08.2021 13:09:44 | 1.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1644 | 0 | 0 | 3.1644
1944570 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2308501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:04:00 | 24.08.2021 12:41:17 | 0.62139 | 3 | 2 | 37 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3.1151 | 0.45802 | 276.0293 | 0 | 23.4399 | 0 | 13.8772 | 0 | 316.9194
1944571 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-39 35-22-M00097_955272093_955272093 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 11:57:30 | 24.08.2021 14:27:57 | 2.5075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81536
1944573 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-2 45-82-M00052_945528945_945528945 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:06:17 | 24.08.2021 14:44:55 | 2.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5654 | 0 | 0 | 1.5654
1944575 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-118 EMEK SANAYİ-1 35-26-L00040_956600814_956600814 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:09:41 | 24.08.2021 15:37:05 | 3.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1477 | 0 | 0 | 5.1477
1944576 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-13 35-17-M00213_950315186_950315186 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 11:50:33 | 24.08.2021 13:48:52 | 1.9719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40955
1944577 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | FEVZİPAŞA TR-1 45-71-M00579_45-71-M00579_2353703 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:14:31 | 24.08.2021 12:48:19 | 0.56333 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.5941 | 0 | 0.29603 | 0 | 10.891 | 0 | 0 | 20.7812
1944580 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-13 K19_2313380 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 12:00:00 | 24.08.2021 12:17:00 | 0.28333 | 1 | 1155 | 0 | 141 | 1 | 191 | 0 | 0 | 1.4402 | 220.1806 | 0 | 35.3312 | 57.4206 | 145.5099 | 0 | 0 | 459.8826
1944582 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1-2/2 35-20-M00007_955196208_955196208 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:11:24 | 24.08.2021 15:06:00 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045307 | 0 | 0 | 0.00045307
1944583 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4226 35-08-K04226_913328611_913328611 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:15:25 | 24.08.2021 14:02:15 | 1.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5628 | 0 | 0 | 1.5628
1944584 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKAPINAR TR-1 35-20-L00148_10264027_56375636_56375636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:17:48 | 24.08.2021 14:35:11 | 2.2897 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.305 | 0 | 0.023723 | 0 | 0.026228 | 0 | 0 | 23.355
1944585 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-23 35-19-L00023_A_56390073_56390073 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:22:00 | 24.08.2021 17:32:30 | 5.175 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2923 | 0 | 6.4274 | 0 | 0.29843 | 0 | 0 | 29.0181
1944586 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 ( RAMAZAN IŞIK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00011_950276695_950276695 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:05:41 | 24.08.2021 14:35:39 | 2.4994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75227
1944588 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/03 (YİĞİTBAŞ CAMİİ) 45-71-M00069_C C8_45179592 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:30:35 | 24.08.2021 16:54:31 | 4.3989 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8416
1944590 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_ÇAMBEL-1 M03_72163706 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 12:34:44 | 24.08.2021 13:19:12 | 0.74101 | 9 | 203 | 32 | 13 | 35 | 36 | 9 | 0 | 3.6206 | 53.8736 | 25.0542 | 7.9749 | 205.8378 | 35.2846 | 1440.2021 | 0 | 1771.8478
1944592 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-23/03 45-71-M01853_953240558_953240558 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:41:37 | 24.08.2021 14:44:39 | 2.0506 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2357
1944594 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1053 M04_78582473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:44:56 | 24.08.2021 13:39:07 | 0.90306 | 0 | 2171 | 0 | 0 | 15 | 324 | 10 | 17 | 0 | 676.2166 | 0 | 0 | 160.7198 | 496.6219 | 1203.895 | 353.8675 | 2891.3208
1944595 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIÇALI TR-1 35-27-M01050_99158324_99158324 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:41:46 | 24.08.2021 14:17:13 | 1.5908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38707
1944596 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3037 35-09-M03037_913217602_913217602 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:49:34 | 24.08.2021 14:14:28 | 1.415 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0489 | 0 | 0 | 0 | 0.080916 | 0 | 0 | 5.1299
1944597 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:51:35 | 24.08.2021 13:25:11 | 0.56 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.84016 | 7.2228 | 149.6641 | 114.826 | 0 | 2.6661 | 129.8815 | 0 | 405.1007
1944600 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYDAĞ TR-8/A 35-32-L00137_946411503_946411503 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:59:00 | 24.08.2021 13:29:57 | 0.51583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61648
1944601 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910413306_910413306 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 13:01:37 | 24.08.2021 18:49:00 | 5.7897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88068 | 0 | 0 | 0 | 0.50739 | 0 | 0 | 1.3881
1944602 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_TERMAL K08_42778783 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 13:01:13 | 24.08.2021 13:19:37 | 0.30667 | 0 | 2225 | 0 | 0 | 3 | 271 | 0 | 1 | 0 | 200.2971 | 0 | 0 | 146.9685 | 128.746 | 0 | 1.0014 | 477.013
1944604 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-13 K19_2056849 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 13:04:00 | 24.08.2021 13:13:00 | 0.15 | 1 | 1155 | 0 | 141 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0.77083 | 117.8445 | 0 | 18.2345 | 31.3105 | 78.9568 | 0 | 0 | 247.1172
1944605 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3162 35-03-K03162_A_56362563_56362563 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:45:24 | 24.08.2021 16:25:04 | 3.6611 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 217.2082 | 0 | 0 | 0 | 16.8289 | 0 | 0 | 234.0371
1944606 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-96 35-15-L00096_A a1b_48898132 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 13:01:08 | 24.08.2021 15:07:40 | 2.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5313 | 0 | 0 | 63.5313
1944607 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 13:02:01 | 24.08.2021 13:19:00 | 0.28306 | 1 | 396 | 26 | 108 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0.61176 | 40.0605 | 80.2236 | 61.0553 | 9.3338 | 31.6206 | 0 | 0 | 222.9056
1944612 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-14 45-75-M00014_B_56393259_56393259 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 13:19:00 | 24.08.2021 14:12:05 | 0.88472 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88839 | 0 | 5.065 | 0 | 1.1191 | 0 | 0 | 7.0724
1944614 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-313 35-02-M00313_M-510 M01_2096872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 13:05:42 | 24.08.2021 13:48:26 | 0.71222 | 0 | 581 | 0 | 11 | 4 | 2565 | 5 | 71 | 0 | 173.8087 | 0 | 10.0566 | 134.3972 | 2262.0988 | 552.0803 | 1147.9385 | 4280.3802
1944617 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | BALCILAR TR-1 35-20-M00042_11206431_56378137_56378137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 13:13:16 | 24.08.2021 15:49:32 | 2.6044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 6.4014 | 0 | 0 | 7.0704
1944620 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1383 35-01-K01383_911288360_911288360 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 13:27:44 | 24.08.2021 15:02:47 | 1.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7129 | 0 | 19.11 | 37.8229
1944622 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 13:37:18 | 24.08.2021 14:05:07 | 0.46361 | 0 | 186 | 0 | 56 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.6625 | 0 | 87.0381 | 1.5316 | 34.2384 | 0 | 0 | 163.4708
1944623 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAYAKA HORZUM TR-1 45-73-M01060_A_56389287_56389287 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 13:34:38 | 24.08.2021 15:17:28 | 1.7139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19424 | 0 | 0 | 0 | 0.0041469 | 0 | 0 | 0.19839
1944628 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | YAYLAYURT TR-1 35-30-M00128_35-30-M00128_58006394 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 13:44:25 | 24.08.2021 15:25:28 | 1.6842 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3834 | 0 | 1.341 | 0 | 34.5142 | 0 | 0 | 45.2385
1944629 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-314 35-02-M00314_M-315 M03_2097122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 13:48:57 | 24.08.2021 14:19:32 | 0.50972 | 0 | 22 | 0 | 11 | 4 | 628 | 4 | 17 | 0 | 4.0106 | 0 | 7.3152 | 98.3732 | 506.8659 | 170.3158 | 84.1975 | 871.0781
1944633 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDECİK TR-5 45-71-M00079_915895009_915895009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 13:58:50 | 24.08.2021 21:55:57 | 7.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1944638 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_BANKSİS M03_80639783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 13:55:07 | 24.08.2021 15:04:48 | 1.1614 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 311.9493 | 0.03288 | 10.9662 | 0 | 80.5026 | 0 | 0 | 0 | 403.4509
1944642 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 14:16:54 | 24.08.2021 14:24:54 | 0.13333 | 0 | 1148 | 4 | 1 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 19.6152 | 2.5288 | 0.018841 | 6.9558 | 3.7453 | 0 | 0 | 32.8639
1944643 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ DM-3 (ÜRKMEZ M-6) 35-25-M00145_956639030_956639030 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 14:14:17 | 24.08.2021 16:41:44 | 2.4575 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2307 | 0 | 0 | 0 | 0.66156 | 0 | 0 | 4.8922
1944644 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77952824 M09_77952824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 14:18:49 | 24.08.2021 14:25:35 | 0.11278 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5.5425 | 0 | 0 | 0 | 0.68499 | 0 | 0 | 6.2274
1944646 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2902 35-02-M02902_ M04_79063420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 14:20:00 | 24.08.2021 15:06:09 | 0.76917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 21 | 0 | 1.8515 | 0 | 0 | 0 | 716.5513 | 0 | 691.2689 | 1409.6717
1944649 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-3 ARNAVUTLAR 45-79-M00507_B_56387096_56387096 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 14:18:30 | 24.08.2021 15:40:17 | 1.3631 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8281 | 0 | 3.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1626
1944652 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-6/TR-7 35-28-L00172_SA A01_60796104 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 14:25:49 | 24.08.2021 17:18:10 | 2.8725 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3456
1944655 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-2/18 (YENİHAN) 45-71-M00155_ULUPARK-2 M03_66468196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 15:01:19 | 24.08.2021 16:06:11 | 1.0811 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 1 | 0 | 40.1509 | 0 | 0 | 0 | 589.3538 | 0 | 0.93015 | 630.4348
1944658 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-24 (TR-95) 35-26-M00095_B B01b_66387665 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2021 14:38:30 | 24.08.2021 17:59:25 | 3.3486 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 116.2761 | 0 | 0 | 0 | 35.8404 | 0 | 0 | 152.1165
1944659 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-476 35-04-K00476_912470348_912470348 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 14:39:50 | 24.08.2021 17:14:28 | 2.5772 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2634
1944660 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | ÇARIKBALLI DÖRTYOL TR-1 45-77-L00185_ H_65943509 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 12:05:15 | 24.08.2021 16:12:00 | 4.1125 | 0 | 44 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.1612 | 0 | 19.815 | 0 | 22.8694 | 0 | 0 | 63.8456
1944661 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _B_56399635_56399635 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 14:37:32 | 24.08.2021 18:08:47 | 3.5208 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.2106 | 0 | 0 | 0 | 5.9818 | 0 | 0 | 79.1924
1944662 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-963 35-02-K00963_910258579_910258579 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 14:42:00 | 24.08.2021 16:30:00 | 1.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7238 | 0 | 0 | 0 | 10.3482 | 0 | 0 | 22.072
1944663 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HATİCE DİNÇER ÖZEL TR 35-27-L00237Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054436 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 14:41:46 | 24.08.2021 15:59:20 | 1.2928 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7225
1944664 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1247 35-01-M01247_E E1_5863870 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 14:36:44 | 24.08.2021 16:32:33 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2375 | 0 | 0 | 72.2375
1944667 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKAPINAR TR-1 35-20-L00148_10264027_56375636_56375636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 14:37:37 | 24.08.2021 15:57:42 | 1.3347 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.6889 | 0 | 0.014167 | 0 | 0.015676 | 0 | 0 | 13.7187
1944668 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 14:51:13 | 24.08.2021 15:57:43 | 1.1083 | 2 | 300 | 41 | 17 | 7 | 39 | 0 | 0 | 2.1986 | 59.2608 | 170.9013 | 18.9994 | 201.1004 | 20.3344 | 0 | 0 | 472.7949
1944670 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TURGUTALP TR-1 M02_60210061 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 14:52:04 | 24.08.2021 15:24:39 | 0.54306 | 0 | 2634 | 0 | 0 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 280.4733 | 0 | 0 | 145.0522 | 123.199 | 0 | 0 | 548.7244
1944671 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DALLIK TR-2 35-29-L00306_A_56402125_56402125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 14:55:17 | 24.08.2021 17:16:26 | 2.3525 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7655
1944674 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3408(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03408_910562093_910562093 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 15:00:20 | 24.08.2021 17:04:57 | 2.0769 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.465 | 0 | 0 | 0 | 4.1547 | 0 | 0 | 8.6196
1944675 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2902 35-02-M02902_ M04_79063420 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 15:09:45 | 24.08.2021 20:06:00 | 4.9375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 21 | 0 | 12.4261 | 0 | 0 | 0 | 3984.5435 | 0 | 3507.179 | 7504.1487
1944676 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-198 ÇEVREKENT 35-14-M00198_956660606_956660606 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 14:09:06 | 24.08.2021 15:46:09 | 1.6175 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9378
1944678 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-430 35-18-L00430_950459906_950459906 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 15:15:18 | 24.08.2021 17:30:04 | 2.2461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8385
1944679 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-15 35-28-L00015_953384181_953384181 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 15:24:13 | 24.08.2021 16:31:01 | 1.1133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33316
1944680 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760(YATIRIM REZERVE) 35-10-M02760_ M01_72853539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 15:27:35 | 24.08.2021 16:17:10 | 0.82639 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7075 | 0 | 1.1408 | 120.6321 | 0 | 0 | 0 | 126.4803
1944682 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-27-M00053_913616604_913616604 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 15:04:04 | 24.08.2021 17:09:59 | 2.0986 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2109 | 0 | 0 | 0 | 1.8555 | 0 | 0 | 5.0664
1944683 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 15:35:14 | 24.08.2021 15:51:00 | 0.26278 | 6 | 1071 | 11 | 129 | 26 | 159 | 0 | 0 | 3.2643 | 80.8987 | 8.3284 | 20.7031 | 148.1953 | 41.2201 | 0 | 0 | 302.6098
1944684 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | IŞIK TARIM KÖK 35-27-L00352_ÖREN KÖK ÇIKIŞI L03_2121424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 15:42:35 | 24.08.2021 15:48:35 | 0.1 | 2 | 5682 | 18 | 137 | 5 | 726 | 6 | 1 | 0.050938 | 136.7532 | 1.9299 | 7.9991 | 4.218 | 59.4324 | 27.9856 | 8.5002e-06 | 238.3692
1944685 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_11399101_56377760_56377760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 15:34:10 | 24.08.2021 19:24:52 | 3.845 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6537 | 0 | 22.6647 | 0 | 18.6536 | 0 | 0 | 46.972
1944687 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARŞIYAKA MAHALLESİ TR-1 35-17-R00008_7691732_56357013_56357013 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 15:46:00 | 24.08.2021 17:03:29 | 1.2914 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.546 | 0 | 0.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0292
1944690 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TURGUTALP TR-1 M02_60210061 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 15:57:35 | 24.08.2021 16:32:31 | 0.58222 | 0 | 2634 | 0 | 0 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 302.4563 | 0 | 0 | 152.3174 | 129.538 | 0 | 0 | 584.3117
1944692 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/8 35-27-M00330_ULUCAK DM-2 M02_72175600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 15:54:44 | 24.08.2021 16:49:43 | 0.91639 | 5 | 2208 | 8 | 28 | 4 | 132 | 0 | 0 | 2.3494 | 533.5902 | 4.8276 | 17.8503 | 8.4047 | 110.5319 | 0 | 0 | 677.5539
1944698 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SARIPINAR TR-6 45-73-M00573_A_56402358_56402358 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 15:51:50 | 24.08.2021 18:45:42 | 2.8978 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 8.5592 | 0 | 4.4245 | 0 | 0 | 20.6504
1944702 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/70 45-83-L00070_955177468_955177468 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 16:28:01 | 24.08.2021 18:40:41 | 2.2111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61966
1944704 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KAPANCI TR-2 45-78-L00381_49316248_56392657_56392657 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 16:26:22 | 24.08.2021 19:30:53 | 3.0753 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.6857 | 0 | 0 | 0 | 4.3365 | 0 | 0 | 58.0222
1944708 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_48738062_56373084_56373084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 16:35:13 | 24.08.2021 17:13:38 | 0.64028 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00096576 | 0 | 13.7238 | 0 | 26.5041 | 0 | 0 | 40.2288
1944709 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-8/TR-43 45-72-L00929__72373380_72373380 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 16:37:05 | 24.08.2021 17:23:44 | 0.7775 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.3598 | 0 | 0 | 0 | 1.9697 | 0 | 0 | 16.3294
1944710 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/30 35-29-M00030_48367760_56361491_56361491 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 16:41:40 | 24.08.2021 18:43:08 | 2.0244 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.2442 | 0 | 0 | 0 | 26.1942 | 0 | 0 | 114.4384
1944713 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AHMET CÖMERT SULAMA GRUBU 35-29-M00163_A_56396656_56396656 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 16:45:48 | 24.08.2021 17:35:33 | 0.82917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5084 | 0 | 4.9354 | 0 | 0 | 10.4438
1944719 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-228 35-02-M00228_C_56383579_56383579 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:02:20 | 24.08.2021 19:53:33 | 2.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.0911 | 0 | 221.2063 | 413.2974
1944721 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-36 45-77-L00036_C_56395801_56395801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:04:22 | 24.08.2021 17:50:23 | 0.76694 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1684 | 0 | 0 | 0 | 2.2134 | 0 | 0 | 12.3818
1944727 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-333 35-19-L00309_956695896_956695896 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:13:13 | 24.08.2021 18:22:44 | 1.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4531 | 0 | 0 | 2.4531
1944728 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-178 35-18-L00178_35-18-L00178_2370242 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:11:15 | 24.08.2021 17:52:41 | 0.69056 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15.2474 | 0 | 0 | 0 | 99.2365 | 0 | 0 | 114.4839
1944729 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_47904917_56385165_56385165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 16:55:40 | 24.08.2021 19:15:52 | 2.3367 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6851 | 0 | 20.3209 | 0 | 10.7691 | 0 | 0 | 44.7751
1944732 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SART TR-1 KÖK 45-78-M00168_TR-2 / TR-5 M04_2108631 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:20:18 | 24.08.2021 18:01:24 | 0.685 | 0 | 1654 | 0 | 59 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 249.6466 | 0 | 68.7346 | 0 | 106.8064 | 0 | 44.0608 | 469.2484
1944733 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-11 SANAYİ SİTESİ 35-19-L00011_5843726_60983490_60983490 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:25:00 | 24.08.2021 18:17:28 | 0.87444 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8915 | 0 | 6.5089 | 0 | 8.3742 | 0 | 0 | 18.7746
1944734 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4202 35-10-K04202_B B1B_5857233 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:22:14 | 24.08.2021 18:04:24 | 0.70278 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7568
1944736 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-4 35-15-L00901_B_56368654_56368654 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:23:36 | 24.08.2021 19:40:31 | 2.2819 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.3602 | 0 | 0 | 0 | 0.39493 | 0 | 0 | 48.7551
1944738 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HALİTPAŞA ŞEHİR M04_72188655 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:45:19 | 24.08.2021 17:56:00 | 0.17806 | 0 | 1068 | 0 | 5 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 47.4247 | 0 | 9.0813 | 22.4962 | 12.362 | 0 | 0 | 91.3642
1944742 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_66536382 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2021 17:51:45 | 24.08.2021 18:06:17 | 0.24204 | 0 | 15515 | 28 | 633 | 42 | 1751 | 8 | 3 | 0 | 555.8666 | 78.2101 | 223.5161 | 51.7197 | 226.8642 | 41.754 | 3.0616 | 1180.9924
1944743 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-7 35-13-L00488_961470872_961470872 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:53:00 | 24.08.2021 19:40:26 | 1.7906 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7025
1944744 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1670 35-04-K01670_912534588_912534588 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:38:24 | 24.08.2021 19:25:27 | 1.7842 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3828
1944749 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _48253435_56360525_56360525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 17:55:05 | 24.08.2021 20:01:25 | 2.1056 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.5641 | 0 | 25.6847 | 0 | 3.9764 | 0 | 0 | 65.2252
1944750 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135182 M02_53135182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 18:06:09 | 24.08.2021 18:06:49 | 0.011111 | 2 | 217 | 33 | 92 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0.0083465 | 0.44141 | 6.2204 | 2.3769 | 0.57113 | 0.57889 | 0 | 0 | 10.197
1944751 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_953240641_953240641 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 18:03:00 | 24.08.2021 23:21:20 | 5.3056 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3548
1944752 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-2 45-71-M01045_45-71-M01045_2362856 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 18:07:00 | 24.08.2021 21:00:20 | 2.8889 | 0 | 133 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 132.9922 | 0 | 62.2742 | 0 | 28.4419 | 0 | 0 | 223.7083
1944754 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-132 35-19-L00132_956693912_956693912 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 18:07:27 | 24.08.2021 20:23:31 | 2.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | 0 | 0 | 4.189
1944756 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-52 35-23-M00052_42097344_56377206_56377206 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 18:15:21 | 24.08.2021 19:26:38 | 1.1881 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2955 | 0 | 0 | 0 | 10.2178 | 0 | 0 | 20.5133
1944758 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_HatBaşıAyırıcı_53135407 M02_53135407 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 18:17:35 | 24.08.2021 19:35:09 | 1.2928 | 0 | 59 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2307 | 0 | 6.5831 | 0 | 12.7386 | 0 | 0 | 30.5524
1944760 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27(M-727) 35-30-M00727_955300073_955300073 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 18:26:04 | 24.08.2021 19:26:48 | 1.0122 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4774 | 0 | 0 | 0 | 1.9091 | 0 | 0 | 3.3865
1944761 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNELİ TR-1 35-19-M00208_95000495185_95000495185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 18:28:14 | 24.08.2021 21:32:56 | 3.0783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6423
1944763 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-4 35-15-L00083_B_56362108_56362108 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 18:16:56 | 24.08.2021 23:53:15 | 5.6053 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.6995 | 0 | 146.5936 | 0 | 57.8746 | 0 | 0 | 231.1676
1944764 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1536 35-01-M01536_912111583_912111583 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 18:21:51 | 24.08.2021 19:03:01 | 0.68611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 0.005049 | 0 | 0 | 1.1882
1944767 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ORMAN FİDANLIĞI M12_2077013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 18:38:47 | 24.08.2021 18:59:06 | 0.33861 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0096 | 0 | 2.3446 | 0 | 0 | 0 | 30.3541
1944774 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-1 35-19-M00231_5848249_56394883_56394883 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 18:48:53 | 24.08.2021 19:52:14 | 1.0558 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79601 | 0 | 6.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7607
1944776 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-6 45-73-M00347_945642607_945642607 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 18:49:24 | 24.08.2021 20:48:13 | 1.9803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74841
1944781 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 45-77-L00026_945495290_945495290 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 18:56:17 | 24.08.2021 19:48:40 | 0.87306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13358
1944785 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-17 45-78-L00017_C_56384649_56384649 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:06:25 | 24.08.2021 20:23:26 | 1.2836 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.3342 | 0 | 0.34725 | 0 | 12.5295 | 0 | 0 | 39.211
1944789 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:24:32 | 24.08.2021 19:49:04 | 0.40889 | 0 | 503 | 3 | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 23.6628 | 4.9312 | 1.1087 | 1.5421 | 7.3234 | 133.7244 | 0 | 172.2926
1944790 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_950442977_950442977 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:02:55 | 25.08.2021 01:26:22 | 6.3908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8946
1944791 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/27 35-29-M00027_950321802_950321802 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:15:28 | 24.08.2021 20:27:45 | 1.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8761 | 0 | 0 | 2.8761
1944792 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SOMA TR-1 45-82-M00001_D D04_5986491 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:23:28 | 24.08.2021 20:39:18 | 1.2639 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30.2128 | 0 | 0 | 0 | 36.5493 | 0 | 0 | 66.7621
1944793 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BULGURCA TR-1 35-22-M00252_955270799_955270799 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:21:13 | 24.08.2021 21:55:54 | 2.5781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1944794 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KADIDAĞ TR-2 45-72-L00123_B_56403229_56403229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:27:20 | 24.08.2021 20:15:12 | 0.79778 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1255 | 0 | 2.1021 | 0 | 0.33016 | 0 | 0 | 7.5578
1944795 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | ESKİCİLER TR-1 45-75-M00311_45-75-M00311_2373270 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:28:43 | 24.08.2021 20:33:27 | 1.0789 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8165 | 0 | 0 | 0 | 0.91482 | 0 | 0 | 6.7313
1944796 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-12 45-78-M00179_49315962_56391206_56391206 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:33:29 | 24.08.2021 20:08:53 | 0.59 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0086 | 0 | 3.1194 | 0 | 2.3558 | 0 | 0 | 13.4838
1944798 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4024 35-01-K04024_35-01-K04024_2351140 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:24:35 | 24.08.2021 22:41:16 | 3.2781 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 306.9694 | 0 | 0 | 0 | 33.763 | 0 | 0 | 340.7324
1944799 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAŞIBÜYÜK TR-2 45-77-L00217_945492224_945492224 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:29:34 | 24.08.2021 20:21:46 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24222
1944800 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ÇARIKMAHMUTLU TR 45-77-L00172_A_56384726_56384726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:29:58 | 24.08.2021 21:26:47 | 1.9469 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8781
1944801 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-8 35-27-M01097_ H_72383086 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:42:32 | 24.08.2021 20:40:57 | 0.97361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9212 | 0 | 0 | 0 | 0.012673 | 0 | 0 | 3.9339
1944802 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-243 35-18-L00243_ L04_2324492 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 20:00:58 | 24.08.2021 22:44:16 | 2.7217 | 0 | 776 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1461.4677 | 0 | 0 | 64.4462 | 296.7312 | 0 | 0 | 1822.6451
1944803 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇİNİYERİ TR-4 35-29-L00777__72425648_72425648 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:37:55 | 24.08.2021 21:45:53 | 2.1328 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.939e-05 | 0 | 5.3313 | 0 | 6.9565 | 0 | 0 | 12.2879
1944805 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4512 35-03-K04512_A_65514232_65514232 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:44:46 | 24.08.2021 20:58:43 | 1.2325 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.5352 | 0 | 0 | 0 | 10.5238 | 0 | 0 | 56.059
1944807 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_95000480968_95000480968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:57:00 | 24.08.2021 21:37:22 | 1.6728 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48
1944812 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-10 35-15-L00294_B_56368247_56368247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 20:06:09 | 24.08.2021 23:20:55 | 3.2461 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7231 | 0 | 1.4933 | 0 | 0 | 60.2165
1944814 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4024 35-01-K04024_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050260 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 19:53:49 | 24.08.2021 22:40:59 | 2.7861 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 262.7017 | 0 | 0 | 0 | 28.0682 | 0 | 0 | 290.7699
1944816 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-9 K33_2312288 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2021 20:32:36 | 24.08.2021 21:08:28 | 0.59786 | 0 | 673 | 0 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 225.4405 | 0 | 0 | 1069.0383 | 65.5271 | 0 | 0 | 1360.0059
1944818 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-421 35-02-M00421_TRF M01_76654806 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 20:42:14 | 24.08.2021 21:37:08 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.34 | 0 | 0 | 57.34
1944821 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSALAR YENİKÖY TR-1 45-83-M00663_955157874_955157874 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 20:59:00 | 24.08.2021 23:08:48 | 2.1633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14932
1944824 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1670 35-04-K01670_912542485_912542485 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 21:37:11 | 25.08.2021 00:05:33 | 2.4728 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1459
1944825 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-16/6 45-82-M00098_945529812_945529812 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 21:38:00 | 24.08.2021 23:17:09 | 1.6525 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64076 | 0 | 0 | 0 | 0.29731 | 0 | 0 | 0.93807
1944826 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 35-15-M00002_950359457_950359457 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 21:40:27 | 25.08.2021 02:27:54 | 4.7908 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7336
1944827 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-429 35-02-M00429_914587456_914587456 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 21:48:09 | 24.08.2021 22:56:27 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.897 | 0 | 0 | 28.897
1944830 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_48050200_56400728_56400728 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 22:16:58 | 24.08.2021 23:54:42 | 1.6289 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.961 | 0 | 0 | 0 | 1.2502 | 0 | 0 | 27.2112
1944835 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR DM-6 (M-17) 35-25-M00017_955263623_955263623 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 23:03:42 | 24.08.2021 23:40:29 | 0.61306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12309 | 0 | 0 | 0.12309
1944837 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HASKÖY TR-1 35-20-L00206_A_56382561_56382561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2021 23:12:55 | 25.08.2021 01:22:34 | 2.1608 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.2706 | 0 | 65.2799 | 0 | 10.7736 | 0 | 0 | 126.3241
1944899 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKALAN TR-3 35-27-M00431_98715758_98715758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 07:40:49 | 25.08.2021 10:01:08 | 2.3386 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
1945091 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_VİŞNELİ M04_66051328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:47:49 | 25.08.2021 12:44:17 | 0.94111 | 0 | 250 | 3 | 12 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 51.3593 | 30.31 | 5.2506 | 15.642 | 16.0933 | 64.8966 | 0 | 183.5519
1945254 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2112 35-03-M02112_A_56365376_56365376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 14:33:00 | 25.08.2021 20:54:44 | 6.3622 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119.9304 | 0 | 0 | 0 | 0.36131 | 0 | 0 | 120.2917
1955310 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MALTEPE TR-1 35-28-M00444_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109465 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 19:58:42 | 26.08.2021 01:44:59 | 5.7714 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 227.9052 | 0 | 0 | 0 | 76.0445 | 0 | 0 | 303.9497
1944945 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087300 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:45:12 | 25.08.2021 10:46:13 | 2.0169 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 12.9273 | 0 | 0.11745 | 0 | 176.7378 | 0 | 47.0899 | 236.8724
1945068 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3184 35-04-K03184_99058324_99058324 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:11:48 | 25.08.2021 12:38:52 | 1.4511 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2236 | 0 | 0 | 0 | 8.5508 | 0 | 0 | 15.7743
1944905 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1573 35-01-M01573_913617126_913617126 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:08:00 | 25.08.2021 12:16:03 | 4.1342 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6002
1944962 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-4/13 35-28-M00031_A_60983458_60983458 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:13:16 | 25.08.2021 16:59:24 | 7.7686 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4943
1955324 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-13 GERMİYAN 35-18-M00184_A_76954014_76954014 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 20:47:55 | 26.08.2021 04:10:30 | 7.3764 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.5983 | 0 | 24.4512 | 0 | 0.9894 | 0 | 0 | 75.039
1945008 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/41-A (VAKVAK ÇEŞMESİ) 45-71-M00514_953186360_953186360 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:55:15 | 25.08.2021 13:08:50 | 3.2264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42395
1945194 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | SEKLİK TR-1 35-16-M00036_47500872_56396763_56396763 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 15:16:53 | 25.08.2021 17:19:18 | 2.0403 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6061 | 0 | 0 | 0 | 1.6835 | 0 | 0 | 5.2896
1945002 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/5 35-20-L00063_7258158_56373880_56373880 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:06:00 | 25.08.2021 12:11:30 | 2.0917 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9243 | 0 | 9.006 | 0 | 4.8221 | 0 | 0 | 15.7524
1955304 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/TR-1 45-72-L00062_956512577_956512577 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 19:42:53 | 25.08.2021 22:07:18 | 2.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3004 | 0 | 0 | 2.3004
1944882 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 07:09:00 | 25.08.2021 07:17:37 | 0.14361 | 26 | 5087 | 1 | 113 | 10 | 457 | 0 | 0 | 35.7571 | 197.261 | 0.023516 | 10.5262 | 22.7704 | 62.7806 | 0 | 0 | 329.1188
1945131 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-12/TR-1 45-72-L00062_E_56406910_56406910 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 13:26:12 | 25.08.2021 17:35:54 | 4.1617 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.4571 | 0 | 0 | 0 | 10.8866 | 0 | 0 | 35.3437
1945274 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 35-19-L00062_956673477_956673477 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 17:43:40 | 25.08.2021 20:54:11 | 3.1753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.37548 | 0 | 0 | 0 | 4.2081 | 0 | 0 | 4.5836
1945237 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-2 35-21-L00014_953367993_953367993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 16:19:03 | 25.08.2021 19:59:39 | 3.6767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8272
1944939 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_FUAR-3 M08_2313926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:56:37 | 25.08.2021 09:15:00 | 0.30639 | 0 | 4191 | 0 | 0 | 13 | 4678 | 0 | 12 | 0 | 322.8189 | 0 | 0 | 2354.7944 | 1418.7273 | 0 | 12.1356 | 4108.4762
1945065 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | COŞKUN KOÇ SULAMA GRUBU 35-29-M00322_966013670_966013670 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:00:01 | 25.08.2021 12:09:11 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6156
1944965 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-131 35-15-M00131_966068354_966068354 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:07:27 | 25.08.2021 09:42:19 | 0.58111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89709 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 2.1111
1945211 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M02_67094230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 15:48:47 | 25.08.2021 15:49:57 | 0.019444 | 0 | 206 | 89 | 174 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.90934 | 9.4642 | 13.9804 | 0.166 | 0.16048 | 0 | 0 | 24.6804
1944862 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 35-15-M00002_950359530_950359530 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 05:53:00 | 25.08.2021 11:20:50 | 5.4639 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1751
1945257 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-142 MAVİ BESTE SİTESİ 35-18-L00142_950443242_950443242 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 17:05:00 | 25.08.2021 17:25:32 | 0.34222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465
1945111 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/4 45-72-M00004_956494206_956494206 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 12:53:50 | 25.08.2021 15:23:10 | 2.4889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9915
1945005 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-142 MAVİ BESTE SİTESİ 35-18-L00142_950443242_950443242 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:02:49 | 25.08.2021 16:34:48 | 6.5331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9171
1945128 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR DM-6 (M-17) 35-25-M00017_955263541_955263541 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 13:09:19 | 25.08.2021 15:12:54 | 2.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7689 | 0 | 0 | 18.7689
1944942 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | İM-1/TR-8 35-14-M00301_B B01b_5934797 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:52:40 | 25.08.2021 11:21:51 | 2.4864 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0137 | 0 | 0 | 0 | 5.4032 | 0 | 0 | 7.417
1944985 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_BULGURCA OĞLANANASI M03_2302863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:37:36 | 25.08.2021 09:54:24 | 0.28 | 2 | 1198 | 11 | 126 | 6 | 124 | 0 | 0 | 1.3509 | 124.7406 | 53.7611 | 130.297 | 11.0187 | 76.8914 | 0 | 0 | 398.0597
1945085 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AĞAÇ İŞLERİ TR-11 35-22-M00111_8871318 tr11B1_5931599 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:43:00 | 25.08.2021 14:13:57 | 2.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1775 | 0 | 15.0041 | 19.1816
1945234 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_8546529_56374195_56374195 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 16:20:12 | 25.08.2021 17:05:54 | 0.76167 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.8071 | 0 | 0 | 0 | 0.93462 | 0 | 0 | 38.7417
1945137 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-3 35-26-L00330__72372046_72372046 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 13:39:59 | 25.08.2021 14:37:42 | 0.96194 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.7545 | 0 | 0 | 0 | 12.8698 | 0 | 0 | 40.6243
1944928 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAVELİLER TR-3 35-20-L00142_955196367_955196367 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:31:30 | 25.08.2021 10:34:24 | 2.0483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21249
1955293 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-6 35-19-L00166_A_56373293_56373293 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 19:09:35 | 25.08.2021 19:38:19 | 0.47889 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8127 | 0 | 0 | 0 | 0.10467 | 0 | 0 | 4.9174
1945120 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1626 35-02-K01626_D d1b_5837801 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 13:01:58 | 25.08.2021 14:45:17 | 1.7219 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.7097 | 0 | 0 | 0 | 72.1173 | 0 | 0 | 133.827
1944968 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/19 35-26-M00820_956627895_956627895 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:15:31 | 25.08.2021 13:42:35 | 4.4511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68492
1945260 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-17 35-31-L00017_35-31-L00017_2350088 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 16:53:00 | 25.08.2021 17:42:28 | 0.82444 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9155 | 0 | 70.5828 | 0 | 2.0753 | 0 | 0 | 78.5736
1944888 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_TR-1 (15800) L16_2051197 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 07:20:09 | 25.08.2021 07:24:00 | 0.064167 | 2 | 4928 | 0 | 62 | 6 | 434 | 0 | 0 | 1.6233 | 73.3768 | 0 | 1.8908 | 6.268 | 27.0018 | 0 | 0 | 110.1606
1945266 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/TR-11 45-72-L01002_956498773_956498773 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 17:18:21 | 25.08.2021 18:23:57 | 1.0933 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9872 | 0 | 0 | 0 | 1.995 | 0 | 0 | 3.9822
1945074 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BULGURCA TR-2 35-22-M00251_955270893_955270893 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:00:41 | 25.08.2021 20:42:26 | 9.6958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3532
1944931 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2079214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:50:17 | 25.08.2021 08:50:47 | 0.0083333 | 0 | 1085 | 0 | 43 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.1538 | 0 | 0.06984 | 0.056133 | 0.14902 | 0 | 0 | 1.4288
1955316 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-5 35-19-L00330_6600039_56392435_56392435 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 20:18:22 | 25.08.2021 21:35:33 | 1.2864 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2188 | 0 | 0.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8147
1945037 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950452840_950452840 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:34:03 | 25.08.2021 11:53:19 | 1.3211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086317
1944971 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2908 35-02-M02908_913908806_913908806 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:14:59 | 25.08.2021 10:29:48 | 1.2469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4442
1945280 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_45-80-M00101_2376559 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:11:00 | 25.08.2021 20:38:53 | 2.4647 | 0 | 99 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.0852 | 0 | 27.4206 | 0 | 5.9729 | 0 | 0 | 98.4788
1944948 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56387962_56387962 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:56:52 | 25.08.2021 10:48:15 | 1.8564 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1323 | 0 | 0 | 0 | 1.4563 | 0 | 0 | 15.5886
1945263 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜKNÜŞ TR-3 45-72-L00941_956511530_956511530 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 17:18:01 | 25.08.2021 20:56:28 | 3.6408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59594
1944871 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 06:40:51 | 25.08.2021 07:22:31 | 0.69444 | 0 | 8 | 29 | 64 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.4618 | 76.7436 | 155.6992 | 121.159 | 15.4112 | 0 | 0 | 370.4748
1945203 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-145 45-78-M00145_953248491_953248491 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 15:29:11 | 25.08.2021 17:17:54 | 1.8119 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4715 | 0 | 0 | 0 | 0.98221 | 0 | 0 | 5.4537
1945117 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3992 35-03-K03992_910018863_910018863 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2021 13:01:28 | 25.08.2021 16:37:36 | 3.6022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5558
1945057 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOBRAN TR-1 45-73-M00952_945649424_945649424 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:00:56 | 25.08.2021 11:40:40 | 0.66222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24219
1945011 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:15:11 | 25.08.2021 10:21:16 | 0.10139 | 7 | 71 | 34 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.30761 | 1.0661 | 4.3761 | 2.0772 | 3.9129 | 0.42783 | 0 | 0 | 12.1678
1944865 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KEMERDAMLARI TR-1 45-78-M00588_45-78-M00588_2352750 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 06:32:35 | 25.08.2021 07:46:02 | 1.2242 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.4495 | 0 | 1.8797 | 0 | 5.3286 | 0 | 0 | 34.6577
1944911 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:19:47 | 25.08.2021 08:20:27 | 0.011111 | 0 | 1498 | 92 | 335 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2.4349 | 10.8169 | 24.135 | 0.062158 | 0.31172 | 0 | 0 | 37.7608
1945077 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-33 CUMHURİYET 35-25-M00102_955254710_955254710 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:11:58 | 25.08.2021 13:06:20 | 1.9061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2814
1945097 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ALANLAR TR-1 35-24-M00065_B_56369716_56369716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 12:09:11 | 25.08.2021 14:27:46 | 2.3097 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8493
1944848 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-3 M08_2311008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 02:58:16 | 25.08.2021 03:50:33 | 0.87139 | 8 | 6245 | 8 | 15 | 14 | 339 | 1 | 1 | 119.2004 | 1567.9617 | 307.9767 | 10.3958 | 133.9948 | 276.9632 | 7.7883 | 1.3812 | 2425.662
1945177 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3650 CEM BEBE 35-08-K03650Ö_ K03_2074019 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 14:45:00 | 25.08.2021 16:57:36 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.0292 | 0 | 163.0292
1944891 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-908 35-04-K00908_I_56358381_56358381 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 07:23:52 | 25.08.2021 08:50:54 | 1.4506 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.8932 | 0 | 0 | 0 | 1.7806 | 0 | 0 | 48.6737
1944991 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/17-A 45-71-M00054_A_56396829_56396829 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:41:11 | 25.08.2021 10:24:51 | 0.72778 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58.1656 | 0 | 0 | 0 | 18.8348 | 0 | 0 | 77.0005
1945283 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ASLANLAR TR-1 35-26-L00144_9090470_56358697_56358697 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:09:48 | 25.08.2021 19:38:32 | 1.4789 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6224 | 0 | 0 | 0 | 5.0863 | 0 | 0 | 17.7088
1945066 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-13/02 45-71-M00330_C C2b_44925025 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:09:18 | 25.08.2021 13:04:41 | 1.9231 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.7264 | 0 | 0 | 0 | 1.4241 | 0 | 0 | 59.1505
1945020 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2709 35-03-K02709_910065503_910065503 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:13:56 | 25.08.2021 17:13:00 | 6.9844 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7041
1945043 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 35-30-M00722_955300325_955300325 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:25:47 | 25.08.2021 15:57:00 | 5.5203 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6199
1944897 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 07:40:00 | 25.08.2021 08:50:54 | 1.1817 | 7 | 437 | 10 | 314 | 16 | 128 | 1 | 0 | 84.6108 | 279.1094 | 102.9402 | 253.7611 | 201.6297 | 200.1119 | 0 | 0 | 1122.1631
1944997 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_TAYTAN MERKEZ ÇIKIŞ M01_65651002 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:02:00 | 25.08.2021 10:14:25 | 0.20694 | 1 | 241 | 4 | 11 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0.17933 | 12.263 | 3.5398 | 3.7289 | 0 | 9.5617 | 0 | 0 | 29.2726
1944874 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_BALIBEY ÇIKIŞ L06_61353348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 06:58:37 | 25.08.2021 06:59:07 | 0.0083333 | 1 | 673 | 2 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.002848 | 0.46991 | 0.034705 | 0.056795 | 0.051588 | 0.0043991 | 0 | 0 | 0.62025
1945106 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KUYUCAK KARAPINAR BEYGİRLER MAH. TR 45-75-M00092_B_56391368_56391368 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 12:32:18 | 25.08.2021 14:18:04 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5812
1945206 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_D D1_5965682 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 15:38:27 | 25.08.2021 18:12:35 | 2.5689 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.3521 | 0 | 0 | 0 | 80.756 | 0 | 0 | 156.1081
1945212 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-2 45-83-M00134_TR-1/126 M02_2323596 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 15:50:27 | 25.08.2021 16:24:00 | 0.55917 | 0 | 2177 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 329.1917 | 0 | 0 | 0 | 48.8629 | 0 | 0 | 378.0545
1944914 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AĞAÇ İŞLERİ TR-8 35-22-M00144_C_56353686_56353686 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:04:32 | 25.08.2021 09:32:23 | 1.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1778 | 0 | 0 | 23.1778
1945149 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAHMUTLAR TR-1 35-29-L00118_950341236_950341236 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 13:56:12 | 25.08.2021 17:26:12 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0721
1945292 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1912 35-02-M01912_DAĞITIM TRAFOSU-2 M-1912 M06_2053012 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:57:19 | 26.08.2021 02:34:29 | 7.6194 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1828.6215 | 0 | 0 | 0 | 346.7161 | 0 | 0 | 2175.3375
1944957 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_TR-2 - TR-2-A L03_2330199 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:56:17 | 25.08.2021 11:31:44 | 2.5908 | 0 | 2 | 49 | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.77016 | 244.9523 | 49.5941 | 99.8508 | 91.3571 | 0 | 0 | 486.5245
1955322 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3975 35-04-K03975_99346272_99346272 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 20:41:36 | 25.08.2021 21:27:18 | 0.76167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3461
1955302 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_IŞIKKENT K15_2308456 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 19:35:13 | 25.08.2021 20:47:58 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.3792 | 79.4913 | 383.9312 | 23.9918 | 911.7936
1945229 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_KELETEPE L01_72236997 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 16:23:30 | 25.08.2021 16:59:46 | 0.60444 | 0 | 1054 | 2 | 415 | 8 | 205 | 0 | 0 | 0 | 177.7605 | 14.8296 | 839.3911 | 45.7442 | 384.687 | 0 | 0 | 1462.4124
1944937 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-2 M18_2310302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:47:37 | 25.08.2021 09:22:41 | 0.58444 | 11 | 836 | 15 | 41 | 29 | 53 | 0 | 0 | 20.34 | 126.0931 | 17.7978 | 11.1243 | 230.6783 | 51.0036 | 0 | 0 | 457.037
1944854 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | GÜNKENT TR-1 35-18-M00096_ILDIR KÖK M03_72091748 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 05:57:14 | 25.08.2021 12:28:29 | 6.5208 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 810.0076 | 0 | 0 | 0 | 161.7544 | 0 | 0 | 971.762
1944877 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-609 35-02-K00609_35-02-K00609_2373495 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 07:03:55 | 25.08.2021 09:54:18 | 2.8397 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 416.4408 | 0 | 0 | 0 | 194.0007 | 0 | 0 | 610.4415
1944917 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | SARIDERE TR-1 35-16-M00052_B_56396736_56396736 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:14:47 | 25.08.2021 11:24:26 | 3.1608 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.003
1945249 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-25 35-28-L00025_953384325_953384325 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 16:49:45 | 25.08.2021 17:40:48 | 0.85083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62935
1945126 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-69 35-19-L00069_A_56373261_56373261 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 12:53:15 | 25.08.2021 15:05:31 | 2.2044 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.3821 | 0 | 0 | 0 | 12.8091 | 0 | 0 | 49.1912
1944934 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1410 35-07-K01410_912275318_912275318 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:11:00 | 25.08.2021 15:18:17 | 7.1214 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3581
1945289 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:42:27 | 25.08.2021 19:17:23 | 0.58222 | 6 | 1174 | 13 | 45 | 9 | 94 | 1 | 0 | 3.2644 | 166.2525 | 59.4638 | 14.3167 | 45.309 | 56.707 | 52.9607 | 0 | 398.2742
1945146 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_BOĞAZİÇİ-1 M32_2308397 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2021 13:55:07 | 25.08.2021 14:39:46 | 0.74417 | 0 | 9124 | 0 | 0 | 5 | 1627 | 2 | 7 | 0 | 2347.3402 | 0 | 0 | 428.6171 | 1642.5172 | 1355.9267 | 84.8254 | 5859.2265
1945169 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_ASARLIK TR-3 M01_66531300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 14:21:37 | 25.08.2021 15:31:00 | 1.1564 | 0 | 3465 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1131.6151 | 0 | 0 | 0 | 346.4981 | 0 | 0 | 1478.1132
1945003 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SARILAR TR-1 45-72-L00217_45-72-L00217_2370546 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:44:49 | 25.08.2021 14:20:18 | 4.5914 | 0 | 152 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.8978 | 0 | 4.6031 | 0 | 4.186 | 0 | 0 | 77.6869
1955325 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_VELİLER KÖK L02_2337262 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 20:42:57 | 25.08.2021 21:21:55 | 0.64944 | 0 | 369 | 0 | 109 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 77.2565 | 0 | 92.2984 | 15.7749 | 47.363 | 0 | 0 | 232.6929
1945269 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_2106584 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 17:41:29 | 25.08.2021 17:48:50 | 0.12239 | 0 | 15515 | 28 | 633 | 42 | 1751 | 8 | 3 | 0 | 276.8385 | 40.4387 | 111.7018 | 27.3031 | 121.6626 | 22.6596 | 1.7857 | 602.3901
1945083 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAHŞİBEY TR-1 35-30-L00106_955293563_955293563 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:38:13 | 25.08.2021 16:11:54 | 4.5614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0745
1945040 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:43:34 | 25.08.2021 12:29:25 | 1.7642 | 2 | 2 | 44 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9641 | 2.9347 | 188.3358 | 242.3491 | 3.7458 | 0 | 0 | 0 | 440.3296
1955362 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_CİVANLI M07_42778670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 23:58:33 | 26.08.2021 00:47:08 | 0.80972 | 0 | 61 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3986 | 0 | 0 | 525.2208 | 0 | 0 | 0 | 540.6194
1944940 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:57:29 | 25.08.2021 08:57:57 | 0.0077778 | 0 | 3232 | 166 | 120 | 20 | 270 | 3 | 0 | 0 | 5.0372 | 8.5782 | 2.7934 | 0.86244 | 1.7121 | 0.30849 | 0 | 19.2918
1945089 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ASARLIK-2 M09_2307681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:49:57 | 25.08.2021 13:15:00 | 1.4175 | 0 | 4995 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1931.0742 | 0 | 0 | 0 | 614.8371 | 0 | 0 | 2545.9112
1944949 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KABAZLI M01_2105504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:05:57 | 25.08.2021 09:06:27 | 0.0083333 | 0 | 1763 | 52 | 61 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2.8974 | 1.0955 | 0.9503 | 0.0098766 | 0.44656 | 0 | 0 | 5.3997
1944926 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | MEGAPOL EVLERİ TR-1 35-19-M00271_MEGAPOL EVLERİ TR-2 M02_72115054 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:07:34 | 25.08.2021 09:59:24 | 1.8639 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.2926 | 0 | 0 | 0 | 80.2497 | 0 | 0 | 142.5423
1945072 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM-2/8 35-29-M00116_950339465_950339465 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:24:27 | 25.08.2021 14:20:34 | 2.9353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80153
1944863 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 06:19:00 | 25.08.2021 06:53:07 | 0.56861 | 0 | 9 | 37 | 61 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0.56712 | 101.4024 | 148.6797 | 93.9748 | 12.8575 | 444.8738 | 0 | 802.3553
1944866 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 06:36:27 | 25.08.2021 06:37:17 | 0.013889 | 3 | 1365 | 65 | 411 | 14 | 72 | 0 | 0 | 0.010399 | 1.6771 | 10.035 | 4.7317 | 0.97944 | 0.65883 | 0 | 0 | 18.0925
1945029 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72190826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:29:26 | 25.08.2021 11:14:16 | 0.74722 | 0 | 0 | 15 | 54 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.916 | 198.9468 | 7.2434 | 15.0762 | 0 | 0 | 335.1824
1955351 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ŞİRVAN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00488_45-83-M00488_2369647 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 20:44:27 | 26.08.2021 02:38:25 | 5.8994 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2541 | 0 | 23.7139 | 0 | 0 | 109.968
1945198 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/1 35-20-L00007_955197730_955197730 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 15:21:40 | 25.08.2021 18:12:47 | 2.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8288 | 0 | 0 | 6.8288
1955328 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | YUKARI AKTEPE KÖYÜ TR-1 35-32-L00073_35-32-L00073_61277419 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 21:13:13 | 25.08.2021 21:41:05 | 0.46444 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9529 | 0 | 0 | 0 | 2.4537 | 0 | 0 | 4.4066
1944943 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ÇAKMAKLI TR-1 45-80-M00170_45-80-M00170_2373948 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 08:59:47 | 25.08.2021 17:49:03 | 8.8211 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 177.508 | 0 | 19.1689 | 0 | 29.3612 | 0 | 0 | 226.0381
1945178 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | CEVİZLİ GARAJ TR-2 35-16-M00132_47492378_56395427_56395427 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 14:43:05 | 25.08.2021 19:44:33 | 5.0244 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.2116 | 0 | 24.9048 | 0 | 0.32944 | 0 | 0 | 56.4458
1944986 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-178 35-03-K00178_A_56365749_56365749 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:43:47 | 25.08.2021 12:08:36 | 2.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1759 | 0 | 0 | 98.1759
1944886 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 07:20:31 | 25.08.2021 07:24:17 | 0.062778 | 14 | 1351 | 20 | 449 | 39 | 259 | 4 | 0 | 36.6582 | 30.3244 | 13.8847 | 17.3211 | 19.7462 | 17.6019 | 4.7007 | 0 | 140.2371
1944843 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TALAS TR-1 45-74-M00286_B_56389245_56389245 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 00:21:00 | 25.08.2021 01:12:02 | 0.85056 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6165
1945135 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | CELENGÖZ MAH. TR 45-77-L00221_45-77-L00221_2375244 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.08.2021 13:40:00 | 25.08.2021 16:44:16 | 3.0711 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6972 | 116.1583 | 7.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.0636
1945255 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_45-71-M00194_56294723 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 16:54:44 | 25.08.2021 18:27:37 | 1.5481 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 211.2165 | 0 | 0 | 0 | 183.7669 | 0 | 0 | 394.9834
1944923 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:39:56 | 25.08.2021 11:30:12 | 2.8378 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.27448 | 128.5759 | 50.4238 | 0 | 31.6155 | 6.1617 | 0 | 0 | 217.0513
1945278 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-22 (DM-7/TR-23) 35-19-L00022_35-19-L00022_49933536 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:04:17 | 25.08.2021 18:49:17 | 0.75 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78.1156 | 0 | 0 | 0 | 7.0575 | 0 | 0 | 85.1731
1944969 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:17:23 | 25.08.2021 09:29:04 | 0.19472 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.042696 | 12.1141 | 4.0343 | 0.11496 | 10.6863 | 5.0634 | 0 | 0 | 32.0559
1945092 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2008 35-02-M02008_913099094_913099094 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:51:55 | 25.08.2021 12:31:12 | 0.65472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9127 | 0 | 0 | 0 | 1.3048 | 0 | 0 | 3.2175
1945046 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/4 45-72-M00004_956494206_956494206 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:50:08 | 25.08.2021 12:36:54 | 1.7794 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3981
1944860 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2060277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 05:26:25 | 25.08.2021 05:40:21 | 0.23222 | 0 | 5463 | 0 | 17 | 1 | 676 | 0 | 3 | 0 | 199.709 | 0 | 1.7029 | 0.49691 | 70.7396 | 0 | 15.5713 | 288.2197
1945215 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 15:51:42 | 25.08.2021 19:33:53 | 3.7031 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5.8721 | 50.5173 | 976.5375 | 771.7621 | 0 | 15.8555 | 776.9961 | 0 | 2597.5407
1945009 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139366 M04_53139366 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:36:04 | 25.08.2021 11:05:50 | 1.4961 | 0 | 338 | 0 | 17 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 130.7396 | 0 | 23.3353 | 0 | 17.5547 | 0 | 0 | 171.6296
1945109 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-31 35-14-L00031_956651902_956651902 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 12:34:37 | 25.08.2021 16:01:16 | 3.4442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1862
1944963 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TAYTAN TR-4 45-78-M00307_C_56385742_56385742 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:27:58 | 25.08.2021 16:19:30 | 6.8589 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90.2174 | 0 | 0 | 0 | 17.7644 | 0 | 0 | 107.9818
1945032 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-46 35-30-L00046_B_56398324_56398324 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:29:43 | 25.08.2021 11:16:14 | 0.77528 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3986 | 0 | 0 | 0 | 3.645 | 0 | 0 | 19.0436
1945218 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-16-L00092_953341799_953341799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 15:59:07 | 25.08.2021 17:31:10 | 1.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7486 | 0 | 0 | 5.7486
1945026 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/59 45-71-M00020_KUŞLUBAHÇE M02_66398583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:27:17 | 25.08.2021 11:06:23 | 0.65167 | 0 | 314 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.3943 | 0 | 0.31679 | 26.1136 | 6.5076 | 0 | 0 | 88.3324
1945095 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-127 35-15-M00127_950409304_950409304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 12:01:23 | 25.08.2021 15:53:20 | 3.8658 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7744
1945275 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _6934860_56377113_56377113 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:06:04 | 25.08.2021 19:37:21 | 1.5214 | 0 | 62 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.9072 | 0 | 9.9242 | 0 | 21.6765 | 0 | 0 | 62.5079
1944883 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 07:09:58 | 25.08.2021 09:50:42 | 2.6789 | 0 | 829 | 2 | 234 | 7 | 76 | 0 | 1 | 0 | 472.2812 | 3.7482 | 251.8155 | 28.5721 | 232.8795 | 0 | 0.43832 | 989.7349
1945281 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953239405_953239405 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:07:41 | 25.08.2021 20:46:21 | 2.6444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3963
1955360 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-20 35-22-M00084_95000033385_95000033385 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 23:27:23 | 26.08.2021 01:01:03 | 1.5611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8561
1944849 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 02:59:36 | 25.08.2021 03:39:34 | 0.66625 | 0 | 258 | 14 | 21 | 19 | 28 | 5 | 0 | 0 | 39.1297 | 10.107 | 6.733 | 59.5093 | 5.5474 | 304.6764 | 0 | 425.7027
1944955 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138951 M04_53138951 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:11:03 | 25.08.2021 09:52:06 | 0.68394 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8981
1945204 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KABAKLAR TR-1 45-81-M00224_B_56398825_56398825 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 15:29:43 | 25.08.2021 17:54:19 | 2.41 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5944
1944909 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-14 DEN GİRİŞ M02_2331713 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:17:57 | 25.08.2021 09:11:00 | 0.88417 | 0 | 541 | 0 | 11 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 96.5286 | 0 | 61.6784 | 0 | 27.9834 | 0 | 0 | 186.1903
1945164 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/10 35-26-M00805_956629434_956629434 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 14:23:45 | 25.08.2021 15:13:19 | 0.82611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62017
1945058 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | FATİH KÖK 35-15-L01160_HORZUM L01_72298536 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 11:08:27 | 25.08.2021 13:50:35 | 2.7022 | 0 | 193 | 10 | 70 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.4569 | 132.3583 | 491.9175 | 31.9674 | 66.2232 | 0 | 0 | 771.9233
1944912 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-343 35-02-K00343_913006095_913006095 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:15:48 | 25.08.2021 09:49:38 | 1.5639 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8463
1944935 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-1/13 35-29-M00013_DAĞITIM TRAFO M03_72201794 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:34:34 | 25.08.2021 12:47:37 | 4.2175 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 506.7518 | 0 | 0 | 0 | 112.6514 | 0 | 0 | 619.4032
1955300 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIZILDAM BADEMLİ TR-1 45-75-M00142_B_56389901_56389901 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 19:32:00 | 25.08.2021 21:01:22 | 1.4894 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3029 | 0 | 3.7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0716
1945290 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-40 M05_2097061 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:46:58 | 25.08.2021 18:58:00 | 0.18389 | 1 | 3871 | 1 | 11 | 15 | 862 | 5 | 1 | 0.099134 | 151.2302 | 0.037481 | 6.8466 | 12.1497 | 85.3876 | 558.2227 | 0.36823 | 814.3416
1945055 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/4-A 45-71-M02256_953188957_953188957 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:59:42 | 25.08.2021 14:47:54 | 3.8033 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | 0 | 0.092447 | 0 | 0 | 3.657
1945241 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135437 M04_53135437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 16:36:07 | 25.08.2021 16:36:47 | 0.011111 | 1 | 549 | 21 | 153 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0.0040418 | 0.77076 | 3.8713 | 1.2234 | 0.29511 | 0.22854 | 0 | 0 | 6.3932
1945247 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_HatBaşıAyırıcı_53132665 M05_53132665 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 16:38:35 | 25.08.2021 17:47:54 | 1.1553 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.5686 | 0 | 42.325 | 0 | 20.2733 | 0 | 0 | 83.1668
1945221 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAĞAÇLI TR-6 45-71-M01905_A_56352631_56352631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 16:05:21 | 25.08.2021 19:46:01 | 3.6778 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.8957 | 0 | 0 | 0 | 2.4869 | 0 | 0 | 60.3827
1944929 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_66536382 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 08:37:11 | 25.08.2021 08:50:21 | 0.21944 | 0 | 15515 | 28 | 633 | 42 | 1751 | 8 | 3 | 0 | 382.5832 | 65.3836 | 184.9161 | 42.6088 | 170.5681 | 41.2687 | 2.8593 | 890.1879
1944978 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _C_56391308_56391308 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:28:29 | 25.08.2021 11:55:41 | 2.4533 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.5632 | 0 | 3.2613 | 0 | 14.2404 | 0 | 0 | 46.0649
2015420 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-44 M07_2092859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:58:00 | 25.08.2021 20:38:00 | 1.6667 | 1 | 229 | 1 | 7 | 12 | 26 | 5 | 0 | 0.97089 | 91.2377 | 0.33343 | 56.7015 | 83.7841 | 46.9985 | 4606.6516 | 0 | 4886.6777
1955314 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KEMERDAMLARI TR-1 45-78-M00588_45-78-M00588_2352750 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 20:12:07 | 25.08.2021 21:40:37 | 1.475 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59.1514 | 0 | 2.5214 | 0 | 9.2447 | 0 | 0 | 70.9174
1945284 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_C_56397908_56397908 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:17:33 | 25.08.2021 20:23:46 | 2.1036 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86754 | 0 | 4.6181 | 0 | 0.18338 | 0 | 0 | 5.669
1945184 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇAKIRCA ALİ TR-2 45-73-M00560_B_56403984_56403984 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 14:55:59 | 25.08.2021 17:24:50 | 2.4808 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0453 | 0 | 19.2154 | 0 | 11.9354 | 0 | 0 | 49.1961
1945138 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-13 35-28-M00180_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110294 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 13:43:00 | 25.08.2021 16:06:18 | 2.3883 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 305.9156 | 0 | 0 | 0 | 75.1706 | 0 | 0 | 381.0862
1944998 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN MERKEZ DM 35-21-L00002_KARABURUN TR-4/18 İSKELE L04_72170454 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:03:34 | 25.08.2021 10:11:00 | 0.12389 | 1 | 1536 | 0 | 8 | 4 | 120 | 0 | 1 | 2.2377 | 51.1432 | 0 | 0.2119 | 8.707 | 42.1741 | 0 | 2.9487 | 107.4226
1944952 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099540 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:00:49 | 25.08.2021 10:28:47 | 1.4661 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.7656 | 0 | 0 | 0 | 8.1892 | 0 | 0 | 63.9548
1944869 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | SEKLİK TR-1 35-16-M00036_47500993_56395758_56395758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 06:39:08 | 25.08.2021 09:36:00 | 2.9478 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.1646 | 0 | 0 | 0 | 1.8654 | 0 | 0 | 21.03
1945015 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/3 ÖĞRETMEN EVİ KABİN 35-20-L00011_955202542_955202542 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:57:26 | 25.08.2021 11:27:11 | 1.4958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3395
1945267 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇELTİKÇİ TR-1 35-16-M00076_C_56399671_56399671 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 17:24:49 | 25.08.2021 23:06:01 | 5.6867 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.3662 | 0 | 0 | 0 | 4.2748 | 0 | 0 | 24.6411
1945101 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-19 45-82-M00019_A_56401867_56401867 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 12:21:10 | 25.08.2021 13:54:48 | 1.5606 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 27.3154 | 0 | 0 | 0 | 39.28 | 0 | 0 | 66.5954
1945075 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÖLBAŞI TR-1 45-77-M00087__72372185_72372185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:12:56 | 25.08.2021 12:48:06 | 1.5861 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3569
1945287 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇAMAVLU TR-1 35-16-M00123_47470314_56394997_56394997 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:31:20 | 25.08.2021 19:07:26 | 0.60167 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4175 | 0 | 0 | 0 | 1.6442 | 0 | 0 | 7.0617
1944846 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_AGORA M14_2047147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 02:02:38 | 25.08.2021 02:59:58 | 0.95556 | 0 | 3010 | 0 | 1 | 11 | 275 | 0 | 3 | 0 | 616.8664 | 0 | 0.27309 | 919.1942 | 281.5769 | 0 | 6.9923 | 1824.903
1945038 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2707 35-03-K02707_910278916_910278916 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:39:06 | 25.08.2021 12:04:05 | 1.4164 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4165
1944889 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-196 35-01-K00196_35-01-K00196_2374506 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 07:25:29 | 25.08.2021 08:21:03 | 0.92611 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 40.4018 | 0 | 0 | 0 | 27.2681 | 0 | 13.358 | 81.0279
1945256 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2352 35-01-K02352_911109375_911109375 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 16:54:07 | 25.08.2021 18:47:38 | 1.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90112 | 0 | 0 | 0.90112
1945041 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1/1 35-20-M00001_9688299_56383276_56383276 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:43:01 | 25.08.2021 14:23:54 | 3.6814 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.931 | 0 | 120.9207 | 0 | 87.562 | 0 | 0 | 257.4136
1944878 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M12_2333048 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 06:51:33 | 25.08.2021 12:33:13 | 5.6944 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6.7133 | 0 | 131.8919 | 259.9553 | 107.4883 | 88.0924 | 0 | 594.1412
1945047 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2370 35-01-K02370_98334459_98334459 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:47:45 | 25.08.2021 12:04:35 | 1.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7098 | 0 | 0 | 3.7098
1944901 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2308024 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 07:09:58 | 25.08.2021 12:18:25 | 5.1408 | 19 | 101 | 5 | 28 | 3 | 15 | 0 | 0 | 394.5634 | 379.0475 | 35.3319 | 105.6913 | 116.6462 | 55.8045 | 0 | 0 | 1087.0849
1945250 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ANADOLU YEM KÖK 35-26-M00754_EMAR M04_65910737 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 16:47:46 | 25.08.2021 18:02:57 | 1.2531 | 0 | 1 | 5 | 10 | 8 | 8 | 26 | 1 | 0 | 0.52473 | 322.6914 | 119.56 | 210.4364 | 171.1923 | 3778.2085 | 77.0233 | 4679.6367
1944918 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53137209 M01_53137209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:28:37 | 25.08.2021 08:29:19 | 0.011667 | 1 | 1112 | 72 | 45 | 15 | 49 | 2 | 0 | 0.010804 | 2.223 | 5.2051 | 1.6633 | 0.43711 | 0.27849 | 0.66035 | 0 | 10.4781
1945064 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BADEMLER 477 SOL DEVRE M10_2097313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:07:05 | 25.08.2021 11:07:47 | 0.011667 | 11 | 11766 | 28 | 696 | 57 | 1239 | 2 | 6 | 1.6718 | 40.2416 | 1.5885 | 6.5903 | 6.7123 | 22.3798 | 2.0893 | 2.5275 | 83.801
1944964 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | _C_56385729_56385729 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:13:50 | 25.08.2021 16:57:13 | 7.7229 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 140.5501 | 0 | 0 | 0 | 2.2901 | 0 | 0 | 142.8402
1945210 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/02 45-71-M00330_45-71-M00330_72050163 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2021 15:46:02 | 25.08.2021 17:52:30 | 2.1078 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 498.3643 | 0 | 0 | 0 | 435.2022 | 0 | 0 | 933.5665
1945110 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 12:49:36 | 25.08.2021 13:14:25 | 0.41381 | 0 | 258 | 14 | 21 | 19 | 28 | 5 | 0 | 0 | 33.225 | 9.1586 | 5.8623 | 65.2955 | 8.027 | 322.5218 | 0 | 444.0901
1945004 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1467 ARMİS OTEL ÖZEL 35-01-M01467Ö_ M02_2050683 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:08:00 | 25.08.2021 10:20:00 | 0.2 | 0 | 6216 | 0 | 0 | 2 | 5186 | 0 | 11 | 0 | 308.8694 | 0 | 0 | 51.1021 | 1145.9672 | 0 | 54.6639 | 1560.6025
1955349 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_MALTEPE M03_2055980 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 23:20:57 | 25.08.2021 23:53:47 | 0.54722 | 1 | 219 | 1 | 2 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0.25129 | 41.8257 | 1.6659 | 0.02323 | 12.5164 | 15.122 | 0 | 0 | 71.4045
1945027 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | PAŞATIMARI TARIMSAL SULAMA TR-5 45-83-M00247_45-83-M00247_2367732 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:27:30 | 25.08.2021 13:22:50 | 2.9222 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8757 | 0 | 118.7723 | 0 | 57.0304 | 0 | 0 | 196.6784
1945270 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÖRDES M01_2114911 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 17:44:51 | 25.08.2021 17:46:57 | 0.035 | 0 | 13760 | 25 | 598 | 34 | 1621 | 6 | 3 | 0 | 69.7501 | 10.8218 | 30.5921 | 6.7148 | 32.8346 | 5.8356 | 0.51019 | 157.0591
1945147 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 13:57:52 | 25.08.2021 14:12:12 | 0.23889 | 1 | 270 | 15 | 97 | 5 | 35 | 3 | 0 | 0.29042 | 20.7277 | 104.522 | 119.1154 | 111.8783 | 25.7208 | 8.5153 | 0 | 390.7699
1945276 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HÜSEYİN HACI NEBİOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-L00652_B_56403095_56403095 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:06:11 | 25.08.2021 19:05:28 | 0.98806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9966
1945067 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-298 35-01-K00298_K-2985 K01_2117856 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:14:27 | 25.08.2021 11:19:07 | 0.077778 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 32 | 0 | 9.394 | 0 | 0 | 0 | 108.7698 | 0 | 80.6924 | 198.8561
1945021 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAYAKA HORZUM TR-1 45-73-M01060_A_56389287_56389287 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:17:55 | 25.08.2021 13:40:26 | 3.3753 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3721 | 0 | 0 | 0 | 0.0077623 | 0 | 0 | 0.37986
1944898 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KÜÇÜKKALE YEŞİLKENT TR-2 35-29-L00268_C_56355658_56355658 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 07:43:50 | 25.08.2021 09:23:41 | 1.6642 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1239 | 0 | 7.0533 | 0 | 1.9757 | 0 | 0 | 15.1529
1944875 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 06:58:57 | 25.08.2021 06:59:17 | 0.0055556 | 0 | 664 | 104 | 44 | 10 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0.45942 | 2.41 | 0.50373 | 0.062936 | 0.1045 | 1.2166 | 0 | 4.7573
1945107 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3720 35-02-K03720_99928992_99928992 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 12:41:32 | 25.08.2021 13:38:10 | 0.94389 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9099 | 0 | 0 | 0 | 4.062 | 0 | 0 | 12.9719
1945213 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_A_56388930_56388930 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 15:46:40 | 25.08.2021 17:07:46 | 1.3517 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.106 | 0 | 7.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4468
1944858 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 35-15-M00002_950359530_950359530 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 04:48:49 | 25.08.2021 05:41:33 | 0.87889 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3814
1945253 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | PAPUÇLU KÖYÜ ÇAY MAH TR-1 45-77-M00076_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057985 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 16:40:16 | 25.08.2021 20:51:08 | 4.1811 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.7449 | 0 | 192.3739 | 0 | 4.6024 | 0 | 0 | 210.7212
1944961 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_7641654_56390039_56390039 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:13:07 | 25.08.2021 17:19:47 | 8.1111 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.232 | 0 | 142.8311 | 0 | 62.0815 | 0 | 0 | 269.1446
1944981 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_TR-B GİRİŞ L13_2327099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:37:37 | 25.08.2021 10:09:00 | 0.52306 | 0 | 808 | 32 | 51 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 96.4155 | 47.9911 | 61.6561 | 17.3458 | 25.8723 | 0 | 0 | 249.2808
1945193 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4123 35-09-K04123_97652099_97652099 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 15:14:07 | 25.08.2021 18:14:52 | 3.0125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5098
1945130 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1823 35-01-M01823_913800340_913800340 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 13:24:46 | 25.08.2021 14:55:57 | 1.5197 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2356
1944881 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 07:09:00 | 25.08.2021 07:19:00 | 0.16667 | 14 | 1351 | 20 | 449 | 39 | 259 | 4 | 0 | 97.3228 | 80.5072 | 36.8619 | 45.9852 | 52.4235 | 46.7307 | 12.4796 | 0 | 372.3109
1945187 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 1C_5863766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 15:00:52 | 25.08.2021 16:50:34 | 1.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6517 | 0 | 48.572 | 132.2237
1944924 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | İM-1/TR-8 35-14-M00301_C C01b_5934757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:40:00 | 25.08.2021 11:17:58 | 2.6328 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3783
1944947 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65358229 M08_65358229 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:02:02 | 25.08.2021 10:13:16 | 1.1872 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1154
1944970 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | PAPUÇLU KÖYÜ ÇAY MAH TR-1 45-77-M00076_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057985 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:54:21 | 25.08.2021 11:39:58 | 2.7603 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7244 | 0 | 121.107 | 0 | 3.3709 | 0 | 0 | 132.2023
1945139 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUNTDAĞYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01699_43175956_56384147_56384147 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 13:43:20 | 25.08.2021 17:59:31 | 4.2697 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7286 | 0 | 0 | 0 | 1.4705 | 0 | 0 | 15.1991
1944993 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-46 35-30-L00046_E_56402491_56402491 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:52:05 | 25.08.2021 10:51:05 | 0.98333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5335
1945116 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANKIYI TR-4 35-20-L00266_942842888_942842888 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 12:55:02 | 25.08.2021 15:12:57 | 2.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34813 | 0 | 0 | 0.34813
1945070 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KARATEKE TR-4 35-29-L00134__66114881_66114881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:22:16 | 25.08.2021 18:33:11 | 7.1819 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.8333 | 0 | 286.234 | 0 | 87.3427 | 0 | 0 | 426.41
1945156 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135182 M02_53135182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 14:17:07 | 25.08.2021 14:17:37 | 0.0083333 | 2 | 217 | 33 | 92 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0.0064865 | 0.30679 | 5.1713 | 1.7385 | 0.54608 | 0.55713 | 0 | 0 | 8.3263
1944907 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:13:51 | 25.08.2021 10:00:21 | 1.775 | 0 | 507 | 1 | 63 | 3 | 106 | 1 | 0 | 0 | 190.8543 | 85.429 | 148.6147 | 14.6634 | 140.2656 | 60.3514 | 0 | 640.1784
1944847 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-908 35-04-K00908_H_56358382_56358382 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 01:54:16 | 25.08.2021 02:51:18 | 0.95056 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.8457 | 0 | 0 | 0 | 2.4276 | 0 | 0 | 32.2733
1944990 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3195 35-03-K03195_35-03-K03195_41919036 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:50:13 | 25.08.2021 14:16:10 | 4.4324 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 1396.5548 | 0 | 0 | 0 | 274.2623 | 0 | 81.4613 | 1752.2783
1945239 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | MÜTEVELLİ TR-3 45-80-M00102_45-80-M00102_2373352 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 16:28:00 | 25.08.2021 17:41:00 | 1.2167 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69.5845 | 0 | 0.68823 | 0 | 12.3976 | 0 | 0 | 82.6703
1945133 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2008 35-02-M02008_913099144_913099144 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 13:17:33 | 25.08.2021 14:35:44 | 1.3031 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9336
1945113 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKKE TR-3 35-15-L00125_950409536_950409536 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 12:45:05 | 25.08.2021 15:58:41 | 3.2267 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2884
1955332 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | _C_56363162_56363162 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 20:56:09 | 25.08.2021 22:13:40 | 1.2919 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 75.6307 | 0 | 0 | 0 | 8.7307 | 0 | 0 | 84.3614
1955355 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057598 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 23:26:00 | 25.08.2021 23:47:20 | 0.35556 | 2 | 2620 | 42 | 741 | 9 | 157 | 0 | 2 | 0.42019 | 232.5671 | 58.5515 | 415.6302 | 29.1244 | 28.5834 | 0 | 0.3132 | 765.19
1944904 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-7 45-80-M00098_956550774_956550774 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:06:29 | 25.08.2021 10:27:20 | 2.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56717 | 0 | 0 | 0.56717
1945013 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44/1 45-82-M00076_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092769 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:15:08 | 25.08.2021 10:55:52 | 0.67889 | 0 | 76 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.273 | 0 | 0.35144 | 0 | 2.6544 | 0 | 0 | 14.2789
1944967 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-908 35-04-K00908_I_56358381_56358381 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:06:32 | 25.08.2021 11:44:23 | 2.6308 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 107.5663 | 0 | 0 | 0 | 4.7057 | 0 | 0 | 112.2721
1945153 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-377 35-18-L00377_966004220_966004220 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 14:01:24 | 25.08.2021 16:59:57 | 2.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1786 | 0 | 0 | 0.1786
1945259 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | RASİM ALINIR SULAMA GRUBU 35-29-L00473_35-29-L00473_2373702 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 17:03:38 | 25.08.2021 17:49:40 | 0.76722 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73265 | 0 | 73.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6947
1944910 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | GÖÇBEYLİ TR-1 35-16-M00016_35-16-M00016_2347049 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:13:41 | 25.08.2021 09:15:59 | 1.0383 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.0864 | 0 | 5.3986 | 0 | 6.5706 | 0 | 0 | 25.0556
1945159 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 14:10:40 | 25.08.2021 14:31:15 | 0.34306 | 1 | 1271 | 18 | 437 | 13 | 256 | 0 | 1 | 0.21523 | 157.9267 | 175.4414 | 202.8352 | 90.8335 | 114.3165 | 0 | 67.7345 | 809.303
1945007 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | MEGAPOL EVLERİ TR-1 35-19-M00271_URLA ENH (ALAÇATI-1) M01_72115053 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:05:57 | 25.08.2021 12:26:14 | 2.3381 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 191.5567 | 0 | 0 | 0 | 120.9517 | 0 | 0 | 312.5084
1945056 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:00:49 | 25.08.2021 11:01:37 | 0.013333 | 0 | 809 | 6 | 70 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.2574 | 0.36132 | 1.2561 | 0.42371 | 0.28759 | 0 | 0 | 4.5862
1945242 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950452902_950452902 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 16:36:22 | 25.08.2021 17:18:52 | 0.70833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23485
1945050 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_ M08_2330027 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:32:31 | 25.08.2021 11:37:06 | 2.0764 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0918 | 0 | 19.9353 | 0 | 0.77021 | 0 | 0 | 0 | 21.7973
1945179 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-5 35-27-L00341_913830474_913830474 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 14:29:48 | 25.08.2021 18:31:10 | 4.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0359 | 0 | 0 | 10.0359
1944844 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-908 35-04-K00908_B_56379758_56379758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 00:23:56 | 25.08.2021 01:28:22 | 1.0739 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.0819 | 0 | 0 | 0 | 3.2242 | 0 | 0 | 46.3061
1944887 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 07:22:07 | 25.08.2021 07:22:29 | 0.0061111 | 2 | 1405 | 6 | 102 | 7 | 125 | 1 | 0 | 0.0046344 | 1.5808 | 1.1757 | 0.16038 | 0.35967 | 0.40658 | 0.095316 | 0 | 3.7831
1944987 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | GÖKYAKA TR-1 35-27-M00978_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052262 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:30:14 | 25.08.2021 12:00:25 | 2.5031 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.2988 | 0 | 0 | 0 | 13.0755 | 0 | 0 | 31.3743
1945185 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | COŞKUN KOÇ SULAMA GRUBU 35-29-M00322_35-29-M00322_2361153 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 14:56:38 | 25.08.2021 16:46:55 | 1.8381 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7665 | 0 | 104.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0754
1944876 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | AHMET YAR KÖK 35-27-M00067_KLEMSAN KÖK M03_72177223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 06:57:45 | 25.08.2021 08:09:00 | 1.1875 | 15 | 298 | 24 | 22 | 35 | 31 | 14 | 2 | 15.8975 | 96 | 82.8009 | 37.0837 | 742.4285 | 39.5645 | 3174.0831 | 132.1081 | 4319.9664
1955295 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 19:18:23 | 25.08.2021 19:44:02 | 0.4275 | 2 | 2620 | 42 | 741 | 9 | 157 | 0 | 2 | 0.56727 | 312.4754 | 83.7594 | 543.1742 | 43.5697 | 50.2958 | 0 | 0.52744 | 1034.3691
1944870 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE ESKİ HASTANE TR 35-29-L00021_TR-17 L01_72182407 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 06:37:53 | 25.08.2021 07:47:46 | 1.1647 | 0 | 2027 | 0 | 4 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 338.5664 | 0 | 0.68103 | 0 | 80.3905 | 0 | 0 | 419.6379
1945016 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-163 35-18-M00163_950444257_950444257 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:17:23 | 25.08.2021 11:09:27 | 0.86778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0826 | 0 | 0 | 0 | 18.6337 | 0 | 0 | 19.7163
1955298 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | İZZETTİN TR-1 45-83-M00438_A_56399754_56399754 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 19:26:00 | 25.08.2021 21:52:46 | 2.4461 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7301
2015424 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44/4 45-82-M00078_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092770 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 20:38:00 | 25.08.2021 22:49:00 | 2.1833 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.9059 | 0 | 2.4724 | 0 | 60.8895 | 0 | 0 | 73.2677
1945225 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_AKSELENDİ İM GİRİŞ L01_66574835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 16:15:57 | 25.08.2021 16:16:27 | 0.0083333 | 0 | 215 | 44 | 14 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.31077 | 2.8805 | 1.2008 | 0.064719 | 0.088781 | 0.22931 | 0 | 4.7749
1945288 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1209 35-01-K01209_910728094_910728094 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:33:21 | 25.08.2021 20:07:11 | 1.5639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5341
1945182 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAKLACI TR-1 45-73-M00523_B_56388624_56388624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 14:18:41 | 25.08.2021 15:31:11 | 1.2083 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0929 | 0 | 0 | 0 | 10.6947 | 0 | 0 | 16.7876
1945039 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1409 35-04-K01409_35-04-K01409_2357748 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:36:10 | 25.08.2021 11:42:19 | 1.1025 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 105.1638 | 0 | 0 | 0 | 22.9086 | 0 | 0 | 128.0724
1944890 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2060277 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 07:29:33 | 25.08.2021 07:30:56 | 0.023056 | 0 | 5463 | 0 | 17 | 1 | 676 | 0 | 3 | 0 | 19.9504 | 0 | 0.20963 | 0.054914 | 8.3073 | 0 | 2.0163 | 30.5385
1944850 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-163 35-18-M00163_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096479 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 03:00:34 | 25.08.2021 09:57:05 | 6.9419 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 234.7741 | 0 | 0 | 0 | 91.3531 | 0 | 0 | 326.1272
1944873 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 06:49:12 | 25.08.2021 07:13:37 | 0.40694 | 0 | 507 | 1 | 63 | 3 | 106 | 1 | 0 | 0 | 34.3403 | 15.6353 | 31.4443 | 2.3301 | 19.0667 | 8.2725 | 0 | 111.0891
1944973 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1566 35-01-K01566_B_56380820_56380820 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2021 09:21:10 | 25.08.2021 09:39:08 | 0.29935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.11564 | 0 | 0 | 0 | 11.434 | 0 | 0 | 11.5497
1945119 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1-2/2 35-20-M00007_955196041_955196041 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 12:58:04 | 25.08.2021 15:14:59 | 2.2819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32606
1944956 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_MÜRSELPAŞA M11_2313923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 09:14:15 | 25.08.2021 10:08:00 | 0.89583 | 0 | 6362 | 0 | 0 | 6 | 5225 | 0 | 11 | 0 | 1350.0223 | 0 | 0 | 692.4037 | 4917.329 | 0 | 245.4738 | 7205.2288
1945165 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | DENİŞ TR-1 45-82-M00340_45-82-M00340_2377090 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 13:56:07 | 25.08.2021 15:58:43 | 2.0433 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8052 | 0 | 0 | 0 | 2.2669 | 0 | 0 | 12.0721
1945251 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1776 35-07-K01776_913247573_913247573 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 16:54:00 | 25.08.2021 18:07:18 | 1.2217 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7575 | 0 | 0 | 0 | 0.60939 | 0 | 0 | 2.3669
1945205 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-10 35-21-L00020_953367702_953367702 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 15:35:00 | 25.08.2021 19:57:30 | 4.375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528
1945059 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _B_56403610_56403610 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:58:29 | 25.08.2021 13:56:37 | 2.9689 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9866 | 0 | 1.5705 | 0 | 0.99683 | 0 | 0 | 7.5539
1944913 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2985 35-01-K02985_911756028_911756028 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 08:11:29 | 25.08.2021 10:58:57 | 2.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.178 | 0 | 0 | 24.178
1945291 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3345 35-03-K03345_915168069_915168069 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:52:25 | 26.08.2021 01:56:38 | 7.0703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9477
1945079 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLKKURŞUN MERKEZ TR-1 35-15-L00489_950382026_950382026 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 11:14:51 | 25.08.2021 16:54:51 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4949
1955301 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 35-19-L00002_956694786_956694786 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 19:35:18 | 25.08.2021 20:33:44 | 0.97389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067334
1945285 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 DEREKÖY 35-22-M00032_95000124352_95000124352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 18:19:53 | 25.08.2021 19:14:31 | 0.91056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075446 | 0 | 0 | 0.075446
1944893 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ŞİMŞEKLER M02_79389031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 07:28:43 | 25.08.2021 07:58:19 | 0.49333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4652 | 0 | 0 | 0 | 36.4652
1945142 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11-A 45-83-L00156_955145743_955145743 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 13:48:53 | 25.08.2021 19:22:27 | 5.5594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7951
1945036 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3720 35-02-K03720_99928992_99928992 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2021 10:37:42 | 25.08.2021 11:57:33 | 1.3308 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4119 | 0 | 0 | 0 | 5.5521 | 0 | 0 | 17.964
1955366 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARILAR KÖYÜ TR-1 35-27-L00262_98902839_98902839 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 00:12:43 | 26.08.2021 02:41:41 | 2.4828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43301
1955370 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77952889 M010_77952889 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 00:35:34 | 26.08.2021 03:48:01 | 3.2075 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 99.7309 | 0 | 0 | 0 | 10.3899 | 0 | 0 | 110.1208
1955371 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_AGORA M08_42778671 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 00:45:36 | 26.08.2021 01:40:00 | 0.90667 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0962 | 0 | 0 | 288.3471 | 0 | 0 | 0 | 304.4433
1955374 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_72102935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 01:10:38 | 26.08.2021 02:16:29 | 1.0975 | 0 | 317 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.0984 | 4.4018 | 0.4493 | 3.0857 | 2.42 | 0 | 0 | 38.4552
1955375 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-238 35-18-L00238_35-18-L00238_76973463 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 01:28:48 | 26.08.2021 01:45:20 | 0.27556 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7556 | 0 | 2.4302 | 0 | 1.4651 | 0 | 0 | 7.651
1955376 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2114179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 01:39:52 | 26.08.2021 01:54:28 | 0.24333 | 15 | 726 | 22 | 44 | 39 | 107 | 12 | 0 | 2.4799 | 52.397 | 14.4774 | 5.1128 | 56.1638 | 16.3122 | 77.3454 | 0 | 224.2885
1955377 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2308531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 01:50:00 | 26.08.2021 02:47:03 | 0.95083 | 3 | 235 | 2 | 0 | 14 | 101 | 0 | 0 | 12.0419 | 41.8516 | 11.1775 | 0 | 88.443 | 30.7231 | 0 | 0 | 184.2371
1955378 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_ALÇUK-1 (ESKİ FOÇA-1) M08_2308653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 01:40:58 | 26.08.2021 02:28:00 | 0.78389 | 0 | 5593 | 0 | 1 | 9 | 663 | 0 | 0 | 0 | 907.5948 | 0 | 0.044645 | 130.2827 | 494.2964 | 0 | 0 | 1532.2185
1955380 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_ÖZBEK M03_2333725 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 02:04:09 | 26.08.2021 04:43:39 | 2.6583 | 4 | 1425 | 5 | 62 | 16 | 119 | 0 | 0 | 88.7193 | 949.0437 | 6.557 | 53.1969 | 699.7809 | 237.381 | 0 | 0 | 2034.6787
1955383 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 02:08:31 | 26.08.2021 02:24:34 | 0.2676 | 14 | 1351 | 20 | 449 | 39 | 259 | 4 | 0 | 174.3483 | 145.1822 | 55.984 | 59.0377 | 77.9859 | 63.9321 | 19.1687 | 0 | 595.639
1955386 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | MEGAPOL EVLERİ TR-1 35-19-M00271_DAĞITIM TRAFOSU M03_72115056 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 02:33:23 | 26.08.2021 03:56:07 | 1.3789 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6969
1955388 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 03:06:27 | 26.08.2021 03:29:37 | 0.38628 | 14 | 1299 | 20 | 449 | 39 | 259 | 4 | 0 | 238.2568 | 185.8313 | 78.2019 | 84.4689 | 109.2943 | 90.638 | 27.0309 | 0 | 813.7221
1955389 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/02 (DOĞU KABİN) 45-71-M00421_953244728_953244728 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 03:08:35 | 26.08.2021 04:03:39 | 0.91778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7577 | 0 | 0 | 4.7577
1955390 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 03:34:35 | 26.08.2021 03:42:35 | 0.13341 | 14 | 1299 | 20 | 449 | 39 | 259 | 4 | 0 | 82.2757 | 64.172 | 27.005 | 29.1691 | 37.7419 | 31.2994 | 9.3344 | 0 | 280.9975
1955392 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_GÜZELBAHÇE-2 ÇIKIŞ (İSTİKLAL) M11_2052313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 04:17:01 | 26.08.2021 04:35:00 | 0.29972 | 0 | 306 | 0 | 19 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.9939 | 0 | 2.6435 | 19.0014 | 3.7332 | 0 | 0 | 54.372
1955393 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 04:18:50 | 26.08.2021 04:23:47 | 0.082665 | 14 | 1351 | 20 | 449 | 39 | 259 | 4 | 0 | 49.4665 | 41.1915 | 16.5058 | 17.7141 | 23.1031 | 19.2192 | 5.619 | 0 | 172.8191
1955394 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 04:18:00 | 26.08.2021 04:23:40 | 0.094444 | 26 | 5087 | 1 | 113 | 10 | 457 | 0 | 0 | 24.1459 | 133.2315 | 0.013995 | 5.5637 | 13.381 | 34.9947 | 0 | 0 | 211.3307
1955400 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_GÜZELBAHÇE-2 ÇIKIŞ (İSTİKLAL) M11_2052313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 04:57:08 | 26.08.2021 09:03:22 | 4.1039 | 0 | 306 | 0 | 19 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 403.2026 | 0 | 42.9053 | 298.877 | 63.3804 | 0 | 0 | 808.3653
1955401 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 04:44:00 | 26.08.2021 14:28:10 | 9.7361 | 2 | 903 | 1 | 28 | 7 | 61 | 0 | 0 | 361.267 | 2596.7973 | 0.98217 | 113.7183 | 429.4919 | 877.3121 | 0 | 0 | 4379.5687
1955402 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 05:16:40 | 26.08.2021 05:20:32 | 0.064719 | 14 | 1334 | 20 | 448 | 39 | 259 | 4 | 0 | 38.0385 | 31.1462 | 13.0757 | 14.1628 | 18.2039 | 15.077 | 4.4147 | 0 | 134.1187
1955404 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 05:27:30 | 26.08.2021 11:02:12 | 5.5783 | 3 | 345 | 4 | 53 | 12 | 40 | 0 | 0 | 1100.982 | 653.8626 | 802.432 | 157.3332 | 1088.2617 | 487.1602 | 0 | 0 | 4290.0316
1955406 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_950449331_950449331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 05:43:01 | 26.08.2021 09:33:13 | 3.8367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3321
1955411 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-12 35-29-L00012_950316038_950316038 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 06:43:07 | 26.08.2021 10:09:53 | 3.4461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5471
1955421 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-361 35-09-M00361_M-570 M03_47619810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 07:55:10 | 26.08.2021 09:01:57 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3655 | 53.6539 | 130.6033 | 155.689 | 348.3117
1955422 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_SULUDERE KÖK L05_72230945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 07:34:18 | 26.08.2021 07:51:00 | 0.27833 | 0 | 1054 | 3 | 415 | 8 | 206 | 1 | 0 | 0 | 56.176 | 6.1401 | 348.4083 | 12.7915 | 89.0966 | 22.3663 | 0 | 534.9787
1955423 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 07:13:06 | 26.08.2021 08:53:56 | 1.6806 | 6 | 0 | 56 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1779 | 0 | 204.6505 | 76.9363 | 53.7594 | 0 | 0 | 0 | 341.5241
1955425 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-12 35-15-L00299_950406770_950406770 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:11:22 | 26.08.2021 10:54:22 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0132
1955427 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | EMİNBEY OSMANBEY MAHALLESİ TR-1 45-78-M00869_49185239_56406078_56406078 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:05:43 | 26.08.2021 10:51:17 | 2.7594 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7721
1955436 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:25:24 | 26.08.2021 09:05:00 | 0.66 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.35326 | 0 | 47.9521 | 0 | 98.1194 | 0 | 20.3519 | 0 | 166.7767
1955437 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-1 M27_2307151 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 08:20:08 | 26.08.2021 08:36:00 | 0.26444 | 0 | 6174 | 0 | 2 | 2 | 413 | 0 | 0 | 0 | 355.3285 | 0 | 0.066542 | 5.9111 | 189.84 | 0 | 0 | 551.1462
1955438 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283_35-22-K04283_2346784 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:19:10 | 26.08.2021 09:34:25 | 1.2542 | 0 | 168 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 56.6694 | 0 | 14.1658 | 0 | 158.2841 | 0 | 0 | 229.1193
1955439 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AKÇAPINAR TR-2 45-83-L00439_A_56400137_56400137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:30:51 | 26.08.2021 11:53:24 | 3.3758 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0708
1955440 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-4 35-23-M00173_42067446_56358329_56358329 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:10:58 | 26.08.2021 10:29:14 | 2.3044 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5444 | 0 | 0.25432 | 0 | 26.4034 | 0 | 0 | 28.2021
1955444 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÇANAKÇI TR-1 45-74-M00168_B_56354345_56354345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:40:00 | 26.08.2021 10:10:10 | 1.5028 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0843 | 0 | 0 | 0 | 0.94217 | 0 | 0 | 4.0264
1955446 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR 15 35-24-L00015_955219784_955219784 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:41:25 | 26.08.2021 09:55:04 | 1.2275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62039
1955448 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-69 35-19-L00069_A_56373261_56373261 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:44:02 | 26.08.2021 17:16:42 | 8.5444 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 140.2298 | 0 | 0 | 0 | 47.2664 | 0 | 0 | 187.4962
1955450 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-5 35-19-L00330_12488607_56389425_56389425 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:44:52 | 26.08.2021 18:02:18 | 9.2906 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1161 | 0 | 12.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.401
1955452 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3015 35-07-K03015_99522426_99522426 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:52:57 | 26.08.2021 10:33:06 | 1.6692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62136
1955454 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | KFC KÖK 35-28-M00534_ M01_2329272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:50:45 | 26.08.2021 09:20:17 | 0.49222 | 13 | 32 | 5 | 65 | 10 | 20 | 1 | 0 | 3.4085 | 5.4438 | 4.6809 | 18.42 | 18.8882 | 10.0037 | 305.9634 | 0 | 366.8085
1955456 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2106463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:57:29 | 26.08.2021 08:57:49 | 0.0055556 | 2 | 1305 | 141 | 144 | 12 | 111 | 1 | 0 | 0.0021763 | 0.84027 | 4.985 | 1.7271 | 0.37835 | 0.27413 | 0.02293 | 0 | 8.2299
1955457 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-1(MÜTEVELLİ TR-2/TR-3/TR-4) M02_72196253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 08:56:29 | 26.08.2021 09:43:50 | 0.78917 | 0 | 428 | 0 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 73.0145 | 0 | 19.1205 | 10.9549 | 9.2706 | 0 | 0 | 112.3605
1955458 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | NARLIDERE TR-1 45-73-M00715_45-73-M00715_2355173 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:01:31 | 26.08.2021 17:26:05 | 8.4092 | 0 | 83 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 191.8878 | 0 | 269.1714 | 0 | 90.0283 | 0 | 0 | 551.0874
1955459 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CANLI TR-3 35-20-L00134_35-20-L00134_2364016 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:01:58 | 26.08.2021 17:54:30 | 8.8755 | 0 | 206 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 780.597 | 0 | 131.2268 | 0 | 586.1919 | 0 | 0 | 1498.0157
1955460 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-2 35-31-L00002_47983116_56395280_56395280 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 09:02:00 | 26.08.2021 10:47:41 | 1.7614 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9371 | 0 | 8.5885 | 0 | 28.6304 | 0 | 0 | 53.156
1955461 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KEMERDAMLARI TR-1 45-78-M00588_45-78-M00588_2352750 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:04:49 | 26.08.2021 17:33:30 | 8.4779 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 281.2516 | 0 | 14.895 | 0 | 74.6903 | 0 | 0 | 370.8369
1955462 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:05:17 | 26.08.2021 14:16:31 | 5.187 | 3 | 115 | 18 | 226 | 9 | 53 | 4 | 0 | 113.6784 | 197.8992 | 306.4908 | 1056.3823 | 257.2151 | 525.1765 | 2354.3301 | 0 | 4811.1724
1955464 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _11823585_56357104_56357104 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:06:05 | 26.08.2021 16:30:34 | 7.408 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 167.8522 | 0 | 0 | 0 | 66.4476 | 0 | 0 | 234.2998
1955467 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_GİRİŞ M06_2097527 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:05:39 | 26.08.2021 12:55:45 | 3.835 | 4 | 668 | 78 | 131 | 22 | 57 | 9 | 2 | 38.8189 | 532.7786 | 4364.709 | 2254.9808 | 835.9553 | 143.3299 | 3441.0962 | 2.7278 | 11614.3965
1955471 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_ÖZGÜR M11_2054525 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:06:49 | 26.08.2021 15:16:20 | 6.1586 | 0 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 2815.8377 | 0 | 0 | 0 | 942.9571 | 0 | 405.4346 | 4164.2294
1955472 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ÇAKMAKLI TR-1 45-80-M00170_45-80-M00170_2373948 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:15:09 | 26.08.2021 17:07:26 | 7.8714 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 160.8214 | 0 | 17.3697 | 0 | 26.384 | 0 | 0 | 204.5751
1955473 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_HatBaşıAyırıcı_53140455 L02_53140455 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:05:39 | 26.08.2021 17:06:23 | 8.0122 | 0 | 637 | 5 | 99 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 657.8814 | 403.3668 | 352.7126 | 35.3897 | 76.5692 | 1013.5153 | 0 | 2539.435
1955475 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135349 M05_53135349 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 09:17:39 | 26.08.2021 09:18:19 | 0.011111 | 0 | 490 | 0 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.80613 | 0 | 0.022532 | 0.1699 | 0.14619 | 0 | 0 | 1.1448
1955477 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3620 35-01-K03620_35-01-K03620_2359140 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:20:40 | 26.08.2021 11:45:36 | 2.4156 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 388.3551 | 0 | 0 | 0 | 229.3532 | 0 | 31.3579 | 649.0662
1955478 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_BİRGİ ŞEHİR KABİN L04_67562403 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:19:33 | 26.08.2021 11:22:32 | 2.0496 | 0 | 745 | 0 | 20 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 287.3381 | 0 | 103.1402 | 0 | 335.0627 | 0 | 0 | 725.541
1955479 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/120 45-83-M00718_955175774_955175774 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 09:18:41 | 26.08.2021 11:24:13 | 2.0922 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1696
1955480 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140458 M06_53140458 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:21:11 | 26.08.2021 11:04:02 | 1.714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1383
1955481 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106699 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:20:48 | 26.08.2021 12:25:16 | 3.0744 | 5 | 148 | 7 | 69 | 10 | 55 | 4 | 0 | 9.288 | 149.795 | 470.8721 | 312.9498 | 342.0737 | 149.8374 | 316.4297 | 0 | 1751.2457
1955484 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ L01_2075102 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:21:09 | 26.08.2021 18:19:10 | 8.9669 | 0 | 189 | 0 | 15 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 647.0436 | 0 | 760.7443 | 1859.783 | 534.1886 | 20.0975 | 0 | 3821.857
1955485 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-493 35-01-K00493_911070317_911070317 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 09:15:50 | 26.08.2021 10:54:06 | 1.6378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.097492 | 0 | 0 | 0 | 5.194 | 0 | 0 | 5.2915
1955486 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKYAYA TR-1 45-76-L00130_45-76-L00130_2347427 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:27:52 | 26.08.2021 16:52:17 | 7.4067 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.7887 | 0 | 0.016557 | 0 | 3.9793 | 0 | 0 | 85.7845
1955487 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_HatBaşıAyırıcı_53140292 M08_53140292 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 09:24:09 | 26.08.2021 11:17:01 | 1.8811 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.0807 | 0 | 12.5751 | 0 | 0 | 0 | 151.6559
1955488 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2985 35-01-K02985_911973049_911973049 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 09:13:19 | 26.08.2021 10:46:26 | 1.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.809 | 0 | 0 | 2.809
1955494 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_ASARLIK TR-3 M01_66531300 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:29:44 | 26.08.2021 13:24:00 | 3.9044 | 0 | 3465 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 3691.472 | 0 | 0 | 0 | 1077.9575 | 0 | 0 | 4769.4295
1955497 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-2/6 (DM-10) 45-71-M00276_TR-39 M02_66499597 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:38:09 | 26.08.2021 10:28:00 | 0.83083 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 168.748 | 0 | 0 | 0 | 76.4599 | 0 | 0 | 245.2078
1955499 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2568 35-04-M02568_M-3144 M04_50226330 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:40:58 | 26.08.2021 12:16:38 | 2.5943 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 287.1351 | 0 | 0 | 5.4 | 7.9637 | 0 | 0 | 300.4987
1955503 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106081 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 09:37:00 | 26.08.2021 17:23:24 | 7.7733 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 800.0851 | 50.9416 | 142.0445 | 127.7704 | 107.2535 | 0 | 0 | 1228.0952
1955506 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_35-18-L00425_72105506 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 09:42:55 | 26.08.2021 12:56:07 | 3.22 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 411.8593 | 0 | 0 | 0 | 400.9903 | 0 | 0 | 812.8496
1955507 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TOPÇAM SULAMA TR-14 35-16-M00207_47524791_56395416_56395416 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 09:16:14 | 26.08.2021 11:32:52 | 2.2772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2087
1955510 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SANEM KÖK 35-26-M00704_SODA KÖK M05_65955287 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 09:54:06 | 26.08.2021 14:45:13 | 4.8519 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 43.2837 | 0 | 1827.6754 | 41.0773 | 2405.814 | 202.6559 | 4520.5062
1955514 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3184 35-04-K03184_B K3184B3B_5779208 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 09:42:06 | 26.08.2021 12:12:51 | 2.5125 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67.5772 | 0 | 0 | 0 | 2.7079 | 0 | 0 | 70.2851
1955515 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 09:59:11 | 26.08.2021 09:59:30 | 0.0052778 | 0 | 654 | 46 | 241 | 5 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.79235 | 1.3665 | 4.528 | 0.69536 | 0.12675 | 0.1875 | 0 | 7.6965
1955516 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | M-2567 İZSU DM 35-01-M02567_M-1439 M02_66109642 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 09:54:19 | 26.08.2021 11:25:33 | 1.5206 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 2 | 0 | 5.2638 | 0 | 0 | 193.3393 | 467.6645 | 0 | 45.1945 | 711.4621
1955517 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1865 35-09-K01865_961210709_961210709 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 09:59:21 | 26.08.2021 15:12:46 | 5.2236 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3259
1955520 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_ŞEHİT KEMAL M05_66476614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 10:05:27 | 26.08.2021 10:11:07 | 0.094444 | 3 | 390 | 7 | 2 | 30 | 15 | 4 | 0 | 0.11541 | 9.5756 | 15.3289 | 0.32848 | 42.1718 | 1.3616 | 38.4646 | 0 | 107.3464
1955524 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-126 35-16-L00126_953335414_953335414 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2021 10:10:00 | 26.08.2021 13:35:55 | 3.4319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99877
1955526 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 10:16:03 | 26.08.2021 11:02:28 | 0.77361 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.8549 | 245.878 | 48.124 | 42.6729 | 0.64396 | 0 | 0 | 357.1738
1955527 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/19 35-29-M00019_48397636 dm2/19a1b_48400134 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 10:03:41 | 26.08.2021 13:22:05 | 3.3067 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 133.0263 | 0 | 0 | 0 | 18.8002 | 0 | 0 | 151.8264
1955528 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-290 35-19-M00465_956675634_956675634 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 10:14:05 | 26.08.2021 14:19:01 | 4.0822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17897 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.595
1955529 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-318 35-02-M00318_35-02-M00318_2356506 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 10:10:06 | 26.08.2021 12:41:06 | 2.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 9 | 0 | 5.8708 | 0 | 0 | 0 | 504.694 | 0 | 1077.9845 | 1588.5492
1955532 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 10:22:37 | 26.08.2021 11:09:00 | 0.77306 | 5 | 2172 | 26 | 21 | 23 | 106 | 1 | 0 | 12.7652 | 449.8683 | 79.0382 | 9.009 | 301.0161 | 107.2149 | 2.0621 | 0 | 960.9738
1955534 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-7 35-27-M00550_DONANIMLI YEDEK M04_72164639 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 10:10:34 | 26.08.2021 11:29:40 | 1.3183 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9564 | 0.2431 | 0 | 173.3455 | 0 | 0 | 0 | 175.545
1955537 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_BOZAVLU TRAFO L02_72124009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 10:27:09 | 26.08.2021 11:03:00 | 0.5975 | 0 | 533 | 1 | 85 | 11 | 308 | 5 | 1 | 0 | 102.0851 | 19.0563 | 38.0926 | 53.9092 | 233.9371 | 87.6324 | 32.5506 | 567.2634
1955538 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HAMİT TR-1 45-72-M00228_C_56407626_56407626 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 10:30:00 | 26.08.2021 12:51:45 | 2.3625 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0528 | 0 | 0.69161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7444
1955542 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 10:36:29 | 26.08.2021 10:36:49 | 0.0055556 | 0 | 1498 | 92 | 335 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.4802 | 5.9051 | 12.6397 | 0.037723 | 0.20156 | 0 | 0 | 20.2642
1955544 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_953207568_953207568 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 10:37:58 | 26.08.2021 12:23:15 | 1.7547 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6182
1955545 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | VİLLAKENT TR-3 35-28-M00389_A TR3A1_5921334 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2021 10:08:03 | 26.08.2021 11:56:49 | 1.8128 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1845
1955549 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-16-L00019_953316720_953316720 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 10:20:18 | 26.08.2021 14:20:46 | 4.0078 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9217 | 0 | 0 | 0 | 44.5482 | 0 | 0 | 55.47
1955551 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1544 35-01-M01544_E_56382234_56382234 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 10:52:01 | 26.08.2021 15:08:54 | 4.2814 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 230.7939 | 0 | 0 | 0 | 4.3351 | 0 | 0 | 235.129
1955553 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAŞPINAR KÖK 45-76-L00001_ALİ FAKI-BOSTANCI L02_72214040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 10:41:27 | 26.08.2021 12:46:15 | 2.08 | 0 | 483 | 5 | 35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 186.4983 | 205.2152 | 43.9239 | 0 | 41.1991 | 0 | 0 | 476.8364
1955562 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BAHÇELİ AR ÇİFTLİĞİ TR1 35-30-L00145_35-30-L00145_2347586 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 11:03:18 | 26.08.2021 13:05:57 | 2.0442 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.8786 | 0 | 0.29273 | 0 | 0.085948 | 0 | 0 | 66.2573
1955567 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139450 M02_53139450 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 11:20:51 | 26.08.2021 12:56:30 | 1.5939 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9092 | 0 | 12.5281 | 0 | 0 | 64.4373
1955570 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1186 35-04-M01186_99147139_99147139 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 11:12:05 | 26.08.2021 18:10:00 | 6.9653 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6046
1955579 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_DEREKÖY L04_2120666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 11:32:29 | 26.08.2021 11:33:39 | 0.019444 | 0 | 166 | 13 | 83 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.60818 | 4.0638 | 9.2739 | 0 | 0.27091 | 0 | 0 | 14.2168
1955581 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_956560668_956560668 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 11:36:00 | 26.08.2021 15:00:02 | 3.4006 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4288
1955584 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 11:41:49 | 26.08.2021 11:42:10 | 0.0058333 | 0 | 354 | 0 | 70 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.55739 | 0 | 0.55131 | 0.051589 | 0.22556 | 0 | 0 | 1.3859
1955586 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_HatBaşıAyırıcı_73229584 L04_73229584 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 11:35:25 | 26.08.2021 13:12:57 | 1.6256 | 0 | 102 | 9 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.6962 | 263.0023 | 342.665 | 0 | 19.9473 | 0 | 0 | 652.3107
1955587 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-62 İSTUR 35-14-L00062_956652516_956652516 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 11:45:00 | 26.08.2021 17:56:42 | 6.195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.032
1955590 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-6 45-78-L00206_954734221_954734221 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 11:22:13 | 26.08.2021 13:34:09 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4192 | 0 | 0 | 8.4192
1955591 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2985 35-01-K02985_911973049_911973049 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 11:53:00 | 26.08.2021 14:46:36 | 2.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8299 | 0 | 0 | 5.8299
1955594 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 35-26-M00031_956625593_956625593 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 11:57:25 | 26.08.2021 14:23:12 | 2.4297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85509
1955595 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/76 45-72-M00076_956502363_956502363 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 11:49:36 | 26.08.2021 17:06:14 | 5.2772 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7702
1955597 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-25 35-15-L00320_950394670_950394670 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 11:58:16 | 26.08.2021 12:54:35 | 0.93861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12348
1955599 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-1 45-83-M00138_48103858_56386560_56386560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 12:03:57 | 26.08.2021 12:46:56 | 0.71639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5214 | 0 | 0 | 12.5214
1955601 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/18 35-28-M00058_960556782_960556782 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 11:40:40 | 26.08.2021 14:13:25 | 2.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4176 | 0 | 0 | 5.4176
1955603 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-290 35-19-M00465_50073536_56377024_56377024 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 12:00:12 | 26.08.2021 14:56:03 | 2.9308 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3696 | 0 | 0 | 0 | 2.2163 | 0 | 0 | 11.5859
1955604 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4/12-A (DİREK TR-1) 45-71-M01872_953221493_953221493 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 12:07:24 | 26.08.2021 15:50:55 | 3.7253 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9019 | 0 | 0 | 0 | 9.0717 | 0 | 0 | 14.9736
1955610 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | EKİZ KÖK 35-23-M00087_İSMAİL CİDER ENH M02_72156441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 12:13:44 | 26.08.2021 14:36:48 | 2.3844 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.1661 | 4.4562 | 23.9901 | 14.6398 | 0 | 2.1406 | 0 | 0 | 57.3928
1955616 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KISIK TR-1 (M-135) 35-22-M00135_D_56354069_56354069 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 12:25:46 | 26.08.2021 14:00:40 | 1.5817 | 0 | 65 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.9478 | 0 | 8.9966 | 0 | 26.6072 | 0 | 0 | 77.5516
1955617 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİDERE TR-2 35-31-L00211_956574841_956574841 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 12:31:03 | 26.08.2021 16:00:40 | 3.4936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3375
1955621 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | BATI BASMA KÖK 35-26-M00235_ M01_2332442 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 12:43:44 | 26.08.2021 13:52:45 | 1.1503 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1.3096 | 0 | 16.4581 | 70.0423 | 71.9315 | 2492.1656 | 0 | 2651.9071
1955622 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-12 35-22-M00299_955264892_955264892 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 12:48:06 | 26.08.2021 22:23:34 | 9.5911 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2924
1955624 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_G g1_5950685 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 12:42:44 | 26.08.2021 21:36:43 | 8.8997 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 344.2909 | 0 | 0.077122 | 0 | 363.4644 | 0 | 0 | 707.8324
1955626 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AZİZTEPE MEZARÖNÜ TR-3 45-73-M00222_A_56386028_56386028 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 12:56:07 | 26.08.2021 16:02:41 | 3.1094 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2201 | 0 | 0 | 0 | 1.0391 | 0 | 0 | 5.2592
1955627 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_DM-4/1 M09_2054418 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:01:13 | 26.08.2021 13:03:17 | 0.034444 | 1 | 9134 | 0 | 84 | 12 | 764 | 0 | 0 | 0.63841 | 152.0046 | 0 | 1.0928 | 16.1591 | 52.1621 | 0 | 0 | 222.057
1955628 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-20 35-25-M00020_GÜMÜLDÜR M-19 M01_72086848 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:02:29 | 26.08.2021 16:48:48 | 3.7719 | 0 | 1024 | 0 | 1 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1066.8327 | 0 | 1.216 | 707.9209 | 793.5866 | 0 | 0 | 2569.5562
1955630 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:03:13 | 26.08.2021 13:59:09 | 0.93222 | 0 | 1004 | 10 | 108 | 6 | 73 | 2 | 0 | 0 | 204.2347 | 39.3816 | 219.5338 | 69.5068 | 72.8719 | 32.2313 | 0 | 637.7601
1955631 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞTEPE TR-1 35-24-M00091_955216220_955216220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:01:34 | 26.08.2021 15:19:00 | 2.2906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49815
1955632 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/45 45-83-M00045_A_56402084_56402084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:02:28 | 26.08.2021 14:35:43 | 1.5542 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8071
1955633 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇİFTLİK SULAMA TR-5 35-16-M00191_35-16-M00191_2376138 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:02:59 | 26.08.2021 15:34:09 | 2.5194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.1578
1955635 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953221623_953221623 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 12:44:56 | 26.08.2021 18:50:55 | 6.0997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1955637 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/20B 45-72-M00104_956503305_956503305 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 12:02:45 | 26.08.2021 13:33:25 | 1.5111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3458
1955641 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-318 35-02-M00318_T T11B_5806435 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:05:00 | 26.08.2021 14:12:54 | 1.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0511 | 0 | 0 | 11.0511
1955646 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TERZİHALİLLER-1 35-16-M00105_953324341_953324341 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:18:11 | 26.08.2021 17:20:53 | 4.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40471
1955647 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/28-A 35-29-M00103_950340493_950340493 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:13:37 | 26.08.2021 14:31:15 | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4576 | 0 | 0 | 46.4576
1955651 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10-C KÖK 45-71-M00674_DM-5/9 M07_2046758 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:29:39 | 26.08.2021 14:15:25 | 0.76278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.3434 | 0 | 1122.5105 | 0 | 1415.8539
1955652 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NİHAT ÇORUM SULAMA GRUBU TR 35-27-M00207_950220551_950220551 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:33:52 | 26.08.2021 15:39:54 | 2.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11873 | 0 | 0 | 0.11873
1955654 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2655 35-01-K02655_915062419_915062419 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:37:14 | 26.08.2021 14:32:09 | 0.91528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2071 | 0 | 17.1943 | 66.4013
1955655 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1129 35-03-K01129_910286174_910286174 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:23:13 | 26.08.2021 16:15:46 | 2.8758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8903
1955656 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-90 35-28-M00090_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2113786 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:23:30 | 26.08.2021 15:27:54 | 2.0733 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.194 | 0 | 4.5752 | 0 | 5.6824 | 0 | 0 | 21.4516
1955658 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1497 35-03-M01497_910352104_910352104 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:41:09 | 26.08.2021 14:19:02 | 0.63139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71926
1955659 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-62 İSTUR 35-14-L00062_956639384_956639384 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:38:07 | 26.08.2021 17:41:57 | 4.0639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1682
1955662 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-7 45-80-M00098_956550305_956550305 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:54:14 | 26.08.2021 18:13:41 | 4.3242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086466
1955663 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21/08-C 45-71-M00584_45-71-M00584_2358479 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 13:56:45 | 26.08.2021 15:15:57 | 1.32 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 104.4733 | 0 | 0 | 0 | 45.6008 | 0 | 0 | 150.0741
1955666 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 14:05:09 | 26.08.2021 14:28:48 | 0.39417 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.459 | 0 | 6.3284 | 392.9683 | 7.4927 | 123.3043 | 0 | 532.5527
1955667 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139499 M04_53139499 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 14:10:09 | 26.08.2021 15:57:48 | 1.7939 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0359 | 113.7274 | 23.5763 | 9.3923 | 0 | 0 | 160.7319
1955668 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 14:03:21 | 26.08.2021 17:34:12 | 3.5142 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9971 | 0 | 3.973 | 0 | 0 | 64.9701
1955670 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1004 35-03-M01004_35-03-M01004_41931413 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 14:11:09 | 26.08.2021 14:55:06 | 0.7325 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 132.8578 | 0 | 0 | 0 | 51.9836 | 0 | 0 | 184.8414
1955673 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-317 35-02-M00317_910145473_910145473 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 14:21:07 | 26.08.2021 16:40:48 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0364 | 0 | 0 | 1.0364
1955681 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4/12 45-71-M00214_C_60984869_60984869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 14:17:56 | 26.08.2021 21:14:02 | 6.935 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 173.3292 | 0 | 5.1201 | 0 | 29.5456 | 0 | 0 | 207.9948
1955686 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_ESKİ YARBASAN M02_72246658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 14:38:59 | 26.08.2021 14:39:29 | 0.0083333 | 0 | 505 | 2 | 1 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.56854 | 0.017506 | 0.02428 | 0.12346 | 0.071287 | 0 | 0 | 0.80508
1955688 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 14:04:10 | 26.08.2021 15:53:21 | 1.8197 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.19628 | 91.9453 | 34.9806 | 0 | 23.0015 | 4.5763 | 0 | 0 | 154.7
1955692 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-326 35-03-M00326_910062464_910062464 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 14:48:56 | 26.08.2021 16:28:18 | 1.6561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3607
1955694 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_LİMAN-1 M26_2307150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 14:54:00 | 26.08.2021 15:01:08 | 0.11889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.3298 | 0 | 275.0623 | 0 | 562.3921
1955695 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:00:29 | 26.08.2021 15:19:00 | 0.30861 | 0 | 2977 | 0 | 6 | 2 | 156 | 0 | 1 | 0 | 265.1359 | 0 | 1.4666 | 32.1204 | 88.7754 | 0 | 0.70221 | 388.2006
1955696 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ÖZBEK TR-2 (TR-232) 35-19-M00232_ H_77618056 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 14:51:22 | 26.08.2021 17:24:29 | 2.5519 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 130.7134 | 0 | 0.1553 | 0 | 83.1935 | 0 | 0 | 214.0621
1955699 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 35-19-L00031_956693548_956693548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 14:53:32 | 26.08.2021 19:47:46 | 4.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2124 | 0 | 0 | 49.2124
1955700 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-1 M13_72352835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:15:59 | 26.08.2021 15:22:51 | 0.11444 | 0 | 5128 | 0 | 2 | 2 | 424 | 0 | 0 | 0 | 423.0439 | 0 | 0.069043 | 5.0788 | 89.8669 | 0 | 0 | 518.0586
1955701 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DERBENT TR-2 45-83-L00324_45-83-L00324_2371923 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:17:03 | 26.08.2021 19:09:56 | 3.8814 | 0 | 101 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 127.4131 | 0 | 143.2686 | 0 | 27.0219 | 0 | 0 | 297.7037
1955702 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-140 35-26-M00140__56358638_56358638 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:16:32 | 26.08.2021 16:36:00 | 1.3244 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.9838 | 0 | 0 | 0 | 30.9693 | 0 | 0 | 43.9531
1955705 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-163 35-26-M01148_956618551_956618551 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:16:22 | 26.08.2021 15:58:47 | 0.70694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16042
1955706 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-6 45-78-L00206_953249187_953249187 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:25:15 | 26.08.2021 17:01:35 | 1.6056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4066
1955707 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_F F1b_5764354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:24:00 | 26.08.2021 16:35:33 | 1.1925 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 59.2834 | 0 | 0 | 0 | 72.4314 | 0 | 0 | 131.7148
1955708 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_İZZETTİN KÖK M03_2329854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:28:00 | 26.08.2021 16:05:57 | 0.6325 | 1 | 334 | 208 | 62 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0.78956 | 61.2227 | 515.9449 | 119.4788 | 17.7822 | 28.1896 | 0 | 0 | 743.4078
1955711 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_ÖZBEK M03_2055959 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2021 15:34:31 | 26.08.2021 17:40:08 | 2.0935 | 4 | 1425 | 5 | 62 | 16 | 119 | 0 | 0 | 99.8591 | 1069.2379 | 7.3618 | 80.7714 | 980.8159 | 406.7188 | 0 | 0 | 2644.7649
1955712 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3069(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03069_911964608_911964608 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:30:41 | 26.08.2021 18:41:09 | 3.1744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2662
1955713 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:32:52 | 26.08.2021 17:12:33 | 1.6614 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10.5892 | 0 | 25.7989 | 1608.028 | 30.7472 | 488.2725 | 0 | 2163.4358
1955715 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1658 35-03-K01658_910236479_910236479 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:36:29 | 26.08.2021 16:45:13 | 1.1456 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0281
1955716 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48123168_56388596_56388596 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:38:48 | 26.08.2021 17:12:56 | 1.5689 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.1968 | 0 | 0 | 0 | 12.8522 | 0 | 0 | 46.049
1955718 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _962686759_962686759 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:42:30 | 26.08.2021 17:02:03 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19037 | 0 | 0 | 0.19037
1955719 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-42 45-85-L00162_45-85-L00162_2362411 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:32:55 | 26.08.2021 18:35:29 | 3.0428 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8986
1955720 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1307 35-02-M01307_M-1789 M02_2044721 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:50:21 | 26.08.2021 15:51:00 | 0.010833 | 0 | 3195 | 0 | 0 | 15 | 342 | 23 | 9 | 0 | 10.7494 | 0 | 0 | 3.2614 | 7.5752 | 96.0143 | 1.4456 | 119.0459
1955721 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_HatBaşıAyırıcı_53134257 M02_53134257 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:47:55 | 26.08.2021 17:33:20 | 1.7569 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.5782 | 0 | 0 | 0 | 0.16131 | 0 | 0 | 30.7395
1955722 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ TR-2 35-15-L00670_C_56371062_56371062 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:51:22 | 26.08.2021 17:33:49 | 1.7075 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1642 | 0 | 0 | 0 | 4.4329 | 0 | 0 | 13.5971
1955723 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_C_56366257_56366257 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:36:38 | 26.08.2021 17:06:29 | 1.4975 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 111.2701 | 0 | 0 | 0 | 18.7627 | 0 | 0 | 130.0328
1955725 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_953221203_953221203 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:56:37 | 26.08.2021 21:11:59 | 5.2561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2393
1955727 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GELENBE TR-2 45-76-L00061_955253280_955253280 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:13:26 | 26.08.2021 17:50:02 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50131
1955728 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4/12-A (DİREK TR-1) 45-71-M01872_953221491_953221491 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:12:00 | 26.08.2021 21:07:55 | 4.9319 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9024
1955729 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2752 35-03-K02752_A_56362574_56362574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:12:06 | 26.08.2021 17:30:22 | 1.3044 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68.6793 | 0 | 0 | 0 | 2.8294 | 0 | 0 | 71.5087
1955730 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-108 35-15-M00108_950369906_950369906 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:20:27 | 26.08.2021 18:26:30 | 2.1008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6128
1955731 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-90 35-17-M00090_TR-43(M-43) M02_66211004 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:29:20 | 26.08.2021 16:55:00 | 0.42778 | 0 | 3517 | 0 | 0 | 4 | 161 | 0 | 0 | 0 | 367.2042 | 0 | 0 | 56.8369 | 129.0054 | 0 | 0 | 553.0464
1955733 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956640184_956640184 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:37:51 | 26.08.2021 16:53:56 | 1.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.542 | 0 | 0 | 56.542
1955735 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_43157777_56395539_56395539 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:29:00 | 26.08.2021 21:09:41 | 4.6781 | 0 | 52 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 121.8729 | 0 | 29.3103 | 0 | 23.4683 | 0 | 0 | 174.6515
1955736 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | _A_56386756_56386756 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:32:54 | 26.08.2021 17:08:27 | 0.5925 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8757 | 0 | 1.0835 | 0 | 0.25372 | 0 | 0 | 7.2129
1955737 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4226 35-08-K04226_A a1b_5825258 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:30:17 | 26.08.2021 18:28:05 | 1.9633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0.90453 | 0 | 0 | 0 | 44.348 | 0 | 0 | 45.2525
1955741 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİP TR-2 35-21-L00103_953358023_953358023 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:43:00 | 26.08.2021 17:13:32 | 0.50889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18539
1955743 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİP TR-2 35-21-L00103_C_56394871_56394871 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 15:59:28 | 26.08.2021 17:10:40 | 1.1867 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6186 | 0 | 0 | 0 | 2.3032 | 0 | 0 | 6.9218
1955745 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139031 M06_53139031 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:44:58 | 26.08.2021 18:30:51 | 1.7647 | 1 | 0 | 27 | 49 | 6 | 7 | 0 | 0 | 12.9386 | 0 | 216.4449 | 312.7376 | 59.023 | 44.6234 | 0 | 0 | 645.7675
1955748 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2121826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:55:49 | 26.08.2021 17:35:53 | 0.66778 | 0 | 637 | 7 | 227 | 10 | 118 | 0 | 0 | 0 | 106.5645 | 36.7604 | 564.7137 | 127.9185 | 239.1336 | 0 | 0 | 1075.0907
1955749 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_DAĞITIM TRAFO ÜRKMEZ M-22 M03_72072482 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:56:00 | 26.08.2021 17:37:05 | 0.68472 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.7418 | 0 | 0 | 0 | 7.2806 | 0 | 0 | 48.0224
1955754 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-320 35-19-M00517_966421352_966421352 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:55:41 | 26.08.2021 20:45:53 | 3.8367 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8397 | 0 | 0 | 0 | 0.88321 | 0 | 0 | 7.7229
1955756 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-14/3B 45-71-M02250_B B4_73603162 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 17:02:00 | 26.08.2021 17:57:14 | 0.92056 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4861 | 0 | 0 | 0 | 2.0337 | 0 | 0 | 4.5198
1955757 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAĞAÇLI TR-4 45-71-M01081_953213489_953213489 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:59:58 | 26.08.2021 21:56:19 | 4.9392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18863 | 0 | 0 | 0 | 5.365 | 0 | 0 | 5.5536
1955758 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-90 35-17-M00090_TR-43(M-43) M02_66211005 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:55:22 | 26.08.2021 18:09:59 | 1.2436 | 0 | 3517 | 0 | 0 | 4 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1077.2151 | 0 | 0 | 149.5892 | 337.7072 | 0 | 0 | 1564.5114
1955763 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426466_56387834_56387834 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 17:12:00 | 26.08.2021 19:57:04 | 2.7511 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2044 | 0 | 3.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5678
1955764 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ALTINKÖY DUMANDAMLARI TR-1 45-81-M00118_A_56399515_56399515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 17:17:02 | 26.08.2021 20:04:14 | 2.7867 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4933
1955765 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1546 35-02-K01546_B B1B_5845814 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:43:17 | 26.08.2021 21:26:37 | 4.7222 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2915
1955766 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR DM-6 (M-17) 35-25-M00017_D_56355104_56355104 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 16:59:20 | 26.08.2021 19:01:11 | 2.0308 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3788
1955767 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1917 35-10-K01917_967152487_967152487 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 17:05:03 | 26.08.2021 19:58:46 | 2.8953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0658
1955768 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR10 45-73-M00014_945673351_945673351 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 17:19:16 | 26.08.2021 18:51:47 | 1.5419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21653
1955769 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-476 35-04-K00476_B B1B_5779306 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 17:13:30 | 26.08.2021 18:11:14 | 0.96222 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.5831 | 0 | 0 | 0 | 32.5451 | 0 | 0 | 55.1283
1955772 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-38 35-28-L00038_58003271_60984716_60984716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 17:21:19 | 26.08.2021 17:55:09 | 0.56389 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 10.7155 | 0 | 0 | 0 | 10.1077 | 0 | 3.2096 | 24.0327
1955774 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_A_56376323_56376323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 17:02:55 | 26.08.2021 18:02:57 | 1.0006 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.4661 | 0 | 0 | 0 | 11.0376 | 0 | 0 | 73.5037
1955780 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00311_45-83-M00311_2368509 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 17:38:00 | 26.08.2021 20:32:03 | 2.9008 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8141 | 0 | 53.5376 | 0 | 11.7441 | 0 | 0 | 68.0958
1955782 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 17:52:09 | 26.08.2021 17:52:40 | 0.0086111 | 0 | 1498 | 92 | 335 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2.5067 | 9.2215 | 20.1624 | 0.061266 | 0.30851 | 0 | 0 | 32.2604
1955783 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/22 35-26-M00853_956631757_956631757 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 17:45:24 | 26.08.2021 18:59:29 | 1.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6813 | 0 | 0 | 9.6813
1955784 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 17:55:21 | 26.08.2021 18:20:32 | 0.41972 | 0 | 464 | 16 | 34 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 46.418 | 93.7857 | 51.3581 | 35.373 | 31.5414 | 19.2982 | 0 | 277.7746
1955788 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | NAİME İÇME SUYU 35-26-L00349_6260966_56358700_56358700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 17:59:25 | 26.08.2021 19:40:35 | 1.6861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8517
1955795 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-19 K47_2312302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 18:06:39 | 26.08.2021 18:43:34 | 0.61528 | 0 | 330 | 0 | 0 | 2 | 226 | 0 | 3 | 0 | 67.9307 | 0 | 0 | 112.7819 | 151.0807 | 0 | 80.5815 | 412.375
1955796 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ÖDEMİŞ KAVAĞI L04_72215393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 18:04:57 | 26.08.2021 18:50:43 | 0.76278 | 0 | 26 | 17 | 60 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.6115 | 98.8512 | 202.1242 | 27.1127 | 41.5546 | 0 | 0 | 375.2541
1955797 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1187 35-04-M01187_B_56379792_56379792 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 18:13:00 | 26.08.2021 19:19:40 | 1.1111 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98.8485 | 0 | 0 | 0 | 2.725 | 0 | 0 | 101.5735
1955801 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 18:16:25 | 26.08.2021 18:24:58 | 0.1425 | 0 | 1048 | 5 | 28 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 18.8953 | 4.0399 | 1.1742 | 3.0801 | 3.5145 | 0 | 0 | 30.7041
1955804 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_YENİKÖY L02_72102990 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 18:15:29 | 26.08.2021 19:10:56 | 0.92417 | 1 | 38 | 25 | 116 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.25189 | 9.3482 | 44.6128 | 404.605 | 0 | 2.3719 | 0 | 0 | 461.1898
1955806 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-16/6 45-82-M00098_945529880_945529880 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 18:18:19 | 26.08.2021 20:01:20 | 1.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3743 | 0 | 0 | 1.3743
1955808 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-6 45-78-L00206_953250043_953250043 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 18:30:11 | 26.08.2021 18:46:37 | 0.27389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17543
1955810 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_72102935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 18:30:50 | 26.08.2021 19:03:27 | 0.54361 | 0 | 317 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.8747 | 2.8763 | 0.31027 | 2.2127 | 2.0777 | 0 | 0 | 26.3516
1955813 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | K-1930 35-09-K01930_K-1932 K03_47725239 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 18:35:49 | 26.08.2021 18:58:00 | 0.36972 | 0 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 180.9371 | 0 | 0 | 0 | 12.5312 | 0 | 0 | 193.4683
1955816 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-3384 35-09-K03384_K-2987 K02_45353986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 18:52:56 | 26.08.2021 19:45:51 | 0.88194 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 367.2689 | 0 | 0 | 110.5251 | 87.0017 | 0 | 0 | 564.7957
1955818 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KIRANÇİFTLİK TR-1 45-71-M01489_44437856_56366865_56366865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 18:47:00 | 26.08.2021 21:38:20 | 2.8556 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4647
1955819 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-69 35-19-L00069_TR-70 L03_2115679 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 18:49:10 | 26.08.2021 20:25:00 | 1.5972 | 2 | 381 | 0 | 39 | 1 | 43 | 0 | 0 | 68.9465 | 301.0418 | 0 | 42.7827 | 0 | 64.7004 | 0 | 0 | 477.4715
1955825 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 19:06:59 | 26.08.2021 19:46:22 | 0.65639 | 0 | 1148 | 4 | 1 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 110.531 | 11.5662 | 0.093094 | 26.6418 | 13.6274 | 0 | 0 | 162.4596
1955826 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-410 35-03-K00410_910315310_910315310 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 19:02:54 | 26.08.2021 19:57:22 | 0.90778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 4.4856 | 0 | 0 | 5.5567
1955828 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-59 35-17-M00059_950302650_950302650 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 19:09:34 | 26.08.2021 20:04:57 | 0.92306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0 | 1.3717
1955829 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 19:16:09 | 26.08.2021 19:40:44 | 0.40972 | 2 | 2620 | 42 | 741 | 9 | 157 | 0 | 2 | 0.55285 | 304.5326 | 80.6167 | 526.2017 | 41.8609 | 48.9701 | 0 | 0.50692 | 1003.2417
1955832 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-09/13-A 45-71-M00382_45-71-M00382_2355307 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 19:00:40 | 26.08.2021 20:01:33 | 1.0147 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.6532 | 0 | 11.3997 | 0 | 15.3025 | 0 | 0 | 34.3554
1955835 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR DM-13/1 45-73-M01121_945675652_945675652 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 19:12:00 | 26.08.2021 20:18:53 | 1.1147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0174
1955837 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-40 35-15-M00040_48885177_56366774_56366774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 19:32:11 | 26.08.2021 21:52:20 | 2.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55111 | 0 | 0 | 0.55111
1955841 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | YAĞCILI TR-2 45-82-M00367_HatBaşıAyırıcı_53136142 M02_53136142 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 19:39:10 | 26.08.2021 20:34:17 | 0.91861 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.145 | 0 | 0 | 0 | 0.10954 | 0 | 0 | 13.2546
1955842 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-2994 35-09-K02994_K-4390 K02_47324821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 19:42:13 | 26.08.2021 20:18:00 | 0.59639 | 0 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 392.0908 | 0 | 0 | 0 | 28.6299 | 0 | 0 | 420.7206
1955843 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-3 35-23-L00003_950426900_950426900 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 19:35:20 | 26.08.2021 21:49:39 | 2.2386 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1368 | 0 | 0 | 0 | 6.6684 | 0 | 0 | 17.8053
1955844 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_YENİFOÇA TR-45 M02_72157029 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 19:49:10 | 26.08.2021 20:43:17 | 0.90194 | 0 | 1809 | 0 | 1 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 567.475 | 0 | 0.44334 | 18.2904 | 106.2395 | 97.2345 | 0 | 789.6827
1955849 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-846 35-04-K00846_912568099_912568099 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 20:04:35 | 26.08.2021 21:16:20 | 1.1958 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3299 | 0 | 0 | 0 | 0.15427 | 0 | 0 | 11.4842
1955850 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | YAYLAKÖY TR-1 45-83-L00241_A_56386601_56386601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 20:03:00 | 26.08.2021 23:56:25 | 3.8903 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.0488 | 0 | 17.2737 | 0 | 1.4552 | 0 | 0 | 76.7777
1955852 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-1935 35-09-K01935_K-4478 K03_45353693 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 20:18:13 | 27.08.2021 01:32:00 | 5.2297 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 671.5738 | 0 | 0 | 0 | 53.1179 | 0 | 0 | 724.6917
1955856 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | SARAYCIK MAH. TR-1 45-86-M00257_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054709 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 20:26:38 | 26.08.2021 21:13:17 | 0.7775 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3483
1955858 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIÇAM TR-1 45-80-M00161_956566858_956566858 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 20:26:55 | 26.08.2021 21:36:09 | 1.1539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11394
1955860 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-5 35-19-L00330_12488607_56389425_56389425 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 20:05:20 | 26.08.2021 22:04:51 | 1.9919 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8376 | 0 | 2.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2931
1955861 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_SARILAR ÇIKIŞI L03_66546764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 20:38:50 | 26.08.2021 20:39:23 | 0.0091667 | 0 | 715 | 1 | 6 | 4 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0.76592 | 0.006299 | 0.024872 | 1.3386 | 0.027198 | 0 | 0.058357 | 2.2213
1955862 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-7 35-18-M00007_950439782_950439782 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 20:16:38 | 26.08.2021 23:52:33 | 3.5986 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1279
1955873 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_A_56385636_56385636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 21:19:00 | 26.08.2021 23:09:03 | 1.8342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041229 | 0 | 3.093 | 0 | 0 | 3.0971
1955877 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953358626_953358626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 21:41:12 | 26.08.2021 23:35:29 | 1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0446 | 0 | 0 | 1.0446
1955882 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1371 35-04-K01371_914643133_914643133 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 21:17:11 | 26.08.2021 22:54:44 | 1.6258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42226
1955883 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ALİ KURUT SULAMA TR-3 45-71-M00838_45-71-M00838_2360622 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 21:38:48 | 26.08.2021 23:10:03 | 1.5208 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0454
1955884 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_MURSALLI SULAMA L14_2062379 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 21:55:28 | 27.08.2021 00:34:36 | 2.6522 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.2353 | 0 | 20.2986 | 0 | 0 | 0 | 753.5339
1955885 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_953360070_953360070 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 21:49:52 | 26.08.2021 22:37:00 | 0.78556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4482
1955890 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-7 35-27-M00550_98703272_98703272 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 22:21:47 | 26.08.2021 23:20:35 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23668 | 0 | 0 | 0.23668
1955891 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | YENİCE KÖK 45-86-M00234_İÇİKLER ÇIKIŞ M02_41955326 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 22:28:11 | 26.08.2021 22:28:51 | 0.011111 | 0 | 228 | 4 | 38 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.41213 | 0.21151 | 0.25336 | 0.58291 | 0.28425 | 0 | 0 | 1.7442
1955898 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-3 TEKEL 35-18-L00003_8634475 h2b_5946046 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 22:49:24 | 27.08.2021 00:52:36 | 2.0533 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9913 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 0 | 0 | 2.184
1955902 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-45 35-23-L00045_950427684_950427684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 23:06:16 | 27.08.2021 01:13:36 | 2.1222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71854
1955903 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | YENİCE KÖK 45-86-M00234_HatBaşıAyırıcı_53134394 M02_53134394 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2021 23:11:13 | 27.08.2021 00:36:44 | 1.4253 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0288 | 14.6784 | 0.46806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1753
1955908 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-247 35-02-M00247_A_56381063_56381063 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 00:24:32 | 27.08.2021 01:14:58 | 0.84056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3862 | 0 | 10.4872 | 21.8734
1955911 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_MUHİTTİN ERENER K13_2101353 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 02:21:11 | 27.08.2021 02:27:31 | 0.10556 | 0 | 4388 | 0 | 1 | 0 | 369 | 0 | 1 | 0 | 124.232 | 0 | 0.017317 | 0 | 31.3369 | 0 | 1.4237 | 157.0099
1955915 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_80021704 M07_80021704 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 03:20:20 | 27.08.2021 03:24:00 | 0.061111 | 0 | 103 | 14 | 23 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.86302 | 3.0143 | 1.8976 | 0.067847 | 0.31964 | 0 | 0 | 6.1624
1955917 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_ÖZBATILILAR BELEDİYE-AZİZİYE-PAŞAKÖY M05_72045877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 03:54:50 | 27.08.2021 03:55:50 | 0.016667 | 0 | 363 | 1 | 30 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1.0268 | 0.0094253 | 0.51762 | 0.069355 | 0.30774 | 0.31224 | 0 | 2.2431
1955918 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2099434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 04:06:20 | 27.08.2021 04:06:41 | 0.0058333 | 1 | 778 | 69 | 111 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0.0045018 | 0.98522 | 2.2704 | 2.7386 | 0.488 | 0.22134 | 0 | 0 | 6.7081
1955920 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-3/40 35-28-M00048_ULUKENT DM-3/3 M03_66496304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 05:10:51 | 27.08.2021 07:33:05 | 2.3706 | 0 | 1133 | 0 | 1 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 577.7532 | 0 | 1.9475 | 0 | 265.1464 | 0 | 0 | 844.8471
1955921 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_TR-2 M09_2094407 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 05:40:44 | 27.08.2021 05:49:30 | 0.14611 | 0 | 12169 | 0 | 177 | 2 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 284.3538 | 0 | 13.0923 | 41.8188 | 98.0092 | 0 | 0 | 437.2741
1955925 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-1 M01_2313764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 06:46:00 | 27.08.2021 06:51:08 | 0.085792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5332 | 0 | 6.3904 | 7.9236
1955927 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-4 45-80-M00139_45-80-M00139_2373715 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 06:50:19 | 27.08.2021 07:55:54 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1433
1955928 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/14-C 45-72-M00100_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2104379 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 06:52:57 | 27.08.2021 07:41:21 | 0.80667 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 48.066 | 0 | 0 | 0 | 41.1507 | 0 | 0 | 89.2167
1955931 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AYHAN BEZİRGENOGLU SULAMA GRUBU 35-29-L00346_C_56396330_56396330 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 07:45:53 | 27.08.2021 10:19:09 | 2.5544 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5809
1955933 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 07:58:00 | 27.08.2021 08:38:31 | 0.67528 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.056281 | 26.364 | 11.1925 | 0 | 6.4026 | 1.1602 | 0 | 0 | 45.1755
1955937 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | SARIÇAY TR-2 35-22-M00855_ H_78960980 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 08:07:37 | 27.08.2021 10:55:00 | 2.7897 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1625 | 0 | 59.155 | 0 | 31.5431 | 0 | 0 | 108.8606
1955938 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-32 M03_2064243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 08:06:50 | 27.08.2021 08:51:06 | 0.73778 | 0 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1 | 0 | 0 | 243.2958 | 0 | 0 | 0 | 66.059 | 10.5098 | 0 | 319.8646
1955939 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 08:09:42 | 27.08.2021 08:47:41 | 0.63306 | 1 | 1271 | 18 | 437 | 13 | 256 | 0 | 1 | 0.31906 | 233.9619 | 279.5917 | 364.2082 | 126.9096 | 144.8303 | 0 | 101.1561 | 1250.9768
1955942 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-11(CANKENT1) 35-30-M00011_955321702_955321702 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 07:40:12 | 27.08.2021 10:50:25 | 3.1703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21375
1955943 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/44 45-72-M00044_45-72-M00044_2357432 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 08:17:34 | 27.08.2021 09:06:30 | 0.81556 | 0 | 29 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1829 | 0 | 27.885 | 0 | 2.8928 | 0 | 0 | 33.9607
1955947 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 1C_5863766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 08:21:31 | 27.08.2021 09:37:34 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8561 | 0 | 31.0403 | 75.8964
1955950 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 08:25:56 | 27.08.2021 09:23:05 | 0.9525 | 0 | 1004 | 10 | 108 | 6 | 73 | 2 | 0 | 0 | 177.2699 | 36.2733 | 222.7647 | 58.9085 | 57.8638 | 31.2002 | 0 | 584.2803
1955953 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-59 35-30-L00059_A_56398339_56398339 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 08:27:00 | 27.08.2021 10:30:41 | 2.0614 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0087
1955954 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2985 35-01-K02985_912181090_912181090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 08:32:20 | 27.08.2021 13:08:04 | 4.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1929 | 0 | 0 | 10.1929
1955955 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_SOMA M01_2059065 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 08:35:59 | 27.08.2021 08:40:24 | 0.073611 | 1 | 1613 | 83 | 483 | 20 | 164 | 1 | 0 | 0.13751 | 17.9445 | 26.5294 | 95.7874 | 29.3766 | 18.1274 | 394.1334 | 0 | 582.0362
1955956 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ARVALYA L11_2326934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 08:27:08 | 27.08.2021 09:01:59 | 0.58083 | 4 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.4323 | 0 | 34.2985 | 0 | 68.7363 | 0 | 0 | 0 | 112.4671
1955957 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_SULUDERE KÖK L05_72230945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 08:33:13 | 27.08.2021 09:47:27 | 1.2372 | 0 | 1054 | 3 | 415 | 8 | 206 | 1 | 0 | 0 | 315.5763 | 32.6849 | 1769.2194 | 79.9817 | 632.6589 | 159.6228 | 0 | 2989.7441
1955960 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3156 35-02-K03156_K-1049 K03_2039426 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 08:55:21 | 27.08.2021 12:30:53 | 3.5922 | 0 | 3933 | 0 | 1 | 0 | 331 | 0 | 1 | 0 | 4683.0934 | 0 | 0.90533 | 0 | 2142.9244 | 0 | 134.4041 | 6961.3273
1955962 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-86 ILGINKÖY 45-73-M00086_45-73-M00086_2354181 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:00:04 | 27.08.2021 17:29:12 | 8.4856 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.5165 | 0 | 45.0856 | 0 | 4.2924 | 0 | 0 | 111.8946
1955963 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_48050200_56400728_56400728 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 08:58:57 | 27.08.2021 14:31:53 | 5.5489 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.6534 | 0 | 0 | 0 | 7.735 | 0 | 0 | 91.3884
1955964 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY İM 35-15-A00006_KAYAKÖY ÇIKIŞ L02_66921421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 09:04:31 | 27.08.2021 09:38:48 | 0.57139 | 4 | 3300 | 100 | 818 | 45 | 684 | 2 | 1 | 3.1961 | 410.5014 | 888.2592 | 1888.4193 | 264.1439 | 865.373 | 46.3913 | 10.676 | 4376.9601
1955965 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-31 35-26-M00031_8974342 G5B_5901363 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 09:04:00 | 27.08.2021 10:36:59 | 1.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4779 | 0 | 0 | 8.4779
1955967 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2908 35-02-M02908_F_56378679_56378679 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:06:02 | 27.08.2021 16:43:52 | 7.6303 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 286.9276 | 0 | 0 | 0 | 171.52 | 0 | 0 | 458.4476
1955969 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_D_60982272_60982272 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:06:20 | 27.08.2021 17:00:05 | 7.8958 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 256.4509 | 0 | 0 | 0 | 1.9072 | 0 | 0 | 258.3581
1955970 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÜZÜMLÜ TR-187 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00658_45-73-M00658_2352484 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 08:40:27 | 27.08.2021 11:54:08 | 3.2281 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2653
1955971 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AZİZTEPE TR-1 45-73-M00214_B_56401067_56401067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 08:57:34 | 27.08.2021 11:58:48 | 3.0206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18678
1955972 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5 35-27-M00005_97506302_97506302 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 09:03:34 | 27.08.2021 11:03:56 | 2.0061 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1854 | 0 | 0 | 0 | 0.049911 | 0 | 0 | 2.2354
1955973 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KEMERDAMLARI TR-1 45-78-M00588_45-78-M00588_2352750 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:09:43 | 27.08.2021 17:14:41 | 8.0825 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 271.6463 | 0 | 15.4436 | 0 | 71.43 | 0 | 0 | 358.5199
1955974 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | KAVACIK TR-1 35-01-L00001_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2071472 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:09:51 | 27.08.2021 11:49:21 | 2.6583 | 0 | 237 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 130.6653 | 0 | 0.17779 | 0 | 27.1146 | 0 | 0 | 157.9577
1955975 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_PANCAR M06_72111621 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 09:06:50 | 27.08.2021 09:54:45 | 0.79861 | 1 | 0 | 73 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32573 | 0 | 803.822 | 66.9184 | 6.0582 | 0 | 0 | 0 | 877.1243
1955976 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1536 35-01-M01536_M-2745 M04_72176214 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:12:48 | 27.08.2021 10:25:08 | 1.2055 | 0 | 1199 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 417.013 | 0 | 0.00070383 | 0 | 117.1934 | 0 | 0 | 534.2072
1955979 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2062381 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:16:19 | 27.08.2021 11:53:04 | 2.6123 | 0 | 1597 | 35 | 148 | 11 | 210 | 1 | 1 | 0 | 1013.2122 | 642.4437 | 1338.6213 | 267.4827 | 995.7611 | 1110.8382 | 78.3494 | 5446.7087
1955980 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEKÖY KARAAĞAÇ TR-4 45-80-L00181_45-80-L00181_2363144 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:17:10 | 27.08.2021 17:50:17 | 8.5518 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6964 | 0 | 0 | 0 | 9.0951 | 0 | 0 | 12.7915
1955982 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | TR-22/14 ÇUKUROVA KİMYA EML 45-71-M01186_45-71-M01186_72080479 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:26:21 | 27.08.2021 11:34:15 | 2.1317 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 417.9674 | 0 | 0 | 0 | 41.9859 | 0 | 0 | 459.9533
1955983 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1043 35-02-M01043_99798993_99798993 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 09:19:56 | 27.08.2021 10:43:21 | 1.3903 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8699 | 0 | 0 | 0 | 2.6394 | 0 | 0 | 5.5093
1955984 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKYAYA TR-1 45-76-L00130_45-76-L00130_2347427 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:21:11 | 27.08.2021 17:08:15 | 7.7844 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.2435 | 0 | 0.018905 | 0 | 4.1753 | 0 | 0 | 91.4378
1955986 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-272 35-18-L00272_9583828_56376570_56376570 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:23:00 | 27.08.2021 14:45:35 | 5.3764 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129.8188 | 0 | 0 | 0 | 49.5384 | 0 | 0 | 179.3572
1955987 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-34 45-80-M00034_45-80-M00034_72204501 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 09:13:11 | 27.08.2021 09:59:04 | 0.76472 | 0 | 220 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.565 | 0 | 0.029547 | 0 | 16.9783 | 0 | 0 | 55.5728
1955988 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-2579 35-08-M02579_35-08-M02579_66066474 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:31:42 | 27.08.2021 12:25:06 | 2.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.4573 | 0 | 0 | 405.4573
1955990 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇOBANKÖY TR-1 35-29-L00507_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078973 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:33:34 | 27.08.2021 17:02:12 | 7.4771 | 0 | 65 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 120.9564 | 0 | 161.2491 | 0 | 225.8093 | 0 | 0 | 508.0147
1955993 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4169 35-09-K04169_A_56376628_56376628 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 08:57:00 | 27.08.2021 09:47:00 | 0.83333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7671 | 0 | 0 | 0 | 0.5578 | 0 | 0 | 7.3249
1955994 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-7 L03_48929110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 09:34:52 | 27.08.2021 10:05:56 | 0.51778 | 0 | 207 | 0 | 23 | 2 | 41 | 0 | 2 | 0 | 33.1583 | 0 | 9.2143 | 0 | 60.6043 | 0 | 13.8359 | 116.8127
1955995 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:39:40 | 27.08.2021 14:45:00 | 5.0889 | 4 | 316 | 3 | 58 | 15 | 80 | 4 | 0 | 8.7524 | 1332.4149 | 28.1242 | 494.48 | 358.79 | 631.278 | 1306.1046 | 0 | 4159.9441
1955998 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-2380 35-08-K02380_K-1522 K03_42545564 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 09:39:40 | 27.08.2021 13:28:04 | 3.8067 | 2 | 705 | 2 | 24 | 18 | 79 | 7 | 1 | 1.4666 | 851.9059 | 7.0875 | 68.564 | 1004.8576 | 904.1732 | 1071.6016 | 260.7782 | 4170.4344
1956004 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 09:43:01 | 27.08.2021 10:21:00 | 0.63306 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.063193 | 29.602 | 11.2059 | 0 | 7.1932 | 1.3958 | 0 | 0 | 49.46
1956009 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2321602 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 10:00:51 | 27.08.2021 11:16:15 | 1.2567 | 0 | 1121 | 3 | 105 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 203.8487 | 35.7195 | 137.4789 | 46.2242 | 60.1163 | 0 | 0 | 483.3875
1956018 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-27/A 45-77-L00013__75407054_75407054 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 10:04:10 | 27.08.2021 13:16:30 | 3.2054 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.8188 | 0 | 0 | 0 | 2.8402 | 0 | 0 | 38.6589
1956019 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ZEYTİNLİOVA ÇIKIŞ M06_42545386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 10:04:42 | 27.08.2021 10:26:44 | 0.36722 | 1 | 4394 | 608 | 594 | 61 | 755 | 10 | 5 | 1.8203 | 311.2428 | 577.7338 | 308.414 | 88.002 | 132.6161 | 130.8199 | 9.8621 | 1560.5112
1956022 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-2899 35-09-K02899_D_56383296_56383296 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 10:09:00 | 27.08.2021 12:56:00 | 2.7833 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99.4604 | 0 | 0 | 0 | 13.753 | 0 | 0 | 113.2134
1956024 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_35-15-L00358_2365314 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 10:11:14 | 27.08.2021 18:04:28 | 7.887 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.7392 | 0 | 166.9372 | 0 | 41.927 | 0 | 0 | 228.6034
1956025 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2114179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 10:13:22 | 27.08.2021 10:23:00 | 0.16056 | 15 | 726 | 22 | 44 | 39 | 107 | 12 | 0 | 1.9355 | 40.9054 | 12.3917 | 4.8209 | 60.6814 | 22.2263 | 86.4531 | 0 | 229.4142
1956026 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1925 GEÇİT 35-02-M01925_M-1078 M03_72268899 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 10:16:00 | 27.08.2021 10:58:54 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.7528 | 0 | 433.7528
1956027 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1051 35-04-K01051_C_56379114_56379114 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 10:15:13 | 27.08.2021 13:24:59 | 3.1628 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.2555 | 0 | 0 | 0 | 0.32162 | 0 | 0 | 32.5771
1956028 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 10:20:41 | 27.08.2021 10:23:17 | 0.043333 | 2 | 2620 | 42 | 741 | 9 | 157 | 0 | 2 | 0.0499 | 27.4691 | 8.5975 | 58.3356 | 5.2754 | 6.3333 | 0 | 0.098397 | 106.1592
1956029 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4244 35-01-K04244_B_56362125_56362125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 10:21:01 | 27.08.2021 14:52:38 | 4.5269 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 414.2385 | 0 | 0 | 0 | 193.1842 | 0 | 0 | 607.4226
1956030 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/TR-12 45-72-L00940_956482639_956482639 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 10:25:19 | 27.08.2021 12:54:35 | 2.4878 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1796
1956032 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-317 35-02-M00317_910093180_910093180 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 10:29:55 | 27.08.2021 11:38:03 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9098 | 0 | 0 | 1.9098
1956033 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-4 - TR-5 M04_72358872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 10:35:13 | 27.08.2021 11:11:00 | 0.59639 | 0 | 76 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.5565 | 0 | 25.2509 | 0 | 21.9434 | 0 | 0 | 66.7508
1956034 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KARABURÇ ATÇILAR TR-6 35-31-L00095_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049552 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 10:38:35 | 27.08.2021 13:02:54 | 2.4053 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7123 | 0 | 73.0961 | 0 | 42.2293 | 0 | 0 | 129.0377
1956040 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | MUSACALI TR-1 35-24-M00107_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035466 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 11:15:11 | 27.08.2021 12:03:37 | 0.80722 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6012 | 0 | 21.3508 | 0 | 1.4779 | 0 | 0 | 26.4299
1956043 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_A_56357078_56357078 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 10:54:17 | 27.08.2021 13:07:43 | 2.2239 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 50.3183 | 0 | 0 | 0 | 58.7056 | 0 | 0 | 109.0239
1956044 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 45-77-L00029_945504277_945504277 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 10:46:57 | 27.08.2021 12:19:26 | 1.5414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40503
1956045 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_AYVAALAN M03_2115039 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 10:56:41 | 27.08.2021 11:02:21 | 0.094444 | 0 | 701 | 1 | 17 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8.4238 | 0.066183 | 0.60211 | 0.97195 | 2.5894 | 0 | 0 | 12.6534
1956047 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-2341 35-09-K02341_A_56383653_56383653 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 10:56:00 | 27.08.2021 12:55:00 | 1.9833 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 111.3525 | 0 | 0 | 0 | 18.5123 | 0 | 0 | 129.8647
1956049 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_BÜNYAN OSMANİYE L02_2327277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 10:58:06 | 27.08.2021 11:44:54 | 0.78 | 1 | 152 | 56 | 50 | 3 | 26 | 0 | 0 | 3.9163 | 28.3439 | 95.1026 | 33.9752 | 5.5498 | 4.5245 | 0 | 0 | 171.4123
1956051 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY İM 35-15-A00006_KAYAKÖY ÇIKIŞ L02_66921421 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 11:03:32 | 27.08.2021 11:33:00 | 0.49111 | 4 | 3300 | 100 | 818 | 45 | 684 | 2 | 1 | 3.0114 | 386.779 | 796.3477 | 1717.0518 | 248.9378 | 841.0904 | 41.0591 | 9.6244 | 4043.9016
1956053 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-30 45-74-M00030_A_56352963_56352963 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 10:49:27 | 27.08.2021 12:53:44 | 2.0714 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 5.6921 | 0 | 0 | 0 | 59.9003 | 0 | 0 | 65.5924
1956055 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1267 35-01-K01267_97898298_97898298 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 10:56:19 | 27.08.2021 14:13:03 | 3.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.3336 | 0 | 0 | 293.3336
1956056 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-10 35-28-M00156_953372431_953372431 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 11:08:24 | 27.08.2021 17:56:53 | 6.8081 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9894 | 0 | 0 | 0 | 0.36945 | 0 | 0 | 7.3588
1956057 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4153 35-01-K04153_910795588_910795588 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 11:06:13 | 27.08.2021 12:25:17 | 1.3178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2316
1956058 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYAKIRILDIK TR-2 45-72-M00507_956520994_956520994 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 11:17:12 | 27.08.2021 17:52:02 | 6.5806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47989
1956065 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAYAĞCI TR-1 45-75-M00195_945611002_945611002 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 11:33:10 | 27.08.2021 13:07:40 | 1.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021349
1956066 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | PANCAR TR-6 35-26-M00903_35-26-M00903_66216105 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 11:05:34 | 27.08.2021 12:04:25 | 0.98083 | 0 | 272 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 76.0792 | 0 | 0.85614 | 0 | 19.1024 | 0 | 0 | 96.0378
1956070 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2315523 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 11:46:00 | 27.08.2021 14:33:29 | 2.7914 | 0 | 697 | 4 | 44 | 26 | 107 | 12 | 0 | 0 | 712.2512 | 60.7253 | 87.5042 | 760.5604 | 411.1764 | 1435.784 | 0 | 3468.0015
1956074 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-67 35-19-L00067_35-19-L00067_2376837 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 11:48:41 | 27.08.2021 12:10:00 | 0.35528 | 0 | 167 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.4981 | 0 | 3.7529 | 0 | 4.7032 | 0 | 0 | 29.9542
1956075 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_BAĞYOLU TR-1 M03_72255608 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 11:52:11 | 27.08.2021 14:54:12 | 3.0336 | 0 | 478 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 271.1244 | 0 | 13.0513 | 0 | 48.8066 | 0 | 0 | 332.9823
1956077 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2093166 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 11:56:51 | 27.08.2021 11:57:01 | 0.0027778 | 0 | 450 | 31 | 91 | 14 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0.46582 | 0.98265 | 1.0454 | 0.23806 | 0.39556 | 0.054197 | 0 | 3.1816
1956078 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-45 DEREKÖY 35-22-M00065_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110344 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 11:49:54 | 27.08.2021 12:11:39 | 0.3625 | 0 | 131 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.6461 | 0 | 6.8007 | 0 | 1.0813 | 0 | 0 | 22.5282
1956082 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TORBALI DM 35-26-M00001_6113128_56358404_56358404 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 12:04:44 | 27.08.2021 14:18:02 | 2.2217 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.0592 | 0 | 0 | 0 | 37.7551 | 0 | 0 | 90.8143
1956084 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-152 GÜN SİTESİ 35-15-M00152_950369843_950369843 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 11:11:09 | 27.08.2021 14:42:26 | 3.5214 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2386
1956086 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2985 35-01-K02985_35-01-K02985_2352459 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 12:14:33 | 27.08.2021 13:22:29 | 1.1322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 2 | 0 | 0.058861 | 0 | 0 | 0 | 279.1484 | 0 | 233.3637 | 512.571
1956087 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKMESCİT TR-2 35-29-L00220_A_56399897_56399897 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 12:17:00 | 27.08.2021 15:34:15 | 3.2875 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1499
1956095 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 12:25:07 | 27.08.2021 14:10:53 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.026 | 0 | 1.9669 | 0 | 0 | 34.9929
1956096 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İBRAHİM SEZEN-2 SULAMA GRUBU 35-29-M00379_A_56398064_56398064 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 12:15:01 | 27.08.2021 14:34:32 | 2.3253 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2886
1956098 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 12:29:01 | 27.08.2021 13:05:33 | 0.60889 | 5 | 1935 | 2 | 68 | 12 | 213 | 1 | 1 | 1.8755 | 341.7282 | 21.6093 | 23.0343 | 86.424 | 223.0399 | 39.8808 | 0.57592 | 738.1681
1956105 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BEYAZITLAR TR-1 35-15-L00792_35-15-L00792_2374802 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 12:42:17 | 27.08.2021 17:44:05 | 5.0299 | 0 | 82 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 97.9398 | 0 | 44.3958 | 0 | 196.8939 | 0 | 142.7547 | 481.9843
1956108 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2055235 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 12:51:53 | 27.08.2021 13:09:35 | 0.295 | 16 | 2705 | 4 | 83 | 18 | 202 | 4 | 1 | 89.4421 | 236.2232 | 4.2691 | 17.9695 | 36.0371 | 56.6675 | 121.696 | 0 | 562.3043
1956109 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | BEYLER KÖK 45-85-L00034_HatBaşıAyırıcı_66364215 L02_66364215 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 12:43:19 | 27.08.2021 14:27:41 | 1.7394 | 0 | 38 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.2407 | 0 | 597.7004 | 0 | 1.3789 | 0 | 0 | 615.3201
1956113 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-8 45-73-M00008_B_56391180_56391180 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 10:48:37 | 27.08.2021 14:18:10 | 3.4925 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.2774 | 0 | 0.0075763 | 0 | 15.6108 | 0 | 0 | 70.8958
1956115 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-84 35-02-K00084_TRAFO K01_2099759 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2021 12:59:32 | 27.08.2021 17:26:03 | 4.4419 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1088.4364 | 0 | 0 | 0 | 65.776 | 0 | 0 | 1154.2124
1956117 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_DAĞITIM TRAFO YENİFOÇA TR-24 M03_72189449 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 13:10:31 | 27.08.2021 13:35:45 | 0.42056 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 55.2658 | 0 | 0 | 0 | 99.5808 | 0 | 0 | 154.8466
1956119 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_DONANIMLI YEDEK M16_72057730 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2021 13:10:00 | 27.08.2021 14:46:16 | 1.6044 | 19 | 1368 | 3 | 24 | 20 | 150 | 1 | 1 | 754.4413 | 722.9657 | 18.9625 | 17.8844 | 246.271 | 213.9282 | 13.1194 | 0 | 1987.5724
1956121 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-11/4 45-82-M00036_945543354_945543354 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 13:21:50 | 27.08.2021 17:23:40 | 4.0306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9682
1956124 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TORBALI DM 35-26-M00001_956615929_956615929 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 13:11:20 | 27.08.2021 15:40:39 | 2.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32136 | 0 | 0 | 0.32136
1956127 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET EROL VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00134_956288700_956288700 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 13:23:56 | 27.08.2021 15:34:39 | 2.1786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0477
1956129 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 13:32:34 | 27.08.2021 13:48:00 | 0.25722 | 9 | 1710 | 16 | 306 | 84 | 676 | 9 | 2 | 2.1943 | 170.2928 | 16.5324 | 81.1945 | 260.8226 | 374.0345 | 281.8754 | 2.6672 | 1189.6136
1956130 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_HatBaşıAyırıcı_53137946 M06_53137946 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 13:33:12 | 27.08.2021 13:45:00 | 0.19667 | 0 | 737 | 0 | 41 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 34.4038 | 0 | 4.5523 | 0.29366 | 16.8032 | 0 | 0 | 56.053
1956133 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_DM-4/12 M23_2312043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 13:39:51 | 27.08.2021 14:22:56 | 0.71806 | 5 | 5555 | 9 | 351 | 32 | 481 | 6 | 3 | 2.8061 | 1131.7919 | 217.3919 | 143.1086 | 316.09 | 435.317 | 346.6468 | 2.4163 | 2595.5685
1956134 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-2643 M01_42868421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 13:45:00 | 27.08.2021 15:05:18 | 1.3383 | 0 | 51 | 0 | 2 | 11 | 177 | 0 | 0 | 0 | 61.7257 | 0 | 0.32951 | 397.5574 | 664.1561 | 0 | 0 | 1123.7687
1956138 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_DAĞITIM TRAFO YENİFOÇA TR-24 M03_72189449 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 13:48:25 | 27.08.2021 14:43:39 | 0.92056 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 122.2258 | 0 | 0 | 0 | 223.966 | 0 | 0 | 346.1918
1956139 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_İSHAKÇELEBİ M04_72197630 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 13:53:21 | 27.08.2021 14:14:44 | 0.35639 | 0 | 589 | 7 | 12 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0 | 54.9258 | 12.1705 | 24.4508 | 3.1482 | 32.1789 | 109.8533 | 0 | 236.7275
1956140 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4537 35-07-K04537_99313499_99313499 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:02:57 | 27.08.2021 16:45:22 | 2.7069 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4012
1956141 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-23 35-27-L00023_35-27-L00023_2357714 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:40:22 | 27.08.2021 16:22:11 | 1.6969 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 122.6338 | 0 | 0 | 0 | 131.5798 | 0 | 0 | 254.2136
1956142 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:06:47 | 27.08.2021 14:14:35 | 0.13 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.10025 | 10.7164 | 0.83613 | 3.0539 | 0.21097 | 0.65351 | 0 | 0 | 15.5711
1956143 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | VASFİ ÇALIŞKAN SULAMA GRUBU 35-29-M00161_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095661 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:06:40 | 27.08.2021 15:59:54 | 1.8872 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5131 | 0 | 193.2523 | 0 | 29.209 | 0 | 0 | 229.9743
1956144 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ELDELEK-2 TARIMSAL SULAMA 45-78-M00444_45-78-M00444_2364647 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 13:53:51 | 27.08.2021 15:18:47 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8015 | 0 | 32.6475 | 0 | 0 | 63.449
1956148 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÜÇÜKAVULCUK TR-4 35-15-L01098_C_56404791_56404791 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:08:47 | 27.08.2021 15:11:32 | 1.0458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.031165 | 0 | 0 | 0 | 1.6354 | 0 | 0 | 1.6665
1956150 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_EGE M30_2308389 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:14:17 | 27.08.2021 14:50:50 | 0.60943 | 0 | 2866 | 0 | 0 | 2 | 735 | 1 | 2 | 0 | 1342.5294 | 0 | 0 | 315.7481 | 765.2303 | 155.049 | 125.176 | 2703.7327
1956152 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-15-L00027_950353202_950353202 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:13:00 | 27.08.2021 15:48:00 | 1.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7356
1956153 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_47904653_56385038_56385038 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:12:56 | 27.08.2021 16:01:02 | 1.8017 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3644 | 0 | 18.767 | 0 | 7.2483 | 0 | 0 | 28.3798
1956156 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1104 35-03-K01104_954963239_954963239 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:22:19 | 27.08.2021 19:00:23 | 4.6344 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.582
1956159 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72190826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:20:12 | 27.08.2021 15:28:03 | 1.1308 | 0 | 0 | 15 | 54 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.8461 | 346.938 | 11.8344 | 24.8342 | 0 | 0 | 564.4528
1956162 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_AKHİSAR ŞEHİR-1 M11_2313113 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:28:45 | 27.08.2021 15:07:00 | 0.6375 | 0 | 15617 | 1 | 187 | 62 | 2098 | 9 | 14 | 0 | 2263.7262 | 0.39241 | 95.726 | 1005.6085 | 1569.1002 | 344.3578 | 330.244 | 5609.1551
1956163 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-9/12-A 45-71-M01919_B_56398246_56398246 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:06:24 | 27.08.2021 18:14:43 | 4.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2841 | 0 | 0 | 32.2841
1956164 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-2/6 35-20-L00035_10450109_56359756_56359756 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:32:00 | 27.08.2021 16:38:07 | 2.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1385 | 0 | 0 | 2.1385
1956165 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-277 35-04-K00277_F F1B_5778536 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:41:44 | 27.08.2021 15:44:53 | 1.0525 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.5407 | 0 | 0 | 0 | 30.3886 | 0 | 0 | 36.9294
1956166 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_35-18-L00376_72060231 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:45:51 | 27.08.2021 18:11:37 | 3.4294 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 558.1758 | 0 | 0.032475 | 0 | 2108.6924 | 0 | 0 | 2666.9007
1956167 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_953216023_953216023 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:42:17 | 27.08.2021 17:32:49 | 2.8422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66399
1956168 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-338 35-01-K00338_910568548_910568548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:44:03 | 27.08.2021 17:06:44 | 2.3781 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48858
1956170 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1900 35-02-M01900_M-1886 M01_2119197 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:51:08 | 27.08.2021 15:37:00 | 0.76444 | 0 | 2866 | 0 | 0 | 2 | 709 | 1 | 2 | 0 | 1691.7926 | 0 | 0 | 394 | 914.8523 | 189.596 | 153.6422 | 3343.8832
1956171 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BAŞIBÜYÜK TR-2 45-77-L00217_A_56398578_56398578 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:44:02 | 27.08.2021 16:54:51 | 2.1803 | 0 | 42 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9391 | 0 | 1.2085 | 0.29877 | 5.7143 | 0 | 0 | 19.1606
1956172 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-24 (TR-95) 35-26-M00095_956616153_956616153 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:53:59 | 27.08.2021 16:42:54 | 1.8153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7396
1956173 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-438 35-18-L00438_950448047_950448047 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:56:24 | 27.08.2021 19:31:51 | 4.5908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3195
1956174 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/11 45-72-M00011_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 15:07:00 | 27.08.2021 17:49:00 | 2.7 | 0 | 24 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9483 | 0 | 115.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5889
1956175 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/51 45-83-L00051_45-83-L00051_72129065 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:52:12 | 27.08.2021 15:57:01 | 1.0803 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.1107 | 0 | 0 | 0 | 49.4581 | 0 | 0 | 54.5688
1956176 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3162 35-03-K03162_A_56362563_56362563 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 15:00:11 | 27.08.2021 19:00:44 | 4.0092 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 253.8537 | 0 | 0 | 0 | 16.978 | 0 | 0 | 270.8317
1956177 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-1 35-23-M00085_35-23-M00085_2376644 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 15:02:12 | 27.08.2021 16:16:10 | 1.2328 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.2831 | 0 | 2.0732 | 0 | 4.3584 | 0 | 0 | 28.7147
1956178 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_F F2b_5764361 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 15:06:36 | 27.08.2021 16:33:59 | 1.4564 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 61.4918 | 0 | 0 | 0 | 77.1934 | 0 | 0 | 138.6852
1956180 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-26/M-28/DERYA SİTESİ M02_72070682 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:50:08 | 27.08.2021 18:52:49 | 4.0447 | 0 | 190 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 273.221 | 0 | 12.9231 | 0 | 91.0256 | 0 | 0 | 377.1697
1956183 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN-1 M07_2059508 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 15:14:25 | 27.08.2021 15:48:48 | 0.57306 | 0 | 129 | 30 | 225 | 8 | 44 | 1 | 0 | 0 | 24.7229 | 128.0408 | 628.5263 | 60.7463 | 125.0773 | 166.71 | 0 | 1133.8236
1956185 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-14/13 45-71-M00562_45-71-M00562_2356359 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 15:16:32 | 27.08.2021 17:06:48 | 1.8378 | 0 | 313 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 168.392 | 0 | 1.5357 | 0 | 19.8448 | 0 | 0 | 189.7725
1956186 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-10 CEZAEVİ YOLU 35-26-M00010_35-26-M00010_2356818 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 14:53:54 | 27.08.2021 15:48:29 | 0.90972 | 0 | 51 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.4569 | 0 | 30.724 | 0 | 7.0782 | 0 | 0 | 51.2592
1956187 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_BERGAMA TM M01_79464765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 15:27:12 | 27.08.2021 15:27:45 | 0.0091667 | 1 | 2906 | 45 | 94 | 29 | 574 | 15 | 0 | 0.0086209 | 4.4868 | 1.5101 | 2.0891 | 3.5026 | 2.9537 | 11.7829 | 0 | 26.3338
1956189 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | EMCELLİ TR-4 KARAOĞLANLAR 45-79-M00371_B_56386134_56386134 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 15:25:02 | 27.08.2021 17:14:47 | 1.8292 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4522 | 0 | 7.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4883
1956191 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 15:17:12 | 27.08.2021 15:46:07 | 0.48194 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.4022 | 160.2397 | 34.5949 | 28.9489 | 0.44196 | 0 | 0 | 237.6277
1956193 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/21 (AKMESCİD GİRİŞ) 45-71-M00101_D dm3/21 d1b_45134466 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2021 09:31:02 | 27.08.2021 18:21:46 | 8.8456 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.1855 | 0 | 0 | 0 | 30.5663 | 0 | 0 | 121.7518
1956194 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1633 GEÇİT 35-02-M01633_M-2841 M01_2308630 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 15:37:17 | 27.08.2021 16:48:22 | 1.1847 | 0 | 2837 | 0 | 0 | 2 | 369 | 0 | 2 | 0 | 2545.3987 | 0 | 0 | 597.4292 | 682.6963 | 0 | 236.8422 | 4062.3664
1956197 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 15:46:42 | 27.08.2021 16:09:53 | 0.38639 | 0 | 969 | 3 | 13 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 59.5751 | 17.5785 | 23.1116 | 14.5747 | 13.0035 | 0 | 0 | 127.8435
1956202 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_956667380_956667380 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 15:51:48 | 27.08.2021 17:38:39 | 1.7808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1588
1956203 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA HEZER SULAMA GRUBU 35-29-M00339_35-29-M00339_2370919 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 15:59:24 | 27.08.2021 16:57:23 | 0.96639 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3795 | 0 | 9.9668 | 0 | 0 | 68.3463
1956204 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 45-78-L00112_953263600_953263600 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 16:06:40 | 27.08.2021 16:40:30 | 0.56389 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6936
1956205 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ OVA MAH.TR-2 45-72-L00157_C_56392515_56392515 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 16:01:34 | 27.08.2021 18:30:22 | 2.48 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4962 | 0 | 4.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1909
1956208 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 35-31-L00017_956595519_956595519 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 15:55:51 | 27.08.2021 21:44:19 | 5.8078 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0061 | 0 | 26.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.628
1956209 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _A_56389824_56389824 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 16:08:41 | 27.08.2021 16:47:12 | 0.64194 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89829 | 0 | 2.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7772
1956211 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-23-M00085_C_56399572_56399572 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 16:21:42 | 27.08.2021 17:17:00 | 0.92167 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2202 | 0 | 0.40928 | 0 | 0.12233 | 0 | 0 | 10.7518
1956213 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1267 35-01-K01267_97898311_97898311 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 16:20:42 | 27.08.2021 17:34:48 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1465 | 0 | 7.2832 | 21.4297
1956215 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-989 35-03-M00989_910406125_910406125 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 16:24:56 | 27.08.2021 20:33:06 | 4.1361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4723
1956216 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-866 35-03-K00866_910318466_910318466 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 16:31:35 | 27.08.2021 21:52:37 | 5.3506 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3762
1956217 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | ALANDAMLARI TR-3 45-75-M00131_45-75-M00131_2373199 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 16:34:01 | 27.08.2021 18:04:00 | 1.4997 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3989 | 0 | 59.7259 | 0 | 0.12232 | 0 | 0 | 61.2471
1956218 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_İLYASLAR M02_72213069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 16:36:22 | 27.08.2021 17:51:58 | 1.26 | 0 | 669 | 0 | 67 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 176.3902 | 0 | 87.6005 | 5.5476 | 59.4796 | 0 | 0 | 329.0179
1956225 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-1 M05_72358873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 16:40:42 | 27.08.2021 17:31:31 | 0.84694 | 0 | 100 | 16 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.3641 | 48.1621 | 38.0557 | 11.9412 | 17.7596 | 0 | 0 | 133.2828
1956226 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-1060 35-02-M01060_M-3100 M04_2037373 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 16:43:45 | 27.08.2021 17:10:52 | 0.45194 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 169.7397 | 0 | 0 | 0 | 125.8354 | 0 | 87.5671 | 383.1421
1956227 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-289 35-04-K00289_B 289 B1B_5816403 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 16:43:03 | 27.08.2021 18:51:45 | 2.145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.47946 | 0 | 0 | 0 | 171.5033 | 0 | 0 | 171.9827
1956229 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-7 45-83-M00550_48024894_56407936_56407936 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2021 16:47:00 | 27.08.2021 18:38:43 | 1.8619 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 90.3672 | 0 | 2.0903 | 0 | 5.1544 | 0 | 4.6425 | 102.2544
1956230 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426475_56395521_56395521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 16:48:00 | 27.08.2021 18:14:58 | 1.4494 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16.5435 | 0 | 16.7677 | 0 | 3.1738 | 0 | 1.7948 | 38.2799
1956231 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/11 45-72-M00011_B_56392506_56392506 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 16:24:51 | 27.08.2021 19:15:48 | 2.8492 | 0 | 15 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1324 | 0 | 77.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8907
1956232 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136118 M06_53136118 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 16:40:36 | 27.08.2021 19:09:56 | 2.4889 | 1 | 236 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.28128 | 63.7534 | 44.138 | 0 | 21.0723 | 0.64964 | 0 | 0 | 129.8946
1956233 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-1058 35-02-M01058_TRAFO M01_2332874 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 17:03:19 | 27.08.2021 20:27:09 | 3.3972 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 724.716 | 0 | 0 | 0 | 254.722 | 0 | 0 | 979.4379
1956234 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKENT SULAMA TR-4 35-16-M00301_953354549_953354549 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 17:02:30 | 27.08.2021 19:06:05 | 2.0597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0484
1956239 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1971 35-10-K01971_912646319_912646319 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 16:32:14 | 27.08.2021 18:44:25 | 2.2031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73245
1956240 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DONANIMLI YEDEK L05_72357043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 17:17:02 | 27.08.2021 17:35:14 | 0.30333 | 0 | 7269 | 1 | 5 | 2 | 893 | 1 | 2 | 0 | 922.2526 | 0.86544 | 6.4927 | 5.743 | 413.2869 | 14.377 | 5.1813 | 1368.1991
1956244 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2431 35-08-K02431_913274927_913274927 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 17:20:45 | 27.08.2021 19:15:37 | 1.9144 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3442
1956245 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-5/TR-6 35-26-M00773_E_65010993_65010993 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 17:22:45 | 27.08.2021 18:34:19 | 1.1928 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.6413 | 0 | 0 | 0 | 1.6765 | 0 | 0 | 17.3178
1956247 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4535 35-07-K04535_912696082_912696082 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 17:30:08 | 27.08.2021 19:11:07 | 1.6831 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4518
1956250 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-22 35-27-M00616_915017788_915017788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 17:33:32 | 27.08.2021 20:28:54 | 2.9228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3797
1956251 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-3/3 35-28-M00049_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-3/3 M04_66488339 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 17:00:25 | 27.08.2021 23:03:54 | 6.0581 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 760.4957 | 0 | 0 | 0 | 123.7106 | 0 | 0 | 884.2063
1956252 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-117 OVACIK 35-18-L00117_950466054_950466054 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 17:31:08 | 27.08.2021 18:17:12 | 0.76778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095487
1956253 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 17:37:25 | 27.08.2021 18:00:43 | 0.38833 | 2 | 1405 | 6 | 102 | 7 | 125 | 1 | 0 | 0.45782 | 155.9031 | 94.9595 | 12.1696 | 33.9257 | 45.9136 | 0.9651 | 0 | 344.2943
1956254 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | YEŞİLYAYLA TR-11 OKUL YANI 45-77-M00133_A_56356751_56356751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 17:41:55 | 27.08.2021 20:10:28 | 2.4758 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9339 | 0 | 0 | 0 | 0.13674 | 0 | 0 | 4.0706
1956255 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI TR-5 45-73-M00814_945645463_945645463 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 17:44:10 | 27.08.2021 19:17:04 | 1.5483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63719
1956257 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:05:23 | 27.08.2021 18:06:02 | 0.010833 | 0 | 959 | 8 | 49 | 5 | 102 | 2 | 0 | 0 | 1.7937 | 2.1045 | 0.31438 | 0.1029 | 0.75776 | 0.62602 | 0 | 5.6992
1956258 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 45-78-L00112_953263896_953263896 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:00:42 | 27.08.2021 19:13:27 | 1.2125 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 3.4645 | 0 | 0 | 5.4485
1956260 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-170 45-78-L00170_953265920_953265920 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:04:46 | 27.08.2021 18:53:49 | 0.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3189 | 0 | 0 | 2.3189
1956265 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:14:47 | 27.08.2021 18:54:00 | 0.65361 | 6 | 0 | 56 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.546 | 0 | 90.8764 | 37.2679 | 24.8554 | 0 | 0 | 0 | 156.5458
1956267 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426475_56395521_56395521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:29:00 | 27.08.2021 19:19:28 | 0.84111 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10.1061 | 0 | 9.8163 | 0 | 1.5915 | 0 | 0.72314 | 22.237
1956269 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU TR-9 35-27-L00243_98884490_98884490 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:17:08 | 27.08.2021 21:03:14 | 2.7683 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9121
1956270 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2140 35-07-M02140_912578516_912578516 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:27:43 | 27.08.2021 20:22:28 | 1.9125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6819
1956274 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HECİZ TR-1 45-82-L00012_945546624_945546624 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:25:14 | 27.08.2021 21:14:04 | 2.8139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019168
1956275 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | AHMETLER TR-1 45-74-M00240_A_56352136_56352136 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:33:15 | 27.08.2021 20:08:33 | 1.5883 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9524 | 0 | 0 | 0 | 2.9153 | 0 | 0 | 13.8677
1956278 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3766 35-04-K03766_TRAFO K03_2096335 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:30:12 | 27.08.2021 21:04:00 | 2.5633 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 612.379 | 0 | 0 | 0 | 127.5199 | 0 | 0 | 739.8988
1956280 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-1 45-78-M00935_49342908_56387038_56387038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:47:24 | 27.08.2021 19:11:44 | 0.40556 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6894 | 0 | 0 | 0 | 0.11765 | 0 | 0 | 2.8071
1956281 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAOĞLANLI TR-2 45-71-M00092_TR-3 M02_2075952 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:46:00 | 27.08.2021 22:08:28 | 3.3744 | 0 | 76 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.8377 | 0 | 8.8997 | 0 | 6.8379 | 0 | 0 | 66.5752
1956282 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇAPAKLI GEBEŞ MAH. 45-78-M00419_45-78-M00419_2366526 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:47:43 | 27.08.2021 20:13:27 | 1.4289 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.1275 | 0 | 54.0258 | 0 | 8.6122e-05 | 0 | 0 | 72.1534
1956283 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2361 35-02-K02361_913027626_913027626 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 17:10:19 | 27.08.2021 20:03:46 | 2.8908 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.1198 | 0 | 0 | 0 | 0.083564 | 0 | 0 | 35.2034
1956284 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_SULUDERE KÖK L05_72230945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:47:39 | 27.08.2021 19:14:00 | 0.43917 | 0 | 1054 | 3 | 415 | 8 | 206 | 1 | 0 | 0 | 145.001 | 11.8864 | 666.9405 | 26.8249 | 213.3757 | 40.7933 | 0 | 1104.8219
1956285 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/91-1 45-83-L00160_45-83-L00160_2371605 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:47:02 | 27.08.2021 20:22:51 | 1.5969 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.3636 | 0 | 0 | 0 | 6.8197 | 0 | 0 | 91.1833
1956287 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ OVA MAH.TR-1 45-72-L00160_D_56392274_56392274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:59:34 | 27.08.2021 19:37:59 | 0.64028 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0.89066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3506
1956289 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | EYKO TR-1 35-30-M00027_TR-2 M02_2323620 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2021 19:05:47 | 27.08.2021 21:32:25 | 2.4439 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 494.7566 | 0 | 0 | 0 | 89.1349 | 0 | 0 | 583.8915
1956290 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİNDARLI TR-1 45-79-M00416_945574284_945574284 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 19:12:42 | 27.08.2021 21:01:08 | 1.8072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29201
1956291 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | BOYALI AZMAK TR-4 35-24-M00056_35-24-M00056_58186130 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 19:08:03 | 27.08.2021 20:11:25 | 1.0561 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7252 | 0 | 1.8816 | 0 | 0 | 47.6068
1956293 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ÇİFTÇİİBRAHİM DERE MAH. TR 45-77-M00094_A_56356774_56356774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:52:45 | 27.08.2021 20:30:20 | 1.6264 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.638
1956296 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÖRENCİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01564_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086329 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 19:10:29 | 27.08.2021 20:23:42 | 1.2203 | 0 | 127 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.5792 | 0 | 42.0534 | 0 | 1.1283 | 0 | 0 | 74.7609
1956299 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_TR-1 M04_2053337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 19:30:02 | 27.08.2021 20:24:53 | 0.91417 | 0 | 6072 | 0 | 0 | 5 | 1265 | 0 | 2 | 0 | 2158.0976 | 0 | 0 | 341.8188 | 1263.8945 | 0 | 3.4931 | 3767.304
1956301 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_48853068_56372051_56372051 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 19:32:05 | 27.08.2021 21:57:36 | 2.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0032
1956302 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AYTEKİN ŞENER L01_2331489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 19:30:04 | 27.08.2021 20:49:31 | 1.3242 | 0 | 0 | 32 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 207.2754 | 63.4414 | 18.8789 | 3.8808 | 86.1048 | 0 | 379.5812
1956304 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-25 35-26-M01353_956627811_956627811 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 19:48:00 | 27.08.2021 22:42:24 | 2.9067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1956308 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_PARK K09_2310918 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 20:03:53 | 27.08.2021 20:28:00 | 0.40194 | 0 | 5151 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 1 | 0 | 723.2663 | 0 | 0 | 0 | 124.9487 | 0 | 0.95743 | 849.1724
1956310 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/90 45-83-L00090_A_56388239_56388239 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 19:59:00 | 27.08.2021 21:27:33 | 1.4758 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.8689 | 0 | 0 | 0 | 1.3869 | 0 | 0 | 31.2559
1956315 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KADIDAĞ TR-1 45-72-L00122_45-72-L00122_2360985 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 20:09:55 | 27.08.2021 20:36:32 | 0.44361 | 0 | 58 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.6752 | 0 | 14.4929 | 0 | 1.938 | 0 | 0 | 34.1061
1956317 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KURŞAK TR-2 35-29-L00731_ H_41966048 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 20:14:32 | 27.08.2021 21:38:59 | 1.4075 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0015 | 0 | 16.8244 | 0 | 9.8926 | 0 | 0 | 43.7185
1956318 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-72 45-77-L00072_A_56395092_56395092 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 20:19:56 | 27.08.2021 21:07:32 | 0.79333 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0925 | 0 | 2.9518 | 0 | 1.2329 | 0 | 0 | 6.2772
1956320 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3733 35-02-K03733_TRAFO K01_2046387 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 20:28:11 | 28.08.2021 01:22:47 | 4.91 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1212.1389 | 0 | 0 | 0 | 153.2674 | 0 | 0 | 1365.4063
1956322 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-24 35-25-M00191_956644924_956644924 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 20:16:24 | 27.08.2021 22:41:47 | 2.4231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2609
1956324 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2104 35-09-M02104_97761269_97761269 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 20:33:57 | 27.08.2021 21:46:44 | 1.2131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1868 | 0 | 0 | 0 | 3.6153 | 0 | 0 | 4.802
1956327 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_B_56385893_56385893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 20:33:10 | 27.08.2021 21:25:56 | 0.87944 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8518 | 0 | 2.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4964
1956329 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KEMERDAMLARI TR-2 45-78-M00587_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108880 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 20:54:12 | 27.08.2021 22:17:56 | 1.3956 | 0 | 74 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.3287 | 0 | 27.4428 | 0 | 10.5202 | 0 | 0 | 69.2918
1956335 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3538 35-01-K03538_35-01-K03538_2347921 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 22:22:36 | 27.08.2021 23:30:55 | 1.1386 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 139.028 | 0 | 0 | 0 | 9.9971 | 0 | 0 | 149.025
1956336 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357567_953357567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 22:41:25 | 27.08.2021 23:51:19 | 1.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29678
1956339 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/70 45-72-M00070_956505469_956505469 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 22:42:45 | 27.08.2021 23:34:21 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21284
1956347 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_HatBaşıAyırıcı_77952730 M04_77952730 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 23:44:32 | 27.08.2021 23:45:02 | 0.0083333 | 0 | 518 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.68936 | 0 | 0 | 0.014714 | 0.036599 | 0 | 0 | 0.74067
1956483 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-1 35-16-L00263_47528099_56397829_56397829 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 09:28:06 | 28.08.2021 14:54:20 | 5.4372 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.6089 | 0 | 104.3484 | 0 | 0.76964 | 0 | 0 | 136.727
1956589 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4537 35-07-K04537_912809792_912809792 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2021 12:52:27 | 28.08.2021 15:20:09 | 2.4617 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3352
1956738 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-2 GÖLCÜKLER 35-22-M00002_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125082 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 18:10:06 | 28.08.2021 19:27:53 | 1.2964 | 0 | 159 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.6957 | 0 | 22.6392 | 0 | 22.1496 | 0 | 0 | 124.4845
1956546 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BOYALI ÇAYBAŞI TR-1 45-75-M00267_B_56390579_56390579 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 11:07:49 | 28.08.2021 13:35:41 | 2.4644 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2931 | 0 | 0.54649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8396
1956446 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÇAKIRCA ALİ TR-1 45-73-M00557_45-73-M00557_61314937 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2021 09:00:59 | 28.08.2021 17:39:35 | 8.6431 | 0 | 128 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 304.5734 | 0 | 222.7082 | 0 | 14.5243 | 0 | 0 | 541.8059
1956947 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-7 35-27-M00550_DAĞITIM TRAFO ARMUTLU TR-7 M06_72164637 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 08:32:45 | 29.08.2021 13:00:42 | 4.4658 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.3133 | 0 | 15.9687 | 0 | 57.3929 | 0 | 0 | 74.6749
1956970 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ADALET DM-2 M03_66328146 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:13:21 | 29.08.2021 10:07:00 | 0.89417 | 0 | 291 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 60.4404 | 0 | 0.14141 | 27.6347 | 10.174 | 0.75121 | 0 | 99.1416
1957202 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139381 M04_53139381 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 15:57:27 | 29.08.2021 19:23:16 | 3.4303 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.1559
1956953 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 08:58:37 | 29.08.2021 09:08:41 | 0.16778 | 0 | 476 | 11 | 85 | 17 | 46 | 1 | 0 | 0 | 38.1995 | 4.563 | 17.6016 | 18.3866 | 7.817 | 9.0832 | 0 | 95.6509
1956907 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_GERİLİM-ÖLÇÜ TR-1 L12_2053070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 06:03:53 | 29.08.2021 06:21:00 | 0.28528 | 5 | 6210 | 2 | 198 | 14 | 623 | 1 | 1 | 16.896 | 454.3026 | 2.8327 | 43.339 | 70.5085 | 151.7548 | 0.36576 | 1.4941 | 741.4936
1957010 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:50:25 | 29.08.2021 10:26:07 | 0.595 | 7 | 1033 | 156 | 64 | 34 | 87 | 0 | 0 | 1.4957 | 123.9373 | 714.6538 | 90.8373 | 106.2902 | 39.9643 | 0 | 0 | 1077.1786
1957016 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-42 45-77-L00042_DAĞITIM TRAFOSU L06_2105735 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 10:12:03 | 29.08.2021 11:57:11 | 1.7522 | 0 | 139 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.8825 | 0 | 8.2851 | 0 | 46.8051 | 0 | 0 | 104.9727
1957308 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7(M-707) 35-30-M00707_955296312_955296312 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 22:43:40 | 29.08.2021 23:58:03 | 1.2397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97513
1957053 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖÇBEYLİ TR-6 35-16-M00021_953326905_953326905 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 11:20:29 | 29.08.2021 14:53:05 | 3.5433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 13.2786 | 0 | 0 | 14.5796
1957219 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAVAKALAN TR-1 45-72-L00737_A_56406218_56406218 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:24:32 | 29.08.2021 20:17:30 | 2.8828 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.0913 | 0 | 0 | 0 | 0.26763 | 0 | 0 | 17.3589
1957176 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-274 35-18-L00274_5719475_56371872_56371872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 15:49:37 | 29.08.2021 20:28:25 | 4.6467 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6947
1957245 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-93 ULAMIŞ MEYDAN 35-14-L00093_956633836_956633836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 18:23:24 | 29.08.2021 20:36:24 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1035
1957096 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-2 35-20-L00440__72373295_72373295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 12:35:43 | 29.08.2021 14:16:59 | 1.6878 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.11548 | 0 | 6.9353 | 0 | 62.2881 | 0 | 0 | 69.3389
1957033 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HASAN TÜRKAY SULAMA GRUBU 35-29-L00643_A_65509959_65509959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:24:19 | 29.08.2021 12:37:39 | 2.2222 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3664 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 58.5654
1957282 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ TR-64 SANAYİ 45-84-L00064_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2066053 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 20:24:59 | 29.08.2021 21:11:58 | 0.78306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.042177 | 0 | 0 | 0 | 6.7564 | 0 | 0 | 6.7986
1956990 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_KIZILCA TOPRAKSU L01_2050857 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:31:08 | 29.08.2021 09:32:25 | 0.021389 | 9 | 94 | 13 | 19 | 12 | 24 | 2 | 0 | 0.045914 | 0.4553 | 0.34645 | 0.27471 | 0.37461 | 0.17098 | 0.51805 | 0 | 2.186
1956950 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 08:49:22 | 29.08.2021 08:59:15 | 0.16472 | 2 | 2620 | 42 | 741 | 9 | 157 | 0 | 2 | 0.15042 | 82.8053 | 29.0002 | 193.2513 | 12.3786 | 13.1712 | 0 | 0.086863 | 330.8439
1956973 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DM-2/12 45-72-M00610_45-72-M00610_79594651 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:01:00 | 29.08.2021 13:02:43 | 4.0286 | 0 | 353 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 286.9543 | 0 | 1.1906 | 0 | 17.0989 | 0 | 0 | 305.2438
1956927 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KAZIKLI TR-1 45-81-M00200_A_56361609_56361609 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 07:31:46 | 29.08.2021 08:28:41 | 0.94861 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3808 | 0 | 0 | 0 | 0.12781 | 0 | 0 | 3.5086
1957119 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35/A 45-78-L00715_965958637_965958637 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2021 13:34:58 | 29.08.2021 16:53:33 | 3.3097 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5408
1957159 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | FUNDACIK TR-1 45-75-M00280_45-75-M00280_75332227 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 15:05:22 | 29.08.2021 15:50:57 | 0.75972 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6663 | 0 | 0.017911 | 0 | 0.41574 | 0 | 0 | 5.0999
1957013 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KARAKOVA TR-1 35-24-M00031_A_56353231_56353231 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:48:32 | 29.08.2021 11:06:13 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4722
1957030 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-8 45-72-M00562_956511259_956511259 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:27:00 | 29.08.2021 15:23:59 | 4.9497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6798
2016366 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2054622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 05:46:00 | 29.08.2021 09:00:00 | 3.2333 | 6 | 52 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 235.609 | 33.913 | 0 | 0 | 233.5071 | 0.1107 | 0 | 0 | 503.1397
1957073 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 11:55:03 | 29.08.2021 12:40:00 | 0.74917 | 0 | 764 | 26 | 31 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 111.7596 | 58.9889 | 32.8486 | 2.6513 | 28.4163 | 0 | 0 | 234.6646
1957099 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-97 ERENLER 35-26-M00097_962895685_962895685 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 12:43:24 | 29.08.2021 15:34:49 | 2.8569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79224
1957285 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/22 35-26-M00853_956628215_956628215 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 20:30:44 | 29.08.2021 21:22:59 | 0.87083 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3627
1956930 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_HatBaşıAyırıcı_53135478 M06_53135478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 07:49:45 | 29.08.2021 07:50:43 | 0.016111 | 3 | 738 | 27 | 12 | 9 | 43 | 4 | 0 | 0.079163 | 1.2496 | 3.0897 | 0.25783 | 0.44841 | 0.12884 | 1.2225 | 0 | 6.476
1957179 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 16:05:55 | 29.08.2021 16:24:00 | 0.30139 | 0 | 1048 | 5 | 28 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 39.5183 | 8.4112 | 2.5925 | 5.8558 | 6.6883 | 0 | 0 | 63.0661
1957231 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_BOZDAĞ L26_2062531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:54:04 | 29.08.2021 18:43:42 | 0.82722 | 2 | 2098 | 19 | 832 | 18 | 392 | 2 | 0 | 5.9333 | 445.1024 | 249.3415 | 1002.4293 | 59.1087 | 317.0289 | 49.3423 | 0 | 2128.2865
1956899 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139296 M02_53139296 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 04:35:47 | 29.08.2021 07:50:50 | 3.2508 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5537 | 188.3962 | 753.9485 | 0 | 0 | 0 | 981.8984
1957022 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NARLIDERE TR-2 45-73-M00714_945687991_945687991 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:07:18 | 29.08.2021 14:34:45 | 4.4575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014423
1956853 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | HÜSEYİN DALGIÇ TARIMSAL SULAMA TR 45-78-M01055_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037800 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 00:14:00 | 29.08.2021 02:05:37 | 1.8603 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0627 | 0 | 4.2262 | 0 | 0 | 94.2889
1956962 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KEMERDAMLARI TR-2 45-78-M00587_45-78-M00587_2352749 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:05:49 | 29.08.2021 17:22:13 | 8.2731 | 0 | 74 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 166.2612 | 0 | 183.3856 | 0 | 68.1437 | 0 | 0 | 417.7905
1956916 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-476 35-04-K00476_D_56381998_56381998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 05:56:00 | 29.08.2021 09:06:56 | 3.1822 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.3694 | 0 | 0 | 0 | 45.9519 | 0 | 0 | 96.3212
1957125 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-3 35-13-L00003_DAĞITIM TRAFO TR-3 L04_66494699 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 13:51:56 | 29.08.2021 15:36:26 | 1.7417 | 0 | 385 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 180.4411 | 0 | 0.91378 | 0 | 16.6539 | 0 | 0 | 198.0089
1956959 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/08 45-71-M00257_DM-18/03 M03_72077939 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:01:54 | 29.08.2021 18:44:53 | 9.7162 | 2 | 206 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 600.37 | 409.3034 | 53.7188 | 26.7525 | 23.3146 | 6.2532 | 0 | 0 | 1119.7124
1957268 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-13/14 45-71-M00321_DİREK TİPİ M05_67549949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 19:32:56 | 29.08.2021 20:38:44 | 1.0967 | 0 | 1474 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 530.1171 | 0 | 0 | 14.4098 | 106.1029 | 0 | 0 | 650.6298
1957294 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 35-15-M00359_950360719_950360719 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 21:07:34 | 29.08.2021 22:50:11 | 1.7103 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8976
1957002 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KURUCALAR TR-1 45-81-M00131_A_56399130_56399130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:44:47 | 29.08.2021 10:19:28 | 0.57806 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6804 | 0 | 5.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7765
1957274 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | ŞÜKRÜ ÇELEBİ ÖZEL TR 45-77-M00061Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056773 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 19:44:31 | 29.08.2021 21:06:58 | 1.3742 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6447
1957082 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038303 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 10:27:00 | 29.08.2021 12:47:17 | 2.3381 | 0 | 896 | 5 | 21 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 333.0946 | 25.8813 | 56.7986 | 16.6586 | 30.6355 | 0 | 0 | 463.0686
1956896 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BURHAN TR-3 45-78-M00740_A_56391731_56391731 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 04:10:58 | 29.08.2021 06:26:48 | 2.2639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1125
1957039 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULUDERBENT UZUNALAN MAH. TR 45-73-M00561_A_56386417_56386417 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:53:00 | 29.08.2021 13:06:42 | 2.2283 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3858
1957188 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3538 35-01-K03538_A_56367130_56367130 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 16:05:13 | 29.08.2021 17:22:05 | 1.2811 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.4443 | 0 | 0 | 0 | 0.13752 | 0 | 0 | 23.5819
1956939 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_60727820_60984352_60984352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 08:01:54 | 29.08.2021 10:06:37 | 2.0786 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9753 | 0 | 0 | 0 | 0.050242 | 0 | 0 | 9.0255
1957042 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-141 35-03-K00141_35-03-K00141_41910332 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:57:23 | 29.08.2021 11:30:50 | 0.5575 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 62.3684 | 0 | 0 | 0 | 62.9257 | 0 | 0 | 125.294
1957059 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-737 35-03-K00737_910785917_910785917 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 11:32:26 | 29.08.2021 14:14:56 | 2.7083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66467
1957251 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378551 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 18:55:24 | 29.08.2021 19:03:00 | 0.12667 | 8 | 3072 | 13 | 412 | 29 | 326 | 1 | 3 | 20.2469 | 157.2353 | 3.0274 | 57.872 | 20.0865 | 45.7048 | 8.0332 | 0.18809 | 312.3941
1957211 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-192 35-18-L00192_950442495_950442495 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:05:20 | 29.08.2021 18:44:12 | 1.6478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42693
1957311 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-41 KÖK 45-78-L00041__56389606_56389606 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 22:57:33 | 29.08.2021 23:59:48 | 1.0375 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 8.2206 | 0 | 38.1878 | 0 | 0 | 47.5675
1956913 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_TOKİ M04_2335685 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 06:29:33 | 29.08.2021 09:12:30 | 2.7158 | 0 | 945 | 0 | 15 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 511.2064 | 0 | 41.0023 | 0 | 221.5796 | 22.0813 | 0 | 795.8696
1956936 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KAAN HAVALI KIRICILAR ÖZEL TR 35-27-M00312Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055891 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 08:13:48 | 29.08.2021 10:30:26 | 2.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.179 | 0 | 51.179
1956956 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_CANET/TORBALI DEVLET HASTANESİ M01_65974713 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:00:50 | 29.08.2021 11:48:08 | 2.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198.0845 | 0 | 0 | 0 | 2198.0845
1957248 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | GEDİK TR-4 35-31-L00134_47845119_65509308_65509308 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 18:48:00 | 29.08.2021 19:37:13 | 0.82028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17811
1957148 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357668_953357668 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 14:48:06 | 29.08.2021 17:05:47 | 2.2947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52305
1956893 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-10 KARADAĞ DM 35-18-L00010_TOTAL ÇIKIŞ L03_72054839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 03:59:50 | 29.08.2021 06:04:07 | 2.0714 | 0 | 715 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 338.0839 | 0 | 0.038054 | 0 | 128.6546 | 0 | 0 | 466.7765
1957085 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 12:16:46 | 29.08.2021 12:20:06 | 0.055617 | 15 | 3673 | 251 | 1096 | 31 | 244 | 4 | 0 | 0.32531 | 64.5619 | 57.7169 | 156.8906 | 11.1536 | 10.5096 | 5.8797 | 0 | 307.0375
1957185 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLIBEL TR-1 35-20-L00351_966033970_966033970 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 16:11:51 | 29.08.2021 19:23:20 | 3.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7126 | 0 | 0 | 5.7126
1957114 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426475_56395521_56395521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 13:25:37 | 29.08.2021 15:30:59 | 2.0894 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24.6762 | 0 | 24.5094 | 0 | 3.6787 | 0 | 0.73274 | 53.597
1957254 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-10 35-22-M00171_A_56353541_56353541 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 18:34:29 | 29.08.2021 22:36:55 | 4.0406 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9502
1956922 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2431 35-08-K02431_913212428_913212428 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 07:03:10 | 29.08.2021 15:15:38 | 8.2078 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7709
1957300 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-37 45-78-L00037_TR-33 L01_65896239 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 21:58:34 | 29.08.2021 22:23:10 | 0.41 | 0 | 1709 | 1 | 32 | 43 | 107 | 1 | 0 | 0 | 195.2602 | 0 | 19.3305 | 102.0527 | 47.9951 | 24.5291 | 0 | 389.1676
1957108 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KARABULU TR-4 35-31-L00353_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040505 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 13:16:33 | 29.08.2021 19:08:42 | 5.8692 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.3594 | 0 | 6.3803 | 0 | 14.907 | 0 | 0 | 65.6467
1956905 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_EĞRİLİMAN M04_72140384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 05:40:13 | 29.08.2021 08:54:51 | 3.2439 | 1 | 230 | 2 | 10 | 5 | 23 | 0 | 0 | 4.6204 | 204.3515 | 4.6483 | 6.3297 | 151.5841 | 18.1365 | 0 | 0 | 389.6705
1957154 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 35-28-M00128_953384688_953384688 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 15:00:16 | 29.08.2021 16:28:42 | 1.4739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33731
1956859 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2431 35-08-K02431_913274927_913274927 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 00:32:42 | 29.08.2021 01:11:59 | 0.65472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8599
1956968 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_BALIKLIOVA TR-3 TR-4 L05_2321768 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:10:18 | 29.08.2021 09:48:26 | 0.63552 | 0 | 287 | 0 | 60 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 59.9424 | 0 | 8.4405 | 15.8619 | 50.5214 | 7.4422 | 0 | 142.2084
1957008 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_Recloser M09_2313231 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:43:42 | 29.08.2021 12:05:00 | 2.355 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7462 | 0 | 18.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9247
1957217 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_953177242_953177242 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:19:13 | 30.08.2021 13:04:57 | 19.7622 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.658
1957174 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37/A 45-77-L00095_945487049_945487049 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 15:11:39 | 29.08.2021 16:02:22 | 0.84528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065104 | 0 | 0 | 0.065104
1957025 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-9 35-15-L01046_950392812_950392812 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:20:10 | 29.08.2021 12:59:59 | 2.6636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38953
1956882 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4720 35-03-K04720_K-1129 K01_2126638 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 02:45:07 | 29.08.2021 03:22:21 | 0.62056 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 1 | 0 | 469.3727 | 0 | 0 | 3.1433 | 88.9194 | 0 | 5.4551 | 566.8905
1957237 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-13 35-15-L00198_B_56361917_56361917 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 18:08:03 | 29.08.2021 21:26:18 | 3.3042 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2803 | 0 | 4.9214 | 0 | 0 | 117.2017
1957303 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KAVAKLIDERE TR-19 45-73-M01013_A_56400371_56400371 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 21:47:24 | 29.08.2021 23:59:58 | 2.2094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1773 | 0 | 0 | 0 | 0.28006 | 0 | 0 | 1.4574
1956948 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 08:36:13 | 29.08.2021 09:39:04 | 1.0475 | 0 | 473 | 23 | 43 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 140.7493 | 180.8832 | 126.4544 | 36.8 | 4.5386 | 0 | 0 | 489.4256
1956925 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-163 35-18-M00163_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096479 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 07:11:40 | 29.08.2021 10:45:58 | 3.5717 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 141.6217 | 0 | 0 | 0 | 45.9356 | 0 | 0 | 187.5573
1956965 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÖZLET TR-1 45-80-M00129_45-80-M00129_2362710 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:07:51 | 29.08.2021 17:24:04 | 8.2703 | 0 | 138 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 192.2634 | 0 | 43.9533 | 0 | 16.1781 | 0 | 0 | 252.3948
1957297 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/42-A 45-72-M00109_956503096_956503096 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 21:36:06 | 29.08.2021 23:21:39 | 1.7592 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2019
1957011 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1744 35-01-K01744_35-01-K01744_2377195 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:54:24 | 29.08.2021 15:11:12 | 5.28 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 849.7357 | 0 | 0 | 0 | 344.7978 | 0 | 0 | 1194.5334
1957005 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:26:05 | 29.08.2021 11:34:31 | 2.1406 | 6 | 0 | 56 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6027 | 0 | 282.0729 | 106.9238 | 68.2178 | 0 | 0 | 0 | 467.8171
1957028 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ÜMİT TURİZM TEKSTİL GIDA HAYVANCILIK TARIM TİCARET VE SAN.LTD.ŞTİ.ÖZEL 35-28-M00343Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108177 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 10:23:31 | 29.08.2021 11:53:13 | 1.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4113 | 0 | 10.4113
1957171 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-81 45-78-L00081_TR-83 L02_65914890 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 15:21:28 | 29.08.2021 20:01:36 | 4.6689 | 0 | 816 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 967.9229 | 0 | 27.4349 | 0 | 72.0143 | 0 | 0 | 1067.3721
1956942 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53140597 M03_53140597 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 08:17:13 | 29.08.2021 10:34:43 | 2.2917 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44.3545 | 0 | 0 | 7.9554 | 13.5187 | 0 | 0 | 65.8286
1957177 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_HatBaşıAyırıcı_53135264 M07_53135264 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 15:57:49 | 30.08.2021 02:13:35 | 10.2628 | 2 | 1 | 45 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6354 | 5.209 | 523.5999 | 1093.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.2143
1956885 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-46 45-77-L00046_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052755 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 03:03:33 | 29.08.2021 03:38:50 | 0.58806 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.8976 | 0 | 0 | 0 | 2.3608 | 0 | 0 | 17.2584
1957137 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1644 35-01-K01644_35-01-K01644_2347937 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 14:20:18 | 30.08.2021 02:08:06 | 11.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5533.4544 | 0 | 0 | 5533.4544
1956974 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ADALET-1 M09_66328133 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:14:33 | 29.08.2021 10:27:48 | 1.2208 | 5 | 4467 | 26 | 24 | 27 | 381 | 1 | 1 | 20.0663 | 1424.5126 | 113.7158 | 13.9874 | 356.9608 | 468.7604 | 1.4127 | 0.15092 | 2399.5668
1956997 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-218 SANAYİ SİTESİ 35-18-L00218_965846690_965846690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:33:30 | 29.08.2021 15:49:07 | 6.2603 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6284
1956951 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AHMET KOCA TARIMSAL SULAMA GRB TR-1 45-71-M00902_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084274 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 08:46:43 | 29.08.2021 11:29:36 | 2.7147 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.024553 | 0 | 70.4923 | 0 | 0.066264 | 0 | 0 | 70.5831
1957060 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_HatBaşıAyırıcı_53133263 M04_53133263 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:44:31 | 29.08.2021 12:56:00 | 2.1914 | 0 | 85 | 0 | 46 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64.2912 | 0 | 127.9457 | 0 | 49.7228 | 0 | 0 | 241.9596
1956914 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1899 35-01-K01899_A A1_5857929 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 05:24:29 | 29.08.2021 09:41:36 | 4.2853 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.0592 | 0 | 0 | 0 | 94.1117 | 0 | 0 | 114.1709
1957160 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-2 L08_48928855 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 15:18:04 | 29.08.2021 15:56:25 | 0.63917 | 0 | 8021 | 0 | 1 | 8 | 434 | 0 | 1 | 0 | 1358.6911 | 0 | 0.24842 | 242.3712 | 251.5325 | 0 | 3.041 | 1855.8841
1956888 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_AHMETBEYLİ M06_50064051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 03:17:43 | 29.08.2021 04:17:00 | 0.98806 | 4 | 790 | 2 | 139 | 4 | 97 | 0 | 0 | 14.7491 | 170.2531 | 5.4948 | 87.696 | 18.1116 | 115.6612 | 0 | 0 | 411.9659
1957243 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_99130365_99130365 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 18:23:31 | 29.08.2021 22:15:21 | 3.8639 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.9674 | 0 | 0 | 0 | 14.658 | 0 | 0 | 39.6255
1957080 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALEKÖY TR-5 35-31-L00237_956584538_956584538 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 12:05:20 | 29.08.2021 15:29:57 | 3.4103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0073
1957223 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3060 35-01-K03060_35-01-K03060_2367990 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:39:00 | 29.08.2021 20:52:07 | 3.2186 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 456.3617 | 0 | 0 | 0 | 29.5308 | 0 | 0 | 485.8925
1957200 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DM-5/TR-14 45-72-M00621_45-72-M00621_79550625 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 16:33:58 | 29.08.2021 17:46:43 | 1.2125 | 0 | 235 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.7937 | 0 | 0.64542 | 0 | 21.454 | 0 | 0 | 94.8931
1957100 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135507 M04_53135507 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 13:05:14 | 29.08.2021 14:19:00 | 1.2294 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.474 | 0 | 1.9473 | 12.5941 | 0 | 0 | 0 | 19.0155
1957286 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-274 35-18-L00274_5719475_56371872_56371872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 20:36:03 | 29.08.2021 22:23:12 | 1.7858 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3402
1956931 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-274 35-18-L00274_8117617_56372959_56372959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 07:44:17 | 29.08.2021 10:51:52 | 3.1264 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.6336 | 0 | 0 | 0 | 3.3123 | 0 | 0 | 47.9459
1957186 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-21 HAMAM ALANI 35-14-M00021_956657505_956657505 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 16:15:13 | 29.08.2021 17:58:27 | 1.7206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57338
1957037 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:33:25 | 29.08.2021 11:02:07 | 0.47833 | 0 | 1725 | 0 | 7 | 8 | 85 | 6 | 4 | 0 | 229.524 | 0 | 1.4114 | 33.2259 | 37.77 | 98.6537 | 2.4989 | 403.0838
1957017 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-41 35-23-L00041_950413504_950413504 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:42:32 | 29.08.2021 11:44:58 | 2.0406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.541
1956954 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53136507 M04_53136507 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 08:51:11 | 29.08.2021 10:21:47 | 1.51 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.343 | 0 | 0 | 0 | 0.48052 | 0 | 0 | 8.8235
1956908 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_ÇEŞME-2 M10_2311011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 06:04:18 | 29.08.2021 06:20:13 | 0.26528 | 4 | 5789 | 1 | 19 | 20 | 1001 | 0 | 1 | 10.8461 | 488.4095 | 0.45734 | 2.1706 | 74.8426 | 273.1718 | 0 | 0.0032455 | 849.9012
1957057 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-71 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01071_45-80-M01071_2361943 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 11:28:00 | 29.08.2021 11:54:17 | 0.43806 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9887 | 0 | 1.0468 | 0 | 0 | 15.0354
1957163 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1546 35-02-K01546_99942137_99942137 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 15:17:07 | 29.08.2021 20:34:08 | 5.2836 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.6143 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 21.6332
1957220 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-3 L06_2311522 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:20:26 | 29.08.2021 17:43:00 | 0.37611 | 1 | 4031 | 0 | 27 | 6 | 474 | 3 | 0 | 3.7959 | 518.8422 | 0 | 6.3646 | 32.495 | 197.1677 | 48.333 | 0 | 806.9984
1957077 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 12:06:05 | 29.08.2021 13:45:44 | 1.6608 | 0 | 258 | 14 | 21 | 19 | 28 | 5 | 0 | 0 | 144.7703 | 34.6831 | 25.0507 | 198.8938 | 23.0892 | 592.213 | 0 | 1018.7
1957289 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-243 35-18-L00243_6443944_56380841_56380841 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 20:55:00 | 29.08.2021 21:26:12 | 0.52 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9415
1957097 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4486 35-01-K04486_35-01-K04486_2369907 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2021 12:33:20 | 29.08.2021 14:42:35 | 2.1542 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.9862 | 0 | 0 | 0 | 21.3693 | 0 | 0 | 28.3555
1957246 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | GÜNEY TR-1 45-83-L00269_45-83-L00269_2363281 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 18:41:26 | 29.08.2021 19:55:17 | 1.2308 | 0 | 96 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.0152 | 0 | 5.6782 | 0 | 12.573 | 0 | 0 | 38.2664
1956977 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_TR-2 15.8 L07_2059144 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:15:51 | 29.08.2021 09:34:00 | 0.3025 | 12 | 4934 | 14 | 111 | 14 | 448 | 2 | 1 | 1.6528 | 304.2164 | 5.1717 | 14.7507 | 6.3523 | 82.2715 | 7.3267 | 0.31635 | 422.0585
1957226 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_MENEMEN TR-25 L04_66717213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:31:19 | 29.08.2021 18:16:05 | 0.74611 | 0 | 1585 | 0 | 27 | 3 | 237 | 3 | 0 | 0 | 450.3174 | 0 | 12.4646 | 11.401 | 184.7375 | 94.4858 | 0 | 753.4063
1957140 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2902 35-02-M02902_913416119_913416119 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 14:36:43 | 29.08.2021 18:27:28 | 3.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6145 | 0 | 0 | 35.6145
1956991 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DM-5 M03_2091439 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:12:20 | 29.08.2021 12:05:00 | 2.8778 | 4 | 38 | 10 | 91 | 9 | 2 | 2 | 0 | 10.5915 | 39.5915 | 36.241 | 212.4993 | 112.0131 | 10.7052 | 78.5239 | 0 | 500.1653
1957020 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-68 45-73-M00068_B_56400383_56400383 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:13:16 | 29.08.2021 11:34:16 | 1.35 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5682 | 0 | 3.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8473
1957043 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ELDELEK TARIMSAL SULAMA TR-4 45-78-L00581_45-78-L00581_2354456 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:58:12 | 29.08.2021 14:50:19 | 3.8686 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7756
1956897 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 04:40:32 | 29.08.2021 04:46:26 | 0.098443 | 14 | 1351 | 20 | 449 | 39 | 259 | 4 | 0 | 60.9634 | 50.7015 | 20.2381 | 21.9188 | 26.7441 | 22.1563 | 5.3264 | 0 | 208.0486
1956857 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_G 692 G2_5910418 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 00:28:00 | 29.08.2021 02:09:19 | 1.6886 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 19.8924 | 0 | 0 | 0 | 29.1414 | 0 | 0 | 49.0338
1957106 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-143 35-18-L00143_950461118_950461118 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 13:06:32 | 29.08.2021 17:56:12 | 4.8278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5664
1957312 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-274 35-18-L00274_8117617_56372959_56372959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 23:01:09 | 30.08.2021 01:47:23 | 2.7706 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.376 | 0 | 0 | 0 | 2.4178 | 0 | 0 | 40.7938
1957212 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BAŞIBÜYÜK TR-1 45-77-L00218_A_65507909_65507909 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:10:46 | 29.08.2021 18:20:00 | 1.1539 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.0026 | 0 | 0.25706 | 0 | 0.047404 | 0 | 0 | 23.307
1957149 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 10:51:00 | 29.08.2021 10:53:00 | 0.033333 | 1 | 22 | 0 | 61 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0.022303 | 0.30611 | 0 | 1.7673 | 0 | 0.089936 | 8.3736 | 0 | 10.5592
1957292 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HatBaşıAyırıcı_53136417 M05_53136417 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 21:04:58 | 29.08.2021 23:17:04 | 2.2017 | 0 | 487 | 5 | 123 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 312.1742 | 85.1461 | 409.9856 | 89.5869 | 35.0347 | 0 | 0 | 931.9275
1957006 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-228 35-02-M00228_35-02-M00228_49764240 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:52:36 | 29.08.2021 10:37:53 | 0.75467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 6 | 0 | 0.095439 | 0 | 0 | 0 | 123.5515 | 0 | 54.2536 | 177.9005
1957272 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-74 GÜNEŞKÖY SİTESİ 35-14-L00074_7107754 j5_5948366 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 19:37:55 | 29.08.2021 23:45:04 | 4.1192 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5083 | 0 | 0 | 0 | 30.7268 | 0 | 0 | 43.2351
1957172 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1033 35-04-M01033_99753752_99753752 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 15:43:43 | 29.08.2021 16:27:35 | 0.73111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46544
1956943 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | OSMANCIK TR-1 45-83-L00243_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102760 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 08:27:23 | 29.08.2021 10:58:06 | 2.5119 | 0 | 122 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.4123 | 0 | 12.8758 | 0 | 9.1011 | 0 | 0 | 67.3892
1957129 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-2/TR-3/TR-4/TR-6 M03_72111089 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 13:47:48 | 29.08.2021 15:30:01 | 1.7036 | 0 | 378 | 1 | 39 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 295.5638 | 91.1462 | 333.1451 | 0 | 199.1831 | 0 | 0 | 919.0383
1957229 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-326 35-19-L00349_956671917_956671917 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:46:58 | 29.08.2021 20:00:34 | 2.2267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40741
1956937 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_DAĞITIM TRAFO L-201 GÜZELÇİFTLİK L04_72216637 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 08:19:34 | 29.08.2021 10:09:35 | 1.8336 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 122.5497 | 0 | 1.288 | 0 | 11.1352 | 0 | 0 | 134.9728
1957086 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MEHMET ÇETİN TR-1 TARIMSAL SULAMA 45-72-L00879_45-72-L00879_2373128 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 12:07:44 | 29.08.2021 13:20:16 | 1.2089 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5949
1957232 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KORUCUK-2 35-26-M00462_6486365_56358357_56358357 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:53:00 | 29.08.2021 19:06:59 | 1.2331 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6058 | 0 | 0 | 0 | 3.5436 | 0 | 0 | 13.1495
1957255 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_TR-3 L04_66588724 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 19:00:14 | 29.08.2021 20:06:00 | 1.0961 | 0 | 213 | 0 | 87 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.8222 | 0 | 59.6109 | 0 | 13.4463 | 0 | 0 | 146.8794
1957023 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_953360387_953360387 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:16:00 | 29.08.2021 13:47:25 | 3.5236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8383
1957000 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:44:38 | 29.08.2021 09:52:40 | 0.13394 | 45 | 58 | 46 | 111 | 52 | 33 | 7 | 0 | 3.2632 | 3.1536 | 26.2129 | 8.7061 | 25.3817 | 4.4533 | 61.3598 | 0 | 132.5306
1957063 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 11:38:00 | 29.08.2021 12:16:00 | 0.63333 | 15 | 3673 | 251 | 1096 | 31 | 244 | 4 | 0 | 3.6983 | 733.9918 | 657.1704 | 1746.7233 | 126.2823 | 117.7603 | 69.9809 | 0 | 3455.6073
1957109 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1596 35-03-K01596_C_56353543_56353543 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 13:07:03 | 29.08.2021 15:14:00 | 2.1158 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.3895 | 0 | 0 | 0 | 0.31848 | 0 | 0 | 60.708
1956963 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _B_56390894_56390894 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:06:46 | 29.08.2021 17:00:51 | 7.9013 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5328 | 0 | 0.01835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5512
1956960 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1717 35-03-K01717_35-03-K01717_2357575 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:02:05 | 29.08.2021 09:42:39 | 0.67586 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 3 | 0 | 2.673 | 0 | 0 | 0 | 66.779 | 0 | 13.9535 | 83.4055
1957318 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HACIHALİLLER SULAMA TR-4 45-71-M01810_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083103 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 23:26:54 | 30.08.2021 03:54:06 | 4.4533 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6722
1957146 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135507 M04_53135507 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 14:19:00 | 29.08.2021 14:45:00 | 0.43333 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5835 | 0 | 0.7 | 4.4743 | 0 | 0 | 0 | 6.7578
1957003 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | M-290 35-30-M00290_YAĞMUR M01_72069767 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:49:27 | 29.08.2021 14:30:03 | 4.6764 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.3402 | 0 | 0 | 0 | 0.77441 | 0 | 0 | 68.1146
1957169 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-18 35-15-M00252_950396578_950396578 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 15:29:00 | 29.08.2021 17:28:43 | 1.9953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21937
1956940 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 08:29:33 | 29.08.2021 08:32:41 | 0.052222 | 0 | 1048 | 5 | 28 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4.9303 | 1.2977 | 0.38624 | 0.78368 | 0.80972 | 0 | 0 | 8.2076
1956972 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_BERGAMA TM-1 GİRİŞ M02_2115963 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:14:33 | 29.08.2021 09:58:00 | 0.72417 | 0 | 909 | 53 | 259 | 16 | 127 | 9 | 0 | 0 | 170.1924 | 158.0983 | 974.8211 | 215.3867 | 84.3751 | 170.8175 | 0 | 1773.691
1957304 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_VAKIFLAR L06_2053080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 22:25:21 | 29.08.2021 22:27:54 | 0.0425 | 0 | 1971 | 0 | 1 | 1 | 654 | 0 | 0 | 0 | 29.9523 | 0 | 0.00082094 | 3.3008 | 34.0735 | 0 | 0 | 67.3274
1956903 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ADALA TR-2 45-78-M00289_45-78-M00289_2352304 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 05:27:50 | 29.08.2021 10:21:57 | 4.9019 | 0 | 143 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 117.7503 | 0 | 102.9197 | 0 | 16.3888 | 0 | 0 | 237.0588
1957298 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_GÜZLE BELENYAKA M05_2317061 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 21:47:00 | 29.08.2021 22:08:48 | 0.36333 | 0 | 815 | 5 | 160 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 83.226 | 14.2507 | 85.3546 | 16.2857 | 7.6282 | 0 | 0 | 206.7452
1956966 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53140003 L03_53140003 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:08:59 | 29.08.2021 10:15:58 | 1.1161 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4238 | 0 | 7.4578 | 0 | 0 | 0 | 65.8816
1957118 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ALANLAR TR-1 35-24-M00065_35-24-M00065_2376349 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 13:34:49 | 29.08.2021 14:27:23 | 0.87611 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9826
1957264 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-10 (ESKİ TR-41) 35-26-M01361_956620573_956620573 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 19:31:35 | 29.08.2021 20:15:13 | 0.72722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5595 | 0 | 0 | 0 | 1.7125 | 0 | 0 | 4.2719
1956909 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 06:04:30 | 29.08.2021 09:04:38 | 3.0022 | 0 | 258 | 14 | 21 | 19 | 28 | 5 | 0 | 0 | 174.448 | 52.2948 | 37.1338 | 263.7757 | 26.5027 | 1000.2285 | 0 | 1554.3835
1956863 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-15 45-73-M00015_B_56400603_56400603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 00:46:19 | 29.08.2021 02:12:50 | 1.4419 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.4575 | 0 | 0 | 0 | 0.59645 | 0 | 0 | 33.054
1957012 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_EGE YEM M02_65911143 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 10:01:02 | 29.08.2021 12:07:31 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9604 | 40.9241 | 2628.5081 | 36.6023 | 2718.9949
1957055 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 11:23:55 | 29.08.2021 13:28:40 | 2.0792 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.23041 | 107.9333 | 36.2799 | 0 | 18.7781 | 3.5453 | 0 | 0 | 166.7671
1957241 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1206 35-01-K01206_B_56361766_56361766 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 18:18:27 | 29.08.2021 22:17:44 | 3.9881 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 237.5696 | 0 | 0 | 0 | 46.482 | 0 | 0 | 284.0516
1957221 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:32:53 | 29.08.2021 17:39:00 | 0.10194 | 26 | 5087 | 1 | 113 | 10 | 457 | 0 | 0 | 41.1709 | 227.1394 | 0.020588 | 9.0389 | 19.8972 | 63.0308 | 0 | 0 | 360.2978
1956992 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_KIZILCA L05_2050859 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:31:24 | 29.08.2021 09:32:05 | 0.011389 | 3 | 1637 | 1 | 39 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0.03778 | 3.797 | 0.010237 | 0.13398 | 0.039693 | 0.81819 | 0 | 0 | 4.8369
1956986 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOSUNLAR MERKEZ TR-1 35-32-L00038_946410115_946410115 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:26:00 | 29.08.2021 14:06:01 | 4.6669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78089
1957035 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_M-448 M01_66442994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:23:47 | 29.08.2021 12:21:48 | 1.9669 | 0 | 112 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 54.4041 | 0 | 0 | 133.4801 | 6.5042 | 79.8316 | 0 | 274.2201
1957284 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-243 35-18-L00243_950441187_950441187 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 20:31:15 | 29.08.2021 22:02:55 | 1.5278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5617
1957135 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-60 İSTUR 35-14-L00060_956639377_956639377 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 14:19:40 | 29.08.2021 19:11:39 | 4.8664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6218
1956946 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AHMETTEPE MAH.TR-1 45-73-M00535_A_56388465_56388465 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 08:37:34 | 29.08.2021 10:55:46 | 2.3033 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8574 | 0 | 0.5691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4265
1956969 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-2 M11_2305578 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:13:03 | 29.08.2021 09:15:23 | 0.038889 | 0 | 11279 | 30 | 62 | 43 | 1381 | 12 | 9 | 0 | 125.1796 | 10.3436 | 7.9154 | 23.1065 | 49.1739 | 11.1964 | 4.5436 | 231.4591
1957301 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-1 35-16-M00003_953329007_953329007 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 22:01:08 | 29.08.2021 23:30:20 | 1.4867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47868 | 0 | 0 | 0 | 0.0019492 | 0 | 0 | 0.48063
1957155 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 15:05:20 | 29.08.2021 15:16:00 | 0.17778 | 0 | 2228 | 33 | 76 | 17 | 191 | 7 | 1 | 0 | 68.494 | 72.4735 | 14.0759 | 11.962 | 20.2477 | 50.0714 | 0.14567 | 237.4703
1957261 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ELİFLİ TR-4 35-20-L00111_8155138_56375997_56375997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 19:18:59 | 29.08.2021 21:52:53 | 2.565 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4497 | 0 | 41.9382 | 0 | 4.4568 | 0 | 0 | 55.8447
1957201 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1023 35-03-M01023_910213247_910213247 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 16:38:57 | 29.08.2021 19:34:32 | 2.9264 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6178
1957215 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-5 45-82-M00005_A_56403439_56403439 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:13:57 | 29.08.2021 21:01:20 | 3.7897 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108.11 | 0 | 0 | 0 | 1.8346 | 0 | 0 | 109.9446
1957032 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 GİRİŞ M01_47229995 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:30:56 | 29.08.2021 10:46:25 | 0.25806 | 11 | 1006 | 16 | 396 | 27 | 219 | 4 | 0 | 160.5315 | 147.8303 | 28.0494 | 68.8737 | 45.3 | 69.2538 | 14.2636 | 0 | 534.1023
1957075 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_LÜTFİYE M01_72194602 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 11:59:53 | 29.08.2021 13:23:01 | 1.3856 | 0 | 336 | 75 | 37 | 8 | 40 | 4 | 0 | 0 | 108.6539 | 1043.1301 | 353.3492 | 57.5916 | 31.8732 | 251.4143 | 0 | 1846.0124
1957175 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_ M11_2102581 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 15:45:35 | 29.08.2021 18:07:38 | 2.3675 | 3 | 13 | 4 | 29 | 13 | 6 | 1 | 0 | 3.743 | 29.0139 | 50.1183 | 289.5527 | 157.489 | 7.2278 | 22.2829 | 0 | 559.4275
1957218 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:08:38 | 29.08.2021 19:44:25 | 2.5964 | 3 | 1 | 21 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.859 | 0.81771 | 261.8763 | 20.8645 | 216.0774 | 0 | 0 | 0 | 510.4948
1957195 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_İLYASLAR M02_72213142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 16:28:46 | 29.08.2021 17:35:33 | 1.1131 | 0 | 669 | 0 | 67 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 162.8592 | 0 | 76.5883 | 3.958 | 40.9208 | 0 | 0 | 284.3263
2016362 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2054622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 02:15:00 | 29.08.2021 02:20:00 | 0.083333 | 6 | 52 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6.897 | 0.99273 | 0 | 0 | 6.1087 | 0.0027117 | 0 | 0 | 14.0011
1956989 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ARMUTLU L03_2050856 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:31:13 | 29.08.2021 09:32:14 | 0.016944 | 0 | 192 | 0 | 18 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.66926 | 0 | 0.14707 | 0 | 0.58048 | 0 | 0 | 1.3968
1957132 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOBRAN TR-2 45-73-M00953_A_56391168_56391168 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 14:11:11 | 29.08.2021 15:41:27 | 1.5044 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1343 | 0 | 1.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2042
1957095 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956594384_956594384 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 12:30:56 | 29.08.2021 15:15:24 | 2.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 1.458
1956995 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:34:03 | 29.08.2021 09:35:03 | 0.016667 | 0 | 497 | 3 | 26 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.649 | 0.33931 | 0.42284 | 0.0077977 | 0.47623 | 0 | 0 | 2.8951
1957018 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | MEHMET KARADEMİR VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00101_B_56372021_56372021 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:10:12 | 29.08.2021 11:03:46 | 0.89278 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58006 | 0 | 0.35776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93782
1956855 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-192 35-18-L00192_11002738_56368415_56368415 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 00:20:01 | 29.08.2021 04:04:58 | 3.7492 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.279
1957001 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:46:03 | 29.08.2021 09:50:53 | 0.080556 | 15 | 3673 | 251 | 1096 | 31 | 244 | 4 | 0 | 0.41502 | 82.3661 | 79.5006 | 205.2479 | 14.3215 | 12.6366 | 8.8594 | 0 | 403.3472
1956918 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT DM-6/7 KÖK 35-28-M00618_M-639 M06_79699772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 06:56:23 | 29.08.2021 08:30:30 | 1.5686 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 119.4424 | 0 | 0 | 0 | 0.097235 | 5.4102 | 0 | 124.9499
1957310 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4328 35-04-K04328_913334441_913334441 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 22:52:19 | 30.08.2021 08:30:37 | 9.6383 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.085
1956955 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_SARILAR ÇIKIŞI L03_66546809 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:01:15 | 29.08.2021 17:36:00 | 8.5792 | 0 | 715 | 1 | 6 | 4 | 32 | 0 | 1 | 0 | 623.9368 | 6.0014 | 24.3142 | 1175.4553 | 24.0645 | 0 | 26.8365 | 1880.6087
1957164 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-26 35-27-L00349_948146624_948146624 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 15:06:40 | 29.08.2021 17:59:28 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024427 | 0 | 0 | 0.024427
1956912 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ŞİFNE L06_2313576 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 06:04:05 | 29.08.2021 06:23:00 | 0.31528 | 3 | 3542 | 5 | 13 | 9 | 246 | 1 | 0 | 17.0367 | 325.8469 | 2.7253 | 2.8056 | 23.9451 | 67.1799 | 2.05 | 0 | 441.5894
1956935 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_SOMA M01_2059065 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 08:07:25 | 29.08.2021 08:26:36 | 0.31972 | 1 | 1613 | 83 | 483 | 20 | 164 | 1 | 0 | 0.58308 | 76.0872 | 108.7966 | 390.2904 | 95.8288 | 56.3848 | 797.2884 | 0 | 1525.2592
1957313 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 23:11:44 | 29.08.2021 23:52:22 | 0.67722 | 0 | 517 | 3 | 7 | 11 | 39 | 1 | 0 | 0 | 96.3154 | 3.1114 | 1.7652 | 32.215 | 15.4503 | 138.8828 | 0 | 287.7399
1957084 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-7 35-24-M00007_B_56352838_56352838 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 12:10:42 | 29.08.2021 13:58:24 | 1.795 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7988 | 0 | 30.9247 | 0 | 25.6025 | 0 | 0 | 58.3261
1956978 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ERTUĞRUL TR-1 35-15-L00675_35-15-L00675_2364883 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:18:00 | 29.08.2021 10:33:28 | 1.2578 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.5546 | 0 | 1.3064 | 0 | 1.6371 | 0 | 0 | 28.4982
1957227 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | MENTEŞ KÖK 35-19-M00260_UZUNADA M02_72141085 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:43:43 | 29.08.2021 18:59:54 | 1.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.9142 | 0 | 0 | 0 | 576.9142
1956892 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 03:57:40 | 29.08.2021 04:02:40 | 0.083601 | 14 | 1351 | 20 | 449 | 39 | 259 | 4 | 0 | 52.3837 | 43.566 | 17.2444 | 18.6386 | 22.805 | 18.8369 | 4.5965 | 0 | 178.071
1957184 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KALEKÖY TR-3 35-31-L00239_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037300 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 16:09:07 | 29.08.2021 17:48:19 | 1.6533 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.9366 | 0 | 58.2523 | 0 | 13.4796 | 0 | 0 | 84.6685
1957161 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 15:19:06 | 29.08.2021 15:48:26 | 0.48889 | 0 | 665 | 0 | 192 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 77.5994 | 0 | 231.6215 | 4.7108 | 92.179 | 0 | 0 | 406.1107
1956998 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_E KOLU L13_2055347 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:37:13 | 29.08.2021 10:07:00 | 0.49639 | 1 | 8478 | 14 | 137 | 6 | 434 | 1 | 2 | 0.073752 | 965.2201 | 26.0764 | 57.2546 | 39.497 | 143.6108 | 12.1855 | 1.764 | 1245.6821
1957021 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_TR-2/4 L01_72148351 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:13:24 | 29.08.2021 11:22:47 | 1.1564 | 1 | 2494 | 14 | 67 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0.18707 | 746.4734 | 62.287 | 66.0733 | 11.006 | 84.2083 | 0 | 0 | 970.2351
1956952 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | SAĞNIÇ TR-1 45-74-M00184_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047388 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 08:46:15 | 29.08.2021 10:04:56 | 1.3114 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4374 | 0 | 0 | 0 | 0.45569 | 0 | 0 | 10.8931
1956975 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_AŞAĞIKIRIKLAR DM-2 M11_2118604 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:14:43 | 29.08.2021 10:08:00 | 0.88806 | 0 | 1200 | 8 | 48 | 15 | 109 | 7 | 0 | 0 | 196.4208 | 66.8703 | 96.708 | 129.0258 | 45.6555 | 592.3464 | 0 | 1127.0268
1956852 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-274 35-18-L00274_5719475_56371872_56371872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 00:09:04 | 29.08.2021 04:53:11 | 4.7353 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8679
1956869 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-17 K42_2310625 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 01:22:03 | 29.08.2021 03:07:07 | 1.7511 | 0 | 3209 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 1 | 0 | 1372.6098 | 0 | 0 | 0 | 302.8807 | 0 | 6.4811 | 1681.9715
1956915 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | MEGAPOL EVLERİ TR-1 35-19-M00271_DAĞITIM TRAFOSU M03_72115056 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 06:39:26 | 29.08.2021 12:14:43 | 5.5881 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4283
1957207 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_42066366_56357418_56357418 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:01:00 | 29.08.2021 18:12:44 | 1.1956 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9352 | 0 | 0 | 0 | 2.4739 | 0 | 0 | 15.4091
1957061 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 GİRİŞ M01_47229995 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 11:39:31 | 29.08.2021 12:15:56 | 0.60694 | 14 | 1351 | 20 | 449 | 39 | 259 | 4 | 0 | 543.8118 | 448.9049 | 164.0737 | 191.6313 | 229.0993 | 230.4188 | 33.2857 | 0 | 1841.2255
1957244 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-58 HAVACILAR SİTESİ 35-14-L00058_956645729_956645729 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 18:33:29 | 29.08.2021 19:46:50 | 1.2225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54136
1957224 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 35-15-M00017_950349291_950349291 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:37:08 | 29.08.2021 20:29:13 | 2.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7949 | 0 | 0 | 12.7949
1957124 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_HatBaşıAyırıcı_53133489 L05_53133489 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 13:49:44 | 29.08.2021 13:50:36 | 0.014444 | 0 | 237 | 0 | 94 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.98086 | 0 | 6.1231 | 0 | 0.50305 | 0 | 0 | 7.607
1956932 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_YURTBAŞI L05_2120663 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 07:55:53 | 29.08.2021 08:45:10 | 0.82139 | 2 | 516 | 65 | 113 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0.23212 | 81.236 | 281.9184 | 217.1288 | 11.5515 | 34.4712 | 0 | 0 | 626.5379
1956895 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 04:13:55 | 29.08.2021 04:59:34 | 0.76083 | 3 | 345 | 4 | 53 | 12 | 40 | 0 | 0 | 137.2472 | 80.888 | 91.784 | 17.2278 | 106.7102 | 40.9471 | 0 | 0 | 474.8044
1957187 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2445 35-04-M02445_99745172_99745172 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 16:15:30 | 29.08.2021 17:17:22 | 1.0311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74915
1957256 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | HACIALİLER TR-301 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00798_45-73-M00798_2355961 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 19:07:32 | 29.08.2021 20:14:41 | 1.1192 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4672 | 0 | 35.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9775
1956924 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2325 35-03-M02325_915945242_915945242 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 07:10:38 | 29.08.2021 16:21:38 | 9.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2528
1957024 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:18:43 | 29.08.2021 11:44:32 | 1.4303 | 0 | 305 | 13 | 20 | 2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 110.3231 | 92.0676 | 71.2481 | 4.2628 | 86.6107 | 91.5288 | 0 | 456.0411
1956901 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114523 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 05:15:19 | 29.08.2021 10:56:21 | 5.6839 | 3 | 345 | 4 | 53 | 12 | 40 | 0 | 0 | 1128.1485 | 668.5118 | 783.9677 | 159.5052 | 885.5578 | 370.0793 | 0 | 0 | 3995.7704
1957216 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_BALIKLIOVA TR-3 TR-4 L05_2321768 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 17:17:54 | 29.08.2021 17:52:51 | 0.5825 | 0 | 287 | 0 | 60 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 64.7552 | 0 | 9.1602 | 16.7039 | 57.8586 | 6.3258 | 0 | 154.8037
1957210 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2431 35-08-K02431_913105964_913105964 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:06:00 | 29.08.2021 22:12:04 | 5.1011 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2957
1956964 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:07:05 | 29.08.2021 14:17:28 | 5.173 | 1 | 1289 | 15 | 150 | 29 | 101 | 2 | 0 | 2.343 | 4389.2863 | 192.3563 | 1195.7794 | 877.1671 | 726.8767 | 361.8881 | 0 | 7745.6969
1957110 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKALTEPE TR-1 35-22-M00183_955294474_955294474 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 13:16:27 | 29.08.2021 14:57:11 | 1.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0375 | 0 | 0 | 26.0375
1956984 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_BELEN ŞEHİR-2 M05_72191840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:24:23 | 29.08.2021 10:29:24 | 1.0836 | 0 | 1042 | 0 | 21 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 210.3124 | 0 | 23.9724 | 0 | 61.1765 | 0 | 0.36554 | 295.8268
1957027 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_77952823 M03_77952823 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 10:22:00 | 29.08.2021 11:43:54 | 1.365 | 0 | 201 | 0 | 10 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.1024 | 0 | 7.7336 | 6.9567 | 15.7485 | 0 | 0 | 72.5412
1957196 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-1(MÜTEVELLİ TR-2/TR-3/TR-4) M02_72196253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 16:26:46 | 29.08.2021 17:04:20 | 0.62611 | 0 | 428 | 0 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70.0989 | 0 | 17.3211 | 7.493 | 6.313 | 0 | 0 | 101.2261
1956941 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_DM-2/20 (M-207) M06_45385841 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 06:59:48 | 29.08.2021 09:20:00 | 2.3367 | 0 | 2680 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1405.9097 | 0 | 0 | 5.9533 | 133.8417 | 22.5579 | 0 | 1568.2625
1957276 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | GÜNEY TR-1 45-83-L00269_A_56407854_56407854 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 20:02:21 | 29.08.2021 22:36:07 | 2.5628 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7804 | 0 | 6.714 | 0 | 1.4237 | 0 | 0 | 20.9181
1957233 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA ÖZER TARIMSAL SULAMA TR 45-78-M01108_45-78-M01108_2362079 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:47:17 | 29.08.2021 18:07:26 | 0.33583 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058855 | 0 | 7.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4136
1957090 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950456795_950456795 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 12:27:55 | 29.08.2021 17:48:08 | 5.3369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5749
1957113 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4625 35-03-K04625_D_56366080_56366080 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 11:32:22 | 29.08.2021 18:37:35 | 7.0869 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 440.1697 | 0 | 0 | 0 | 157.5843 | 0 | 0 | 597.754
1957044 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/42-C 45-72-M00111_956480419_956480419 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 11:02:00 | 29.08.2021 12:34:57 | 1.5492 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.754
1956898 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3620 35-01-K03620_D_56394134_56394134 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 04:45:58 | 29.08.2021 05:41:51 | 0.93139 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22.2327 | 0 | 0 | 0 | 10.3039 | 0 | 0 | 32.5366
1957107 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_DOLUM TESİSİ M23_2122622 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 13:18:00 | 29.08.2021 19:08:19 | 5.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.1559 | 0 | 740.917 | 0 | 1037.0729
1957213 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 35-31-L00007_956597203_956597203 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 17:08:57 | 29.08.2021 18:42:06 | 1.5525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36909
1957153 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 15:00:31 | 29.08.2021 15:36:46 | 0.60417 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.98664 | 8.4821 | 155.2164 | 138.5606 | 0 | 2.1176 | 65.5898 | 0 | 370.953
1956858 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVŞAR TR-3 45-83-L00351_955159239_955159239 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 00:32:00 | 29.08.2021 01:42:50 | 1.1806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36064
1956961 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_A_56389554_56389554 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:02:41 | 29.08.2021 17:50:44 | 8.8007 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5703 | 0 | 0 | 0 | 6.5122 | 0 | 0 | 16.0825
1957007 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABBAR FAKILI MERKEZ M07_67094283 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 09:32:43 | 29.08.2021 10:17:22 | 0.74417 | 0 | 233 | 22 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.5307 | 148.728 | 220.7329 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 418.7917
1956981 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_15.8 TRF GİRİŞ L01_2097288 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2021 09:00:23 | 29.08.2021 12:35:00 | 3.5769 | 18 | 4615 | 322 | 468 | 62 | 464 | 10 | 0 | 40.5018 | 3379.9819 | 1660.8016 | 2050.2192 | 907.1525 | 1030.4292 | 756.3181 | 0 | 9825.4044
1957050 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-9 45-74-M00009_TR-10 M01_75313761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 11:04:43 | 29.08.2021 12:05:03 | 1.0056 | 0 | 50 | 0 | 36 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8.8004 | 0 | 10.5575 | 0 | 3.3336 | 0 | 21.2605 | 43.9519
1957293 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4328 35-04-K04328_A_56380422_56380422 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 21:17:13 | 29.08.2021 22:12:08 | 0.91528 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.1087 | 0 | 0 | 0 | 0.56698 | 0 | 0 | 81.6757
1957130 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2095184 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2021 14:05:50 | 29.08.2021 16:00:04 | 1.9039 | 0 | 77 | 3 | 20 | 9 | 105 | 2 | 0 | 0 | 122.7846 | 25.8834 | 40.5935 | 422.304 | 818.7766 | 88.6872 | 0 | 1519.0292
1956944 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | SABAHATTİN KARACA ÖZEL TR 35-23-M00046Ö_ M01_2308049 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 08:07:58 | 29.08.2021 09:54:00 | 1.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4065 | 0 | 0 | 0 | 2.4065
1957087 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715937 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 12:24:37 | 29.08.2021 13:15:41 | 0.85111 | 13 | 327 | 137 | 158 | 16 | 23 | 0 | 0 | 4.1856 | 89.1928 | 295.3555 | 301.8199 | 33.2029 | 14.479 | 0 | 0 | 738.2357
1957324 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_DEMİRCİ TM M01_72246695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 00:14:04 | 30.08.2021 00:35:42 | 0.36056 | 0 | 1892 | 2 | 10 | 7 | 154 | 0 | 0 | 0 | 82.9724 | 0.53381 | 1.7563 | 3.6181 | 8.7532 | 0 | 0 | 97.6338
1957325 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 00:16:53 | 30.08.2021 00:37:18 | 0.34028 | 9 | 659 | 284 | 56 | 21 | 34 | 1 | 0 | 13.5675 | 61.0948 | 346.0155 | 55.1632 | 44.0456 | 3.2025 | 32.5807 | 0 | 555.6698
1957326 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | BULGURCA TR-2 35-22-M00251_35-22-M00251_2349153 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 00:02:46 | 30.08.2021 01:09:57 | 1.1197 | 0 | 204 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.4307 | 0 | 2.0845 | 0 | 0.10506 | 0 | 0 | 88.6203
1957327 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-683 TRT 35-04-M00683Ö_ M02_2305063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 00:09:40 | 30.08.2021 02:03:14 | 1.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.341 | 0 | 0 | 0 | 154.341
1957329 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2333770 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 01:51:00 | 30.08.2021 02:01:27 | 0.17417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7754 | 18.6053 | 0 | 0 | 34.3807
1957333 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_HatBaşıAyırıcı_53134203 M04_53134203 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2021 02:50:26 | 30.08.2021 07:02:09 | 4.1953 | 0 | 201 | 73 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 217.2584 | 702.4415 | 161.3227 | 86.5448 | 24.2153 | 0 | 0 | 1191.7827
1957334 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_35-26-M00425_2353582 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 02:17:13 | 30.08.2021 03:45:25 | 1.47 | 0 | 189 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 68.2135 | 0 | 5.316 | 0 | 4.694 | 0 | 0 | 78.2236
1957337 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_TR-2/4 L01_72148300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 04:08:11 | 30.08.2021 04:42:00 | 0.56361 | 1 | 2494 | 14 | 67 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0.27283 | 242.3369 | 21.6142 | 23.1508 | 3.897 | 25.7689 | 0 | 0 | 317.0407
1957338 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-274 35-18-L00274_8117617_56372959_56372959 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 05:45:26 | 30.08.2021 09:00:52 | 3.2572 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.8169 | 0 | 0 | 0 | 2.7155 | 0 | 0 | 38.5324
1957343 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 07:03:36 | 30.08.2021 08:09:39 | 1.1008 | 0 | 165 | 2 | 42 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17.7555 | 33.7593 | 53.2091 | 21.8661 | 7.6251 | 0 | 0 | 134.215
1957345 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 07:18:38 | 30.08.2021 07:40:06 | 0.35778 | 12 | 819 | 1 | 19 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0.71878 | 26.02 | 0.015547 | 4.0216 | 14.3503 | 2.9905 | 0.15699 | 0 | 48.2736
1957347 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | UÇAK KARDEŞLER KÖK 45-73-M00296_MODERN BETON M03_66733918 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 07:42:00 | 30.08.2021 08:31:59 | 0.83306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9805 | 0 | 196.1214 | 0 | 201.1018
1957348 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-65 35-28-L00065_953386499_953386499 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 07:58:10 | 30.08.2021 09:02:32 | 1.0728 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39745
1957349 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_TR-2/4 L01_72148351 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 08:08:00 | 30.08.2021 11:13:00 | 3.0833 | 1 | 2494 | 14 | 67 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0.43786 | 1747.2051 | 154.6252 | 172.2653 | 26.8758 | 203.8095 | 0 | 0 | 2305.2187
1957351 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_HALİM İNMEZ L04_2087133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 08:04:17 | 30.08.2021 08:58:17 | 0.9 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.033688 | 146.8135 | 0 | 0.1467 | 1.2548 | 0 | 0 | 148.2486
1957352 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140385 M014_53140385 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 08:13:08 | 30.08.2021 09:24:58 | 1.1972 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5256 | 0 | 21.0276 | 0 | 115.3557 | 0 | 146.9089
1957353 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133039 L14_53133039 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 08:22:22 | 30.08.2021 14:58:12 | 6.5972 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.9676 | 0 | 0 | 0 | 0.8281 | 0 | 0 | 67.7957
1957355 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ŞİMŞEKLER M02_79389031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 08:20:29 | 30.08.2021 09:09:38 | 0.81917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3552 | 0 | 0 | 0 | 58.3552
1957358 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2953 35-02-K02953_A_56375161_56375161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 08:37:49 | 30.08.2021 10:22:29 | 1.7444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0.0028882 | 0 | 0 | 0 | 74.1095 | 0 | 5.0763 | 79.1887
1957359 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SANAYİ SİTESİ TR-5 35-17-M00300_7528118 a1b_5936493 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 08:33:18 | 30.08.2021 10:07:09 | 1.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8066 | 0 | 0 | 3.8066
1957360 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİFTLİK SULAMA TR-5 35-16-M00191_915153941_915153941 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 08:45:47 | 30.08.2021 10:44:19 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.7857
1957362 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48078210_56387530_56387530 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 08:46:00 | 30.08.2021 12:08:47 | 3.3797 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.6742 | 0 | 3.4139 | 0 | 13.4593 | 0 | 0 | 43.5475
1957363 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 08:34:28 | 30.08.2021 10:05:55 | 1.5242 | 2 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2.5174 | 0 | 29.6034 | 0 | 58.2114 | 0 | 77.7987 | 0 | 168.1309
1957364 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KEMERDAMLARI TR-1 45-78-M00588_45-78-M00588_2352750 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2021 08:58:15 | 30.08.2021 17:20:47 | 8.3755 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 294.1441 | 0 | 15.0256 | 0 | 53.051 | 0 | 0 | 362.2207
1957365 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-9 45-71-M00386_953173987_953173987 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 08:54:00 | 30.08.2021 11:26:14 | 2.5372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1149
1957366 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DM-3/20 (ESKİ TR-2/126) 45-83-L00126_A_56401355_56401355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 08:56:00 | 30.08.2021 12:41:51 | 3.7642 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 218.4601 | 0 | 0 | 0 | 48.5053 | 0 | 0 | 266.9654
1957368 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-60 İSTUR 35-14-L00060_956645905_956645905 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:01:44 | 30.08.2021 13:07:20 | 4.0933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1957369 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2959 35-04-M02959_99879217_99879217 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:04:31 | 30.08.2021 18:20:36 | 9.2681 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.9343 | 0 | 0 | 0 | 14.6327 | 0 | 0 | 69.567
1957371 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2337 35-03-K02337_D_56354400_56354400 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:12:00 | 30.08.2021 10:34:40 | 1.3778 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 79.0167 | 0 | 0 | 0 | 1.1701 | 0 | 0.39334 | 80.5801
1957373 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-178 35-03-K00178_910061123_910061123 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:07:35 | 30.08.2021 10:28:52 | 1.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96428 | 0 | 0 | 0.96428
1957374 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-310 35-18-L00310_950437986_950437986 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:04:59 | 30.08.2021 10:50:14 | 1.7542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45512
1957376 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | HACIBABA TR-1 45-74-M00157_A_56353752_56353752 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:15:57 | 30.08.2021 11:00:45 | 1.7467 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8354 | 0 | 7.069 | 0 | 0.19299 | 0 | 0 | 9.0975
1957377 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249224 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2021 09:21:41 | 30.08.2021 19:07:13 | 9.7589 | 7 | 71 | 34 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 33.1457 | 114.7183 | 344.6866 | 210.7742 | 297.7378 | 31.6217 | 0 | 0 | 1032.6844
1957378 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:21:06 | 30.08.2021 09:42:00 | 0.34833 | 6 | 1071 | 11 | 129 | 26 | 159 | 0 | 0 | 3.9144 | 97.1044 | 9.1422 | 25.6624 | 124.717 | 30.8634 | 0 | 0 | 291.4038
1957379 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAPINAR TR-2 45-83-L00439_955158311_955158311 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:21:00 | 30.08.2021 11:46:01 | 2.4169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4584
1957382 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-5 KILLILAR 45-79-M00220_A_56400508_56400508 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:27:16 | 30.08.2021 10:33:38 | 1.1061 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83592
1957384 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DM-3/TR-15 45-72-M00613_45-72-M00613_79613745 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2021 09:38:00 | 30.08.2021 19:17:52 | 9.6644 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 218.7433 | 0 | 3.2398 | 0 | 57.7202 | 0 | 0 | 279.7033
1957385 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-32 35-26-M00032__56358822_56358822 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:35:35 | 30.08.2021 11:07:49 | 1.5372 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 29.9584 | 0 | 0 | 0 | 146.5567 | 0 | 0 | 176.5151
1957387 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-14 35-23-M00014_950419368_950419368 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:40:30 | 30.08.2021 11:59:17 | 2.3131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59681
1957388 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYAYLA TR-8 AKÇALAR CAMİİ YANI 45-77-M00137_945513844_945513844 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:45:00 | 30.08.2021 14:39:26 | 4.9072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69584
1957390 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-301 ÇARK 35-18-L00301_950453388_950453388 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:51:56 | 30.08.2021 10:38:25 | 0.77472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4009 | 0 | 0 | 19.4009
1957392 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KÖYLER ÇIKIŞI M04_2057594 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:56:46 | 30.08.2021 10:34:57 | 0.63639 | 0 | 461 | 43 | 246 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 81.3199 | 76.0815 | 265.6971 | 194.1895 | 21.1454 | 0 | 0 | 638.4333
1957393 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-274 35-18-L00274_10859492 d1b_5951797 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:45:17 | 30.08.2021 15:45:15 | 5.9994 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 133.8145 | 0 | 0 | 0 | 2.0277 | 0 | 0 | 135.8422
1957394 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | DENİŞ 1-2 MOD5A 45-82-M00377_HatBaşıAyırıcı_53136122 M10_53136122 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:57:00 | 30.08.2021 13:32:12 | 3.5867 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.449 | 0 | 0 | 0 | 0.99934 | 0 | 0 | 51.4483
1957395 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138940 M07_53138940 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2021 09:59:50 | 30.08.2021 10:43:41 | 0.73063 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9516
1957397 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_BAYRAMŞAH L03_72240086 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2021 10:02:13 | 30.08.2021 13:38:00 | 3.5963 | 0 | 401 | 7 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 168.3698 | 205.6199 | 5.8885 | 2.9567 | 5.7514 | 0 | 0 | 388.5862
1957398 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4172 35-10-K04172_A k4172a1b_5867446 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:47:12 | 30.08.2021 14:19:21 | 4.5358 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6654
1957400 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/7 45-72-L00007_B_56393685_56393685 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:46:33 | 30.08.2021 12:15:20 | 2.4797 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.2956 | 0 | 1.0292 | 0 | 0.94979 | 0 | 0 | 26.2746
1957404 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_YILMAZ İM L01_2109816 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:14:00 | 30.08.2021 10:36:00 | 0.36667 | 19 | 1613 | 48 | 128 | 9 | 100 | 0 | 0 | 3.3976 | 92.4126 | 158.9517 | 154.0851 | 10.1389 | 25.6039 | 0 | 0 | 444.5897
1957405 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-941 35-02-K00941_A_56363786_56363786 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:18:41 | 30.08.2021 12:21:29 | 2.0467 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.7598 | 0 | 0 | 0 | 3.9296 | 0 | 0 | 21.6894
1957407 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-52 45-78-L00052_TR-162 L02_65904016 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:04:35 | 30.08.2021 12:05:43 | 2.0189 | 0 | 2573 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1240.9042 | 0 | 0 | 4.5556 | 416.2643 | 0 | 0 | 1661.7242
1957408 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÖLCEK TOPRAK SULAMA TR-1 35-16-M00296_953316667_953316667 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:20:13 | 30.08.2021 11:37:18 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5162
1957409 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_912585992_912585992 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:25:40 | 30.08.2021 11:41:27 | 1.2631 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8986 | 0 | 0 | 0 | 0.65451 | 0 | 0 | 8.5531
1957410 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2555 35-04-M02555_35-04-M02555_54914185 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:25:28 | 30.08.2021 18:08:25 | 7.7158 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 371.7147 | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | 0 | 0 | 373.3681
1957411 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-310 35-18-L00310_9109203_56369862_56369862 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 09:32:09 | 30.08.2021 11:06:14 | 1.5681 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 95.1937 | 0 | 0 | 0 | 24.3764 | 0 | 0 | 119.5701
1957412 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-10 45-86-M00010_KÖPRÜBAŞI TR-36 M06_72221045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:36:07 | 30.08.2021 12:12:14 | 1.6019 | 0 | 50 | 21 | 41 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.6496 | 70.4671 | 119.0735 | 13.8384 | 58.5103 | 0 | 0 | 276.5389
1957413 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-498 (DM-7/17) 35-17-M00498_C C03_60809353 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:39:00 | 30.08.2021 11:07:51 | 0.48083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8358 | 0 | 0 | 0 | 0.008916 | 0 | 0 | 0.84472
1957415 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-106 35-01-K00106_B_56363438_56363438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:37:45 | 30.08.2021 12:19:48 | 1.7008 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 16.1212 | 0 | 0 | 0 | 36.4997 | 0 | 0.037108 | 52.658
1957417 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TR-3 M05_2080344 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:38:48 | 30.08.2021 12:56:07 | 2.2886 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.2239 | 0 | 56.5051 | 0 | 13.4535 | 0 | 0 | 129.1825
1957420 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/20B 45-72-M00104_956480120_956480120 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:48:32 | 30.08.2021 13:25:47 | 2.6208 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9892
1957421 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-2 35-22-M00227_955282706_955282706 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:33:21 | 30.08.2021 12:14:29 | 1.6856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025903
1957423 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AZMAK TR-1 35-21-L00046_953361380_953361380 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:47:37 | 30.08.2021 12:32:59 | 1.7561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1957427 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_73063133 M04_73063133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 11:01:34 | 30.08.2021 11:03:14 | 0.027778 | 0 | 238 | 1 | 25 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2495 | 0.036539 | 0.57646 | 0.6215 | 0.22301 | 0 | 0 | 2.707
1957428 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2816 35-02-M02816_35-02-M02816_67194691 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:40:05 | 30.08.2021 12:21:26 | 1.6892 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 9 | 0 | 108.8407 | 0 | 0 | 0 | 120.8376 | 0 | 379.9412 | 609.6194
1957429 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TURKCELL-VODAFONE ALLAHDİYEN ÖZEL TR 45-78-L00280Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109556 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:44:21 | 30.08.2021 12:55:23 | 2.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7022 | 0 | 0 | 0 | 7.7022
1957430 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_A a7_5780426 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 11:07:48 | 30.08.2021 15:55:06 | 4.7883 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0858
1957431 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 35-19-L00058_956663009_956663009 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 11:15:13 | 30.08.2021 15:35:07 | 4.3317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0714
1957432 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-11 35-22-M00111_955276788_955276788 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 11:06:05 | 30.08.2021 11:59:49 | 0.89556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7541 | 3.7541
1957433 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DM-3/20 (ESKİ TR-2/126) 45-83-L00126__72374347_72374347 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2021 11:22:15 | 30.08.2021 17:41:57 | 6.3281 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 133.8521 | 0 | 0 | 0 | 15.0886 | 0 | 0 | 148.9407
1957434 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-338 35-01-K00338_R R1_5857953 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 11:02:39 | 30.08.2021 12:49:30 | 1.7808 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.836 | 0 | 0 | 0 | 1.8026 | 0 | 0 | 51.6386
1957438 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-35 45-78-L00035_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2105085 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2021 11:45:23 | 30.08.2021 19:21:33 | 7.6028 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 768.7154 | 0 | 0 | 0 | 586.7109 | 0 | 0 | 1355.4263
1957439 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1644 35-01-K01644_B_56375214_56375214 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 11:37:53 | 30.08.2021 13:58:44 | 2.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.6787 | 0 | 0 | 1198.6787
1957441 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2902 35-02-M02902_911664563_911664563 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 11:46:26 | 30.08.2021 17:00:41 | 5.2375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99071
1957443 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2626 35-02-K02626_99548419_99548419 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 11:43:29 | 30.08.2021 17:15:18 | 5.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.0728 | 0 | 0 | 231.0728
1957446 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-43 35-23-M00043_42097656_56377993_56377993 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 11:58:00 | 30.08.2021 12:31:51 | 0.56417 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0524 | 0 | 0 | 0 | 0.73029 | 0 | 0 | 20.7827
1957449 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_950451289_950451289 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 11:48:16 | 30.08.2021 18:06:08 | 6.2978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9945
1957455 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-52 35-23-M00052_42097344_56377206_56377206 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 12:21:00 | 30.08.2021 13:53:13 | 1.5369 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2265 | 0 | 0 | 0 | 12.1608 | 0 | 0 | 25.3873
1957456 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | CABARLAR KÖK 45-75-M00053_HatBaşıAyırıcı_53135602 M02_53135602 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2021 12:22:00 | 30.08.2021 13:43:15 | 1.3542 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.446 | 0 | 0.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6281
1957457 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-976 35-03-M00976_C_56366332_56366332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 12:24:14 | 30.08.2021 14:05:03 | 1.6803 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.4748 | 0 | 0 | 0 | 0.088865 | 0 | 0 | 39.5637
1957458 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-95 45-78-L00095_C C02_65776729 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 11:47:26 | 30.08.2021 13:21:58 | 1.5756 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.8711 | 0 | 0 | 0 | 23.9568 | 0 | 0 | 41.8279
1957459 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 12:29:43 | 30.08.2021 12:37:19 | 0.12667 | 0 | 969 | 3 | 13 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 19.6218 | 5.2773 | 6.8579 | 3.486 | 2.9939 | 0 | 0 | 38.2369
1957460 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1552 35-01-K01552_C C1_5859263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 12:26:43 | 30.08.2021 12:58:56 | 0.53694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.329 | 0 | 0 | 75.329
1957461 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-1 35-21-L00124_953359147_953359147 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 12:21:51 | 30.08.2021 14:07:05 | 1.7539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39775
1957462 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-69 35-19-L00069_B_65508675_65508675 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 12:21:23 | 30.08.2021 14:30:46 | 2.1564 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1459
1957464 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1974 35-09-M01974_912783742_912783742 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 12:18:57 | 30.08.2021 15:20:33 | 3.0267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87933
1957466 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_B_56389334_56389334 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2021 12:42:00 | 30.08.2021 22:00:18 | 9.305 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 494.5545 | 0 | 0 | 0 | 100.0401 | 0 | 0 | 594.5946
1957467 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_HACIHALİLLER TR-3 M01_72238381 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 12:44:24 | 30.08.2021 13:39:00 | 0.91 | 0 | 348 | 0 | 18 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 95.0836 | 0 | 50.9174 | 0 | 20.1188 | 0 | 0 | 166.1198
1957468 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_950449312_950449312 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 12:49:35 | 30.08.2021 18:57:59 | 6.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1957474 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3881 35-01-K03881_912019490_912019490 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 13:16:53 | 30.08.2021 18:38:32 | 5.3608 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6412
1957477 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_GRUPKENT M02_72066321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 13:30:14 | 30.08.2021 14:18:11 | 0.79917 | 0 | 462 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 122.7672 | 1.8966 | 0.5946 | 0 | 22.3533 | 0 | 1.8476 | 149.4594
1957479 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 13:25:41 | 30.08.2021 14:05:17 | 0.66 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.8919 | 206.9301 | 44.8663 | 29.495 | 0.43092 | 0 | 0 | 300.6142
1957480 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ARİF DURSUN SULAMA GRB 35-26-M00534_35-26-M00534_2359151 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 13:30:47 | 30.08.2021 15:03:11 | 1.54 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5011 | 0 | 66.1406 | 0 | 17.3252 | 0 | 0 | 94.9668
1957482 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SİNANCILAR KÖYÜ TR-2 35-27-L00260_A_56378717_56378717 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 13:34:52 | 30.08.2021 15:24:37 | 1.8292 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2727 | 0 | 0 | 0 | 2.8159 | 0 | 0 | 7.0887
1957487 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-26 35-22-M00070_B B3_5798037 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 13:50:45 | 30.08.2021 15:30:41 | 1.6656 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3221 | 0 | 0 | 0 | 42.0016 | 0 | 0 | 56.3237
1957488 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ASSTAR KÖK 45-73-M00134_HatBaşıAyırıcı_53135083 M02_53135083 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2021 13:57:00 | 30.08.2021 15:32:22 | 1.5894 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3831 | 0 | 11.5746 | 0 | 0 | 18.9577
1957490 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER DOĞA SİTESİ TR-8 35-14-M00149_956695352_956695352 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 13:55:50 | 30.08.2021 15:31:02 | 1.5867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45166
1957497 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_TR-6 TR-8 TR-12 M12_67554619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 14:10:00 | 30.08.2021 14:24:36 | 0.24333 | 0 | 42 | 0 | 19 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.366 | 0 | 16.4957 | 0 | 8.9355 | 0 | 0 | 31.7972
1957498 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_953376267_953376267 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2021 14:10:49 | 30.08.2021 16:50:37 | 2.6633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6499
1957502 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-14 K46_2312301 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 14:22:48 | 30.08.2021 16:07:00 | 1.7367 | 0 | 5279 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 2 | 0 | 3156.1495 | 0 | 0 | 0 | 991.1864 | 0 | 28.8255 | 4176.1614
1957503 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANKIYI TR-3 35-20-L00265_955189462_955189462 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 14:20:15 | 30.08.2021 15:31:41 | 1.1906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58536
1957504 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4 45-82-M00054_B_56386551_56386551 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 14:12:34 | 30.08.2021 14:40:01 | 0.4575 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 15.7145 | 0 | 0 | 0 | 1.7521 | 0 | 1.1046 | 18.5712
1957506 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-95 45-78-L00095_953247850_953247850 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 14:23:15 | 30.08.2021 14:59:26 | 0.60306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0066 | 0 | 0 | 0 | 0.15368 | 0 | 0 | 1.1603
1957507 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AZMAK TR-1 35-21-L00046_966294675_966294675 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 14:24:11 | 30.08.2021 19:27:07 | 5.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1957508 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 14:29:07 | 30.08.2021 14:35:15 | 0.10222 | 0 | 4379 | 0 | 37 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 98.0798 | 0 | 1.5318 | 0.88283 | 11.348 | 0 | 0 | 111.8424
1957509 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-286 35-18-L00286_950452456_950452456 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 14:26:16 | 30.08.2021 18:30:01 | 4.0625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4592
1957510 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_AKÇAPINAR L06_72176518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 10:35:00 | 30.08.2021 11:27:00 | 0.86667 | 0 | 341 | 4 | 78 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 97.1861 | 26.2755 | 188.8998 | 16.4089 | 34.7811 | 0 | 0 | 363.5515
1957511 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYAKÖY İMAMOĞLU TR-13 35-15-L00515_B_56397687_56397687 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 14:25:46 | 30.08.2021 15:53:39 | 1.4647 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91543 | 0 | 1.2775 | 0 | 3.1774 | 0 | 0 | 5.3703
1957512 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KEMER KÖYÜ TR-1 35-15-L00274_B_56371707_56371707 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 14:25:43 | 30.08.2021 18:55:44 | 4.5003 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9187 | 0 | 46.7116 | 0 | 6.6549 | 0 | 0 | 67.2852
1957517 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2361 35-02-K02361_913027626_913027626 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 14:41:19 | 30.08.2021 15:49:58 | 1.1442 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.078 | 0 | 0 | 0 | 0.030222 | 0 | 0 | 14.1082
1957518 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-1 35-27-L00045_913575830_913575830 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 14:40:53 | 30.08.2021 16:58:11 | 2.2883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7478
1957521 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KINIK TR-1 45-81-M00139_B_56400543_56400543 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 15:01:48 | 30.08.2021 15:40:32 | 0.64556 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1204 | 0 | 1.0258 | 0 | 0.40895 | 0 | 0 | 4.5551
1957522 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | YEŞİLYAYLA TR-11 OKUL YANI 45-77-M00133_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110591 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 15:08:00 | 30.08.2021 16:14:42 | 1.1117 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3394 | 0 | 0.20757 | 0 | 0.057914 | 0 | 0 | 3.6049
1957524 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | _L_56402208_56402208 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 15:04:55 | 30.08.2021 17:32:54 | 2.4664 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.7033 | 0 | 0 | 0 | 4.8661 | 0 | 0 | 19.5694
1957525 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1227 35-01-M01227_35-01-M01227_2354133 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 15:10:27 | 30.08.2021 15:50:43 | 0.67111 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 102.6558 | 0 | 0 | 0 | 23.4093 | 0 | 0 | 126.0651
1957527 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-5 35-25-M00142_950247417_950247417 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 15:09:58 | 30.08.2021 15:56:21 | 0.77306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8979 | 0 | 0 | 2.8979
1957530 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 15:22:34 | 30.08.2021 15:28:04 | 0.091667 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.025274 | 7.1709 | 2.0658 | 0.05974 | 4.4084 | 2.0408 | 0 | 0 | 15.7708
1957531 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-7/2 45-82-M00335_A_65513628_65513628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 15:20:51 | 30.08.2021 17:33:11 | 2.2056 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.2011 | 0 | 0 | 0 | 0.18758 | 0 | 0 | 26.3887
1957532 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 15:25:21 | 30.08.2021 15:25:32 | 0.0030556 | 1 | 475 | 10 | 32 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.0025677 | 0.26525 | 0.019074 | 0.067617 | 0.0037356 | 0.010903 | 0 | 0 | 0.36915
1957533 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZABEYLİ TR-2 45-71-M01772_953189327_953189327 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 15:25:00 | 30.08.2021 20:40:48 | 5.2633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8231
1957534 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CANLI TR-3 35-20-L00134_35-20-L00134_2364016 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 15:23:45 | 30.08.2021 16:12:28 | 0.81194 | 0 | 206 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 80.793 | 0 | 12.5515 | 0 | 40.8916 | 0 | 0 | 134.236
1957540 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-26-M00035_956621145_956621145 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 15:38:37 | 30.08.2021 16:19:21 | 0.67889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9965 | 0 | 0 | 0 | 0.2538 | 0 | 0 | 2.2503
1957541 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_953207533_953207533 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2021 13:54:43 | 30.08.2021 21:38:15 | 7.7256 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.6292 | 0 | 0 | 0 | 29.887 | 0 | 0 | 48.5162
1957542 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-145 45-78-M00145_953248665_953248665 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 15:38:01 | 30.08.2021 20:40:21 | 5.0389 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7784
1957545 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-274 35-18-L00274_5719475_56371872_56371872 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 15:53:12 | 30.08.2021 16:12:37 | 0.32361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7584
1957546 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FOÇA TR-41 35-23-L00041_E e1b_42054639 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 15:51:41 | 30.08.2021 18:45:41 | 2.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.0709 | 0 | 0 | 0 | 2.536 | 0 | 0 | 21.6069
1957548 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-14 K46_2062841 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 16:07:02 | 30.08.2021 16:31:00 | 0.39944 | 0 | 5992 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 3 | 0 | 834.4837 | 0 | 0 | 0 | 239.3301 | 0 | 6.9191 | 1080.7329
1957549 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4486 35-01-K04486_A_56376615_56376615 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 16:08:22 | 30.08.2021 17:58:30 | 1.8356 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.9534 | 0 | 0 | 0 | 18.7096 | 0 | 0 | 24.6629
1957551 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET AFACAN 35-30-M00366_955326502_955326502 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 16:05:53 | 30.08.2021 17:26:50 | 1.3492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9021
1957552 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/22 45-71-M02398_953200095_953200095 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2021 16:13:00 | 30.08.2021 18:12:56 | 1.9989 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7142
1957553 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2241 BELENBAŞI TR-1 35-03-M02241_B_79439390_79439390 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 16:23:54 | 30.08.2021 16:41:00 | 0.285 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5665 | 0 | 0.086549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.653
1957554 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1288 35-02-M01288_910209793_910209793 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 16:31:31 | 30.08.2021 18:41:25 | 2.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69524
1957556 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3749 35-08-K03749_912928413_912928413 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 16:35:17 | 30.08.2021 17:45:01 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4726 | 0 | 0 | 8.4726
1957557 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-274 35-18-L00274_5719475_56371872_56371872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 16:37:22 | 30.08.2021 22:11:08 | 5.5628 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25
1957558 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KENDİRLİ-YARAŞLI L04_2108494 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 16:40:15 | 30.08.2021 18:06:58 | 1.4453 | 1 | 247 | 56 | 23 | 5 | 22 | 0 | 0 | 4.7214 | 103.6938 | 263.4282 | 168.8846 | 21.1859 | 11.6262 | 0 | 0 | 573.5401
1957562 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_B_60985128_60985128 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 16:55:51 | 30.08.2021 22:43:20 | 5.7914 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9516 | 0 | 0 | 0 | 13.6441 | 0 | 0 | 21.5957
1957563 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI ŞEHİR M04_2311311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 16:48:35 | 30.08.2021 17:20:45 | 0.53611 | 0 | 415 | 0 | 40 | 5 | 54 | 2 | 1 | 0 | 53.4611 | 0 | 34.285 | 22.547 | 16.7321 | 6.8698 | 1.9799 | 135.875
1957567 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1173 35-04-M01173_99338111_99338111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 17:02:01 | 30.08.2021 19:19:49 | 2.2967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7611
1957571 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 16:57:49 | 30.08.2021 18:03:00 | 1.0864 | 0 | 305 | 13 | 20 | 2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 91.0421 | 73.5585 | 56.0227 | 3.4455 | 73.1223 | 61.8015 | 0 | 358.9925
1957572 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011_45-80-M00011_72202654 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 17:19:02 | 30.08.2021 17:42:51 | 0.39694 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 77.0671 | 0 | 0 | 0 | 71.7825 | 0 | 0 | 148.8495
1957573 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-9 45-74-M00009_D D01_75404012 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 17:08:22 | 30.08.2021 18:04:03 | 0.92806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018274 | 0 | 0 | 0.0018274
1957574 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 17:02:04 | 30.08.2021 19:34:34 | 2.5417 | 1 | 367 | 113 | 83 | 13 | 38 | 2 | 0 | 1.3255 | 234.582 | 1180.4738 | 530.6479 | 166.4197 | 43.817 | 213.4328 | 0 | 2370.6988
1957575 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR DM-13/1 45-73-M01121_945674127_945674127 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 17:14:08 | 30.08.2021 19:38:22 | 2.4039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7559
1957576 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950448352_950448352 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 17:25:01 | 30.08.2021 19:59:52 | 2.5808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0502
1957577 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | GÜNEY TR-1 45-83-L00269_A_56407854_56407854 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 17:08:02 | 30.08.2021 22:50:17 | 5.7042 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.4057 | 0 | 17.7445 | 0 | 3.4583 | 0 | 0 | 48.6085
1957578 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 17:33:27 | 30.08.2021 18:10:19 | 0.61444 | 1 | 294 | 73 | 3 | 15 | 34 | 2 | 0 | 9.0742 | 63.6804 | 389.5518 | 4.6413 | 37.1921 | 8.0763 | 5.7587 | 0 | 517.9748
1957579 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438316_950438316 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 17:23:15 | 30.08.2021 18:32:57 | 1.1617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76188
1957580 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ YAĞCILAR M10_72249340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 17:36:57 | 30.08.2021 19:02:00 | 1.4175 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4848
1957586 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2328948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 17:48:33 | 30.08.2021 18:29:26 | 0.68139 | 0 | 4 | 30 | 225 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5.286 | 145.4271 | 696.3226 | 52.9238 | 104.4866 | 0 | 0 | 1004.4461
1957587 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2669 35-09-K02669_97813356_97813356 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 17:50:25 | 30.08.2021 18:53:32 | 1.0519 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1735
1957589 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 45-78-L00828_953301248_953301248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 17:14:40 | 30.08.2021 21:24:51 | 4.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.014 | 0 | 0 | 5.014
1957591 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-4 35-15-L00901_A_56371077_56371077 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 17:57:15 | 30.08.2021 20:39:22 | 2.7019 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.6078 | 0 | 0 | 0 | 2.7984 | 0 | 0 | 25.4062
1957594 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_62796904 L04_62796904 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 18:06:00 | 30.08.2021 20:17:21 | 2.1892 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 98.9175 | 0 | 1.7716 | 0 | 10.5899 | 0 | 0 | 111.279
1957596 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM06/TR-5A 45-73-M00090_B b1_45147587 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 17:38:27 | 30.08.2021 20:04:17 | 2.4306 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2369 | 0 | 0 | 0 | 4.1847 | 0 | 0 | 33.4216
1957600 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-95 45-78-L00095_953247848_953247848 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 17:55:30 | 30.08.2021 19:46:42 | 1.8533 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 0.77921 | 0 | 0 | 3.5342
1957601 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3881 35-01-K03881_35-01-K03881_65818547 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 18:19:47 | 30.08.2021 18:27:00 | 0.12028 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 16.9062 | 0 | 0 | 0 | 8.5799 | 0 | 0 | 25.486
1957602 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/4 35-18-L00590_950454051_950454051 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 18:16:17 | 30.08.2021 21:12:12 | 2.9319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0286
1957603 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-716 35-02-K00716_R_56365876_56365876 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 18:29:44 | 30.08.2021 20:33:19 | 2.0597 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.6905 | 0 | 0 | 0 | 53.7215 | 0 | 0 | 81.412
1957604 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-1 35-21-L00171_953367251_953367251 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 18:22:06 | 30.08.2021 21:17:33 | 2.9242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6792
1957605 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139462 M05_53139462 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 18:35:08 | 30.08.2021 21:28:53 | 2.8958 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0693 | 43.4034 | 58.8986 | 0 | 17.539 | 0 | 0 | 122.9102
1957607 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ALACALI TR-2 35-29-L00776_ H_72347280 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 18:43:08 | 30.08.2021 20:18:31 | 1.5897 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1875 | 0 | 5.23 | 0 | 13.928 | 0 | 0 | 44.3455
1957609 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARIBEY SULAMA TR-2 35-16-M00167_953352961_953352961 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 18:42:42 | 30.08.2021 21:16:05 | 2.5564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8918 | 0 | 1.5122 | 0 | 0 | 8.4039
1957611 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_HatBaşıAyırıcı_53138813 L01_53138813 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 18:44:22 | 30.08.2021 20:35:32 | 1.8528 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.8709 | 23.9256 | 0 | 0 | 0 | 234.7964
1957612 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASAN VARLIK 35-26-M00535_956630906_956630906 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 18:49:32 | 30.08.2021 19:27:20 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4748 | 0 | 0 | 11.4748
1957613 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-162 45-78-L00162_TR-144 L01_65909004 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 18:53:25 | 30.08.2021 19:04:00 | 0.17639 | 0 | 2954 | 0 | 0 | 1 | 318 | 0 | 1 | 0 | 141.7727 | 0 | 0 | 0.4111 | 58.195 | 0 | 0.15447 | 200.5332
1957614 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1796 35-01-K01796_910761902_910761902 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 18:52:06 | 30.08.2021 22:38:33 | 3.7742 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.978 | 0 | 0 | 0 | 8.0344 | 0 | 0 | 23.0123
1957615 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | CİRİT SAHASI (KIBRISLI) 45-81-M00151_45-81-M00151_2375297 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 18:48:10 | 30.08.2021 19:07:11 | 0.31694 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66832 | 0 | 3.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1675
1957618 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212373 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 19:06:25 | 30.08.2021 19:06:47 | 0.0061111 | 0 | 1160 | 19 | 140 | 11 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1.4185 | 0.23128 | 0.66951 | 0.34822 | 0.64908 | 0 | 0 | 3.3166
1957619 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/41 45-72-M00041_956504379_956504379 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 18:40:41 | 30.08.2021 20:33:33 | 1.8811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61627
1957620 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | HASKÖY TR-4 45-72-L00252_45-72-L00252_2349825 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 18:43:09 | 30.08.2021 21:26:40 | 2.7253 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2673 | 0 | 36.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7706
1957622 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_50031805 A01_50032183 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 19:24:06 | 30.08.2021 20:07:39 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1784 | 0 | 0 | 14.1784
1957624 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN TR-1 TARIMSAL SULAMA 45-78-M00371_45-78-M00371_2371567 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 19:09:14 | 30.08.2021 21:23:00 | 2.2294 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4569
1957629 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1040 35-04-K01040_99300587_99300587 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 19:33:43 | 30.08.2021 20:54:12 | 1.3414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48297
1957632 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ L02_2331259 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 19:55:00 | 30.08.2021 21:13:25 | 1.3069 | 0 | 0 | 8 | 55 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3936 | 424.3314 | 39.8892 | 36.0383 | 0 | 0 | 576.6525
1957633 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 35-30-L00067_967155648_967155648 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 19:52:13 | 30.08.2021 21:40:34 | 1.8058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11304
1957638 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 45-78-L00033_953301603_953301603 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 19:54:35 | 30.08.2021 21:03:01 | 1.1406 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8416
1957641 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 20:24:15 | 30.08.2021 20:54:54 | 0.51083 | 0 | 376 | 3 | 7 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.7614 | 7.3055 | 5.5229 | 95.1933 | 5.2223 | 0 | 0 | 146.0054
1957642 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NOHUTALAN TR-1 (TR-205) 35-19-M00257_95000023250_95000023250 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 20:18:17 | 30.08.2021 23:52:10 | 3.5647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080126
1957646 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1288 35-02-M01288_D_56365670_56365670 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 20:36:31 | 30.08.2021 21:29:23 | 0.88111 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7168 | 0 | 0 | 0 | 1.8792 | 0 | 0 | 5.596
1957647 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1670 35-04-K01670_912534588_912534588 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 20:16:47 | 31.08.2021 00:13:15 | 3.9411 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7449
1957648 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950447439_950447439 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 20:44:56 | 31.08.2021 01:01:37 | 4.2781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5812
1957650 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLENYAKA TR-2 45-73-M00524_945654587_945654587 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 20:59:14 | 30.08.2021 22:49:58 | 1.8456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49118
1957651 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KADIDAĞ TR-1 45-72-L00122_45-72-L00122_2360985 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 20:58:28 | 30.08.2021 21:53:58 | 0.925 | 0 | 58 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.0843 | 0 | 28.2281 | 0 | 3.5303 | 0 | 0 | 66.8427
1957652 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2361 35-02-K02361_913046362_913046362 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 21:02:39 | 30.08.2021 23:06:10 | 2.0586 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.7343 | 0 | 0 | 0 | 28.1305 | 0 | 0 | 45.8648
1957653 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_953243172_953243172 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 20:53:33 | 31.08.2021 02:54:48 | 6.0208 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5978
1957654 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SIRTKÖY TR-1 45-72-L00520_956516743_956516743 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 20:47:00 | 30.08.2021 22:36:09 | 1.8192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10423
1957656 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-7 35-31-L00361_47784639_56352352_56352352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 20:58:23 | 30.08.2021 23:06:54 | 2.1419 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3094 | 0 | 3.1267 | 0 | 1.9537 | 0 | 0 | 7.3898
1957658 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_GÜRKÖY M09_2329930 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 21:10:59 | 30.08.2021 22:35:16 | 1.4047 | 0 | 0 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.303 | 0 | 9.3293 | 0 | 0 | 0 | 111.6323
1957662 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1796 35-01-K01796_D D2_5869654 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 21:36:44 | 30.08.2021 22:42:28 | 1.0956 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35.2131 | 0 | 0 | 0 | 34.1537 | 0 | 0 | 69.3669
1957663 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLYURT TR-15 45-73-M00484_45-73-M00484_2352399 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 21:43:35 | 30.08.2021 23:20:53 | 1.6217 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.9757 | 0 | 20.8683 | 0 | 19.7565 | 0 | 0 | 56.6005
1957665 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_POYRAZ MERKEZ-BOZAĞAÇ M03_2307304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 22:27:01 | 30.08.2021 23:13:03 | 0.76722 | 0 | 291 | 14 | 46 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 42.3658 | 39.8116 | 34.7202 | 0 | 5.667 | 1.3517 | 0 | 123.9163
1957669 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_953376250_953376250 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 23:17:24 | 31.08.2021 00:08:18 | 0.84833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90747
1957673 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_953175446_953175446 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2021 21:13:37 | 31.08.2021 01:22:09 | 4.1422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88523
1958012 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-308 35-04-K00308_G G1B_5819809 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:21:56 | 31.08.2021 12:05:56 | 2.7333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 47.085 | 0 | 0 | 0 | 192.4954 | 0 | 0 | 239.5803
1958135 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1265 35-04-M01265_B_56381344_56381344 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 13:48:20 | 31.08.2021 16:55:00 | 3.1111 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 85.6858 | 0 | 0 | 0 | 166.939 | 0 | 0 | 252.6248
1958304 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1025 35-01-K01025_35-01-K01025_2372293 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:31:56 | 31.08.2021 19:23:00 | 0.85111 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 166.1577 | 0 | 0 | 0 | 14.5587 | 0 | 0 | 180.7163
1958281 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-347 35-09-M00347_M-1391 M03_47620335 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:01:47 | 31.08.2021 18:18:08 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0536 | 0 | 122.0536
1958198 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-88 45-78-L00088_949912216_949912216 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:08:53 | 31.08.2021 15:48:30 | 0.66028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0476 | 0 | 0 | 1.0476
1958244 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3102 35-04-K03102_912513657_912513657 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 16:07:19 | 31.08.2021 18:59:00 | 2.8614 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.711 | 0 | 0 | 0 | 4.6623 | 0 | 0 | 7.3733
1958095 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | TR-641 35-28-M00616_35-28-M00616_66896309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 12:34:00 | 31.08.2021 13:25:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0444 | 0 | 0 | 3.0444
1958264 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | K-1397 GÖRECE 35-22-K01397_35-22-K01397_2358790 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 16:03:09 | 31.08.2021 18:21:31 | 2.3061 | 0 | 266 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 202.3186 | 0 | 1.7085 | 0 | 12.0129 | 0 | 0 | 216.04
1958052 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_912985086_912985086 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 10:28:36 | 31.08.2021 12:46:43 | 2.3019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25111
1957929 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/73-A 45-72-M00630_956501993_956501993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:07:55 | 31.08.2021 09:46:07 | 1.6367 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0.21908 | 0 | 0 | 1.301
1958221 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_954728611_954728611 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:40:08 | 31.08.2021 17:58:55 | 2.3131 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3572
1957780 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 07:22:44 | 31.08.2021 08:27:05 | 1.0725 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.8625 | 0 | 14.9276 | 701.8963 | 11.8128 | 217.5895 | 0 | 951.0887
1957680 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_YENİFOÇA TR-54 M01_72157030 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 00:53:37 | 31.08.2021 01:28:00 | 0.57306 | 0 | 1557 | 0 | 1 | 1 | 55 | 1 | 0 | 0 | 218.9119 | 0 | 0.2085 | 8.4744 | 39.7932 | 47.5703 | 0 | 314.9584
1958072 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-62 İSTUR 35-14-L00062_956652480_956652480 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 11:02:39 | 31.08.2021 18:18:50 | 7.2697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1023
1957972 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR TR-5 45-83-L00353_C_56400698_56400698 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:14:52 | 31.08.2021 17:20:00 | 8.0853 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.2994 | 0 | 34.3331 | 0 | 44.3712 | 0 | 0 | 175.0036
1958324 | 1 | İZMİR | URLA | DM | DM-3/1 35-19-M00003_GİRİŞ (DM-1/11-A) M12_2333737 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 23:24:18 | 31.08.2021 23:50:50 | 0.44222 | 4 | 2003 | 5 | 304 | 20 | 228 | 0 | 0 | 20.2318 | 331.9138 | 1.2173 | 74.4457 | 334.7673 | 77.0184 | 0 | 0 | 839.5943
1957992 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ALKORU SİTESİ TR 35-30-M00040_35-30-M00040_2348682 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:18:08 | 31.08.2021 17:19:00 | 8.0144 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.3587
1958178 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _A_56385674_56385674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 14:47:00 | 31.08.2021 15:30:38 | 0.72722 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0766 | 0 | 0 | 0 | 0.047171 | 0 | 0 | 8.1238
1958301 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 45-78-L00008_953265147_953265147 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:24:56 | 31.08.2021 20:45:00 | 2.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12306 | 0 | 0 | 0.12306
1958155 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_HatBaşıAyırıcı_53140753 M05_53140753 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 14:06:39 | 31.08.2021 15:03:15 | 0.94333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.9895 | 0 | 0 | 0 | 1.2795 | 0 | 0 | 12.269
1958009 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | BAĞCILAR KÖK 35-28-M00603_ALANİÇİ TR-1 (ÇALTI) M02_66566252 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:35:03 | 31.08.2021 11:17:59 | 1.7156 | 1 | 264 | 1 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1.7112 | 90.859 | 7.2039 | 3.9389 | 41.2445 | 24.0822 | 0 | 0 | 169.0397
1958092 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550_A_56365477_56365477 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 12:29:55 | 31.08.2021 13:35:17 | 1.0894 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.1493 | 0 | 0 | 0 | 7.3456 | 0 | 0 | 48.4949
1958138 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1267 35-01-K01267_C C1_5853353 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 13:45:31 | 31.08.2021 14:45:11 | 0.99444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1712 | 0 | 6.1264 | 18.2976
1957932 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:13:29 | 31.08.2021 08:18:03 | 0.076111 | 0 | 969 | 3 | 13 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 9.1739 | 3.0498 | 3.7539 | 2.2051 | 1.818 | 0 | 0 | 20.0007
1958075 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TABAKLAR TR-1 45-75-M00336_C_56362014_56362014 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2021 11:10:00 | 31.08.2021 13:40:26 | 2.5072 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1121 | 0 | 0 | 0 | 0.79708 | 0 | 0 | 6.9091
1958218 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASKÖY TR-3 35-20-L00208_955195007_955195007 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:19:16 | 31.08.2021 18:04:01 | 2.7458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1966 | 0 | 0 | 0 | 0.0011238 | 0 | 0 | 1.1978
1958204 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:18:06 | 31.08.2021 15:18:29 | 0.0063889 | 1 | 284 | 48 | 57 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.00080834 | 0.59874 | 1.8256 | 0.51285 | 0.16452 | 0.24443 | 0 | 0 | 3.3469
1958064 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1 35-28-M00001_ULUKENT DM-1/13 M02_66561921 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 10:46:37 | 31.08.2021 11:07:00 | 0.33972 | 0 | 4574 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 1 | 0 | 481.6812 | 0 | 0 | 0 | 138.0046 | 0 | 3.0009 | 622.6866
1958081 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURLU KAHVEÖNÜ TR-8 35-31-L00372_35-31-L00372_2365710 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 11:51:00 | 31.08.2021 15:19:29 | 3.4747 | 0 | 67 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.3777 | 0 | 26.6662 | 0 | 4.2277 | 0 | 0 | 65.2716
1958187 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY YENİ MAH. TR 45-77-L00292_945501651_945501651 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 14:59:32 | 31.08.2021 16:17:03 | 1.2919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5343
1958041 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2902 35-02-M02902_910213544_910213544 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 10:20:24 | 31.08.2021 17:55:42 | 7.5883 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8063 | 0 | 0 | 0 | 3.7765 | 0 | 0 | 10.5828
1958290 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | AYANLAR TR-1 45-85-L00249_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2115605 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:03:34 | 31.08.2021 21:17:16 | 3.2283 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.2447 | 0 | 0 | 0 | 0.51354 | 0 | 0 | 20.7583
1958001 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-238 35-18-L00238_95000559746_95000559746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:27:47 | 31.08.2021 11:16:12 | 1.8069 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5494 | 0 | 9.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0681
1957978 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-98 ZEYTİNALANI 35-19-L00098_956675666_956675666 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:06:57 | 31.08.2021 12:06:04 | 2.9853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1957935 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-35 45-74-M00035_DEMİRCİ TM M04_72244478 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 08:18:35 | 31.08.2021 10:45:00 | 2.4403 | 0 | 8439 | 0 | 87 | 8 | 1473 | 0 | 26 | 0 | 2949.8083 | 0 | 75.7482 | 677.4594 | 2129.292 | 0 | 1000.7794 | 6833.0873
1958127 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-29 K40_2310560 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 13:42:49 | 31.08.2021 14:28:00 | 0.75306 | 0 | 5471 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1 | 2 | 0 | 1167.1672 | 0 | 0 | 0 | 440.3208 | 0 | 31.4149 | 1638.9029
1958270 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-4 35-31-L00004_47996160_56398722_56398722 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2021 17:53:02 | 31.08.2021 18:54:00 | 1.0161 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1153 | 0 | 0.21968 | 0 | 11.9116 | 0 | 0 | 29.2465
1957915 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994402 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:00:45 | 31.08.2021 08:01:25 | 0.011111 | 0 | 259 | 1 | 25 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.41657 | 0.014237 | 0.21043 | 0.26421 | 0.10143 | 0 | 0 | 1.0069
1958313 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-112 35-01-K00112_910829453_910829453 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 22:07:06 | 31.08.2021 23:01:00 | 0.89833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31612
1957683 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-88 45-78-L00088_49361024 a4_49362009 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 01:35:00 | 31.08.2021 02:48:05 | 1.2181 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3747 | 0 | 0 | 0 | 4.0137 | 0 | 0 | 9.3885
1958230 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ M01_72044683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:59:39 | 31.08.2021 16:00:00 | 0.0058333 | 0 | 768 | 0 | 52 | 2 | 121 | 1 | 2 | 0 | 0.85463 | 0 | 0.47896 | 0.056245 | 0.53154 | 0.013859 | 0.011974 | 1.9472
1958293 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_HatBaşıAyırıcı_53140309 L03_53140309 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:18:18 | 31.08.2021 20:12:28 | 1.9028 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.456
1957938 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_DEMİRKÖPRÜ M08_79385783 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 08:22:39 | 31.08.2021 17:22:26 | 8.9962 | 0 | 2043 | 2 | 15 | 11 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2419.6204 | 17.9742 | 66.4351 | 286.5021 | 828.9278 | 0 | 0 | 3619.4597
1958247 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1994 35-01-K01994_C C1_5923213 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:58:19 | 31.08.2021 17:47:46 | 1.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.9331 | 0 | 0 | 211.9331
1957852 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_UMURCALI L09_72238544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 07:43:55 | 31.08.2021 09:06:06 | 1.3697 | 0 | 380 | 2 | 113 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 113.5153 | 15.4237 | 386.647 | 36.7801 | 136.6007 | 0 | 0 | 688.9668
1957998 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-2/TR-10 35-13-L00051_DAĞITIM TRAFO DM-2/TR-10 L03_74769154 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:20:09 | 31.08.2021 09:41:00 | 0.3475 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.4293 | 0 | 0 | 0 | 0.72983 | 0 | 0 | 21.1591
1958144 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIRTEPE KÖK 35-29-L00055_GÖKÇEN TOPRAK SULAMA L04_72212791 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 13:53:41 | 31.08.2021 17:24:26 | 3.5125 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.0199 | 0 | 199.0068 | 0 | 0 | 0 | 541.0267
1958287 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_66086188 L03_66086188 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:05:31 | 31.08.2021 19:12:58 | 1.1242 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2571 | 0 | 0.33021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5873
1957955 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-6 35-19-M00218_7640822_56390069_56390069 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:00:48 | 31.08.2021 17:16:00 | 8.2533 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.7944 | 0 | 105.0637 | 0 | 103.2247 | 0 | 0 | 259.0827
1958310 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-5 45-78-M01116_953261523_953261523 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:32:31 | 31.08.2021 19:34:00 | 1.0247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33945
1957961 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036291 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:09:10 | 31.08.2021 09:15:06 | 0.098811 | 0 | 1498 | 92 | 335 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 25.0963 | 101.2145 | 213.898 | 0.63716 | 3.3595 | 0 | 0 | 344.2055
1957975 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-25 35-14-L00025_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095770 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:16:30 | 31.08.2021 12:17:45 | 3.0208 | 0 | 38 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.4743 | 0 | 57.3177 | 0 | 1.0813 | 0 | 0 | 101.8733
1958087 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇINARDİBİ TR-4 35-20-M00046_35-20-M00046_2371329 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 12:13:00 | 31.08.2021 14:35:21 | 2.3725 | 0 | 23 | 0 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12.3309 | 0 | 28.3518 | 0 | 21.3228 | 0 | 0 | 62.0055
1958302 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YENİÇİFTLİK TR-2 35-20-L00400_48253414_56360701_56360701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:23:38 | 31.08.2021 19:48:00 | 1.4061 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.6993 | 0 | 23.7342 | 0 | 2.1785 | 0 | 0 | 40.612
1957987 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HatBaşıAyırıcı_53140508 M04_53140508 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:16:21 | 31.08.2021 10:37:19 | 1.3494 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.2953 | 0 | 0 | 0 | 7.5003 | 0 | 0 | 33.7956
1958233 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:59:46 | 31.08.2021 17:08:00 | 1.1372 | 0 | 147 | 5 | 70 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 45.8523 | 30.0706 | 503.06 | 81.791 | 162.2935 | 0 | 0 | 823.0674
1958296 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMET BALAS VE ARKADAŞLARI TR 35-24-L00023_955233231_955233231 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:19:08 | 31.08.2021 18:51:00 | 0.53111 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6056
1958093 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036291 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 12:04:00 | 31.08.2021 13:18:00 | 1.2333 | 0 | 1411 | 66 | 301 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 319.7378 | 899.0048 | 2494.6328 | 8.6426 | 47.2374 | 0 | 0 | 3769.2554
1958239 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ TR-2 (DM-1/TR-28) 35-14-M00312_956643175_956643175 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:28:02 | 31.08.2021 19:06:00 | 3.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3042 | 0 | 0 | 6.3042
1958027 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-60 45-78-M00060_953256315_953256315 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:44:56 | 31.08.2021 13:30:53 | 3.7658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27362 | 0 | 0 | 0 | 1.2783 | 0 | 0 | 1.552
1957692 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIRTEPE KÖK 35-29-L00055_YİĞENLİ FİDERİ L02_72212790 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 04:38:05 | 31.08.2021 07:41:24 | 3.0553 | 0 | 0 | 44 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 638.0305 | 0 | 57.7727 | 0 | 275.7643 | 0 | 971.5675
1957984 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_47875030_56380208_56380208 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:01:16 | 31.08.2021 11:56:15 | 2.9164 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5518 | 0 | 1.4155 | 0 | 1.6034 | 0 | 0 | 15.5707
1957927 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-34 35-30-L00034_35-30-L00034_2356469 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:02:15 | 31.08.2021 08:54:29 | 0.87056 | 0 | 181 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.985 | 0 | 0.054209 | 0 | 0.91983 | 0 | 0 | 32.9591
1958176 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-377 35-18-L00377_950448351_950448351 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 14:39:24 | 31.08.2021 18:42:00 | 4.0433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5359
1957821 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_DEMİRCİ TM M01_72246655 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 07:35:37 | 31.08.2021 09:40:33 | 2.0822 | 0 | 2029 | 2 | 10 | 7 | 159 | 0 | 0 | 0 | 464.4123 | 3.7353 | 11.4242 | 27.8384 | 76.1993 | 0 | 0 | 583.6094
1958319 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1637 35-01-M01637_915944990_915944990 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 22:54:59 | 01.09.2021 11:17:25 | 12.3739 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.309
1957921 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_DM-3/10(M-212) M09_45384034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:01:59 | 31.08.2021 08:16:11 | 0.23667 | 0 | 4229 | 0 | 0 | 1 | 204 | 1 | 0 | 0 | 251.02 | 0 | 0 | 0.82215 | 62.8635 | 4.7436 | 0 | 319.4493
1958070 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-32 35-14-L00032_956636207_956636207 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 11:00:01 | 31.08.2021 15:59:49 | 4.9967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4395
1957967 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_VELİLER KÖK L02_2337262 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:10:36 | 31.08.2021 15:55:03 | 6.7408 | 0 | 369 | 0 | 109 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 654.2653 | 0 | 980.6842 | 210.3573 | 698.2363 | 0 | 0 | 2543.5431
1958299 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-26-M00140_956614547_956614547 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:24:05 | 31.08.2021 19:52:00 | 1.4653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85161
1957944 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-6 35-29-L00006_48358328_56367666_56367666 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:39:05 | 31.08.2021 10:20:29 | 1.69 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81.9726 | 0 | 0 | 0 | 2.5358 | 0 | 0 | 84.5084
1958322 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-169 35-18-L00169_950443141_950443141 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 23:19:00 | 01.09.2021 00:43:00 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97745 | 0 | 0 | 0 | 0.3179 | 0 | 0 | 1.2953
1958130 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KARMEZ DM 35-27-M00657_İLHAN ADAŞ M03_72158883 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 12:28:00 | 31.08.2021 14:50:42 | 2.3783 | 1 | 7 | 17 | 44 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0.095359 | 5.6975 | 585.1433 | 62.4607 | 549.6127 | 34.8713 | 4316.4518 | 0 | 5554.3326
1958236 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDELİ TR-2 35-31-L00301_956572758_956572758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:54:43 | 31.08.2021 18:15:24 | 2.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9059 | 0 | 0 | 2.9059
1958073 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-5 35-27-L00221_912765194_912765194 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 10:52:28 | 31.08.2021 14:05:07 | 3.2108 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8129
1958004 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_ULUCAK DM-2/17 M01_72175387 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:32:43 | 31.08.2021 14:58:58 | 5.4375 | 4 | 572 | 0 | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 4.7771 | 787.096 | 0 | 6.3244 | 33.5478 | 181.3812 | 0 | 0 | 1013.1265
1958030 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-177 45-78-L00177_45-78-L00177_2354212 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 10:05:29 | 31.08.2021 12:51:55 | 2.7738 | 0 | 108 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.3732 | 0 | 6.9758 | 0 | 29.1374 | 0 | 0 | 110.4864
1958067 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-132 35-19-L00132_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034309 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 10:45:11 | 31.08.2021 13:03:32 | 2.3058 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0042 | 0 | 46.1281 | 0 | 12.8302 | 0 | 0 | 75.9626
1958173 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | GÖKBEL TR-1 45-71-M01659_A_56400921_56400921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 14:35:00 | 31.08.2021 15:34:20 | 0.98889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5575 | 0 | 0 | 0 | 2.479 | 0 | 0 | 4.0366
1958259 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-101 35-19-L00101_956674066_956674066 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 16:35:43 | 31.08.2021 18:38:39 | 2.0489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4038
1958024 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | YENİ TOKİ DM-2 45-71-M02244_KÖY HATTI-AFKAF TEKKE M02_72147765 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:58:50 | 31.08.2021 17:19:59 | 7.3523 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.4579 | 0 | 380.0498
1958316 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2560 35-04-M02560_914978268_914978268 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 22:51:00 | 31.08.2021 23:41:00 | 0.83333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.9611 | 0 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | 21.9954
1958016 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2786 35-01-K02786_35-01-K02786_2364783 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:47:45 | 31.08.2021 12:48:52 | 3.0186 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 327.4154 | 0 | 0 | 0 | 189.0684 | 0 | 0 | 516.4838
1958225 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-1(MÜTEVELLİ TR-2/TR-3/TR-4) M02_72196253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:48:26 | 31.08.2021 16:29:17 | 0.68083 | 0 | 428 | 0 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70.6804 | 0 | 17.8925 | 10.7503 | 9.4698 | 0 | 0 | 108.793
1958033 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3927 35-08-K03927_E e1_5804363 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 10:06:32 | 31.08.2021 11:14:00 | 1.1244 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.6564 | 0 | 0 | 0 | 1.7893 | 0 | 0 | 52.4457
1958139 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM20/TR-20/21 A 45-71-M00442_953246593_953246593 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 13:48:00 | 31.08.2021 15:43:14 | 1.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5702 | 0 | 0 | 30.5702
1958056 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SELİMİYE TR-4 SAZLIKUYU 45-79-M00347_45-79-M00347_2356978 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:37:56 | 31.08.2021 15:37:20 | 5.99 | 0 | 34 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3541 | 0 | 287.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.0693
1957993 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1043 35-02-M01043_910204744_910204744 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:20:58 | 31.08.2021 12:03:24 | 2.7072 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.5657 | 0 | 0 | 0 | 2.1662 | 0 | 0 | 43.7319
1958242 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DAĞYENİKÖY TR-2 45-83-L00273_A_56399121_56399121 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 16:03:58 | 31.08.2021 18:55:00 | 2.8506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95487
1957956 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KEMERDAMLARI TR-1 45-78-M00588_45-78-M00588_2352750 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:03:36 | 31.08.2021 17:34:22 | 8.5128 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 280.3231 | 0 | 14.7533 | 0 | 74.9617 | 0 | 0 | 370.0382
1958262 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1406 35-01-M01406_D_56365416_56365416 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 16:38:51 | 31.08.2021 18:46:00 | 2.1192 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 135.5985 | 0 | 0 | 0 | 1.5363 | 0 | 0 | 137.1348
1957933 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-132 35-19-L00132_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034309 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:04:43 | 31.08.2021 10:45:31 | 2.68 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0048 | 0 | 50.7449 | 0 | 12.8545 | 0 | 0 | 81.6041
1958305 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2058779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:36:46 | 31.08.2021 18:36:59 | 0.0036111 | 0 | 2130 | 21 | 640 | 37 | 541 | 2 | 0 | 0 | 2.7567 | 0.43384 | 5.2709 | 0.80412 | 2.8924 | 0.92441 | 0 | 13.0824
1957976 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_DEMİRCİLER M02_79409447 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:16:55 | 31.08.2021 09:24:15 | 0.12222 | 0 | 665 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 9.835 | 0 | 0.043382 | 0 | 3.3308 | 0 | 0 | 13.2092
1957970 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | MENDERES TR-1 35-32-M00001__72373639_72373639 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:13:00 | 31.08.2021 12:14:47 | 3.0297 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68696 | 0 | 0 | 0 | 0.52458 | 0 | 0 | 1.2115
1958268 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_KESİKKÖY-2 M03_2329494 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 17:43:19 | 31.08.2021 19:16:38 | 1.5553 | 4 | 1445 | 5 | 10 | 21 | 176 | 3 | 0 | 15.6523 | 641.698 | 62.9578 | 10.8924 | 234.4504 | 335.3362 | 423.8782 | 0 | 1724.8654
1957678 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 00:49:02 | 31.08.2021 00:51:02 | 0.033339 | 2 | 454 | 121 | 17 | 31 | 27 | 1 | 0 | 0.045858 | 3.8156 | 31.8384 | 2.247 | 6.432 | 0.64425 | 0.066006 | 0 | 45.0892
1957681 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-243 35-18-L00243_950445712_950445712 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 00:57:34 | 31.08.2021 01:34:20 | 0.61278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13811 | 0 | 0 | 0.13811
1958059 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TEKBIÇAKLAR TR-2 35-31-L00243_35-31-L00243_2365457 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 10:41:48 | 31.08.2021 15:26:32 | 4.7454 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.0978 | 0 | 3.5346 | 0 | 36.4118 | 0 | 0 | 92.0443
1958036 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 10:13:12 | 31.08.2021 10:26:55 | 0.22861 | 3 | 812 | 80 | 269 | 10 | 103 | 1 | 0 | 0.19642 | 37.0782 | 73.8411 | 65.5129 | 10.8776 | 19.6819 | 0.99235 | 0 | 208.1804
1958245 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1779 35-01-K01779_35-01-K01779_2375040 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 16:18:49 | 31.08.2021 17:36:00 | 1.2864 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 1 | 0 | 40.6526 | 0 | 0 | 0 | 183.4078 | 0 | 0 | 224.0604
1957950 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/6 45-71-M00354_C c2b_45143117 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:54:00 | 31.08.2021 11:00:12 | 2.1033 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.091
1958282 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 35-26-M00093_956600853_956600853 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:07:54 | 31.08.2021 20:37:00 | 2.485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0972
1958142 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-2846 35-07-K02846_DAĞITIM TRAFOSU K05_72258270 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 13:49:50 | 31.08.2021 14:28:56 | 0.65167 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 83.1904 | 0 | 0 | 0 | 82.2403 | 0 | 0 | 165.4308
1957930 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_SUBAŞI/TAMSA M01_2035577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:12:09 | 31.08.2021 08:18:58 | 0.11361 | 2 | 1895 | 45 | 158 | 19 | 234 | 5 | 0 | 0.22838 | 63.6105 | 72.331 | 78.5889 | 53.248 | 37.5697 | 71.3606 | 0 | 376.9372
1957953 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇOBANKÖY TR-2 35-29-L00508_B_56402785_56402785 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:01:35 | 31.08.2021 17:28:00 | 8.44 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1083 | 0 | 2.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.415
1957973 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KÖPRÜBAŞI M07_2329516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:15:45 | 31.08.2021 09:31:21 | 0.26 | 4 | 7491 | 166 | 1097 | 42 | 882 | 3 | 1 | 0.37282 | 290.2389 | 483.1886 | 278.3841 | 64.5021 | 209.7446 | 39.0913 | 3.3294 | 1368.8517
1958265 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_TR-53 L06_2308681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 17:33:00 | 31.08.2021 18:17:28 | 0.74111 | 0 | 176 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.066 | 0 | 0 | 292.1476 | 15.4891 | 0 | 0 | 356.7027
1957753 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2123362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 07:07:34 | 31.08.2021 08:06:12 | 0.97722 | 0 | 959 | 9 | 13 | 3 | 132 | 0 | 3 | 0 | 222.2095 | 217.5763 | 101.0305 | 15.5919 | 93.3524 | 0 | 1.0976 | 650.8582
1958102 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1728 35-02-K01728_910229616_910229616 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 12:36:53 | 31.08.2021 14:08:46 | 1.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18521 | 0 | 0 | 0.18521
1957939 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_K.K.K. KAMPI M02_76459358 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:26:25 | 31.08.2021 09:32:48 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4174 | 0 | 0 | 0 | 19.4174
1958248 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-61 İSTUR 35-14-L00061_956639565_956639565 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:50:32 | 31.08.2021 18:17:42 | 2.4528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70957
1957899 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | TM Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_TR-A M10_2310418 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 07:57:35 | 31.08.2021 08:01:00 | 0.056944 | 4 | 21420 | 34 | 981 | 65 | 2273 | 8 | 4 | 0.048485 | 122.6443 | 16.6759 | 58.6793 | 12.7063 | 43.0879 | 7.6292 | 0.47635 | 261.9478
1958025 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HACITUFAN ÇIKIŞI L02_61353337 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 10:00:16 | 31.08.2021 12:34:59 | 2.5784 | 0 | 241 | 9 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110.778 | 5.1316 | 41.3352 | 0 | 18.7369 | 0 | 0 | 175.9817
1957982 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÜNEŞLİ TR-15 45-75-M00058_45-75-M00058_67559171 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:19:58 | 31.08.2021 12:23:40 | 3.0616 | 0 | 230 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 101.4332 | 0 | 0.031043 | 0 | 84.2241 | 0 | 0 | 185.6884
1958005 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_KÖPRÜBAŞI DM M01_72224707 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:31:09 | 31.08.2021 10:50:00 | 1.3142 | 0 | 5072 | 84 | 532 | 25 | 745 | 3 | 1 | 0 | 1023.908 | 919.9848 | 611.9225 | 153.2576 | 925.1836 | 197.8436 | 16.7927 | 3848.8928
1958331 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_B_56389334_56389334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 23:47:54 | 01.09.2021 02:02:00 | 2.235 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 86.3158 | 0 | 0 | 0 | 14.7427 | 0 | 0 | 101.0585
1957962 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-12 35-19-L00168_956674249_956674249 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:00:51 | 31.08.2021 11:55:31 | 2.9111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6472
1957770 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_EVRENLİ OSMANİYE KOZLUCA M03_2055362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 07:22:17 | 31.08.2021 07:23:25 | 0.018889 | 0 | 508 | 2 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.89131 | 0.1476 | 0.87332 | 0 | 0.051968 | 0 | 0 | 1.9642
1958228 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:57:50 | 31.08.2021 16:14:00 | 0.26944 | 1 | 471 | 1 | 0 | 7 | 91 | 3 | 3 | 2.4959 | 45.7243 | 0 | 0 | 26.0996 | 47.1241 | 9.0714 | 9.8658 | 140.3812
1958251 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2647 35-04-M02647_DAĞITIM TRAFOSU M03_79552319 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 16:29:00 | 31.08.2021 16:49:45 | 0.34583 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.3862 | 0 | 0 | 0 | 8.5358 | 0 | 0 | 17.922
1957942 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:35:31 | 31.08.2021 09:46:34 | 1.1842 | 2 | 903 | 1 | 28 | 7 | 61 | 0 | 0 | 45.2873 | 325.6089 | 0.12406 | 13.93 | 55.0017 | 113.8206 | 0 | 0 | 553.7726
1958274 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_H KOLU L12_2055345 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 17:55:10 | 31.08.2021 19:37:54 | 1.7122 | 5 | 0 | 69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3352 | 0 | 252.2415 | 0 | 21.3659 | 0 | 0 | 0 | 279.9426
1957687 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_TR-A M05_2055205 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 04:02:10 | 31.08.2021 04:07:34 | 0.09 | 0 | 10937 | 13 | 174 | 31 | 734 | 1 | 1 | 0 | 167.5614 | 6.6144 | 15.5497 | 14.821 | 48.9489 | 8.2665 | 0.17607 | 261.938
1958105 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 (DM-7/TR-23) 35-19-L00022_956667156_956667156 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 12:43:53 | 31.08.2021 17:55:36 | 5.1953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1996
1958082 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-7 K07_2313370 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 12:28:25 | 31.08.2021 13:49:00 | 1.3431 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1 | 1 | 0 | 1193.2506 | 0 | 0 | 0 | 587.894 | 54.4177 | 13.2234 | 1848.7857
1957796 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 07:29:03 | 31.08.2021 07:38:38 | 0.15972 | 1 | 2065 | 26 | 495 | 11 | 170 | 0 | 2 | 0.081571 | 38.8771 | 19.1471 | 100.2596 | 28.1853 | 8.1852 | 0 | 0.050679 | 194.7864
1958042 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/17 45-71-M00049_C_56396189_56396189 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 10:22:44 | 31.08.2021 15:07:45 | 4.75 | 0 | 119 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 145.246 | 0 | 33.6715 | 0 | 21.4098 | 0 | 0 | 200.3272
1957750 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-132 35-19-L00132_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034309 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 07:12:07 | 31.08.2021 08:03:00 | 0.84806 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.447 | 0 | 15.6343 | 0 | 2.5275 | 0 | 0 | 22.6088
1957693 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 06:27:51 | 31.08.2021 07:50:59 | 1.3856 | 2 | 2 | 44 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.6297 | 1.6135 | 111.5485 | 169.886 | 1.7662 | 0 | 0 | 0 | 286.4439
1958002 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-31 35-26-M00031_8974342 G5B_5901363 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:30:00 | 31.08.2021 09:53:25 | 0.39028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0794 | 0 | 0 | 2.0794
1957816 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 07:34:14 | 31.08.2021 07:42:05 | 0.13083 | 5 | 137 | 19 | 288 | 42 | 63 | 20 | 0 | 2.113 | 4.388 | 6.8017 | 30.9511 | 33.9874 | 7.3442 | 393.1579 | 0 | 478.7434
1957936 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 07:51:35 | 31.08.2021 08:43:01 | 0.85722 | 0 | 8 | 29 | 64 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.1325 | 112.5204 | 202.0436 | 193.1769 | 27.5029 | 0 | 0 | 537.3763
1957959 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÖZLET TR-1 45-80-M00129_45-80-M00129_2362710 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:07:47 | 31.08.2021 16:49:00 | 7.6869 | 0 | 138 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 167.173 | 0 | 38.5722 | 0 | 21.2284 | 0 | 0 | 226.9735
1958128 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2561 35-02-M02561_913412877_913412877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 13:41:42 | 31.08.2021 15:12:08 | 1.5072 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7241 | 0 | 0 | 0 | 10.6581 | 0 | 0 | 14.3822
1958065 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | YAKUP ÇAKAR GRUBU 35-26-M01200_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041793 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 10:45:57 | 31.08.2021 12:20:26 | 1.5747 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9326 | 0 | 1.6896 | 0 | 0 | 141.6221
1958314 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-97 35-18-L00097_950461868_950461868 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 22:13:20 | 31.08.2021 23:48:00 | 1.5778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0159
1957991 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KARATEKE TR-2 35-29-L00143_C_66115921_66115921 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:25:09 | 31.08.2021 14:45:12 | 5.334 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.3725 | 0 | 0 | 0 | 7.0089 | 0 | 0 | 51.3814
1958323 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-249 (DM-5/10) 35-19-M00249_URLA İM M01_2095029 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 23:24:26 | 31.08.2021 23:49:04 | 0.41056 | 0 | 1221 | 0 | 31 | 3 | 363 | 0 | 0 | 0 | 168.3033 | 0 | 7.0869 | 177.2489 | 128.5601 | 0 | 0 | 481.1992
1957968 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:10:48 | 31.08.2021 09:24:08 | 0.22222 | 1 | 2065 | 26 | 495 | 11 | 170 | 0 | 2 | 0.15017 | 71.5733 | 32.8366 | 142.7515 | 57.7163 | 19.5151 | 0 | 0.16322 | 324.7063
1958154 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CABARLAR TR-5 45-75-M00112_945608490_945608490 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 13:56:05 | 31.08.2021 15:32:30 | 1.6069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2446
1958277 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1758 35-04-K01758_913469159_913469159 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 17:47:50 | 31.08.2021 21:31:00 | 3.7194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9264
1957985 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÜNEŞLİ TR-2 45-75-M00057_45-75-M00057_2367084 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:20:09 | 31.08.2021 12:16:45 | 2.9431 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2932 | 0 | 0.18423 | 0 | 11.4135 | 0 | 0 | 20.8909
1958283 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-756 35-01-K00756_911058288_911058288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:03:40 | 31.08.2021 21:21:00 | 3.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1655 | 0 | 0 | 172.1655
1958137 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-26 45-73-M00026_945687540_945687540 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 13:42:21 | 31.08.2021 15:39:57 | 1.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21483
1957945 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞEHİR-1 L03_65986071 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:48:27 | 31.08.2021 09:07:51 | 0.32333 | 0 | 9454 | 0 | 5 | 1 | 390 | 1 | 0 | 0 | 736.0653 | 0 | 2.2991 | 6.6445 | 143.9862 | 2.1925 | 0 | 891.1877
1958074 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_G g1_43010591 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 11:05:44 | 31.08.2021 13:36:00 | 2.5044 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.7276 | 0 | 0 | 0 | 97.4108 | 0 | 0 | 163.1384
1958054 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_YURTBAŞI L05_2120663 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 10:22:26 | 31.08.2021 10:57:00 | 0.57611 | 2 | 516 | 65 | 113 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0.20587 | 72.0484 | 225.0017 | 156.6859 | 13.2301 | 44.8972 | 0 | 0 | 512.0691
1958031 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3187 35-01-K03187_B_56377622_56377622 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 10:02:32 | 31.08.2021 11:22:38 | 1.335 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7352 | 0 | 0 | 0 | 0.50476 | 0 | 0 | 8.24
1958260 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | TM Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_TR-A M10_2310418 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 16:34:00 | 31.08.2021 16:50:00 | 0.26667 | 4 | 34013 | 89 | 1347 | 104 | 4141 | 10 | 30 | 0.31478 | 1316.0745 | 223.5263 | 364.9455 | 214.0338 | 704.459 | 95.4579 | 119.8581 | 3038.6699
1958174 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-82 35-19-L00082_7066461_56392433_56392433 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 14:37:00 | 31.08.2021 15:37:06 | 1.0017 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1906 | 0 | 0.47691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6675
1957676 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-97 35-17-M00097_35-17-M00097_66373047 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 00:31:15 | 31.08.2021 01:01:20 | 0.50139 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.2408 | 0 | 0 | 0 | 4.5439 | 0 | 0 | 51.7847
1958157 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_949712930_949712930 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 14:04:00 | 31.08.2021 22:07:00 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4912 | 0 | 0 | 23.4912
1958134 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/59 45-71-M00020_45139178_56397633_56397633 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 13:48:11 | 31.08.2021 15:12:53 | 1.4115 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7818 | 0 | 4.0075 | 0 | 1.138 | 0 | 0 | 10.9273
1958111 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-8 45-78-M00180_953252464_953252464 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 12:51:13 | 31.08.2021 15:02:18 | 2.1847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3811
1958297 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-1 45-75-M00272_45-75-M00272_2372962 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:17:38 | 31.08.2021 19:45:00 | 1.4561 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1046 | 0 | 3.9699 | 0 | 1.7183 | 0 | 0 | 18.7929
1957988 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-493 (BALANBAKA-2) 35-18-L00493_E_56374140_56374140 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:22:00 | 31.08.2021 13:55:19 | 4.5553 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8024 | 0 | 30.912 | 0 | 150.6832 | 0 | 0 | 193.3976
1958280 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_953243280_953243280 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:08:02 | 31.08.2021 23:18:00 | 5.1661 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8416
1958303 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-2 35-15-L00918_48652852_56370689_56370689 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:27:35 | 31.08.2021 19:50:00 | 1.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4505 | 0 | 0 | 2.4505
1958197 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-127 35-16-L00127_953335740_953335740 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:08:27 | 31.08.2021 16:05:30 | 0.95083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5775
1958048 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_DONANIMLI YEDEK M02_72170761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:49:18 | 31.08.2021 11:04:35 | 1.2547 | 1 | 302 | 3 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.0037 | 108.747 | 3.8864 | 7.2326 | 0 | 10.6537 | 0 | 0 | 132.5233
1958094 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-8 35-29-L00008_950336817_950336817 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 12:30:58 | 31.08.2021 13:37:12 | 1.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11623
1958028 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM06/TR06 45-73-M00066_45-73-M00066_66879596 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 10:04:29 | 31.08.2021 15:15:14 | 5.1791 | 0 | 337 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 442.2307 | 0 | 3.8685 | 0 | 264.9157 | 0 | 0 | 711.0149
1958008 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1656 35-04-M01656_913371216_913371216 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:30:32 | 31.08.2021 11:04:48 | 1.5711 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.176
1958257 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2746 35-01-M02746_912113543_912113543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:45:25 | 31.08.2021 18:48:00 | 3.0431 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5425
1958320 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KASAPLI TR-1 45-73-M00267_45-73-M00267_2375528 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 23:04:17 | 01.09.2021 00:35:00 | 1.5119 | 0 | 52 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6284 | 0 | 27.7506 | 0 | 2.1971 | 0 | 0 | 51.5761
1958071 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_53134201 M10_53134201 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 10:55:03 | 31.08.2021 12:46:25 | 1.8561 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.6925 | 0 | 8.0546 | 0 | 4.5803 | 0 | 0 | 53.3275
1958220 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-304 35-02-K00304_E E1B_5853041 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:40:01 | 31.08.2021 17:07:00 | 1.4497 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.6946 | 0 | 0 | 0 | 93.5364 | 0 | 0 | 128.231
1958214 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_SERİNKUYU M10_2310735 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:20:32 | 31.08.2021 16:26:09 | 1.0936 | 0 | 8508 | 0 | 1 | 1 | 620 | 0 | 1 | 0 | 3257.099 | 0 | 1.9582 | 14.2905 | 1127.7342 | 0 | 18.6409 | 4419.7228
1957971 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | BURUNCUK TR-5 35-20-L00305_6741655_56375621_56375621 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:13:00 | 31.08.2021 16:54:00 | 7.6833 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.2123 | 0 | 121.2227 | 0 | 189.5709 | 0 | 0 | 335.0059
1958014 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-5 35-28-M00176_953396367_953396367 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:39:11 | 31.08.2021 18:28:37 | 8.8239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3202
1957997 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3204 35-04-K03204_99789651_99789651 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:07:06 | 31.08.2021 11:17:00 | 2.165 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1663 | 0 | 0 | 0 | 1.2107 | 0 | 0 | 4.377
1957937 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-32 45-74-M00032_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054196 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 08:21:31 | 31.08.2021 17:17:33 | 8.9338 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 140.8622 | 0 | 0 | 0 | 100.3134 | 0 | 0 | 241.1756
1957951 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKYAYA TR-1 45-76-L00130_45-76-L00130_2347427 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 08:58:45 | 31.08.2021 17:02:00 | 8.0542 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.0436 | 0 | 0.017668 | 0 | 4.2966 | 0 | 0 | 92.3579
1957974 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_KUPLAJ M06_79385664 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:15:45 | 31.08.2021 09:23:35 | 0.13056 | 4 | 21259 | 32 | 916 | 62 | 2244 | 8 | 4 | 0.14016 | 351.5664 | 42.9551 | 131.2216 | 38.5348 | 148.722 | 26.4698 | 1.999 | 741.6088
1958166 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1635 35-02-K01635_K-3124 K04_2310381 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 14:33:31 | 31.08.2021 15:09:53 | 0.60611 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 1 | 0 | 34.982 | 0 | 0 | 0 | 26.7304 | 0 | 11.9855 | 73.6979
1958017 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:43:36 | 31.08.2021 10:31:32 | 0.79889 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 2.1104 | 7.2512 | 275.2293 | 185.5024 | 34.1402 | 31.5247 | 0 | 0 | 535.7582
1958266 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | ÖZBEK TR-2 (TR-232) 35-19-M00232_35-19-M00232_77618059 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 17:47:40 | 31.08.2021 19:20:00 | 1.5389 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 81.8358 | 0 | 0.094689 | 0 | 41.0797 | 0 | 0 | 123.0102
1958040 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-50 35-22-M00050_DEREKÖY M03_72137480 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 10:13:42 | 31.08.2021 11:01:12 | 0.79167 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.6642 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 0 | 41.2443
1958249 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-2/11 35-28-M00579_953375439_953375439 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 16:12:18 | 31.08.2021 17:29:00 | 1.2783 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4144
1958326 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9 35-29-M00104_950318003_950318003 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 23:23:55 | 01.09.2021 00:55:00 | 1.5181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072199
1957685 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | SABAHATTİN KARACA ÖZEL TR 35-23-M00046Ö_ M01_2057989 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 02:33:05 | 31.08.2021 03:23:55 | 0.84722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0142 | 0 | 0 | 0 | 1.0142
1958203 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-2 35-16-L00002_35-16-L00002_67552874 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:15:06 | 31.08.2021 16:38:52 | 1.3961 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70.5282 | 0 | 0 | 0 | 22.0509 | 0 | 0 | 92.5791
1958057 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TEKBIÇAKLAR TR-1 35-31-L00245_35-31-L00245_2365459 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 10:38:36 | 31.08.2021 15:30:00 | 4.8565 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.1989 | 0 | 9.5294 | 0 | 11.6431 | 0 | 0 | 49.3714
1958140 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3674 35-03-K03674_910633544_910633544 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 13:53:27 | 31.08.2021 14:51:42 | 0.97083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1312
1958103 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 1C_5863766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 12:37:28 | 31.08.2021 13:12:06 | 0.57722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4502 | 0 | 14.1299 | 39.5801
1958186 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:04:11 | 31.08.2021 15:16:55 | 0.21222 | 0 | 2 | 50 | 202 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.35836 | 122.9204 | 271.88 | 24.5338 | 53.2511 | 0 | 0 | 472.9436
1958000 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-110 M04_2058913 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:30:25 | 31.08.2021 09:33:29 | 0.051111 | 0 | 2279 | 0 | 75 | 0 | 191 | 0 | 2 | 0 | 28.6358 | 0 | 13.0147 | 0 | 12.9263 | 0 | 2.0652 | 56.6421
1958263 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-298 35-18-L00298_950456177_950456177 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 17:07:00 | 31.08.2021 18:26:49 | 1.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57015 | 0 | 0 | 0.57015
1957977 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | EROL AKÇA ÖZEL TR 45-79-M00127Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076304 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:17:49 | 31.08.2021 12:03:40 | 2.7639 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9681
1958332 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-2 35-19-A00005_DONANIMLI YEDEK M01_2335478 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 23:51:06 | 01.09.2021 00:05:12 | 0.235 | 4 | 4614 | 5 | 303 | 20 | 651 | 0 | 1 | 9.7523 | 353.7341 | 0.61416 | 35.8882 | 170.1809 | 133.8845 | 0 | 0.1965 | 704.2507
1958077 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_YENİASIR K27_2308393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 11:13:00 | 31.08.2021 12:57:29 | 1.7414 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 1 | 399 | 0 | 1 | 0 | 1966.3782 | 0 | 0 | 68.9056 | 1289.7199 | 0 | 28.1639 | 3353.1676
1957957 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139681 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:04:38 | 31.08.2021 14:28:15 | 5.3935 | 2 | 418 | 8 | 98 | 4 | 51 | 0 | 0 | 1.6803 | 582.6815 | 25.8773 | 183.033 | 1030.3789 | 244.6385 | 0 | 0 | 2068.2897
1957934 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HASALAN L02_2327775 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:14:28 | 31.08.2021 09:27:57 | 1.2247 | 1 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1.0475 | 0 | 128.9791 | 0 | 77.7293 | 0 | 126.1508 | 0 | 333.9066
1958020 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1006 35-03-M01006_35-03-M01006_41930362 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:45:45 | 31.08.2021 11:01:33 | 1.2633 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 201.635 | 0 | 0 | 0 | 137.9007 | 0 | 0 | 339.5358
1958252 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1291 35-02-M01291_99397975_99397975 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 16:18:33 | 31.08.2021 17:33:00 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8829 | 0 | 0 | 2.8829
1958275 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-3 45-83-M00140_A_56404469_56404469 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 17:55:34 | 01.09.2021 00:22:00 | 6.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.094 | 0 | 0 | 125.094
1957966 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_SARILAR ÇIKIŞI L03_66546809 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 09:09:54 | 31.08.2021 17:02:48 | 7.8815 | 0 | 715 | 1 | 6 | 4 | 32 | 0 | 1 | 0 | 537.2264 | 5.8279 | 21.0664 | 1439.3244 | 31.2255 | 0 | 97.966 | 2132.6365
1958129 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-2550 35-01-K02550_TRAFO K03_2048018 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 13:41:16 | 31.08.2021 14:16:42 | 0.59056 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.3366 | 0 | 0 | 0 | 7.3147 | 0 | 0 | 71.6513
1958106 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | BATI BASMA KÖK 35-26-M00235_ M02_2038650 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 12:38:12 | 31.08.2021 12:58:35 | 0.33972 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.38494 | 0 | 4.9113 | 20.122 | 20.8691 | 667.6202 | 0 | 713.9076
1958152 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSHAKÇELEBİ TR-2 45-80-M00154_956540584_956540584 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 14:01:00 | 31.08.2021 15:16:43 | 1.2619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08831
1958292 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_945662740_945662740 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 18:00:03 | 31.08.2021 20:38:00 | 2.6325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7258
1958335 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-404 35-18-L00404_950448188_950448188 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 23:51:13 | 01.09.2021 03:26:00 | 3.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4629 | 0 | 0 | 4.4629
1957694 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-1 M07_2308535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 06:47:00 | 31.08.2021 07:38:14 | 0.85389 | 0 | 1937 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 255.9214 | 0 | 0 | 12.9307 | 28.4923 | 0 | 0 | 297.3444
1958209 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_953376250_953376250 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:19:00 | 31.08.2021 17:16:00 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1538
1957817 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_SELİMŞAHLAR M02_50217224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 07:32:04 | 31.08.2021 09:18:33 | 1.7747 | 0 | 1063 | 130 | 79 | 7 | 102 | 4 | 0 | 0 | 432.9197 | 1900.6867 | 380.0815 | 107.2466 | 108.5825 | 440.0487 | 0 | 3369.5658
1958272 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_953363054_953363054 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 17:54:35 | 31.08.2021 21:36:00 | 3.6903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5265
1958172 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-35 45-74-M00035_DEMİRCİ TM M04_72244433 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2021 10:45:00 | 31.08.2021 17:22:07 | 6.6186 | 0 | 8371 | 0 | 87 | 8 | 1469 | 0 | 26 | 0 | 8706.4279 | 0 | 221.4697 | 2077.4902 | 6688.3249 | 0 | 2858.4328 | 20552.1456
1958215 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-301 ÇARK 35-18-L00301_950466576_950466576 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:15:14 | 31.08.2021 18:37:08 | 3.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2398 | 0 | 0 | 3.2398
1958315 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/04(CEMİYET KARŞISI) 45-71-M00057_953221961_953221961 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 22:07:02 | 01.09.2021 01:19:00 | 3.1994 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9575 | 0 | 0 | 0 | 3.8296 | 0 | 0 | 7.787
1958255 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_DEMİRCİ M10_2111070 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 16:36:38 | 31.08.2021 16:38:54 | 0.037778 | 0 | 18172 | 29 | 702 | 47 | 1977 | 8 | 4 | 0 | 96.1085 | 12.6927 | 35.4165 | 10.0614 | 45.2915 | 7.7965 | 0.58092 | 207.9481
1958132 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/5 RADİSSON OTEL ÖNÜ 35-18-L00582_950454048_950454048 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 13:44:22 | 31.08.2021 16:46:00 | 3.0272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0304
1957940 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_KEMİKLİDERE GİRİŞ M04_2102716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 08:28:38 | 31.08.2021 08:29:25 | 0.013056 | 0 | 1061 | 51 | 69 | 3 | 126 | 1 | 0 | 0 | 3.0717 | 8.7081 | 9.411 | 0.77133 | 0.73729 | 0.082496 | 0 | 22.7819
1958192 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_L-220 ŞEHİR-1 L02_72378558 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 15:04:26 | 31.08.2021 15:11:00 | 0.10944 | 0 | 2405 | 1 | 105 | 7 | 356 | 0 | 0 | 0 | 75.5609 | 0.33043 | 7.4333 | 29.1535 | 67.5701 | 0 | 0 | 180.0483
1958169 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2338 35-03-K02338_910457235_910457235 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 14:29:55 | 31.08.2021 17:18:00 | 2.8014 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7242
1958026 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/10 45-71-M00418_953244713_953244713 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:55:00 | 31.08.2021 12:19:33 | 2.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4444 | 0 | 0 | 36.4444
1957691 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 06:17:21 | 31.08.2021 06:19:16 | 0.032032 | 2 | 454 | 121 | 17 | 31 | 27 | 1 | 0 | 0.03167 | 2.6423 | 27.6765 | 2.297 | 5.6504 | 0.56585 | 0.060557 | 0 | 38.9243
1958318 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARISU TR-3 35-31-L00081_956578026_956578026 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 22:54:00 | 31.08.2021 23:37:00 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18427
1957963 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4806 35-01-K04806_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042845 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 09:04:27 | 31.08.2021 11:15:38 | 2.1864 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 95.5232 | 0 | 0 | 0 | 32.2069 | 0 | 0 | 127.7301
1958069 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3815 35-08-K03815_97658991_97658991 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2021 10:47:40 | 31.08.2021 13:52:43 | 3.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5809 | 0 | 0 | 11.5809
1958032 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-127 35-16-L00127_953335500_953335500 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2021 10:05:02 | 31.08.2021 13:20:23 | 3.2558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1910315 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1826 35-02-M01826_R R1_5806127 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 07:42:36 | 16.08.2021 14:12:59 | 6.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1904393 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKBAHÇE KÖYÜ TR-1 35-21-L00085_953363715_953363715 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 21:47:22 | 07.08.2021 23:56:25 | 2.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1913965 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA TOYGAR KÖK 35-23-M00329_ M02_44467164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 12:37:27 | 23.08.2021 13:47:43 | 1.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1910842 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GES SANTRALİ M02_73403314 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 07:45:00 | 17.08.2021 14:56:50 | 7.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1904582 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_95000597460_95000597460 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 10:02:04 | 08.08.2021 13:20:16 | 3.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1911761 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | ADALA DM 45-78-M00827_KIRDAMLARI GES M07_66113983 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 16:13:55 | 18.08.2021 18:25:28 | 2.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1911647 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-80 35-01-K00080_95000161534_95000161534 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2021 12:53:42 | 18.08.2021 14:16:43 | 1.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1909134 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_GELGİT GES M07_80367393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 06:14:17 | 15.08.2021 06:59:54 | 0.76028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1913820 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_KABLO BAĞLAMA M06_80367392 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2021 08:18:48 | 23.08.2021 09:01:58 | 0.71944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1911049 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOSUNLAR MERKEZ TR-1 35-32-L00038_946410121_946410121 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2021 13:01:15 | 17.08.2021 18:15:29 | 5.2372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1904789 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/16 45-72-L00016_95000504456_95000504456 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 17:41:37 | 08.08.2021 18:26:44 | 0.75194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1904477 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DURASIL GES DM-2 M02_42777613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:35:52 | 08.08.2021 07:35:53 | 0.00027778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1956262 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE DM-5/05 45-71-M00235_A E01b_66103594 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2021 18:12:00 | 27.08.2021 20:19:50 | 2.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1905897 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | DÜZEY GES KÖK 35-27-M00929_BAĞYURDU GES M02_2320308 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2021 15:49:45 | 10.08.2021 18:29:45 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1913222 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GES SANTRALİ M02_73403238 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2021 12:36:00 | 21.08.2021 22:49:29 | 10.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1904254 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-718 35-01-K00718_911520241_911520241 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2021 18:21:47 | 08.08.2021 01:55:23 | 7.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1956780 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-19-M00033_956662934_956662934 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2021 19:58:09 | 28.08.2021 20:49:31 | 0.85611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1902508 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-2 35-21-L00125_953359229_953359229 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2021 14:02:46 | 05.08.2021 21:51:37 | 7.8142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1909309 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1408 35-01-K01408_911836314_911836314 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2021 13:14:52 | 15.08.2021 14:32:42 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1957141 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_KENT ENERJİ M17_72258321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 14:38:29 | 29.08.2021 15:40:04 | 1.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1904478 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DURASIL GES DM-2 M03_42777611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2021 07:35:52 | 08.08.2021 07:36:00 | 0.0022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1903625 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM12/TR4 45-73-M00094_915777806_915777806 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2021 17:49:53 | 06.08.2021 19:51:59 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1910455 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-242 35-18-L00242_950440975_950440975 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2021 11:28:22 | 16.08.2021 13:35:42 | 2.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1906585 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ADALET DM 35-17-M00169_BERAK YÜKSEKKÖY GES ÇIKIŞI M10_53039680 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2021 18:05:51 | 11.08.2021 19:02:07 | 0.93778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1957236 | 1 | MANİSA | KULA | TM Fideri | KULA TM 45-77-A00002_AHMETLİ DM M22_2117129 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2021 18:05:41 | 29.08.2021 19:02:01 | 0.93889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0