## TABLO-3 (hidden)
KESINTI_KOD_NO | KADEME | IL | ILCE | SEBEKE_UNSURU | SEBEKE_UNSURU_KODU | KESINTI_NEDENI | KESINTI_KAYNAGI | KESINTI_SURE_SINIFI | KESINTI_SEBEBI | KESINTI_BILDIRIM_SINIFI | KESINTI_BASLANGIC_ZAMANI | KESINTI_SONA_ERME_ZAMANI | KESINTI_SURESI | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_AG | TOPLAM_DAGITILMAYAN_ENERJI
2004827 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_955262890_955262890 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 00:18:08 | 13.09.2021 00:49:48 | 0.52778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10578
2004829 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2076606 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 01:00:01 | 13.09.2021 01:00:54 | 0.014722 | 0 | 928 | 17 | 198 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2.3351 | 0.61778 | 4.8186 | 0 | 0.21657 | 0 | 0 | 7.988
2004830 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2076607 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 01:01:16 | 13.09.2021 01:01:46 | 0.0083333 | 0 | 928 | 17 | 198 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.3217 | 0.34969 | 2.7275 | 0 | 0.12259 | 0 | 0 | 4.5215
2004831 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2076607 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 01:02:46 | 13.09.2021 01:04:38 | 0.031111 | 0 | 928 | 17 | 198 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4.9345 | 1.3055 | 10.1827 | 0 | 0.45765 | 0 | 0 | 16.8804
2004832 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_ÇAYAGZI L05_2113765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 01:07:58 | 13.09.2021 01:09:56 | 0.032778 | 0 | 510 | 0 | 66 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2.6005 | 0 | 1.7202 | 1.8738 | 1.5187 | 0 | 0 | 7.7133
2004833 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4833 35-01-K04833_912396385_912396385 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 01:28:05 | 13.09.2021 03:47:07 | 2.3172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6272
2004834 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-2984 35-03-K02984_K-737 K03_41913726 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 02:02:00 | 13.09.2021 02:05:28 | 0.057778 | 0 | 2199 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 24.8165 | 0 | 0 | 0 | 6.6703 | 0 | 0 | 31.4868
2004835 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_SARNIÇ-9 K09_2049275 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 02:42:12 | 13.09.2021 03:33:14 | 0.85056 | 0 | 105 | 0 | 0 | 6 | 24 | 14 | 7 | 0 | 21.148 | 0 | 0 | 40.1544 | 64.7357 | 310.6671 | 17.1092 | 453.8144
2004837 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-27 35-17-M00027__56354961_56354961 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 03:05:21 | 13.09.2021 04:16:11 | 1.1806 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.2125 | 0 | 0 | 0 | 5.0442 | 0 | 0 | 30.2567
2004839 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_SARNIÇ-9 K09_2049275 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 03:58:05 | 13.09.2021 03:59:14 | 0.019167 | 0 | 105 | 0 | 0 | 6 | 24 | 14 | 7 | 0 | 0.46873 | 0 | 0 | 0.90055 | 1.4522 | 6.9863 | 0.38739 | 10.1953
2004840 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_ORUÇ REİS K04_2101987 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 04:42:18 | 13.09.2021 05:23:04 | 0.67944 | 0 | 2412 | 0 | 31 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 500.2328 | 0 | 10.1468 | 0 | 84.8484 | 0 | 0 | 595.228
2004842 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-4568 35-10-K04568_K-1971 K02_47774371 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 05:26:19 | 13.09.2021 06:05:59 | 0.66111 | 0 | 1758 | 0 | 31 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 324.918 | 0 | 10.1452 | 0 | 52.4083 | 0 | 0 | 387.4715
2004846 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÇİNİLİKÖY TR1 35-27-L00078_A_56369212_56369212 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 06:31:39 | 13.09.2021 07:25:06 | 0.89083 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0.030628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2686
2004848 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_DONANIMLI YEDEK M02_72170824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 06:41:16 | 13.09.2021 08:46:25 | 2.0858 | 1 | 159 | 3 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.3566 | 75.2553 | 3.8677 | 3.5559 | 0 | 12.1062 | 0 | 0 | 97.1417
2004851 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212373 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 07:35:06 | 13.09.2021 08:28:39 | 0.8925 | 0 | 1160 | 19 | 140 | 11 | 233 | 0 | 0 | 0 | 135.4259 | 21.1741 | 71.4027 | 46.5875 | 80.1064 | 0 | 0 | 354.6966
2004854 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_KAZIKLI GRUP M05_71994465 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 07:38:16 | 13.09.2021 08:58:03 | 1.3297 | 0 | 490 | 0 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 79.4617 | 0 | 1.574 | 15.1709 | 14.0382 | 0 | 0 | 110.2448
2004858 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-2 35-29-M00465_950340266_950340266 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 08:20:57 | 13.09.2021 10:52:25 | 2.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0575 | 0 | 0 | 2.0575
2004859 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-28 (ESKİ TR-2) 35-27-L00002_98994636_98994636 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 08:22:00 | 13.09.2021 15:59:18 | 7.6217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9998
2004861 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1907 35-02-M01907_A A2B_5886765 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 08:19:11 | 13.09.2021 12:04:33 | 3.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8018 | 0 | 0 | 98.8018
2004862 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | İSMAİL ARMAĞAN TR 35-27-L00186_35-27-L00186_2366738 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 08:29:51 | 13.09.2021 18:09:47 | 9.6656 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6543 | 0 | 35.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3121
2004864 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | AKTEPE TR-1 35-32-L00115_B_56390389_56390389 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 08:46:00 | 13.09.2021 13:05:11 | 4.3197 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1682 | 0 | 5.6021 | 0 | 1.4666 | 0 | 0 | 13.237
2004865 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-34 35-27-M00034_TR-41 M04_72208985 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 08:47:06 | 13.09.2021 09:18:05 | 0.51639 | 0 | 3980 | 6 | 34 | 7 | 450 | 5 | 4 | 0 | 454.9899 | 3.8389 | 12.344 | 23.8644 | 238.7441 | 517.661 | 115.6232 | 1367.0656
2004866 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_BÖLCEK M01_72044971 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 08:48:38 | 13.09.2021 08:49:26 | 0.013333 | 0 | 530 | 0 | 28 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.3224 | 0 | 0.75313 | 0.021461 | 0.45769 | 0 | 0 | 2.5547
2004868 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1117 35-08-K01117_910202027_910202027 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 08:49:00 | 13.09.2021 09:43:21 | 0.90583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39998
2004870 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777325 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 08:55:11 | 13.09.2021 17:03:49 | 8.1438 | 5 | 278 | 2 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 10.814 | 498.1911 | 16.2747 | 11.1579 | 874.8851 | 44.5715 | 0 | 0 | 1455.8943
2004871 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | DAMLACIK TR-2 35-27-M00860_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099825 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 08:51:02 | 13.09.2021 09:51:50 | 1.0133 | 0 | 181 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.5759 | 0 | 1.4095 | 0 | 3.7376 | 0 | 0 | 51.7229
2004872 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-81 45-78-L00081_TR-83 L02_65914890 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 08:59:10 | 13.09.2021 13:32:22 | 4.5531 | 0 | 816 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 786.4334 | 0 | 18.7586 | 0 | 87.2689 | 0 | 0 | 892.4609
2004873 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLIYURT TR-1 45-80-M00071_45-80-M00071_2370282 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 09:00:16 | 13.09.2021 17:57:16 | 8.95 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 189.0485 | 0 | 3.3811 | 0 | 33.9356 | 0 | 0 | 226.3652
2004878 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1523 35-08-M01523_915057406_915057406 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 08:59:36 | 13.09.2021 12:13:55 | 3.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86726 | 0 | 271.8762 | 272.7435
2004879 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1014 35-03-M01014_TRAFO M03_41927308 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 09:03:56 | 13.09.2021 17:13:57 | 8.1668 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1371.5312 | 0 | 0 | 0 | 895.3321 | 0 | 0 | 2266.8633
2004881 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _B_56385971_56385971 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 09:04:51 | 13.09.2021 17:12:46 | 8.1319 | 0 | 63 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 169.2224 | 0 | 19.7714 | 0 | 20.7052 | 0 | 0 | 209.6989
2004882 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M03_72108411 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 09:05:37 | 13.09.2021 14:01:18 | 4.9279 | 1 | 961 | 2 | 11 | 5 | 59 | 0 | 0 | 8.8109 | 687.7083 | 21.8548 | 32.6011 | 204.547 | 128.0789 | 0 | 0 | 1083.6011
2004883 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE SANAYİ TR-3 35-29-L00020_35-29-L00020_2363155 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 09:06:40 | 13.09.2021 18:17:03 | 9.173 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.8383 | 0 | 36.1996 | 0 | 450.1642 | 0 | 0 | 534.2021
2004885 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_953360272_953360272 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 09:07:07 | 13.09.2021 10:08:48 | 1.0281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088789
2004886 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1060 35-01-K01060_911383078_911383078 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 09:06:12 | 13.09.2021 13:17:19 | 4.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.03 | 0 | 0 | 45.03
2004889 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_IŞIKLAR-1 M14_72099714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 09:15:57 | 13.09.2021 09:26:00 | 0.1675 | 9 | 307 | 27 | 94 | 22 | 802 | 22 | 171 | 0.83493 | 16.5179 | 35.7192 | 19.2421 | 41.0138 | 244.3865 | 174.6032 | 733.8817 | 1266.1994
2004890 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-7/TR-8/TR-9 M02_72111090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 09:15:57 | 13.09.2021 09:25:00 | 0.15083 | 1 | 271 | 6 | 59 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0.47887 | 14.0696 | 12.6822 | 31.0781 | 4.9221 | 8.7983 | 0 | 0 | 72.0292
2004891 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-1 M06_2307647 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 09:16:02 | 13.09.2021 09:24:47 | 0.14592 | 9 | 326 | 27 | 96 | 22 | 807 | 22 | 171 | 0.72693 | 15.1572 | 31.0988 | 16.8358 | 35.7085 | 213.8996 | 152.0177 | 638.9518 | 1104.3964
2004892 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_YONCAKÖY L05_2328209 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 09:18:02 | 13.09.2021 17:24:23 | 8.1058 | 0 | 958 | 1 | 4 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1918.8531 | 53.906 | 19.9018 | 78.4312 | 746.0197 | 0 | 128.0072 | 2945.119
2004895 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-324 35-02-M00324_99551239_99551239 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2021 09:22:03 | 13.09.2021 10:45:10 | 1.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2719 | 0 | 0 | 10.2719
2004896 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _C_56400551_56400551 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 09:25:33 | 13.09.2021 17:02:20 | 7.613 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.1143 | 0 | 0 | 0 | 2.1918 | 0 | 0 | 25.3061
2004897 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TEKBIÇAKLAR TR-3 35-31-L00241_35-31-L00241_2365455 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 09:24:06 | 13.09.2021 17:48:15 | 8.4025 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.8527 | 0 | 148.9124 | 0 | 17.0424 | 0 | 0 | 248.8075
2004898 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-153 (DM-2/43) 35-16-L00153_TR-108 L01_60225122 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 09:30:17 | 13.09.2021 10:54:53 | 1.4099 | 0 | 672 | 7 | 25 | 22 | 86 | 0 | 0 | 0 | 178.4658 | 8.5261 | 60.8481 | 172.0769 | 194.0063 | 0 | 0 | 613.9231
2004899 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | EMENLER TR-1 35-31-L00139_35-31-L00139_2364261 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 09:33:56 | 13.09.2021 13:00:35 | 3.4442 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.3334 | 0 | 4.1437 | 0 | 51.5493 | 0 | 0 | 98.0265
2004901 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BARUTÇU TR-1 35-13-L00070_946424100_946424100 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 09:26:45 | 13.09.2021 10:59:02 | 1.5381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35783
2004902 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-737 35-03-K00737_TRAFO K04_41916099 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 09:31:54 | 13.09.2021 13:03:59 | 3.5346 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 390.498 | 0 | 0 | 0 | 78.9708 | 0 | 0 | 469.4688
2004903 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | AŞAĞI KIZILCA TR-1 35-27-L00045_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048112 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 09:22:06 | 13.09.2021 11:59:25 | 2.6219 | 0 | 135 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94.8756 | 0 | 2.8839 | 0 | 27.4025 | 0 | 0 | 125.1619
2004904 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1/3 35-20-M00003_955192643_955192643 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 09:26:57 | 13.09.2021 11:06:21 | 1.6567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35115
2004905 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_72102935 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 09:11:36 | 13.09.2021 17:18:08 | 8.1089 | 0 | 317 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 269.6947 | 56.1737 | 8.0009 | 68.9248 | 41.0865 | 0 | 0 | 443.8805
2004906 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-2 45-83-M00439_45-83-M00439_2357210 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 09:33:53 | 13.09.2021 17:15:04 | 7.6862 | 0 | 96 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 324.0067 | 0 | 130.9285 | 0 | 71.3189 | 0 | 0 | 526.2542
2004908 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | DERBENT ALTI TST KÖK 45-83-M00127_DERBENT TARIMSAL SULAMA M04_72202003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 09:33:40 | 13.09.2021 10:57:07 | 1.3908 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.49529 | 39.7656 | 87.09 | 0 | 15.1236 | 0 | 0 | 142.4745
2004909 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | NOHUTALAN TR-2 35-19-M00258_A_56355018_56355018 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 09:36:49 | 13.09.2021 16:57:34 | 7.3456 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0396 | 0 | 20.6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6994
2004910 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_KÖYLER(ÇAMKÖY) L12_2055212 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 09:39:12 | 13.09.2021 11:26:30 | 1.7883 | 0 | 0 | 6 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.9331 | 59.2261 | 96.8342 | 3.7385 | 202.3246 | 0 | 462.0566
2004913 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3038 35-04-K03038_TRAFO K04_2310293 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 09:35:00 | 13.09.2021 10:47:17 | 1.2047 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 261.2996 | 0 | 0 | 0 | 6.4666 | 0 | 0 | 267.7661
2004914 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 M06_2321776 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 09:48:46 | 13.09.2021 12:01:04 | 2.205 | 0 | 483 | 1 | 20 | 4 | 93 | 7 | 2 | 0 | 255.6037 | 8.6672 | 86.2163 | 724.9068 | 152.4423 | 1702.1322 | 10.6928 | 2940.6614
2004915 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | KABAAĞAÇ TR-1 35-20-L00286_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045461 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 09:43:27 | 13.09.2021 17:28:22 | 7.7484 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7289
2004916 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _12122240_56356523_56356523 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 09:48:18 | 13.09.2021 17:21:42 | 7.5566 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 333.1515 | 0 | 0 | 0 | 89.7776 | 0 | 0 | 422.9291
2004917 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | OĞLANANASI TR-7 35-22-M00260_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112507 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 09:36:07 | 13.09.2021 10:40:55 | 1.08 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.9866 | 0 | 0.16423 | 0 | 1.3921 | 0 | 0 | 34.5429
2004918 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72727542 M13_72727542 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 09:42:07 | 13.09.2021 10:54:54 | 1.2131 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.28847 | 0 | 21.9488 | 0 | 45.0295 | 0 | 0 | 0 | 67.2668
2004920 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YUKARI KIZILCA TR-4 35-27-L00054_B_56367916_56367916 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 09:37:29 | 13.09.2021 16:13:42 | 6.6036 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.4722 | 0 | 2.3063 | 0 | 48.0305 | 0 | 0 | 97.809
2004922 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 09:53:13 | 13.09.2021 15:58:41 | 6.091 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.67311 | 298.8499 | 39.6434 | 0 | 64.176 | 14.9314 | 0 | 0 | 418.2738
2004924 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-6/B 45-80-M03001_956561537_956561537 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 09:50:59 | 13.09.2021 14:12:13 | 4.3539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95656
2004925 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-3 DAMLAR MAH. 45-86-M00003_A_56398082_56398082 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 10:01:22 | 13.09.2021 10:54:25 | 0.88417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7081 | 0 | 1.8192 | 0 | 0 | 5.5273
2004926 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | DAMLACIK TR 1 35-27-M00346_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052371 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 09:58:00 | 13.09.2021 16:59:40 | 7.0278 | 0 | 149 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 311.1221 | 0 | 4.898 | 0 | 71.1037 | 0 | 0 | 387.1238
2004927 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-12/05 45-71-M00587_45-71-M00587_72089681 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 10:07:47 | 13.09.2021 11:20:06 | 1.2052 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 90.7292 | 0 | 0 | 0 | 204.3128 | 0 | 0 | 295.0421
2004928 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-131 35-19-L00131_956694881_956694881 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 10:00:48 | 13.09.2021 11:26:30 | 1.4283 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30747 | 0 | 0.81168 | 0 | 0.057915 | 0 | 0 | 1.1771
2004932 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | YENİ ŞAKRAN TR-11 35-17-M00211_35-17-M00211_2361722 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 09:53:41 | 13.09.2021 10:22:37 | 0.48222 | 0 | 383 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 44.2418 | 0 | 0.020657 | 0 | 32.5367 | 0 | 0 | 76.7991
2004934 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-14 M05_2317559 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 10:00:56 | 13.09.2021 13:48:37 | 3.7947 | 1 | 115 | 5 | 24 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0.81948 | 92.1377 | 263.8314 | 140.0992 | 0 | 106.4338 | 5.5803 | 0 | 608.9018
2004935 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_KARABAĞ TR-1 L05_2119144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 10:01:20 | 13.09.2021 10:58:29 | 0.9525 | 0 | 243 | 0 | 68 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 45.5584 | 0 | 55.2605 | 17.108 | 31.0436 | 0 | 0 | 148.9706
2004937 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-298 35-18-L00298_7491204_56369143_56369143 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 10:14:24 | 13.09.2021 11:26:01 | 1.1936 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 10.5993 | 0 | 0 | 0 | 178.1945 | 0 | 29.9587 | 218.7525
2004938 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | PEHLİVANLAR KÖK 35-27-M00091_ALİ ÖZŞAHİNLER SULAMA M02_72176919 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 10:17:00 | 13.09.2021 10:36:13 | 0.32028 | 0 | 7 | 2 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6652 | 1.0565 | 5.5061 | 1.9805 | 0.99067 | 0 | 0 | 12.199
2004939 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | TOKMAKLI KÖYÜ TR-1 45-86-M00190_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093265 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 10:17:17 | 13.09.2021 11:36:56 | 1.3275 | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.848 | 0 | 10.6014 | 0 | 0.39347 | 0 | 0 | 25.8428
2004941 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2909 35-02-M02909_913654792_913654792 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 10:22:03 | 13.09.2021 11:43:06 | 1.3508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11349
2004943 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-8 35-15-L00287_C_56361898_56361898 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 09:50:39 | 13.09.2021 13:09:19 | 3.3111 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7474 | 0 | 1.3986 | 0 | 0 | 47.1459
2004945 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/9 35-20-L00053_955211406_955211406 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 10:29:34 | 13.09.2021 12:32:15 | 2.0447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.074
2004950 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | HALİM İNMEZ SULAMA GRUBU 35-29-L00231_35-29-L00231_2372131 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 10:37:16 | 13.09.2021 12:53:27 | 2.2697 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.0583 | 0 | 30.6388 | 0 | 64.251 | 0 | 0 | 113.9481
2004952 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 35-15-M00359_950360401_950360401 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 10:25:10 | 13.09.2021 13:12:06 | 2.7822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722
2004956 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-4 35-25-M00004_955260210_955260210 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 10:33:23 | 13.09.2021 14:07:04 | 3.5614 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7964
2004960 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-5 35-28-M00005_ULUKENT DM-5/11 M02_66504154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 10:44:09 | 13.09.2021 11:29:01 | 0.74778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7027 | 0 | 10.6797 | 29.3824
2004961 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KAYALIOĞLU TARIMSAL SULAMA TR-3 45-72-L00650_45-72-L00650_2362407 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 10:45:00 | 13.09.2021 12:27:47 | 1.7131 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7345 | 0 | 12.1423 | 0 | 0 | 31.8769
2004963 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1664 35-03-M01664_910755181_910755181 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 10:49:00 | 13.09.2021 17:34:24 | 6.7567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6114
2004965 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_M-2781 M03_45384129 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 10:43:16 | 13.09.2021 11:04:35 | 0.35528 | 0 | 4674 | 0 | 1 | 1 | 249 | 0 | 0 | 0 | 476.5815 | 0 | 0.037988 | 0 | 80.7951 | 0 | 0 | 557.4147
2004968 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_BALIKLIOVA L03_72213969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 10:53:56 | 13.09.2021 11:45:04 | 0.85222 | 0 | 523 | 0 | 63 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 134.8995 | 0 | 50.9966 | 30.9403 | 97.3144 | 34.6266 | 0 | 348.7774
2004969 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 10:56:54 | 13.09.2021 11:13:17 | 0.27306 | 6 | 1180 | 12 | 261 | 27 | 173 | 1 | 0 | 1.4217 | 102.678 | 8.8306 | 41.5146 | 73.8453 | 68.1204 | 42.2325 | 0 | 338.643
2004971 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 10:58:28 | 13.09.2021 11:19:00 | 0.34222 | 0 | 764 | 26 | 31 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 49.0738 | 30.5451 | 13.8499 | 1.5883 | 17.9629 | 0 | 0 | 113.0199
2004978 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ATAKÖY OVA TR-1 35-22-M00182_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126874 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 10:52:33 | 13.09.2021 12:07:11 | 1.2439 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.0126 | 0 | 10.9502 | 0 | 5.1719 | 0 | 0 | 17.1347
2004980 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_AKHİSAR-2 M03_72194531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 11:04:38 | 13.09.2021 12:17:02 | 1.2067 | 3 | 347 | 127 | 66 | 12 | 41 | 5 | 0 | 1.2365 | 92.7075 | 1479.7428 | 172.4832 | 332.2157 | 32.408 | 775.837 | 0 | 2886.6307
2004986 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-7 35-17-M00207_5656204_56355487_56355487 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 11:18:00 | 13.09.2021 11:45:41 | 0.46139 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0081 | 0 | 0 | 0 | 0.086855 | 0 | 0 | 2.095
2004987 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_ORTA MAHALLE M-6(SAHİL) M05_72127203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 11:18:36 | 13.09.2021 11:39:25 | 0.34694 | 3 | 1396 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 18.0353 | 145.975 | 0 | 0.88165 | 0 | 91.2682 | 0 | 0 | 256.1602
2004988 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAYBAŞI DM-1/TR-7 35-26-L00210_35-26-L00210_2347030 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 11:05:57 | 13.09.2021 12:05:46 | 0.99694 | 0 | 178 | 0 | 8 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 56.2584 | 0 | 186.2561 | 0 | 72.6709 | 0 | 4.4119 | 319.5973
2004989 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/13 45-71-M00319_A_56396198_56396198 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 11:20:00 | 13.09.2021 13:05:43 | 1.7619 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9023
2004990 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | HALİL TAŞPINAR VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00092_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042168 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 11:16:07 | 13.09.2021 13:53:29 | 2.6228 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1203 | 0 | 50.8977 | 0 | 10.4061 | 0 | 0 | 66.4241
2004994 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/4-A 45-72-M00130_956495238_956495238 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 11:13:12 | 13.09.2021 16:05:23 | 4.8697 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2401
2004995 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/72 45-72-M00072_B_56390418_56390418 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 11:08:02 | 13.09.2021 12:38:34 | 1.5089 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2115
2004996 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-3 35-28-M00503_953394465_953394465 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 11:18:59 | 13.09.2021 12:17:37 | 0.97722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13235
2004999 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-38 35-19-L00038_8796182_56390362_56390362 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 11:29:00 | 13.09.2021 13:22:59 | 1.8997 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2331 | 0 | 4.3486 | 0 | 4.2931 | 0 | 0 | 16.8748
2005001 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-227 ORHANLI TEMESALTI-3 35-14-M00227_C_76896478_76896478 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 11:35:00 | 13.09.2021 16:17:32 | 4.7089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7977
2005003 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2779 35-02-K02779_913508796_913508796 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 11:31:30 | 13.09.2021 12:32:01 | 1.0086 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2285
2005005 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAŞIBÜYÜK TR-1 45-77-L00218_945495359_945495359 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 11:40:19 | 13.09.2021 14:00:07 | 2.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55002
2005007 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-1 35-17-M00345_D_56365131_56365131 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 11:45:00 | 13.09.2021 12:27:14 | 0.70389 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4125 | 0 | 0 | 0 | 2.2731 | 0 | 0 | 5.6857
2005020 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-6 45-77-L00006_45-77-L00006_2371772 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2021 11:57:16 | 13.09.2021 12:21:58 | 0.41167 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 16.1172 | 0 | 0 | 0 | 10.7096 | 0 | 2.3959 | 29.2227
2005021 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | CANYURT SİTESİ 35-30-M00289_D d1_42911856 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 11:47:12 | 13.09.2021 13:38:59 | 1.8631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5921
2005023 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM-2/22 35-29-L00736_950328919_950328919 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 11:38:42 | 13.09.2021 19:00:01 | 7.3553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7914
2005025 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 45-77-L00006_95000038666_95000038666 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 12:06:17 | 13.09.2021 15:13:34 | 3.1214 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0141
2005028 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/29 45-83-L00029_955147213_955147213 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 12:06:30 | 13.09.2021 16:00:10 | 3.8944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0846 | 0 | 0 | 0 | 3.2783 | 0 | 0 | 5.3629
2005029 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 11:57:02 | 13.09.2021 12:41:40 | 0.74389 | 6 | 0 | 56 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8323 | 0 | 50.5898 | 39.3156 | 28.3506 | 0 | 0 | 0 | 122.0882
2005031 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-12/04-B 45-71-M00580_45-71-M00580_2370391 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 12:17:34 | 13.09.2021 13:59:53 | 1.7053 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 59.8115 | 0 | 0 | 0 | 257.627 | 0 | 0 | 317.4384
2005033 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KESKİNOĞLU KÖK 45-80-M00107_ALİRIZA BEY/TR-37/TR-38 TARIMSAL SULAMA M01_72195169 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 12:22:49 | 13.09.2021 14:17:45 | 1.9156 | 0 | 11 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4505 | 26.2843 | 162.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2681
2005034 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | YAYLA KÖYÜ SULAMA 45-83-L00239_45-83-L00239_2361588 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 12:28:08 | 13.09.2021 13:16:08 | 0.8 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5174 | 0 | 0.54215 | 0 | 4.2584 | 0 | 0 | 6.3179
2005035 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | YELKİ TR-4 35-10-L00004_C_56392446_56392446 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 12:38:00 | 13.09.2021 14:02:09 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58051 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 1.1585
2005036 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4306 35-09-K04306_915154317_915154317 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2021 12:38:15 | 13.09.2021 18:08:52 | 5.5103 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8553
2005038 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-443 35-02-M00443_35-02-M00443_2356579 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 12:39:57 | 13.09.2021 13:09:57 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.955 | 0 | 170.7355 | 223.6905
2005040 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2544 35-01-M02544_913467989_913467989 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 12:50:07 | 13.09.2021 14:06:20 | 1.2703 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2865
2005041 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DERBENT TR-6 45-83-L00411_955160414_955160414 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 12:56:37 | 13.09.2021 14:33:27 | 1.6139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36538
2005042 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_FATİH K20_2052159 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2021 13:08:36 | 13.09.2021 13:50:31 | 0.69861 | 0 | 4717 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 1128.7333 | 0 | 0 | 0 | 541.1203 | 0 | 0 | 1669.8536
2005044 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-195 35-02-M00195_A_56360429_56360429 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 13:09:50 | 13.09.2021 14:39:06 | 1.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4388 | 0 | 49.1406 | 60.5794
2005047 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER TR-10 35-31-L00189_47918559_56388209_56388209 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 13:00:22 | 13.09.2021 14:09:58 | 1.16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2957 | 0 | 2.4816 | 0 | 1.3254 | 0 | 0 | 5.1026
2005048 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | AYTEKİN KENTLİ ÖZEL TR 35-13-L00387Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2036461 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2021 13:02:46 | 13.09.2021 15:37:02 | 2.5711 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6598 | 0 | 4.4551 | 0 | 0 | 0 | 157.1149
2005049 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1173 35-04-M01173_99782892_99782892 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 13:19:39 | 13.09.2021 15:43:12 | 2.3925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68561
2005050 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/10 35-26-L00214_ÇAYBAŞI DM-1/11 L02_65966258 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 13:05:08 | 13.09.2021 14:31:09 | 1.4336 | 0 | 639 | 0 | 14 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 285.0242 | 0 | 292.5522 | 0 | 187.3043 | 0 | 6.1366 | 771.0173
2005052 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 13:26:47 | 13.09.2021 13:26:57 | 0.0027778 | 1 | 284 | 48 | 57 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.00036475 | 0.17167 | 0.60992 | 0.1539 | 0.07718 | 0.031654 | 0 | 0 | 1.0447
2005054 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3101 35-02-K03101_910544383_910544383 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 13:28:11 | 13.09.2021 14:40:36 | 1.2069 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63731
2005055 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_ÖRNEK YAPI-SULAMA L05_2071927 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2021 13:32:20 | 13.09.2021 14:27:25 | 0.91806 | 0 | 257 | 22 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.2234 | 242.6788 | 45.4006 | 148.9551 | 5.0885 | 0 | 0 | 504.3464
2005057 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-14 35-17-M00214__56355215_56355215 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 13:34:00 | 13.09.2021 15:07:32 | 1.5589 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 1.3765 | 0 | 0 | 11.9466
2005058 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/41 (ULUCAMİİ ÖNÜ) 45-71-M00515_A_56403964_56403964 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 13:34:40 | 13.09.2021 15:23:28 | 1.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64302 | 0 | 0 | 0.64302
2005059 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-1 35-20-L00370_955194422_955194422 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 13:33:45 | 13.09.2021 15:05:25 | 1.5278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48381
2005062 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_TR-2 M04_2106814 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 13:43:57 | 13.09.2021 14:15:25 | 0.52444 | 2 | 563 | 12 | 19 | 8 | 73 | 5 | 0 | 3.0682 | 69.7639 | 15.9437 | 8.8403 | 129.4969 | 40.9482 | 400.1128 | 0 | 668.1741
2005065 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZLEM SİTESİ TR 35-30-M00613_955322936_955322936 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 13:39:41 | 13.09.2021 17:42:51 | 4.0528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005066 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/05 45-71-M02403_953200159_953200159 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 13:55:00 | 13.09.2021 17:23:35 | 3.4764 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.626
2005067 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORUÇLAR TR-1 35-16-M00093_953325155_953325155 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 13:39:46 | 13.09.2021 18:28:37 | 4.8142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096292
2005068 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1699 35-02-K01699_K-4284 K01_2034918 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2021 13:51:00 | 13.09.2021 14:22:58 | 0.53278 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 53.6137 | 0 | 0 | 0 | 156.2526 | 0 | 0 | 209.8663
2005072 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 35-30-L00081_955332676_955332676 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 13:51:39 | 13.09.2021 16:11:35 | 2.3322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52986
2005073 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | HELVACI TR-4 35-17-M00364_B b1b_5939782 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 14:05:00 | 13.09.2021 15:19:04 | 1.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3339 | 0 | 0 | 45.3339
2005080 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-32 35-14-L00032_956636207_956636207 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 13:58:20 | 13.09.2021 17:03:13 | 3.0814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9779
2005087 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-111 35-26-M00111_TR-112/113/TR-109/110 M03_65973938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 13:41:07 | 13.09.2021 14:56:24 | 1.2547 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 388 | 4 | 0 | 0 | 1.0791 | 0 | 0 | 80.3665 | 413.2017 | 154.6478 | 0 | 649.295
2005090 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/6 (ŞİRİN SOKAK) 45-71-M01779_953206790_953206790 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 14:16:38 | 13.09.2021 15:44:18 | 1.4611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 2.762 | 0 | 0 | 3.7952
2005096 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | GÖKKAYA TR-1 45-84-L00018_C_56405253_56405253 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2021 14:13:32 | 13.09.2021 15:43:26 | 1.4983 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.4653 | 0 | 0.30382 | 0 | 8.0757 | 0 | 0 | 14.8448
2005097 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-3 45-81-M00003_TR-30 M05_2321606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 14:24:07 | 13.09.2021 15:50:46 | 1.4442 | 0 | 1167 | 0 | 10 | 5 | 256 | 0 | 0 | 0 | 285.1402 | 0 | 8.8165 | 178.612 | 212.1034 | 0 | 0 | 684.6722
2005098 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜTENLİ TR-2 45-72-L00127_956524735_956524735 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 14:18:38 | 13.09.2021 18:27:42 | 4.1511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75746
2005100 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-5/8 35-26-M00806_7585046_56360214_56360214 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 14:06:22 | 13.09.2021 16:21:10 | 2.2467 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.2039 | 0 | 0 | 0 | 0.16115 | 0 | 0 | 45.3651
2005101 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/8 35-26-M00806_948361266_948361266 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2021 14:24:15 | 13.09.2021 15:18:05 | 0.89722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005104 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4884 HALKAPINAR GAYRIMENKUL YATIRIM A.Ş ÖZEL TR 35-01-K04884Ö_TRAFO K03_48522176 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 14:26:12 | 13.09.2021 16:10:21 | 1.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3547 | 0 | 0 | 0 | 18.3547
2005110 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-2 35-26-M00825_PANCAR OSB DM-1 M01_2076744 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 14:32:50 | 13.09.2021 16:12:29 | 1.6608 | 0 | 717 | 0 | 1 | 7 | 33 | 4 | 0 | 0 | 311.5756 | 0 | 0.085304 | 575.3387 | 69.1778 | 695.8215 | 0 | 1651.9989
2005112 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇIRPI TR-1/4 35-20-M00004_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035663 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 14:40:54 | 13.09.2021 19:02:29 | 4.3597 | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 107.1175 | 0 | 85.1268 | 0 | 47.4419 | 0 | 0 | 239.6862
2005115 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7/A 45-77-L00352_945488174_945488174 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 14:45:29 | 13.09.2021 16:03:38 | 1.3025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48238
2005118 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜMÜLCELİ KÖK 45-80-M00057_KOLDERE KÖK M01_72197393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 14:56:08 | 13.09.2021 14:56:37 | 0.0080556 | 0 | 589 | 2 | 32 | 2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0.99763 | 0.095678 | 0.40647 | 0.030894 | 0.16245 | 0.022578 | 0 | 1.7157
2005119 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/9-B 45-71-M02281_953175070_953175070 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 15:05:00 | 13.09.2021 18:30:53 | 3.4314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68302
2005120 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MORDOĞAN YUVAM SİTESİ TR 35-21-L00167_A A1B_5760308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 14:56:43 | 13.09.2021 18:17:41 | 3.3494 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1364
2005126 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-141 35-15-M00141_950367558_950367558 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 15:15:23 | 13.09.2021 15:59:58 | 0.74306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28813
2005128 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2956(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02956_E_56368197_56368197 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 15:19:32 | 13.09.2021 19:02:33 | 3.7169 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4502 | 0 | 0 | 0 | 13.1869 | 0 | 0 | 24.6371
2005130 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-17 K42_2310625 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 15:21:00 | 13.09.2021 16:33:57 | 1.2158 | 0 | 6450 | 0 | 0 | 1 | 536 | 0 | 2 | 0 | 2094.573 | 0 | 0 | 11.9286 | 864.9743 | 0 | 60.7801 | 3032.256
2005141 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | GÖLMARMARA TR-21 45-85-L00021_D_56404823_56404823 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 15:22:32 | 13.09.2021 17:55:04 | 2.5422 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.3152 | 0 | 0 | 0 | 8.5552 | 0 | 0 | 30.8704
2005144 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2100 35-04-M02100_B_60984562_60984562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 15:36:48 | 13.09.2021 19:47:33 | 4.1792 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 138.7267 | 0 | 0 | 0 | 12.4153 | 0 | 0 | 151.142
2005149 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3413 35-08-K03413_D_56382167_56382167 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 15:50:06 | 13.09.2021 19:53:27 | 4.0558 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76.979 | 0 | 0 | 0 | 1.7299 | 0 | 0 | 78.7089
2005151 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/37 45-72-L00037_956497077_956497077 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 16:06:31 | 13.09.2021 16:58:18 | 0.86306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005155 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ORMAN FİDANLIĞI M12_2077013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 16:18:36 | 13.09.2021 17:29:56 | 1.1889 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.897 | 0 | 8.8063 | 0 | 0 | 0 | 74.7033
2005158 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-74 KURTULUŞ 45-84-L00074_955178632_955178632 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 16:18:05 | 13.09.2021 18:08:48 | 1.8453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32267
2005159 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3413 35-08-K03413_C k3413C1B_5823755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 16:20:09 | 13.09.2021 19:19:56 | 2.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6705 | 0 | 0 | 37.6705
2005163 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | UZUNBURUN TR-1 45-71-M01048_45-71-M01048_2355321 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 16:30:24 | 13.09.2021 18:16:01 | 1.7603 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.1272 | 0 | 3.0143 | 0 | 4.3343 | 0 | 0 | 30.4757
2015596 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-6/B 45-80-M03001_956563988_956563988 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 16:53:07 | 14.09.2021 17:56:30 | 1.0564 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94403
2015619 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DEVELİ TR-1 45-80-M00072_45-80-M00072_2374066 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 17:32:44 | 14.09.2021 18:33:10 | 1.0072 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5241 | 0 | 1.0193 | 0 | 0.12635 | 0 | 0 | 25.6698
2015473 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1753 GEÇİT 35-01-M01753_ALSANCAK TM M02_72004420 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 12:18:00 | 14.09.2021 15:04:28 | 2.7744 | 0 | 188 | 0 | 0 | 6 | 664 | 0 | 5 | 0 | 177.2512 | 0 | 0 | 1145.0925 | 3109.4903 | 0 | 115.793 | 4547.627
2015550 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-22 35-10-L00022_97751477_97751477 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 14:22:11 | 14.09.2021 18:45:22 | 4.3864 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2274
2015450 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ARMAS KÖK 35-26-M00986_ M03_2333201 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 11:12:58 | 14.09.2021 11:41:14 | 0.47111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7339 | 1.6621 | 1232.7927 | 22.3984 | 1268.5871
2015573 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 15:37:23 | 14.09.2021 16:56:41 | 1.3217 | 3 | 345 | 4 | 53 | 12 | 40 | 0 | 0 | 287.3266 | 189.8241 | 283.1571 | 34.4321 | 404.2629 | 164.4944 | 0 | 0 | 1363.4972
2015304 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ DM-2 M10_2306325 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 07:33:19 | 14.09.2021 08:12:00 | 0.64472 | 0 | 1076 | 1 | 17 | 2 | 91 | 2 | 0 | 0 | 97.8792 | 1.8307 | 6.4624 | 1.4886 | 22.9911 | 8.7214 | 0 | 139.3733
2015636 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-13 MANDIRA 45-84-L00013_955178804_955178804 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 18:28:48 | 14.09.2021 19:18:20 | 0.82556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21043
2015702 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MARANGOZLAR SİTESİ TR-1 35-28-M00649_ULUKENT DM-6/11 M03_66499988 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 23:51:00 | 15.09.2021 01:35:41 | 1.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7877 | 41.5058 | 46.7869 | 0 | 210.0804
2015679 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-60 35-01-K00060_DAĞITIM TRAFOSU K-60 K04_2308092 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 20:46:54 | 14.09.2021 21:07:00 | 0.335 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 33.6465 | 0 | 0 | 0 | 114.1495 | 0 | 0 | 147.796
2015324 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-1 45-83-M00438_45-83-M00438_61352775 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 08:44:53 | 14.09.2021 17:30:49 | 8.7655 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 156.407 | 0 | 38.9135 | 0 | 15.6599 | 0 | 0 | 210.9804
2015553 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE TR-14 35-29-L00014_35-29-L00014_2353675 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 14:22:05 | 14.09.2021 15:31:00 | 1.1486 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78.8449 | 0 | 0 | 0 | 15.7228 | 0 | 0 | 94.5677
2015410 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 10:36:53 | 14.09.2021 10:41:27 | 0.076111 | 0 | 470 | 45 | 109 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.2129 | 14.7156 | 31.497 | 0.96166 | 0.50945 | 0 | 0 | 53.8966
2015467 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_79939740 M07_79939740 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 11:51:48 | 14.09.2021 15:02:28 | 3.1778 | 0 | 87 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.5229 | 47.0401 | 1.3272 | 0 | 31.0168 | 0 | 0 | 125.907
2015367 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_SARILAR ÇIKIŞI L03_66546809 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 09:40:53 | 14.09.2021 11:52:11 | 2.1883 | 0 | 901 | 1 | 7 | 4 | 42 | 0 | 1 | 0 | 177.3151 | 0.57832 | 4.5386 | 493.4317 | 15.676 | 0 | 24.2012 | 715.7409
2015593 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/22 35-26-M00796_6719906_56369710_56369710 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.09.2021 16:33:50 | 14.09.2021 17:37:29 | 1.0608 | 0 | 127 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.3799 | 0 | 0.94644 | 0 | 5.4732 | 0 | 0 | 41.7995
2015307 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1/1 35-20-M00001_955215326_955215326 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 07:56:15 | 14.09.2021 09:46:21 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4105
2015384 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 10:00:02 | 14.09.2021 11:45:36 | 1.7594 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9.1757 | 0 | 16.9612 | 1754.5194 | 29.3274 | 777.2156 | 0 | 2587.1993
2015407 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 10:30:36 | 14.09.2021 10:59:52 | 0.48778 | 0 | 1006 | 10 | 108 | 6 | 73 | 2 | 0 | 0 | 104.2964 | 11.1087 | 79.3069 | 25.7424 | 30.9038 | 21.3662 | 0 | 272.7243
2015284 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MARANGOZLAR SİTESİ TR-1 35-28-M00649_ULUKENT DM-6/11 M03_66499989 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 00:43:00 | 14.09.2021 01:13:42 | 0.51167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8647 | 12.2347 | 13.5607 | 0 | 61.66
2015430 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53140408 L05_53140408 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 10:56:26 | 14.09.2021 11:38:26 | 0.7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.21436 | 0.75274 | 29.2713 | 7.6141 | 6.7746 | 0 | 0 | 0 | 44.6271
2015576 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PAMUKYAZI-2 35-26-L00381_5672348_56358695_56358695 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 15:33:00 | 14.09.2021 17:50:17 | 2.2881 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.3522 | 0 | 13.0113 | 0 | 120.6177 | 0 | 0 | 175.9812
2015453 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35/A 45-78-L00715_953251490_953251490 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 11:27:52 | 14.09.2021 15:29:28 | 4.0267 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1216
2015530 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-1901 35-10-K01901_K-1917 / TRAFO K03_49814487 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 13:43:00 | 14.09.2021 15:22:00 | 1.65 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.7908 | 0 | 21.3645 | 0 | 49.4095 | 0 | 0 | 84.5648
2015447 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _C_56380416_56380416 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 11:26:00 | 14.09.2021 17:21:28 | 5.9244 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 225.9994 | 0 | 0 | 0 | 237.1282 | 0 | 0 | 463.1276
2015633 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-999 35-09-M00999_35-09-M00999_47389850 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 18:17:43 | 14.09.2021 19:13:36 | 0.93139 | 0 | 707 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 182.2812 | 0 | 0.062029 | 0 | 103.2509 | 0 | 0 | 285.5941
2015390 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-9 45-78-L00009_TR-10 ÇIKIŞI L05_65877363 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 10:08:00 | 14.09.2021 17:39:00 | 7.5167 | 0 | 429 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 911.1123 | 0 | 44.1196 | 0 | 250.8502 | 0 | 151.0944 | 1357.1766
2015639 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOBA MERKEZ TR-1 35-32-L00061_946408731_946408731 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 18:44:46 | 14.09.2021 20:23:18 | 1.6422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34914
2015656 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-6 35-26-M00006_11828444_56358658_56358658 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 19:23:28 | 14.09.2021 21:37:34 | 2.235 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.8256 | 0 | 0 | 0 | 8.0006 | 0 | 0 | 88.8263
2015301 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 07:34:04 | 14.09.2021 07:40:21 | 0.10472 | 0 | 0 | 9 | 78 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5606 | 27.3218 | 0.71977 | 5.3905 | 3.5788 | 0 | 49.5714
2015676 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3022 35-04-K03022_C_60982243_60982243 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.09.2021 20:37:04 | 14.09.2021 21:56:08 | 1.3178 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.601 | 0 | 0 | 0 | 6.8706 | 0 | 0 | 29.4716
2015364 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2100 35-04-M02100_B_60984562_60984562 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 09:33:00 | 14.09.2021 13:41:29 | 4.1414 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 130.9543 | 0 | 0 | 0 | 13.4069 | 0 | 0 | 144.3612
2015513 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 13:23:15 | 14.09.2021 13:41:48 | 0.30917 | 0 | 1006 | 10 | 108 | 6 | 73 | 2 | 0 | 0 | 68.1016 | 7.5741 | 55.4132 | 17.2385 | 21.2954 | 13.2051 | 0 | 182.8278
2015613 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALABAN TAŞLI TR-1 35-24-M00255_950121272_950121272 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 17:21:31 | 14.09.2021 19:35:59 | 2.2411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8381
2015310 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR KÖK GİRİŞ M01_72258015 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 08:05:56 | 14.09.2021 10:46:05 | 2.6692 | 6 | 498 | 110 | 33 | 16 | 55 | 0 | 0 | 29.4304 | 247.7128 | 334.749 | 60.967 | 2321.8596 | 83.9952 | 0 | 0 | 3078.714
2015665 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-2/1 35-28-M00378_F tr2-e1_5897917 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 19:50:24 | 14.09.2021 20:27:28 | 0.61778 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7712 | 0 | 0 | 0 | 0.010379 | 0 | 0 | 4.7816
2015333 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLIYURT TR-1 45-80-M00071_45-80-M00071_2370282 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 08:57:23 | 14.09.2021 16:47:11 | 7.83 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 166.6205 | 0 | 2.973 | 0 | 30.7237 | 0 | 0 | 200.3173
2015287 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-17 35-15-M00017_C c2b_48898643 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 00:50:13 | 14.09.2021 03:49:07 | 2.9817 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.8886 | 0 | 0 | 0 | 96.5381 | 0 | 0 | 116.4268
2015456 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-53 35-30-L00053_C _43010958 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 11:33:57 | 14.09.2021 13:17:42 | 1.7292 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1713
2015502 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 13:06:54 | 14.09.2021 13:19:13 | 0.20528 | 0 | 1006 | 10 | 108 | 6 | 73 | 2 | 0 | 0 | 45.2175 | 5.029 | 36.7928 | 11.4459 | 14.1395 | 8.7678 | 0 | 121.3924
2015542 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-32 35-28-L00032_35-28-L00032_2349501 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 14:03:00 | 14.09.2021 15:28:00 | 1.4167 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 61.9075 | 0 | 0 | 0 | 112.2782 | 0 | 0 | 174.1857
2015396 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-11 35-30-M00079_SULAMA M02_72085967 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 10:08:13 | 14.09.2021 12:16:57 | 2.1456 | 0 | 0 | 11 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.6279 | 259.7786 | 0 | 2.252 | 0 | 0 | 1029.6586
2015439 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2857 OKRO DOOR MOBİLYA ÖZEL TR 35-03-M02857Ö_ H_72262218 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 11:03:03 | 14.09.2021 13:59:46 | 2.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1022 | 0 | 0 | 0 | 89.1022
2015293 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-10 45-76-M00010_KIRKAĞAÇ TR-25/TR-22/TR-15/TR-17 M02_72217272 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 04:20:53 | 14.09.2021 08:26:02 | 4.0858 | 0 | 354 | 0 | 4 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 194.4028 | 0 | 3.7694 | 38.6609 | 36.5481 | 81.5536 | 0 | 354.9348
2015579 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-27 35-15-L00327_B_56368992_56368992 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 15:50:44 | 14.09.2021 18:17:47 | 2.4508 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3529 | 0 | 3.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1459
2015602 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135293 M15_53135293 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 16:48:45 | 14.09.2021 17:53:34 | 1.0803 | 0 | 75 | 0 | 36 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7532 | 0 | 37.6567 | 1.3376 | 9.0308 | 0 | 0 | 63.7783
2015565 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-18 35-14-L00018_956652840_956652840 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 15:05:52 | 14.09.2021 19:01:27 | 3.9264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7384
2015416 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_GÖKEYÜP MERKEZ M03_2328537 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 10:11:28 | 14.09.2021 11:49:49 | 1.6392 | 0 | 301 | 0 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 16.6244 | 0 | 20.0708 | 0 | 0 | 80.0953
2015336 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | BÜLBÜLDERE TR-1 35-26-L00288_35-26-L00288_2350949 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 08:59:13 | 14.09.2021 10:12:54 | 1.2281 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.0181 | 0 | 4.4505 | 0 | 3.1625 | 0 | 0 | 28.6311
2015645 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-428 35-18-L00428_7598394_56369167_56369167 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 18:59:24 | 14.09.2021 21:48:02 | 2.8106 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 244.5154 | 0 | 0 | 0 | 15.5083 | 0 | 0 | 260.0237
2015353 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_YOLÜSTÜ MERKEZ L08_2314556 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 09:24:25 | 14.09.2021 19:48:45 | 10.4054 | 0 | 353 | 0 | 37 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1069.4347 | 0 | 2057.2667 | 21.1939 | 1770.4139 | 0 | 0 | 4918.3092
2015599 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/20-A 45-72-M00103_E_56391700_56391700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 16:37:11 | 14.09.2021 17:28:34 | 0.85639 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8979 | 0 | 0.11439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0123
2015330 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | ÇORTAK TR-1 45-81-M00063_45-81-M00063_2367959 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 08:59:58 | 14.09.2021 17:19:20 | 8.3227 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 146.966 | 0 | 1.0103 | 0 | 11.0947 | 0 | 0 | 159.071
2015585 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-3 45-81-M00003_TR-30 M05_2321606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 15:52:00 | 14.09.2021 16:15:00 | 0.38333 | 0 | 1167 | 0 | 10 | 5 | 256 | 0 | 0 | 0 | 78.5241 | 0 | 2.3256 | 47.5755 | 56.4332 | 0 | 0 | 184.8584
2015290 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 45-77-L00045_945487559_945487559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 02:05:11 | 14.09.2021 02:38:05 | 0.54833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11026
2015539 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-74 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01074_45-80-M01074_2363519 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 13:50:57 | 14.09.2021 15:54:56 | 2.0664 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9355 | 0 | 2.3607 | 0 | 0 | 24.2962
2015605 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | GÜLKENT TR-4 35-30-M00227_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044188 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 17:07:31 | 15.09.2021 01:04:34 | 7.9508 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 470.7088 | 0 | 0 | 0 | 60.8378 | 0 | 0 | 531.5467
2015582 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_KÖRFEZ BALIKLIOVA TR-49 TR-50 L05_72179978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 15:59:43 | 14.09.2021 19:02:42 | 3.0497 | 1 | 198 | 0 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 83.901 | 238.0744 | 0 | 0.27253 | 601.1312 | 50.8431 | 0 | 0 | 974.2222
2015625 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-4 45-82-M00054_945530844_945530844 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 17:56:59 | 14.09.2021 19:32:14 | 1.5875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69171 | 0 | 0 | 0 | 0.20874 | 0 | 0 | 0.90044
2015376 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1027 35-01-K01027_35-01-K01027_2375923 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 10:38:37 | 14.09.2021 11:23:26 | 0.74694 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 81.0657 | 0 | 0 | 0 | 290.0774 | 0 | 12.8713 | 384.0144
2015562 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-5 45-76-M00005_95000494518_95000494518 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 14:50:05 | 14.09.2021 15:55:26 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015313 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-27 45-71-M00934_953197903_953197903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 08:24:44 | 14.09.2021 09:53:18 | 1.4761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43051
2015419 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2702 35-01-M02702_911469334_911469334 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 10:48:00 | 14.09.2021 12:23:06 | 1.585 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2198
2015662 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-6 45-73-M00347_945642607_945642607 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 19:41:35 | 14.09.2021 21:10:11 | 1.4767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57522
2015548 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 45-77-L00003_945512009_945512009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 14:17:19 | 14.09.2021 15:57:48 | 1.6747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65039
2015402 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-1(MÜTEVELLİ TR-2/TR-3/TR-4) M02_72196253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 10:20:58 | 14.09.2021 10:54:08 | 0.55278 | 0 | 428 | 0 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.1568 | 0 | 5.4754 | 8.4693 | 6.5459 | 0 | 0 | 70.6475
2015339 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-5 M07_2056987 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 09:08:15 | 14.09.2021 09:09:24 | 0.019167 | 0 | 4151 | 0 | 34 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 21.1479 | 0 | 1.4042 | 0 | 10.9893 | 0 | 0 | 33.5413
2015694 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953184398_953184398 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 22:28:03 | 14.09.2021 23:41:46 | 1.2286 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4253
2015531 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYAZKENT SİTESİ 35-30-M00343_955307146_955307146 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 13:47:55 | 14.09.2021 14:34:53 | 0.78278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15539
2015634 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_HatBaşıAyırıcı_53137566 M01_53137566 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 18:12:58 | 14.09.2021 21:03:20 | 2.8394 | 0 | 74 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.2932 | 0 | 8.7867 | 0 | 48.5594 | 0 | 0 | 115.6393
2015442 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236494 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 11:10:53 | 14.09.2021 12:09:09 | 0.97111 | 0 | 0 | 4 | 18 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.728 | 99.2052 | 51.3668 | 26.1182 | 93.966 | 0 | 329.3841
2015322 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_A_56402832_56402832 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 08:39:00 | 14.09.2021 11:31:52 | 2.8811 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.9642 | 0 | 0 | 0 | 6.066 | 0 | 0 | 29.0303
2015608 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096289 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 17:13:39 | 14.09.2021 17:48:21 | 0.57833 | 7 | 1033 | 156 | 64 | 34 | 87 | 0 | 0 | 1.4869 | 123.9269 | 710.4005 | 81.2144 | 119.9228 | 50.977 | 0 | 0 | 1087.9284
2015651 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK KOZLUCA TR-2 45-75-M00227_B_56388847_56388847 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 19:14:20 | 14.09.2021 20:15:46 | 1.0239 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64108
2015628 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/2 35-29-M00101_950327273_950327273 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 18:03:42 | 14.09.2021 21:04:32 | 3.0139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24638
2015316 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139376 M04_53139376 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 08:26:55 | 14.09.2021 08:56:43 | 0.49667 | 0 | 0 | 24 | 38 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3267 | 8.1833 | 7.2927 | 0.26227 | 0 | 0 | 26.065
2015508 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOBA MERKEZ TR-1 35-32-L00061_946408699_946408699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 13:11:11 | 14.09.2021 15:50:57 | 2.6628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69598
2015405 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-11 35-17-M00211_10560031_56356233_56356233 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 10:18:56 | 14.09.2021 11:35:36 | 1.2778 | 0 | 169 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.8305 | 0 | 0.022329 | 0 | 8.1355 | 0 | 0 | 61.9883
2015691 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3974 35-01-K03974_E_56357618_56357618 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 21:56:16 | 14.09.2021 23:18:08 | 1.3644 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 74.9511 | 0 | 0 | 0 | 3.0341 | 0 | 0 | 77.9852
2015399 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKBAHÇE KÖYÜ TR-1 35-21-L00085_35-21-L00085_2375929 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 10:19:44 | 14.09.2021 18:24:00 | 8.0709 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.3071 | 0 | 0 | 0 | 27.9874 | 0 | 0 | 49.2945
2015445 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1298 35-03-M01298_TRAFO M03_41971457 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 11:15:11 | 14.09.2021 11:52:36 | 0.62361 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 134.8442 | 0 | 0 | 0 | 12.2829 | 0 | 0 | 147.1271
2015591 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_KARAKUYU M02_2123365 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 16:01:19 | 14.09.2021 18:24:20 | 2.3836 | 0 | 507 | 19 | 2 | 1 | 49 | 1 | 5 | 0 | 338.9743 | 162.4751 | 3.1123 | 281.3884 | 42.4156 | 300.5937 | 506.3449 | 1635.3042
2015342 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-997 35-07-K00997_35-07-K00997_2347850 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 09:13:23 | 14.09.2021 13:39:02 | 4.4274 | 0 | 147 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 342.3203 | 0 | 96.7065 | 0 | 33.9677 | 0 | 0 | 472.9945
2015488 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-57 35-28-L00057_35-28-L00057_66703009 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 12:36:00 | 14.09.2021 15:48:00 | 3.2 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 520.9428 | 0 | 0 | 0 | 504.8179 | 0 | 23.9285 | 1049.6892
2015631 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 18:17:38 | 14.09.2021 18:51:00 | 0.55611 | 0 | 1006 | 10 | 108 | 6 | 73 | 2 | 0 | 0 | 128.1998 | 14.202 | 96.1436 | 25.5538 | 30.4521 | 18.0689 | 0 | 312.6201
2015299 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-2 M04_66328145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 07:32:04 | 14.09.2021 07:36:27 | 0.073056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2077 | 0 | 0.096571 | 0 | 3.3043
2015505 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_KARABEYLER M02_72038302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 13:14:24 | 14.09.2021 13:14:49 | 0.0069444 | 0 | 449 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.50193 | 0 | 0.18142 | 0 | 0.040457 | 0 | 0 | 0.7238
2015319 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/73-A 45-83-L00151_IRLAMAZ KÖK L03_72157732 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 08:37:03 | 14.09.2021 09:22:00 | 0.74917 | 1 | 974 | 15 | 89 | 12 | 66 | 4 | 0 | 0.02991 | 131.8275 | 60.7217 | 51.2547 | 61.4579 | 31.1395 | 22.0741 | 0 | 358.5052
2015611 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-37 35-15-L01053_B_56361229_56361229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 17:26:00 | 14.09.2021 19:04:01 | 1.6336 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0666 | 0 | 3.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0158
2015285 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KIRCALAR TR-1 35-16-M00096_47460226_56400040_56400040 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 00:53:48 | 14.09.2021 02:01:19 | 1.1253 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.2858 | 0 | 0 | 0 | 1.7573 | 0 | 0 | 5.0431
2015617 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MEHMET BOZKURT SULAMA GRUBU 35-29-M00357_B_56396687_56396687 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 17:29:56 | 14.09.2021 20:19:37 | 2.8281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6428
2015408 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİDERE TR-1 45-83-L00222_A_56400729_56400729 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 10:31:48 | 14.09.2021 13:22:00 | 2.8367 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2546 | 0 | 0.27693 | 0 | 3.3134 | 0 | 0 | 15.8449
2015431 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | BAĞYURDU SLM GRB TR-7 35-27-M00724_35-27-M00724_2368035 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 11:00:00 | 14.09.2021 13:26:00 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2926 | 0 | 15.3651 | 0 | 0.32115 | 0 | 0 | 16.9788
2015308 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 08:05:13 | 14.09.2021 08:05:39 | 0.0072222 | 0 | 1483 | 92 | 335 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.9274 | 5.4962 | 10.4413 | 0.039998 | 0.21549 | 0 | 0 | 18.1204
2015494 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-26 35-15-L00026_B b1b_48898419 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 12:51:00 | 14.09.2021 13:05:41 | 0.24472 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.6755 | 0 | 0 | 0 | 6.0686 | 0 | 0 | 10.744
2015345 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2057976 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 09:14:28 | 14.09.2021 10:17:38 | 1.0528 | 2 | 454 | 121 | 17 | 31 | 27 | 1 | 0 | 1.3673 | 108.205 | 1069.9043 | 94.2558 | 346.1894 | 31.5553 | 25.7517 | 0 | 1677.2287
2015371 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2925 35-03-M02925_910090683_910090683 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 09:37:37 | 14.09.2021 11:46:55 | 2.155 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5295 | 0 | 0 | 0 | 34.2411 | 0 | 0 | 48.7706
2015557 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ŞEHİTLİOĞLU KÖYÜ TR 45-77-M00078_A_56370126_56370126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 14:27:58 | 14.09.2021 17:25:52 | 2.965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95269
2015328 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_ASLANLAR GİRİŞ-1 M05_2056488 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.09.2021 08:55:09 | 14.09.2021 09:12:00 | 0.28083 | 0 | 13897 | 0 | 107 | 0 | 2137 | 0 | 1 | 0 | 986.9076 | 0 | 43.7425 | 0 | 732.9904 | 0 | 1.267 | 1764.9075
2015663 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HOROZ GEDİĞİ TR-1 35-17-M00338_A_56364742_56364742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 19:49:00 | 14.09.2021 20:21:40 | 0.54444 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5308 | 0 | 0 | 0 | 0.77702 | 0 | 0 | 5.3078
2015657 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-1 35-19-L00151_956675887_956675887 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 19:34:59 | 14.09.2021 22:07:19 | 2.5389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377
2015620 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_ESKİ KEMİKLİDERE AKHİSAR FİDERİ M06_2322962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 17:40:01 | 14.09.2021 19:09:34 | 1.4925 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4778 | 0 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 150.51
2015574 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35/A 45-78-L00715_953251490_953251490 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 15:30:00 | 14.09.2021 19:35:05 | 4.0847 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7291
2015597 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140100 M06_53140100 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 16:42:17 | 14.09.2021 18:23:15 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6955 | 41.2633 | 31.3517 | 0 | 0 | 94.3105
2015305 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2112 35-03-M02112_M-2325 M01_2064809 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 07:53:00 | 14.09.2021 08:43:19 | 0.83861 | 0 | 7498 | 0 | 13 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1444.9399 | 0 | 3.7168 | 0 | 350.6704 | 0 | 0 | 1799.3271
2015428 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-2 35-28-M00184_953376140_953376140 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.09.2021 10:25:49 | 14.09.2021 14:58:40 | 4.5475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0258
2015683 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-60 35-01-K00060_DAĞITIM TRAFOSU K-60 K04_2308092 | OG Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 21:08:39 | 14.09.2021 22:24:49 | 1.2694 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 119.5628 | 0 | 0 | 0 | 385.9126 | 0 | 0 | 505.4754
2015388 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-45 ŞEHİTLER 45-84-L00045_955179344_955179344 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 10:05:23 | 14.09.2021 12:04:49 | 1.9906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48779
2015351 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOSTANLAR TR-1 45-71-M02367_953194740_953194740 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 09:20:04 | 14.09.2021 13:37:12 | 4.2856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295
2015434 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA TR-17 35-23-L00017_35-23-L00017_72149488 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 11:01:00 | 14.09.2021 16:07:00 | 5.1 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 259.5756 | 0 | 3.12 | 0 | 52.4861 | 0 | 0 | 315.1816
2015491 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ALKORU SİTESİ TR 35-30-M00040_35-30-M00040_2348682 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 12:34:11 | 14.09.2021 15:12:10 | 2.6331 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4154
2015537 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 13:54:36 | 14.09.2021 14:03:58 | 0.15611 | 0 | 1006 | 10 | 108 | 6 | 73 | 2 | 0 | 0 | 34.4802 | 3.8661 | 27.8929 | 8.8361 | 10.904 | 6.8735 | 0 | 92.8528
2015703 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-22/06 (YELKEN KONUTLARI) 45-71-M00649_953190538_953190538 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 23:59:20 | 15.09.2021 01:40:03 | 1.6786 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1052
2015411 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2304026 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 10:38:47 | 14.09.2021 15:23:28 | 4.7445 | 12 | 819 | 1 | 19 | 2 | 52 | 1 | 0 | 12.8923 | 543.8081 | 0.39831 | 84.8613 | 395.0906 | 84.1394 | 7.385 | 0 | 1128.575
2015554 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3582 35-01-K03582_A_56378187_56378187 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 13:18:00 | 14.09.2021 13:57:00 | 0.65 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.1019 | 0 | 0 | 0 | 0.34755 | 0 | 0 | 24.4495
2015517 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-280 MİGROS TÜRK T.A.Ş 35-02-M00280Ö_HatBaşıAyırıcı_53137309 M01_53137309 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 13:06:45 | 14.09.2021 14:33:16 | 1.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9279 | 0 | 0 | 106.9279
2015368 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _B_56383139_56383139 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 09:42:19 | 14.09.2021 17:22:05 | 7.6626 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 199.8663 | 0 | 0 | 0 | 74.386 | 0 | 0 | 274.2523
2015500 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-2 35-20-M00032_955210963_955210963 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 12:48:26 | 14.09.2021 16:05:46 | 3.2889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033349
2015546 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1468 35-03-K01468_35-03-K01468_41921602 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 14:14:31 | 14.09.2021 15:45:51 | 1.5222 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2182.3574 | 0 | 0 | 0 | 137.0002 | 0 | 0 | 2319.3576
2015692 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-2 35-23-M00071_42094854_56362689_56362689 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 21:48:32 | 15.09.2021 01:05:41 | 3.2858 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.4879 | 0 | 6.735 | 0 | 3.6904 | 0 | 0 | 42.9132
2015669 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_BİRGİ-2 L11_2316546 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.09.2021 20:18:19 | 14.09.2021 20:42:45 | 0.40722 | 1 | 1445 | 4 | 164 | 9 | 285 | 3 | 2 | 7.8648 | 131.984 | 17.7708 | 108.5429 | 23.1735 | 90.4586 | 20.1078 | 3.4325 | 403.3348
2015331 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2549 35-09-M02549_A A1_65897899 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 08:59:23 | 14.09.2021 11:01:07 | 2.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6144 | 0 | 139.1909 | 250.8054
2015646 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVŞAR TR-3 45-83-L00351_955159153_955159153 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 19:06:22 | 14.09.2021 22:43:04 | 3.6117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7575
2015623 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2114179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 18:02:32 | 14.09.2021 18:23:18 | 0.34611 | 15 | 726 | 22 | 44 | 39 | 107 | 12 | 0 | 4.3934 | 81.4109 | 26.5545 | 19.7339 | 139.2118 | 40.2762 | 178.0387 | 0 | 489.6193
2015377 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_SELÇUK İM L10_2097131 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 09:56:09 | 14.09.2021 10:42:11 | 0.76722 | 6 | 9 | 37 | 16 | 32 | 54 | 1 | 0 | 10.1763 | 1.4056 | 59.8779 | 12.4404 | 131.113 | 62.2776 | 13.028 | 0 | 290.3189
2015400 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-57 35-28-L00057_35-28-L00057_66703009 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 10:18:00 | 14.09.2021 12:35:00 | 2.2833 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 363.5085 | 0 | 0 | 0 | 338.4969 | 0 | 17.1967 | 719.2022
2015337 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_D_60982272_60982272 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 09:06:03 | 14.09.2021 16:47:59 | 7.6987 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219.1024 | 0 | 0 | 0 | 1.8205 | 0 | 0 | 220.923
2015540 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_953212857_953212857 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 13:59:45 | 14.09.2021 15:39:56 | 1.6697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41904
2015291 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-27-M00047_913185886_913185886 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 02:55:53 | 14.09.2021 03:43:47 | 0.79833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2802
2015606 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | HASALAN TR-2 45-78-L00384_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106123 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 16:58:57 | 14.09.2021 19:50:30 | 2.8592 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8853 | 0 | 25.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4663
2015457 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-110 M04_2058913 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 11:30:00 | 14.09.2021 11:46:10 | 0.26944 | 0 | 2279 | 0 | 75 | 0 | 191 | 0 | 2 | 0 | 145.2702 | 0 | 54.2288 | 0 | 65.7218 | 0 | 11.0972 | 276.3179
2015520 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2076271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 13:33:30 | 14.09.2021 15:58:22 | 2.4144 | 0 | 0 | 112 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.4727 | 7.3059 | 16.8651 | 0 | 0 | 0 | 524.6437
2015563 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-347 MASİSA BURCU SİTESİ-2 35-18-L00347_950441900_950441900 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 14:47:50 | 14.09.2021 19:28:23 | 4.6758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015334 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ TR-11 45-75-M00320_TR-15 M05_2312630 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 09:02:18 | 14.09.2021 16:11:46 | 7.1575 | 0 | 230 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 230.317 | 0 | 0.14243 | 0 | 188.7698 | 0 | 0 | 419.2292
2015689 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | HACIKÖSELİ TR-1 45-83-L00427_48140021_56404845_56404845 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 22:04:00 | 15.09.2021 00:29:41 | 2.4281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015311 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_HatBaşıAyırıcı_79961582 L03_79961582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 08:09:33 | 14.09.2021 08:09:59 | 0.0072222 | 0 | 715 | 48 | 114 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.50196 | 1.8917 | 1.9107 | 0.060028 | 0.48675 | 0 | 0 | 4.8511
2015380 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BADEMLİ KÖK-8 (BADEMLİ TR-9) 35-30-L00097_DİKİLİ L05_72058403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 10:00:03 | 14.09.2021 10:12:00 | 0.19917 | 3 | 1263 | 5 | 97 | 17 | 157 | 0 | 4 | 0.23615 | 58.5432 | 2.5476 | 4.8217 | 20.6943 | 32.7717 | 0 | 6.995 | 126.6097
2015397 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/18 35-26-M00809_956629286_956629286 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 10:05:12 | 14.09.2021 10:50:31 | 0.75528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3879 | 0 | 0 | 0 | 0.25787 | 0 | 0 | 1.6457
2015294 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_KIZLARALANI ÇIKIŞ L02_66587060 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 05:13:29 | 14.09.2021 07:42:38 | 2.4858 | 0 | 765 | 18 | 131 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 198.8368 | 181.1803 | 133.8126 | 98.6255 | 29.6765 | 181.2512 | 0 | 823.3829
2015417 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_HatBaşıAyırıcı_53139827 M01_53139827 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 09:43:13 | 14.09.2021 11:55:31 | 2.205 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.0775 | 0 | 0 | 0 | 1.3178 | 0 | 0 | 38.3953
2015560 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKKEMERDERE TR-2 35-29-L00304_950331461_950331461 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 14:47:07 | 14.09.2021 17:19:37 | 2.5417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40766
2015603 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1730 35-03-M01730_A_56379162_56379162 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 15:51:39 | 14.09.2021 18:56:42 | 3.0842 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092091 | 0 | 74.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2697
2015566 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | BÜYÜKIŞIKLAR TR-1 45-82-L00008_B_56385804_56385804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 15:13:33 | 14.09.2021 18:29:01 | 3.2578 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5155 | 0 | 1.191 | 0 | 0.062771 | 0 | 0 | 15.7692
2015460 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 11:35:03 | 14.09.2021 12:22:14 | 0.78639 | 4 | 784 | 11 | 99 | 20 | 50 | 0 | 4 | 8.0719 | 116.3226 | 47.327 | 55.2618 | 61.8502 | 19.4389 | 0 | 17.8129 | 326.0852
2015374 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSLU ÖZTÜRK GRUBU TR 35-30-M00129_955327596_955327596 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 09:49:55 | 14.09.2021 14:35:34 | 4.7608 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6902 | 0 | 54.3593 | 0 | 0.97361 | 0 | 0 | 61.0231
2015609 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-11/1 45-82-M00034_945543048_945543048 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 17:06:25 | 14.09.2021 18:49:27 | 1.7172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080054
2015429 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3015 35-07-K03015_912478305_912478305 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 10:56:02 | 14.09.2021 11:49:42 | 0.89444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73665
2015406 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | HALİL KAHYA KÖYÜ TR-1 45-84-L00016_45-84-L00016_2348471 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 10:12:32 | 14.09.2021 11:08:35 | 0.93417 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22358 | 0 | 0.19149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41507
2015529 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | _B_56356698_56356698 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 13:44:06 | 14.09.2021 15:21:56 | 1.6306 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4251 | 0 | 0.37504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8002
2015343 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-27-M00047_912577568_912577568 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 09:08:35 | 14.09.2021 10:56:46 | 1.8031 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9474
2015592 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/20B 45-72-M00104_956480178_956480178 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 16:48:00 | 14.09.2021 19:17:00 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1124 | 0 | 0 | 4.1124
2015492 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖÇBEYLİ TR-5 35-16-M00020_47429736_56381875_56381875 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 12:45:00 | 14.09.2021 14:50:50 | 2.0972 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.070348 | 0 | 9.4241 | 0 | 5.0157 | 0 | 1.2338 | 15.744
2026604 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 11:02:53 | 14.09.2021 11:04:00 | 0.018611 | 0 | 896 | 5 | 21 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.4092 | 0.18509 | 0.32248 | 0.32237 | 0.28326 | 0 | 0 | 3.5224
2015512 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-3 45-79-M00119_A_56381935_56381935 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 13:13:41 | 14.09.2021 16:11:35 | 2.965 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2437
2015300 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_ÖZBEK TR-2 M02_72140382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 07:32:39 | 14.09.2021 08:58:56 | 1.4381 | 0 | 258 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 83.9707 | 0 | 4.4261 | 0 | 50.2648 | 0 | 0 | 138.6616
2015655 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3759 35-02-K03759_35-02-K03759_2353970 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 19:25:38 | 14.09.2021 20:34:18 | 1.1444 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 281.1314 | 0 | 0 | 0 | 17.9643 | 0 | 0 | 299.0957
2015675 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-30-L00052_955333818_955333818 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.09.2021 20:34:50 | 14.09.2021 23:45:30 | 3.1778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7743
2015506 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-110 OVACIK 35-18-L00110_950467702_950467702 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 13:00:03 | 14.09.2021 14:56:10 | 1.9353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4771
2015469 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3103(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03103_910291848_910291848 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 12:00:05 | 14.09.2021 18:09:45 | 6.1611 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2651
2015320 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 08:37:55 | 14.09.2021 09:09:58 | 0.53417 | 0 | 1006 | 10 | 108 | 6 | 73 | 2 | 0 | 0 | 99.6171 | 11.3152 | 80.053 | 24.162 | 27.7138 | 21.5989 | 0 | 264.46
2015595 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-39 35-23-L00039_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2116092 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 16:51:39 | 14.09.2021 17:06:00 | 0.23917 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.642 | 0 | 0 | 0 | 1.6385 | 0 | 0 | 18.2805
2015572 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALEKÖY TR-2 35-31-L00235_956581596_956581596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 15:23:05 | 14.09.2021 18:11:28 | 2.8064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014278
2015526 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-280 MİGROS TÜRK T.A.Ş 35-02-M00280Ö_ M01_2311132 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 13:44:00 | 14.09.2021 14:23:04 | 0.65111 | 0 | 7 | 0 | 20 | 3 | 23 | 1 | 3 | 0 | 9.8095 | 0 | 9.0865 | 43.0097 | 56.7009 | 194.7185 | 199.4493 | 512.7745
2015403 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_POYRAZDAMLARI TR-12-13-14 M04_2106467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 10:15:49 | 14.09.2021 11:05:36 | 0.82972 | 0 | 231 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.5966 | 0 | 11.2073 | 0 | 10.1275 | 0 | 0 | 61.9314
2015340 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-53/TR-54 M08_2056985 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 09:08:29 | 14.09.2021 09:09:39 | 0.019444 | 0 | 937 | 0 | 1 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 4.7565 | 0 | 0.0014782 | 0 | 3.731 | 0 | 0 | 8.4889
2015386 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_MEHMETLER L12_2064136 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 09:00:00 | 14.09.2021 09:54:00 | 0.9 | 2 | 692 | 86 | 143 | 9 | 85 | 1 | 0 | 0.50876 | 137.0607 | 325.0802 | 248.812 | 22.6237 | 110.6014 | 0.7599 | 0 | 845.4466
2015443 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2549 35-09-M02549_A A1_65897899 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 11:16:21 | 14.09.2021 18:52:11 | 7.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.3476 | 0 | 499.6475 | 952.9951
2015489 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1283 35-02-M01283_T_56382771_56382771 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 12:06:39 | 14.09.2021 15:12:11 | 3.0922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1998 | 0 | 0 | 0 | 1.9286 | 0 | 0 | 5.1285
2015346 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-12 35-19-M00266_50034151_56394767_56394767 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 09:18:49 | 14.09.2021 17:27:26 | 8.1434 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.7093 | 0 | 51.2526 | 0 | 43.0608 | 0 | 0 | 155.0227
2015323 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | DARIOVASI TR-2 35-15-L00985_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112229 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 08:37:10 | 14.09.2021 13:19:43 | 4.7092 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3456 | 0 | 48.8839 | 0 | 27.5005 | 0 | 0 | 89.73
2015652 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 19:01:57 | 14.09.2021 21:57:13 | 2.9211 | 0 | 665 | 5 | 27 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 373.0868 | 11.9697 | 29.8489 | 68.804 | 32.1781 | 64.1423 | 0 | 580.0298
2015303 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Yedigöller M35_2055002 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 07:47:49 | 14.09.2021 07:52:00 | 0.069722 | 0 | 10459 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 2 | 0 | 130.2077 | 0 | 0 | 0 | 25.6987 | 0 | 2.0692 | 157.9756
2015509 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-5 45-82-M00005_B_56403438_56403438 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 12:52:37 | 14.09.2021 16:40:10 | 3.7925 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 196.2248 | 0 | 0 | 0 | 158.6965 | 0 | 0 | 354.9213
2015615 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 17:33:13 | 14.09.2021 17:36:38 | 0.056944 | 0 | 1048 | 5 | 29 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6.9972 | 1.3946 | 0.62548 | 1.4309 | 1.42 | 0 | 0 | 11.8683
2015312 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 08:13:44 | 14.09.2021 09:22:09 | 1.1403 | 0 | 864 | 55 | 54 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 212.0627 | 308.6332 | 91.4004 | 11.1741 | 36.2464 | 0 | 0 | 659.5168
2015644 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2465 35-09-M02465_942577088_942577088 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 19:02:35 | 14.09.2021 20:49:00 | 1.7736 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5878
2015621 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_TEKELİ SULAMA M08_2116563 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 17:37:50 | 14.09.2021 19:01:04 | 1.3872 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2052 | 17.467 | 0 | 0.26264 | 0 | 0 | 77.9348
2015306 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_DONANIMLI YEDEK M07_67054190 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 07:59:13 | 14.09.2021 08:22:27 | 0.38722 | 0 | 1658 | 0 | 55 | 6 | 207 | 2 | 1 | 0 | 133.3523 | 0 | 65.554 | 14.1872 | 105.4528 | 106.6694 | 0.78785 | 426.0037
2015452 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_953366078_953366078 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 11:24:19 | 14.09.2021 17:43:20 | 6.3169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1549
2015329 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-5 35-28-M00005_953392894_953392894 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 08:49:23 | 14.09.2021 13:35:31 | 4.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1883 | 0 | 0 | 80.1883
2015684 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009_950442081_950442081 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 21:20:00 | 14.09.2021 23:49:09 | 2.4858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2215
2015352 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ TR-2 45-75-M00057_GÜNEŞLİ KÖK M02_2092067 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 09:00:00 | 14.09.2021 16:08:25 | 7.1403 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.9579 | 0 | 0.45849 | 0 | 33.2826 | 0 | 0 | 56.699
2015289 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-41 45-82-M00041_DAĞITIM TRAFO TR-41 M01_72179774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 01:28:33 | 14.09.2021 02:43:33 | 1.25 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7136 | 0 | 0 | 0 | 4.376 | 0 | 0 | 19.0897
2015389 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2335949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 09:56:15 | 14.09.2021 10:57:30 | 1.0208 | 1 | 307 | 37 | 160 | 7 | 95 | 0 | 0 | 1.9876 | 93.7907 | 731.7359 | 545.1908 | 115.5658 | 357.2335 | 0 | 0 | 1845.5043
2015369 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | YENİCE KÖK 45-86-M00234_İÇİKLER ÇIKIŞ M02_41955326 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 09:43:19 | 14.09.2021 09:43:53 | 0.0094444 | 0 | 228 | 4 | 38 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.26406 | 0.15388 | 0.20281 | 0.6856 | 0.27165 | 0 | 0 | 1.578
2015581 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-123 35-01-K00123_35-01-K00123_2375634 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 16:02:49 | 14.09.2021 19:21:45 | 3.3156 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 98.1801 | 0 | 0 | 0 | 42.823 | 0 | 0 | 141.0031
2015604 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4494 35-03-K04494_A a1_5773531 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 16:44:10 | 14.09.2021 19:46:11 | 3.0336 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73.3794 | 0 | 0 | 0 | 31.5441 | 0 | 0 | 104.9235
2015375 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARIKBAŞI TR-1 35-20-L00218_955201602_955201602 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 09:50:07 | 14.09.2021 11:16:14 | 1.4353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36606
2015555 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | BAKTIRLI TR-2 45-83-L00429_45-83-L00429_2375984 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 14:27:22 | 14.09.2021 21:32:13 | 7.0808 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9042
2015309 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102208 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 08:06:43 | 14.09.2021 08:07:09 | 0.0072222 | 0 | 392 | 20 | 45 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.61229 | 0.817 | 0.27972 | 0.042325 | 0.10787 | 0 | 0 | 1.8592
2015286 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-41 45-77-L00041_TR-45 L02_2329585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 00:47:29 | 14.09.2021 02:00:22 | 1.2147 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 107.1942 | 0 | 0 | 0 | 5.8964 | 0 | 0 | 113.0906
2015618 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 17:28:14 | 14.09.2021 18:51:49 | 1.3931 | 0 | 864 | 55 | 54 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 315.1157 | 416.3178 | 128.0531 | 14.3468 | 48.8036 | 0 | 0 | 922.637
2015332 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 09:01:09 | 14.09.2021 17:06:05 | 8.082 | 3 | 47 | 62 | 39 | 12 | 2 | 1 | 0 | 15.8142 | 85.5562 | 930.5601 | 266.5528 | 830.6057 | 6.0447 | 1566.2797 | 0 | 3701.4134
2015478 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 12:11:49 | 14.09.2021 13:04:14 | 0.87361 | 0 | 864 | 55 | 54 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 188.6154 | 264.0077 | 81.2664 | 10.1578 | 35.6703 | 0 | 0 | 579.7176
2015578 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 15:55:53 | 14.09.2021 15:56:29 | 0.01 | 1 | 442 | 34 | 55 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0.0084865 | 1.5123 | 1.7184 | 0.84913 | 2.189 | 0.38932 | 0 | 0 | 6.6667
2015541 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-7 35-18-M00007_950440077_950440077 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 14:00:54 | 14.09.2021 14:59:38 | 0.97889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8718 | 0 | 0 | 7.8718
2015495 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KULA-2(ŞEHİR-2) L03_2052211 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 12:53:19 | 14.09.2021 13:02:11 | 0.14778 | 0 | 4438 | 0 | 3 | 1 | 973 | 0 | 5 | 0 | 122.1235 | 0 | 0.70408 | 0.48559 | 100.9155 | 0 | 11.3301 | 235.5588
2015681 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DALKARA TR-1 45-75-M00260_A_56390879_56390879 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 20:51:02 | 14.09.2021 21:59:06 | 1.1344 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2942
2015535 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-438 35-18-L00438_12296564 E01_5945518 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 13:53:00 | 14.09.2021 15:28:18 | 1.5883 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0 | 0 | 80.9931 | 0 | 0 | 123.6598
2015701 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 23:23:59 | 15.09.2021 01:06:25 | 1.7072 | 0 | 665 | 5 | 27 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 166.4932 | 5.7166 | 13.5699 | 32.0186 | 12.8721 | 33.0971 | 0 | 263.7676
2015395 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176473 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 10:10:38 | 14.09.2021 13:37:17 | 3.4442 | 0 | 665 | 5 | 27 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 374.7781 | 15.8855 | 36.4982 | 103.174 | 51.8818 | 111.4845 | 0 | 693.7022
2015372 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_DEMİRKÖPRÜ TM M05_2106979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 09:46:59 | 14.09.2021 09:48:09 | 0.019444 | 0 | 762 | 2 | 98 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3.3525 | 0.091878 | 2.1756 | 0 | 0.43067 | 0 | 0 | 6.0507
2015472 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-4 35-23-M00073_A_56363687_56363687 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 12:15:33 | 14.09.2021 12:34:31 | 0.31611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9597 | 0 | 0 | 0 | 2.7665 | 0 | 0 | 5.7262
2015458 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-338 35-19-L00372_35-19-L00372_74094342 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 11:36:00 | 14.09.2021 12:29:44 | 0.89556 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9922 | 0 | 2.6461 | 0 | 8.7278 | 0 | 0 | 18.3661
2015409 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-17 35-23-L00017_DAĞITIM TRAFO FOÇA TR-17 L06_72149434 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 10:03:00 | 14.09.2021 10:50:48 | 0.79667 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.4778 | 0 | 0.45276 | 0 | 7.5569 | 0 | 0 | 47.4875
2015664 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_48025146_56353959_56353959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 19:45:22 | 14.09.2021 22:09:41 | 2.4053 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2153 | 0 | 6.6086 | 0 | 0.49058 | 0 | 0 | 18.3145
2015358 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_HatBaşıAyırıcı_53133473 L03_53133473 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 09:00:29 | 14.09.2021 09:45:50 | 0.75583 | 0 | 95 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3943 | 0 | 4.1234 | 0 | 0.95735 | 0 | 0 | 16.4751
2015667 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/67-A 45-83-L00205_955150484_955150484 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 20:04:44 | 14.09.2021 21:19:39 | 1.2486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53614
2015504 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKEYÜP SARISU TR-3 45-78-M00803_953276133_953276133 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 13:06:50 | 14.09.2021 15:03:00 | 1.9361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3845
2015590 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639654_956639654 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 16:35:02 | 14.09.2021 20:30:19 | 3.9214 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2644
2015295 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Kuru Çeşme M33_2311292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 06:31:33 | 14.09.2021 07:53:00 | 1.3575 | 0 | 9442 | 0 | 13 | 4 | 534 | 0 | 0 | 0 | 2406.1968 | 0 | 5.6668 | 99.6216 | 495.2666 | 0 | 0 | 3006.7518
2015341 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TEKBIÇAKLAR TR-4 35-31-L00242_35-31-L00242_2365456 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 09:09:24 | 14.09.2021 17:17:21 | 8.1324 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.8397 | 0 | 13.1011 | 0 | 14.4025 | 0 | 0 | 58.3433
2015441 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | RAHMANLAR HACILAR TR-1 45-81-M00113_45-81-M00113_2358925 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 11:12:23 | 14.09.2021 15:34:33 | 4.3693 | 0 | 140 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80.1377 | 0 | 7.4327 | 0 | 2.6312 | 0 | 0 | 90.2016
2015418 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-280 M06_2046898 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 10:46:20 | 14.09.2021 11:01:32 | 0.25333 | 0 | 8 | 0 | 21 | 3 | 33 | 1 | 4 | 0 | 3.8282 | 0 | 3.3037 | 15.5601 | 30.2896 | 74.7249 | 78.7251 | 206.4316
2015653 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVŞAR TR-1 45-83-L00340_954696938_954696938 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 19:25:50 | 14.09.2021 22:05:41 | 2.6642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3391
2015298 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-3 45-81-M00003_ŞEHİR-1 GİRİŞ M01_2321604 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 07:14:59 | 14.09.2021 07:52:23 | 0.62333 | 0 | 1512 | 0 | 16 | 5 | 282 | 0 | 0 | 0 | 118.4703 | 0 | 3.6147 | 47.4393 | 51.0272 | 0 | 0 | 220.5515
2015630 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-6/B 45-80-M03001_956563828_956563828 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 18:11:54 | 14.09.2021 19:37:24 | 1.425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43574
2015673 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 20:26:59 | 14.09.2021 20:28:31 | 0.025556 | 0 | 341 | 5 | 81 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3.3563 | 0.48319 | 4.0543 | 0.48619 | 0.96747 | 0.17624 | 0 | 9.5236
2015567 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-31-L00013_956592768_956592768 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 15:16:00 | 14.09.2021 16:47:27 | 1.5242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81948 | 0 | 0 | 0 | 0.0091081 | 0 | 0 | 0.82859
2015610 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-27-M00051_913173367_913173367 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 17:09:59 | 14.09.2021 20:20:21 | 3.1728 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8166
2015570 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 15:22:00 | 14.09.2021 15:31:18 | 0.155 | 0 | 8 | 29 | 64 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.66644 | 23.8015 | 34.1843 | 58.3522 | 6.5042 | 0 | 0 | 123.5086
2015355 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-9 45-78-L00009_TR-10 ÇIKIŞI L05_65877409 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 09:01:29 | 14.09.2021 09:39:00 | 0.62528 | 0 | 429 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 69.1036 | 0 | 3.3715 | 0 | 18.1618 | 0 | 12.578 | 103.2148
2015693 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426466_56387834_56387834 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 22:17:39 | 14.09.2021 23:20:50 | 1.0531 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81242 | 0 | 0.73066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5431
2015647 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _A_56385674_56385674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 19:08:25 | 14.09.2021 20:39:48 | 1.5231 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.1925 | 0 | 0 | 0 | 0.12448 | 0 | 0 | 20.317
2015378 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2308470 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2021 09:56:49 | 14.09.2021 11:46:34 | 1.8291 | 0 | 2228 | 33 | 76 | 17 | 191 | 7 | 1 | 0 | 611.3596 | 644.8762 | 81.0041 | 169.7111 | 257.038 | 1275.0582 | 6.6994 | 3045.7466
2015484 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_KAPAKLI DM GİRİŞ M04_2086357 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 12:36:59 | 14.09.2021 12:37:29 | 0.0083333 | 0 | 1332 | 137 | 82 | 10 | 153 | 1 | 0 | 0 | 3.1952 | 5.6175 | 1.9914 | 0.4236 | 0.84462 | 0.049062 | 0 | 12.1214
2015438 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2310311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 10:55:20 | 14.09.2021 11:34:59 | 0.66083 | 8 | 155 | 10 | 26 | 11 | 48 | 1 | 0 | 12.5135 | 45.6122 | 9.2091 | 22.9908 | 73.3535 | 103.988 | 11.0108 | 0 | 278.6779
2015292 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2106463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 03:09:19 | 14.09.2021 04:07:40 | 0.9725 | 2 | 1305 | 141 | 144 | 12 | 111 | 1 | 0 | 0.33793 | 131.8136 | 732.745 | 199.1659 | 58.4374 | 18.9516 | 2.4823 | 0 | 1143.9337
2015587 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_İZZETTİN KÖK M03_2096507 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 16:23:32 | 14.09.2021 17:14:00 | 0.84111 | 1 | 334 | 208 | 62 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0.84482 | 81.133 | 338.5938 | 112.7522 | 15.8722 | 31.8384 | 0 | 0 | 581.0344
2015507 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-4678 35-10-K04678_K-1901 K02_47767691 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 13:15:33 | 14.09.2021 13:42:36 | 0.45083 | 0 | 1911 | 0 | 36 | 1 | 329 | 0 | 0 | 0 | 281.8022 | 0 | 13.9497 | 52.1248 | 380.128 | 0 | 0 | 728.0046
2015564 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BAHÇELİ TR-2 35-30-L00148_C_56404577_56404577 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 14:59:18 | 14.09.2021 18:32:57 | 3.5608 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8029
2015315 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _A_56386302_56386302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2021 08:21:16 | 14.09.2021 09:07:49 | 0.77583 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.175 | 0 | 0.84884 | 0 | 0.75497 | 0 | 0 | 5.7788
2039237 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_ESKİ YARBASAN M02_72246658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 07:32:15 | 20.09.2021 07:32:35 | 0.0055556 | 0 | 505 | 2 | 1 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.23282 | 0.0075182 | 0.00013407 | 0.079311 | 0.02444 | 0 | 0 | 0.34422
2039546 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-13 35-30-M00012_955322946_955322946 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 18:00:42 | 20.09.2021 19:35:27 | 1.5792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25301
2039214 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1006 35-03-M01006_E E2_61116248 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.09.2021 02:18:48 | 20.09.2021 03:34:25 | 1.2603 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.9744 | 0 | 0 | 0 | 11.7541 | 0 | 0 | 37.7285
2039360 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1541 35-01-M01541_910471608_910471608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 10:55:38 | 20.09.2021 12:23:54 | 1.4711 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1068
2039260 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-1 M09_72185134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 08:51:01 | 20.09.2021 09:09:00 | 0.29972 | 0 | 258 | 11 | 21 | 7 | 28 | 2 | 0 | 0 | 20.6818 | 3.3655 | 3.0769 | 15.7911 | 3.8737 | 45.002 | 0 | 91.791
2039383 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_950442996_950442996 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 11:44:38 | 20.09.2021 14:57:35 | 3.2158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72294
2039529 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TR-16/4 M03_60210062 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.09.2021 17:15:37 | 20.09.2021 18:45:36 | 1.4997 | 0 | 5086 | 0 | 9 | 5 | 348 | 0 | 2 | 0 | 1611.8539 | 0 | 3.7143 | 88.6891 | 493.2358 | 0 | 47.6672 | 2245.1603
2039446 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TİRKEŞ TR-1 45-80-M00125_45-80-M00125_2357272 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 14:33:11 | 20.09.2021 15:41:05 | 1.1317 | 0 | 105 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.9028 | 0 | 39.0094 | 0 | 0.76362 | 0 | 0 | 67.6758
2039483 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1-3/3 HÜKÜMET ÖNÜ KABİN 35-20-L00018_B b1b_5914604 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 15:37:11 | 20.09.2021 17:18:50 | 1.6942 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.2848 | 0 | 0 | 0 | 8.2843 | 0 | 0 | 17.5691
2039592 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHÇELİ TR-2 45-73-M00433_A_56400898_56400898 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 20:58:11 | 20.09.2021 22:45:51 | 1.7944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69397
2039277 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476669 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2021 09:20:58 | 20.09.2021 17:36:15 | 8.2545 | 0 | 1857 | 0 | 1 | 1 | 145 | 0 | 2 | 0 | 3344.9156 | 0 | 16.3807 | 7.3713 | 1562.8416 | 0 | 159.6846 | 5091.1939
2039363 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-1 M12_60207310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 11:09:26 | 20.09.2021 11:24:52 | 0.25722 | 0 | 2638 | 0 | 11 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 142.5643 | 0 | 0.78181 | 1.0691 | 66.3478 | 0 | 0 | 210.763
2039320 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 10:09:12 | 20.09.2021 10:28:02 | 0.31389 | 1 | 339 | 39 | 12 | 7 | 41 | 1 | 0 | 0.054484 | 16.817 | 28.2435 | 3.1196 | 28.2416 | 9.5734 | 6.2011 | 0 | 92.2507
2039357 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-34 45-80-M00034_956559356_956559356 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 10:54:31 | 20.09.2021 11:50:12 | 0.92806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012927
2039572 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ORTAKÖY CAMİLİ MAHALLE TR-1 45-78-M00790_49227760_56391390_56391390 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 19:33:18 | 20.09.2021 21:00:58 | 1.4611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37953 | 0 | 0 | 0 | 0.033087 | 0 | 0 | 0.41261
2039234 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | TM Fideri | DİKİLİ TM 35-30-A00003_ M08_47431162 | TEİAŞ Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 06:36:15 | 20.09.2021 07:24:21 | 0.80167 | 43 | 43386 | 232 | 634 | 127 | 3247 | 8 | 25 | 262.9903 | 6162.1771 | 890.1572 | 614.8326 | 1026.5551 | 1855.0898 | 1530.7093 | 51.5188 | 12394.0303
2039257 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜRKÖNÜ TR-1 35-15-M00301_950367450_950367450 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 08:44:55 | 20.09.2021 15:33:37 | 6.8117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2975
2039443 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 14:15:02 | 20.09.2021 15:48:27 | 1.5569 | 3 | 345 | 4 | 53 | 12 | 40 | 0 | 0 | 327.0208 | 216.0483 | 337.7573 | 40.8813 | 475.5714 | 193.6625 | 0 | 0 | 1590.9416
2039489 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1146 35-07-K01146_A_56378630_56378630 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 16:24:00 | 20.09.2021 19:03:13 | 2.6536 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.6219 | 0 | 40.0238 | 0 | 67.2079 | 0 | 0 | 134.8536
2039589 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_A_56352465_56352465 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 20:49:13 | 20.09.2021 22:50:27 | 2.0206 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3999 | 0 | 7.3615 | 0 | 0.10463 | 0 | 0 | 10.866
2039274 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37 35-27-M00037_953029890_953029890 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 09:05:49 | 20.09.2021 11:12:02 | 2.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16046 | 0 | 0 | 0.16046
2039509 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2076426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 17:00:06 | 20.09.2021 17:10:01 | 0.16528 | 0 | 662 | 15 | 183 | 6 | 176 | 0 | 0 | 0 | 43.4707 | 17.158 | 83.9753 | 16.9104 | 53.4336 | 0 | 0 | 214.948
2039254 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_OVACIK-BADEMLER L01_72144457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 08:36:14 | 20.09.2021 10:19:06 | 1.7144 | 4 | 710 | 3 | 88 | 5 | 100 | 0 | 0 | 8.349 | 330.9298 | 11.3959 | 69.8613 | 69.7492 | 155.0614 | 0 | 0 | 645.3468
2039280 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | EMENLER TR-1 35-31-L00139_35-31-L00139_2364261 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2021 09:24:25 | 20.09.2021 15:15:46 | 5.8558 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.8282 | 0 | 7.1436 | 0 | 90.5417 | 0 | 0 | 169.5135
2039423 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_B_56386908_56386908 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 13:21:10 | 20.09.2021 15:15:13 | 1.9008 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8051 | 0 | 0 | 0 | 2.1135 | 0 | 0 | 4.9185
2039452 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-49 45-79-M00049_945559870_945559870 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 14:53:13 | 20.09.2021 16:56:45 | 2.0589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74857
2039475 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1293 35-04-K01293_D_56382267_56382267 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.09.2021 15:35:19 | 20.09.2021 17:30:34 | 1.9208 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.2867 | 0 | 0 | 0 | 1.3187 | 0 | 0 | 46.6055
2039598 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/36 45-72-L00036_956519271_956519271 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 21:04:17 | 20.09.2021 22:45:06 | 1.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36554 | 0 | 0 | 0.36554
2039329 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2556 35-02-M02556_DAĞITIM TRF M-2556 M01_66108791 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 10:15:22 | 20.09.2021 13:33:27 | 3.3014 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 503.3401 | 0 | 0 | 0 | 318.1134 | 0 | 0 | 821.4535
2039552 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | _47983448_56400207_56400207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 18:32:10 | 20.09.2021 19:47:29 | 1.2553 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2267
2039429 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1374 35-01-K01374_35-01-K01374_2353094 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 13:37:03 | 20.09.2021 14:21:31 | 0.74111 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 148.6786 | 0 | 0 | 0 | 56.9462 | 0 | 0 | 205.6248
2039538 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | VİLLAKENT TR-1 35-28-M00391_B b1_5926432 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 17:46:37 | 20.09.2021 19:05:19 | 1.3117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48039
2039243 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ORTAKÖY KÖK 45-78-M01336_DEMİRKÖPRÜ HES GİRİŞ M04_72415056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 08:05:25 | 20.09.2021 08:08:57 | 0.058889 | 3 | 7492 | 167 | 1097 | 39 | 881 | 3 | 1 | 0.063737 | 58.0058 | 80.989 | 50.8548 | 14.0607 | 39.0252 | 7.7258 | 0.6087 | 251.3336
2039512 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/14 35-26-M00808_956629270_956629270 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 16:49:05 | 20.09.2021 23:26:46 | 6.6281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0143 | 0 | 0 | 0 | 0.0022545 | 0 | 0 | 1.0165
2039226 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_PAMUCAK L06_65986068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 06:30:14 | 20.09.2021 06:31:55 | 0.028056 | 6 | 9 | 37 | 16 | 31 | 54 | 1 | 0 | 0.2601 | 0.035927 | 1.474 | 0.35215 | 2.6809 | 1.0489 | 0.19517 | 0 | 6.0471
2039532 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-15-L00027_914991815_914991815 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 17:40:00 | 20.09.2021 18:50:15 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14031 | 0 | 0 | 0.14031
2039518 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ TR-2 45-72-L00164__72373608_72373608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 17:11:22 | 20.09.2021 19:35:17 | 2.3986 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.8814 | 0 | 0 | 0 | 0.029051 | 0 | 0 | 31.9104
2039469 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1207 35-01-K01207_911465424_911465424 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 15:26:00 | 20.09.2021 16:55:06 | 1.485 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9928
2039220 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-288 35-04-K00288_E 288 E1B_5826293 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 03:52:24 | 20.09.2021 09:27:17 | 5.5814 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.0296 | 0 | 0 | 0 | 33.2147 | 0 | 0 | 79.2443
2039286 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-908 35-04-K00908_TRAFO K04_2119635 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2021 09:20:00 | 20.09.2021 17:48:52 | 8.4811 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3327.3683 | 0 | 0 | 0 | 432.032 | 0 | 0 | 3759.4003
2039309 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950456406_950456406 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 09:47:36 | 20.09.2021 11:17:46 | 1.5028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23209
2039240 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | AKTAŞ HAVUT DERESİ TR 45-77-L00262_B_56385571_56385571 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 07:39:06 | 20.09.2021 10:22:10 | 2.7178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54642
2039449 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1089 35-09-M01089_910264443_910264443 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.09.2021 14:42:39 | 20.09.2021 16:59:00 | 2.2725 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4304
2039495 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-17 45-78-L00017_C_56384649_56384649 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 15:56:59 | 20.09.2021 17:09:13 | 1.2039 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.0805 | 0 | 0.12977 | 0 | 9.6571 | 0 | 0 | 29.8673
2039246 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ORTAKÖY TR-1 35-15-L00474_B_56407130_56407130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 08:09:41 | 20.09.2021 10:48:45 | 2.6511 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1074 | 0 | 0 | 0 | 4.3953 | 0 | 0 | 13.5027
2039472 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/6 45-83-M00006_955161980_955161980 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 15:30:57 | 20.09.2021 17:26:16 | 1.9219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2039615 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-915 35-01-K00915_G 1G_5844048 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 23:44:00 | 21.09.2021 02:34:28 | 2.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0.52824 | 0 | 0 | 0 | 71.6552 | 0 | 1.2996 | 73.4831
2039366 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2546 35-02-M02546_966120397_966120397 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 11:12:40 | 20.09.2021 12:52:13 | 1.6592 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2339
2039223 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 05:01:25 | 20.09.2021 07:06:40 | 2.0875 | 6 | 0 | 56 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4546 | 0 | 93.0685 | 77.9865 | 44.9681 | 0 | 0 | 0 | 223.4777
2039515 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_DM-2 M05_60207297 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.09.2021 17:09:54 | 20.09.2021 17:15:36 | 0.095 | 0 | 17886 | 0 | 9 | 12 | 2243 | 0 | 2 | 0 | 357.6025 | 0 | 0.23362 | 48.1333 | 209.192 | 0 | 3.5196 | 618.6811
2039335 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _B_56385971_56385971 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 10:21:19 | 20.09.2021 15:46:38 | 5.4219 | 0 | 63 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 113.26 | 0 | 13.2717 | 0 | 14.03 | 0 | 0 | 140.5617
2039481 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KARABAŞLAR TR-1 45-81-M00212_45-81-M00212_2357650 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 15:31:07 | 20.09.2021 18:57:46 | 3.4442 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8734 | 0 | 0 | 0 | 1.8365 | 0 | 0 | 10.7099
2039435 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-31 35-25-M00031_A_56358269_56358269 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 14:00:00 | 20.09.2021 17:01:32 | 3.0256 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0729
2039544 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-17/2 45-82-M00110_945524839_945524839 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 17:50:29 | 20.09.2021 19:13:40 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.982 | 0 | 0 | 18.982
2039275 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L24_2062527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 09:19:45 | 20.09.2021 09:27:21 | 0.12667 | 2 | 290 | 33 | 61 | 6 | 67 | 1 | 0 | 0.18002 | 8.1946 | 51.3805 | 44.639 | 7.9445 | 12.1804 | 0.23514 | 0 | 124.7541
2039206 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-914 35-01-K00914_K-4832 K02_2034889 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2021 00:07:25 | 20.09.2021 00:29:29 | 0.36778 | 0 | 2525 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 221.4202 | 0 | 0 | 0 | 31.0259 | 0 | 0 | 252.446
2039232 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SÜLEYMANLI L05_2072981 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 06:37:15 | 20.09.2021 07:11:00 | 0.5625 | 0 | 657 | 34 | 67 | 13 | 74 | 2 | 0 | 0 | 56.0251 | 46.949 | 72.9126 | 49.8707 | 25.7184 | 26.2808 | 0 | 277.7566
2039375 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2759 35-03-M02759_910287603_910287603 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 11:29:00 | 20.09.2021 13:15:10 | 1.7694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54051
1958339 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_950300867_950300867 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 00:15:44 | 01.09.2021 01:13:00 | 0.95444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44098
1958341 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-65 35-28-L00065_E _41900937 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 00:14:15 | 01.09.2021 00:39:00 | 0.4125 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3249 | 0 | 0 | 0 | 1.4481 | 0 | 0 | 3.773
1958342 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-118 35-19-L00118_956692172_956692172 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 00:28:07 | 01.09.2021 01:20:00 | 0.86472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43887 | 0 | 0 | 0.43887
1958346 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-941 35-02-K00941_9349235 G1B_5841201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 01:45:00 | 01.09.2021 03:11:00 | 1.4333 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.0497 | 0 | 0 | 0 | 0.99664 | 0 | 0 | 48.0464
1958350 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_953207539_953207539 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 04:24:00 | 01.09.2021 12:49:37 | 8.4269 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4449
1958351 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1285 35-02-M01285_C C1B_5809152 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 06:49:00 | 01.09.2021 10:14:44 | 3.4289 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.7946 | 0 | 0 | 0 | 48.0927 | 0 | 0 | 96.8873
1958352 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1433 35-02-M01433_YILMAZ DÖKÜM M01_2034664 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 07:26:00 | 01.09.2021 07:59:00 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2838 | 7.6564 | 67.4497 | 0 | 127.39
1958356 | 1 | İZMİR | SELÇUK | TM Fideri | SELÇUK TM 35-13-A00003_AYSULUK M05_65979935 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2021 06:01:00 | 01.09.2021 06:14:00 | 0.21667 | 29 | 9705 | 97 | 344 | 74 | 667 | 6 | 0 | 5.5474 | 371.8569 | 40.001 | 116.4597 | 440.1012 | 105.3422 | 20.2616 | 0 | 1099.57
1958357 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KEMERDAMLARI TR-2 45-78-M00587_45-78-M00587_2352749 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2021 09:00:00 | 01.09.2021 17:32:00 | 8.5333 | 0 | 74 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 122.2289 | 0 | 151.1722 | 0 | 51.9697 | 0 | 0 | 325.3709
1958358 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GELENBE L09_2324154 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2021 09:05:00 | 01.09.2021 16:56:00 | 7.85 | 0 | 717 | 0 | 38 | 0 | 198 | 1 | 0 | 0 | 910.2027 | 0 | 130.7087 | 0 | 689.141 | 139.3388 | 0 | 1869.3912
1958359 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53136322 M01_53136322 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2021 09:07:00 | 01.09.2021 17:50:59 | 8.7331 | 0 | 138 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188.2618 | 454.231 | 75.1157 | 21.256 | 24.3586 | 0 | 0 | 763.223
1958360 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249224 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2021 09:08:00 | 01.09.2021 18:26:51 | 9.3142 | 7 | 71 | 34 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 23.5993 | 100.4433 | 235.0314 | 42.516 | 310.7477 | 39.2613 | 0 | 0 | 751.5989
1958361 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-6 35-19-M00218_5855062_56389670_56389670 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2021 09:16:00 | 01.09.2021 17:13:31 | 7.9586 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.636 | 0 | 23.3509 | 0 | 1.1697 | 0 | 0 | 44.1566
1958362 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAVLU TR-1 KÖK 45-78-L00624_ L02_2327420 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2021 09:18:00 | 01.09.2021 15:12:59 | 5.9164 | 9 | 181 | 31 | 54 | 3 | 24 | 0 | 0 | 23.2378 | 360.4123 | 273.9993 | 168.8456 | 14.9225 | 282.678 | 0 | 0 | 1124.0955
1958363 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLE KÖK M07_50066610 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2021 09:21:00 | 01.09.2021 13:21:06 | 4.0017 | 5 | 1499 | 31 | 300 | 15 | 211 | 0 | 0 | 77.0922 | 1567.9652 | 1026.9945 | 1355.95 | 235.775 | 1209.7854 | 0 | 0 | 5473.5623
1958364 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | BOYACIK TR-1 45-74-M00115_45-74-M00115_2349237 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2021 09:22:00 | 01.09.2021 18:02:08 | 8.6689 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 109.3218 | 0 | 0 | 0 | 1.5737 | 0 | 0 | 110.8954
1958367 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _D_56402042_56402042 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2021 09:45:00 | 01.09.2021 16:38:05 | 6.8847 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6108
1958375 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_12267781_56356591_56356591 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:08:00 | 01.09.2021 13:00:24 | 2.8733 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4448
1958377 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İZCİ TARIMSAL SULAMA 45-71-M01108_953247428_953247428 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:06:00 | 01.09.2021 17:04:22 | 6.9728 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8802
1958384 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-7 45-72-L00421_ÜÇ AVLU ÇIKIŞI L02_66556445 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:10:00 | 01.09.2021 11:48:35 | 1.6431 | 0 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8079 | 336.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.4278
1958385 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ TR-30 MEZARLIK 45-84-L00030_TR-28 L04_72162129 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:08:00 | 01.09.2021 10:36:00 | 0.46667 | 0 | 163 | 0 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0863 | 0 | 3.6825 | 23.1601 | 1.453 | 0 | 0 | 42.3818
1958387 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-941 35-02-K00941_9349235 G1B_5841201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:10:36 | 01.09.2021 12:36:15 | 2.4275 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 101.9752 | 0 | 0 | 0 | 3.6611 | 0 | 0 | 105.6363
1958390 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-169 35-18-L00169_950442897_950442897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:11:04 | 01.09.2021 12:25:07 | 2.2342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71071
1958392 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2307615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:10:09 | 01.09.2021 10:31:01 | 0.34778 | 0 | 0 | 9 | 78 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.0531 | 112.7879 | 3.5855 | 31.4706 | 20.2289 | 0 | 221.1259
1958395 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_B B1_5849987 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:10:59 | 01.09.2021 12:08:04 | 1.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2571 | 0 | 24.5744 | 78.8315
1958396 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOĞANAY KÖK 35-26-M01060_TORMER KÖK M04_65924107 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:07:52 | 01.09.2021 12:32:24 | 2.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9868 | 0 | 1755.4265 | 0 | 1778.4133
1958398 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KERESTECİLER TR-3 45-83-M00140_95000052776_95000052776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:19:26 | 01.09.2021 12:04:00 | 1.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032195 | 0 | 0 | 0.032195
1958401 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAMİL GEBEŞ ÖZEL TR 45-78-M00433Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109009 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:25:02 | 01.09.2021 12:37:46 | 2.2122 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8633 | 0 | 3.4663 | 0 | 0 | 0 | 41.3297
1958402 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DALKARA TR-1 45-75-M00260_B_56390876_56390876 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:18:40 | 01.09.2021 15:00:53 | 4.7036 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9334 | 0 | 0 | 0 | 0.31785 | 0 | 0 | 2.2512
1958403 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÖĞÜTÖREN TR-2 35-20-L00348_955193324_955193324 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:14:28 | 01.09.2021 15:44:40 | 5.5033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5177
1958406 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3506 35-01-K03506_912443044_912443044 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:16:36 | 01.09.2021 12:48:44 | 2.5356 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9096
1958407 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2892 35-10-M02892_912564547_912564547 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:32:07 | 01.09.2021 13:10:41 | 2.6428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46383
1958408 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-3 45-72-L00576_TR-1 GİRİŞ L01_2104644 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:35:51 | 01.09.2021 10:36:11 | 0.0055556 | 0 | 462 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.51938 | 0 | 0.1708 | 0 | 0.10294 | 0 | 0 | 0.79312
1958412 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _11602259_56385263_56385263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:39:00 | 01.09.2021 12:17:00 | 1.6333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7456
1958413 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AZMAK TR-1 35-21-L00046_953361382_953361382 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:35:25 | 01.09.2021 12:56:11 | 2.3461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63466
1958414 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3074 35-04-K03074_D_56359224_56359224 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2021 10:45:23 | 01.09.2021 16:06:37 | 5.3539 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 197.5762 | 0 | 0 | 0 | 5.9691 | 0 | 0 | 203.5453
1958416 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2572 35-01-K02572_911811932_911811932 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:25:14 | 01.09.2021 12:45:29 | 2.3375 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.527
1958417 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_956652718_956652718 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:40:56 | 01.09.2021 13:22:26 | 2.6917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1958436 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2089 35-09-M02089_914992004_914992004 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:51:17 | 01.09.2021 14:49:34 | 3.9714 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.9816
1958439 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:36:24 | 01.09.2021 11:18:27 | 0.70083 | 0 | 0 | 13 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2105 | 22.5277 | 0 | 2.502 | 0 | 0 | 115.2402
1958442 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_HIDIR TEPE L15_2311060 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2021 10:53:00 | 01.09.2021 10:55:00 | 0.033333 | 0 | 946 | 0 | 17 | 6 | 31 | 5 | 0 | 0 | 7.2816 | 0 | 0.3801 | 2.3844 | 1.4607 | 9.8272 | 0 | 21.3339
1958452 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 35-31-L00011_956592218_956592218 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:56:39 | 01.09.2021 15:47:40 | 4.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.947 | 0 | 0 | 23.947
1958453 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-8 45-72-L00306_956314301_956314301 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:53:33 | 01.09.2021 17:45:57 | 6.8733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1921
1958454 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4036 35-02-K04036_910187623_910187623 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:59:27 | 01.09.2021 14:07:41 | 3.1372 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1428 | 0 | 0 | 0 | 1.7763 | 0 | 0 | 6.9192
1958455 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M12_2333048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 11:00:00 | 01.09.2021 13:36:49 | 2.6136 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3.2618 | 0 | 24.4046 | 128.0867 | 79.8565 | 34.3699 | 0 | 269.9795
1958456 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_95000159830_95000159830 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 11:01:47 | 01.09.2021 13:49:28 | 2.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1798 | 0 | 0 | 3.1798
1958457 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_DONANIMLI YEDEK M07_67054190 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 11:12:57 | 01.09.2021 11:44:02 | 0.51806 | 0 | 1658 | 0 | 55 | 6 | 207 | 2 | 1 | 0 | 213.2032 | 0 | 109.9682 | 23.6531 | 191.0052 | 167.4215 | 1.3726 | 706.6238
1958461 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_M-1814 KISIK DM(CUMAOVASI-2) M13_72100665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 11:16:56 | 01.09.2021 11:36:00 | 0.31778 | 5 | 149 | 7 | 70 | 13 | 597 | 16 | 152 | 0.79543 | 15.6317 | 34.1115 | 32.6425 | 41.4659 | 414.7148 | 260.931 | 1456.7817 | 2257.0745
1958462 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-32 35-30-L00032_G_56397997_56397997 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 11:10:34 | 01.09.2021 13:41:11 | 2.5103 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.7879 | 0 | 0 | 0 | 6.6012 | 0 | 0 | 32.389
1958467 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_SÜLEYMANİYE M06_78225754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 11:37:00 | 01.09.2021 12:41:28 | 1.0744 | 1 | 132 | 36 | 83 | 7 | 22 | 0 | 0 | 7.9175 | 30.2197 | 118.8671 | 238.0335 | 45.0571 | 35.6564 | 0 | 0 | 475.7512
1958469 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1-2/2 35-20-M00007_955196220_955196220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 11:24:25 | 01.09.2021 12:37:18 | 1.2147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20404
1958470 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TAYTAN TR-2 45-78-M00313__72373807_72373807 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 11:30:14 | 01.09.2021 15:44:12 | 4.2328 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.127 | 0 | 0 | 0 | 0.22842 | 0 | 0 | 15.3554
1958471 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-11 35-15-M00011__72373398_72373398 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 11:38:56 | 01.09.2021 13:00:22 | 1.3572 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.0047 | 0 | 4.5322 | 0 | 10.444 | 0 | 0 | 37.9809
1958476 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 45-78-L00035_953251195_953251195 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.09.2021 11:34:33 | 01.09.2021 16:27:36 | 4.8842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6814
1958486 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/42-B 45-72-M00110_956480353_956480353 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 11:48:55 | 01.09.2021 14:00:00 | 2.1847 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94782
1958491 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-58 35-28-L00058_953386446_953386446 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 12:17:29 | 01.09.2021 15:44:41 | 3.4533 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7445 | 0 | 0 | 0 | 17.7036 | 0 | 0 | 28.4481
1958493 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-12 35-19-L00168_956669647_956669647 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 12:16:29 | 01.09.2021 13:16:49 | 1.0056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25306
1958497 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_HatBaşıAyırıcı_53135638 M02_53135638 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 12:02:03 | 01.09.2021 13:45:44 | 1.7281 | 0 | 215 | 0 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.796 | 0 | 29.8627 | 11.7113 | 2.7111 | 0 | 0 | 112.0812
1958498 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133919 M13_53133919 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 12:37:00 | 01.09.2021 15:16:59 | 2.6664 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3393 | 0 | 8.6179 | 0 | 6.1844 | 0 | 0 | 0 | 16.1416
1958504 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KOYUNDERE TR-11 35-28-M00157_KOYUNDERE TR-10 M02_66527557 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 12:51:00 | 01.09.2021 13:39:19 | 0.80528 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.0272 | 0 | 0 | 0 | 8.3521 | 0 | 0 | 30.3793
1958505 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-3 35-23-M00003_35-23-M00003_72191346 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 12:59:00 | 01.09.2021 13:08:00 | 0.15 | 0 | 439 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4204 | 0 | 0.0094014 | 0 | 0.78071 | 0 | 0 | 18.2105
1958506 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4537 35-07-K04537_912809792_912809792 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.09.2021 13:02:00 | 01.09.2021 14:44:07 | 1.7019 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8642
1958507 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_YEŞİLOVA K14_2057657 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.09.2021 12:16:00 | 01.09.2021 13:26:00 | 1.1667 | 0 | 2939 | 0 | 0 | 3 | 473 | 3 | 1 | 0 | 1080.3893 | 0 | 0 | 6.2875 | 727.2252 | 223.3011 | 24.0377 | 2061.2408
1958508 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-941 35-02-K00941_A_56363786_56363786 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 13:00:47 | 01.09.2021 13:43:19 | 0.70889 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3493 | 0 | 0 | 0 | 1.9018 | 0 | 0 | 7.2511
1958509 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-724 35-01-K00724_B B2_5902091 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 12:30:14 | 01.09.2021 14:18:53 | 1.8108 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 70.8527 | 0 | 0 | 0 | 169.0811 | 0 | 27.3111 | 267.2449
1958513 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YUNUSEMRE TÜRBESİ 45-77-L00444_DİREK NO 1 ÇIKAN L03_79436960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 13:19:56 | 01.09.2021 13:20:46 | 0.013889 | 0 | 322 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.49922 | 0.43885 | 0.019877 | 0.0045144 | 0.017695 | 0 | 0 | 0.98016
1958514 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HASAN VARLIK 35-26-M00535_6779364_56360281_56360281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 13:11:03 | 01.09.2021 18:36:16 | 5.4203 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2592
1958515 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-612 35-02-K00612_K-610 K02_2114028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 13:20:00 | 01.09.2021 17:17:34 | 3.9594 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 9 | 0 | 141.9509 | 0 | 0 | 0 | 1836.3781 | 0 | 374.7317 | 2353.0608
1958516 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 13:21:27 | 01.09.2021 13:54:30 | 0.55083 | 0 | 147 | 5 | 70 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18.874 | 5.5006 | 195.1195 | 27.8683 | 39.4607 | 0 | 0 | 286.8231
1958518 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-138 35-15-M00138_950356614_950356614 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 13:22:39 | 01.09.2021 15:20:57 | 1.9717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013626
1958519 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 HÜKÜMET KONAĞI 35-19-M00012_956665919_956665919 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 13:22:32 | 01.09.2021 17:22:43 | 4.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0295 | 0 | 0 | 39.0295
1958520 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAŞIKÇI KÖYÜ TR-1 45-75-M00078_B_56391541_56391541 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 13:24:00 | 01.09.2021 14:05:35 | 0.69306 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5074 | 0 | 0 | 0 | 1.8046 | 0 | 0 | 4.312
1958524 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATAK TR-5 35-31-L00175_95000015075_95000015075 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 13:36:59 | 01.09.2021 18:47:48 | 5.1803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1294
1958525 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 13:32:46 | 01.09.2021 13:36:00 | 0.053889 | 7 | 1033 | 156 | 64 | 34 | 87 | 0 | 0 | 0.13568 | 11.1473 | 70.0018 | 8.8081 | 12.0417 | 5.1091 | 0 | 0 | 107.2437
1958526 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/09 45-71-M00589_953244720_953244720 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 13:41:00 | 01.09.2021 14:41:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.208 | 0 | 0 | 0 | 13.6712 | 0 | 0 | 20.8792
1958532 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-493 35-01-K00493_35-01-K00493_42783858 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 13:49:17 | 01.09.2021 16:00:14 | 2.1825 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 1 | 0 | 105.1092 | 0 | 0 | 0 | 783.0002 | 0 | 25.529 | 913.6385
1958537 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-8 K10_2311888 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.09.2021 14:04:00 | 01.09.2021 15:15:00 | 1.1833 | 0 | 4543 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 1 | 0 | 1486.3118 | 0 | 0 | 0 | 582.6189 | 0 | 2.3592 | 2071.2899
1958538 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1545 35-02-K01545_99992707_99992707 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 14:02:36 | 01.09.2021 14:53:44 | 0.85222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24265
1958539 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ADALET-1 M09_2054693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 13:57:01 | 01.09.2021 14:13:00 | 0.26639 | 5 | 4990 | 26 | 24 | 28 | 382 | 1 | 1 | 3.2023 | 306.6567 | 33.9276 | 2.8973 | 104.0139 | 156.775 | 0.69904 | 0.11501 | 608.2869
1958540 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BATIÇİM-1 M24_2308413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 14:09:06 | 01.09.2021 16:43:14 | 2.5689 | 0 | 322 | 0 | 0 | 12 | 63 | 7 | 12 | 0 | 407.5635 | 0 | 0 | 592.6339 | 1004.4108 | 5480.0958 | 1482.4696 | 8967.1735
1958542 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YILMAZ BİLGİN SULAMA GRUBU 35-29-L00704_A_56388019_56388019 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 14:12:27 | 01.09.2021 17:27:20 | 3.2481 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.766
1958546 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_A_60984865_60984865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 14:21:07 | 01.09.2021 18:22:20 | 4.0203 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0569 | 0 | 5.6845 | 0 | 81.3773 | 0 | 0 | 97.1187
1958547 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9(TR-254) 35-19-L00254_956662546_956662546 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 14:24:00 | 01.09.2021 16:01:37 | 1.6269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64876
1958553 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_DERE MADENCİLİK M05_66291147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 14:58:00 | 01.09.2021 15:47:00 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6262 | 0 | 124.9084 | 0 | 150.5346
1958554 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | PAPUÇLU KÖYÜ ÇAY MAH TR-1 45-77-M00076_A_56386101_56386101 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 15:16:00 | 01.09.2021 16:05:23 | 0.82306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0096 | 0 | 0 | 0 | 2.8374 | 0 | 0 | 3.847
1958556 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1442 35-04-M01442_913510515_913510515 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 15:17:49 | 01.09.2021 18:20:41 | 3.0478 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4502
1958557 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956504976_956504976 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 15:22:00 | 01.09.2021 17:00:39 | 1.6442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31346
1958559 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L02_2335950 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 15:26:00 | 01.09.2021 15:37:12 | 0.18667 | 0 | 571 | 12 | 94 | 5 | 119 | 0 | 1 | 0 | 17.3227 | 20.3464 | 52.2308 | 27.7163 | 31.2013 | 0 | 3.1612 | 151.9788
1958560 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3103 35-10-K03103_912641423_912641423 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 15:23:26 | 01.09.2021 15:58:51 | 0.59028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16602
1958561 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 15:23:22 | 01.09.2021 16:39:20 | 1.2661 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8395 | 0 | 1.7337 | 0 | 0 | 23.5732
1958563 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-26 35-15-M00247_950397669_950397669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 15:23:27 | 01.09.2021 18:58:55 | 3.5911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1958564 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_HatBaşıAyırıcı_58164931 M07_58164931 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 15:23:44 | 01.09.2021 15:50:35 | 0.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6418 | 0 | 112.6418
1958567 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4002 35-03-K04002_K-2714 K02_41925868 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 15:28:47 | 01.09.2021 19:07:41 | 3.6483 | 0 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 1407.3423 | 0 | 0 | 0 | 371.2177 | 0 | 6.2093 | 1784.7693
1958569 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1081 35-02-K01081_913101284_913101284 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 15:24:07 | 01.09.2021 16:52:31 | 1.4733 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5226 | 0 | 0 | 0 | 15.0631 | 0 | 0 | 21.5857
1958570 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-8 35-22-M00261_C_56353751_56353751 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 15:28:10 | 01.09.2021 17:39:38 | 2.1911 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.2183 | 0 | 0 | 0 | 0.32982 | 0 | 0 | 19.5481
1958571 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM2/12 35-29-M00115_950318161_950318161 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 15:29:33 | 01.09.2021 21:23:17 | 5.8956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3622
1958572 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_956652718_956652718 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 15:28:21 | 01.09.2021 16:49:00 | 1.3442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1958574 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_TR-135(TRM-2/135) L04_2055523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 15:34:48 | 01.09.2021 15:43:21 | 0.1425 | 0 | 3598 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 117.6399 | 0 | 0 | 0 | 77.7028 | 0 | 0 | 195.3427
1958577 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3239 35-02-K03239_35-02-K03239_2370050 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.09.2021 15:22:11 | 01.09.2021 22:42:27 | 7.3378 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 326.6807 | 0 | 0 | 0 | 13.8361 | 0 | 0 | 340.5169
1958581 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_950455414_950455414 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 15:44:31 | 01.09.2021 18:50:42 | 3.1031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0827
1958582 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 15:47:17 | 01.09.2021 16:12:15 | 0.41611 | 7 | 1033 | 156 | 64 | 34 | 87 | 0 | 0 | 1.0652 | 87.5163 | 534.6504 | 66.8391 | 93.8213 | 39.9223 | 0 | 0 | 823.8146
1958584 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-75 45-73-M00075_945680473_945680473 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 15:48:28 | 01.09.2021 16:45:31 | 0.95083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26815 | 0 | 0 | 0.26815
1958585 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1/3 35-20-M00003_955205480_955205480 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 15:51:14 | 01.09.2021 17:46:37 | 1.9231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1853
1958588 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KÜNER TR-3 35-22-M00226_A_56366812_56366812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 15:37:14 | 01.09.2021 16:28:13 | 0.84972 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2369 | 0 | 0 | 0 | 2.9027 | 0 | 0 | 20.1396
1958594 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53135609 M08_53135609 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 16:05:07 | 01.09.2021 18:35:52 | 2.5125 | 0 | 213 | 0 | 11 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 81.0233 | 0 | 31.2884 | 0 | 8.7138 | 3.5057 | 0 | 124.5312
1958596 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_953356794_953356794 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 16:08:59 | 01.09.2021 19:25:35 | 3.2767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0065
1958597 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1293 35-04-K01293_99267946_99267946 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 15:23:40 | 01.09.2021 21:07:43 | 5.7342 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6997 | 0 | 0 | 0 | 16.0773 | 0 | 0 | 28.7769
1958600 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-438 35-18-L00438_L-437 L03_2064709 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 16:08:12 | 01.09.2021 17:07:59 | 0.99639 | 1 | 114 | 2 | 15 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0.40803 | 103.562 | 33.6943 | 29.0242 | 19.4727 | 144.4113 | 0 | 0 | 330.5726
1958601 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206_950309235_950309235 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.09.2021 16:15:00 | 01.09.2021 17:41:43 | 1.4453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26541
1958603 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1637 35-01-M01637_911367114_911367114 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 16:11:39 | 01.09.2021 19:40:22 | 3.4786 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8669 | 0 | 0 | 0 | 0.017232 | 0 | 0 | 7.8841
1958604 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-1 35-31-L00151_956583297_956583297 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 16:15:11 | 01.09.2021 21:20:16 | 5.0847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53571
1958606 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DELİÖMER TR-1 35-22-M00280_C_56406899_56406899 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 16:15:53 | 01.09.2021 17:07:19 | 0.85722 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42387 | 0 | 1.0553 | 0 | 0.62148 | 0 | 0 | 2.1007
1958607 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2314 35-02-M02314_B_65513211_65513211 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 16:18:31 | 01.09.2021 17:58:07 | 1.66 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 81.9254 | 0 | 0 | 0 | 3.4865 | 0 | 0 | 85.412
1958609 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYALIOĞLU TR-8 45-72-L00073_956493422_956493422 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 16:22:06 | 01.09.2021 17:55:52 | 1.5628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8304
1958610 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ TR-1803 ÇIKIŞ M14_56299113 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 16:17:15 | 01.09.2021 17:12:10 | 0.91528 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.5372 | 0 | 4.3111 | 54.3887 | 24.9143 | 2.3126 | 0 | 87.464
1958612 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EMLAKDERE TR-2 45-71-M01028_45-71-M01028_2355324 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 16:15:59 | 01.09.2021 19:19:32 | 3.0592 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85.8319 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 0 | 0 | 95.692
1958616 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_953114530_953114530 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 16:30:00 | 01.09.2021 18:26:01 | 1.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.682 | 0 | 0 | 4.682
1958622 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_48738064_56372795_56372795 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 16:30:38 | 01.09.2021 18:47:45 | 2.2853 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1473 | 0 | 22.8307 | 0 | 118.0178 | 0 | 0 | 141.9958
1958624 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1075 35-02-K01075_913174321_913174321 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 16:28:57 | 01.09.2021 19:14:01 | 2.7511 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2074 | 0 | 0 | 0 | 7.1674 | 0 | 0 | 11.3748
1958626 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-515 M01_72046087 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 16:30:00 | 01.09.2021 19:11:08 | 2.6856 | 0 | 824 | 2 | 0 | 7 | 194 | 12 | 15 | 0 | 860.5876 | 2.8854 | 0 | 270.4693 | 1351.6446 | 6878.8781 | 745.6425 | 10110.1076
1958627 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1267 35-01-K01267_97898311_97898311 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 16:40:07 | 01.09.2021 17:37:35 | 0.95778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8997 | 0 | 12.208 | 26.1078
1958628 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ÜNİVERSİTE BAKLACI M01_65918041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 16:33:07 | 01.09.2021 17:06:39 | 0.55889 | 1 | 384 | 4 | 32 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0.11518 | 45.7361 | 2.2959 | 19.6062 | 138.4333 | 8.4288 | 0 | 0 | 214.6155
1958636 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KÜÇÜKAVULCUK TR-3 35-15-L01099_ H_48481189 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 17:09:12 | 01.09.2021 17:48:24 | 0.65333 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.732 | 0 | 1.3602 | 0 | 12.2858 | 0 | 0 | 16.378
1958637 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1506 35-03-K01506_910223094_910223094 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 17:01:20 | 01.09.2021 17:46:47 | 0.7575 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7919
1958638 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-3 45-75-M00003_945605756_945605756 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 16:53:17 | 01.09.2021 18:41:34 | 1.8047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018925
1958641 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | VEZİRKÖPRÜ İM 35-03-A00002_FİDANLIK K17_2050518 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.09.2021 17:07:10 | 01.09.2021 18:17:11 | 1.1669 | 0 | 3445 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 2541.272 | 0 | 0 | 0 | 321.6894 | 0 | 0 | 2862.9614
1958642 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135159 M03_53135159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 17:09:52 | 01.09.2021 17:10:37 | 0.0125 | 0 | 415 | 102 | 60 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.6065 | 4.6346 | 0.97032 | 0.6944 | 0.27964 | 0 | 0 | 8.1854
1958644 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53137209 M01_53137209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 17:11:40 | 01.09.2021 17:12:22 | 0.011667 | 1 | 1064 | 72 | 44 | 15 | 49 | 2 | 0 | 0.010305 | 2.6594 | 4.6983 | 1.79 | 0.46271 | 0.35302 | 0.88544 | 0 | 10.8591
1958646 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARADOĞAN TR-6 35-15-L00465__72372042_72372042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 17:01:02 | 01.09.2021 19:47:07 | 2.7681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.30342 | 0 | 0 | 0 | 31.2207 | 0 | 0 | 31.5241
1958647 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR07 GARAJ YANI 45-73-M00038_945671949_945671949 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 17:07:28 | 01.09.2021 18:55:49 | 1.8058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6228 | 0 | 0 | 0 | 0.13691 | 0 | 0 | 1.7597
1958648 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-103 35-09-M00103_961558116_961558116 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 16:53:19 | 01.09.2021 19:28:54 | 2.5931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086226
1958649 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 35-31-L00014_956589748_956589748 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 17:11:00 | 01.09.2021 19:21:00 | 2.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27378
1958650 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206_6220685 _5812755 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 17:24:00 | 01.09.2021 17:47:34 | 0.39278 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8243
1958652 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKSELENDİ TR-6 45-72-L00828_956492240_956492240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 17:25:32 | 01.09.2021 19:34:26 | 2.1483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64426
1958654 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1/14-A 45-72-M00098_E E1_49745782 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 17:30:50 | 01.09.2021 18:37:27 | 1.1103 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8461 | 0 | 0 | 0 | 0.013334 | 0 | 0 | 4.8595
1958655 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇİLEME TR-4 35-22-M00163_35-22-M00163_2377300 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 17:19:07 | 01.09.2021 18:46:51 | 1.4622 | 0 | 147 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83.5244 | 0 | 0.67415 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 86.0576
1958656 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/18-A 45-72-M00102_A_56391718_56391718 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 17:35:00 | 01.09.2021 19:00:19 | 1.4219 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7253
1958658 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | RAŞİT EKİCİ TARIMSAL SULAMA TR-1 45-71-M01112_45-71-M01112_2371680 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 17:12:47 | 01.09.2021 21:54:25 | 4.6939 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0138
1958659 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEKİRLER TR-3 45-72-L00360_B_56389649_56389649 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 17:37:02 | 01.09.2021 18:57:14 | 1.3367 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1032 | 0 | 9.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.694
1958660 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 MEZBAHA YANI 35-15-M00032_950365911_950365911 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 17:33:29 | 01.09.2021 20:42:06 | 3.1436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3329
1958661 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-142 35-15-L00142_950353181_950353181 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 17:37:59 | 01.09.2021 18:34:34 | 0.94306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38721
1958662 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BAKIR TARIMSAL SULAMA TR-6 45-76-M00100_A_56388871_56388871 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 17:38:22 | 01.09.2021 19:30:28 | 1.8683 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1999 | 0 | 24.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8249
1958669 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DELEMENLER BAHÇEARASI TR-1 45-73-M00670_A_56390297_56390297 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 17:50:30 | 01.09.2021 19:17:36 | 1.4517 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39113 | 0 | 2.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0944
1958671 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 35-31-M00004_956592526_956592526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 18:00:00 | 01.09.2021 18:49:47 | 0.82972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14947
1958674 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ÇAYLI L04_2121819 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 18:13:27 | 01.09.2021 18:36:08 | 0.37806 | 0 | 749 | 0 | 124 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 65.2787 | 0 | 112.2385 | 0.97083 | 79.2646 | 0 | 0 | 257.7527
1958675 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KOYUNDERE M15_2323832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 18:14:17 | 01.09.2021 18:22:00 | 0.12861 | 13 | 27252 | 28 | 1009 | 61 | 2129 | 9 | 7 | 2.2401 | 985.7675 | 49.4154 | 71.0764 | 391.5415 | 296.5381 | 81.3833 | 36.4652 | 1914.4275
1958676 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-418 35-03-K00418_K-2675 K02_41928986 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.09.2021 18:19:00 | 01.09.2021 19:15:12 | 0.93667 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.6276 | 0 | 0 | 0 | 4.4825 | 0 | 0 | 53.11
1958678 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1245 35-01-M01245_911164557_911164557 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 18:22:10 | 01.09.2021 19:24:34 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1552 | 0 | 0 | 1.1552
1958679 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/112 45-83-L00112__72373354_72373354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 18:17:55 | 01.09.2021 21:01:34 | 2.7275 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.6108 | 0 | 0 | 0 | 31.0912 | 0 | 0 | 106.702
1958680 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TORUNLU BARIŞ MAHALLESİ TR-1 45-78-M01077_A_56388055_56388055 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 18:09:40 | 01.09.2021 22:06:35 | 3.9486 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.9824 | 0 | 0 | 0 | 0.22165 | 0 | 0 | 16.204
1958682 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-87 35-17-M00087__56393137_56393137 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 18:18:16 | 01.09.2021 19:20:29 | 1.0369 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.9526 | 0 | 0 | 0 | 7.1802 | 0 | 0 | 46.1328
1958684 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-105 35-15-M00105_HASTANE DM M04_66875008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 18:33:00 | 01.09.2021 19:06:00 | 0.55 | 0 | 4298 | 1 | 6 | 2 | 241 | 0 | 0 | 0 | 730.2422 | 4.632 | 12.7338 | 109.1478 | 204.9722 | 0 | 0 | 1061.728
1958688 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955298232_955298232 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 18:50:00 | 01.09.2021 20:27:28 | 1.6244 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8908
1958691 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YEŞİLOVA TR-2 45-78-M01059_49347175_56391286_56391286 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 19:29:21 | 01.09.2021 20:18:00 | 0.81083 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2895
1958695 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/10 45-71-M00287_953220221_953220221 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 19:30:18 | 01.09.2021 21:06:21 | 1.6008 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7524
1958697 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-21/2 45-82-M00116_B_56388587_56388587 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 19:28:49 | 01.09.2021 21:44:11 | 2.2561 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0399
1958698 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_D_56367598_56367598 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 19:34:18 | 01.09.2021 21:15:45 | 1.6908 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.7887 | 0 | 0 | 0 | 2.8307 | 0 | 0 | 58.6194
1958700 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-8 (ESKİ TR-40) 35-26-M01360_956625525_956625525 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 19:36:15 | 01.09.2021 20:28:29 | 0.87056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197
1958702 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | VİLLAKENT DM 35-28-M00381_RECEP ÖNEL M02_66521694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 19:34:24 | 01.09.2021 21:51:11 | 2.2797 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2077 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 47.9377
1958706 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇEŞME TR-1 45-72-L00860_956493152_956493152 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 19:41:10 | 01.09.2021 21:07:42 | 1.4422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38689
1958708 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_45-71-M01047_2349562 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 19:52:13 | 01.09.2021 20:50:44 | 0.97528 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.5664 | 0 | 0.81229 | 0 | 11.5896 | 0 | 0 | 59.9683
1958710 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIZILAVLU SÖNMEZLER MAH.TR 45-78-M00830_49235381_56389153_56389153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 19:41:23 | 01.09.2021 21:25:46 | 1.7397 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80223 | 0 | 0 | 0 | 4.4596 | 0 | 0 | 5.2619
1958711 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4537 35-07-K04537_7123346 e2_5829759 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 19:57:07 | 01.09.2021 20:32:17 | 0.58611 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.2764 | 0 | 0 | 0 | 0.021475 | 0 | 0 | 27.2978
1958712 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KAYRANLAR TR-1 45-81-M00062_A_56388194_56388194 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 19:49:38 | 01.09.2021 22:29:01 | 2.6564 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7818
1958713 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-3 35-31-L00363_47791685_56352281_56352281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 19:52:26 | 02.09.2021 00:22:41 | 4.5042 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0637
1958714 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1683 35-01-K01683_A_56377224_56377224 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 19:58:47 | 01.09.2021 21:44:14 | 1.7575 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.9177 | 0 | 0 | 0 | 29.2605 | 0 | 0 | 113.1782
1958716 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEPNİBEKTAŞ TR-1 45-83-L00300_955159511_955159511 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 20:01:25 | 01.09.2021 23:29:12 | 3.4631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44027
1958717 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/17 35-27-M00859_97969883_97969883 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 19:57:08 | 02.09.2021 01:23:37 | 5.4414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4147
1958719 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRDERE TR-2 35-29-L00492_950390049_950390049 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 20:04:12 | 01.09.2021 23:53:42 | 3.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56145
1958721 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ASLANLAR TR-5 35-26-L00406_7475338_60982517_60982517 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 20:01:28 | 02.09.2021 00:21:33 | 4.3347 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.1699 | 0 | 17.1443 | 0 | 11.3628 | 0 | 0 | 44.677
1958722 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/07 (KURTULUŞ) 45-71-M00073_953217575_953217575 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 19:51:08 | 01.09.2021 22:49:58 | 2.9806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1098
1958723 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_HatBaşıAyırıcı_65313818 M01_65313818 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 20:08:11 | 01.09.2021 20:53:21 | 0.75278 | 0 | 170 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.4475 | 0 | 0.021965 | 8.8545 | 6.77 | 0 | 0 | 39.094
1958726 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1075 35-02-K01075_913174321_913174321 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 20:08:55 | 01.09.2021 20:58:20 | 0.82361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4783 | 0 | 0 | 0 | 1.7731 | 0 | 0 | 3.2514
1958729 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 20:10:57 | 01.09.2021 20:41:39 | 0.51167 | 3 | 12 | 39 | 167 | 11 | 37 | 0 | 0 | 4.3839 | 4.7753 | 137.7261 | 444.7186 | 91.21 | 32.0151 | 0 | 0 | 714.8289
1958730 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 20:05:38 | 01.09.2021 21:57:36 | 1.8661 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6735 | 0 | 1.7324 | 0 | 0 | 29.406
1958731 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950460328_950460328 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 20:17:41 | 01.09.2021 22:57:42 | 2.6669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38096
1958732 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-9 CEVİZDALLARI 35-31-L00084_47968206_65512284_65512284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 20:20:42 | 01.09.2021 21:01:17 | 0.67639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12983
1958733 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-6 45-72-L00276_956514188_956514188 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 20:23:29 | 01.09.2021 22:05:41 | 1.7033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096937
1958734 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÖRECE M-355 35-22-M00355_7107226 a1b_5966985 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 20:21:42 | 01.09.2021 21:19:50 | 0.96889 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0655 | 0 | 0 | 0 | 0.84351 | 0 | 0 | 16.9091
1958735 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-10 45-83-M00548_955161676_955161676 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 20:21:10 | 02.09.2021 00:33:28 | 4.205 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3866
1958736 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | KAPIKAYA TR-1 35-17-M00185_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2098153 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 20:25:33 | 01.09.2021 21:35:30 | 1.1658 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6182 | 0 | 0 | 0 | 4.2288 | 0 | 0 | 15.847
1958738 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DERBENT TR-5 45-83-L00410_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109226 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 20:34:41 | 01.09.2021 22:06:44 | 1.5342 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.1494 | 0 | 0 | 0 | 3.5408 | 0 | 0 | 50.6902
1958739 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YEŞİLOVA TR-2 45-78-M01059_49347175_56391286_56391286 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 20:29:51 | 01.09.2021 21:13:00 | 0.71917 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3095
1958740 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOKATBAŞI TR-2 35-20-L00102_955207872_955207872 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 20:32:45 | 01.09.2021 22:10:58 | 1.6369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7587
1958743 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1049 35-02-K01049_A a1b_5839014 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 20:39:28 | 01.09.2021 21:33:16 | 0.89667 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.9061 | 0 | 0 | 0 | 2.8388 | 0 | 0 | 25.7449
1958745 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AKÇAALAN YEDİEVLER TR-3 35-22-M00223_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126912 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 20:46:14 | 01.09.2021 21:39:01 | 0.87972 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.7507 | 0 | 21.2123 | 0 | 2.1399 | 0 | 0 | 64.1028
1958746 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/84 45-83-L00084_955154348_955154348 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 20:29:47 | 01.09.2021 23:39:33 | 3.1628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9925
1958749 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1683 35-01-K01683_35-01-K01683_2360128 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 20:54:30 | 01.09.2021 21:59:32 | 1.0839 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 244.9982 | 0 | 0 | 0 | 44.502 | 0 | 0 | 289.5002
1958751 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_DERBENT L05_2097159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 21:04:58 | 01.09.2021 21:24:35 | 0.32694 | 0 | 492 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 39.3621 | 0 | 0.2886 | 0 | 22.8421 | 0 | 0 | 62.4928
1958754 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-1 35-20-M00049_955208437_955208437 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 21:12:44 | 01.09.2021 23:45:39 | 2.5486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56801
1958757 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 21:22:53 | 01.09.2021 21:29:00 | 0.10194 | 1 | 1289 | 15 | 150 | 29 | 101 | 2 | 0 | 0.045109 | 71.9715 | 2.0282 | 19.843 | 16.0192 | 12.6363 | 9.9182 | 0 | 132.4615
1958758 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BATIÇİM-2 M17_2308405 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 21:22:37 | 01.09.2021 22:00:52 | 0.6375 | 0 | 824 | 2 | 0 | 11 | 194 | 16 | 15 | 0 | 223.7195 | 0.57582 | 0 | 322.6527 | 241.5525 | 2887.0773 | 93.6202 | 3769.1981
1958761 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-103 35-09-M00103_97610386_97610386 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 21:28:11 | 01.09.2021 22:47:21 | 1.3194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0573
1958764 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÜÇÜK AVULCUK TR-1 35-15-L00715_B_56370047_56370047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 21:28:54 | 01.09.2021 22:23:33 | 0.91083 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1371 | 0 | 0 | 0 | 0.31454 | 0 | 0 | 5.4516
1958765 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-6 35-31-L00331_47904065_56391349_56391349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 21:37:58 | 02.09.2021 02:02:32 | 4.4094 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1149
1958770 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2981 35-02-M02981_99638135_99638135 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 22:31:09 | 02.09.2021 01:57:16 | 3.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 2.064
1958771 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | AKÇEŞME TR-2 45-75-M00275_A_56390196_56390196 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 22:48:40 | 02.09.2021 00:25:40 | 1.6167 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0241 | 0 | 1.2904 | 0 | 1.4344 | 0 | 0 | 20.7489
1958774 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_AYASULUK (TEİAŞ GİRİŞ) M05_65986038 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 23:00:22 | 01.09.2021 23:01:01 | 0.010833 | 29 | 9705 | 97 | 344 | 74 | 667 | 6 | 0 | 0.38554 | 25.823 | 2.2537 | 5.9899 | 23.0662 | 5.9998 | 1.1168 | 0 | 64.635
1958775 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3162 35-03-K03162_910066163_910066163 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 22:44:28 | 02.09.2021 00:16:18 | 1.5306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77593
1958776 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_35-31-L00344_2365273 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 23:11:33 | 02.09.2021 02:51:11 | 3.6606 | 0 | 44 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.8042 | 0 | 80.4911 | 0 | 11.102 | 0 | 0 | 121.3972
1958778 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-33 45-75-M00033_945604803_945604803 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 23:26:57 | 02.09.2021 01:25:02 | 1.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2931 | 0 | 0 | 1.2931
1958780 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_B_56378009_56378009 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 23:28:30 | 02.09.2021 00:54:18 | 1.43 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6588
1958786 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞMARMARA L07_2303291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 00:38:04 | 02.09.2021 01:54:42 | 1.2772 | 0 | 874 | 20 | 134 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 128.2757 | 19.1445 | 131.2349 | 3.8389 | 30.4635 | 0 | 0 | 312.9575
1958787 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/17-A 45-71-M00054_953195555_953195555 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 00:45:00 | 02.09.2021 02:01:29 | 1.2747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47667
1958793 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_ALAŞEHİR GİRİŞ PİYADELER KÖKDEN M08_66715924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 02:02:49 | 02.09.2021 03:50:51 | 1.8006 | 15 | 1640 | 224 | 793 | 22 | 135 | 3 | 0 | 7.1247 | 552.007 | 917.8279 | 1408.7868 | 206.7361 | 145.2317 | 246.4933 | 0 | 3484.2074
1958797 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TOPARLAR TR-1 35-29-L00323_A_56360832_56360832 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 06:09:18 | 02.09.2021 11:14:30 | 5.0867 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.4978 | 0 | 0 | 0 | 2.2996 | 0 | 0 | 24.7975
1958798 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_SELENDİ DM M01_72038295 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 06:22:29 | 02.09.2021 06:22:59 | 0.0083333 | 0 | 1394 | 5 | 58 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.1992 | 0.057564 | 0.29164 | 0.084911 | 0.089969 | 0 | 0 | 1.7233
1958800 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 35-16-L00008_953320380_953320380 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 06:40:13 | 02.09.2021 11:32:28 | 4.8708 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5945
1958801 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_45-78-M00798_2372354 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 06:17:22 | 02.09.2021 09:36:46 | 3.3233 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.4432 | 0 | 30.3181 | 0 | 2.0688 | 0 | 0 | 56.8301
1958802 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-77 BAKLACI KÖYÜ 45-73-M00077_45-73-M00077_2354328 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 06:33:08 | 02.09.2021 07:15:55 | 0.71306 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.081 | 0 | 0.94471 | 0 | 8.9952 | 0 | 0 | 24.0209
1958803 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_HatBaşıAyırıcı_60213185 M05_60213185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 06:46:19 | 02.09.2021 06:47:09 | 0.013889 | 0 | 768 | 4 | 21 | 4 | 123 | 1 | 0 | 0 | 1.061 | 0.098509 | 0.23906 | 0.35391 | 0.28882 | 0.78566 | 0 | 2.827
1958804 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_79939740 M07_79939740 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 06:56:18 | 02.09.2021 07:56:03 | 0.99583 | 0 | 87 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2077 | 10.6471 | 0.36209 | 0 | 4.8883 | 0 | 0 | 26.1051
1958805 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 06:59:49 | 02.09.2021 07:29:53 | 0.50111 | 7 | 1284 | 99 | 69 | 26 | 111 | 7 | 0 | 0.71517 | 112.3301 | 35.5302 | 35.651 | 59.6626 | 23.9352 | 115.7349 | 0 | 383.559
1958806 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_İTOP M04_2328483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 06:50:34 | 02.09.2021 08:10:21 | 1.3297 | 0 | 2 | 50 | 70 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5774 | 194.1641 | 262.2499 | 74.2028 | 3.98 | 0 | 0 | 536.1742
1958807 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_SULUDERE-1 L06_2113340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 07:21:59 | 02.09.2021 07:22:29 | 0.0083333 | 0 | 147 | 0 | 79 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.26355 | 0 | 1.1978 | 0.10811 | 0.36369 | 0 | 0 | 1.9331
1958808 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ ŞEHİR-1 M07_72190833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 07:37:29 | 02.09.2021 08:48:03 | 1.1761 | 0 | 449 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 68.3955 | 0 | 16.9964 | 0 | 20.1894 | 0 | 0 | 105.5813
1958809 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 07:42:39 | 02.09.2021 08:21:29 | 0.64722 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 1.0696 | 75.5371 | 64.9365 | 2.0288 | 280.2607 | 7.2472 | 0 | 0 | 431.0798
1958810 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_YURTBAŞI L05_2120663 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 07:43:09 | 02.09.2021 08:35:47 | 0.87722 | 2 | 516 | 65 | 113 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0.25257 | 97.1183 | 177.3449 | 150.0123 | 10.83 | 65.5453 | 0 | 0 | 501.1034
1958811 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 07:44:14 | 02.09.2021 08:07:22 | 0.38556 | 0 | 1048 | 5 | 28 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 34.8643 | 7.4914 | 3.2155 | 7.1202 | 6.0826 | 0 | 0 | 58.774
1958812 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 07:48:49 | 02.09.2021 07:49:19 | 0.0083333 | 0 | 861 | 55 | 54 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1.2736 | 1.8881 | 0.68831 | 0.061879 | 0.17767 | 0 | 0 | 4.0896
1958813 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_DEMİRKÖPRÜ TM M05_2106979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 07:49:00 | 02.09.2021 07:50:09 | 0.019167 | 0 | 762 | 2 | 98 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2.5438 | 0.073319 | 2.0899 | 0 | 0.25209 | 0 | 0 | 4.9591
1958814 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ TR-30 MEZARLIK 45-84-L00030_TR-28 L04_72162129 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 07:50:00 | 02.09.2021 08:20:49 | 0.51361 | 0 | 163 | 0 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8185 | 0 | 3.6118 | 19.9144 | 1.1418 | 0 | 0 | 37.4864
1958815 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-155 35-15-L00155_35-15-L00155_2348830 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 07:15:44 | 02.09.2021 09:46:41 | 2.5158 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 115.8192 | 0 | 67.6151 | 0 | 0 | 196.2343
1958816 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZEGE KÖK 35-26-M00203_ARSLANLAR TM GİRİŞ M05_65967600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 07:30:59 | 02.09.2021 08:50:35 | 1.3267 | 0 | 55 | 2 | 52 | 20 | 32 | 18 | 1 | 0 | 25.269 | 16.9352 | 29.2531 | 179.6605 | 25.6362 | 3479.1546 | 179.9759 | 3935.8844
1958817 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 08:10:53 | 02.09.2021 08:26:33 | 0.26111 | 0 | 969 | 3 | 13 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 38.3948 | 10.0451 | 12.2814 | 10.3537 | 12.4566 | 0 | 0 | 83.5316
1958818 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEKİRLER TR-3 45-72-L00360_B_56389649_56389649 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 07:50:30 | 02.09.2021 15:39:29 | 7.8164 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6429 | 0 | 54.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7367
1958819 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760(YATIRIM REZERVE) 35-10-M02760_ M01_72853569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 07:41:55 | 02.09.2021 08:36:03 | 0.90222 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4419 | 0 | 0.66288 | 93.8097 | 0 | 0 | 0 | 97.9145
1958820 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-10 45-72-L00304_B_56394267_56394267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 08:03:57 | 02.09.2021 15:41:44 | 7.6297 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 58.0987 | 0 | 3.5901 | 0 | 15.213 | 0 | 0.2787 | 77.1806
1958821 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-57 45-73-M00057_TR-58-59-60 M02_66699676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 08:15:09 | 02.09.2021 08:54:46 | 0.66028 | 0 | 423 | 1 | 31 | 3 | 69 | 2 | 2 | 0 | 60.2651 | 1.2419 | 6.2766 | 57.8196 | 34.3425 | 45.006 | 16.8923 | 221.8439
1958824 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | KÖK | BEYKÖY KÖK TR-12 35-32-L00012_BEYKÖY TR-13 L02_2334564 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 07:05:19 | 02.09.2021 08:58:00 | 1.8781 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.6123 | 0 | 2.2242 | 0 | 24.0265 | 0 | 0 | 45.863
1958829 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-3/18 35-28-M00058_C_56364710_56364710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 08:37:27 | 02.09.2021 10:13:47 | 1.6056 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.9903 | 0 | 0 | 0 | 4.5194 | 0 | 0 | 37.5097
1958835 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | GRUPKENT TR-2 35-30-M00204_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044011 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 08:39:25 | 02.09.2021 10:28:57 | 1.8256 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.4447 | 0 | 0 | 0 | 15.8539 | 0 | 0 | 76.2987
1958836 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | GÜLPINAR TR-1 45-86-M00235_A_56401177_56401177 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 08:40:58 | 02.09.2021 10:10:07 | 1.4858 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3664
1958839 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _48253435_56360525_56360525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 08:44:00 | 02.09.2021 09:40:41 | 0.94472 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8446 | 0 | 8.802 | 0 | 1.8073 | 0 | 0 | 20.4538
1958841 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ TR-7 45-71-M00225_A A1_44453736 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 08:40:00 | 02.09.2021 11:02:49 | 2.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8268 | 0 | 0 | 3.8268
1958845 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 08:49:06 | 02.09.2021 09:01:44 | 0.21056 | 8 | 1488 | 55 | 85 | 9 | 99 | 3 | 0 | 1.1654 | 48.3785 | 16.4956 | 19.7407 | 58.9946 | 10.3753 | 1.0686 | 0 | 156.2188
1958848 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 (SERAY SÜT) 45-81-M00152_915777190_915777190 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 08:52:24 | 02.09.2021 10:34:25 | 1.7003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1958849 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HatBaşıAyırıcı_53140528 M05_53140528 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 08:54:00 | 02.09.2021 13:15:13 | 4.3536 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.1491 | 0 | 20.9111 | 0 | 0.72496 | 0 | 0 | 42.7851
1958850 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | OSMANCIK TR-1 45-83-L00243_45-83-L00243_2359482 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2021 09:01:23 | 02.09.2021 14:30:56 | 5.4922 | 0 | 122 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 99.8434 | 0 | 19.9787 | 0 | 31.8426 | 0 | 0 | 151.6646
1958852 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HAMZABABA VE KÖYLER M04_61283942 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2021 09:00:00 | 02.09.2021 11:38:02 | 2.6339 | 2 | 281 | 4 | 16 | 7 | 52 | 0 | 0 | 2.6479 | 147.3337 | 64.2748 | 36.5733 | 253.7275 | 103.0093 | 0 | 0 | 607.5665
1958853 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | GÖKÇEYURT TR-1 35-27-M01049_ H_61267112 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2021 09:02:00 | 02.09.2021 11:46:45 | 2.7458 | 0 | 116 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64.3587 | 0 | 17.1955 | 0 | 59.7831 | 0 | 0 | 141.3373
1958856 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2021 08:59:48 | 02.09.2021 14:00:38 | 5.0139 | 1 | 1289 | 15 | 150 | 29 | 101 | 2 | 0 | 1.9628 | 3157.4677 | 120.3323 | 1167.9335 | 1048.0843 | 917.5095 | 745.5934 | 0 | 7158.8834
1958858 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777325 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2021 08:47:29 | 02.09.2021 17:27:29 | 8.6667 | 5 | 278 | 2 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 11.8569 | 546.073 | 17.8489 | 12.9831 | 958.6966 | 48.5946 | 0 | 0 | 1596.0531
1958859 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 09:07:09 | 02.09.2021 09:07:30 | 0.0058333 | 3 | 52 | 38 | 87 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.025805 | 0.083301 | 0.38137 | 1.0684 | 0.0062727 | 0.23606 | 0 | 0 | 1.8012
1958860 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_TAMSA M09_2306546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 09:06:53 | 02.09.2021 09:54:53 | 0.80011 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 14 | 19 | 6 | 0 | 3.4594 | 0 | 0 | 21.6447 | 13.1479 | 10539.4468 | 113.7442 | 10691.4429
1958861 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-38 (M-1083) 35-22-M00038_B_56402907_56402907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 08:52:02 | 02.09.2021 10:19:37 | 1.4597 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6033
1958862 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3736 35-03-K03736_35-03-K03736_2355597 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 09:08:59 | 02.09.2021 09:21:22 | 0.20639 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 19.9944 | 0 | 0 | 0 | 50.5792 | 0 | 1.876 | 72.4496
1958863 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | BOMONTİ YAPI ÖZEL TR 35-26-M01298Ö_ H01_2113579 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 09:09:32 | 02.09.2021 13:04:29 | 3.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.7648 | 0 | 195.7648
1958865 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-6 35-19-M00218_7756034_56390358_56390358 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2021 09:12:00 | 02.09.2021 17:08:28 | 7.9411 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88.9259 | 0 | 74.7764 | 0 | 33.3531 | 0 | 0 | 197.0553
1958868 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 09:25:39 | 02.09.2021 09:26:10 | 0.0086111 | 0 | 959 | 8 | 49 | 5 | 102 | 2 | 0 | 0 | 1.1423 | 1.1958 | 0.17004 | 0.1915 | 0.63208 | 0.84328 | 0 | 4.175
1958870 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2786 35-01-K02786_E_56352626_56352626 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 09:27:00 | 02.09.2021 10:15:20 | 0.80556 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1325 | 0 | 0 | 0 | 0.20101 | 0 | 0 | 3.3335
1958872 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_ÇATALOLUK ENH.(BORLU KÖK) M01_72227668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 09:30:59 | 02.09.2021 09:33:19 | 0.038889 | 0 | 1679 | 37 | 166 | 9 | 199 | 2 | 0 | 0 | 8.9217 | 10.4478 | 4.498 | 1.5417 | 4.3979 | 6.3201 | 0 | 36.1272
1958875 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-10 35-31-L00064_47982912_56400173_56400173 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 09:32:00 | 02.09.2021 12:38:37 | 3.1103 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7214 | 0 | 63.8025 | 0 | 13.7049 | 0 | 0 | 88.2287
1958877 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_47904917_56385165_56385165 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 09:35:00 | 02.09.2021 14:58:45 | 5.3958 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.2046 | 0 | 63.138 | 0 | 31.9423 | 0 | 0 | 124.2849
1958878 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-290 35-18-L00290_950448550_950448550 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 09:27:00 | 02.09.2021 12:44:47 | 3.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0824 | 0 | 0 | 86.0824
1958879 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950448117_950448117 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 09:38:55 | 02.09.2021 17:28:36 | 7.8281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6674
1958882 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_GRUPKENT M02_72066321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 09:43:48 | 02.09.2021 10:24:00 | 0.67 | 0 | 462 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 73.4787 | 2.0485 | 0.37873 | 0 | 21.4869 | 0 | 5.913 | 103.3058
1958883 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÖRECE M-355 35-22-M00355_6647383 c1b_5965970 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 09:45:57 | 02.09.2021 11:13:31 | 1.4594 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.112 | 0 | 0 | 0 | 16.6169 | 0 | 0 | 34.7289
1958884 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37/A 45-77-L00095_945488946_945488946 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 09:35:39 | 02.09.2021 11:20:58 | 1.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6163 | 0 | 0 | 3.6163
1958887 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | NİF KÖK 35-27-M00365_ETHEM KUYUMCU-YENER TINAZ M02_72177338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 09:41:38 | 02.09.2021 14:48:11 | 5.1092 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9189 | 0 | 15.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8468
1958889 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-6 K25_2310498 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2021 09:51:53 | 02.09.2021 10:37:53 | 0.76693 | 0 | 4367 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 15 | 0 | 930.0071 | 0 | 0 | 0 | 908.7186 | 0 | 311.7922 | 2150.5179
1958890 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2380 35-03-M02380_35-03-M02380_55019355 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 09:47:51 | 02.09.2021 13:15:24 | 3.4592 | 0 | 220 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 188.1142 | 0 | 3.7241 | 0 | 12.2325 | 0 | 0 | 204.0708
1958892 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_TAMSA M09_2306546 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 10:00:28 | 02.09.2021 10:19:12 | 0.31225 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 14 | 19 | 6 | 0 | 1.4198 | 0 | 0 | 8.9826 | 5.5233 | 4070.2286 | 44.0083 | 4130.1627
1958893 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-14 M05_2317559 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2021 10:00:39 | 02.09.2021 13:12:13 | 3.1928 | 1 | 115 | 5 | 24 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0.69999 | 78.7033 | 226.6499 | 130.4199 | 0 | 91.8888 | 4.9066 | 0 | 533.2684
1958894 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3338 35-02-K03338_35-02-K03338_2359363 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 09:55:49 | 02.09.2021 10:20:38 | 0.41361 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 86.1065 | 0 | 0 | 0 | 36.2097 | 0 | 11.9598 | 134.2759
1958895 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35/A 45-78-L00715_954867514_954867514 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2021 09:52:19 | 02.09.2021 11:11:13 | 1.315 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8601
1958896 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 09:45:43 | 02.09.2021 11:09:48 | 1.4014 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0497 | 0 | 1.7697 | 0 | 0 | 25.8194
1958898 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-184 35-18-L00184_950437174_950437174 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 10:07:00 | 02.09.2021 13:12:42 | 3.095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433
1958899 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955297819_955297819 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 09:47:14 | 02.09.2021 11:19:53 | 1.5442 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4554
1958902 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_D d1_5926368 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 09:58:15 | 02.09.2021 11:21:01 | 1.3794 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.558 | 0 | 0 | 0 | 3.0174 | 0 | 0 | 11.5753
1958906 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_TAMSA M09_2306546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 10:21:02 | 02.09.2021 10:38:47 | 0.29598 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 14 | 19 | 6 | 0 | 1.3453 | 0 | 0 | 8.5111 | 5.2334 | 3856.5778 | 41.6983 | 3913.3659
1958907 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ABDÜL ÖZTÜRK TEDAŞ 35-26-L00055_11304290_56358641_56358641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 10:09:00 | 02.09.2021 12:28:28 | 2.3244 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0 | 45.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5003
1958908 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1284 35-02-M01284_D_56382781_56382781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 10:26:12 | 02.09.2021 11:08:11 | 0.69972 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3195 | 0 | 0 | 0 | 1.1938 | 0 | 0 | 15.5133
1958915 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-11 35-17-M00371__72371874_72371874 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 10:40:39 | 02.09.2021 11:43:30 | 1.0475 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18.1494 | 0 | 0 | 0 | 13.7728 | 0 | 12.1352 | 44.0574
1958916 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR TR-2 45-83-L00352_B_56399732_56399732 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2021 10:34:00 | 02.09.2021 11:31:41 | 0.96139 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.2116 | 0 | 0.16593 | 0 | 0.40516 | 0 | 0 | 24.7827
1958918 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 35-22-M00045_955281510_955281510 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 10:37:08 | 02.09.2021 13:21:28 | 2.7389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4798
1958919 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4031 35-01-K04031_K-4347 K01_2119650 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2021 10:36:05 | 02.09.2021 10:53:19 | 0.28722 | 0 | 3966 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 0 | 15 | 0 | 318.56 | 0 | 0 | 0 | 339.0817 | 0 | 116.6298 | 774.2715
1958920 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_TAMSA M09_2306546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 10:45:03 | 02.09.2021 10:53:01 | 0.13295 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 14 | 19 | 6 | 0 | 0.6038 | 0 | 0 | 3.82 | 2.3489 | 1730.9335 | 18.7153 | 1756.4215
1958921 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TORBALI DM 35-26-M00001_956625714_956625714 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2021 09:36:17 | 02.09.2021 15:16:42 | 5.6736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8505
1958925 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _48253435_56360525_56360525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 10:49:36 | 02.09.2021 12:41:54 | 1.8717 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.8146 | 0 | 19.3067 | 0 | 4.2478 | 0 | 0 | 45.3691
1958927 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53134687 M03_53134687 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 10:45:59 | 02.09.2021 13:15:31 | 2.4922 | 0 | 209 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 185.2057 | 0 | 26.5944 | 0 | 4.5956 | 0 | 0 | 216.3957
1958928 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 (SANAYİ KABİN) 35-32-L00020_946411104_946411104 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 10:52:45 | 02.09.2021 11:48:32 | 0.92972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28892 | 0 | 0 | 0.28892
1958929 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜTÇÜLER TR-1 35-27-M00408_912458828_912458828 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 10:52:24 | 02.09.2021 13:57:46 | 3.0894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0339
1958935 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AĞAÇ İŞLERİ TR-2 35-22-M00140_B_56353934_56353934 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 11:04:19 | 02.09.2021 12:35:56 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3057 | 0 | 0 | 11.3057
1958936 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-23 35-27-L00023_914973219_914973219 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 11:09:13 | 02.09.2021 15:08:14 | 3.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049526 | 0 | 0 | 0.049526
1958940 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_955298260_955298260 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2021 11:14:19 | 02.09.2021 15:03:14 | 3.8153 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3069
1958944 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4347 35-01-K04347_K-4031 K01_2052014 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2021 11:19:08 | 02.09.2021 11:24:38 | 0.091667 | 0 | 3966 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 0 | 15 | 0 | 104.7839 | 0 | 0 | 0 | 113.8257 | 0 | 39.4173 | 258.0269
1958946 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-14 35-19-M00259_8424957_56394750_56394750 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 11:18:54 | 02.09.2021 13:55:39 | 2.6125 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0864 | 0 | 19.3092 | 0 | 30.1172 | 0 | 0 | 57.5129
1958947 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/22 45-71-M02398_953200085_953200085 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2021 11:16:00 | 02.09.2021 12:11:19 | 0.92194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4141
1958953 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | VEZİRKÖPRÜ İM 35-03-A00002_YEŞİLBAĞLAR K18_2308921 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 11:19:08 | 02.09.2021 11:45:36 | 0.44111 | 0 | 5699 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 1 | 0 | 661.3987 | 0 | 0 | 0 | 197.2592 | 0 | 8.106 | 866.7639
1958954 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-150 35-02-K00150_910026916_910026916 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 11:28:34 | 02.09.2021 12:33:13 | 1.0775 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0344 | 0 | 0 | 0 | 1.6517 | 0 | 0 | 7.686
1958955 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TOKATBAŞI TR-2 35-20-L00102_6973851_56360770_56360770 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 11:24:33 | 02.09.2021 15:21:47 | 3.9539 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2042 | 0 | 15.6175 | 0 | 16.2933 | 0 | 0 | 52.1151
1958959 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIHALİLLER TR-2 45-71-M01785_953189820_953189820 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 11:29:00 | 02.09.2021 19:26:11 | 7.9531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25356
1958961 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-40 35-15-L00999_950395160_950395160 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 11:33:52 | 02.09.2021 13:38:09 | 2.0714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85114
1958963 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KATIRALAN TR-1 35-30-M00160_955296444_955296444 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 11:31:49 | 02.09.2021 13:19:50 | 1.8003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14145
1958966 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ALANLAR TR-1 35-24-M00065_B_56369716_56369716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 11:32:37 | 02.09.2021 12:59:22 | 1.4458 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5172
1958970 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-2631 35-03-K02631_K-1132 K03_41967555 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 11:44:00 | 02.09.2021 12:10:01 | 0.43361 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 177.0946 | 0 | 0 | 0 | 71.2329 | 0 | 0 | 248.3276
1958975 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE M-356 35-22-M00356_955290355_955290355 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 11:46:44 | 02.09.2021 16:07:51 | 4.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5899 | 0 | 0 | 1.5899
1958978 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1208 35-02-M01208_99628265_99628265 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 12:04:30 | 02.09.2021 12:56:16 | 0.86278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54006
1958979 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1478 35-03-K01478_K-1466 K03_41919470 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 11:54:05 | 02.09.2021 14:37:15 | 2.7194 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 328.2318 | 0 | 0 | 0 | 393.6593 | 0 | 0 | 721.8911
1958980 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 12:10:29 | 02.09.2021 13:03:00 | 0.87528 | 0 | 270 | 3 | 5 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 59.7631 | 5.3451 | 2.5885 | 22.1166 | 22.8898 | 442.5502 | 0 | 555.2533
1958981 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TAT DM 35-26-M00070_SEVGİ ERYÖNE M08_64662437 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2021 11:22:07 | 02.09.2021 14:29:35 | 3.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2848 | 0 | 0 | 117.1525 | 130.4373
1958982 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3074 35-04-K03074_D_56359224_56359224 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 12:09:48 | 02.09.2021 12:46:51 | 0.6175 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.5101 | 0 | 0 | 0 | 0.6868 | 0 | 0 | 24.1969
1958983 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/14-C 45-71-M00038_953216754_953216754 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 12:06:37 | 02.09.2021 13:32:20 | 1.4286 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1867
1958989 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-9 CEVİZDALLARI 35-31-L00084_47968206_65512284_65512284 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 12:35:00 | 02.09.2021 15:19:49 | 2.7469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45206
1958996 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR DM-13/1 45-73-M01121_945676077_945676077 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 12:43:28 | 02.09.2021 14:03:56 | 1.3411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19404
1958999 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOMİNOS KÖK 35-26-M00208_BEŞİKÇİOĞLU M03_65962998 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 12:50:00 | 02.09.2021 14:32:39 | 1.7108 | 0 | 55 | 1 | 52 | 15 | 31 | 16 | 0 | 0 | 43.0226 | 2.2904 | 45.1035 | 199.5667 | 48.636 | 3350.8741 | 0 | 3689.4932
1959013 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | AVDAN TR-4 45-82-M00234_A_56405104_56405104 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 12:20:46 | 02.09.2021 15:25:43 | 3.0825 | 0 | 101 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.9116 | 0 | 11.4759 | 0 | 4.5527 | 0 | 0 | 71.9401
1959014 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-4 35-23-L00004_950413930_950413930 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 13:06:03 | 02.09.2021 14:19:14 | 1.2197 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91714
1959016 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TABAKLAR KÖYÜ TR-1 35-32-L00064_A_56386655_56386655 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 13:17:00 | 02.09.2021 13:39:39 | 0.3775 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33914
1959019 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2559 35-01-M02559_911132336_911132336 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 13:18:21 | 02.09.2021 16:19:01 | 3.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.425 | 0 | 0 | 10.425
1959026 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 13:33:16 | 02.09.2021 14:13:05 | 0.66361 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6994 | 0 | 0.93557 | 0 | 0 | 12.6349
1959027 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÖZBEY TR-1 35-26-L00137_ H_42450212 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 13:01:18 | 02.09.2021 14:37:31 | 1.6036 | 0 | 400 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 201.4027 | 0 | 4.5384 | 0 | 48.7232 | 0 | 0 | 254.6643
1959028 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-2 35-21-L00014_953367794_953367794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 13:11:07 | 02.09.2021 14:50:41 | 1.6594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
1959029 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-372 35-18-L00372_950463311_950463311 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 13:26:44 | 02.09.2021 15:15:58 | 1.8206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72255
1959036 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERÇEKLİ TR-2 35-15-L00649_C_56406764_56406764 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 13:43:00 | 02.09.2021 15:21:25 | 1.6403 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1627 | 0 | 17.6012 | 0 | 0.040701 | 0 | 0 | 20.8046
1959039 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİTPAŞA TR-11 45-80-M00063_95000122427_95000122427 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 13:47:00 | 02.09.2021 15:36:36 | 1.8267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46671
1959043 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-122 35-15-M00122_DAĞITIM TRAFO TR-122 M02_66907531 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2021 13:44:30 | 02.09.2021 15:08:59 | 1.4081 | 0 | 131 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.3044 | 0 | 11.2686 | 0 | 17.8952 | 0 | 0 | 70.4683
1959044 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-58 35-30-L00058_D_56367282_56367282 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 13:57:26 | 02.09.2021 16:02:01 | 2.0764 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8184 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 8.854
1959047 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/16-A 45-71-M00552_953200368_953200368 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 13:57:00 | 02.09.2021 15:02:43 | 1.0953 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7506
1959048 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BİRGİ TR-24 35-15-L00795_35-15-L00795_2357960 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 14:00:05 | 02.09.2021 15:43:18 | 1.7203 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0443 | 0 | 19.222 | 0 | 23.9407 | 0 | 0 | 49.2069
1959051 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1223 35-01-M01223_D_56371816_56371816 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 14:00:27 | 02.09.2021 16:29:16 | 2.4803 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 146.7145 | 0 | 0 | 0 | 22.1933 | 0 | 0 | 168.9077
1959052 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-112 35-01-K00112_910887228_910887228 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 14:04:36 | 02.09.2021 21:43:59 | 7.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6477 | 0 | 0 | 20.6477
1959054 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-58 HAVACILAR SİTESİ 35-14-L00058_956640639_956640639 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 13:51:54 | 02.09.2021 16:02:18 | 2.1733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8345
1959055 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 (DM-5/1) 35-19-M00001_956694257_956694257 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 14:12:19 | 02.09.2021 19:32:12 | 5.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3557 | 0 | 0 | 1.3557
1959057 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-12 35-19-L00168_956697295_956697295 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 14:10:06 | 02.09.2021 18:40:31 | 4.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1959058 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/22 35-26-M00796_95000512489_95000512489 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 13:29:04 | 02.09.2021 18:04:04 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1959059 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ÖZBEY YENİKÖY L02_2064119 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 14:23:31 | 02.09.2021 14:46:23 | 0.38111 | 1 | 1321 | 4 | 37 | 3 | 91 | 0 | 0 | 7.4699e-05 | 161.9242 | 7.6191 | 31.8175 | 5.0037 | 49.3861 | 0 | 0 | 255.7507
1959060 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUCUOVA TR-6 35-15-L00250_950402376_950402376 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 14:22:27 | 02.09.2021 18:39:28 | 4.2836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4498
1959061 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-52 45-79-M00052_B_56402286_56402286 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 14:25:00 | 02.09.2021 15:49:02 | 1.4006 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.6006 | 0 | 0.50179 | 0 | 2.0997 | 0 | 0 | 33.2022
1959064 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1442 35-04-M01442_913510515_913510515 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 14:23:59 | 02.09.2021 20:05:20 | 5.6892 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0899
1959065 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4625 35-03-K04625_DAĞITIM TRAFO K-4625 K03_41922102 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 14:29:23 | 02.09.2021 15:10:19 | 0.68222 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 122.8781 | 0 | 0 | 0 | 60.8193 | 0 | 0 | 183.6975
1959066 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 13:28:47 | 02.09.2021 15:23:08 | 1.9058 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2.2392 | 26.0823 | 185.3611 | 98.1467 | 0 | 9.2605 | 551.784 | 0 | 872.8738
1959069 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | BAĞYOLU TR-2 45-71-M01599_45-71-M01599_2355064 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 14:40:00 | 02.09.2021 20:31:50 | 5.8639 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 104.8515 | 0 | 3.8389 | 0 | 49.5003 | 0 | 0 | 158.1907
1959072 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM06/TR02 45-73-M00052_TR-57 DM-6/9 RADYAL M06_66687740 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 14:39:01 | 02.09.2021 15:59:49 | 1.3467 | 0 | 593 | 1 | 35 | 5 | 103 | 4 | 4 | 0 | 213.9674 | 3.0577 | 18.8563 | 436.6931 | 131.8792 | 264.6227 | 57.1353 | 1126.2117
1959075 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-713 KEMAL KAYAN 35-08-M00713Ö_ M01_2334626 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 14:58:00 | 02.09.2021 16:00:09 | 1.0358 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.80886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5296 | 0 | 0 | 3.3384
1959076 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 15:00:12 | 02.09.2021 15:32:09 | 0.5325 | 0 | 503 | 3 | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 30.9077 | 10.9581 | 1.1241 | 2.5894 | 13.8393 | 220.3189 | 0 | 279.7376
1959078 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/21 45-72-M00021_TR-1/17 M01_61377487 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 15:01:21 | 02.09.2021 15:17:38 | 0.27139 | 0 | 3931 | 1 | 109 | 59 | 834 | 9 | 14 | 0 | 255.9892 | 0.19688 | 22.4482 | 66.4119 | 200.386 | 105.5503 | 141.7351 | 792.7176
1959083 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/07 45-71-M00459_953200279_953200279 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 15:07:00 | 02.09.2021 16:00:39 | 0.89417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 0 | 2.6727
1959085 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-23 35-27-L00023_914973219_914973219 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 15:11:36 | 02.09.2021 17:59:32 | 2.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034187 | 0 | 0 | 0.034187
1959088 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | SARIÇAY KÖPRÜSÜ TR-1 35-22-M00297_A_56366831_56366831 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 15:12:06 | 02.09.2021 19:42:59 | 4.5147 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6929 | 0 | 129.1087 | 0 | 20.8681 | 0 | 0 | 165.6698
1959090 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-27/3 45-82-M00106_A_56388922_56388922 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 15:19:04 | 02.09.2021 16:16:27 | 0.95639 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.8357 | 0 | 0 | 0 | 9.612 | 0 | 0 | 24.4478
1959091 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 BAKSAN 35-19-L00057_956663373_956663373 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 15:25:45 | 02.09.2021 21:25:01 | 5.9878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6164
1959094 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-998 35-03-M00998_910327564_910327564 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2021 15:27:34 | 02.09.2021 21:44:07 | 6.2758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2863
1959102 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHÇELİ TR-2 45-73-M00433_B_56403637_56403637 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 15:47:11 | 02.09.2021 17:37:01 | 1.8306 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0279 | 0 | 2.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.384
1959103 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-6 45-72-L00303_C_56391835_56391835 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 15:48:25 | 02.09.2021 17:16:45 | 1.4722 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5994 | 0 | 15.1733 | 0 | 12.046 | 0 | 0 | 34.8188
1959104 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3451 35-08-K03451_B_56366827_56366827 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 15:42:56 | 02.09.2021 19:58:32 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9493 | 0 | 0 | 25.9493
1959106 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2655 35-01-K02655_35-01-K02655_2370813 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 15:55:44 | 02.09.2021 16:44:49 | 0.81806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1612 | 0 | 75.6546 | 156.8157
1959107 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/7 45-72-L00007_A_56393686_56393686 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 15:57:29 | 02.09.2021 17:26:51 | 1.4894 | 0 | 225 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.9249 | 0 | 2.4181 | 0 | 8.824 | 0 | 0 | 81.1671
1959109 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | SAİPLER TR-1 35-26-M00479_35-26-M00479_2362208 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:00:39 | 02.09.2021 17:10:52 | 1.1703 | 0 | 156 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.9132 | 0 | 0.86796 | 0 | 8.6147 | 0 | 0 | 43.3959
1959110 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-10(OVAKAHVE) 35-19-M00222_956675355_956675355 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:04:55 | 02.09.2021 17:38:24 | 1.5581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.090795 | 0 | 0 | 0 | 3.5525 | 0 | 0 | 3.6433
1959111 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-57 45-73-M00057_TR-58-59-60 M02_66699709 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 15:57:19 | 02.09.2021 16:23:25 | 0.435 | 0 | 423 | 1 | 31 | 3 | 69 | 2 | 2 | 0 | 50.6494 | 0.96366 | 4.8848 | 49.5804 | 32.2366 | 33.2207 | 13.379 | 184.9145
1959112 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2397 35-02-K02397_915025608_915025608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:07:54 | 02.09.2021 17:38:53 | 1.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4855 | 0 | 0 | 21.4855
1959113 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-113 CAMİ YANI 35-26-M00113_7229944_56359110_56359110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:02:08 | 02.09.2021 17:27:16 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2603 | 0 | 0 | 34.2603
1959114 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:12:55 | 02.09.2021 16:31:10 | 0.30417 | 1 | 0 | 20 | 219 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0.30823 | 0 | 56.6867 | 341.7517 | 23.1326 | 54.3478 | 0 | 0 | 476.2269
1959115 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/07 45-71-M00459_953200279_953200279 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:15:02 | 02.09.2021 19:56:16 | 3.6872 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3654 | 0 | 0 | 0 | 4.0832 | 0 | 0 | 10.4485
1959116 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KARAYAĞCI TR-1 45-75-M00195_45-75-M00195_2372957 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:09:54 | 02.09.2021 17:14:56 | 1.0839 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.9781 | 0 | 0 | 0 | 4.9334 | 0 | 0 | 22.9115
1959117 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | SARNIÇ TR-1 45-77-L00329_45-77-L00329_2353492 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:15:53 | 02.09.2021 18:56:52 | 2.6831 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 72.0701 | 0 | 3.6627 | 0 | 44.3265 | 0 | 0 | 120.0594
1959118 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3149 35-01-K03149_35-01-K03149_2369927 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:00:08 | 02.09.2021 18:05:44 | 2.0933 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 8 | 0 | 23.5223 | 0 | 0 | 0 | 397.6068 | 0 | 83.976 | 505.1051
1959120 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | RASİM ALINIR SULAMA GRUBU 35-29-L00473_35-29-L00473_2373702 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:06:44 | 02.09.2021 18:07:39 | 2.0153 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 0 | 199.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.4606
1959121 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-6 35-31-L00075_47942023_56371432_56371432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:15:06 | 02.09.2021 17:28:11 | 1.2181 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7486 | 0 | 0.52876 | 0 | 0.98758 | 0 | 0 | 5.2649
1959122 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-1 35-28-M00200__72372588_72372588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:09:35 | 02.09.2021 17:57:11 | 1.7933 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8681 | 0 | 2.3554 | 0 | 0.097937 | 0 | 0 | 13.3214
1959123 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-210 35-07-K00210_B_56376229_56376229 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:20:22 | 02.09.2021 16:34:40 | 0.23833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0311 | 0 | 0 | 0 | 14.5088 | 0 | 0 | 22.5399
1959127 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | YENİCE KÖK 45-86-M00234_HatBaşıAyırıcı_53134396 M02_53134396 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:32:12 | 02.09.2021 17:27:25 | 0.92028 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6816 | 0 | 4.887 | 0 | 4.0841 | 0 | 0 | 10.6527
1959128 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-4 45-80-M00139_45-80-M00139_2373715 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:20:27 | 02.09.2021 17:48:32 | 1.4681 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1591
1959129 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2706 35-02-M02706__78562147_78562147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:32:37 | 02.09.2021 18:11:06 | 1.6414 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.8601 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 23.9552
1959131 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-712 KERESTECİLER SİTESİ 35-08-M00712_M -1937 M03_72145231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:34:55 | 02.09.2021 18:25:00 | 1.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2528 | 0 | 0 | 0 | 126.2528
1959132 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-64 GERENLİKUYU 35-15-L00064_B_56370737_56370737 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:37:20 | 02.09.2021 17:31:58 | 0.91056 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48784 | 0 | 4.7345 | 0 | 0.072483 | 0 | 0 | 5.2948
1959133 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ALİAĞA RES M06_2310718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:46:18 | 02.09.2021 16:59:13 | 0.21528 | 0 | 698 | 3 | 11 | 8 | 32 | 2 | 0 | 0 | 33.0413 | 12.306 | 1.4016 | 41.9571 | 3.8432 | 33.2918 | 0 | 125.841
1959134 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ZAFER YILMAZ GRUBU 35-26-M01142_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041792 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:42:56 | 02.09.2021 17:46:01 | 1.0514 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.26588 | 0 | 44.7324 | 0 | 3.9429 | 0 | 0 | 48.9411
1959135 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-266 35-18-L00266_950445506_950445506 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:56:35 | 02.09.2021 18:34:44 | 1.6358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91121
1959136 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2328339 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:46:12 | 02.09.2021 19:05:35 | 2.3231 | 0 | 77 | 3 | 20 | 9 | 105 | 2 | 0 | 0 | 123.7045 | 30.781 | 41.9367 | 529.0241 | 1164.6556 | 191.2072 | 0 | 2081.3092
1959138 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DEREÇİFTLİK ESENÇAY 45-75-M00234_A_56389938_56389938 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:59:39 | 02.09.2021 18:11:24 | 1.1958 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2454 | 0 | 0.0062879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2517
1959140 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-83 45-73-M00083_945680481_945680481 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:52:28 | 02.09.2021 19:14:21 | 2.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 5.97
1959141 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | AYANLAR TR-1 45-85-L00249_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2115605 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 17:00:35 | 02.09.2021 19:59:19 | 2.9789 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.7354 | 0 | 0 | 0 | 0.74813 | 0 | 0 | 22.4835
1959142 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIVELİLER TR-1 45-85-L00083_945472242_945472242 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 17:06:29 | 02.09.2021 20:59:44 | 3.8875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97887
1959145 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3751 35-08-K03751_A_56358180_56358180 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 17:09:27 | 02.09.2021 22:01:19 | 4.8644 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 106.815 | 0 | 0 | 0 | 19.4943 | 0 | 0 | 126.3093
1959146 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ALAŞARLI TR-2 35-15-L00194_B_56369696_56369696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 17:04:27 | 02.09.2021 18:07:00 | 1.0425 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 15.7021 | 0 | 0 | 17.0231
1959148 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | M-669 KÖK 35-17-M00669_YENİ KARAKÖY M05_72390611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 17:07:41 | 02.09.2021 18:21:42 | 1.2336 | 0 | 698 | 3 | 11 | 8 | 32 | 2 | 0 | 0 | 191.2882 | 68.5103 | 7.8539 | 211.8156 | 19.4478 | 162.1277 | 0 | 661.0436
1959153 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-2044 35-08-M02044_35-08-M02044_42967516 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 17:11:38 | 02.09.2021 22:04:45 | 4.8853 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 344.1336 | 0 | 0 | 0 | 31.6118 | 0 | 0 | 375.7454
1959155 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-28 (ESKİ TR-2) 35-27-L00002_913293995_913293995 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 17:24:23 | 02.09.2021 21:51:01 | 4.4439 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2669
1959158 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-45 35-23-L00045_957960108_957960108 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 17:17:22 | 02.09.2021 19:42:55 | 2.4258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.824
1959160 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 17:38:11 | 02.09.2021 18:04:13 | 0.43389 | 0 | 829 | 2 | 234 | 7 | 76 | 0 | 1 | 0 | 90.6017 | 0.93725 | 44.0667 | 6.3545 | 42.19 | 0 | 0.064973 | 184.2151
1959162 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-11 45-76-M00011_955247612_955247612 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 17:33:01 | 02.09.2021 22:12:45 | 4.6622 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6006 | 0 | 0 | 0 | 0.56767 | 0 | 0 | 3.1683
1959163 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-91 35-19-L00091_8870581_56372199_56372199 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 17:36:40 | 02.09.2021 20:28:19 | 2.8608 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.815
1959165 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_35-15-L00358_2365314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 17:37:30 | 02.09.2021 20:06:41 | 2.4864 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6568 | 0 | 29.3573 | 0 | 8.4498 | 0 | 0 | 44.464
1959166 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3451 35-08-K03451_35-08-K03451_42458068 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 16:57:15 | 02.09.2021 20:01:24 | 3.0692 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 4 | 0 | 216.0909 | 0 | 0 | 0 | 387.7236 | 0 | 170.4696 | 774.2841
1959168 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2115 35-03-M02115_B_56366073_56366073 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 17:39:02 | 02.09.2021 18:42:45 | 1.0619 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 83.7028 | 0 | 0 | 0 | 21.7616 | 0 | 0 | 105.4644
1959170 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | SELENDİ TR-16 45-81-M00016_45-81-M00016_71987624 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 17:45:19 | 02.09.2021 18:40:22 | 0.9175 | 0 | 32 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7064 | 0 | 3.8477 | 0 | 0.15339 | 0 | 0 | 9.7075
1959171 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | ŞEVKİ OLGUN VE ARK. T-SULAMA GRB.OTOBAN 35-13-L00131_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044505 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 17:11:37 | 02.09.2021 19:35:24 | 2.3964 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6158 | 0 | 0.012136 | 0 | 0 | 20.628
1959173 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-19-L00038_956680961_956680961 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 17:40:54 | 02.09.2021 19:10:58 | 1.5011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93684
1959175 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-15 35-02-K00015_99485684_99485684 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 18:04:36 | 02.09.2021 19:20:44 | 1.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8799 | 0 | 0 | 2.8799
1959176 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/83 45-83-L00083_48124873_56397379_56397379 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 17:41:58 | 02.09.2021 21:40:06 | 3.9689 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.3426 | 0 | 0 | 0 | 3.1858 | 0 | 0 | 54.5285
1959177 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_47904982_56385835_56385835 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 18:07:07 | 02.09.2021 20:56:47 | 2.8278 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3699 | 0 | 30.8345 | 0 | 0.032179 | 0 | 0 | 36.2366
1959180 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HALKAPINAR TR-1 35-29-L00639_B_56402764_56402764 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 18:11:08 | 02.09.2021 19:30:24 | 1.3211 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3655 | 0 | 0 | 0 | 0.32805 | 0 | 0 | 2.6935
1959182 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_953357688_953357688 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 18:21:00 | 02.09.2021 18:52:56 | 0.53222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1959183 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_B_56389334_56389334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 18:07:47 | 02.09.2021 20:51:27 | 2.7278 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 146.2493 | 0 | 0 | 0 | 29.8347 | 0 | 0 | 176.084
1959184 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 18:28:29 | 02.09.2021 18:29:09 | 0.011111 | 1 | 353 | 44 | 33 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.0058155 | 0.64923 | 7.054 | 0.62159 | 0.67962 | 0.32639 | 0 | 0 | 9.3367
1959185 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/18 35-26-M00809_956629290_956629290 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 18:16:43 | 02.09.2021 19:53:12 | 1.6081 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0861 | 0 | 0 | 0 | 1.1417 | 0 | 0 | 7.2278
1959186 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3011 35-01-K03011_911616834_911616834 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 18:27:07 | 02.09.2021 20:14:55 | 1.7967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3073
1959188 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 18:37:39 | 02.09.2021 18:38:19 | 0.011111 | 0 | 3243 | 80 | 736 | 18 | 395 | 4 | 2 | 0 | 7.2057 | 2.6396 | 14.2793 | 1.0632 | 3.5295 | 10.917 | 0.018764 | 39.6532
1959189 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | KEMAL ERGÜN SULAMA GRUBU 35-29-M00189_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099117 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 18:31:31 | 02.09.2021 20:27:28 | 1.9325 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9038 | 0 | 23.7021 | 0 | 0 | 138.6058
1959192 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M02_67094230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 18:45:19 | 02.09.2021 18:49:29 | 0.069444 | 0 | 206 | 89 | 174 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.0861 | 19.1348 | 28.9842 | 0.49675 | 0.46551 | 0 | 0 | 52.1674
1959193 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-10 35-25-M00184_956637639_956637639 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 18:47:06 | 02.09.2021 19:48:51 | 1.0292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60828
1959195 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2115 35-03-M02115_B_56366073_56366073 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 18:51:13 | 02.09.2021 21:42:47 | 2.8594 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 249.7116 | 0 | 0 | 0 | 50.4258 | 0 | 0 | 300.1374
1959198 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LÜTFİYE TR-1 45-80-M00131_956538220_956538220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 18:55:02 | 02.09.2021 20:20:20 | 1.4217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062196
1959199 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 19:00:43 | 02.09.2021 21:00:05 | 1.9894 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9301 | 0 | 2.0451 | 0 | 0 | 35.9751
1959200 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/12 35-20-L00061_955211701_955211701 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 18:40:40 | 02.09.2021 19:55:15 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4618
1959203 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-146 35-16-L00146_953335215_953335215 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2021 19:12:00 | 02.09.2021 20:34:15 | 1.3708 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66686
1959204 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KISIK METAL İŞLERİ KÖK 35-22-M00099_B TR8/B2_5764726 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 18:56:25 | 02.09.2021 20:14:46 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 5.212 | 6.994
1959205 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | AKÇEŞME TR-2 45-75-M00275_A_56390196_56390196 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 19:18:20 | 02.09.2021 20:22:17 | 1.0658 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.1662 | 0 | 1.1639 | 0 | 1.4181 | 0 | 0 | 17.7483
1959206 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_ESBAŞ-12 K04_2050758 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 19:26:14 | 02.09.2021 19:41:00 | 0.24611 | 0 | 518 | 0 | 0 | 7 | 76 | 2 | 5 | 0 | 44.9865 | 0 | 0 | 29.501 | 134.0061 | 36.7161 | 9.6904 | 254.9
1959209 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_ESBAŞ-10 K05_2053329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 19:27:00 | 02.09.2021 20:43:00 | 1.2667 | 0 | 1956 | 0 | 1 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 812.6607 | 0 | 0.22152 | 40.6343 | 150.4399 | 0 | 0 | 1003.9564
1959210 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TR-58 (SERAY SÜT) 45-81-M00152_B_56387294_56387294 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 19:30:44 | 02.09.2021 20:39:50 | 1.1517 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3775
1959212 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY YENİ MAH TR-4 45-78-L00655_49253338_56391420_56391420 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 19:31:37 | 02.09.2021 20:51:57 | 1.3389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82246
1959213 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-2 GÖLCÜKLER 35-22-M00002_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125082 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 19:32:41 | 02.09.2021 19:57:53 | 0.42 | 0 | 159 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.844 | 0 | 5.3164 | 0 | 6.4021 | 0 | 0 | 36.5625
1959215 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-123 35-01-K00123_35-01-K00123_2375634 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 19:27:59 | 02.09.2021 20:43:22 | 1.2564 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.424 | 0 | 0 | 0 | 13.6251 | 0 | 0 | 57.0491
1959221 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | EYNEZ KÖK 45-82-M00158_EYNEZ M04_72199497 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 19:48:18 | 03.09.2021 01:47:33 | 5.9875 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 104.6718 | 0 | 0 | 0 | 29.3629 | 0 | 0 | 134.0347
1959222 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49207148_56403973_56403973 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 19:45:35 | 02.09.2021 21:12:32 | 1.4492 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.534 | 0 | 11.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1801
1959225 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2112 35-03-M02112_A_56365376_56365376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 18:51:13 | 02.09.2021 22:27:22 | 3.6025 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.5005 | 0 | 0 | 0 | 0.33753 | 0 | 0 | 74.838
1959226 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 19:58:19 | 02.09.2021 20:18:46 | 0.34083 | 1 | 0 | 20 | 203 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0.40905 | 0 | 56.0841 | 349.182 | 20.3174 | 40.0014 | 0 | 0 | 465.9938
1959228 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_953360320_953360320 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 19:19:21 | 02.09.2021 23:47:58 | 4.4769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8823
1959230 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2525 35-07-M02525_99060942_99060942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 19:50:27 | 03.09.2021 02:23:03 | 6.5433 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3753
1959235 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-73 YAŞAR KAHRAMAN GRB. 35-15-M00073_B_56369306_56369306 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 20:11:18 | 02.09.2021 21:12:44 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3578
1959240 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BAHÇELİ TR-2 45-73-M00433_45-73-M00433_2354551 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 20:14:55 | 02.09.2021 22:25:10 | 2.1708 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2792 | 0 | 8.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5726
1959246 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-669 KÖK 35-17-M00669_HatBaşıAyırıcı_72921931 M05_72921931 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 20:36:11 | 02.09.2021 22:43:58 | 2.1297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42957 | 0 | 3.2783 | 100.8315 | 0 | 104.5394
1959252 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_VİŞNELİ M04_66051328 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 21:04:34 | 02.09.2021 21:52:46 | 0.80333 | 0 | 250 | 3 | 12 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 51.6583 | 51.9066 | 3.2066 | 20.9685 | 9.1094 | 52.1842 | 0 | 189.0335
1959257 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/85 45-83-L00085_48122374_56385646_56385646 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 20:48:36 | 02.09.2021 22:57:05 | 2.1414 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 149.426 | 0 | 0 | 0 | 29.9454 | 0 | 0 | 179.3714
1959259 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-342 35-02-K00342_910024649_910024649 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 21:35:20 | 02.09.2021 22:33:37 | 0.97139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56204 | 0 | 0 | 0 | 0.57589 | 0 | 0 | 1.1379
1959261 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA TR-8 45-83-M00364_45-83-M00364_2355928 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 21:29:51 | 02.09.2021 23:15:53 | 1.7672 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20659 | 0 | 18.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4134
1959265 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-18 45-72-M00678_956508680_956508680 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 22:03:21 | 03.09.2021 01:34:23 | 3.5172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62351
1959266 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-81 35-19-L00081_9420792_60982315_60982315 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 22:17:45 | 03.09.2021 03:32:46 | 5.2503 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 167.3834 | 0 | 0.51573 | 0 | 28.4214 | 0 | 0 | 196.3205
1959269 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | M-669 KÖK 35-17-M00669_YENİ KARAKÖY M05_72390611 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 22:32:41 | 02.09.2021 22:51:11 | 0.30833 | 0 | 698 | 3 | 11 | 8 | 32 | 2 | 0 | 0 | 48.4351 | 13.7069 | 1.6477 | 40.5796 | 3.2131 | 29.5982 | 0 | 137.1805
1959272 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-247 AHMETBEY ÇEŞMESİ 35-14-L00247_956662228_956662228 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 23:02:40 | 02.09.2021 23:58:40 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16163
1959273 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3643 35-08-K03643_97625314_97625314 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 23:08:49 | 03.09.2021 00:03:45 | 0.91556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17276
1959274 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_HatBaşıAyırıcı_53135842 M11_53135842 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 23:16:13 | 03.09.2021 01:36:45 | 2.3422 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1595 | 0 | 0.9587 | 0 | 0 | 0 | 24.1182
1959275 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-140 35-18-L00140_L142 MAVİ BESTE L07_2092540 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 23:23:01 | 03.09.2021 01:10:41 | 1.7944 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 104.9956 | 0 | 0 | 0 | 18.026 | 0 | 0 | 123.0216
1959276 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2786 35-01-K02786_913173034_913173034 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 23:20:46 | 03.09.2021 00:35:43 | 1.2492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29874
1959277 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN İM 35-29-A00004_SARILAR L08_2106420 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 23:42:52 | 02.09.2021 23:43:19 | 0.0075 | 0 | 2001 | 81 | 242 | 28 | 347 | 1 | 0 | 0 | 2.5316 | 2.4602 | 1.5229 | 0.80737 | 1.1052 | 1.4515 | 0 | 9.8789
1959280 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-12/TR-1 45-72-L00062_E_56406910_56406910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 23:54:07 | 03.09.2021 00:39:54 | 0.76306 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7942 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 4.8072
1959282 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIRTEPE KÖK 35-29-L00055_GÖKÇEN TOPRAK SULAMA L04_72212791 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2021 23:58:24 | 03.09.2021 00:43:20 | 0.74889 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.457 | 0 | 21.2179 | 0 | 0 | 0 | 68.6749
1959532 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_TR-2 M05_2057385 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 11:43:53 | 03.09.2021 12:09:28 | 0.42639 | 0 | 51 | 55 | 138 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8.4979 | 346.0792 | 147.4122 | 66.3837 | 126.3472 | 0 | 0 | 694.7202
1979761 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YEŞİLOVA TR-1 45-78-M01058_49347103_56387750_56387750 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 19:42:56 | 03.09.2021 20:51:37 | 1.1447 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4819
1959555 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_GÜRLE M04_55994735 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 12:09:00 | 03.09.2021 14:55:41 | 2.7781 | 0 | 67 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.254 | 14.4799 | 0.39732 | 51.8094 | 21.0922 | 0 | 0 | 126.033
1959363 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_İLYASLAR M02_72213067 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:00:00 | 03.09.2021 11:34:34 | 2.5761 | 0 | 669 | 0 | 67 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 317.4292 | 0 | 174.4046 | 11.6627 | 108.6042 | 0 | 0 | 612.1006
1959386 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_B_56393845_56393845 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:16:10 | 03.09.2021 11:16:42 | 2.0088 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.8746 | 0 | 15.6004 | 0 | 5.4132 | 0 | 0 | 42.8882
1979778 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-2 35-31-L00349_47897557_56394077_56394077 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 18:37:00 | 03.09.2021 23:23:17 | 4.7714 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.9588 | 0 | 0.52964 | 0 | 0.54307 | 0 | 0 | 21.0315
1959323 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/10 45-71-M00263_DM-18 (UNCU BOZKÖY) M03_72255483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 07:40:22 | 03.09.2021 09:15:07 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.758 | 60.4788 | 0 | 0 | 778.2368
1959426 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/10 45-71-M00287_953220211_953220211 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 09:40:00 | 03.09.2021 10:38:15 | 0.97083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25553
1969645 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 14:59:10 | 03.09.2021 15:15:03 | 0.26472 | 1 | 0 | 20 | 219 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0.26684 | 0 | 49.1447 | 295.8964 | 20.6264 | 48.6391 | 0 | 0 | 414.5734
1979798 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_TR-2 M05_2057385 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 21:35:26 | 03.09.2021 22:26:41 | 0.85417 | 0 | 51 | 55 | 138 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 19.2577 | 562.315 | 236.9884 | 93.8899 | 152.8724 | 0 | 0 | 1065.3233
1969688 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ELMACIK TR-1 45-73-M00423_45-73-M00423_2354545 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 16:40:19 | 03.09.2021 20:26:37 | 3.7717 | 0 | 55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2508 | 0 | 46.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6481
1979804 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-105 35-15-M00105_TR-118 M01_66874982 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 22:09:00 | 03.09.2021 22:16:00 | 0.11667 | 0 | 3791 | 1 | 6 | 2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 137.0131 | 0.80231 | 2.1766 | 19.0924 | 25.7121 | 0 | 0 | 184.7965
1959552 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | ÇAMYAYLA TR-1 45-81-M00181_45-81-M00181_2375149 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 11:16:57 | 03.09.2021 12:39:56 | 1.3831 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1865 | 0 | 0 | 0 | 1.7703 | 0 | 0 | 7.9568
1959446 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | GÖBELLER TR-1 35-16-M00110_35-16-M00110_2349444 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 10:07:50 | 03.09.2021 12:50:14 | 2.7067 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 77.5283 | 0 | 3.3918 | 0 | 36.2218 | 0 | 0 | 117.1419
1969625 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_CANTEK M02_72081435 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 15:00:30 | 03.09.2021 15:37:00 | 0.60833 | 0 | 2200 | 0 | 3 | 2 | 83 | 0 | 1 | 0 | 318.4017 | 0 | 0.7466 | 46.9182 | 102.3902 | 0 | 1.0403 | 469.497
1959366 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_ÇEVREKENT M06_2097312 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:02:54 | 03.09.2021 13:09:42 | 4.1133 | 0 | 261 | 6 | 34 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 329.8323 | 45.363 | 222.6692 | 242.5806 | 63.7796 | 0 | 0 | 904.2247
1969708 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4439 35-02-K04439_B_56362833_56362833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 17:22:40 | 03.09.2021 19:13:41 | 1.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3725 | 0 | 14.7482 | 80.1207
1959535 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_950456903_950456903 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 11:43:54 | 03.09.2021 14:13:31 | 2.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66895 | 0 | 0 | 0.66895
1969685 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇAMYAYLA TR-1 45-81-M00181_B_56384158_56384158 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 16:30:54 | 03.09.2021 20:38:46 | 4.1311 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.819 | 0 | 0 | 0 | 4.4298 | 0 | 0 | 25.2487
1969662 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_POYRAZ MERKEZ-BOZAĞAÇ M03_2307304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 15:33:09 | 03.09.2021 16:46:16 | 1.2186 | 0 | 302 | 14 | 46 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 69.2751 | 60.0356 | 67.5205 | 0 | 13.4371 | 5.6667 | 0 | 215.9351
1959383 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-5 35-28-M00501_953394650_953394650 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 09:08:31 | 03.09.2021 12:43:18 | 3.5797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85573
1959429 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | TR-1/40 KÖK 45-72-M00040_TR-1/42 M03_61318174 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 09:41:13 | 03.09.2021 10:18:31 | 0.62167 | 0 | 1828 | 0 | 29 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 228.676 | 0 | 1.5621 | 13.4218 | 63.4185 | 0 | 0 | 307.0784
1959326 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | BAŞARAN TR-6 35-31-L00075_35-31-L00075_2351270 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 08:09:00 | 03.09.2021 09:39:14 | 1.5039 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8428 | 0 | 15.4715 | 0 | 6.0789 | 0 | 0 | 26.3931
1959569 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/4 35-26-M00826_956632174_956632174 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 12:27:48 | 03.09.2021 13:44:53 | 1.2847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42968
1959449 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-5 (TR-186) 35-19-L00186_915958563_915958563 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 10:12:31 | 03.09.2021 11:58:15 | 1.7622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62481
1959592 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-1 35-31-L00348_47897795_56392372_56392372 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 13:08:43 | 03.09.2021 21:55:54 | 8.7864 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1415 | 0 | 6.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1553
1969648 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ZEYTİNDAĞ DM 35-16-M00138_ZEYTİNDAĞ M05_76071852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 15:02:20 | 03.09.2021 15:21:12 | 0.31444 | 0 | 943 | 0 | 2 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 55.3549 | 0 | 0.26898 | 0 | 18.9778 | 6.2828 | 0 | 80.8846
1959306 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 05:11:49 | 03.09.2021 05:12:23 | 0.0094444 | 3 | 1866 | 105 | 338 | 27 | 153 | 2 | 0 | 0.043822 | 3.2615 | 3.1756 | 5.0015 | 0.54841 | 0.75447 | 0.8019 | 0 | 13.5872
1969642 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-57 45-73-M00057_TR-58-59-60 M02_66699709 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 14:48:19 | 03.09.2021 19:32:02 | 4.7286 | 0 | 423 | 1 | 31 | 3 | 69 | 2 | 2 | 0 | 564.8508 | 10.003 | 51.8562 | 497.5747 | 320.2633 | 315.1397 | 123.7667 | 1883.4543
1959549 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-145 35-01-K00145_910687542_910687542 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 11:49:32 | 03.09.2021 18:43:56 | 6.9067 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8549
1959406 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HATUNDERE M03_66476619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 09:30:37 | 03.09.2021 09:36:24 | 0.096389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41623 | 0 | 3.0955 | 0 | 3.5117
1979801 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-240 35-01-K00240_35-01-K00240_2367486 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 21:53:30 | 03.09.2021 22:15:39 | 0.36917 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 61.3119 | 0 | 0 | 0 | 21.0567 | 0 | 0 | 82.3686
1969628 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | ZEYTİNDAĞ TR-3 35-16-M00005_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045112 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 14:18:28 | 03.09.2021 15:24:29 | 1.1003 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.5173 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0 | 0 | 46.6149
1959300 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | YENİCE KÖK 45-86-M00234_İÇİKLER ÇIKIŞ M02_41955326 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 03:22:54 | 03.09.2021 03:26:44 | 0.063889 | 0 | 228 | 4 | 38 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.3482 | 0.74366 | 1.222 | 3.0186 | 0.92371 | 0 | 0 | 7.2562
1959438 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ALANKÖY TR-1 35-20-L00288_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045463 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 10:02:17 | 03.09.2021 17:25:47 | 7.3915 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.8081 | 0 | 0 | 0 | 7.0991 | 0 | 0 | 80.9072
1959415 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:37:23 | 03.09.2021 18:18:49 | 8.6904 | 0 | 1597 | 35 | 148 | 11 | 210 | 1 | 1 | 0 | 3407.2885 | 1859.7396 | 3524.5584 | 1132.7968 | 3229.4765 | 3546.0138 | 235.3198 | 16935.1934
1959578 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-342 35-02-K00342_99865932_99865932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 12:40:12 | 03.09.2021 14:58:59 | 2.3131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | 3.7613 | 0 | 0 | 4.963
1969634 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-2 35-31-L00143_47827445_56389534_56389534 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 14:19:21 | 03.09.2021 20:40:03 | 6.345 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.3038 | 0 | 4.9495 | 0 | 21.3313 | 0 | 0 | 57.5846
1959392 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | BURUNCUK TR-5 35-20-L00305_6218225_56375672_56375672 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 08:58:00 | 03.09.2021 14:29:17 | 5.5214 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.3224 | 0 | 89.6717 | 0 | 42.2502 | 0 | 0 | 153.2443
1959601 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-3 35-31-L00336_47796974_56352957_56352957 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 13:25:00 | 03.09.2021 15:10:03 | 1.7508 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7813 | 0 | 3.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5223
1959292 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_İĞDELİ L02_2119132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 01:20:49 | 03.09.2021 01:22:00 | 0.019722 | 0 | 1740 | 0 | 277 | 13 | 152 | 0 | 0 | 0 | 4.6342 | 0 | 2.3884 | 1.4019 | 1.0423 | 0 | 0 | 9.4667
1959584 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_TR-2 M05_2057385 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 13:01:43 | 03.09.2021 13:17:47 | 0.26778 | 0 | 51 | 55 | 138 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5.5252 | 225.2601 | 92.8053 | 42.1124 | 80.6308 | 0 | 0 | 446.3337
1959432 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56399147_56399147 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:53:48 | 03.09.2021 16:38:38 | 6.7471 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8838
1979790 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | EĞERCİ TR-1 35-26-L00167_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040538 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 19:17:23 | 03.09.2021 21:19:55 | 2.0422 | 0 | 109 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 75.5452 | 0 | 160.0652 | 0 | 38.8073 | 0 | 0 | 274.4177
1959478 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_53134056 M12_53134056 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 10:31:55 | 03.09.2021 11:40:28 | 1.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.0838 | 0 | 387.0838
1959375 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066534 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:09:07 | 03.09.2021 13:08:51 | 3.9956 | 1 | 1271 | 18 | 437 | 13 | 256 | 0 | 1 | 2.2446 | 1707.7823 | 1661.2637 | 2289.6815 | 896.1733 | 1154.3661 | 0 | 773.1099 | 8484.6215
1969697 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_TR-2 (15.8) L02_2108822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 17:08:44 | 03.09.2021 17:33:11 | 0.4075 | 3 | 1972 | 79 | 122 | 28 | 164 | 13 | 0 | 0.79336 | 200.3866 | 126.0792 | 77.7258 | 147.8487 | 87.6429 | 377.3475 | 0 | 1017.8241
1959624 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2572 35-01-K02572_911451772_911451772 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 14:07:55 | 03.09.2021 17:18:30 | 3.1764 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0225
1969717 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_956639914_956639914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 17:37:22 | 03.09.2021 21:30:49 | 3.8908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4291
1959332 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | İZSU SARUHANLI ÖZEL KÖK-1 45-80-M02760Ö_ M01_2323752 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 08:13:31 | 03.09.2021 10:05:30 | 1.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.3972 | 0 | 0 | 0 | 229.3972
1979747 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_TR-2 M05_2057385 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 19:16:04 | 03.09.2021 19:28:21 | 0.20472 | 0 | 51 | 55 | 138 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4.9068 | 156.5068 | 67.1618 | 26.0675 | 46.5418 | 0 | 0 | 301.1847
1959289 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | PANCAR TR-7 35-26-M00904_ H_66216037 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 01:16:10 | 03.09.2021 01:34:59 | 0.31361 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8473 | 0 | 0 | 0 | 0.0023356 | 0 | 0 | 8.8496
1979767 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-155 45-78-L00155_953263465_953263465 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 19:52:14 | 03.09.2021 20:21:51 | 0.49361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1732
1959501 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-3/3 35-28-M00049_35-28-M00049_66488340 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 11:00:00 | 03.09.2021 11:38:00 | 0.63333 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.1056 | 0 | 0 | 0 | 18.8207 | 0 | 0 | 84.9264
1969631 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_9484855_56378096_56378096 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 14:25:25 | 03.09.2021 15:57:03 | 1.5272 | 0 | 55 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.7641 | 0 | 4.822 | 0 | 2.5292 | 0 | 0 | 30.1153
1959352 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2908 35-02-M02908_F_56378679_56378679 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 08:51:36 | 03.09.2021 17:00:51 | 8.154 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 343.4479 | 0 | 0 | 0 | 197.6175 | 0 | 0 | 541.0654
1969674 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHÇELİ TR-2 45-73-M00433_C_56400896_56400896 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 16:07:03 | 03.09.2021 21:28:09 | 5.3517 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40667 | 0 | 0.0028755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40954
1959604 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOBA TR-1 45-77-L00129_945498563_945498563 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 13:17:05 | 03.09.2021 14:30:43 | 1.2272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12137
1959435 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:38:45 | 03.09.2021 19:08:47 | 9.5006 | 3 | 345 | 4 | 53 | 12 | 40 | 0 | 0 | 2092.6236 | 1380.248 | 1970.6846 | 263.2238 | 2791.0957 | 1128.3649 | 0 | 0 | 9626.2407
1959372 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-4/13 35-28-M00031_35-28-M00031_66485447 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:07:00 | 03.09.2021 09:26:00 | 0.31667 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.9746 | 0 | 0 | 0 | 1.4201 | 0 | 0 | 20.3947
1979787 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YEŞİLOVA TR-1 45-78-M01058_49347103_56387750_56387750 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 21:02:02 | 03.09.2021 21:26:48 | 0.41278 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6035
1969671 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇAMKÖY TR-1 35-16-L00259_47532966_56397421_56397421 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 15:52:15 | 03.09.2021 18:51:33 | 2.9883 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.6951 | 0 | 0 | 0 | 0.025863 | 0 | 0 | 21.721
1979770 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_A_56381569_56381569 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 19:56:32 | 03.09.2021 22:15:41 | 2.3192 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0303 | 0 | 0.90226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9325
1969691 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3/B 45-71-M00206_953243226_953243226 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 16:37:00 | 03.09.2021 18:41:53 | 2.0814 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0694
1959286 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_950423634_950423634 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 00:38:27 | 03.09.2021 03:02:54 | 2.4075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4133
1969714 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_BELEVİ (ARSLANLAR-2) M13_65986278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 17:41:21 | 03.09.2021 17:56:04 | 0.24528 | 5 | 1455 | 152 | 202 | 43 | 208 | 2 | 0 | 0.49931 | 90.0865 | 269.7652 | 94.3784 | 79.6677 | 64.9185 | 26.0024 | 0 | 625.3179
1959312 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI HACILAR TR-9 35-31-L00329_35-31-L00329_2364997 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 06:42:28 | 03.09.2021 10:01:19 | 3.3142 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4813 | 0 | 1.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6697
1959455 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOBAŞDERE TR-1 45-72-L00205_956485110_956485110 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 10:17:24 | 03.09.2021 15:44:55 | 5.4586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61412
1969734 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 18:03:19 | 03.09.2021 18:40:16 | 0.61583 | 0 | 8 | 29 | 64 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.8684 | 87.6067 | 136.4799 | 185.6711 | 20.1958 | 0 | 0 | 432.8219
1979764 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ İM 45-78-A00003_HatBaşıAyırıcı_53140496 L01_53140496 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 19:44:30 | 03.09.2021 21:36:07 | 1.8603 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7839 | 0 | 8.9186 | 0 | 0 | 0 | 79.7025
1959498 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-145 35-01-K00145_910687542_910687542 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 10:40:54 | 03.09.2021 11:47:56 | 1.1172 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2912
1959461 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-23 45-71-M00933_953197648_953197648 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 10:20:00 | 03.09.2021 11:55:45 | 1.5958 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1334 | 0 | 0 | 0 | 0.0054421 | 0 | 0 | 2.1388
1959315 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TOPARLAR TR-1 35-29-L00323_A_56360832_56360832 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 07:08:12 | 03.09.2021 09:56:19 | 2.8019 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2606 | 0 | 0 | 0 | 1.2623 | 0 | 0 | 12.5229
1959338 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖRECE M-353 35-22-M00353_DAĞITIM TRAFO GÖRECE M-353 M03_72142555 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 08:29:56 | 03.09.2021 15:54:34 | 7.4106 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 796.0395 | 0 | 0 | 0 | 62.0201 | 0 | 0 | 858.0595
1959361 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KENDİRLİ-YARAŞLI L04_2108493 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 08:58:24 | 03.09.2021 10:12:40 | 1.2378 | 1 | 247 | 56 | 23 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1.2639 | 68.0533 | 149.5678 | 98.7228 | 31.3726 | 11.2389 | 0 | 0 | 360.2194
1959384 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2991(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02991_A_56379004_56379004 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:14:46 | 03.09.2021 18:23:17 | 9.1419 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 421.5641 | 0 | 0 | 0 | 27.7246 | 0 | 0 | 449.2887
1969703 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLCELİ TR-2 45-80-M00109_956543473_956543473 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 17:17:49 | 03.09.2021 21:25:46 | 4.1325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01721
1959524 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/98 45-83-M00780_TR-2/100 L02_2327927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 11:31:00 | 03.09.2021 12:54:04 | 1.3844 | 0 | 378 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 136.3725 | 0 | 0 | 24.0188 | 163.5163 | 0 | 0 | 323.9076
1959321 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_AKHİSAR-1(İZSU) M08_72194610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 07:25:07 | 03.09.2021 09:13:25 | 1.805 | 0 | 504 | 5 | 8 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 186.4459 | 5.6525 | 39.5396 | 0.70777 | 50.424 | 0 | 6.4995 | 289.2692
1959421 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_YEŞİLKÖY ENH M01_65897058 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 09:43:10 | 03.09.2021 09:48:40 | 0.091667 | 14 | 313 | 17 | 41 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0.85107 | 7.5516 | 2.6385 | 1.0647 | 3.3084 | 3.3423 | 0 | 0 | 18.7565
1979736 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-2 35-22-M00255_A_56353716_56353716 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 18:27:16 | 03.09.2021 20:13:33 | 1.7714 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0501 | 0 | 1.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3336
1959570 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 12:32:57 | 03.09.2021 12:34:48 | 0.030833 | 0 | 51 | 55 | 138 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.62865 | 25.1575 | 10.7238 | 4.7397 | 9.1478 | 0 | 0 | 50.3973
1959401 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2353 35-03-M02353_910509568_910509568 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 09:18:36 | 03.09.2021 13:00:53 | 3.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2978 | 0 | 0 | 13.2978
1959613 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAŞAR SÖKELİOĞLU-1 35-20-L00099_9752189_56360399_56360399 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 13:55:18 | 03.09.2021 15:39:31 | 1.7369 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3907 | 0 | 23.3249 | 0 | 0 | 127.7155
1959358 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZCAYAKA TR-1 35-15-L00919_35-15-L00919_2365527 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 08:52:20 | 03.09.2021 17:14:03 | 8.3619 | 0 | 162 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 334.159 | 0 | 63.6307 | 0 | 130.9789 | 0 | 0 | 528.7686
1969643 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_HatBaşıAyırıcı_53139430 M04_53139430 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 14:55:00 | 03.09.2021 15:55:51 | 1.0142 | 0 | 188 | 14 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.5268 | 42.7055 | 2.1505 | 9.6678 | 16.3218 | 0 | 0 | 101.3725
1959444 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2313515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 09:48:00 | 03.09.2021 10:00:00 | 0.2 | 0 | 2130 | 21 | 640 | 37 | 541 | 2 | 0 | 0 | 115.4773 | 18.8538 | 211.0339 | 44.5512 | 144.2632 | 69.0193 | 0 | 603.1986
1969723 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEBEKLİ TR-2 45-77-L00197_945493296_945493296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 17:35:38 | 03.09.2021 20:15:00 | 2.6561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83612
1959587 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | HACIKARACALAR TR-1 45-81-M00102_A_56398790_56398790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 12:51:12 | 03.09.2021 18:48:17 | 5.9514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83983 | 0 | 0 | 0 | 8.9289 | 0 | 0 | 9.7687
1969680 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | İNECİK TR-1 35-21-L00121__79262419_79262419 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 16:09:57 | 03.09.2021 20:32:10 | 4.3703 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20.8927 | 0 | 1.1389 | 0 | 39.958 | 0 | 12.3758 | 74.3653
1959295 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 02:15:10 | 03.09.2021 03:24:57 | 1.1631 | 0 | 51 | 55 | 138 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 16.9179 | 641.6645 | 264.1573 | 103.5588 | 151.6529 | 0 | 0 | 1177.9514
1959341 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-11 M05_60208799 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 08:36:21 | 03.09.2021 09:08:15 | 0.53164 | 0 | 2765 | 0 | 20 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 231.8099 | 0 | 4.0014 | 0 | 52.8388 | 0 | 0 | 288.6501
1959318 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_YAZIBAŞI-2 M17_2305565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 07:31:23 | 03.09.2021 07:33:21 | 0.032972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071329 | 0 | 100.1973 | 0.1477 | 100.4163
1969683 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | SOFTALAR TR-1 45-75-M00207_C_56386592_56386592 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 16:25:47 | 03.09.2021 17:47:10 | 1.3564 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2487 | 0 | 0.0069346 | 0 | 0.41691 | 0 | 0 | 0.67254
1959487 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_ULUCAK DM-2 M02_72175359 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 10:47:00 | 03.09.2021 11:22:37 | 0.59361 | 4 | 940 | 0 | 2 | 1 | 59 | 0 | 0 | 1.0117 | 144.7105 | 0 | 0.41352 | 4.7353 | 28.7745 | 0 | 0 | 179.6456
1959278 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK KÖK M01_2092153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 00:00:32 | 03.09.2021 00:00:59 | 0.0075 | 0 | 2126 | 6 | 131 | 6 | 148 | 0 | 1 | 0 | 1.8336 | 0.095913 | 0.71506 | 0.13713 | 0.18924 | 0 | 2.3537e-05 | 2.9709
1959418 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:38:36 | 03.09.2021 17:28:23 | 7.8295 | 4 | 348 | 4 | 78 | 4 | 27 | 0 | 0 | 886.6017 | 672.3216 | 80.2323 | 536.0565 | 2602.3365 | 184.7193 | 0 | 0 | 4962.2678
1979750 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | EMENLER TR-2 35-31-L00138_47840968_56391517_56391517 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 19:19:00 | 03.09.2021 22:08:57 | 2.8325 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.5517 | 0 | 10.4872 | 0 | 0.93057 | 0 | 0 | 28.9695
1959590 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-4 35-28-M00502_C_56357689_56357689 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 13:09:57 | 03.09.2021 14:55:59 | 1.7672 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2516 | 0 | 17.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5797
1969720 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135182 M02_53135182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 17:52:00 | 03.09.2021 17:52:24 | 0.0066667 | 2 | 217 | 33 | 92 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0.0059118 | 0.24129 | 3.0878 | 0.95353 | 0.42093 | 0.61635 | 0 | 0 | 5.3258
1959404 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KEMERDAMLARI TR-1 45-78-M00588_45-78-M00588_2352750 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:30:05 | 03.09.2021 17:38:14 | 8.1358 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 265.625 | 0 | 13.3312 | 0 | 50.3017 | 0 | 0 | 329.2579
1979776 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_49322405_56393166_56393166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 20:08:49 | 03.09.2021 22:06:10 | 1.9558 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1344 | 0 | 2.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7648
1979799 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-4 35-31-L00082_47816467_56352592_56352592 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 21:27:26 | 04.09.2021 02:14:31 | 4.7847 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4438 | 0 | 30.8466 | 0 | 1.7386 | 0 | 0 | 48.029
1959335 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138968 M05_53138968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 08:30:00 | 03.09.2021 08:30:50 | 0.013889 | 2 | 228 | 74 | 93 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0.0025704 | 0.47487 | 6.1393 | 3.0947 | 0.023367 | 0.11291 | 0.22811 | 0 | 10.0759
1979819 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-11 M05_60208852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 23:14:20 | 03.09.2021 23:56:29 | 0.7025 | 0 | 2765 | 0 | 20 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 394.3827 | 0 | 4.3436 | 0 | 46.787 | 0 | 0 | 445.5133
1979756 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | OĞLANANASI TR-9 35-22-M00262_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112509 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 19:27:59 | 03.09.2021 21:13:03 | 1.7511 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0537 | 0 | 11.1378 | 0 | 15.2536 | 0 | 0 | 40.4451
1959504 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2955(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02955_D_56365790_56365790 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 10:42:06 | 03.09.2021 17:21:12 | 6.6517 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 325.7359 | 0 | 0 | 0 | 94.3911 | 0 | 0 | 420.1271
1959298 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK KÖK M01_2092153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 03:05:02 | 03.09.2021 03:05:40 | 0.010556 | 0 | 2126 | 6 | 131 | 6 | 148 | 0 | 1 | 0 | 2.0838 | 0.12081 | 0.87599 | 0.17585 | 0.23878 | 0 | 3.1544e-05 | 3.4953
1969726 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_C_56385924_56385924 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 17:37:40 | 03.09.2021 18:59:28 | 1.3633 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3082 | 0 | 8.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4198
1959390 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-10/1 45-82-M00071_45-82-M00071_2370311 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:19:00 | 03.09.2021 12:47:27 | 3.4741 | 0 | 345 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 246.1806 | 0 | 5.7167 | 0 | 66.5075 | 0 | 0 | 318.4047
1959344 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇORTAK TR-1 45-81-M00063_945628942_945628942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 08:38:53 | 03.09.2021 09:37:00 | 0.96861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16166
1959367 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | BOYACIK TR-1 45-74-M00115_45-74-M00115_2349237 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:05:03 | 03.09.2021 15:45:33 | 6.6748 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86.7178 | 0 | 0 | 0 | 1.2558 | 0 | 0 | 87.9736
1969709 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | _C_56363162_56363162 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 17:35:05 | 03.09.2021 22:49:34 | 5.2414 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 300.8101 | 0 | 0 | 0 | 28.8329 | 0 | 0 | 329.643
1959553 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇOBANKÖY TR-1 35-29-L00507_967155502_967155502 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 11:24:50 | 03.09.2021 14:36:36 | 3.1961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016182
1959536 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TAT DM 35-26-M00070_BESAN M07_64662436 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 11:46:00 | 03.09.2021 15:53:25 | 4.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3707 | 0 | 36.3707
1959530 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 11:43:29 | 03.09.2021 12:09:40 | 0.43639 | 0 | 51 | 55 | 138 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8.6969 | 354.1933 | 150.8682 | 67.9418 | 129.3101 | 0 | 0 | 711.0103
1969686 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 45-78-L00016_953301016_953301016 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 16:33:59 | 03.09.2021 17:18:43 | 0.74556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33382
1979742 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2057981 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 18:56:04 | 03.09.2021 19:06:00 | 0.16556 | 0 | 1633 | 30 | 173 | 14 | 185 | 2 | 1 | 0 | 95.0275 | 28.5558 | 111.6306 | 15.1314 | 39.522 | 15.9743 | 0.41944 | 306.2611
1979782 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-333 35-02-M00333_B_56377492_56377492 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 20:47:15 | 03.09.2021 22:25:13 | 1.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9285 | 0 | 14.7784 | 100.7069
1959327 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 08:09:26 | 03.09.2021 08:26:34 | 0.28556 | 0 | 4379 | 0 | 37 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 185.3829 | 0 | 3.1336 | 2.9278 | 30.3122 | 0 | 0 | 221.7565
1969649 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-13 35-31-L00368_35-31-L00368_2365638 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 14:57:09 | 03.09.2021 19:18:36 | 4.3575 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.8336 | 0 | 4.3438 | 0 | 1.4325 | 0 | 0 | 21.6099
1959307 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-855 35-01-K00855_D_56377168_56377168 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 04:48:48 | 03.09.2021 06:41:17 | 1.8747 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.0727 | 0 | 0 | 0 | 4.6985 | 0 | 0 | 73.7713
1959473 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-8 35-31-L00333_35-31-L00333_2365001 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 10:40:00 | 03.09.2021 13:22:17 | 2.7047 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.4626 | 0 | 35.5692 | 0 | 11.9296 | 0 | 0 | 63.9614
1969623 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950447643_950447643 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 14:05:23 | 03.09.2021 15:46:28 | 1.6847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68288
1969672 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2872 35-08-K02872_35-08-K02872_41983826 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 15:45:02 | 03.09.2021 16:55:04 | 1.1672 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 106.7538 | 0 | 0 | 0 | 71.1324 | 0 | 10.5967 | 188.4829
1979822 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ESKİBOYNUYOĞUN L02_72215398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 23:44:10 | 04.09.2021 00:24:26 | 0.67111 | 0 | 326 | 0 | 24 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 41.0597 | 0 | 14.0262 | 5.226 | 13.8684 | 0 | 0 | 74.1803
1959287 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-90 35-15-M00090_35-15-M00090_2364916 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 00:41:30 | 03.09.2021 01:05:12 | 0.39475 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.656 | 0 | 0 | 0 | 4.1075 | 0 | 0 | 58.7635
1959301 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | BORLU KÖK 45-86-M00046_ÇATALOLUK DM M02_72227047 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 03:23:44 | 03.09.2021 03:26:44 | 0.05 | 0 | 1697 | 48 | 187 | 10 | 201 | 2 | 0 | 0 | 8.6059 | 10.902 | 4.5026 | 1.2361 | 2.9623 | 4.4475 | 0 | 32.6562
1959407 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-31 35-15-M00031_35-15-M00031_2365873 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:30:59 | 03.09.2021 19:17:40 | 9.778 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 44.6743 | 0 | 300.0114 | 0 | 454.0118 | 0 | 426.7503 | 1225.4478
1979759 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | _B_56383199_56383199 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 19:41:16 | 03.09.2021 21:43:43 | 2.0408 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.1889 | 0 | 2.1049 | 0 | 8.6114 | 0 | 0 | 74.9052
1959387 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-31/1 45-82-M00104_A_56404428_56404428 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:16:41 | 03.09.2021 14:53:01 | 5.6054 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 251.0131 | 0 | 0 | 0 | 26.6028 | 0 | 0 | 277.6159
1959510 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_45-71-M00097_60972150 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 10:18:04 | 03.09.2021 12:25:02 | 2.1161 | 0 | 49 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.9096 | 0 | 13.6059 | 0 | 25.6304 | 0 | 0 | 67.1459
1969712 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/45 45-72-M00045_E_56389931_56389931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 16:55:14 | 03.09.2021 20:33:59 | 3.6458 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.785 | 0 | 33.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1113
1959573 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KINIK TR-14 KÖK 35-24-L00014__72410325_72410325 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 12:34:18 | 03.09.2021 14:02:03 | 1.4625 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.8017 | 0 | 0 | 0 | 8.4115 | 0 | 0 | 11.2132
1959470 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-6 45-78-M01294_ H_61374493 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.09.2021 10:19:39 | 03.09.2021 11:58:27 | 1.6467 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8747 | 0 | 4.1136 | 0 | 25.8061 | 0 | 0 | 41.7944
1959370 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BATTALMUSTAFA PEHLİVANLAR TR-1 45-77-L00203_A_56356301_56356301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 09:01:58 | 03.09.2021 10:08:28 | 1.1083 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0711
1969669 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1843 35-02-M01843_910105401_910105401 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 15:58:30 | 03.09.2021 17:01:13 | 1.0453 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2355
1969646 | 1 | İZMİR | TİRE | TM Fideri | TİRE TM 35-29-A00003_TİRE-1 M23_2313888 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 15:00:00 | 03.09.2021 15:10:00 | 0.16667 | 5 | 12593 | 45 | 457 | 38 | 2631 | 2 | 1 | 0.33871 | 563.5559 | 60.8075 | 343.3727 | 60.6451 | 612.5937 | 59.3121 | 0.12519 | 1700.7509
1969689 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KÖYLER ÇIKIŞI M04_2057594 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 16:43:31 | 03.09.2021 17:06:35 | 0.38444 | 0 | 461 | 43 | 246 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 47.9162 | 25.335 | 87.3222 | 219.326 | 14.8312 | 0 | 0 | 394.7306
1959453 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1193 35-02-M01193_912944390_912944390 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 10:12:13 | 03.09.2021 12:29:34 | 2.2892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1499
1959304 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | SAĞANCI TR-1 35-16-L00264_35-16-L00264_2346605 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 04:42:43 | 03.09.2021 06:28:00 | 1.7547 | 0 | 147 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.0268 | 0 | 16.7748 | 0 | 12.526 | 0 | 0 | 58.3276
1979805 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-330 DENİZKIZI-1 35-18-L00330_950437846_950437846 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 22:21:09 | 03.09.2021 23:16:27 | 0.92167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21905
1959347 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133662 M13_53133662 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 08:43:41 | 03.09.2021 09:53:45 | 1.1678 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.52374 | 0 | 68.1094 | 0 | 45.0082 | 0 | 0 | 0 | 113.6413
1959596 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-13 45-82-M00013_A_56401812_56401812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 13:16:41 | 03.09.2021 14:32:53 | 1.27 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.1625 | 0 | 0 | 0 | 5.5733 | 0 | 0 | 21.7358
1959447 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAŞKÖY TR-1 35-29-L00229_950320625_950320625 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 10:10:17 | 03.09.2021 12:28:52 | 2.3097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57218
1959559 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE DM-2/4 35-29-L00023_48395460_56387302_56387302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 12:13:09 | 03.09.2021 15:47:37 | 3.5744 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1173
1969638 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-821 35-03-K00821_910199695_910199695 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 14:29:20 | 03.09.2021 16:04:54 | 1.5928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5844
1959582 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_47904917_56385165_56385165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 12:56:48 | 03.09.2021 18:49:15 | 5.8742 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.947 | 0 | 67.5524 | 0 | 34.8284 | 0 | 0 | 135.3277
1979788 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİMEYKO TR-2 35-30-M00049_955324517_955324517 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 20:55:22 | 04.09.2021 01:49:27 | 4.9014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4733
1959373 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_72102935 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:09:22 | 03.09.2021 17:09:04 | 7.995 | 0 | 317 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 275.2865 | 55.9696 | 8.5057 | 70.777 | 42.199 | 0 | 0 | 452.7377
1969701 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-2 45-72-L00183_C_56391271_56391271 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 17:17:35 | 03.09.2021 19:03:56 | 1.7725 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5921 | 0 | 0.42892 | 0 | 0.21905 | 0 | 0 | 14.2401
1959356 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-13 35-26-M00911_YATSAN M04_2335564 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 08:38:45 | 03.09.2021 09:17:26 | 0.64472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.15292 | 0 | 310.0275 | 0 | 828.3203 | 127.2091 | 1265.7098
1959330 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-1 35-31-L00300_47810993_56352548_56352548 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 08:17:32 | 03.09.2021 11:25:57 | 3.1403 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.1448 | 0 | 1.3506 | 0 | 23.145 | 0 | 0 | 37.6405
1969715 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-476 MAMURBABA YENİ KABİN 35-18-L00476_950451260_950451260 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 17:37:45 | 03.09.2021 19:03:10 | 1.4236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1943
1979745 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_35-28-M00271_2351707 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 18:58:30 | 03.09.2021 19:44:53 | 0.77306 | 0 | 77 | 0 | 64 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.4099 | 0 | 24.9922 | 0 | 1.1907 | 0 | 0 | 49.5928
1959336 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 35-16-L00062_953321239_953321239 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 08:28:45 | 03.09.2021 09:07:10 | 0.64028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00071614 | 0 | 0 | 0 | 15.0476 | 0 | 0 | 15.0483
1959456 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/12 45-71-M00031_SB B6_45143183 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 10:17:00 | 03.09.2021 11:51:53 | 1.5814 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.2809 | 0 | 0 | 0 | 38.1704 | 0 | 0 | 63.4513
1979814 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_TR-2 M05_2057385 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 22:43:58 | 03.09.2021 23:03:00 | 0.31722 | 0 | 51 | 55 | 138 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6.8368 | 201.6164 | 82.9026 | 33.0465 | 51.671 | 0 | 0 | 376.0733
1959393 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_BOZDAĞ L26_2309738 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:21:00 | 03.09.2021 11:13:43 | 1.8786 | 2 | 2098 | 19 | 832 | 18 | 392 | 2 | 0 | 10.6019 | 812.1752 | 469.7696 | 2378.3923 | 168.7231 | 867.8445 | 342.235 | 0 | 5049.7416
1959399 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA-10/2 45-82-M00072_45-82-M00072_72186174 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:25:41 | 03.09.2021 12:44:58 | 3.3213 | 0 | 348 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 220.9963 | 0 | 5.5442 | 0 | 68.6598 | 0 | 0 | 295.2003
1959499 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1207 35-02-M01207_B_56370231_56370231 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 10:32:09 | 03.09.2021 11:55:15 | 1.385 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64.3875 | 0 | 0 | 0 | 12.4893 | 0 | 0 | 76.8768
1959542 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-56 35-17-M00056__56390049_56390049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 11:45:19 | 03.09.2021 12:48:09 | 1.0472 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75.4099 | 0 | 0 | 0 | 28.0015 | 0 | 0 | 103.4114
1979808 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_ARPALIK KÖK-1 M03_2329934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 22:28:14 | 03.09.2021 23:23:30 | 0.92111 | 4 | 550 | 310 | 374 | 29 | 73 | 1 | 0 | 48.6493 | 191.7617 | 673.3876 | 675.0201 | 83.3302 | 68.3749 | 0 | 0 | 1740.5237
1959462 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-56 35-17-M00056_B B01_60812341 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 10:23:03 | 03.09.2021 10:59:37 | 0.60944 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7639 | 0 | 0 | 0 | 0.29803 | 0 | 0 | 7.062
1959602 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BÜYÜKKÖMÜRCÜ TR-1 35-29-L00335_B_56381238_56381238 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 13:19:02 | 03.09.2021 15:39:43 | 2.3447 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3236 | 0 | 0 | 0 | 0.6618 | 0 | 0 | 3.9854
1959293 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-1 35-31-L00001_47995456_56365213_56365213 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 01:42:00 | 03.09.2021 02:57:49 | 1.2636 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7369 | 0 | 0 | 0 | 7.0513 | 0 | 0 | 11.7882
1959416 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_950442599_950442599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 09:32:08 | 03.09.2021 11:07:30 | 1.5894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50592
1959316 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1531 35-09-M01531_D_56367679_56367679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 07:19:36 | 03.09.2021 08:34:03 | 1.2408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057054
1979791 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_SULAMA M15_72099859 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 21:10:00 | 03.09.2021 21:19:39 | 0.16083 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7877
1969698 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BATTAL MUSTAFA İMAMLAR TR 45-77-L00190_A_56355933_56355933 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 17:10:24 | 03.09.2021 19:17:55 | 2.1253 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1508
1959376 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/8 45-83-L00008_48078467_56388569_56388569 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:10:52 | 03.09.2021 16:36:01 | 7.4191 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9257
1959310 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-3 35-31-L00072_47943191_56367715_56367715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 06:17:59 | 03.09.2021 07:30:19 | 1.2056 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95731 | 0 | 1.7776 | 0 | 2.1134 | 0 | 0 | 4.8483
1959333 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-56 35-17-M00056_DAĞITIM TRAFO TR-56 M04_66228435 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 08:19:34 | 03.09.2021 10:17:57 | 1.9731 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 252.387 | 0 | 0 | 0 | 112.6871 | 0 | 0 | 365.074
1969738 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİRENTEPE TR-1 35-22-M00270_955282831_955282831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 18:22:53 | 03.09.2021 19:06:21 | 0.72444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38562
1959396 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KARAHAYİT TR-1 35-20-L00283_35-20-L00283_2348648 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:22:28 | 03.09.2021 16:51:58 | 7.4916 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.3269 | 0 | 0 | 0 | 0.031762 | 0 | 0 | 15.3587
1979768 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 19:59:00 | 03.09.2021 19:59:34 | 0.0094444 | 1 | 367 | 113 | 83 | 13 | 38 | 2 | 0 | 0.0060815 | 1.4086 | 3.4761 | 1.4867 | 0.63853 | 0.35196 | 1.4491 | 0 | 8.8171
1959502 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-1 35-19-L00298_6745765_56389691_56389691 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 11:03:07 | 03.09.2021 12:40:55 | 1.6297 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0342 | 0 | 0 | 0 | 14.4081 | 0 | 0 | 20.4424
1969675 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-9 35-15-L00202_B_56369645_56369645 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 16:00:39 | 03.09.2021 18:11:25 | 2.1794 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 10.5188 | 0 | 26.1355 | 0 | 0 | 37.7223
1959342 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ALABAŞ TR-7 35-15-L00132_A_56398091_56398091 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 08:34:54 | 03.09.2021 11:58:38 | 3.3956 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7292 | 0 | 113.7879 | 0 | 11.2576 | 0 | 0 | 136.7747
1969661 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 15:43:50 | 03.09.2021 15:44:40 | 0.013889 | 0 | 497 | 3 | 26 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 0.19129 | 0.2784 | 0.0097934 | 0.54665 | 0 | 0 | 2.5092
1959574 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1542 35-01-M01542_910970066_910970066 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 12:36:43 | 03.09.2021 14:11:16 | 1.5758 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8607 | 0 | 0 | 0 | 0.018738 | 0 | 0 | 2.8794
1979780 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZLARALANI TR-2 45-72-L00713_915867866_915867866 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 20:10:06 | 03.09.2021 23:01:47 | 2.8614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7727
1959279 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 00:03:29 | 03.09.2021 00:21:00 | 0.29194 | 0 | 3232 | 166 | 120 | 20 | 270 | 3 | 0 | 0 | 198.478 | 120.4573 | 43.0912 | 27.8006 | 47.3938 | 8.7142 | 0 | 445.9351
1959465 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1112 35-03-K01112_A_56377105_56377105 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 10:27:38 | 03.09.2021 18:42:43 | 8.2513 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 140.2406 | 0 | 0 | 0 | 68.1265 | 0 | 0 | 208.3671
1959428 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4494 35-03-K04494_G_56364668_56364668 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:47:35 | 03.09.2021 13:42:29 | 3.9148 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 140.8436 | 0 | 0 | 0 | 37.9108 | 0 | 0 | 178.7543
1979800 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-1 35-20-L00255_955208254_955208254 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 21:21:55 | 03.09.2021 23:13:36 | 1.8614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34235
1979820 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-893 35-04-K00893_912450664_912450664 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 23:23:08 | 03.09.2021 23:57:21 | 0.57028 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3668
1959442 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-53 35-17-M00053_M-460 M02_66222805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 10:06:14 | 03.09.2021 10:11:00 | 0.079444 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 20.391 | 0 | 0 | 3.3558 | 5.4724 | 0 | 0 | 29.2193
1959448 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | AZMAK MAHALLESİ TR-22 35-21-L00127_35-21-L00127_2354318 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 10:13:44 | 03.09.2021 18:10:02 | 7.9382 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.7469 | 0 | 0 | 0 | 3.3383 | 0 | 0 | 88.0852
1979757 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-240 35-01-K00240_35-01-K00240_2367486 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 19:30:41 | 03.09.2021 20:18:11 | 0.79167 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 144.0965 | 0 | 0 | 0 | 58.74 | 0 | 0 | 202.8364
1959299 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ORTAKÖY KÖK 45-78-M01336_DEMİRKÖPRÜ HES GİRİŞ M04_72415056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 03:22:50 | 03.09.2021 03:26:14 | 0.056667 | 3 | 5158 | 113 | 829 | 20 | 640 | 1 | 1 | 0.12024 | 34.1382 | 59.3614 | 33.4841 | 6.1094 | 17.7453 | 0.0532 | 0.26813 | 151.2799
1979737 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKBELEN TR-6 45-80-M00069_45-80-M00069_72193098 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 18:17:39 | 03.09.2021 18:59:27 | 0.69667 | 0 | 76 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.898 | 0 | 2.1882 | 0 | 1.5791 | 0 | 0 | 14.6653
1969681 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_956639889_956639889 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 16:17:51 | 03.09.2021 20:47:18 | 4.4908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1986
1959531 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | EMENLER TR-2 35-31-L00138_47840969_56390465_56390465 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 11:32:03 | 03.09.2021 19:05:12 | 7.5525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7575
1969641 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2626 35-02-K02626_910140996_910140996 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 14:43:50 | 03.09.2021 16:14:40 | 1.5139 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4586
1959468 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_YEŞİLKÖY ENH M01_42707191 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 10:30:00 | 03.09.2021 15:13:00 | 4.7167 | 14 | 313 | 17 | 41 | 8 | 47 | 0 | 0 | 48.685 | 431.9825 | 152.7992 | 60.6188 | 188.7833 | 197.9692 | 0 | 0 | 1080.838
1979777 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-5 35-31-L00352_47897589_56394117_56394117 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 16:21:23 | 03.09.2021 22:32:34 | 6.1864 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.523 | 0 | 0 | 0 | 0.61789 | 0 | 0 | 6.1409
1959322 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-121 35-18-L00121_950439510_950439510 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 07:37:43 | 03.09.2021 09:37:57 | 2.0039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80028
1969704 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2101974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 17:27:34 | 03.09.2021 17:28:04 | 0.0083333 | 0 | 242 | 0 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.43665 | 0 | 0.19306 | 0.036071 | 0.1092 | 0 | 0 | 0.77497
1979797 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_953372297_953372297 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 21:30:34 | 03.09.2021 22:01:52 | 0.52167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17717
1969624 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ KARAHAYIT MEV. TR-28 35-15-L01041_35-15-L01041_2364712 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 14:05:22 | 03.09.2021 16:08:50 | 2.0578 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6391 | 0 | 78.1554 | 0 | 12.6689 | 0 | 0 | 101.4633
1959614 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | İLHAMİ İKİZ VE ARK. TR 35-24-M00067_35-24-M00067_2370450 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 13:59:36 | 03.09.2021 15:26:09 | 1.4425 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5943 | 0 | 23.4125 | 0 | 0.58234 | 0 | 0 | 33.5892
1969644 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BADEMLİ TR-2 35-30-L00099_D_56353386_56353386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 14:52:52 | 03.09.2021 20:06:29 | 5.2269 | 0 | 76 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 118.8281 | 0 | 2.8341 | 0 | 80.248 | 0 | 105.3047 | 307.2148
1959382 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-652 35-01-K00652_F_56358156_56358156 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 09:07:45 | 03.09.2021 11:17:34 | 2.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9344 | 0 | 0 | 67.9344
1979817 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-11/1 45-82-M00034_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082416 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 22:17:16 | 03.09.2021 23:52:00 | 1.5789 | 0 | 267 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88.8569 | 0 | 1.5953 | 0 | 5.1684 | 0 | 0 | 95.6206
1959359 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/1 35-28-M00043_B b1b_5767553 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 08:58:35 | 03.09.2021 17:28:12 | 8.4936 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 142.2748 | 0 | 9.0205 | 0 | 193.419 | 0 | 0 | 344.7143
1969724 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-13 35-27-M00013_TR-17 M03_72169859 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 17:38:34 | 03.09.2021 18:39:54 | 1.0222 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.4947 | 0 | 0.12996 | 0 | 15.2114 | 0 | 0 | 44.836
1959302 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 03:54:18 | 03.09.2021 04:08:11 | 0.23139 | 2 | 213 | 111 | 302 | 7 | 27 | 4 | 0 | 0.0036336 | 10.9191 | 25.5238 | 46.3541 | 4.1947 | 5.7986 | 40.8923 | 0 | 133.6863
1979754 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | TELEKLER TR-1 35-28-M00276_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110246 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 19:19:55 | 03.09.2021 21:35:11 | 2.2544 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.577 | 0 | 18.3621 | 0 | 5.4695 | 0 | 0 | 55.4087
1979760 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BELENYAKA TR-7 45-73-M00665_E_56407032_56407032 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 19:38:41 | 03.09.2021 23:28:16 | 3.8264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.027
1959594 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2373 35-02-M02373_910152788_910152788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 13:15:13 | 03.09.2021 14:56:22 | 1.6858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25055
1969730 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KARAYAĞCI TR-1 45-75-M00195_45-75-M00195_2372957 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 17:57:50 | 03.09.2021 19:04:08 | 1.105 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.4356 | 0 | 0 | 0 | 4.1129 | 0 | 0 | 23.5485
1979786 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870996 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 21:18:40 | 03.09.2021 21:34:32 | 0.26444 | 4 | 623 | 14 | 143 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0.33396 | 48.5785 | 30.9672 | 21.4054 | 3.0334 | 10.1951 | 0 | 0 | 114.5136
1979763 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTÖREN TR-3 35-20-L00349_35-20-L00349_2359209 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 19:52:24 | 03.09.2021 20:26:15 | 0.56417 | 0 | 61 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6473 | 0 | 13.1031 | 0 | 1.2332 | 0 | 0 | 21.9835
1959411 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-50 35-15-M00050_35-15-M00050_66575278 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:25:10 | 03.09.2021 19:10:44 | 9.7594 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 97 | 0 | 5 | 0 | 12.7379 | 0 | 132.741 | 0 | 1134.8823 | 0 | 2490.6694 | 3771.0306
1959534 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_HAMİDİYE L07_2095866 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 11:45:40 | 03.09.2021 12:30:00 | 0.73889 | 0 | 193 | 125 | 211 | 25 | 21 | 5 | 0 | 0 | 34.8173 | 258.6638 | 291.1715 | 130.4558 | 19.0417 | 96.0657 | 0 | 830.2158
1959434 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _12122240_56356523_56356523 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:55:00 | 03.09.2021 17:39:17 | 7.7379 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 352.9112 | 0 | 0 | 0 | 95.4763 | 0 | 0 | 448.3875
1959557 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-48/A 45-79-M00495_945558456_945558456 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 12:15:00 | 03.09.2021 13:58:18 | 1.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4531 | 0 | 0 | 3.4531
1959325 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 08:05:10 | 03.09.2021 08:07:30 | 0.038889 | 0 | 1857 | 0 | 1 | 1 | 145 | 0 | 2 | 0 | 11.974 | 0 | 0.069236 | 0.028639 | 5.634 | 0 | 0.64547 | 18.3513
1969653 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK CEBECİLER TR-4 35-31-L00367_47791929_56352003_56352003 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 15:06:40 | 03.09.2021 19:33:54 | 4.4539 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4611
1959371 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4301 35-07-K04301_35-07-K04301_48363990 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:05:44 | 03.09.2021 16:08:06 | 7.0394 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6231
1959620 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_48137784_56395641_56395641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 14:07:37 | 03.09.2021 18:23:49 | 4.27 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3715 | 0 | 31.038 | 0 | 0.072952 | 0 | 0 | 32.4825
1959497 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-4 35-19-L00274_956670942_956670942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 10:56:26 | 03.09.2021 16:12:05 | 5.2608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75807
1959305 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 04:59:19 | 03.09.2021 04:59:39 | 0.0055556 | 0 | 1226 | 1 | 15 | 4 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0.63366 | 0.021957 | 0.024462 | 0.015361 | 0.10098 | 0.11227 | 0 | 0.90868
1959285 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | MÜTEVELLİ TR-6 45-80-M00105_45-80-M00105_2376625 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 00:28:27 | 03.09.2021 01:40:16 | 1.1969 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 65.3119 | 0 | 0 | 0 | 24.7855 | 0 | 0 | 90.0973
1969690 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖZLET TR-1 45-80-M00129_956543786_956543786 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 16:36:31 | 03.09.2021 21:48:15 | 5.1956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7158
1969713 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AYTEKİN ŞENER L01_2108825 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 17:36:03 | 03.09.2021 18:47:22 | 1.1886 | 0 | 0 | 32 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188.0022 | 20.1551 | 20.3724 | 2.9475 | 138.9806 | 0 | 370.4579
1959491 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_956652718_956652718 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.09.2021 10:51:39 | 03.09.2021 17:27:53 | 6.6039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1959540 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | CEVİZALAN TR-3 35-15-L01018_35-15-L01018_2365057 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 11:52:26 | 03.09.2021 15:21:28 | 3.4839 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2332 | 0 | 21.8515 | 0 | 34.2138 | 0 | 0 | 62.2985
1979806 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2980 35-01-K02980_911463927_911463927 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 22:19:38 | 04.09.2021 00:51:32 | 2.5317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1085
1959414 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2846 35-07-K02846_D_56383524_56383524 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:36:50 | 03.09.2021 16:06:57 | 6.5017 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 272.4464 | 0 | 0 | 0 | 545.9396 | 0 | 0 | 818.386
1959368 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_ILIPINAR SULAMA ÇIKIŞI M08_67163398 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:04:00 | 03.09.2021 09:50:11 | 0.76972 | 17 | 1 | 34 | 2 | 23 | 0 | 4 | 0 | 14.5779 | 0.39107 | 166.7775 | 5.819 | 91.3176 | 0 | 273.2919 | 0 | 552.175
1969733 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_ÇULLU GÖRECE ENH M03_72191842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 17:33:35 | 03.09.2021 18:47:32 | 1.2325 | 0 | 189 | 39 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.329 | 216.8744 | 28.7711 | 5.3628 | 7.485 | 0 | 0 | 319.8223
1959560 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 12:18:13 | 03.09.2021 12:30:53 | 0.21111 | 0 | 51 | 55 | 138 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4.3043 | 172.2493 | 73.4241 | 32.4518 | 62.6334 | 0 | 0 | 345.0629
1969710 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/72 45-72-M00072_B_56390418_56390418 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 17:32:13 | 03.09.2021 19:53:20 | 2.3519 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7628
1959554 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-6 35-30-M00006_E_56363325_56363325 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 12:03:30 | 03.09.2021 14:55:58 | 2.8744 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 130.3484 | 0 | 0 | 0 | 41.9281 | 0 | 0 | 172.2765
1959431 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | HELVACI KÖK-1 35-17-M00360_HELVACI DM-2 M03_66443930 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 09:31:44 | 03.09.2021 10:11:45 | 0.66694 | 3 | 1961 | 7 | 29 | 43 | 169 | 10 | 2 | 0.65739 | 285.102 | 94.8834 | 15.78 | 367.3981 | 172.2609 | 378.1008 | 13.34 | 1327.5225
1959514 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2338 35-03-K02338_A_56363967_56363967 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 11:02:46 | 03.09.2021 16:17:25 | 5.2442 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 211.4745 | 0 | 0 | 0 | 35.2246 | 0 | 0 | 246.6991
1959308 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KONAKLI TR-12 35-15-L00899_DAĞITIM TRAFO KONAKLI TR-12 L03_67111438 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 05:20:43 | 03.09.2021 07:54:36 | 2.5647 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 66.1125 | 0 | 0 | 0 | 72.8721 | 0 | 0 | 138.9846
1959451 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SIRIMLI CINGILLAR TR-4 35-31-L00195_35-31-L00195_2364633 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.09.2021 10:17:00 | 03.09.2021 16:12:25 | 5.9236 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.6037 | 0 | 92.222 | 0 | 8.2844 | 0 | 0 | 180.1101
1969716 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYAZKENT SİTESİ 35-30-M00343_955307135_955307135 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 17:36:43 | 03.09.2021 18:50:07 | 1.2233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50201
1979766 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 19:32:07 | 03.09.2021 23:17:11 | 3.7511 | 0 | 51 | 55 | 138 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 87.2322 | 2574.7271 | 1098.5179 | 430.7935 | 722.803 | 0 | 0 | 4914.0737
1959537 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE TR-6 45-80-M00054_KOLDERE TR-3 M03_72196781 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 11:45:00 | 03.09.2021 12:22:17 | 0.62139 | 0 | 364 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 49.3353 | 0 | 0.66647 | 0 | 24.6207 | 0 | 0 | 74.6225
1959600 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/13 35-28-M00722_953375633_953375633 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 13:22:00 | 03.09.2021 14:33:52 | 1.1978 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0574
1959394 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | UĞUR UŞARER-ALİ RIZA SÜPÜREN ÖZEL TR 35-15-M00349Ö_35-15-M00349Ö_2364836 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:19:51 | 03.09.2021 19:22:19 | 10.0409 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.914
1959351 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/12 45-71-M00031_A a1b_45143073 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 08:46:00 | 03.09.2021 09:47:11 | 1.0197 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 39.4977 | 0 | 0 | 0 | 46.4138 | 0 | 0 | 85.9115
1969636 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | BAKIR MERKEZ TR-1 35-32-L00057_B_72224660_72224660 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 14:38:20 | 03.09.2021 17:08:20 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949
1959294 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3905 DEÜ BUCA ÖĞRENCİ YURDU 35-03-K03905Ö_ K02_2315156 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 02:11:50 | 03.09.2021 02:16:44 | 0.081415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0707 | 0 | 0 | 0 | 3.0707
1959317 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_BATI BGETON/KUŞÇUBURUN TR-1 TR-2 TR-3 M16_2085661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 07:30:40 | 03.09.2021 07:34:04 | 0.056667 | 0 | 616 | 1 | 8 | 2 | 62 | 9 | 0 | 0 | 6.5266 | 2.9584 | 0.12411 | 0.77694 | 3.662 | 34.9636 | 0 | 49.0116
1969682 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | İ.İHSAN KURU SULAMA GRUBU 35-29-M00366_35-29-M00366_2373911 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 16:16:29 | 03.09.2021 17:15:50 | 0.98917 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6116 | 0 | 5.1219 | 0 | 0 | 65.7335
1959440 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1343 35-01-K01343_35-01-K01343_2358117 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 10:01:40 | 03.09.2021 12:08:20 | 2.1111 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 490.6374 | 0 | 0 | 0 | 54.3924 | 0 | 0 | 545.0298
1959457 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3888 35-02-K03888_99555479_99555479 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 10:22:37 | 03.09.2021 12:15:37 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077031
1979792 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ŞAHYAR M03_66674814 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 21:13:35 | 03.09.2021 21:16:00 | 0.040278 | 0 | 227 | 2 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0.11202 | 2.4586 | 0 | 0.12285 | 0 | 0 | 4.9695
1959417 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-4/7 45-82-M00064_TR-4/2 M02_72193382 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:30:50 | 03.09.2021 12:21:02 | 2.8367 | 0 | 945 | 0 | 2 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 607.0147 | 0 | 2.8476 | 70.2369 | 213.7376 | 0 | 0 | 893.8367
1979749 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_İSHAKÇELEBİ M04_72197690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 19:21:34 | 03.09.2021 20:06:51 | 0.75472 | 0 | 589 | 7 | 12 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0 | 134.28 | 3.2585 | 14.3947 | 6.4886 | 43.142 | 159.9316 | 0 | 361.4955
1969696 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-20/08 45-71-M00419_G G01_60600276 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 17:04:35 | 03.09.2021 18:34:16 | 1.4947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 | 5.441 | 0 | 51.5462 | 58.0185
1959377 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-4537 35-07-K04537_TRAFO K03_48414027 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 09:11:00 | 03.09.2021 09:22:50 | 0.19722 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.618 | 0 | 0 | 0 | 2.1745 | 0 | 0 | 30.7924
1969719 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-240 35-01-K00240_912280399_912280399 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 17:46:55 | 03.09.2021 22:12:50 | 4.4319 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4067 | 0 | 0 | 0 | 0.0099116 | 0 | 0 | 5.4166
1959354 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 08:25:40 | 03.09.2021 10:24:00 | 1.9722 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.973 | 22.9814 | 160.3913 | 88.3146 | 0 | 7.7993 | 538.8901 | 0 | 820.3497
1969739 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 45-78-L00002_953265199_953265199 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 18:23:20 | 03.09.2021 19:18:25 | 0.91806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0698 | 0 | 6.6289 | 13.6986
1979769 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-2 35-15-L00918_48652852_56370689_56370689 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 19:49:05 | 03.09.2021 23:38:57 | 3.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5959 | 0 | 0 | 5.5959
1959503 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SAĞRAKÇI TR-1 45-72-L00219_A_56406585_56406585 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 11:00:14 | 03.09.2021 14:24:07 | 3.3981 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8219 | 0 | 0 | 0 | 1.6606 | 0 | 0 | 11.4825
1979755 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BEŞİKÇİOĞLU M21_2307689 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 19:06:28 | 03.09.2021 21:43:04 | 2.61 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83.4837 | 0 | 540.6401 | 0 | 4820.8005 | 0 | 5444.9243
1959546 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞRİLİMAN TR-1 35-21-L00098_953368925_953368925 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 12:00:47 | 03.09.2021 19:14:40 | 7.2314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32554
1959397 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_35-15-M00016_67054331 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:22:42 | 03.09.2021 19:06:02 | 9.7222 | 0 | 62 | 0 | 18 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 145.297 | 0 | 458.8892 | 0 | 760.6928 | 0 | 0 | 1364.879
1969676 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | BAKIR MERKEZ TR-1 35-32-L00057_A_72224661_72224661 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 16:08:48 | 03.09.2021 17:01:01 | 0.87028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17601 | 0 | 0 | 0.17601
1959437 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_DAĞITIM TRAFO LOKMANKUYU KÖK L06_67112630 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 09:27:48 | 03.09.2021 13:29:22 | 4.0261 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.5097 | 0 | 164.2955 | 0 | 609.5026 | 0 | 0 | 787.3079
1959583 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 13:01:37 | 03.09.2021 13:17:57 | 0.27222 | 0 | 41 | 55 | 124 | 9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4.6693 | 228.9988 | 82.8938 | 42.8113 | 38.9686 | 0 | 0 | 398.3418
1959606 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4590 35-01-K04590_C_56355028_56355028 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 13:34:00 | 03.09.2021 14:36:10 | 1.0361 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.9874 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 31.1274
1969639 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 35-26-M00007_956614445_956614445 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 14:39:37 | 03.09.2021 17:18:39 | 2.6506 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3141 | 0 | 0 | 0 | 0.010645 | 0 | 0 | 2.3247
1959420 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-33 35-15-M00033_35-15-M00033_2365875 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:42:20 | 03.09.2021 19:13:47 | 9.524 | 0 | 167 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 417.6794 | 0 | 310.2389 | 0 | 42.5921 | 0 | 0 | 770.5104
1979789 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2057981 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 20:41:00 | 03.09.2021 21:14:30 | 0.55833 | 0 | 1524 | 30 | 155 | 14 | 169 | 2 | 1 | 0 | 315.7197 | 87.868 | 308.9143 | 47.2776 | 107.7586 | 49.7771 | 1.1153 | 918.4307
1959566 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_950449961_950449961 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 12:21:38 | 03.09.2021 13:02:40 | 0.68389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28283
1959374 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-1058 35-02-M01058_TRAFO M01_2112984 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:10:00 | 03.09.2021 12:27:25 | 3.2903 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 596.6564 | 0 | 0 | 0 | 315.251 | 0 | 0 | 911.9074
1959380 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2328103 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:13:20 | 03.09.2021 10:51:33 | 1.6369 | 2 | 1130 | 141 | 143 | 12 | 98 | 1 | 0 | 0.77335 | 248.9476 | 1322.031 | 495.9647 | 164.6314 | 57.4853 | 7.6749 | 0 | 2297.5081
1979752 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099423 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 19:10:03 | 03.09.2021 23:12:13 | 4.0361 | 0 | 3 | 8 | 53 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.5022 | 1872.7964 | 568.0286 | 112.8567 | 73.4697 | 0 | 0 | 2650.6537
1959357 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIRDAMLARI KARGACIK TR-1 45-78-M00499_49232425_56392991_56392991 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 08:46:40 | 03.09.2021 10:37:11 | 1.8419 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7773 | 0 | 0 | 0 | 0.15777 | 0 | 0 | 3.9351
1979795 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2099895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 21:28:54 | 03.09.2021 22:27:00 | 0.96833 | 4 | 554 | 311 | 502 | 29 | 81 | 1 | 0 | 54.6358 | 216.7449 | 745.6593 | 829.9093 | 94.3235 | 83.9857 | 0 | 0 | 2025.2585
1979815 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_TR-1 M02_2057381 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 22:44:25 | 03.09.2021 22:59:51 | 0.25722 | 5 | 4060 | 100 | 770 | 24 | 869 | 7 | 0 | 1.0092 | 226.9384 | 211.6046 | 199.3351 | 60.2512 | 140.2949 | 103.3232 | 0 | 942.7565
1959586 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 13:02:10 | 03.09.2021 13:02:30 | 0.0055556 | 4 | 1417 | 3 | 11 | 10 | 142 | 0 | 1 | 0.36706 | 1.9192 | 2.002 | 0.015361 | 3.0753 | 0.57607 | 0 | 0.15043 | 8.1054
1959443 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYAKIRILDIK TR-1 45-72-M00241_956520980_956520980 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 09:55:50 | 03.09.2021 17:24:30 | 7.4778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92684
1959500 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-33 45-77-L00033_TR-34 L02_2105879 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 11:01:04 | 03.09.2021 12:07:18 | 1.1039 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.8982 | 0 | 0 | 0 | 0.27539 | 0 | 0 | 30.1736
1969679 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | YILDIZ TR-1 PEHLİVANLAR 45-81-M00039_C_56402591_56402591 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 16:15:28 | 03.09.2021 17:50:34 | 1.585 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8304 | 0 | 1.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0727
1969722 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1965 35-02-M01965_C_56380113_56380113 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 17:39:54 | 03.09.2021 20:05:11 | 2.4214 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.413 | 0 | 0 | 0 | 26.9657 | 0 | 0 | 37.3787
1959543 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_SULUDERE KÖK L05_72230945 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 11:54:04 | 03.09.2021 13:49:36 | 1.9256 | 0 | 1054 | 3 | 415 | 8 | 206 | 1 | 0 | 0 | 552.6756 | 46.2858 | 1663.355 | 141.9666 | 885.4238 | 228.6473 | 0 | 3518.3541
1979901 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-6 35-18-L00006_10345518 a1_5959243 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 09:13:26 | 04.09.2021 10:14:19 | 1.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.768 | 0 | 0 | 29.768
1979924 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-7 35-20-M00074_95000063389_95000063389 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 09:29:38 | 04.09.2021 12:34:48 | 3.0861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9602
2000136 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4716 35-02-K04716_A_64851660_64851660 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 18:58:19 | 04.09.2021 20:46:18 | 1.7997 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.936 | 0 | 0 | 0 | 1.0427 | 0 | 0 | 47.9788
1979947 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/59 35-29-M00059_950338756_950338756 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 10:31:37 | 04.09.2021 13:54:11 | 3.3761 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9199
1979970 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR TR-6 45-72-L00276_TR-1 L05_2104213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 11:27:25 | 04.09.2021 12:08:13 | 0.68 | 1 | 499 | 17 | 58 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.1195 | 77.3107 | 14.7843 | 30.0334 | 0.36376 | 29.7185 | 0 | 0 | 152.3301
2000053 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-2 45-83-M00570_955157535_955157535 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 15:27:00 | 04.09.2021 21:40:44 | 6.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4704 | 0 | 0 | 0.4704
2000090 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | PANCAR TR-4 35-26-M00896_35-26-M00896_66407131 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 16:59:36 | 04.09.2021 17:41:18 | 0.695 | 0 | 84 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1774 | 0 | 24.7291 | 0 | 1.5346 | 0 | 0 | 42.4412
1979884 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKYAYA TR-1 45-76-L00130_45-76-L00130_2347427 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:06:59 | 04.09.2021 16:52:45 | 7.7627 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.8469 | 0 | 0.43232 | 0 | 3.3439 | 0 | 0 | 90.6231
2000027 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | EĞRİDERE MERKEZ TR-1 35-32-L00043_35-32-L00043_72222890 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 14:02:31 | 04.09.2021 14:46:49 | 0.73833 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0492 | 0 | 0.056544 | 0 | 0.045985 | 0 | 0 | 4.1518
1979841 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_6 MVA ÇIKIŞ M06_2071910 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 06:29:47 | 04.09.2021 07:13:07 | 0.72222 | 0 | 257 | 27 | 13 | 28 | 86 | 3 | 1 | 0 | 33.9254 | 146.6245 | 28.2911 | 131.9304 | 28.3471 | 63.596 | 3.5155 | 436.23
1979861 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2327267 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 07:58:35 | 04.09.2021 08:45:00 | 0.77361 | 2 | 27 | 12 | 5 | 7 | 23 | 4 | 0 | 3.7118 | 4.71 | 19.4576 | 3.4533 | 119.7028 | 9.7677 | 426.4257 | 0 | 587.229
2000113 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2312356 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 18:06:00 | 04.09.2021 18:50:53 | 0.74806 | 1 | 34 | 18 | 39 | 12 | 26 | 6 | 0 | 0.335 | 19.9829 | 133.3037 | 108.3564 | 57.6843 | 72.7178 | 113.9743 | 0 | 506.3544
2000070 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜŞGÖLÜ TARIMSAL SULAMA TR-2 35-22-M00211_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126900 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 16:08:05 | 04.09.2021 17:31:21 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1459
1979904 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _B_56385971_56385971 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:19:32 | 04.09.2021 16:56:26 | 7.6147 | 0 | 63 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 165.9074 | 0 | 19.3374 | 0 | 15.7838 | 0 | 0 | 201.0286
1979950 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 45-77-L00064_945491015_945491015 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 10:32:13 | 04.09.2021 11:42:22 | 1.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97662 | 0 | 0 | 0.97662
2000110 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1936 35-09-K01936_D_56378616_56378616 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 17:58:00 | 04.09.2021 19:00:02 | 1.0339 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.9466 | 0 | 0 | 0 | 0.70499 | 0 | 0 | 42.6516
2000133 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_42067214_56357381_56357381 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 18:58:00 | 04.09.2021 20:18:42 | 1.345 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.9154 | 0 | 0 | 0 | 0.00069703 | 0 | 0 | 52.9161
1979887 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1921 35-02-M01921_B B1b_5765048 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 08:56:54 | 04.09.2021 18:44:42 | 9.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2019 | 0 | 0 | 285.2019
2000093 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_45-71-M00999_2357089 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 17:07:00 | 04.09.2021 18:30:28 | 1.3911 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1688 | 0 | 0.53425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7031
1979881 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _F_56380415_56380415 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:04:58 | 04.09.2021 17:08:54 | 8.0655 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 208.8653 | 0 | 0 | 0 | 46.2889 | 0 | 0 | 255.1542
2000047 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_95000486355_95000486355 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 15:13:00 | 04.09.2021 21:26:16 | 6.2211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3597
2000073 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-55(YATIRIM REZERVE) 35-26-M00055_ M02_73403417 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 16:21:36 | 04.09.2021 17:05:07 | 0.72528 | 0 | 4430 | 0 | 71 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 948.8234 | 0 | 68.733 | 0 | 306.0632 | 0 | 0 | 1323.6197
1979844 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_YENİASIR K27_2308393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 06:42:15 | 04.09.2021 08:13:06 | 1.5142 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 1 | 399 | 0 | 1 | 0 | 1172.8822 | 0 | 0 | 33.1622 | 535.1502 | 0 | 10.0428 | 1751.2374
1979964 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-74 KURTULUŞ 45-84-L00074_C_56388437_56388437 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.09.2021 11:09:30 | 04.09.2021 11:59:45 | 0.8375 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6662 | 0 | 1.9685 | 0 | 17.4577 | 0 | 0 | 27.0924
2000067 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1144 35-04-K01144_35-04-K01144_2371460 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 16:02:06 | 04.09.2021 16:48:00 | 0.765 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 107.14 | 0 | 0 | 0 | 13.3031 | 0 | 0 | 120.4431
2000030 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_KOYUNELİ M04_72049231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 14:09:00 | 04.09.2021 14:28:31 | 0.32528 | 0 | 155 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9127 | 0 | 0 | 1.0577 | 1.6156 | 0 | 0 | 9.586
1979907 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-4 35-19-L00274_956677229_956677229 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 09:23:00 | 04.09.2021 12:49:43 | 3.4453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98869
2000013 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-100 35-15-M00100_950356330_950356330 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 13:26:00 | 04.09.2021 14:10:16 | 0.73778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1801
2000159 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_956652718_956652718 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 19:34:30 | 04.09.2021 22:15:45 | 2.6875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000059 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 15:48:11 | 04.09.2021 15:48:56 | 0.0125 | 0 | 3232 | 166 | 120 | 20 | 270 | 3 | 0 | 0 | 10.3308 | 6.8994 | 2.3715 | 1.5601 | 3.2913 | 0.48732 | 0 | 24.9404
2000182 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EVCİLER TR-1 45-77-L00268_945492446_945492446 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 21:44:15 | 04.09.2021 22:23:22 | 0.65194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11843
1979930 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249561 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 11:48:54 | 04.09.2021 13:40:01 | 1.8519 | 15 | 82 | 248 | 76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.8636 | 48.0393 | 410.4111 | 77.7141 | 6.233 | 3.413 | 0 | 0 | 559.6741
1979936 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-5 35-22-M00806_955264406_955264406 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.09.2021 10:03:10 | 04.09.2021 11:52:52 | 1.8283 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1961 | 0 | 0 | 0 | 0.36923 | 0 | 0 | 2.5653
1990009 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-2530 35-07-M02530_E_56379348_56379348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 13:01:14 | 04.09.2021 17:09:39 | 4.1403 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6686
2000099 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | _C_56363162_56363162 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 17:16:29 | 04.09.2021 19:31:48 | 2.2553 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 125.715 | 0 | 0 | 0 | 12.6111 | 0 | 0 | 138.3261
2000142 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1774 35-02-K01774_914642747_914642747 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 19:24:00 | 04.09.2021 20:19:07 | 0.91861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4698
2000096 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-140 35-02-K00140_912715955_912715955 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 17:13:41 | 04.09.2021 19:01:29 | 1.7967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7865
1979916 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_HIDIR TEPE L15_2311060 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:30:13 | 04.09.2021 11:04:39 | 1.5736 | 0 | 946 | 0 | 17 | 6 | 31 | 5 | 0 | 0 | 361.9965 | 0 | 17.3055 | 92.6028 | 55.4295 | 374.5318 | 0 | 901.866
1979867 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI UZUNÇINAR KÖYÜ 45-71-M00566_953247460_953247460 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 08:28:00 | 04.09.2021 12:01:10 | 3.5528 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9187 | 0 | 3.1568 | 0 | 0 | 31.0756
2000019 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-10 35-22-M00263_955294569_955294569 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 13:42:29 | 04.09.2021 14:46:16 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9446
2000076 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_BERGAMA-1 M11_72352932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 16:16:41 | 04.09.2021 16:58:00 | 0.68861 | 2 | 1079 | 27 | 75 | 4 | 30 | 0 | 3 | 46.5673 | 153.3267 | 289.6885 | 131.78 | 25.2597 | 59.8643 | 0 | 12.35 | 718.8365
1979853 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1230 35-01-M01230_913471165_913471165 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 07:39:00 | 04.09.2021 12:13:59 | 4.5831 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7388
2000016 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_OTOBAN GİŞELER M02_72114517 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 13:41:00 | 04.09.2021 14:17:14 | 0.60389 | 0 | 104 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.8661 | 0 | 1.5219 | 0 | 7.2597 | 0 | 0 | 29.6476
2000033 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6/10 35-26-M00659_956615504_956615504 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 14:17:32 | 04.09.2021 15:21:11 | 1.0608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39666
1979933 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ TR-25 45-84-L00025_TR-30 L04_65892198 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 09:58:00 | 04.09.2021 10:40:16 | 0.70444 | 0 | 380 | 0 | 25 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54.4979 | 0 | 6.7975 | 35.6003 | 17.3521 | 0 | 0 | 114.2478
2000185 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 22:42:26 | 04.09.2021 22:43:21 | 0.015278 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0.011677 | 3.8044 | 0.70559 | 1.0381 | 0.58984 | 0.49413 | 0.025257 | 0 | 6.6691
1979873 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777384 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 08:12:57 | 04.09.2021 17:27:36 | 9.2442 | 5 | 278 | 2 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 12.6369 | 582.0055 | 17.7245 | 13.0498 | 818.3287 | 40.2812 | 0 | 0 | 1484.0267
2000056 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1386 35-01-K01386_910948857_910948857 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 15:23:32 | 04.09.2021 17:50:20 | 2.4467 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9283 | 0 | 0 | 0 | 0.70205 | 0 | 0 | 4.6303
2000139 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞEHİR-2 L13_65986292 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.09.2021 19:12:51 | 04.09.2021 19:19:00 | 0.1025 | 1 | 2798 | 17 | 17 | 22 | 1009 | 0 | 3 | 0.035262 | 90.3522 | 3.4728 | 1.497 | 40.3839 | 93.2649 | 0 | 0.78875 | 229.7948
1979827 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-4137 35-07-K04137_ILICA TM K04_48276346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 00:27:05 | 04.09.2021 01:27:02 | 0.99917 | 0 | 2906 | 0 | 6 | 1 | 309 | 0 | 1 | 0 | 727.5969 | 0 | 1.05 | 23.466 | 214.2274 | 0 | 8.2547 | 974.595
2000102 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-524 35-01-K00524_911524704_911524704 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 17:25:05 | 04.09.2021 20:01:03 | 2.5994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84141
1979833 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3109 35-04-K03109_912471323_912471323 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 01:29:33 | 04.09.2021 02:42:07 | 1.2094 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8414
1979913 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HatBaşıAyırıcı_53133856 M01_53133856 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 09:28:31 | 04.09.2021 09:29:01 | 0.0083333 | 0 | 1399 | 4 | 92 | 4 | 122 | 1 | 0 | 0 | 2.7679 | 0.26821 | 0.17318 | 0.2049 | 0.64251 | 0.18332 | 0 | 4.24
1979893 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1993 35-02-K01993_K-4564 K03_50024534 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 08:58:11 | 04.09.2021 12:45:15 | 3.7844 | 0 | 3385 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 1 | 0 | 4603.878 | 0 | 0 | 0 | 2074.2283 | 0 | 9.7614 | 6687.8676
1979870 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | YUKARIKOÇAKLAR TR-4 45-79-M00106_A_56397601_56397601 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 08:30:50 | 04.09.2021 10:19:46 | 1.8156 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3778 | 0 | 12.8668 | 0 | 0.33222 | 0 | 0 | 14.5768
2000116 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YENİÇİFTLİK TR-2 35-20-L00400_48253414_56360701_56360701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 18:08:02 | 04.09.2021 19:31:53 | 1.3975 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 21.4349 | 0 | 1.9958 | 0 | 0 | 37.0974
2000122 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-7 SANAYİ 45-81-M00007_C_56400924_56400924 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 18:16:01 | 04.09.2021 21:13:30 | 2.9581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1.5283 | 0 | 0 | 0 | 35.9951 | 0 | 0 | 37.5234
2000082 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_SULAMA M06_50218009 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 16:31:46 | 04.09.2021 19:52:23 | 3.3436 | 2 | 28 | 83 | 127 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2.5444 | 27.7418 | 173.622 | 144.7661 | 138.0896 | 0.42814 | 0 | 0 | 487.192
2000088 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1531 35-08-K01531_E_56381830_56381830 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 16:48:48 | 04.09.2021 18:53:06 | 2.0717 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8399
1979922 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1547 35-02-K01547_99701960_99701960 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.09.2021 09:25:10 | 04.09.2021 17:03:18 | 7.6356 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2813
2000042 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUYUCAK TR-1 35-22-M00273_955285220_955285220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 13:12:44 | 04.09.2021 16:04:07 | 2.8564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070444
1979836 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102208 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 02:39:51 | 04.09.2021 03:36:00 | 0.93583 | 0 | 392 | 20 | 45 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 70.5321 | 79.2514 | 29.5864 | 3.8693 | 8.485 | 0 | 0 | 191.724
2000048 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 35-15-M00093_950380908_950380908 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 14:58:43 | 04.09.2021 17:05:36 | 2.1147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050776
2000145 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE DM-5 45-71-M00618_C C01b_75807925 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 19:35:34 | 04.09.2021 20:25:33 | 0.83306 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3497 | 0 | 0 | 0 | 1.3587 | 0 | 0 | 5.7084
1979965 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-16 35-15-M00245_35-15-M00245_66804468 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 11:21:41 | 04.09.2021 14:37:05 | 3.2565 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 189.9777 | 0 | 0 | 0 | 183.2777 | 0 | 0 | 373.2554
1979896 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:09:51 | 04.09.2021 11:24:09 | 2.2383 | 0 | 1597 | 35 | 148 | 11 | 210 | 1 | 1 | 0 | 855.5735 | 438.2188 | 842.0086 | 227.2569 | 617.8207 | 705.8191 | 48.2334 | 3734.931
1979945 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KULALAR TR-1 45-74-M00208_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108116 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 10:28:38 | 04.09.2021 11:57:53 | 1.4875 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.5317 | 0 | 0 | 0 | 4.4538 | 0 | 0 | 60.9855
2000068 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 16:04:16 | 04.09.2021 16:04:46 | 0.0083333 | 0 | 959 | 8 | 49 | 5 | 102 | 2 | 0 | 0 | 1.2454 | 1.1966 | 0.16501 | 0.16748 | 0.5576 | 0.56437 | 0 | 3.8964
1979859 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-4 35-29-L00128_B_56359848_56359848 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 07:54:37 | 04.09.2021 09:06:05 | 1.1911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1980002 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İBRAHİM GÜÇLÜ SULAMA GRUBU 35-29-M00243_B_56361084_56361084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 12:45:57 | 04.09.2021 15:17:11 | 2.5206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6572
1979856 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134727 M07_53134727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 07:53:21 | 04.09.2021 07:53:45 | 0.0066667 | 0 | 395 | 10 | 28 | 3 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0.3685 | 0.10866 | 0.29154 | 1.9047 | 0.052017 | 0.55238 | 0 | 3.2778
1979879 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _E_56383138_56383138 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:02:55 | 04.09.2021 17:07:11 | 8.0709 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.2492 | 0 | 0 | 0 | 12.8771 | 0 | 0 | 102.1263
1979902 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-100 DÜZCE 35-14-L00100_5767193_56367514_56367514 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:17:49 | 04.09.2021 12:42:54 | 3.418 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6546 | 0 | 6.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.634
2000131 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3569(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03569_910226173_910226173 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 17:38:00 | 04.09.2021 21:51:30 | 4.225 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 94.8568 | 0 | 0 | 0 | 78.6606 | 0 | 0 | 173.5175
2000148 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_POYRAZ MERKEZ-BOZAĞAÇ M03_2057459 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 19:31:56 | 04.09.2021 20:54:00 | 1.3678 | 0 | 302 | 14 | 46 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 94.2953 | 57.3914 | 65.7407 | 0 | 10.238 | 3.4534 | 0 | 231.1188
1979979 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-40 45-79-M00040_C_56396940_56396940 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.09.2021 11:40:13 | 04.09.2021 13:10:21 | 1.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.108 | 0 | 7.4708 | 24.5788
2000191 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1174 35-01-K01174_912111443_912111443 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 23:23:30 | 05.09.2021 01:34:04 | 2.1761 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4419
1979985 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KÜÇÜKOBA TR-1 45-74-M00108_A_56356780_56356780 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 11:51:58 | 04.09.2021 13:41:36 | 1.8272 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5912 | 0 | 0 | 0 | 0.29812 | 0 | 0 | 5.8893
1979942 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3995 35-03-K03995_35-03-K03995_41969809 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 10:31:31 | 04.09.2021 13:04:06 | 2.5431 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 406.9759 | 0 | 0 | 0 | 29.7721 | 0 | 0 | 436.748
1979899 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-33 (KASAP HÜSEYİN) 45-81-M00033_B_56387191_56387191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 08:58:07 | 04.09.2021 10:50:51 | 1.8789 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0217 | 0 | 13.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3718
2000171 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/5 45-71-M02257_953240209_953240209 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 20:54:00 | 04.09.2021 22:28:38 | 1.5772 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1477
2000022 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/16 (BİM KARŞISI) 45-71-M00112_953194337_953194337 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 13:51:58 | 04.09.2021 15:14:56 | 1.3828 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9292 | 0 | 0 | 0 | 0.31176 | 0 | 0 | 2.2409
2000157 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | HALKEĞİTİMCİLER-2 35-30-M00348_42903398_60985262_60985262 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 19:51:12 | 04.09.2021 21:49:50 | 1.9772 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.4405 | 0 | 0 | 0 | 2.9794 | 0 | 0 | 62.4199
1979888 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_48863974_56372746_56372746 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:08:50 | 04.09.2021 17:55:09 | 8.7719 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.6739 | 0 | 267.4251 | 0 | 184.0344 | 0 | 0 | 476.1334
2000094 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-808 35-01-K00808_912140296_912140296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 16:48:54 | 04.09.2021 21:48:08 | 4.9872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0638
2000097 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | PAPUÇLU KÖYÜ ÇAY MAH TR-1 45-77-M00076_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057985 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 17:05:13 | 04.09.2021 18:02:24 | 0.95306 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4794 | 0 | 31.7676 | 0 | 2.4663 | 0 | 0 | 38.7134
2000074 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 16:17:06 | 04.09.2021 16:46:56 | 0.49722 | 2 | 300 | 41 | 17 | 7 | 39 | 0 | 0 | 1.0701 | 26.9533 | 59.4165 | 6.3071 | 69.2746 | 6.3952 | 0 | 0 | 169.4169
1979865 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_HAMİDİYE L05_72240038 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 08:21:21 | 04.09.2021 08:21:45 | 0.0066667 | 0 | 275 | 10 | 21 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.24449 | 0.38143 | 0.10423 | 0.054105 | 0.073605 | 0.92669 | 0 | 1.7845
1979845 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 06:53:35 | 04.09.2021 06:53:55 | 0.0055556 | 0 | 1498 | 92 | 335 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.1948 | 3.2349 | 7.3363 | 0.021452 | 0.09977 | 0 | 0 | 11.8873
2000117 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 18:17:31 | 04.09.2021 18:18:06 | 0.0097222 | 1 | 442 | 34 | 55 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0.009058 | 1.6192 | 1.4692 | 0.78927 | 1.5451 | 0.26643 | 0 | 0 | 5.6983
1980008 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-2 35-31-L00349_47897557_56394077_56394077 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 13:00:00 | 04.09.2021 15:20:00 | 2.3333 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7158 | 0 | 0.29038 | 0 | 0.31483 | 0 | 0 | 9.321
1979908 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BAYINDIR M01_2056536 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:24:47 | 04.09.2021 15:58:03 | 6.5543 | 0 | 84 | 0 | 118 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 217.8935 | 0 | 935.8623 | 0 | 515.1683 | 0 | 0 | 1668.9241
1979925 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-109 35-15-M00109_35-15-M00109_66578531 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:49:01 | 04.09.2021 18:31:09 | 8.7022 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 584.635 | 0 | 0 | 0 | 298.4983 | 0 | 0 | 883.1333
1979948 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POLYAK TR-2 35-30-L00133_955310175_955310175 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 10:43:00 | 04.09.2021 11:14:41 | 0.52806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014367
2000177 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-26 35-14-M00302_956643105_956643105 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 20:42:13 | 04.09.2021 22:21:26 | 1.6536 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49755
1979971 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | YİĞİTLER TR-1 35-27-L00225_35-27-L00225_2350594 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 11:28:48 | 04.09.2021 13:28:14 | 1.9905 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 69.7653 | 0 | 0 | 0 | 46.4616 | 0 | 0 | 116.2269
1979885 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_47797523_56352284_56352284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 09:05:08 | 04.09.2021 11:03:17 | 1.9692 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6978 | 0 | 15.6587 | 0 | 40.0168 | 0 | 0 | 61.3733
1979931 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | ÇORTAK DEĞİRMENDERE TR-1 45-81-M00069_45-81-M00069_2377013 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:54:41 | 04.09.2021 18:22:42 | 8.4669 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1067
1979868 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2353 35-03-M02353_966055336_966055336 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 08:28:40 | 04.09.2021 16:37:52 | 8.1533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00073648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00073648
1979848 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_İZMİR YOLU L02_2071919 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 07:12:54 | 04.09.2021 07:13:35 | 0.011389 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27991 | 0 | 0.45159 | 0 | 0 | 0 | 0.7315
1979968 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_966731184_966731184 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 11:19:03 | 04.09.2021 14:15:36 | 2.9425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66439
1979862 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALKAN KÖYÜ TR-1 45-73-M00204_945672853_945672853 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 07:56:32 | 04.09.2021 10:48:42 | 2.8694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078308
1979911 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2121826 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 09:27:45 | 04.09.2021 12:43:24 | 3.2608 | 0 | 637 | 7 | 227 | 10 | 118 | 0 | 0 | 0 | 473.6067 | 232.0845 | 1879.3734 | 652.9264 | 517.7867 | 0 | 0 | 3755.7776
2000114 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72357026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 18:07:56 | 04.09.2021 18:13:00 | 0.084444 | 17 | 8368 | 20 | 82 | 30 | 383 | 0 | 10 | 28.5954 | 190.1887 | 3.5376 | 13.7787 | 47.8129 | 42.9305 | 0 | 2.0661 | 328.91
1979905 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KEMERDAMLARI TR-1 45-78-M00588_45-78-M00588_2352750 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:21:00 | 04.09.2021 16:37:30 | 7.275 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 240.4282 | 0 | 11.5097 | 0 | 35.0884 | 0 | 0 | 287.0263
2000040 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-67 ELMASTAŞ 35-14-L00067_11742681_56377851_56377851 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 14:17:51 | 04.09.2021 17:24:16 | 3.1069 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.7757 | 0 | 0 | 0 | 12.0732 | 0 | 0 | 61.849
2000057 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_949867477_949867477 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 15:40:22 | 04.09.2021 16:54:36 | 1.2372 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73474
2000186 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | NİHAT ÖZKAN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00106_A_56371325_56371325 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 22:37:37 | 04.09.2021 23:17:51 | 0.67056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24355
1979874 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-330 DENİZKIZI-1 35-18-L00330_950437847_950437847 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 08:51:00 | 04.09.2021 10:05:15 | 1.2375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08136
2000103 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-10 35-25-M00184_956637642_956637642 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 17:29:22 | 04.09.2021 19:04:19 | 1.5825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0527
1979934 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_BALABAN M05_72093570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 10:05:51 | 04.09.2021 10:06:11 | 0.0055556 | 0 | 980 | 6 | 204 | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0.89706 | 0.044051 | 1.3854 | 0.28888 | 0.52732 | 0 | 0 | 3.1427
1979828 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TİYENLİ TR-3 45-85-M00012_45-85-M00012_2353545 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 00:18:53 | 04.09.2021 01:03:49 | 0.74889 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 17.322 | 0 | 0.4579 | 0 | 0 | 19.953
2000140 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | YONCAKÖY TR-1 35-13-L00071_YONCAKÖY TR-1 GİRİŞ L01_66467618 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 19:13:01 | 04.09.2021 19:19:46 | 0.1125 | 0 | 956 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 32.7445 | 0 | 0 | 0.85483 | 7.7569 | 0 | 0.52699 | 41.8832
1979834 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZKÖY TR-3 35-26-M00905_915158371_915158371 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 01:31:26 | 04.09.2021 02:48:30 | 1.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1979914 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-126 35-15-M00126_35-15-M00126_2365204 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:31:51 | 04.09.2021 18:58:24 | 9.4425 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 670.657 | 0 | 0 | 0 | 412.5042 | 0 | 0 | 1083.1611
1979871 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZCAYAKA TR-1 35-15-L00919_C_56370359_56370359 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 08:47:00 | 04.09.2021 11:10:50 | 2.3972 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.9132 | 0 | 0.74106 | 0 | 3.9104 | 0 | 0 | 39.5648
1979851 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KARAHIDIRLI KÖK 35-16-M00718_HatBaşıAyırıcı_53140591 M3_53140591 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 07:21:21 | 04.09.2021 10:05:24 | 2.7342 | 0 | 28 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9.5325 | 1.3079 | 22.0138 | 18.6582 | 6.4491 | 903.6988 | 0 | 961.6604
2000166 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OCAKLI TR-3 35-15-L00769_48853315_56371756_56371756 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 20:32:45 | 04.09.2021 20:58:01 | 0.42111 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25357 | 0 | 1.7864 | 0 | 3.7808 | 0 | 0 | 5.8207
2000123 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_45-71-M01470_2366198 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 18:49:05 | 04.09.2021 19:52:23 | 1.055 | 0 | 182 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59.9537 | 0 | 23.1784 | 0 | 13.2848 | 0 | 0 | 96.4168
2000037 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_955298871_955298871 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 14:48:12 | 04.09.2021 18:34:27 | 3.7708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51654
1980000 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _B_56384564_56384564 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 12:44:50 | 04.09.2021 14:03:07 | 1.3047 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.139 | 0 | 0 | 0 | 0.33814 | 0 | 0 | 4.4771
2000183 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | TAŞPINAR MAHALLESİ TR-1 35-24-M00078_35-24-M00078_2358706 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 21:48:11 | 04.09.2021 23:16:52 | 1.4781 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1579
2000160 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_C C3b_5762361 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 20:14:00 | 04.09.2021 20:29:34 | 0.25944 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.16842 | 0 | 0 | 6.1729
2000060 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-96 35-16-L00096_953346781_953346781 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 14:47:40 | 04.09.2021 17:19:29 | 2.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9337 | 0 | 0 | 29.9337
2000083 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-32 35-23-L00032_B_56398199_56398199 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 16:37:00 | 04.09.2021 19:18:27 | 2.6908 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.2357 | 0 | 0 | 0 | 4.6955 | 0 | 0 | 73.9313
1979877 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/7 45-72-L00007_B_56393685_56393685 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:00:10 | 04.09.2021 18:03:07 | 9.0491 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101.2435 | 0 | 3.9477 | 0 | 3.8616 | 0 | 0 | 109.0528
1979977 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3084 35-02-M03084_910123317_910123317 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 10:52:31 | 04.09.2021 14:21:43 | 3.4867 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4984 | 0 | 0 | 0 | 6.5321 | 0 | 0 | 11.0306
2000143 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2055978 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 19:28:01 | 04.09.2021 20:38:00 | 1.1664 | 7 | 3976 | 2 | 45 | 17 | 232 | 3 | 1 | 28.3371 | 1456.464 | 1.1442 | 20.3546 | 112.6943 | 282.3263 | 162.5589 | 0.20212 | 2064.0814
1979831 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_HAMİDİYE L07_2327273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 01:09:00 | 04.09.2021 01:47:43 | 0.64528 | 0 | 193 | 125 | 211 | 25 | 21 | 5 | 0 | 0 | 24.9209 | 159.4291 | 174.6068 | 67.3003 | 7.4802 | 49.7184 | 0 | 483.4557
2000146 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KEMER TR-19 35-31-L00374_47983452_56400208_56400208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 19:37:02 | 04.09.2021 20:12:51 | 0.59694 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4253 | 0 | 6.7079 | 0 | 9.9822 | 0 | 0 | 20.1154
1979917 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | BOSTANLI KÜME EVLERİ TR-2 45-83-M00694_C_65513868_65513868 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:30:45 | 04.09.2021 12:45:26 | 3.2447 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.55121 | 0 | 15.2233 | 0 | 19.942 | 0 | 0 | 35.7165
2000020 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 13:45:30 | 04.09.2021 14:43:30 | 0.96667 | 0 | 392 | 20 | 45 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 102.6816 | 122.4723 | 46.6255 | 5.9748 | 16.0741 | 0 | 0 | 293.8283
2000077 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_AYAKLIKIRI L07_2324400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 16:10:51 | 04.09.2021 16:53:40 | 0.71361 | 1 | 517 | 36 | 27 | 7 | 49 | 1 | 0 | 0.18363 | 98.2358 | 440.1083 | 53.2903 | 39.1489 | 35.134 | 78.7564 | 0 | 744.8573
2000126 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇANŞA KÖK 45-81-M00047_ M03_2317361 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 18:53:46 | 04.09.2021 20:06:43 | 1.2158 | 0 | 875 | 1 | 43 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 170.9622 | 0.32412 | 16.1215 | 0.75831 | 38.5885 | 0 | 0 | 226.7546
2000163 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-77 ARDACAN SİTESİ 35-14-L00077_956645900_956645900 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 20:18:00 | 04.09.2021 22:35:16 | 2.2878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0201
1979854 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-2/14 35-29-M00099_48384780_60983206_60983206 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 07:37:03 | 04.09.2021 09:06:44 | 1.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8363 | 0 | 0 | 1.8363
1979880 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HACIRAHMANLI M05_72197691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 09:04:05 | 04.09.2021 09:50:00 | 0.76528 | 0 | 1133 | 0 | 12 | 1 | 101 | 2 | 3 | 0 | 188.2472 | 0 | 18.1888 | 7.5057 | 44.1632 | 438.8885 | 14.8584 | 711.8518
2000109 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-115 OVACIK 35-18-L00115_950199341_950199341 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 17:34:10 | 04.09.2021 18:28:33 | 0.90639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2397
1979903 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-12/2 45-82-M00087_A_56404252_56404252 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:17:50 | 04.09.2021 11:42:43 | 2.4145 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 144.0149 | 0 | 0 | 0 | 12.0292 | 0 | 0 | 156.0441
1979926 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/08 45-71-M00385_953200700_953200700 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 09:42:00 | 04.09.2021 12:00:55 | 2.3153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79554
2000009 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/70 45-83-L00070_955144246_955144246 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 13:01:00 | 04.09.2021 18:57:52 | 5.9478 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4729
1979840 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 06:08:31 | 04.09.2021 07:49:01 | 1.675 | 0 | 829 | 2 | 234 | 7 | 76 | 0 | 1 | 0 | 230.9119 | 2.5077 | 125.1129 | 14.2938 | 79.3219 | 0 | 0.10532 | 452.2535
2000149 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/19 (ESKİ TR-2/72) 45-83-L00072_955150464_955150464 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 19:48:00 | 04.09.2021 22:40:36 | 2.8767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6825
1979920 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-33 35-15-M00033_35-15-M00033_2365875 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:39:21 | 04.09.2021 18:20:56 | 8.693 | 0 | 167 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 383.808 | 0 | 272.345 | 0 | 31.0898 | 0 | 0 | 687.2428
2000066 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2530 35-07-M02530_912471934_912471934 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.09.2021 13:01:14 | 04.09.2021 17:25:16 | 4.4006 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8687
2000023 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇAĞLAYAN TR-1 45-73-M00173_B_56390363_56390363 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 13:52:27 | 04.09.2021 15:59:13 | 2.1128 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3946
2000172 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-6 (TR-2) 45-79-M00503_B_56385081_56385081 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 20:52:15 | 04.09.2021 23:14:06 | 2.3642 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6059
1980006 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378370 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 12:58:17 | 04.09.2021 17:03:01 | 4.0788 | 3 | 172 | 5 | 3 | 6 | 20 | 0 | 0 | 6.2014 | 95.1442 | 83.4167 | 0.4055 | 42.9946 | 91.8253 | 0 | 0 | 319.9877
1979857 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 07:54:59 | 04.09.2021 08:47:00 | 0.86694 | 3 | 2 | 37 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.5991 | 0.48905 | 257.0481 | 0 | 21.5696 | 0 | 16.7414 | 0 | 297.4473
1979906 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-287 35-02-M00287_E E1B_5812181 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 09:15:16 | 04.09.2021 12:53:55 | 3.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74346 | 0 | 0 | 0.74346
2000112 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 18:05:21 | 04.09.2021 18:05:41 | 0.0055556 | 0 | 1180 | 2 | 390 | 2 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1.2738 | 0.29642 | 1.9066 | 0.015384 | 0.12121 | 0 | 0 | 3.6135
2000043 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-117 OVACIK 35-18-L00117_B_56374681_56374681 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 14:33:48 | 04.09.2021 15:44:38 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0246
1979923 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_KÖYLER(ÇAMKÖY) L12_2311755 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:45:37 | 04.09.2021 10:47:14 | 1.0268 | 0 | 0 | 6 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.3601 | 34.9489 | 46.9394 | 1.7597 | 97.898 | 0 | 237.9062
2000152 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_65314110 M28_65314110 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 19:28:01 | 04.09.2021 22:15:57 | 2.7989 | 0 | 554 | 0 | 1 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 413.7748 | 0 | 0.13711 | 17.0169 | 118.33 | 0 | 0 | 549.2588
1979837 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_SOMA M01_2059065 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 02:48:31 | 04.09.2021 02:53:56 | 0.090278 | 1 | 1613 | 83 | 483 | 20 | 164 | 1 | 0 | 0.12571 | 19.9694 | 14.7932 | 42.959 | 22.8347 | 6.081 | 278.5298 | 0 | 385.2927
2000089 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138579 L13_53138579 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 16:45:57 | 04.09.2021 18:36:15 | 1.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6145 | 0 | 166.6145
1979883 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_72102935 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:06:55 | 04.09.2021 17:01:01 | 7.9016 | 0 | 317 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 276.7384 | 52.8618 | 8.122 | 56.1874 | 32.4599 | 0 | 0 | 426.3695
1979983 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-55 35-30-L00055_B_60984958_60984958 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 11:53:00 | 04.09.2021 13:05:43 | 1.2119 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.7721 | 0 | 0 | 0 | 0.012087 | 0 | 0 | 24.7842
2000026 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _950445698_950445698 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 13:52:08 | 04.09.2021 15:26:40 | 1.5756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1288
1979940 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-6 35-25-M00162_956637017_956637017 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 10:18:11 | 04.09.2021 14:53:52 | 4.5947 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2297 | 0 | 0 | 0 | 1.1535 | 0 | 0 | 5.3832
1979989 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-1854 35-07-K01854_35-07-K01854_65925246 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 12:04:11 | 04.09.2021 15:06:40 | 3.0414 | 0 | 141 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 422.7809 | 0 | 7.0286 | 0 | 139.2476 | 0 | 0 | 569.0571
1979946 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-426 35-07-K00426_G g3b_5831842 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 10:58:05 | 04.09.2021 11:44:09 | 0.76778 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5843 | 0 | 0 | 0 | 15.989 | 0 | 0 | 26.5733
2000175 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956640184_956640184 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 19:49:55 | 04.09.2021 23:49:53 | 3.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5482 | 0 | 0 | 49.5482
1979860 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_AYRANCILAR M03_2116407 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 07:43:53 | 04.09.2021 08:49:14 | 1.0892 | 0 | 1 | 5 | 10 | 8 | 8 | 26 | 1 | 0 | 0.35113 | 223.8222 | 80.8954 | 125.2248 | 64.2585 | 2623.5914 | 45.3587 | 3163.502
2000069 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_AYAKLIKIRI L07_2045393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 16:06:01 | 04.09.2021 16:06:21 | 0.0055556 | 1 | 517 | 36 | 27 | 7 | 49 | 1 | 0 | 0.0014296 | 0.76478 | 3.4263 | 0.41487 | 0.30478 | 0.27352 | 0.61313 | 0 | 5.7988
1980003 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_SEKLİK M07_72049734 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 12:55:07 | 04.09.2021 14:10:12 | 1.2512 | 0 | 162 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.085 | 0 | 0 | 9.0964 | 2.9018 | 0 | 0 | 38.0832
2000015 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OCAKLI TR-6 35-15-L00780_A_56371074_56371074 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 13:20:41 | 04.09.2021 15:27:23 | 2.1117 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.0331 | 0 | 29.8133 | 0 | 25.1806 | 0 | 0 | 75.0269
1979972 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | _6648363 B6_5950845 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 11:21:38 | 04.09.2021 13:15:43 | 1.9014 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9256
1979995 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI TR-5 45-73-M00814_945645461_945645461 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 12:29:36 | 04.09.2021 14:19:46 | 1.8361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60424
2000178 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-86 35-16-L00086_953318982_953318982 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 21:07:33 | 04.09.2021 22:16:41 | 1.1522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45152
1979886 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KARAHAYİT TR-1 35-20-L00283_35-20-L00283_2348648 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:08:09 | 04.09.2021 16:50:32 | 7.7061 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.025315 | 0 | 0 | 16.0276
2000055 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRLİ TR-8 35-15-L00644_950409338_950409338 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 15:00:45 | 04.09.2021 20:31:41 | 5.5156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8258 | 0 | 34.8379 | 0 | 0 | 55.6637
2000138 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_955298871_955298871 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.09.2021 18:50:25 | 04.09.2021 20:56:30 | 2.1014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33013
1979826 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-4 45-83-M00341_45-83-M00341_2359575 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 00:20:23 | 04.09.2021 01:16:13 | 0.93056 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23366 | 0 | 7.9422 | 0 | 4.94 | 0 | 0 | 13.1159
1979932 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAYAHŞİ TR-1 45-78-L00424_A_65508856_65508856 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 09:55:39 | 04.09.2021 11:05:51 | 1.17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33518 | 0 | 0.51098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84616
1979892 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | BEDELLER TR-1 45-80-M00089_45-80-M00089_2372245 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:07:25 | 04.09.2021 17:30:40 | 8.3875 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 194.664 | 0 | 19.018 | 0 | 22.9046 | 0 | 0 | 236.5865
2000052 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 15:30:00 | 04.09.2021 17:00:14 | 1.5039 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.7923 | 20.877 | 133.469 | 72.447 | 0 | 5.5271 | 304.5356 | 0 | 538.648
1979869 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-5 35-26-L00129_35-26-L00129_2371264 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 08:26:02 | 04.09.2021 09:40:31 | 1.2414 | 0 | 31 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.1704 | 0 | 66.4026 | 0 | 27.3393 | 0 | 0 | 100.9123
1979992 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-5/2 35-28-M00911_953393156_953393156 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 12:09:53 | 04.09.2021 13:11:33 | 1.0278 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3421
2000115 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/42-A 45-72-M00109_956503013_956503013 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 18:12:19 | 04.09.2021 20:35:40 | 2.3892 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7969
1979849 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_ÖRNEK YAPI-SULAMA L05_2071927 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 07:12:59 | 04.09.2021 07:32:30 | 0.32528 | 0 | 257 | 22 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.267 | 61.0187 | 13.7293 | 29.7197 | 0.84659 | 0 | 0 | 120.5813
1979912 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | _A_56369814_56369814 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 09:17:56 | 04.09.2021 12:53:53 | 3.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4516 | 0 | 0 | 26.4516
2000072 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2204 DOĞANCILAR TR-5 35-03-M02204_966594217_966594217 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 16:14:03 | 04.09.2021 17:38:09 | 1.4017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01471
1979975 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 45-77-L00024_945487295_945487295 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 11:14:33 | 04.09.2021 12:21:17 | 1.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027687 | 0 | 0 | 0.027687
2000035 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4033 35-01-K04033_911628259_911628259 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 14:21:49 | 04.09.2021 16:56:10 | 2.5725 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7891 | 0 | 0 | 0 | 4.6601 | 0 | 0 | 8.4492
2000012 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİL DEDEOĞLU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00511_952998987_952998987 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 12:56:29 | 04.09.2021 15:22:48 | 2.4386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41151
2000158 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-26 35-14-M00302_956643561_956643561 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 20:05:32 | 04.09.2021 21:04:49 | 0.98806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36608
2000181 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU-2 35-26-M00439_956604806_956604806 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 21:17:26 | 04.09.2021 22:31:07 | 1.2281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19814
2000141 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM2/12 35-29-M00115_950318161_950318161 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 19:11:54 | 04.09.2021 22:53:26 | 3.6922 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9891
1979929 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 09:53:27 | 04.09.2021 10:47:42 | 0.90417 | 0 | 1004 | 10 | 108 | 6 | 73 | 2 | 0 | 0 | 200.5165 | 19.6667 | 154.6423 | 38.9086 | 48.9841 | 31.992 | 0 | 494.7102
2000098 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140251 M04_53140251 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 17:05:42 | 04.09.2021 18:58:15 | 1.8758 | 0 | 1 | 11 | 59 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.25826 | 523.895 | 220.8464 | 53.5846 | 7.9572 | 0 | 0 | 806.5415
1979889 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-6/1 YAĞCI KAVAĞI 35-20-L00033_GENCER FİDERİ L02_66512522 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:09:08 | 04.09.2021 12:37:20 | 3.4698 | 0 | 61 | 0 | 171 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 107.3349 | 0 | 791.83 | 483.5116 | 352.3538 | 0 | 0 | 1735.0303
1979866 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 35-32-L00014_946411356_946411356 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 08:23:00 | 04.09.2021 10:16:28 | 1.8911 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6172
1979872 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 08:47:00 | 04.09.2021 11:46:12 | 2.9867 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6503 | 0 | 2.9779 | 0 | 0 | 50.6282
1979846 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 06:58:15 | 04.09.2021 06:58:41 | 0.0072222 | 0 | 1498 | 92 | 335 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.5533 | 4.2054 | 9.5373 | 0.027888 | 0.1297 | 0 | 0 | 15.4535
2000032 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_953176826_953176826 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 14:13:00 | 04.09.2021 21:28:42 | 7.2617 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6383
1979909 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZCAYAKA TR-1 35-15-L00919_35-15-L00919_2365527 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:26:20 | 04.09.2021 17:16:57 | 7.8435 | 0 | 162 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 319.7312 | 0 | 57.9641 | 0 | 96.6618 | 0 | 0 | 474.3571
2000161 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-263 35-09-M00263_M-347 M03_47547818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 20:07:36 | 04.09.2021 20:28:14 | 0.34389 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 23.2411 | 0 | 0 | 0 | 7.9794 | 85.7448 | 0 | 116.9653
2000038 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-48 35-26-M00048__60982473_60982473 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 14:55:02 | 04.09.2021 15:33:39 | 0.64361 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.3763 | 0 | 0 | 0 | 6.9195 | 0 | 0 | 42.2958
2000061 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2112 35-03-M02112_A_56365376_56365376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 15:46:04 | 04.09.2021 18:22:32 | 2.6078 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.7833 | 0 | 0 | 0 | 0.26637 | 0 | 0 | 49.0497
2000084 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-5 35-27-L00341_950239411_950239411 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 16:34:43 | 04.09.2021 20:39:17 | 4.0761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019834
2000107 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2955 35-01-M02955_912141661_912141661 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 17:40:15 | 04.09.2021 20:27:28 | 2.7869 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0418 | 0 | 0 | 0 | 1.0241 | 0 | 0 | 3.0659
2000044 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-2 35-21-L00014_953367993_953367993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 14:08:33 | 04.09.2021 18:36:57 | 4.4733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0744
2000101 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ESKİOBA TR-3 35-29-L00145_35-29-L00145_2372902 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.09.2021 17:09:41 | 04.09.2021 18:41:51 | 1.5361 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.8493 | 0 | 5.936 | 0 | 4.0951 | 0 | 0 | 40.8804
2000190 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAOĞLANLI TR-2 45-71-M00092_TR-1 KÖK M03_2075949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 23:24:41 | 05.09.2021 02:05:00 | 2.6719 | 0 | 764 | 17 | 31 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 343.1025 | 152.644 | 100.7282 | 7.4325 | 68.9749 | 0 | 0 | 672.882
2000147 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_DONANIMLI YEDEK M05_2059994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 19:39:51 | 04.09.2021 19:52:00 | 0.2025 | 7 | 1603 | 380 | 557 | 51 | 198 | 14 | 2 | 1.6576 | 119.1925 | 60.738 | 60.1518 | 65.1771 | 29.0876 | 307.6037 | 0.60835 | 644.2166
1979878 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56366917_56366917 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:02:53 | 04.09.2021 16:09:34 | 7.1112 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7528
2000144 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞEHİR-1 L03_65986071 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.09.2021 19:19:00 | 04.09.2021 20:15:21 | 0.93917 | 0 | 8045 | 0 | 3 | 1 | 358 | 1 | 0 | 0 | 2357.7237 | 0 | 2.326 | 17.1706 | 336.7909 | 3.7448 | 0 | 2717.756
1979832 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 01:35:21 | 04.09.2021 01:35:41 | 0.0055556 | 0 | 1180 | 2 | 390 | 2 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0.94651 | 0.22216 | 1.5586 | 0.014273 | 0.074373 | 0 | 0 | 2.8159
2000121 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_35-28-M00271_2351707 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 18:40:00 | 04.09.2021 19:35:42 | 0.92833 | 0 | 77 | 0 | 64 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.7609 | 0 | 27.7961 | 0 | 1.3432 | 0 | 0 | 56.9002
1979941 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2955(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02955_E_56365794_56365794 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 10:30:18 | 04.09.2021 16:02:22 | 5.5343 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 127.1802 | 0 | 0 | 0 | 72.833 | 0 | 0 | 200.0132
1979898 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_956658629_956658629 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 09:09:57 | 04.09.2021 11:32:47 | 2.3806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000170 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_YENİFOÇA TR-45 - YENİFOÇA TR-43 M01_72188275 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 20:48:25 | 04.09.2021 22:12:17 | 1.3978 | 0 | 652 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 239.7922 | 0 | 0.023756 | 0 | 17.0426 | 0 | 0 | 256.8586
1979855 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | NURİ SOLMAN 45-71-M00918_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082484 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 07:40:20 | 04.09.2021 09:26:03 | 1.7619 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1662 | 0 | 4.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7541
1990008 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-3 35-24-M00003_B_56352661_56352661 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 13:02:47 | 04.09.2021 14:10:01 | 1.1206 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3052 | 0 | 0 | 0 | 0.52655 | 0 | 0 | 5.8318
2000087 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 KÖK 35-19-M00055_956662840_956662840 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 16:46:00 | 04.09.2021 17:38:57 | 0.8825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88469
1979998 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HASAN ÖZER SULAMA TR 45-71-M01012_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087350 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 12:29:35 | 04.09.2021 15:13:38 | 2.7342 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7856 | 0 | 8.7908 | 0 | 0.018622 | 0 | 0 | 17.595
2000064 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_YOLÜSTÜ MERKEZ L08_2314556 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 15:59:15 | 04.09.2021 19:30:55 | 3.5276 | 0 | 353 | 0 | 37 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 389.6106 | 0 | 603.4604 | 5.8539 | 477.247 | 0 | 0 | 1476.1719
2000081 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ŞEHİTLİOĞLU ALTINTAŞ TR-1 45-77-M00083_A_56388498_56388498 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 16:23:37 | 04.09.2021 17:18:54 | 0.92139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7326 | 0 | 0 | 0 | 0.019777 | 0 | 0 | 1.7524
1979935 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 10:06:21 | 04.09.2021 11:13:00 | 1.1108 | 0 | 969 | 3 | 13 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 204.395 | 44.8154 | 56.7711 | 44.311 | 55.8027 | 0 | 0 | 406.0952
1979875 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY SULAMA TR 45-71-M01300_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095424 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 08:49:00 | 04.09.2021 14:56:00 | 6.1167 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.040869 | 0 | 35.7285 | 0 | 0.032847 | 0 | 0 | 35.8022
1979835 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4564 35-02-K04564_K-4642 K02_2066276 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 02:10:00 | 04.09.2021 02:24:50 | 0.24722 | 0 | 3118 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 1 | 0 | 207.244 | 0 | 0 | 0 | 72.9855 | 0 | 0.71993 | 280.9494
1979915 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2861 35-03-K02861_E_56364684_56364684 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2021 09:29:48 | 04.09.2021 11:44:10 | 2.2392 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63.674 | 0 | 0 | 0 | 13.9407 | 0 | 0 | 77.6148
1979938 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-11 45-72-L00331_C_56393442_56393442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 10:13:11 | 04.09.2021 13:59:58 | 3.7797 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1701 | 0 | 7.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9443
1979895 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | _B_56383199_56383199 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 08:29:01 | 04.09.2021 10:23:19 | 1.905 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.5588 | 0 | 1.9244 | 0 | 7.7145 | 0 | 0 | 55.1977
1979852 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | ÇAVDAR TR-1 45-82-L00057_45-82-L00057_79724729 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 07:30:45 | 04.09.2021 09:48:56 | 2.3031 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5748
2000124 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_A_56407129_56407129 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 18:50:34 | 04.09.2021 22:46:07 | 3.9258 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.9161 | 0 | 22.2897 | 0 | 1.7093 | 0 | 0 | 44.9151
1980001 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_C_56384611_56384611 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 12:29:10 | 04.09.2021 15:58:44 | 3.4928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9438 | 0 | 0 | 21.9438
2000167 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 45-78-L00087_953264130_953264130 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2021 20:32:25 | 04.09.2021 21:54:08 | 1.3619 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8522
2000322 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-78 FULYA EVLERİ 35-14-M00078_956635598_956635598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 11:10:27 | 05.09.2021 15:18:14 | 4.1297 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2794
2000276 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-74 KURTULUŞ 45-84-L00074_45-84-L00074_2367459 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 09:46:18 | 05.09.2021 16:40:40 | 6.906 | 0 | 358 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 504.8901 | 0 | 32.4599 | 0 | 170.5078 | 0 | 0 | 707.8578
2000299 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÇAVUŞLAR TR-1 45-79-M00270_A_56388291_56388291 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 09:59:11 | 05.09.2021 11:50:27 | 1.8544 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.3455 | 0 | 0 | 0 | 7.5117 | 0 | 0 | 34.8572
2000385 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | PAMUKYAZI-4 35-26-L00383_35-26-L00383_2347842 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 13:19:52 | 05.09.2021 17:56:16 | 4.6067 | 0 | 165 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 302.5377 | 0 | 106.8787 | 0 | 138.1552 | 0 | 0 | 547.5715
2000239 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_DM-2 M05_60207297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 08:51:14 | 05.09.2021 09:16:04 | 0.41389 | 0 | 17034 | 0 | 9 | 12 | 2219 | 0 | 2 | 0 | 1315.3899 | 0 | 0.94657 | 142.8822 | 555.5328 | 0 | 3.9043 | 2018.6558
2000382 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3569(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03569_910513991_910513991 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 13:05:33 | 05.09.2021 15:00:30 | 1.9158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.48779 | 0 | 0 | 0 | 28.4335 | 0 | 0 | 28.9213
2000548 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-1 35-15-L00902_48652770_56369997_56369997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 22:45:59 | 05.09.2021 23:58:05 | 1.2017 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9078 | 0 | 0 | 0 | 1.3468 | 0 | 0 | 6.2546
2000213 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076621 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 06:41:46 | 05.09.2021 08:13:52 | 1.535 | 0 | 2377 | 133 | 296 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 672.0042 | 802.3439 | 1257.0992 | 20.6459 | 102.5719 | 0 | 0 | 2854.6651
2000525 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BADEMLİ TR-5 35-30-L00102_B_56353293_56353293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 19:49:13 | 05.09.2021 22:25:50 | 2.6103 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.2766 | 0 | 0.88115 | 0 | 35.776 | 0 | 0 | 74.9337
2000282 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2926 35-01-K02926_E_56376732_56376732 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 09:53:57 | 05.09.2021 12:09:34 | 2.2603 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.8939 | 0 | 0 | 0 | 49.44 | 0 | 0 | 56.3339
2000505 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1974 35-09-M01974_97750795_97750795 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 18:55:07 | 05.09.2021 20:25:17 | 1.5028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84991
2000319 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-19-L00052_956671912_956671912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 11:05:08 | 05.09.2021 11:43:26 | 0.63833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000462 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-3/2 35-29-M00101_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 16:45:47 | 05.09.2021 17:22:54 | 0.61861 | 0 | 244 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.0874 | 0 | 0.12199 | 0 | 3.9494 | 0 | 0 | 40.1588
2000511 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2361 35-02-K02361_910090738_910090738 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 19:11:46 | 05.09.2021 22:25:36 | 3.2306 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8041
2000256 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-126 35-15-M00126_35-15-M00126_2365204 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 09:22:16 | 05.09.2021 17:03:57 | 7.6947 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 527.7002 | 0 | 0 | 0 | 221.4026 | 0 | 0 | 749.1029
2000448 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLDERE TR 45-74-M00190_45-74-M00190_2355347 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 16:16:47 | 05.09.2021 17:18:01 | 1.0206 | 0 | 37 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2221 | 0 | 30.1998 | 0 | 6.5759 | 0 | 0 | 43.9978
2000196 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249143 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 00:57:06 | 05.09.2021 01:05:00 | 0.13167 | 8 | 1488 | 55 | 85 | 9 | 99 | 3 | 0 | 0.74458 | 30.8068 | 7.9176 | 10.0515 | 25.9184 | 4.0283 | 0.3298 | 0 | 79.797
2000442 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_4.SANAYİ-1 M03_2310280 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 16:00:30 | 05.09.2021 16:15:02 | 0.24222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 369 | 0 | 40 | 0 | 0.028521 | 0 | 0 | 228.3409 | 153.6557 | 0 | 29.8781 | 411.9032
2000216 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-19 45-85-L00019_TR-20 L04_72105872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 07:06:06 | 05.09.2021 08:00:00 | 0.89833 | 0 | 256 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.0825 | 0 | 0.10902 | 0 | 6.5313 | 0 | 0 | 41.7229
2000359 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-12 45-71-M00305_DM-16 M06_2080005 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 12:23:16 | 05.09.2021 12:25:11 | 0.031944 | 0 | 10149 | 0 | 0 | 2 | 635 | 0 | 1 | 0 | 125.7076 | 0 | 0 | 10.8196 | 38.0333 | 0 | 0.2502 | 174.8107
2000545 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-2361 35-02-K02361_TRAFO K03_2065399 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 22:10:15 | 05.09.2021 22:50:07 | 0.66444 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 90.1741 | 0 | 0 | 0 | 21.3696 | 0 | 0 | 111.5437
2000365 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-25 35-21-L00153_953365967_953365967 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 12:24:22 | 05.09.2021 14:13:55 | 1.8258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074
2000345 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | BOSTANLAR TR-1 45-71-M01594_45-71-M01594_2354656 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 11:48:12 | 05.09.2021 16:40:00 | 4.8632 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.7291 | 0 | 0 | 0 | 0.34113 | 0 | 0 | 40.0702
2000205 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | KULALAR TR-1 45-74-M00208_45-74-M00208_2359525 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 02:44:56 | 05.09.2021 05:32:20 | 2.79 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.2307 | 0 | 0 | 0 | 4.4772 | 0 | 0 | 77.708
2000351 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TABAKLAR TR-2 45-75-M00337_C_56398563_56398563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 11:50:31 | 05.09.2021 12:30:55 | 0.67333 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4028 | 0 | 1.4573 | 0 | 0.33203 | 0 | 0 | 4.1921
2000199 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1149 35-09-M01149_M-344 M03_47615748 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 01:58:26 | 05.09.2021 03:18:39 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9455 | 42.6359 | 148.0634 | 46.2894 | 273.9343
2000537 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/76 45-83-M00774_955153767_955153767 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 21:30:04 | 05.09.2021 22:46:33 | 1.2747 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8382 | 0 | 0 | 0 | 0.61482 | 0 | 0 | 3.453
2000331 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2974 35-02-K02974_E_56375143_56375143 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.09.2021 11:09:11 | 05.09.2021 13:18:47 | 2.16 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 79.6715 | 0 | 0 | 0 | 14.9992 | 0 | 0 | 94.6707
2000431 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_HatBaşıAyırıcı_53136621 M05_53136621 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 15:32:19 | 05.09.2021 21:36:47 | 6.0744 | 0 | 0 | 46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0359 | 0 | 45.904 | 0 | 0 | 0 | 321.9399
2000305 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-3 35-13-M00055_946422098_946422098 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 10:23:37 | 05.09.2021 12:14:46 | 1.8525 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6886
2000517 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-941 35-02-K00941_9349235 G1B_5841201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 19:27:17 | 05.09.2021 20:38:42 | 1.1903 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.5044 | 0 | 0 | 0 | 1.2748 | 0 | 0 | 65.7791
2000554 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_HatBaşıAyırıcı_60213185 M05_60213185 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 23:25:28 | 06.09.2021 01:18:00 | 1.8756 | 0 | 768 | 4 | 21 | 4 | 123 | 1 | 0 | 0 | 181.264 | 13.2542 | 28.7523 | 47.4478 | 39.861 | 74.3792 | 0 | 384.9585
2000368 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ORMAN FİDANLIĞI M12_2077013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 12:31:18 | 05.09.2021 16:54:58 | 4.3944 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3274 | 0 | 25.2644 | 0 | 0 | 0 | 256.5918
2000202 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_TR-B M47_2308098 | TEİAŞ Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 02:50:26 | 05.09.2021 04:22:00 | 1.5261 | 1 | 29772 | 0 | 0 | 55 | 7022 | 12 | 55 | 5.222 | 13704.0626 | 0 | 0 | 4670.6655 | 8606.8963 | 2137.5075 | 538.3338 | 29662.6877
2000225 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | EYNEZ TR-1 45-82-M00295_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092670 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 07:55:47 | 05.09.2021 14:56:04 | 7.0047 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 116.3381 | 0 | 0 | 0 | 33.6189 | 0 | 0 | 149.957
2000348 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2104463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 11:51:13 | 05.09.2021 12:05:00 | 0.22972 | 0 | 780 | 2 | 34 | 9 | 98 | 4 | 4 | 0 | 55.5471 | 0.66398 | 6.7907 | 12.8781 | 26.8122 | 5.1769 | 15.6713 | 123.5403
2000325 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-1/43 45-71-M00026_45-71-M00026_66460049 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 09:04:15 | 05.09.2021 13:15:23 | 4.1856 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 813.3744 | 0 | 0 | 0 | 658.7371 | 0 | 0 | 1472.1115
2000494 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-103 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01103_45-80-M01103_2369267 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 18:23:51 | 05.09.2021 19:41:43 | 1.2978 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6267
2000242 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3685 35-04-K03685_DOĞANÇAY İ.M. K05_2038068 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 08:39:32 | 05.09.2021 13:04:00 | 4.4078 | 0 | 4164 | 0 | 0 | 6 | 311 | 1 | 2 | 0 | 6147.9003 | 0 | 0 | 702.7412 | 1618.001 | 298.4168 | 25.6833 | 8792.7426
2000285 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_C_60982273_60982273 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 10:00:24 | 05.09.2021 17:05:02 | 7.0771 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.6618 | 0 | 0 | 0 | 12.9769 | 0 | 0 | 86.6387
2000308 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HANPAŞA TR-1 45-72-M00205_A_65499294_65499294 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 10:38:40 | 05.09.2021 14:07:06 | 3.4739 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2847 | 0 | 0 | 0 | 0.45396 | 0 | 0 | 3.7386
2000451 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2361 35-02-K02361_910090738_910090738 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 16:25:00 | 05.09.2021 18:29:52 | 2.0811 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6687
2000428 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ VE VERİCİLER L02_2324754 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 15:31:57 | 05.09.2021 15:54:09 | 0.37 | 1 | 1002 | 0 | 17 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0.84268 | 140.5484 | 0 | 4.329 | 8.8687 | 13.2966 | 0 | 0 | 167.8855
2000477 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 (M-730) 35-30-M00730_955300361_955300361 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 17:16:52 | 05.09.2021 21:34:04 | 4.2867 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6677 | 0 | 0 | 0 | 14.6725 | 0 | 0 | 24.3402
2000328 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_SOMA M01_2310183 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 11:20:49 | 05.09.2021 11:56:53 | 0.60111 | 1 | 1613 | 83 | 483 | 20 | 164 | 1 | 0 | 1.1424 | 181.479 | 133.4985 | 413.7557 | 190.784 | 61.9827 | 1501.5589 | 0 | 2484.2012
2000222 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | SOMA DM-5/17 45-82-M00421_DM-2 GİRİŞ M06_2035031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 07:43:22 | 05.09.2021 08:00:00 | 0.27722 | 0 | 17034 | 0 | 9 | 12 | 2219 | 0 | 2 | 0 | 668.2846 | 0 | 0.59353 | 80.7157 | 289.3903 | 0 | 2.3599 | 1041.3441
2000471 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AKÇAKİLİSE TR-1 35-21-L00044_B_76803841_76803841 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 17:14:56 | 05.09.2021 20:03:31 | 2.8097 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6985
2000414 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KAYRANLAR TR-1 45-81-M00062_A_56388194_56388194 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 14:44:50 | 05.09.2021 15:39:49 | 0.91639 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2063
2000265 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-109 35-15-M00109_35-15-M00109_66578531 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 09:31:35 | 05.09.2021 17:05:00 | 7.5567 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 521.3531 | 0 | 0 | 0 | 304.9302 | 0 | 0 | 826.2833
2000251 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-331 35-02-M00331_M-333 M03_2083550 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 09:05:52 | 05.09.2021 16:29:57 | 7.4014 | 0 | 1637 | 0 | 0 | 9 | 141 | 7 | 4 | 0 | 3251.4607 | 0 | 0 | 2262.2743 | 1163.6278 | 7529.8365 | 92.3864 | 14299.5857
2000228 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-29 35-23-M00029_YENİFOÇA TR-30 M01_2334908 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 08:14:20 | 05.09.2021 09:50:02 | 1.595 | 0 | 346 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 133.9962 | 0 | 0 | 14.181 | 79.6214 | 0 | 0 | 227.7986
2000274 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OĞUZLAR TR-1 35-15-L00739_B_56406344_56406344 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 09:09:11 | 05.09.2021 10:17:26 | 1.1375 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4592 | 0 | 0 | 0 | 2.0085 | 0 | 0 | 4.4677
2000234 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-609 35-02-K00609_9119126_56362768_56362768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 08:30:46 | 05.09.2021 09:51:41 | 1.3486 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 149.9119 | 0 | 0 | 0 | 56.7706 | 0 | 0 | 206.6825
2000437 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVACIK TR-1 35-01-L00001_911550193_911550193 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 15:50:00 | 05.09.2021 17:54:06 | 2.0683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41163
2000523 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/52 45-71-M00325_SA_60984624_60984624 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 19:45:48 | 05.09.2021 20:41:35 | 0.92972 | 0 | 115 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.5198 | 0 | 0.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.675
2000360 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-6 35-27-L00215_95000023834_95000023834 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 12:19:21 | 05.09.2021 14:45:05 | 2.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85516 | 0 | 0 | 0.85516
2000503 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-5 35-28-M00137_B_56364746_56364746 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 18:36:20 | 05.09.2021 19:54:13 | 1.2981 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 80.1958 | 0 | 0 | 0 | 40.516 | 0 | 2.8307 | 123.5426
2000480 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-125 35-16-L00125_A_56352874_56352874 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 17:38:00 | 05.09.2021 18:04:00 | 0.43333 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6654 | 0 | 0 | 0 | 0.058617 | 0 | 0 | 7.7241
2000354 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_BERGAMA-1 M11_72352932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 11:53:41 | 05.09.2021 12:35:39 | 0.69944 | 2 | 1079 | 27 | 75 | 4 | 30 | 0 | 3 | 46.6541 | 153.6124 | 277.9984 | 133.6708 | 22.2231 | 53.3307 | 0 | 6.3329 | 693.8224
2000211 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SOBRAN TR-1 45-73-M00952_45-73-M00952_2353922 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 05:59:42 | 05.09.2021 06:42:38 | 0.71556 | 0 | 128 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.2249 | 0 | 5.83 | 0 | 2.2368 | 0 | 0 | 29.2917
2000374 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_35-26-M00182_2357146 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 12:14:00 | 05.09.2021 12:54:00 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.88957 | 0 | 5.9033 | 0 | 14.5785 | 0 | 0 | 21.3714
2000317 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-3 M02_2312529 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 11:08:02 | 05.09.2021 11:43:00 | 0.58278 | 5 | 15 | 178 | 264 | 30 | 47 | 19 | 0 | 1.8025 | 6.8537 | 108.8794 | 143.3763 | 42.6433 | 40.2906 | 1579.0522 | 0 | 1922.8981
2000254 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-329 35-18-L00329_950437089_950437089 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 09:17:39 | 05.09.2021 17:21:34 | 8.0653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6718
2000231 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-25 (SANAYİ) 45-86-M00025_KÖPRÜBAŞI TR-26 M01_72219343 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 08:07:00 | 05.09.2021 08:35:00 | 0.46667 | 0 | 721 | 3 | 87 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 41.6587 | 8.8654 | 33.7672 | 0 | 30.8746 | 0 | 0 | 115.1659
2000400 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURTTUTAN TR-1 45-78-M01152_953272529_953272529 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 13:52:42 | 05.09.2021 14:51:08 | 0.97389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013288 | 0 | 0 | 0.00013288
2000540 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3590 35-01-K03590_910539477_910539477 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 21:40:19 | 05.09.2021 22:57:13 | 1.2817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13021
2000500 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 18:44:55 | 05.09.2021 18:47:00 | 0.034745 | 2 | 454 | 121 | 17 | 31 | 27 | 1 | 0 | 0.053791 | 4.2336 | 33.5773 | 3.2651 | 8.9061 | 0.8239 | 0.32506 | 0 | 51.1848
2000334 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-3 35-15-L00125_A_56368656_56368656 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 11:02:32 | 05.09.2021 15:29:58 | 4.4572 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.6533 | 0 | 7.3982 | 0 | 0.12162 | 0 | 0 | 35.1731
2000357 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ BALYERİ TR-8 35-31-L00326_47797223_56351958_56351958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 11:53:04 | 05.09.2021 14:42:18 | 2.8206 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4556 | 0 | 35.2993 | 0 | 0.5443 | 0 | 0 | 46.2992
2000214 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 06:49:02 | 05.09.2021 07:01:04 | 0.20056 | 0 | 2228 | 33 | 76 | 17 | 191 | 7 | 1 | 0 | 45.1866 | 47.3451 | 7.3555 | 13.2942 | 12.2572 | 54.3829 | 0.15947 | 179.981
2000526 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/25 45-83-L00025_45-83-L00025_2347690 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 20:01:17 | 05.09.2021 21:42:06 | 1.6803 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 306.7462 | 0 | 0 | 0 | 8.5357 | 0 | 0 | 315.282
2000520 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/18 35-26-M00803_956629720_956629720 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 19:39:53 | 05.09.2021 20:40:07 | 1.0039 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62381
2000271 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057540 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 09:41:00 | 05.09.2021 10:02:50 | 0.36389 | 0 | 805 | 0 | 118 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 146.471 | 0 | 51.8538 | 0 | 22.1972 | 0 | 0 | 220.522
2000326 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/19 (NECATİBEY TR) 45-71-M00124_953187506_953187506 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 10:49:03 | 05.09.2021 14:11:38 | 3.3764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13274
2000303 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-2 L43_2305570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 10:42:00 | 05.09.2021 11:08:17 | 0.43806 | 2 | 331 | 40 | 78 | 20 | 60 | 6 | 1 | 0.90912 | 53.3076 | 116.2371 | 64.2026 | 26.5722 | 19.8907 | 258.1297 | 5.8197 | 545.0687
2000280 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BATIÇİM-2 M17_2056412 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 09:52:02 | 05.09.2021 10:25:40 | 0.56036 | 0 | 824 | 2 | 0 | 11 | 194 | 16 | 15 | 0 | 175.4939 | 0.53203 | 0 | 410.3483 | 203.5311 | 1524.8806 | 46.2401 | 2361.026
2000243 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | MENEMEN TR-11 35-28-L00011_MENEMEN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ L01_66579801 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 09:02:45 | 05.09.2021 11:38:14 | 2.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7822 | 0 | 0 | 0 | 20.7822
2000489 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-3 (TR-37) 35-13-L00037_946423268_946423268 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 17:57:32 | 05.09.2021 18:49:41 | 0.86917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25897
2000237 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ESKİN TR-2 45-81-M00234_B_56389047_56389047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 08:18:36 | 05.09.2021 10:39:33 | 2.3492 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1557 | 0 | 0.14327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.299
2000260 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 09:26:57 | 05.09.2021 09:27:42 | 0.0125 | 0 | 1818 | 2 | 376 | 13 | 198 | 0 | 0 | 0 | 3.5669 | 0.071261 | 7.5414 | 0.81622 | 2.0383 | 0 | 0 | 14.0342
2000552 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | AYKO YAPI SİTESİ TR 35-30-M00351_B_56405434_56405434 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 23:09:51 | 06.09.2021 01:32:35 | 2.3789 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.6595 | 0 | 0 | 0 | 5.3961 | 0 | 0 | 53.0556
2000403 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-2 M18_2052607 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 14:19:32 | 05.09.2021 14:54:00 | 0.57444 | 11 | 836 | 15 | 41 | 29 | 53 | 0 | 0 | 24.4019 | 151.9865 | 15.6026 | 10.2128 | 197.7155 | 46.3373 | 0 | 0 | 446.2566
2000323 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_45-80-M00101_2376559 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 09:05:50 | 05.09.2021 11:53:32 | 2.795 | 0 | 99 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.3238 | 0 | 14.5364 | 0 | 5.3359 | 0 | 0 | 84.1961
2000340 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BALIKDAĞI M02_2305251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 11:40:00 | 05.09.2021 12:12:00 | 0.53333 | 2 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.68391 | 0 | 46.1318 | 0 | 6.1101 | 0 | 0 | 0 | 52.9258
2000386 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-8 URLA 35-19-M00466_50032538 B02_50033071 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 13:29:03 | 05.09.2021 15:12:15 | 1.72 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.6179 | 0 | 0 | 0 | 2.8699 | 0 | 0 | 17.4878
2000486 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞTEPE TR-1 35-24-M00091_955216373_955216373 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 17:54:17 | 05.09.2021 20:28:30 | 2.5703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72165
2000194 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | TAŞDİBİ TR-1 45-80-M00171_B_73432603_73432603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 00:21:34 | 05.09.2021 02:53:32 | 2.5328 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9859 | 0 | 0 | 0 | 5.3789 | 0 | 0 | 15.3648
2000263 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-524 35-01-K00524_R_56366006_56366006 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.09.2021 09:25:27 | 05.09.2021 12:58:12 | 3.5458 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.7955 | 0 | 0 | 0 | 5.4799 | 0 | 0 | 51.2753
2000240 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_KİRAZ İM L01_72230898 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.09.2021 08:56:46 | 05.09.2021 09:29:47 | 0.55028 | 0 | 1772 | 3 | 802 | 12 | 410 | 2 | 0 | 0 | 241.953 | 10.8256 | 779.1608 | 64.8961 | 262.7821 | 36.2481 | 0 | 1395.8656
2000406 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-105 35-18-L00105_HatBaşıAyırıcı_66541673 L03_66541673 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 14:21:49 | 05.09.2021 15:44:28 | 1.3775 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.139
2000426 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_912428341_912428341 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 15:20:17 | 05.09.2021 17:19:25 | 1.9856 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1263
2000283 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2926 35-01-K02926_A_56375642_56375642 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 09:55:23 | 05.09.2021 12:13:08 | 2.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5414 | 0 | 0 | 43.5414
2000506 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_79939740 M07_79939740 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 18:58:02 | 05.09.2021 20:41:55 | 1.7314 | 0 | 87 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.2765 | 21.615 | 0.65464 | 0 | 11.2395 | 0 | 0 | 63.7856
2000363 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALHAN TR-436 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00202_45-73-M00202_2354199 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 12:26:27 | 05.09.2021 14:40:55 | 2.2411 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093995
2000226 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 08:13:36 | 05.09.2021 09:08:47 | 0.91972 | 3 | 1820 | 21 | 234 | 21 | 505 | 2 | 1 | 0.51924 | 250.7439 | 67.0286 | 114.4395 | 72.9706 | 159.9937 | 61.7063 | 0.25589 | 727.6577
2000249 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/28 45-72-M00028_TR-1/29 YENİ TARİŞ VE ARITMA TESİSLERİ M02_66492542 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 09:09:44 | 05.09.2021 10:14:18 | 1.0761 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 102 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.61869 | 33.4167 | 74.3927 | 49.0458 | 95.1045 | 3.3044 | 255.8827
2000372 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-300 DM 35-18-L00300_D D01_5935605 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 12:47:00 | 05.09.2021 13:30:43 | 0.72861 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.8623 | 0 | 0.44156 | 0 | 10.0288 | 0 | 0 | 24.3327
2000349 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062913 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 11:52:42 | 05.09.2021 12:01:00 | 0.13833 | 3 | 720 | 1 | 33 | 2 | 59 | 0 | 1 | 2.9393 | 23.5687 | 0.073481 | 1.2811 | 6.4296 | 5.2211 | 0 | 0.20721 | 39.7206
2000541 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-329 35-18-L00329_950437090_950437090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 20:45:18 | 05.09.2021 22:57:07 | 2.1969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646
2000289 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KAZANLI KÖK 35-15-L00951_GÖKÇEN İM L01_66954456 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 10:07:02 | 05.09.2021 10:07:47 | 0.0125 | 0 | 411 | 6 | 98 | 5 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0.68179 | 3.723 | 0.99179 | 1.2648 | 0 | 0 | 8.4674
2000309 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 10:46:35 | 05.09.2021 12:05:48 | 1.3203 | 0 | 392 | 20 | 45 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 140.8103 | 152.6097 | 61.2384 | 6.8993 | 18.2416 | 0 | 0 | 379.7993
2000521 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIRAHMANLI TR-5 45-80-M00184_956564986_956564986 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 19:45:00 | 05.09.2021 21:00:07 | 1.2519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42103
2000209 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÇANAKÇI TR-2 45-79-M00186_C_56402930_56402930 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 05:18:59 | 05.09.2021 10:09:02 | 4.8342 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.1535 | 0 | 0 | 0 | 0.50389 | 0 | 0 | 45.6574
2000223 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 07:59:22 | 05.09.2021 07:59:56 | 0.0094444 | 0 | 896 | 5 | 21 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.81913 | 0.065685 | 0.14331 | 0.085546 | 0.072377 | 0 | 0 | 1.186
2000458 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_MENEMEN İ.M. M01_66524377 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 16:36:57 | 05.09.2021 17:04:22 | 0.45694 | 0 | 4274 | 0 | 7 | 11 | 276 | 8 | 11 | 0 | 574.8033 | 0 | 1.7244 | 47.5488 | 139.6939 | 507.8665 | 39.3158 | 1310.9527
2000266 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_VELİLER KÖK L02_2337262 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 09:33:22 | 05.09.2021 16:09:39 | 6.6047 | 0 | 369 | 0 | 109 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 632.0619 | 0 | 796.0019 | 165.0858 | 394.9255 | 0 | 0 | 1988.0751
2000515 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_B_56385893_56385893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 19:19:43 | 05.09.2021 21:58:59 | 2.6544 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0184 | 0 | 5.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.88
2000369 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 12:39:21 | 05.09.2021 12:55:12 | 0.26417 | 4 | 830 | 23 | 360 | 12 | 131 | 1 | 1 | 0.74488 | 60.4998 | 5.1786 | 43.9668 | 65.4144 | 26.6644 | 0 | 0.12142 | 202.5903
2000229 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAPAK ORTA KÖY 35-26-M00412_35-26-M00412_2356629 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 08:15:42 | 05.09.2021 08:55:27 | 0.6625 | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.7984 | 0 | 13.8589 | 0 | 5.1133 | 0 | 0 | 26.7706
2000352 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI TR-2 45-79-M00186_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2075442 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 10:31:44 | 05.09.2021 16:14:23 | 5.7108 | 0 | 292 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 627.6769 | 0 | 10.6451 | 0 | 143.0643 | 0 | 0 | 781.3863
2000438 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 35-30-L00064_955319478_955319478 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 15:52:42 | 05.09.2021 18:20:30 | 2.4633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6983
2000392 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MAVİ KÖŞE TR-1 KÖK 35-17-M00224__56356205_56356205 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 13:35:17 | 05.09.2021 14:14:18 | 0.65028 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3817 | 0 | 0 | 0 | 1.8193 | 0 | 0 | 11.2011
2000292 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-524 35-01-K00524_35-01-K00524_2367115 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 10:10:00 | 05.09.2021 13:20:01 | 3.1669 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 408.638 | 0 | 0 | 0 | 45.4407 | 0 | 0 | 454.0787
2000312 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-10 35-23-L00010_B_56398214_56398214 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 10:53:00 | 05.09.2021 12:45:58 | 1.8828 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0335 | 0 | 0 | 0 | 3.2883 | 0 | 0 | 6.3217
2000498 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TARIMSAL SULAMA TR-1 35-22-M00202_915032117_915032117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 18:26:54 | 05.09.2021 19:37:56 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18704 | 0 | 0 | 0.18704
2000455 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-145 35-01-K00145_D D1_5870622 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 16:27:00 | 05.09.2021 18:55:46 | 2.4794 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59.3389 | 0 | 0 | 0 | 17.6214 | 0 | 0 | 76.9603
2000306 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KAZANLI KÖK 35-15-L00951_OVA MAHALLESİ KAZANLI L06_66954511 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 10:26:04 | 05.09.2021 11:51:05 | 1.4169 | 0 | 17 | 3 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.3386 | 17.7795 | 328.1207 | 0 | 70.1509 | 0 | 0 | 424.3897
2000269 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-12/03 (KIZ YURDU YANI) 45-71-M00317_DM-12/04 M04_72099107 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 09:12:00 | 05.09.2021 12:27:32 | 3.2589 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 446.5903 | 0 | 0 | 0 | 489.2866 | 0 | 0 | 935.8769
2000375 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-2 35-20-M00032_11664373_56359676_56359676 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 12:47:04 | 05.09.2021 13:57:39 | 1.1764 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4286 | 0 | 6.3355 | 0 | 3.1019 | 0 | 0 | 12.8659
2000412 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-319 35-19-M00319_965895874_965895874 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 14:36:35 | 05.09.2021 18:39:37 | 4.0506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2495
2000278 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | _B_65502838_65502838 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 09:47:42 | 05.09.2021 17:32:22 | 7.7444 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 172.0331 | 0 | 0 | 0 | 1.5222 | 0 | 0 | 173.5553
2000232 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-60 BAYRAMKUYU 35-15-L00060_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037803 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 08:17:16 | 05.09.2021 09:20:06 | 1.0472 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8312 | 0 | 55.9562 | 0 | 4.1966 | 0 | 0 | 67.9839
2000481 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_956684982_956684982 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 17:23:21 | 05.09.2021 20:28:29 | 3.0856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54025
2000195 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 45-74-M00038_945586794_945586794 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 00:45:09 | 05.09.2021 01:22:22 | 0.62028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17288 | 0 | 0 | 0 | 0.14705 | 0 | 0 | 0.31993
2000215 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_YENİFOÇA TR-25 M02_72189448 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 07:03:46 | 05.09.2021 07:52:25 | 0.81083 | 0 | 2048 | 0 | 0 | 1 | 244 | 0 | 0 | 0 | 279.1365 | 0 | 0 | 6.1509 | 158.9617 | 0 | 0 | 444.2491
2000335 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | İNCESU TR-1 45-77-L00100_B_56385302_56385302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 11:25:37 | 05.09.2021 14:52:04 | 3.4408 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3912
2000527 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ÖMERLER TR-1 45-76-M00083_45-76-M00083_2375661 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 20:06:27 | 05.09.2021 21:10:03 | 1.06 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 48.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5572
2000401 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1394 35-01-M01394_A_56382542_56382542 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 14:05:17 | 05.09.2021 17:44:41 | 3.6567 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2011
2000507 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | İCİKLER ULUMAH TR-1 45-86-M00175_A_56389374_56389374 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 18:58:38 | 05.09.2021 20:30:53 | 1.5375 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5564 | 0 | 2.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7245
2000272 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_IŞIKLAR-1 M14_72099714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 09:39:47 | 05.09.2021 10:20:59 | 0.68667 | 9 | 326 | 27 | 96 | 22 | 807 | 22 | 171 | 3.5979 | 74.742 | 141.0554 | 81.2265 | 127.955 | 728.2805 | 331.697 | 781.6249 | 2270.1792
2000464 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | PINARLAR TR-1 45-81-M00241_B_56399145_56399145 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 16:52:53 | 05.09.2021 18:09:46 | 1.2814 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3695
2000275 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1364 35-01-K01364_D_56364434_56364434 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 09:41:47 | 05.09.2021 17:31:47 | 7.8333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81.4023 | 0 | 0 | 0 | 152.7062 | 0 | 0 | 234.1085
2000252 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-101 35-19-L00101_956669036_956669036 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 09:09:39 | 05.09.2021 12:55:03 | 3.7567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2303
2000321 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | TR-1/59A 45-71-M02142_ H_60543412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 07:35:37 | 05.09.2021 11:55:22 | 4.3292 | 0 | 314 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 335.8312 | 0 | 1.6365 | 0 | 25.2241 | 0 | 0 | 362.6918
2000235 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BAHÇELİ TR-1 35-30-L00147_35-30-L00147_2361405 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 08:38:43 | 05.09.2021 10:21:03 | 1.7056 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.3953 | 0 | 0.0010481 | 0 | 2.6998 | 0 | 0 | 35.0961
2000398 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1921 35-02-M01921_953114798_953114798 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 13:33:53 | 05.09.2021 16:13:45 | 2.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2187 | 0 | 0 | 23.2187
2000504 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MALAZ TR-1 45-75-M00290_A_56398877_56398877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 18:51:13 | 05.09.2021 20:01:08 | 1.1653 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2163 | 0 | 0 | 0 | 0.24743 | 0 | 0 | 2.4638
2000212 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_KAYAKÖY İÇME SUYU L07_72307059 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 06:36:36 | 05.09.2021 07:16:48 | 0.67 | 0 | 65 | 4 | 85 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8.2215 | 18.5097 | 102.0309 | 0.73439 | 49.8928 | 0 | 0 | 179.3892
2000447 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK ORTA KÖY 35-26-M00412_6712772_56358881_56358881 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 16:14:00 | 05.09.2021 17:48:23 | 1.5731 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.7679 | 0 | 9.4308 | 0 | 8.4074 | 0 | 0 | 26.6061
2000387 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_HatBaşıAyırıcı_53140678 M03_53140678 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 13:32:17 | 05.09.2021 17:50:35 | 4.305 | 0 | 122 | 8 | 3 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 107.1186 | 86.0928 | 9.3637 | 114.6911 | 6.1873 | 680.9802 | 0 | 1004.4337
2000493 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-96 35-18-L00096_950453612_950453612 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 17:48:25 | 05.09.2021 19:35:15 | 1.7806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1944 | 0 | 0 | 0 | 2.8943 | 0 | 0 | 8.0887
2000264 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_DOLUM TESİSİ M23_2122623 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 09:30:54 | 05.09.2021 12:28:24 | 2.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3335 | 0 | 351.9303 | 0 | 482.2638
2000450 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 16:20:15 | 05.09.2021 17:19:02 | 0.97972 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.1767 | 13.7065 | 83.9824 | 44.529 | 0 | 3.2856 | 113.9254 | 0 | 260.6057
2000284 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-16 45-77-L00016_TR-17 L03_2316705 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 10:01:12 | 05.09.2021 12:49:44 | 2.8089 | 0 | 3250 | 0 | 2 | 0 | 230 | 0 | 2 | 0 | 1695.37 | 0 | 1.9345 | 0 | 228.6695 | 0 | 1.3255 | 1927.2995
2000307 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _C_56400550_56400550 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 10:47:00 | 05.09.2021 17:18:00 | 6.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1451
2000364 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2984 35-03-K02984_913065130_913065130 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 12:17:42 | 05.09.2021 13:24:35 | 1.1147 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95675
2000221 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 07:35:02 | 05.09.2021 08:10:52 | 0.59722 | 0 | 806 | 0 | 118 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 177.5676 | 0 | 78.4636 | 0 | 28.3009 | 0 | 0 | 284.3321
2000470 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSTAFA YILMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00226_915183837_915183837 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 17:06:41 | 05.09.2021 17:24:19 | 0.29389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35737
2000513 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_47942904_56370469_56370469 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 19:18:46 | 05.09.2021 20:03:50 | 0.75111 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74089 | 0 | 3.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2118
2000536 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | _C_56385729_56385729 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 20:51:00 | 05.09.2021 21:54:29 | 1.0581 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.4529 | 0 | 0 | 0 | 0.13364 | 0 | 0 | 25.5866
2000327 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN BAKIR HAT TURGUTLU YÖNÜ M05_2076269 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 08:29:58 | 05.09.2021 16:24:31 | 7.9092 | 0 | 3 | 35 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0609 | 409.304 | 400.2461 | 19.5862 | 0 | 0 | 0 | 835.1972
2000304 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_METAL İŞLERİ TR-1 M11_72100791 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 10:29:32 | 05.09.2021 11:12:31 | 0.71639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 89.335 | 89.1319 | 168.2288 | 347.7436
2000281 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | AYAZÖREN TR-1 45-77-L00107_B_56387111_56387111 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 09:39:43 | 05.09.2021 14:22:12 | 4.7081 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1552
2000244 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKYAYA TR-1 45-76-L00130_45-76-L00130_2347427 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 09:03:00 | 05.09.2021 12:53:18 | 3.8383 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.3382 | 0 | 0.20525 | 0 | 1.3691 | 0 | 0 | 43.9126
2000490 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-150 35-16-L00150_C_56353136_56353136 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 18:04:00 | 05.09.2021 18:32:08 | 0.46889 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3489 | 0 | 0 | 0 | 0.38867 | 0 | 0 | 6.7376
2000390 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/52 45-71-M00325_953201598_953201598 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 13:36:22 | 05.09.2021 15:43:16 | 2.115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5479 | 0 | 6.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6483
2000430 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1796 35-01-K01796_D 1D_5870662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 15:44:27 | 05.09.2021 18:05:27 | 2.35 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 79.3991 | 0 | 0 | 0 | 96.5678 | 0 | 0 | 175.9669
2000238 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 08:58:11 | 05.09.2021 09:51:00 | 0.88028 | 2 | 300 | 41 | 17 | 7 | 39 | 0 | 0 | 1.6709 | 42.0845 | 90.2493 | 10.2681 | 94.7704 | 8.2625 | 0 | 0 | 247.3057
2000553 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3569(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03569_910199256_910199256 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 23:17:30 | 06.09.2021 00:30:33 | 1.2175 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7461 | 0 | 0 | 0 | 5.6265 | 0 | 0 | 19.3725
2000224 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-10 45-76-M00010_KIRKAĞAÇ TR-25/TR-22/TR-15/TR-17 M02_72217272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 08:00:22 | 05.09.2021 08:24:53 | 0.40861 | 0 | 354 | 0 | 4 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 21.4246 | 0 | 0.45611 | 3.7226 | 4.2517 | 5.6786 | 0 | 35.5336
2000367 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-444 35-18-L00444_950446556_950446556 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 12:29:53 | 05.09.2021 14:30:46 | 2.0147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73036
2000467 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-42 KOCAOSMANLI 45-86-M00042_A_56400443_56400443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 17:07:54 | 05.09.2021 18:17:39 | 1.1625 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28652 | 0 | 10.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0162
2000510 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-31 45-84-L00031_B_65509508_65509508 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 19:08:48 | 05.09.2021 19:51:59 | 0.71972 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3754 | 0 | 0.026091 | 0 | 1.9364 | 0 | 0 | 9.3379
2000218 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_BAHADIR ÇIKIŞ M02_2055359 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 07:20:42 | 05.09.2021 08:01:33 | 0.68083 | 0 | 443 | 0 | 54 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.4076 | 0 | 35.2673 | 2.4791 | 1.233 | 0 | 0 | 97.3869
2000253 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _C_56400550_56400550 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 09:15:36 | 05.09.2021 10:46:00 | 1.5067 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89917
2000230 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_HatBaşıAyırıcı_53132711 M01_53132711 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 08:04:56 | 05.09.2021 10:23:34 | 2.3106 | 0 | 230 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 153.4808 | 0 | 4.1008 | 0 | 18.6789 | 0 | 0 | 176.2605
2000247 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/43 35-26-M01149_T t1a_5909738 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 09:09:02 | 05.09.2021 09:56:54 | 0.79757 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 61.4393 | 0 | 0 | 0 | 1.4481 | 0 | 0 | 62.8875
2000476 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | TÖYKO KÖK 35-30-M00213_GÜZELEGE SİTESİ M02_2039759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 17:20:14 | 05.09.2021 18:39:59 | 1.3292 | 1 | 1144 | 1 | 0 | 2 | 31 | 0 | 3 | 48.8992 | 420.0893 | 1.0515 | 0 | 7.6742 | 47.7609 | 0 | 5.2909 | 530.7661
2000376 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TIRMANLAR TR-1 35-16-M00083_B_56394960_56394960 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 12:58:46 | 05.09.2021 15:11:14 | 2.2078 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.8504 | 0 | 0 | 0 | 10.8278 | 0 | 0 | 32.6782
2000270 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ ŞEHİR-1 M07_72190833 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 09:39:04 | 05.09.2021 10:35:38 | 0.94276 | 0 | 449 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 69.744 | 0 | 14.3308 | 0 | 15.1645 | 0 | 0 | 99.2394
2000519 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-4 35-28-M00733_953372790_953372790 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 19:29:35 | 05.09.2021 22:07:07 | 2.6256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20709
2000313 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206_950309230_950309230 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 10:53:04 | 05.09.2021 15:54:25 | 5.0225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3682
2000227 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_GERİLİM-ÖLÇÜ -B L18_2062388 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 08:13:52 | 05.09.2021 08:14:46 | 0.015 | 0 | 184 | 37 | 256 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0.89909 | 3.2113 | 9.8703 | 0.12274 | 2.1318 | 0 | 0 | 16.2353
2000559 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/52 45-71-M00325_953239832_953239832 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 23:57:00 | 06.09.2021 02:12:52 | 2.2644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35521
2000250 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/16 45-72-L00016_TR-2/17 L02_2102099 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 09:12:00 | 05.09.2021 13:25:09 | 4.2192 | 0 | 97 | 0 | 51 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 99.576 | 0 | 74.2336 | 0 | 57.5587 | 0 | 5.9126 | 237.281
2000419 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞTEPE TR-1 35-24-M00091_955213673_955213673 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 15:01:19 | 05.09.2021 15:50:51 | 0.82556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20031
2000273 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_SOMA TR-44/2 M03_2091595 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2021 09:42:47 | 05.09.2021 11:24:53 | 1.7017 | 0 | 121 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 41.1541 | 0 | 0 | 58.0133 | 23.5602 | 84.92 | 0 | 207.6477
2000396 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | BAKIR TR-6 45-76-M00072_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088279 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 13:29:17 | 05.09.2021 14:35:04 | 1.0964 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.3573 | 0 | 0 | 0 | 1.8673 | 0 | 0 | 49.2246
2000290 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-270 35-18-L00270_950462072_950462072 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 10:05:03 | 05.09.2021 12:25:30 | 2.3408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002983
2000336 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138005 L03_53138005 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 11:34:39 | 05.09.2021 12:51:38 | 1.2831 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7308 | 20.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.609
2000502 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TOPALAHMETLER TR-1 45-81-M00099_A_56387580_56387580 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 17:33:04 | 05.09.2021 20:44:04 | 3.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9609
2000210 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-19 35-17-M00216__56357386_56357386 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 06:04:36 | 05.09.2021 07:07:17 | 1.0447 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3047 | 0 | 0 | 0 | 1.0384 | 0 | 0 | 10.3431
2000416 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRLİ TR-8 35-15-L00644_950406559_950406559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 14:50:30 | 05.09.2021 16:00:45 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5503 | 0 | 0 | 1.5503
2000316 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MALTEPE TR-3 35-28-M00446_10449647_56359208_56359208 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2021 11:03:09 | 05.09.2021 11:39:04 | 0.59861 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0.020817 | 0 | 14.9267 | 0 | 0 | 24.7475
2001650 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-56 35-16-L00056_C_56352674_56352674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 19:10:26 | 06.09.2021 21:16:23 | 2.0992 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8405
2000963 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2115 35-03-M02115_913413419_913413419 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 11:43:31 | 06.09.2021 14:04:05 | 2.3428 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.8605 | 0 | 0 | 0 | 0.011938 | 0 | 0 | 17.8725
2000823 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYAKENT TR-1 35-24-M00001_955227528_955227528 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 08:49:34 | 06.09.2021 10:23:14 | 1.5611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73598
2001026 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4114 35-08-K04114_913335196_913335196 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 13:27:02 | 06.09.2021 14:15:57 | 0.81528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3106
2000840 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 09:13:08 | 06.09.2021 17:54:11 | 8.684 | 4 | 1469 | 4 | 83 | 9 | 57 | 0 | 0 | 952.0003 | 3483.9105 | 87.5801 | 554.4902 | 3060.2523 | 524.9931 | 0 | 0 | 8663.2265
2000903 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_53137319 M02_53137319 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 10:18:00 | 06.09.2021 13:21:36 | 3.06 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 66.7403 | 0 | 278.591 | 0 | 265.8079 | 0 | 0 | 0 | 611.1391
2001613 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AYTEKİN ŞENER L01_2331489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 17:55:50 | 06.09.2021 19:27:13 | 1.5231 | 0 | 0 | 32 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237.9086 | 24.6463 | 24.4815 | 3.5191 | 165.1932 | 0 | 455.7487
2001736 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4033 35-01-K04033_35-01-K04033_2352880 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 23:31:00 | 07.09.2021 00:39:45 | 1.1458 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 151.5581 | 0 | 0 | 0 | 62.0721 | 0 | 0 | 213.6302
2000923 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KESİKKÖY TR-2 35-28-M00334_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108172 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 11:01:46 | 06.09.2021 14:24:09 | 3.3731 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 140.3028 | 0 | 22.0722 | 0 | 50.8277 | 0 | 0 | 213.2027
2001052 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-2 M04_2054363 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 13:40:13 | 06.09.2021 13:45:00 | 0.079722 | 26 | 16204 | 30 | 510 | 88 | 1623 | 4 | 16 | 16.6489 | 332.5951 | 6.8639 | 21.3046 | 94.3417 | 178.7283 | 12.3145 | 5.968 | 668.7651
2001003 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-9 K16_2311279 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2021 12:52:33 | 06.09.2021 13:50:28 | 0.96528 | 0 | 7928 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 1 | 0 | 2340.3837 | 0 | 0 | 0 | 608.2863 | 0 | 3.0722 | 2951.7422
2000568 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-17 45-78-L00017_TR-3 L02_2107322 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 06:18:22 | 06.09.2021 07:36:53 | 1.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4828 | 0 | 9.5332 | 49.016
2000860 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2092223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 08:15:21 | 06.09.2021 09:51:48 | 1.6075 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4816 | 0 | 9.4827 | 0 | 11.1711 | 0 | 0 | 0 | 29.1354
2000820 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | POYRACIK TR-3 35-24-L00026_B_56368681_56368681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 08:42:24 | 06.09.2021 10:05:54 | 1.3917 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.4898 | 0 | 0 | 0 | 8.4019 | 0 | 0 | 26.8917
2001507 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-114 35-16-L00114_A_56397753_56397753 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 14:39:20 | 06.09.2021 15:45:50 | 1.1083 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8475 | 0 | 15.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3871
2001530 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-705 35-02-K00705_910231023_910231023 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 15:22:09 | 06.09.2021 17:13:43 | 1.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.979 | 0 | 0 | 5.979
2001630 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALCA TR-2 35-22-M00268_955271018_955271018 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 18:33:53 | 06.09.2021 19:06:28 | 0.54306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11804
2001607 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-573 35-01-K00573_910876646_910876646 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 17:32:46 | 06.09.2021 18:26:39 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16157 | 0 | 0 | 0.16157
2001570 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _A_56403398_56403398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 16:19:17 | 06.09.2021 19:56:11 | 3.615 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77.2613 | 0 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 0 | 78.9184
2000983 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | HUZURKENT SİTESİ TR 35-30-M00296_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040307 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 12:19:11 | 06.09.2021 14:04:00 | 1.7469 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.4324 | 0 | 0 | 0 | 12.8709 | 0 | 0 | 29.3033
2000634 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | FEVZİPAŞA TR-1 45-71-M00579_45-71-M00579_2353703 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 06:57:00 | 06.09.2021 09:13:42 | 2.2783 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.6994 | 0 | 2.3107 | 0 | 28.1888 | 0 | 0 | 60.1989
2001524 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOLÜSTÜ TR-6 35-15-M00270_966557708_966557708 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 15:11:14 | 06.09.2021 15:42:15 | 0.51694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33082 | 0 | 0 | 0.33082
2001670 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 20:06:33 | 06.09.2021 20:06:59 | 0.0072222 | 0 | 530 | 2 | 20 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.89755 | 0.067357 | 0.19985 | 0.080487 | 0.086623 | 0 | 0 | 1.3319
2000883 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-111 ÇAMTEPE 35-14-L00111_956642900_956642900 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 09:42:56 | 06.09.2021 13:46:58 | 4.0672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4993
2001733 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/59 45-71-M00020_KUŞLUBAHÇE M02_66398633 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 23:14:45 | 06.09.2021 23:39:00 | 0.40417 | 0 | 314 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.5044 | 0 | 0.11894 | 9.275 | 2.0737 | 0 | 0 | 43.9721
2000737 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-7 45-74-M00007_A_56353841_56353841 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 07:13:31 | 06.09.2021 07:54:10 | 0.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1964 | 0 | 0 | 2.1964
2001504 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 14:44:47 | 06.09.2021 15:01:35 | 0.28 | 1 | 0 | 20 | 219 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0.26615 | 0 | 52.3345 | 293.6889 | 21.2244 | 50.094 | 0 | 0 | 417.608
2001049 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-1 ÇIKIŞ M13_2053776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 13:39:48 | 06.09.2021 15:46:34 | 2.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2843 | 0 | 0 | 43.2843
2001547 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KOZLUCA TR-2 45-73-M00502_45-73-M00502_2352162 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 15:47:33 | 06.09.2021 17:34:03 | 1.775 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8448 | 0 | 7.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2262
2001579 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4494 35-03-K04494_910560411_910560411 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2021 16:36:54 | 06.09.2021 20:55:06 | 4.3033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.213
2001556 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2303940 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 16:01:47 | 06.09.2021 16:04:02 | 0.037223 | 4 | 3160 | 57 | 115 | 38 | 298 | 3 | 1 | 0.067806 | 19.7301 | 8.0031 | 4.337 | 7.0424 | 7.3199 | 3.4807 | 0.060611 | 50.0415
2001533 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-66 35-16-L00066_47553414_56398133_56398133 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 15:10:38 | 06.09.2021 20:44:34 | 5.5656 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.0567 | 0 | 0 | 0 | 1.9705 | 0 | 0 | 66.0271
2000869 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-447 35-09-M00447_a_56363534_56363534 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 09:39:33 | 06.09.2021 12:00:56 | 2.3564 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.8605 | 0 | 0 | 0 | 28.6033 | 0 | 0 | 72.4639
2000846 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1395 35-08-K01395_D_56384028_56384028 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 09:16:00 | 06.09.2021 10:03:59 | 0.79972 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.5631 | 0 | 0 | 0 | 4.7897 | 0 | 0 | 30.3527
2000886 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139496 M03_53139496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 09:59:43 | 06.09.2021 10:00:09 | 0.0072222 | 0 | 690 | 1 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.75563 | 0.14933 | 0.19526 | 0 | 0.10971 | 0 | 0 | 1.2099
2001516 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | _B_56353827_56353827 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 14:56:26 | 06.09.2021 15:50:59 | 0.90917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 2.6401
2000829 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 08:57:16 | 06.09.2021 11:12:14 | 2.2494 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2.4538 | 28.582 | 186.601 | 99.8544 | 0 | 9.1197 | 601.5993 | 0 | 928.2102
2001619 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ İM 45-78-A00003_HatBaşıAyırıcı_53140405 L01_53140405 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 18:03:42 | 06.09.2021 20:01:52 | 1.9694 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107.8811 | 31.7273 | 12.3081 | 4.4619 | 207.6411 | 0 | 364.0195
2001719 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 21:57:43 | 06.09.2021 22:34:21 | 0.61056 | 1 | 1271 | 18 | 437 | 13 | 256 | 0 | 1 | 0.35629 | 263.7679 | 210.7863 | 262.9683 | 93.7783 | 102.338 | 0 | 46.0809 | 980.0761
2001662 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/4 45-83-M00004_955176266_955176266 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 19:44:42 | 06.09.2021 21:48:59 | 2.0714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029006
2000952 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_BEYDAĞ L02_2308130 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 11:34:13 | 06.09.2021 12:38:16 | 1.0673 | 0 | 2986 | 0 | 181 | 5 | 729 | 3 | 1 | 0 | 572.626 | 0 | 142.1132 | 12.2127 | 568.6254 | 407.1646 | 195.6268 | 1898.3687
2001636 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | ALACALAR TR-1 45-76-L00087_A_56385241_56385241 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 18:43:05 | 06.09.2021 23:14:31 | 4.5239 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.5646 | 0 | 0.50809 | 0 | 0.23011 | 0 | 0 | 15.3028
2001095 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-4 35-22-M00258_955286658_955286658 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 13:39:25 | 06.09.2021 15:40:45 | 2.0222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57183
2000909 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 10:28:43 | 06.09.2021 10:36:09 | 0.12389 | 4 | 1621 | 10 | 9 | 15 | 172 | 3 | 0 | 0.059253 | 46.1376 | 1.7401 | 0.47627 | 48.8875 | 17.4331 | 6.5563 | 0 | 121.2901
2001015 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | _H H1_61178764 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 12:53:00 | 06.09.2021 14:07:46 | 1.2461 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.1122 | 0 | 0 | 0 | 15.4125 | 0 | 0 | 70.5247
2001599 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BANKACILAR TR-2 35-30-M00208_35-30-M00208_2346966 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 17:24:47 | 06.09.2021 18:49:30 | 1.4119 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91.3877 | 0 | 0 | 0 | 9.4685 | 0 | 0 | 100.8562
2001350 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-59 35-16-L00059_A_56398461_56398461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 14:01:09 | 06.09.2021 14:57:17 | 0.93556 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.054265 | 0 | 1.8512 | 0 | 0.039558 | 0 | 0 | 1.945
2001390 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 14:23:19 | 06.09.2021 15:02:31 | 0.65333 | 0 | 51 | 55 | 137 | 9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 12.7934 | 555.2411 | 211.9496 | 103.7383 | 197.2004 | 0 | 0 | 1080.9227
2000866 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-26 35-17-M00217_10032775_56389406_56389406 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 09:34:13 | 06.09.2021 11:00:27 | 1.4372 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.566 | 0 | 0 | 0 | 0.88183 | 0 | 0 | 17.4478
2000889 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2049428 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 10:01:49 | 06.09.2021 10:09:20 | 0.12528 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.035313 | 0 | 1.7524 | 0 | 7.9349 | 0 | 1.5224 | 0 | 11.245
2001012 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950462575_950462575 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 13:06:08 | 06.09.2021 17:43:50 | 4.6283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.704
2001553 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | AZMİ ANDUR ÖZEL TR 45-75-M00203Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086601 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 15:56:57 | 06.09.2021 21:31:59 | 5.5839 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7178
2000872 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_ILICA-1 L07_2052451 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 09:46:19 | 06.09.2021 10:48:00 | 1.0281 | 0 | 3476 | 0 | 8 | 7 | 396 | 0 | 0 | 0 | 1967.8808 | 0 | 8.783 | 200.9564 | 1256.1649 | 0 | 0 | 3433.7851
2001559 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1017 35-03-M01017_910202555_910202555 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 16:01:24 | 06.09.2021 17:13:26 | 1.2006 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0145
2001576 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ANDAK KÖK 35-23-M00312_FOÇA-2 M02_41958337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 16:24:19 | 06.09.2021 17:15:51 | 0.85889 | 29 | 4041 | 27 | 5 | 58 | 307 | 1 | 0 | 22.038 | 967.3525 | 74.7715 | 2.2689 | 3373.6303 | 339.7813 | 160.6835 | 0 | 4940.526
2000929 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135520 M03_53135520 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 11:07:54 | 06.09.2021 12:58:08 | 1.8372 | 0 | 117 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.6159 | 18.554 | 20.0139 | 1.0027 | 0.074097 | 0 | 0 | 79.2606
2001616 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-908 35-04-K00908_C_56383570_56383570 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 18:01:00 | 06.09.2021 18:43:43 | 0.71194 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.796 | 0 | 0 | 0 | 3.8051 | 0 | 0 | 25.6011
2001659 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUBEY TR-1 45-75-M00263_A_56394125_56394125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 19:40:55 | 07.09.2021 02:11:12 | 6.5047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25387
2001682 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAPINAR TR-1 45-78-M01107_A_56387618_56387618 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 20:18:08 | 06.09.2021 22:15:48 | 1.9611 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.3004 | 0 | 2.2071 | 0 | 0.88824 | 0 | 0 | 31.3958
2001018 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-54 35-21-L00195_953366928_953366928 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 13:10:12 | 06.09.2021 17:06:10 | 3.9328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20441
2001739 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT TR-5 35-28-M00085_35-28-M00085_2351359 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 23:29:55 | 07.09.2021 02:15:27 | 2.7589 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9812 | 0 | 33.5065 | 0 | 16.1205 | 0 | 0 | 68.6081
2001702 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | EMENLER TR-1 35-31-L00139_47841240_56391542_56391542 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 21:01:17 | 06.09.2021 21:45:38 | 0.73917 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8159 | 0 | 0 | 0 | 0.41903 | 0 | 0 | 3.235
2000912 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_TOTALGAZ DM M03_79389032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 10:29:26 | 06.09.2021 11:38:49 | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.5672 | 0 | 0 | 0 | 139.5672
2001596 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 17:25:13 | 06.09.2021 17:25:49 | 0.01 | 0 | 3243 | 80 | 736 | 18 | 395 | 4 | 2 | 0 | 5.9307 | 2.3278 | 11.9206 | 1.0187 | 3.5175 | 11.5536 | 0.023301 | 36.2923
2001625 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-17-M00055_950313013_950313013 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 18:06:23 | 06.09.2021 19:31:36 | 1.4203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017198
2000938 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-29 45-79-M00029_945568131_945568131 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 11:15:31 | 06.09.2021 12:33:19 | 1.2967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8809
2000838 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_AVEA MOBİL M02_66476667 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 09:09:16 | 06.09.2021 09:56:35 | 0.78837 | 0 | 23 | 0 | 9 | 10 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4.3577 | 0 | 4.6471 | 68.6771 | 39.9315 | 94.7959 | 0 | 212.4092
2000921 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-705 35-02-K00705_99964545_99964545 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 10:31:02 | 06.09.2021 14:35:36 | 4.0761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98491
2001525 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 15:21:09 | 06.09.2021 15:21:49 | 0.011111 | 0 | 3243 | 80 | 736 | 18 | 395 | 4 | 2 | 0 | 6.5064 | 2.7473 | 13.4386 | 1.277 | 4.3867 | 14.6608 | 0.027938 | 43.0448
2001671 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-8 35-22-M00246_B_56353705_56353705 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 20:01:12 | 06.09.2021 21:00:19 | 0.98528 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90981
2000878 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-175 35-18-L00175_49990595 A01_49991032 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 09:45:34 | 06.09.2021 12:55:04 | 3.1583 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.11 | 0 | 0 | 0 | 22.8936 | 0 | 0 | 94.0036
2001542 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 35-13-L00040_946418544_946418544 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 15:43:00 | 06.09.2021 17:39:36 | 1.9433 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0713
2000646 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139908 L04_53139908 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 06:46:58 | 06.09.2021 09:15:04 | 2.4683 | 0 | 264 | 1 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 106.191 | 17.4665 | 202.1131 | 0 | 21.7412 | 0 | 0 | 347.5119
2001585 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-1 35-27-L00128_YAYLACIK L02_72169410 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 16:42:58 | 06.09.2021 19:57:57 | 3.2497 | 2 | 0 | 50 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3.1512 | 0 | 262.3638 | 59.6014 | 104.1917 | 8.9538 | 0 | 0 | 438.2619
2000566 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALTINYUNUS L10_2053074 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 04:45:23 | 06.09.2021 04:54:05 | 0.145 | 2 | 4248 | 6 | 13 | 23 | 329 | 0 | 0 | 0.58069 | 199.8918 | 1.4016 | 0.89063 | 110.1031 | 36.7766 | 0 | 0 | 349.6445
2001499 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 14:20:33 | 06.09.2021 15:06:05 | 0.75889 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.083367 | 37.2238 | 5.1766 | 0 | 8.4023 | 1.9633 | 0 | 0 | 52.8492
2001748 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_9253619 2R_5857633 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 23:39:59 | 07.09.2021 01:27:27 | 1.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5546 | 0 | 0 | 80.5546
2000858 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ZEYTİNOVA-2 L02_2058792 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 09:19:59 | 06.09.2021 16:54:00 | 7.5669 | 0 | 2812 | 11 | 664 | 21 | 622 | 2 | 0 | 0 | 4395.4944 | 307.1285 | 6925.7839 | 2534.711 | 4627.0935 | 1696.3258 | 0 | 20486.5372
2001399 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEZENER EMRAN SULAMA GRUBU 35-29-M00215_955214419_955214419 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 14:14:06 | 06.09.2021 19:02:08 | 4.8006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7212 | 0 | 0.014952 | 0 | 0 | 2.7361
2000918 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-9 35-25-M00165_956637732_956637732 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 10:12:39 | 06.09.2021 11:24:33 | 1.1983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2249
2001605 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | ESKİ KARAKÖY TR 35-17-M00447_35-17-M00447_2372686 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 17:41:19 | 06.09.2021 19:51:49 | 2.175 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7404 | 0 | 0 | 0 | 1.1362 | 0 | 0 | 4.8766
2000941 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2093166 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 11:22:49 | 06.09.2021 11:23:03 | 0.0038889 | 0 | 450 | 31 | 91 | 14 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0.57041 | 1.2062 | 1.1798 | 0.30866 | 0.46587 | 0.075822 | 0 | 3.8067
2000818 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKEYÜP TR-3 45-78-M00816_953298000_953298000 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 08:33:59 | 06.09.2021 13:44:08 | 5.1692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035513
2000835 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_UZUN AHIRLA KÖK (ÜÇYOL ULARCA) M03_2091830 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 09:07:01 | 06.09.2021 16:00:46 | 6.8956 | 1 | 378 | 9 | 2 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1.4498 | 356.4651 | 64.5439 | 12.2089 | 9.1868 | 88.586 | 0 | 0 | 532.4406
2000998 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_TR-2 (34.5) M10_2328571 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 12:36:39 | 06.09.2021 13:40:40 | 1.0669 | 0 | 2303 | 0 | 120 | 1 | 828 | 1 | 2 | 0 | 522.2244 | 0 | 171.0826 | 54.7828 | 866.9004 | 201.3951 | 19.2467 | 1835.6321
2001024 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HALİTPAŞA TR-9 45-80-M00080_45-80-M00080_2351036 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 13:23:55 | 06.09.2021 14:01:57 | 0.63389 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.3703 | 0 | 0 | 0 | 12.1912 | 0 | 0 | 46.5615
2001588 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ TR-2 (DM-1/TR-28) 35-14-M00312_956643465_956643465 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 16:47:19 | 06.09.2021 19:38:38 | 2.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62519 | 0 | 0 | 0.62519
2001708 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SELENDİ ŞEHİR-3 M11_2321597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 21:30:43 | 06.09.2021 21:33:00 | 0.038056 | 0 | 149 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0323 | 0 | 0.075339 | 0.10197 | 0.0079668 | 0 | 0 | 1.2176
2001396 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_BADEMLİ L01_2057876 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 14:23:34 | 06.09.2021 15:03:42 | 0.66889 | 1 | 2246 | 14 | 585 | 7 | 560 | 5 | 0 | 0.084611 | 294.3157 | 31.436 | 437.184 | 112.4262 | 400.8395 | 342.0295 | 0 | 1618.3155
2001645 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/45 45-72-M00045_B_56392907_56392907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 19:06:22 | 06.09.2021 19:45:12 | 0.64722 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3285 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4485
2001508 | 1 | İZMİR | TİRE | TM Fideri | TİRE TM 35-29-A00003_TİRE-1 M23_2313888 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 14:46:21 | 06.09.2021 14:48:12 | 0.03101 | 4 | 12593 | 30 | 238 | 33 | 2587 | 2 | 1 | 0.029759 | 98.197 | 6.3321 | 27.3375 | 8.5817 | 104.868 | 11.1607 | 0.023654 | 256.5304
2000867 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1229 35-01-K01229_35-01-K01229_2355499 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 09:33:29 | 06.09.2021 10:28:25 | 0.91556 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 150.9023 | 0 | 0 | 0 | 10.8855 | 0 | 0 | 161.7879
2001554 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-93 45-78-L00093__56391397_56391397 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 15:49:11 | 06.09.2021 18:11:14 | 2.3675 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.4316 | 0 | 0 | 0 | 5.2752 | 0 | 0 | 25.7068
2001677 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BOZYERLER TR-2 35-16-M00140_35-16-M00140_2362220 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 20:06:02 | 06.09.2021 23:34:55 | 3.4814 | 0 | 72 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 88.1431 | 0 | 23.1592 | 0 | 5.8319 | 0 | 0 | 117.1341
2001013 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YANIKDAĞ TR-4 45-75-M00205_B_56385020_56385020 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 13:06:46 | 06.09.2021 15:24:22 | 2.2933 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6929
2001654 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910441540_910441540 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 19:29:29 | 06.09.2021 22:22:01 | 2.8756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77662
2000944 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2974 35-02-K02974_E_56375143_56375143 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 11:25:00 | 06.09.2021 12:49:10 | 1.4028 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.1185 | 0 | 0 | 0 | 13.4294 | 0 | 0 | 62.5479
2000884 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3677 35-03-K03677_910168245_910168245 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2021 09:33:12 | 06.09.2021 11:10:45 | 1.6258 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9736 | 0 | 0 | 0 | 0.099341 | 0 | 0 | 2.0729
2001571 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HATUNDERE M03_66476619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 16:23:02 | 06.09.2021 16:28:17 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41117 | 0 | 2.7555 | 0 | 3.1667
2001568 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/57 45-72-L00057_49660810 A1b_49660823 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 16:09:51 | 06.09.2021 19:13:42 | 3.0642 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7407 | 0 | 49.2491 | 0 | 0 | 54.9898
2001611 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-68 45-73-M00068_45-73-M00068_2353060 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 17:51:49 | 06.09.2021 18:23:25 | 0.52667 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2.2997 | 0 | 1.8768 | 0 | 13.1916 | 0 | 3.1677 | 20.5358
2000970 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | DM-7/21 35-28-M00966_DM-7 L02_66570977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 11:57:23 | 06.09.2021 13:12:11 | 1.2467 | 1 | 2244 | 0 | 51 | 1 | 693 | 2 | 0 | 1.243 | 734.2315 | 0 | 23.5406 | 123.6722 | 1088.611 | 684.1888 | 0 | 2655.4869
2001740 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1115 35-04-K01115_912532598_912532598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 23:42:01 | 07.09.2021 01:03:20 | 1.3553 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71106
2000864 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOKUZLAR TR-1 35-31-L00168_47834972_56390159_56390159 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 09:34:00 | 06.09.2021 12:48:03 | 3.2342 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8361 | 0 | 5.5232 | 0 | 0.65947 | 0 | 0 | 9.0188
2001491 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3038 35-04-K03038_TRAFO K04_2310293 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 14:37:34 | 06.09.2021 16:21:52 | 1.7383 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 383.0042 | 0 | 0 | 0 | 10.8064 | 0 | 0 | 393.8105
2001007 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_953366541_953366541 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 12:59:06 | 06.09.2021 16:15:46 | 3.2778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2248
2001010 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HAMZABEYLİ TR-2 45-71-M01772_45-71-M01772_2372641 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 12:55:03 | 06.09.2021 17:55:39 | 5.01 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 201.147 | 0 | 0 | 0 | 63.0075 | 0 | 0 | 264.1545
2001674 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_956635628_956635628 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 20:05:00 | 06.09.2021 22:44:29 | 2.6581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78505
2001697 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DAMARDI AKPINAR TR-2 45-75-M00326_B_56398209_56398209 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 20:59:16 | 06.09.2021 22:20:35 | 1.3553 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6458 | 0 | 0 | 0 | 3.9095 | 0 | 0 | 6.5553
2001651 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3796 35-01-K03796_A A3_5927101 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 18:58:26 | 06.09.2021 20:50:08 | 1.8617 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.1686 | 0 | 0 | 0 | 6.883 | 0 | 0 | 44.0515
2000987 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/59 45-72-M00059_956509159_956509159 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 11:54:47 | 06.09.2021 14:04:53 | 2.1683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69747
2001511 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_35-21-L00076_2376072 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 14:45:09 | 06.09.2021 15:40:14 | 0.91806 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 0 | 0.64217 | 0 | 1.4099 | 0 | 0 | 3.1567
2000887 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_A_56395236_56395236 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 09:37:55 | 06.09.2021 12:27:51 | 2.8322 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3406 | 0 | 0.43396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7745
2001179 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_950457590_950457590 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 13:55:37 | 06.09.2021 15:40:42 | 1.7514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6914
2001279 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1869 35-09-K01869_914535586_914535586 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 13:51:43 | 06.09.2021 17:19:42 | 3.4664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61513 | 0 | 0 | 0 | 1.7843 | 0 | 0 | 2.3995
2001637 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/5 45-72-L00005_B_56389632_56389632 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 18:52:49 | 06.09.2021 21:43:39 | 2.8472 | 0 | 79 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.1918 | 0 | 8.3318 | 0 | 5.2756 | 0 | 0 | 69.7992
2001116 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3148 35-04-K03148_K-3038 K03_2046657 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2021 13:46:00 | 06.09.2021 14:38:14 | 0.87056 | 0 | 7338 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 1 | 0 | 1939.4944 | 0 | 0 | 0 | 531.0923 | 0 | 2.9557 | 2473.5423
2001551 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/45 45-72-M00045_B_56392907_56392907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 15:50:46 | 06.09.2021 17:09:55 | 1.3192 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.947 | 0 | 8.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4945
2001737 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-90 35-17-M00090_35-17-M00090_66211041 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 23:33:00 | 06.09.2021 23:49:07 | 0.26861 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.6968 | 0 | 0 | 0 | 4.1418 | 0 | 0 | 29.8386
2000890 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_KUŞÇULAR DM-2 M03_47230053 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 10:01:43 | 06.09.2021 10:27:48 | 0.43472 | 7 | 599 | 13 | 339 | 19 | 150 | 3 | 0 | 36.7219 | 123.4276 | 52.6445 | 95.3098 | 81.7401 | 112.3363 | 41.3119 | 0 | 543.4921
2001723 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11 45-72-L00011_956477036_956477036 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 22:18:29 | 07.09.2021 00:01:35 | 1.7183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31293
2001036 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_PANCAR-3 (AYIRANCILAR-2) M14_2116036 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 13:37:49 | 06.09.2021 14:27:45 | 0.83222 | 33 | 15774 | 27 | 363 | 37 | 1363 | 6 | 0 | 17.6901 | 3543.9795 | 94.2908 | 285.683 | 468.7783 | 1482.5707 | 527.9387 | 0 | 6420.9311
2000913 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249224 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 10:35:06 | 06.09.2021 18:32:40 | 7.9593 | 7 | 71 | 34 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 20.4937 | 87.2088 | 202.196 | 34.2513 | 266.6419 | 33.9608 | 0 | 0 | 644.7524
2000581 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇAKALLAR TR-1 45-81-M00135_A_56402650_56402650 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 06:47:59 | 06.09.2021 08:10:10 | 1.3697 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1956 | 0 | 0.071363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267
2001577 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARI ILGINDERE TR-1 35-16-M00150_47422516_56402017_56402017 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 16:09:07 | 06.09.2021 20:57:49 | 4.8117 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.665
2000896 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_HASKÖY L13_2056287 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 09:57:49 | 06.09.2021 10:34:22 | 0.60917 | 0 | 200 | 34 | 31 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 53.3802 | 118.463 | 86.6801 | 13.0973 | 59.8261 | 0 | 0 | 331.4467
2000873 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2353 35-03-M02353_910348355_910348355 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 09:18:38 | 06.09.2021 12:43:39 | 3.4169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8601
2000827 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AYTEKİN ŞENER L01_2331489 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 15:42:06 | 06.09.2021 16:17:18 | 0.58667 | 0 | 0 | 32 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.1455 | 9.5561 | 11.5971 | 1.7275 | 87.728 | 0 | 208.7542
2000681 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/83-A 45-83-L00309_48122520_56389033_56389033 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 07:09:00 | 06.09.2021 08:38:48 | 1.4967 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.277
2001623 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HÜSNÜ MOLA SULAMA TR 45-71-M01342_45-71-M01342_2357161 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 18:21:28 | 06.09.2021 20:29:01 | 2.1258 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69417 | 0 | 18.2398 | 107.0628 | 3.7622 | 0 | 0 | 129.7589
2001617 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI KÖYÜ TR-4 35-31-L00328_35-31-L00328_2364996 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 17:49:29 | 06.09.2021 19:03:21 | 1.2311 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6999 | 0 | 2.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6727
2001228 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA KÖK M09_2329426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 14:01:39 | 06.09.2021 14:35:27 | 0.56333 | 0 | 417 | 1 | 30 | 4 | 57 | 7 | 0 | 0 | 77.5122 | 4.6009 | 26.3014 | 70.7538 | 42.823 | 352.3876 | 0 | 574.379
2001640 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 45-74-M00014_945586890_945586890 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 19:02:11 | 06.09.2021 19:47:41 | 0.75833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050373 | 0 | 0 | 0.050373
2000976 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_YOLÜSTÜ MERKEZ L08_2074336 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 12:00:58 | 06.09.2021 12:46:23 | 0.75694 | 0 | 353 | 0 | 37 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 74.6125 | 0 | 129.0737 | 1.5051 | 128.8931 | 0 | 0 | 334.0843
2001019 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ YAĞCILAR M10_72249340 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 13:13:03 | 06.09.2021 14:03:43 | 0.84444 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8064
2000850 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139398 M02_53139398 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 09:19:49 | 06.09.2021 12:07:09 | 2.7889 | 0 | 355 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 239.1702 | 0 | 5.9332 | 0 | 43.1876 | 0 | 0 | 288.291
2001703 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BÖLCEK-3 TR 35-16-M00024_47439355_56399298_56399298 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 21:02:54 | 06.09.2021 22:43:11 | 1.6714 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2078 | 0 | 29.2578 | 0 | 1.7701 | 0 | 0 | 38.2357
2000807 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | SOFTALAR TR-1 45-75-M00207_B_56386590_56386590 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 07:48:52 | 06.09.2021 09:44:47 | 1.9319 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0741
2000956 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/2 45-83-L00002_48136612_56385903_56385903 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 11:22:34 | 06.09.2021 13:53:55 | 2.5225 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.001 | 0 | 0.55389 | 0 | 0 | 8.5549
2001603 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇİTKÖY TR-2 35-16-M00060_47449034_56399717_56399717 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 17:25:04 | 06.09.2021 18:37:05 | 1.2003 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8184 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 0 | 0 | 5.8405
2000847 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OSMANTEPE M19_2334264 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 09:09:58 | 06.09.2021 10:20:52 | 1.1817 | 1 | 7 | 12 | 15 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0.024411 | 8.3037 | 176.3389 | 52.514 | 39.0297 | 27.7302 | 87.8907 | 0 | 391.8316
2000893 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-256 (18 KABİN) 35-18-L00256_DAĞITIM TRAFO L-256 (18 KABİN) L06_2095072 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2021 09:53:18 | 06.09.2021 11:08:25 | 1.2519 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 149.6344 | 0 | 0 | 0 | 7.3123 | 0 | 0 | 156.9467
2001557 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_GÖÇBEYLİ-MEZARLIKALTI M02_72045025 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 15:50:34 | 06.09.2021 17:30:44 | 1.6694 | 0 | 1 | 5 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.26282 | 21.8699 | 230.5489 | 0 | 21.4271 | 0 | 0 | 274.1087
2001534 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2097308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 15:13:00 | 06.09.2021 18:30:03 | 3.2842 | 3 | 23 | 111 | 278 | 11 | 52 | 0 | 0 | 1.7973 | 20.8815 | 314.7584 | 463.0688 | 47.2114 | 130.957 | 0 | 0 | 978.6745
2000870 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/04(CEMİYET KARŞISI) 45-71-M00057_A_56396886_56396886 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 09:37:06 | 06.09.2021 17:22:12 | 7.7517 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 576.7869 | 0 | 0 | 0 | 136.6237 | 0 | 0 | 713.4105
2001726 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_47793595_56351957_56351957 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 22:28:35 | 07.09.2021 02:57:02 | 4.4742 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9516
2000830 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | CANLI TR-3 35-20-L00134_8284581_56377766_56377766 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 09:01:04 | 06.09.2021 18:45:02 | 9.7328 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 211.9172 | 0 | 23.8769 | 0 | 37.1919 | 0 | 0 | 272.986
2000979 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-4114 35-08-K04114_35-08-K04114_42841508 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 11:59:39 | 06.09.2021 12:45:27 | 0.76333 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.8179 | 0 | 0 | 0 | 13.0634 | 0 | 0 | 68.8813
2001620 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_956658619_956658619 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 18:04:55 | 06.09.2021 21:28:37 | 3.395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5745
2000996 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_TR-3 (15.8) L07_2331662 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 12:37:28 | 06.09.2021 13:41:03 | 1.0596 | 0 | 4031 | 3 | 910 | 15 | 684 | 5 | 0 | 0 | 1017.8825 | 25.1686 | 1667.3737 | 335.5857 | 1255.1341 | 326.3363 | 0 | 4627.4809
2001706 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_HatBaşıAyırıcı_53137221 M02_53137221 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 21:17:58 | 06.09.2021 22:54:47 | 1.6136 | 0 | 130 | 13 | 23 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.2461 | 161.3036 | 7.1453 | 13.8439 | 6.8683 | 0 | 0 | 219.4072
2001016 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-5 35-26-M00005_TR-9 M02_72400871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 12:57:09 | 06.09.2021 13:30:40 | 0.55861 | 0 | 2905 | 0 | 27 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 475.0522 | 0 | 42.9697 | 0 | 142.855 | 0 | 0 | 660.8769
2001537 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 15:37:03 | 06.09.2021 15:37:19 | 0.0044444 | 0 | 3243 | 80 | 736 | 18 | 395 | 4 | 2 | 0 | 2.6026 | 1.0989 | 5.3755 | 0.5108 | 1.7547 | 5.8643 | 0.011175 | 17.2179
2000910 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _B_56399190_56399190 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 10:28:59 | 06.09.2021 17:25:41 | 6.9448 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6257
2001600 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | GÜZELYALI TM 35-01-A00008_GÜZELYALI-8 K15_2313687 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 17:29:55 | 06.09.2021 18:57:00 | 1.4514 | 0 | 1633 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 698.4005 | 0 | 0 | 430.5013 | 109.6119 | 0 | 0 | 1238.5138
2000561 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_BOĞAZİÇİ-2 M33_2058689 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 00:06:22 | 06.09.2021 00:26:56 | 0.34278 | 0 | 9005 | 0 | 0 | 8 | 893 | 2 | 22 | 0 | 810.7635 | 0 | 0 | 252.9495 | 200.4876 | 34.0085 | 46.6246 | 1344.8337
2000810 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-328 35-03-M00328_910499581_910499581 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 08:08:57 | 06.09.2021 10:10:06 | 2.0192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631
2001629 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_HatBaşıAyırıcı_53139974 M04_53139974 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 18:33:45 | 06.09.2021 20:09:32 | 1.5964 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.299 | 0 | 9.2098 | 0 | 0.81539 | 0 | 0 | 27.3242
2000819 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2303940 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 08:46:29 | 06.09.2021 08:51:28 | 0.082948 | 4 | 3160 | 57 | 115 | 38 | 298 | 3 | 1 | 0.12492 | 36.3482 | 14.713 | 8.0246 | 11.9146 | 11.2595 | 6.3373 | 0.10205 | 88.8242
2001583 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00194_45-75-M00194_2353626 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 16:48:00 | 06.09.2021 17:47:28 | 0.99111 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0567 | 0 | 0.29546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3521
2000919 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2530 35-07-M02530_912470972_912470972 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2021 10:38:14 | 06.09.2021 12:20:33 | 1.7053 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.557
2001523 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | RAMAZANLAR TR-1 45-81-M00145_A_56398843_56398843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 15:12:20 | 06.09.2021 16:38:54 | 1.4428 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5466 | 0 | 14.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7151
2000882 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_KARABEYLER M02_72038302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 09:54:43 | 06.09.2021 09:55:39 | 0.015556 | 0 | 449 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.0451 | 0 | 0.36493 | 0 | 0.07456 | 0 | 0 | 1.4846
2000856 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | DM-3/26 35-27-M00909_35-27-M00909_49888547 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 09:27:46 | 06.09.2021 15:11:30 | 5.7287 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 393.9955 | 0 | 0 | 0 | 206.9314 | 0 | 0 | 600.9269
2000570 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_TR-A (34.5) M06_2309881 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 06:21:03 | 06.09.2021 07:06:16 | 0.75361 | 6 | 11232 | 85 | 148 | 37 | 1142 | 10 | 13 | 1.9261 | 1406.4624 | 65.6182 | 53.7147 | 143.8845 | 414.3673 | 1234.0692 | 85.5492 | 3405.5916
2001589 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-26 35-15-M00247_966393290_966393290 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 16:47:28 | 06.09.2021 17:47:30 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2197 | 0 | 0 | 1.2197
2001732 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PANCAR TR-6 35-26-M00903_964496577_964496577 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 22:54:54 | 07.09.2021 01:19:54 | 2.4167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1124 | 0 | 0 | 0 | 0.38984 | 0 | 0 | 7.5022
2000862 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YENİÇİFTLİK TR-2 35-20-L00400__72731357_72731357 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 09:34:44 | 06.09.2021 19:01:28 | 9.4454 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.4475 | 0 | 20.3613 | 0 | 24.8641 | 0 | 0 | 113.6729
2000756 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-3 45-78-L00003_TR-4 L03_2105218 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 07:33:00 | 06.09.2021 10:51:59 | 3.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8814 | 0 | 0 | 40.8814
2000813 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-11(KASABA EVLERİ) 35-19-M00264_955038040_955038040 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 08:16:41 | 06.09.2021 09:48:28 | 1.5297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6105
2001689 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/19 (NECATİBEY TR) 45-71-M00124_953187509_953187509 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 20:23:12 | 06.09.2021 21:54:05 | 1.5147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109
2000564 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKSÜMBÜLLER TR-1 45-71-M00818_953226797_953226797 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 01:28:00 | 06.09.2021 03:48:24 | 2.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14374
2001646 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/1 DENİZKENARI 35-18-L00577_950454529_950454529 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 19:05:50 | 06.09.2021 22:36:54 | 3.5178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028014
2001005 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_SARUHANLI TM-2 M15_2324167 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 13:00:19 | 06.09.2021 13:31:42 | 0.52306 | 2 | 3419 | 257 | 239 | 40 | 400 | 3 | 2 | 6.0963 | 382.3321 | 541.6595 | 293.9996 | 214.6213 | 150.1227 | 16.6146 | 1.0194 | 1606.4652
2001546 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1779 35-01-K01779_98447765_98447765 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 15:43:35 | 06.09.2021 17:58:46 | 2.2531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70071 | 0 | 0 | 0 | 0.0099518 | 0 | 0 | 0.71066
2000653 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-81 ÇAĞDAŞKENT 35-18-L00081_A A1_5786036 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 07:03:56 | 06.09.2021 09:42:29 | 2.6425 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7569
2000985 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-133 35-26-M00133_956620793_956620793 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 12:12:19 | 06.09.2021 13:24:32 | 1.2036 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2916 | 0 | 0 | 0 | 3.5034 | 0 | 0 | 4.795
2001626 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_35-21-L00076_2376072 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 18:25:00 | 06.09.2021 20:32:06 | 2.1183 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9044 | 0 | 1.4437 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 6.7641
2001440 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HALİTPAŞA ŞEHİR M04_72188655 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 14:29:53 | 06.09.2021 14:37:00 | 0.11861 | 0 | 1068 | 0 | 5 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 29.0096 | 0 | 3.584 | 19.2355 | 10.5634 | 0 | 0 | 62.3925
2001632 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALİBEYLİ M05_72044680 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 18:36:16 | 06.09.2021 19:36:28 | 1.0033 | 0 | 223 | 5 | 95 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.7731 | 6.3633 | 82.4789 | 11.1368 | 4.9581 | 0 | 0 | 147.7101
2001609 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3677 35-03-K03677_910534153_910534153 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 17:49:54 | 06.09.2021 22:04:17 | 4.2397 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8008
2001526 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2314 35-02-M02314_915028839_915028839 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 15:20:50 | 06.09.2021 17:51:55 | 2.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1552 | 0 | 0 | 1.1552
2000922 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE KOKARCA TR-6 35-32-L00082_B_56390017_56390017 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 10:48:53 | 06.09.2021 17:24:37 | 6.5956 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9428
2001543 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_B_65504752_65504752 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 15:34:40 | 06.09.2021 17:43:19 | 2.1442 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.5463 | 0 | 27.0594 | 0 | 0.2654 | 0 | 0 | 47.871
2001735 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_C_56358259_56358259 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 23:28:36 | 07.09.2021 05:02:50 | 5.5706 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.0719 | 0 | 0 | 0 | 1.2765 | 0 | 0 | 33.3484
2000902 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/67 (CEZAEVİ YANI) 45-83-M00067_ŞAHİN OTOMOTİV ÖZEL M04_2331139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 10:16:08 | 06.09.2021 11:18:43 | 1.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0262 | 0 | 0 | 0 | 50.0262
2001712 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇİFTÇİGEDİĞİ TR-2 35-20-L00170_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048024 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 21:37:05 | 07.09.2021 03:19:24 | 5.7053 | 0 | 61 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.4447 | 0 | 6.2462 | 0 | 10.6457 | 0 | 0 | 88.3366
2001257 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KABAZLI TR-3 45-78-M00680_49289466_56390410_56390410 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 13:53:44 | 06.09.2021 17:57:27 | 4.0619 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.014376 | 0 | 8.186 | 0 | 0.051715 | 0 | 0 | 8.2521
2001692 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | GÜRÇEŞME TR-1 45-74-M00143_45-74-M00143_2352597 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 20:46:40 | 06.09.2021 22:35:26 | 1.8128 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2803 | 0 | 0 | 0 | 0.41652 | 0 | 0 | 8.6968
2000945 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/12 35-27-M00320_914649281_914649281 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2021 11:04:52 | 06.09.2021 15:40:54 | 4.6006 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.806
2001549 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-427 35-04-K00427_99135040_99135040 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 15:46:23 | 06.09.2021 17:13:58 | 1.4597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000567 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-6 L04_48929109 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 04:43:16 | 06.09.2021 06:27:54 | 1.7439 | 0 | 641 | 0 | 18 | 0 | 392 | 3 | 6 | 0 | 200.7721 | 0 | 8.4323 | 0 | 261.9926 | 14.9138 | 19.3136 | 505.4245
2000816 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HANPAŞA TR-1 45-72-M00205_ H_61412315 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 08:07:22 | 06.09.2021 11:30:57 | 3.3931 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4402 | 0 | 0 | 0 | 3.9455 | 0 | 0 | 23.3857
2000610 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-360 İMBAT SİTESİ 35-18-L00360_950455542_950455542 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 06:51:39 | 06.09.2021 12:15:13 | 5.3928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.889
2000859 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 09:30:57 | 06.09.2021 09:32:57 | 0.033417 | 2 | 454 | 121 | 17 | 31 | 27 | 1 | 0 | 0.043406 | 3.4351 | 32.1088 | 3.0071 | 10.3327 | 0.94317 | 0.76426 | 0 | 50.6346
2000959 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-11 45-83-M00623_48087733_56388966_56388966 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 11:31:36 | 06.09.2021 19:59:55 | 8.4719 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.241
2001389 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_MESCİTLİ L08_2057389 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 14:23:14 | 06.09.2021 15:01:38 | 0.64 | 1 | 310 | 38 | 161 | 8 | 92 | 0 | 0 | 0.72697 | 46.9407 | 382.2415 | 170.5682 | 93.3445 | 103.0078 | 0 | 0 | 796.8297
2001721 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN M-469 35-17-M00469_9532831_56357151_56357151 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 20:55:14 | 06.09.2021 22:31:02 | 1.5967 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2854
2000988 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GÜVENDİK TR-1 45-76-L00086_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2036353 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 12:28:50 | 06.09.2021 22:08:30 | 9.6611 | 0 | 101 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 197.6 | 0 | 50.0244 | 0 | 8.6772 | 0 | 0 | 256.3016
2001535 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-250 35-18-L00250_950467462_950467462 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 15:21:17 | 06.09.2021 16:39:17 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53354 | 0 | 0 | 0 | 1.0189 | 0 | 0 | 1.5525
2000865 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2328467 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 09:36:32 | 06.09.2021 14:35:38 | 4.985 | 4 | 830 | 23 | 360 | 12 | 131 | 1 | 1 | 13.2923 | 1079.6151 | 103.7407 | 801.2064 | 1656.9243 | 685.7143 | 0 | 5.2539 | 4345.7469
2001529 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-61 İSTUR 35-14-L00061_956639371_956639371 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 15:17:54 | 06.09.2021 22:01:29 | 6.7264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1319
2001575 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA KERİMLİ MAH. TR-1 45-73-L00001_B_56404990_56404990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 16:29:09 | 06.09.2021 19:42:53 | 3.2289 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5663
2000825 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _12122240_56356523_56356523 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 08:59:48 | 06.09.2021 16:51:28 | 7.8609 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 344.4414 | 0 | 0 | 0 | 92.3197 | 0 | 0 | 436.7611
2000888 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_956658619_956658619 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 09:50:14 | 06.09.2021 17:41:27 | 7.8536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2542
2001466 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37 45-78-L00037_953266666_953266666 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2021 14:31:25 | 06.09.2021 21:10:11 | 6.6461 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8737
2001615 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-8 35-22-M00246_6631034_56353703_56353703 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 17:54:56 | 06.09.2021 19:32:44 | 1.63 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6687 | 0 | 0.29182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9605
2000925 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-377 35-18-L00377_950448901_950448901 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 11:06:09 | 06.09.2021 14:13:02 | 3.1147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3209
2000576 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_YAZIBAŞI DM-6 M03_2308927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 06:48:33 | 06.09.2021 07:44:06 | 0.92583 | 0 | 1706 | 0 | 16 | 8 | 170 | 10 | 4 | 0 | 285.9978 | 0 | 3.3904 | 39.7014 | 83.7375 | 1180.3228 | 20.3077 | 1613.4577
2000599 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_YEŞİLKÖY L13_2049961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 06:54:09 | 06.09.2021 07:06:33 | 0.20667 | 0 | 127 | 0 | 46 | 4 | 57 | 2 | 0 | 0 | 5.1843 | 0 | 14.4462 | 22.7554 | 7.3705 | 34.2282 | 0 | 83.9845
2001595 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ADİLKÖY TR-1 45-82-L00054_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2090124 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 17:15:47 | 06.09.2021 22:30:18 | 5.2419 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 2.223 | 0 | 0 | 10.03
2000868 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054151 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 09:33:32 | 06.09.2021 11:34:00 | 2.0078 | 0 | 407 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 190.0994 | 0 | 3.0846 | 0 | 52.1611 | 0 | 0 | 245.3451
2001223 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2675 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02675_35-01-M02675_62507681 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 14:02:52 | 06.09.2021 14:36:18 | 0.55706 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.7338 | 0 | 0 | 0 | 3.547 | 0 | 0 | 24.2808
2001555 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-232 BİTLİSLİLER 35-14-L00232_956640764_956640764 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 15:44:47 | 06.09.2021 18:10:34 | 2.4297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57852
2001701 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | MURATLAR TR-2 35-16-M00719_35-16-M00719_2369897 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 21:01:49 | 06.09.2021 21:45:04 | 0.72083 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67805 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 1.7591
2001014 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI ŞEHİR M04_2099420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 13:07:49 | 06.09.2021 14:48:12 | 1.6731 | 0 | 415 | 0 | 40 | 5 | 54 | 2 | 1 | 0 | 147.7088 | 0 | 99.0479 | 168.9225 | 72.8302 | 31.0289 | 15.2436 | 534.7819
2000745 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133604 M30_53133604 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 07:25:10 | 06.09.2021 08:05:58 | 0.68 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.17721 | 0 | 2.702 | 0 | 5.4671 | 0 | 6.4616 | 0 | 14.8079
2000845 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_D d1b_5866742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 09:10:08 | 06.09.2021 11:05:53 | 1.9292 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 74.2326 | 0 | 0 | 0 | 14.4596 | 0 | 0 | 88.6922
2001509 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_42095125_56364440_56364440 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 14:50:00 | 06.09.2021 15:18:48 | 0.48 | 0 | 55 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.1522 | 0 | 0.79208 | 0 | 20.9537 | 0 | 0 | 28.8979
2000885 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEYLI TR-2 45-78-L00704_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125919 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 09:56:34 | 06.09.2021 12:10:18 | 2.2289 | 0 | 182 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84.9397 | 0 | 20.2903 | 0 | 28.1582 | 0 | 0 | 133.3881
2000828 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-3 35-15-L00442_B_56406959_56406959 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 09:00:53 | 06.09.2021 14:07:06 | 5.1035 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9625
2001515 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKACIK TR-2 35-20-L00233_955212289_955212289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 15:01:54 | 06.09.2021 16:08:18 | 1.1067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73653
2001618 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_GÖÇBEYLİ-MEZARLIKALTI M02_72045025 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 18:06:00 | 06.09.2021 19:50:19 | 1.7386 | 0 | 1 | 5 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.29836 | 21.6165 | 238.9983 | 0 | 17.8992 | 0 | 0 | 278.8125
2001635 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_42067672_56366209_56366209 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 18:39:40 | 06.09.2021 19:39:37 | 0.99917 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8279 | 0 | 3.8768 | 0 | 7.418 | 0 | 0 | 14.1227
2000971 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2956(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02956_H H1B_5837472 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 11:50:51 | 06.09.2021 13:26:12 | 1.5892 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4592 | 0 | 0 | 0 | 6.5622 | 0 | 0 | 13.0214
2001598 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 17:24:39 | 06.09.2021 17:35:53 | 0.18722 | 7 | 1033 | 156 | 64 | 34 | 87 | 0 | 0 | 0.47479 | 39.573 | 226.7757 | 26.6286 | 38.1712 | 16.3486 | 0 | 0 | 347.9718
2001008 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KURUCALAR TR-1 45-81-M00131_A_56399130_56399130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 12:58:56 | 06.09.2021 14:30:28 | 1.5256 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5311 | 0 | 9.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4596
2001627 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLCELİ TR-5 45-80-M00112_956543076_956543076 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 18:26:43 | 06.09.2021 20:24:18 | 1.9597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99406
2001604 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 17:33:49 | 06.09.2021 18:12:33 | 0.64556 | 0 | 3242 | 75 | 682 | 18 | 391 | 4 | 2 | 0 | 387.8224 | 141.3252 | 684.26 | 63.9026 | 211.2463 | 705.7226 | 1.3676 | 2195.6467
2000871 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_KAYIŞLAR M02_72195772 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 09:46:17 | 06.09.2021 10:18:21 | 0.53421 | 0 | 182 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.2337 | 0 | 43.2101 | 0 | 22.3227 | 0 | 0 | 98.7665
2001040 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_SARUHANLI TM-2 M15_2324167 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 13:38:49 | 06.09.2021 14:12:41 | 0.56444 | 2 | 3419 | 257 | 239 | 40 | 400 | 3 | 2 | 6.5675 | 411.8813 | 590.5187 | 319.0511 | 235.2636 | 164.3026 | 18.4542 | 1.1333 | 1747.1721
2000625 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_K.K.K. KAMPI M02_76459358 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 04:59:31 | 06.09.2021 09:00:19 | 4.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4166 | 0 | 0 | 0 | 35.4166
2001621 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | PINARLI TR-9 35-20-M00096__72554208_72554208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 18:04:31 | 06.09.2021 20:02:26 | 1.9653 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 31.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5957
2001564 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-360 İMBAT SİTESİ 35-18-L00360_950455541_950455541 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 15:54:57 | 06.09.2021 18:18:20 | 2.3897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67764
2000877 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-62 İSTUR 35-14-L00062_956652480_956652480 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 09:40:05 | 06.09.2021 15:43:51 | 6.0628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.752
2000831 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/7 45-72-L00007_D_56393687_56393687 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 09:03:45 | 06.09.2021 17:23:41 | 8.332 | 0 | 186 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 316.1756 | 0 | 62.5808 | 0 | 17.6404 | 0 | 0 | 396.3967
2000834 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-322 35-19-M00521_35-19-M00521_80491819 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 09:06:00 | 06.09.2021 11:46:20 | 2.6722 | 0 | 52 | 0 | 32 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53.325 | 0 | 42.6519 | 0 | 102.2425 | 0 | 0 | 198.2194
2001521 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4/5 45-82-M00067_B_56389358_56389358 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 14:55:58 | 06.09.2021 17:02:56 | 2.1161 | 0 | 306 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 149.1331 | 0 | 2.0521 | 0 | 43.669 | 0 | 0 | 194.8542
2001664 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞERCİ TR-1 35-26-L00167_956633351_956633351 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 19:50:29 | 06.09.2021 20:56:38 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8471 | 0 | 0 | 1.8471
2001687 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-7/15 35-26-M00635_35-26-M00635_65954059 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 20:26:22 | 06.09.2021 21:52:14 | 1.4311 | 0 | 239 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 105.4008 | 0 | 0.019765 | 0 | 44.3807 | 0 | 0 | 149.8013
2001017 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_B_56401843_56401843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 13:08:58 | 06.09.2021 14:46:47 | 1.6303 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6196 | 0 | 1.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4512
2001730 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950434414_950434414 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 22:56:00 | 06.09.2021 23:41:03 | 0.75083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7942
2001395 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_OVAKENT L03_2057871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 14:23:31 | 06.09.2021 15:03:18 | 0.66306 | 0 | 757 | 0 | 14 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 90.7998 | 0 | 13.8776 | 0 | 59.401 | 0 | 0 | 164.0784
2000897 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1976 35-02-K01976_35-02-K01976_2369051 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 10:15:00 | 06.09.2021 10:59:10 | 0.73611 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 88.513 | 0 | 0 | 0 | 58.9843 | 0 | 0 | 147.4973
2000960 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-2530 35-07-M02530_R_56379383_56379383 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 11:35:33 | 06.09.2021 12:35:22 | 0.99694 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.0732 | 0 | 0 | 0 | 0.64644 | 0 | 0 | 21.7196
2000811 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_DEMİRKÖPRÜ TM M05_2106979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 08:13:29 | 06.09.2021 08:15:49 | 0.038889 | 0 | 762 | 2 | 98 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6.0652 | 0.16766 | 3.9593 | 0 | 0.68796 | 0 | 0 | 10.88
2001644 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950467006_950467006 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 18:58:46 | 06.09.2021 20:51:20 | 1.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8879 | 0 | 0 | 1.8879
2000891 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2200 BELENBAŞI TR-2 35-03-M02200_910535088_910535088 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 09:41:52 | 06.09.2021 13:38:03 | 3.9364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8999
2000914 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _C_56366176_56366176 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 10:37:15 | 06.09.2021 17:18:34 | 6.6885 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.6416 | 0 | 0 | 0 | 0.61856 | 0 | 0 | 28.2602
2001578 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2557 35-01-M02557_A A2_66269508 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 16:28:32 | 06.09.2021 19:16:46 | 2.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5821 | 0 | 0 | 25.5821
2001392 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_KONAKLI L04_2057395 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 14:23:29 | 06.09.2021 15:03:14 | 0.6625 | 0 | 745 | 11 | 9 | 1 | 113 | 1 | 0 | 0 | 96.804 | 57.3477 | 5.0085 | 0.42478 | 90.9055 | 88.975 | 0 | 339.4655
2001292 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-941 35-02-K00941_9349235 G1B_5841201 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 13:52:59 | 06.09.2021 16:00:09 | 2.1194 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90.7636 | 0 | 0 | 0 | 3.4449 | 0 | 0 | 94.2084
2001584 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-7 45-80-M00098_956550316_956550316 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 16:55:51 | 06.09.2021 18:38:44 | 1.7147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079769
2000874 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/116 45-83-M00714_G G04_65617529 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 09:46:47 | 06.09.2021 12:13:01 | 2.4372 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.9141 | 0 | 0 | 0 | 2.6683 | 0 | 0 | 21.5825
2001561 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3980 35-04-K03980_K-1411 K02_2113891 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 16:02:39 | 06.09.2021 16:16:00 | 0.2225 | 0 | 5837 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 1 | 0 | 402.4838 | 0 | 0 | 0 | 125.8496 | 0 | 0.74652 | 529.0799
2000688 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-2 35-20-L00233_5830925_56373466_56373466 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 06:44:03 | 06.09.2021 08:06:26 | 1.3731 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2115 | 0 | 5.9844 | 0 | 4.7737 | 0 | 0 | 11.9696
2001661 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | ZEYTİNBURNU TR-1 45-86-M00196_A_56404860_56404860 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 19:43:08 | 06.09.2021 20:16:51 | 0.56194 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8851 | 0 | 3.6756 | 0 | 0 | 5.5607
2001020 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_KUŞÇULAR DM-2 M03_47230053 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 13:14:33 | 06.09.2021 13:20:58 | 0.10694 | 7 | 651 | 13 | 371 | 19 | 174 | 3 | 0 | 8.959 | 32.2645 | 14.1193 | 26.162 | 21.3171 | 34.7381 | 10.1264 | 0 | 147.6864
2001684 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAPAKLI TR-7 45-72-M00314_956490641_956490641 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 20:31:10 | 06.09.2021 23:49:06 | 3.2989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054
2000957 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4114 35-08-K04114_942546296_942546296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 11:40:29 | 06.09.2021 12:34:31 | 0.90056 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4646 | 0 | 0 | 0 | 0.046415 | 0 | 0 | 6.511
2000814 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135904 L16_53135904 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 08:30:00 | 06.09.2021 10:14:18 | 1.7383 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1676 | 0 | 0 | 0 | 0.68351 | 0 | 0 | 2.8511
2001647 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-715 35-17-M00715_950301243_950301243 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 19:06:52 | 06.09.2021 20:45:55 | 1.6508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30789
2001498 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2/44 35-26-M00841_KÖYTÜR-EGE TAV M01_66235405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 14:27:12 | 06.09.2021 14:51:27 | 0.40417 | 0 | 52 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7738 | 0.091821 | 1.1566 | 0.87475 | 2.1134 | 0 | 0 | 9.0104
2000808 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_AŞAĞICUMA DM M02_79464823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2021 08:04:59 | 06.09.2021 09:59:58 | 1.9164 | 1 | 1640 | 24 | 65 | 23 | 341 | 13 | 0 | 1.4974 | 462.525 | 74.4529 | 233.8343 | 609.0535 | 339.347 | 2208.2406 | 0 | 3928.9509
2000857 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3766 35-04-K03766_35-04-K03766_2356018 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2021 09:30:19 | 06.09.2021 10:03:29 | 0.55278 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 102.1045 | 0 | 0 | 0 | 31.2795 | 0 | 0 | 133.384
2001982 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | AZMAK MAHALLESİ TR-22 35-21-L00127_35-21-L00127_2354318 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 11:36:20 | 07.09.2021 17:00:26 | 5.4016 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.7533 | 0 | 0 | 0 | 2.3148 | 0 | 0 | 56.0681
2002128 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-162 35-19-L00162_956681471_956681471 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 16:14:41 | 07.09.2021 18:34:30 | 2.3303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4485
2002051 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | AVDAL TR-1 45-71-M01588_45-71-M01588_2366555 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:03:50 | 07.09.2021 17:59:01 | 3.9197 | 0 | 71 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.9279 | 0 | 5.5297 | 0 | 17.56 | 0 | 0 | 67.0176
2002174 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇÜRÜKBAĞ TR-1 35-16-M00082_953320674_953320674 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 17:57:51 | 07.09.2021 20:46:20 | 2.8081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89872
2002214 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1174 35-01-K01174_E_56366838_56366838 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 19:50:35 | 07.09.2021 21:58:26 | 2.1308 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.5523 | 0 | 0 | 0 | 0.051973 | 0 | 0 | 52.6043
2001859 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 09:15:32 | 07.09.2021 09:16:06 | 0.0094444 | 1 | 1258 | 113 | 215 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0.0014509 | 1.5235 | 2.4085 | 2.8523 | 0 | 0.38777 | 0 | 0 | 7.1735
2001819 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-56 35-16-L00056_C_56352674_56352674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 07:04:42 | 07.09.2021 09:37:57 | 2.5542 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1619
2002111 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YANIKDAĞ TR-4 45-75-M00205_A_56385075_56385075 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 15:52:38 | 07.09.2021 17:01:55 | 1.1547 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2023 | 0 | 0.38905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5913
2002065 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/4 45-71-M00544_953239604_953239604 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:29:23 | 07.09.2021 15:37:35 | 1.1367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58757
2001899 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/03 (İTFAİYE KARŞISI) 45-71-M00333_45-71-M00333_72050906 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 09:57:51 | 07.09.2021 18:17:52 | 8.3334 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2259.181 | 0 | 0 | 0 | 664.4422 | 0 | 0 | 2923.6233
2001922 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 10:51:32 | 07.09.2021 11:04:00 | 0.20778 | 1 | 1271 | 18 | 437 | 13 | 256 | 0 | 1 | 0.11652 | 88.6113 | 86.9972 | 109.1601 | 46.3942 | 59.1431 | 0 | 40.6876 | 431.1102
2002254 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_A A2_5966114 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 22:09:50 | 07.09.2021 23:49:15 | 1.6569 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.7469 | 0 | 0 | 0 | 2.0426 | 0 | 0 | 26.7895
2001779 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2122093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 06:12:52 | 07.09.2021 07:00:00 | 0.78556 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 1.1533 | 81.5983 | 66.2809 | 1.9966 | 268.5163 | 5.4843 | 0 | 0 | 425.0296
2001879 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2303193 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 09:33:46 | 07.09.2021 11:22:03 | 1.8047 | 3 | 1569 | 1 | 26 | 6 | 126 | 0 | 2 | 15.1962 | 582.9799 | 0.486 | 10.5688 | 32.9989 | 245.7823 | 0 | 7.4167 | 895.4288
2002191 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_956664130_956664130 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 18:33:00 | 07.09.2021 20:16:44 | 1.7289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95733
2001836 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 08:51:34 | 07.09.2021 08:58:36 | 0.11722 | 0 | 8 | 29 | 64 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.40886 | 15.1751 | 21.5852 | 32.6077 | 3.4001 | 0 | 0 | 73.1769
2001799 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2093166 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 07:30:02 | 07.09.2021 07:30:22 | 0.0055556 | 0 | 450 | 31 | 91 | 14 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0.57093 | 1.3299 | 1.4121 | 0.28876 | 0.36592 | 0.064504 | 0 | 4.0321
2001985 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136034 M06_53136034 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 11:37:46 | 07.09.2021 15:51:02 | 4.2211 | 0 | 176 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73.297 | 22.1802 | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | 0 | 96.9758
2002085 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BAĞYURDU SLM KOOP TR-6 35-27-M00723_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049324 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 15:02:31 | 07.09.2021 18:32:56 | 3.5069 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.082 | 0 | 223.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.812
2001942 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_ESKİ GÖLMARMARA L28_2305901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 10:27:59 | 07.09.2021 11:48:34 | 1.3431 | 0 | 50 | 34 | 158 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13.184 | 108.6177 | 354.0938 | 0.044132 | 6.6941 | 73.6949 | 0 | 556.3286
2001842 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-160 45-78-L00160__72374688_72374688 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2021 08:50:38 | 07.09.2021 10:29:27 | 1.6469 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91.0902 | 0 | 0 | 0 | 8.8184 | 0 | 0 | 99.9086
2001816 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YÜKSEKKÖY TR-1 35-17-M00184_9743949_56356982_56356982 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 08:17:32 | 07.09.2021 10:37:25 | 2.3314 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1217 | 0 | 0 | 0 | 1.2305 | 0 | 0 | 7.3522
2002148 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-20/08 45-71-M00419_B B01_60600273 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 16:46:31 | 07.09.2021 19:29:55 | 2.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2684 | 0 | 0 | 48.2684
2002171 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37 35-26-M00037_956620656_956620656 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 17:37:45 | 07.09.2021 18:12:44 | 0.58306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94468
2001839 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORUÇLAR TR-1 35-16-M00093_953325155_953325155 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 08:51:13 | 07.09.2021 18:11:04 | 9.3308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018639
2001862 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_950407232_950407232 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 09:15:32 | 07.09.2021 11:52:18 | 2.6128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8643
2002008 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_48136734_56384780_56384780 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 12:01:44 | 07.09.2021 15:56:30 | 3.9128 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85763 | 0 | 46.8862 | 0 | 4.1258 | 0 | 0 | 51.8697
2002154 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-274 35-18-L00274_950467478_950467478 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 16:57:19 | 07.09.2021 18:47:59 | 1.8444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78196
2002108 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 (DM-4/TR5) 35-13-L00028_946421629_946421629 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 15:48:29 | 07.09.2021 16:34:12 | 0.76194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69028
2001962 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-59 45-77-L00059_945490414_945490414 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2021 10:29:47 | 07.09.2021 13:25:58 | 2.9364 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74103
2002257 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-16 MURAT BEY CAMİ 35-26-M00016_A_56358993_56358993 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 22:26:20 | 07.09.2021 23:52:19 | 1.4331 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.8848 | 0 | 0 | 0 | 9.6824 | 0 | 0 | 86.5672
2002211 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YENİÇİFTLİK TR-2 35-20-L00400_48253414_56360701_56360701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 19:51:10 | 07.09.2021 22:03:18 | 2.2022 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.7134 | 0 | 33.0481 | 0 | 2.9692 | 0 | 0 | 57.7307
2001945 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-201 35-02-K00201_910039180_910039180 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 10:36:32 | 07.09.2021 12:29:10 | 1.8772 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5519
2001902 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU-7 35-26-M00446_956620307_956620307 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 10:01:00 | 07.09.2021 10:33:47 | 0.54639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16356
2001759 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY TR-1 35-16-M00120_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043053 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 03:07:10 | 07.09.2021 05:59:16 | 2.8683 | 0 | 384 | 0 | 4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 118.3342 | 0 | 2.5103 | 0 | 55.5487 | 0 | 0 | 176.3932
2001753 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4826 35-04-K04826_B_60982385_60982385 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 01:46:00 | 07.09.2021 02:10:36 | 0.41 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.9586 | 0 | 0 | 0 | 4.3296 | 0 | 0 | 21.2882
2001988 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-3 35-30-M00050_C_56353099_56353099 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 08:38:20 | 07.09.2021 14:30:47 | 5.8742 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.1665 | 0 | 0 | 0 | 0.95004 | 0 | 0 | 24.1165
2002131 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/04(CEMİYET KARŞISI) 45-71-M00057_A_56396886_56396886 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 15:57:19 | 07.09.2021 19:33:34 | 3.6042 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 285.7285 | 0 | 0 | 0 | 58.5454 | 0 | 0 | 344.274
2001796 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_BAHADIR ÇIKIŞ M02_2055359 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 07:18:25 | 07.09.2021 07:24:02 | 0.093611 | 0 | 443 | 0 | 54 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.3852 | 0 | 4.4758 | 0.4114 | 0.20354 | 0 | 0 | 13.4759
2002088 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | YOLÜSTÜ TR-1 35-15-L00915_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046284 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 15:12:50 | 07.09.2021 17:30:10 | 2.2889 | 0 | 210 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 122.3345 | 0 | 94.9354 | 0 | 123.9741 | 0 | 0 | 341.244
2001911 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139333 M05_53139333 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 09:53:33 | 07.09.2021 11:44:35 | 1.8506 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0087 | 15.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3396
2002220 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇAMAVLU TR-1 35-16-M00123_47470322_56395343_56395343 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 20:04:11 | 08.09.2021 01:38:47 | 5.5767 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.986 | 0 | 2.3778 | 0 | 14.6145 | 0 | 0 | 25.9783
2002074 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2062382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:46:26 | 07.09.2021 15:06:44 | 0.33833 | 0 | 1597 | 35 | 148 | 11 | 210 | 1 | 1 | 0 | 131.7502 | 76.4589 | 131.8426 | 46.5522 | 133.1183 | 136.0913 | 9.7287 | 665.5423
2002197 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKÖY TR-1 45-71-M01662_953227816_953227816 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 18:47:00 | 08.09.2021 02:02:29 | 7.2581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059527
2002011 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-660 35-04-K00660_B B1B_5821118 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 12:40:43 | 07.09.2021 17:37:10 | 4.9407 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.199 | 0 | 0 | 0 | 0.59858 | 0 | 0 | 63.7976
2002203 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085500 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 19:30:00 | 07.09.2021 20:06:19 | 0.60528 | 0 | 76 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.9134 | 0 | 2.3544 | 0 | 2.2587 | 0 | 0 | 15.5266
2002157 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TIRMANLAR TR-1 35-16-M00083_953309234_953309234 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 17:05:41 | 07.09.2021 19:35:11 | 2.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6766 | 0 | 0 | 2.6766
2001765 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | ULARCA TR-1 45-82-M00174_45-82-M00174_2353506 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 04:08:34 | 07.09.2021 08:40:58 | 4.54 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.1095 | 0 | 0 | 0 | 1.7789 | 0 | 0 | 28.8884
2001865 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 09:20:02 | 07.09.2021 17:11:19 | 7.8547 | 3 | 1821 | 21 | 234 | 21 | 505 | 2 | 1 | 5.5183 | 2666.2836 | 725.04 | 1085.4814 | 1059.0017 | 2592.1111 | 1266.2568 | 9.5666 | 9409.2594
2002260 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-16 K22_2056855 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 22:53:26 | 07.09.2021 23:05:44 | 0.205 | 0 | 950 | 0 | 91 | 1 | 104 | 0 | 1 | 0 | 135.6318 | 0 | 11.162 | 4.137 | 56.5302 | 0 | 0.77651 | 208.2375
2002160 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ADALA TR-1 45-78-M00284_ M04_66271783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 17:15:12 | 07.09.2021 18:01:04 | 0.76444 | 0 | 735 | 0 | 29 | 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 120.7085 | 0 | 41.8613 | 0.39341 | 39.177 | 0 | 21.4367 | 223.5768
2002183 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-2 35-27-L00025_99073812_99073812 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 17:54:05 | 07.09.2021 20:59:19 | 3.0872 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.636
2001971 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİKENT TR-2 35-16-M00027_A_56396739_56396739 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 11:01:37 | 07.09.2021 16:16:31 | 5.2483 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 0 | 40.9964 | 0 | 53.9073 | 0 | 0 | 113.5638
2001805 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/83 45-83-L00083_48124206_56401391_56401391 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 07:38:00 | 07.09.2021 09:34:31 | 1.9419 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 110.2306 | 0 | 0 | 0 | 36.0592 | 0 | 0 | 146.2898
2001928 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 10:29:27 | 07.09.2021 10:42:18 | 0.21417 | 1 | 2112 | 26 | 496 | 11 | 208 | 0 | 2 | 0.098264 | 74.4019 | 23.8169 | 130.3653 | 88.7552 | 23.422 | 0 | 0.12272 | 340.9824
2002177 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNDAĞ GALİP GEÇİDİ SULAMA TR 35-16-M00180_35-16-M00180_2362360 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 18:04:00 | 07.09.2021 18:18:21 | 0.23917 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6286
2001785 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_MURADİYE--1 M08_2309461 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 06:36:22 | 07.09.2021 07:18:52 | 0.70833 | 0 | 8589 | 1 | 70 | 2 | 479 | 0 | 0 | 0 | 1001.2004 | 0.55086 | 28.9777 | 6.6153 | 223.2797 | 0 | 0 | 1260.624
2001991 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞİRİNYER TR-1 45-78-L00284_953285305_953285305 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 11:37:43 | 07.09.2021 19:06:02 | 7.4719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5252
2002140 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-46 45-78-L00046_953268289_953268289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 16:41:03 | 07.09.2021 18:26:11 | 1.7522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16521
2001745 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_SOMA A SANTRALİ İM/DM M02_72247485 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 00:42:32 | 07.09.2021 01:04:45 | 0.37028 | 11 | 15136 | 694 | 646 | 54 | 2098 | 6 | 2 | 1.31 | 944.703 | 310.2064 | 156.9306 | 110.9802 | 250.2622 | 38.7818 | 1.2902 | 1814.4644
2002054 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ÇAKALDOĞAN M03_2105509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:19:12 | 07.09.2021 14:19:42 | 0.0083333 | 0 | 723 | 5 | 21 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.97444 | 0.27636 | 0.37205 | 0 | 0.15549 | 0 | 0 | 1.7783
2002031 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİĞİLLER YASSIALAN TR-9 45-75-M00404_95000129376_95000129376 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 13:43:00 | 07.09.2021 15:20:37 | 1.6269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3008
2001885 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 45-78-L00033_953301603_953301603 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 09:31:13 | 07.09.2021 11:36:55 | 2.095 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8946
2001931 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ÖRNEKKÖY M04_66674753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 10:36:22 | 07.09.2021 11:35:50 | 0.99111 | 0 | 546 | 15 | 66 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 105.4666 | 12.8865 | 35.8014 | 0 | 12.6811 | 0 | 0 | 166.8356
2002223 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MALAZ TR-1 45-75-M00290_A_56398877_56398877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 20:04:25 | 07.09.2021 21:22:23 | 1.2994 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4676 | 0 | 0 | 0 | 0.27986 | 0 | 0 | 2.7475
2002100 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURÇ PALA EVİ YANI TR-9 35-31-L00258_956584307_956584307 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 15:27:59 | 07.09.2021 17:16:42 | 1.8119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8035
2001762 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_TR-A L04_2072978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 04:31:00 | 07.09.2021 04:54:51 | 0.3975 | 0 | 1121 | 51 | 114 | 23 | 119 | 8 | 0 | 0 | 60.3906 | 157.3303 | 84.4018 | 50.5681 | 28.8953 | 265.4788 | 0 | 647.0649
2001868 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TR-1/53B 45-71-M02141_D_60983345_60983345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 08:45:19 | 07.09.2021 13:01:23 | 4.2678 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 130.0133 | 0 | 0 | 0 | 14.6545 | 0 | 0 | 144.6678
2002014 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-660 35-04-K00660_A 660 A1B_5778389 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 12:51:37 | 07.09.2021 17:36:02 | 4.7401 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 137.8839 | 0 | 0 | 0 | 1.8855 | 0 | 0 | 139.7695
2001974 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _A_56366803_56366803 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2021 11:12:35 | 07.09.2021 13:16:59 | 2.0733 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0588 | 0 | 3.8784 | 0 | 83.5495 | 0 | 0 | 92.4868
2001802 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/04(CEMİYET KARŞISI) 45-71-M00057_A_56396886_56396886 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 07:31:54 | 07.09.2021 07:56:17 | 0.40639 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.4724 | 0 | 0 | 0 | 3.8595 | 0 | 0 | 25.3319
2001808 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-996 35-02-K00996_B_56375903_56375903 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 07:38:40 | 07.09.2021 10:14:35 | 2.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.6821 | 0 | 0 | 198.6821
2001782 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_GÜZLE BELENYAKA M05_2081977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 06:24:32 | 07.09.2021 06:25:05 | 0.0091667 | 0 | 815 | 5 | 160 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.3633 | 0.10841 | 1 | 0.53017 | 0.15803 | 0 | 0 | 3.1599
2002094 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 45-77-L00024_945505113_945505113 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 15:22:19 | 07.09.2021 16:58:36 | 1.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027767 | 0 | 0 | 0.027767
2001957 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 11:03:56 | 07.09.2021 11:17:00 | 0.21778 | 0 | 4379 | 0 | 37 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 188.399 | 0 | 2.6537 | 2.7871 | 31.6246 | 0 | 0 | 225.4643
2002003 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | 35 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 12:22:42 | 07.09.2021 13:09:52 | 0.78611 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.4507 | 0 | 0 | 0 | 8.1589 | 0 | 0 | 53.6096
2002080 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-114 KAVAKLIDERE CAMİİ 35-14-M00114_956639266_956639266 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:55:06 | 07.09.2021 18:37:09 | 3.7008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8537
2002126 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAVELİLER TR-2 35-16-M00127_953328432_953328432 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 16:21:43 | 07.09.2021 22:15:52 | 5.9025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012896
2001917 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | AKÇAKÖY TR-1 45-78-M00884_45-78-M00884_2351825 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 10:03:50 | 07.09.2021 13:43:42 | 3.6644 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8644 | 0 | 58.557 | 0 | 0.12164 | 0 | 0 | 60.5431
2002166 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | PINARBAŞI KÖYÜ KÜRT DAMLARI TR-1 45-75-M00076_45-75-M00076_2374608 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 17:25:42 | 07.09.2021 18:36:35 | 1.1814 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2539 | 0 | 1.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5232
2001857 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-748 35-07-K00748_35-07-K00748_48409163 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 09:13:56 | 07.09.2021 11:11:29 | 1.9592 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 325.0138 | 0 | 0 | 0 | 100.1332 | 0 | 0 | 425.147
2001811 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | LÜTFİYE TR-1 45-80-M00131_45-80-M00131_2357249 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 08:04:25 | 07.09.2021 08:45:12 | 0.67972 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.9331 | 0 | 0 | 0 | 5.8061 | 0 | 0 | 36.7392
2002212 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ELİFLİ TR-4 35-20-L00111_10899162_56378511_56378511 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 19:54:42 | 07.09.2021 20:41:19 | 0.77694 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.804 | 0 | 8.7159 | 0 | 15.5918 | 0 | 0 | 27.1117
2002063 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRAN MAKBUREPINAR TR-1 45-75-M00191_945610479_945610479 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:26:32 | 07.09.2021 15:53:04 | 1.4422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029094
2002232 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KATRANCI TR-1 35-16-M00087_953326174_953326174 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 20:24:19 | 07.09.2021 22:00:43 | 1.6067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207
2002020 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN GÖRECE TR-2 35-28-M00272_35-28-M00272_2363453 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 13:06:32 | 07.09.2021 13:47:22 | 0.68056 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2063 | 0 | 7.718 | 0 | 0 | 16.9244
2001754 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 01:47:12 | 07.09.2021 01:47:32 | 0.0055556 | 0 | 654 | 46 | 241 | 5 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.70824 | 0.52793 | 1.8794 | 0.54597 | 0.066744 | 0.10359 | 0 | 3.8319
2002252 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-3 45-84-L00003_955181789_955181789 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 21:49:56 | 07.09.2021 22:30:12 | 0.67111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21598 | 0 | 0 | 0 | 0.0011542 | 0 | 0 | 0.21713
2001877 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_6904929_56357478_56357478 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 09:29:54 | 07.09.2021 10:12:58 | 0.71778 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1797 | 0 | 1.5167 | 0 | 0.15685 | 0 | 0 | 6.8533
2002083 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-18 35-28-L00018_953369812_953369812 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:58:41 | 07.09.2021 16:47:33 | 1.8144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50104
2002040 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ABDÜL ÖZTÜRK TEDAŞ 35-26-L00055_35-26-L00055_2373109 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 13:46:57 | 07.09.2021 19:06:13 | 5.3211 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9772 | 0 | 360.3596 | 0 | 5.0299 | 0 | 0 | 369.3668
2002269 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_953241968_953241968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 23:42:00 | 08.09.2021 01:11:21 | 1.4892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35661
2002123 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-52 ALAÇATI 35-18-M00052_950467797_950467797 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 16:05:29 | 07.09.2021 21:04:49 | 4.9889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2987
2001977 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_SAZLIGÖL M02_2097321 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 11:25:54 | 07.09.2021 14:16:39 | 2.8458 | 0 | 31 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.9851 | 0 | 20.7013 | 6.033 | 11.4833 | 0 | 0 | 65.2027
2002060 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/8 YENİ MAHALLE 35-20-L00024_955193618_955193618 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:21:27 | 07.09.2021 15:30:22 | 1.1486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76835
2002106 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-7 35-30-M00033_C_56402192_56402192 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 15:39:30 | 07.09.2021 20:09:19 | 4.4969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8539
2001774 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2307805 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 05:21:32 | 07.09.2021 05:43:03 | 0.35861 | 8 | 1005 | 17 | 55 | 5 | 16 | 0 | 1 | 18.6365 | 82.8728 | 7.9807 | 13.3449 | 3.9533 | 2.7881 | 0 | 0.46034 | 130.0366
2002163 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-454 M08_2121890 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 17:22:24 | 07.09.2021 17:36:41 | 0.23806 | 0 | 1412 | 0 | 0 | 9 | 145 | 11 | 0 | 0 | 100.8113 | 0 | 0 | 31.6322 | 32.4108 | 196.7117 | 0 | 361.566
2001914 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 10:13:22 | 07.09.2021 10:14:26 | 0.017778 | 0 | 442 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.90256 | 0 | 0 | 0.013467 | 0.091663 | 0 | 0 | 1.0077
2001920 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950441392_950441392 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 10:17:15 | 07.09.2021 13:48:43 | 3.5244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4902
2001814 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEZENER EMRAN SULAMA GRUBU 35-29-M00215_955214419_955214419 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 08:07:14 | 07.09.2021 11:24:49 | 3.2931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7036 | 0 | 0.009377 | 0 | 0 | 1.713
2002209 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAZIKBAĞLARI TR-1 35-16-M00482_953340392_953340392 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 19:54:16 | 07.09.2021 21:56:18 | 2.0339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18348
2001851 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-58 35-30-L00058_D_56367282_56367282 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 09:08:00 | 07.09.2021 09:30:06 | 0.36833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2137 | 0 | 0 | 0 | 0.15162 | 0 | 0 | 1.3653
2001900 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_TOKATBAŞI L05_66504217 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 09:58:36 | 07.09.2021 10:58:00 | 0.99 | 0 | 752 | 0 | 320 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 271.1913 | 0 | 484.8135 | 16.643 | 254.235 | 0 | 0 | 1026.8828
2002066 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3341 35-02-K03341_99608093_99608093 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:10:11 | 07.09.2021 16:19:08 | 2.1492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61813
2002206 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-31-L00018_956592779_956592779 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 19:35:00 | 07.09.2021 20:12:18 | 0.62167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32
2002043 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 45-78-M00072_95000020807_95000020807 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 13:30:49 | 07.09.2021 14:42:50 | 1.2003 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3944
2001831 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ÇAMÖNÜ SULAMA KOOP. ÖZEL 45-72-L00238Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109377 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 08:18:31 | 07.09.2021 10:13:53 | 1.9228 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.9548 | 0 | 0.17314 | 0 | 0 | 0 | 258.1279
2002000 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ULUCAK DM-2/15 35-27-M00334_35-27-M00334_2367812 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 11:58:14 | 07.09.2021 14:24:50 | 2.4433 | 0 | 253 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 163.0806 | 0 | 5.5765 | 0 | 21.1231 | 0 | 0 | 189.7802
2002129 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-278 DM-1/TR-19 35-14-L00278_956660170_956660170 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 16:10:26 | 07.09.2021 18:05:58 | 1.9256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036274
2001837 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4487 35-01-K04487_K-35 K01_2053196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 08:51:26 | 07.09.2021 10:24:15 | 1.5469 | 0 | 1574 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 654.2924 | 0 | 0 | 14.3333 | 304.33 | 0 | 0 | 972.9557
2001794 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 07:17:18 | 07.09.2021 07:25:43 | 0.14028 | 6 | 1309 | 47 | 383 | 42 | 382 | 18 | 6 | 0.15807 | 27.4172 | 9.1189 | 33.7086 | 156.8999 | 29.4217 | 408.7065 | 1.7516 | 667.1825
2001840 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2054614 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 08:57:10 | 07.09.2021 11:57:56 | 3.0127 | 8 | 1005 | 17 | 55 | 5 | 16 | 0 | 1 | 217.2485 | 966.0605 | 87.4176 | 182.0316 | 54.2577 | 46.8261 | 0 | 11.2342 | 1565.0762
2002172 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_955298874_955298874 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 17:42:31 | 07.09.2021 19:50:12 | 2.1281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56225
2002195 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2115965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 18:39:25 | 07.09.2021 19:04:41 | 0.42111 | 0 | 0 | 14 | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.7851 | 51.7713 | 0 | 0.77974 | 7.3879 | 0 | 73.7241
2001863 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-82 35-19-L00082_6299707_65509101_65509101 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 09:18:08 | 07.09.2021 12:41:29 | 3.3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 0 | 0 | 2.571
2001886 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ KARAPINAR TR-1 45-72-L00161_B_56390537_56390537 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 09:36:56 | 07.09.2021 11:48:45 | 2.1969 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0361 | 0 | 9.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6227
2002032 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KORUKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01683_45-71-M01683_2357860 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 13:44:00 | 07.09.2021 14:18:21 | 0.5725 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4315 | 0 | 0 | 0 | 0.31704 | 0 | 0 | 4.7485
2002049 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2095708 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 14:17:41 | 07.09.2021 17:33:34 | 3.2647 | 4 | 316 | 3 | 58 | 15 | 80 | 4 | 0 | 5.3921 | 593.3724 | 18.1976 | 274.6435 | 234.4124 | 333.9066 | 689.8661 | 0 | 2149.7908
2002072 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | MEHMET AKİF BİLİR TR 35-17-M00496_35-17-M00496_2356877 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:41:07 | 07.09.2021 15:57:35 | 1.2744 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6211 | 1.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7184
2002155 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/03 (TOZKOPARAN) 45-71-M00115_953244482_953244482 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 17:03:00 | 07.09.2021 18:05:35 | 1.0431 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9197
2002009 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1055 35-02-M01055_TRF-1 M02_2121864 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2021 12:27:32 | 07.09.2021 12:55:34 | 0.46722 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 144.6702 | 0 | 0 | 0 | 41.2658 | 0 | 0 | 185.936
2002089 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 35-26-M00006_956615016_956615016 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 15:17:00 | 07.09.2021 16:42:55 | 1.4319 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.711 | 0 | 0 | 0 | 3.693 | 0 | 0 | 8.404
2001760 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-73 35-16-L00073_TR-76 L02_71993443 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 04:25:44 | 07.09.2021 06:51:04 | 2.4222 | 0 | 132 | 0 | 137 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 53.5179 | 0 | 184.4433 | 276.4583 | 147.4495 | 0 | 0 | 661.869
2001777 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_HatBaşıAyırıcı_53139880 L02_53139880 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 06:07:12 | 07.09.2021 06:07:42 | 0.0083333 | 0 | 548 | 4 | 83 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.37081 | 0.13632 | 0.15182 | 0.020968 | 0.091859 | 0.59282 | 0 | 1.3646
2001783 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_B_56358258_56358258 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 06:27:24 | 07.09.2021 10:29:17 | 4.0314 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4745
2001803 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _C_56362083_56362083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 07:30:08 | 07.09.2021 10:23:00 | 2.8811 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8379
2001903 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_DOĞANBEY KÖY M01_80639780 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 09:39:25 | 07.09.2021 10:43:06 | 1.0614 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.1909 | 0 | 0.039659 | 0 | 15.2133 | 0 | 0 | 36.4439
2002238 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORUÇLAR TR-1 35-16-M00093_953353556_953353556 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 20:38:45 | 07.09.2021 23:24:43 | 2.7661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083952
2001797 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | BADINCA KÖK 45-73-M00341_CABBAR DM GİRİŞ M01_75912944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 07:18:32 | 07.09.2021 07:24:35 | 0.10083 | 0 | 1251 | 22 | 194 | 5 | 41 | 1 | 1 | 0 | 19.539 | 3.335 | 16.2925 | 18.2448 | 3.7391 | 0 | 0.43748 | 61.5879
2001883 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-8 35-28-M00377_953393139_953393139 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 09:35:10 | 07.09.2021 10:33:00 | 0.96389 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.579 | 0 | 0 | 0 | 0.1834 | 0 | 0 | 7.7624
2002046 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/53-A 45-71-M00941_953188135_953188135 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 13:56:14 | 07.09.2021 15:15:06 | 1.3144 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4846
2002006 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2316 35-04-K02316_R_56366542_56366542 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 12:29:00 | 07.09.2021 13:46:36 | 1.2933 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.5618 | 0 | 0 | 0 | 0.8437 | 0 | 0 | 26.4055
2002029 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139027 M06_53139027 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 13:25:36 | 07.09.2021 15:08:05 | 1.7081 | 0 | 98 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.3503 | 0 | 5.5136 | 0 | 6.6379 | 0 | 0 | 46.5018
2002175 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1328 35-01-K01328_35-01-K01328_65785142 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 17:52:00 | 07.09.2021 19:29:43 | 1.6286 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8.5699 | 0 | 0 | 0 | 188.159 | 0 | 0 | 196.7289
2002198 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HİSARLIK TR-1 35-29-L00212_950337906_950337906 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 18:42:58 | 07.09.2021 19:04:18 | 0.35556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18793
2001860 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | YUSUF DEDE GRB TR 35-30-M00093_35-30-M00093_2347456 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 09:13:08 | 07.09.2021 12:42:36 | 3.4911 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1556
2002069 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2555 35-04-M02555_966012501_966012501 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:16:53 | 07.09.2021 20:08:31 | 5.8606 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2802
2001820 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 07:49:01 | 07.09.2021 10:26:47 | 2.6294 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.25865 | 115.4909 | 15.5194 | 0 | 24.2362 | 5.3264 | 0 | 0 | 160.8317
2001880 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA ÇAKMAK VE ARKADAŞLARI TR 35-24-M00028_35-24-M00028_2373813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 09:31:22 | 07.09.2021 10:25:40 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4188 | 0 | 11.7416 | 0 | 0 | 48.1604
2001800 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-15/4 45-82-M00095_TR-16/1 M02_72189136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 07:30:32 | 07.09.2021 07:46:12 | 0.26111 | 0 | 1938 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 71.6637 | 0 | 0 | 41.5434 | 23.9978 | 0 | 0 | 137.205
2002192 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_HatBaşıAyırıcı_53140028 L04_53140028 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 18:32:43 | 07.09.2021 22:22:46 | 3.8342 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.0107 | 0 | 9.5509 | 0 | 6.4444 | 0 | 0 | 42.006
2002092 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/04(CEMİYET KARŞISI) 45-71-M00057_45-71-M00057_72051497 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:53:52 | 07.09.2021 16:34:35 | 1.6786 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 307.6594 | 0 | 0 | 0 | 190.3304 | 0 | 0 | 497.9898
2001932 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU SLM KOOP TR-6 35-27-M00723_914611153_914611153 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 10:33:44 | 07.09.2021 11:44:31 | 1.1797 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69918 | 0 | 72.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3286
2001955 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ERZENE M10_2310703 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2021 11:03:15 | 07.09.2021 12:23:22 | 1.3353 | 0 | 2423 | 0 | 2 | 2 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1346.1951 | 0 | 2.9994 | 240.6356 | 237.12 | 0 | 2.5957 | 1829.5458
2002224 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-20 35-25-M00068_955269023_955269023 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 20:02:23 | 07.09.2021 22:11:28 | 2.1514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1397
2001763 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_TRAFO-1 L01_72356754 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 04:32:31 | 07.09.2021 04:54:45 | 0.37056 | 0 | 8024 | 2 | 35 | 7 | 1189 | 1 | 3 | 0 | 795.6783 | 0.67703 | 8.5188 | 23.7029 | 272.5458 | 11.0679 | 4.9813 | 1117.172
2002201 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_HatBaşıAyırıcı_53139880 L02_53139880 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 19:11:00 | 07.09.2021 20:53:25 | 1.7069 | 0 | 548 | 4 | 83 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 131.6117 | 30.8048 | 42.1741 | 6.003 | 30.9377 | 150.1254 | 0 | 391.6567
2001809 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | NARLIDERE KÜÇÜKBAHÇE TR-3 45-73-M00419_B_56392363_56392363 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 07:33:55 | 07.09.2021 09:40:13 | 2.105 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.729 | 0 | 1.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2486
2002164 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 17:20:15 | 07.09.2021 18:23:02 | 1.0464 | 6 | 0 | 56 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.644 | 0 | 72.1895 | 55.3033 | 37.6756 | 0 | 0 | 0 | 170.8124
2001915 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN İM 35-29-A00004_GÖKÇEN ŞEHİR L15_2105917 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 09:10:00 | 07.09.2021 10:46:20 | 1.6056 | 0 | 845 | 5 | 34 | 4 | 194 | 0 | 0 | 0 | 316.1612 | 272.9443 | 180.2829 | 72.6266 | 408.3269 | 0 | 0 | 1250.342
2002018 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-768 35-01-K00768_D_56375921_56375921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 13:02:13 | 07.09.2021 14:02:25 | 1.0033 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.6512 | 0 | 0 | 0 | 12.8743 | 0 | 0 | 42.5255
2001852 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE SANAYİ TR-3 35-29-L00020_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048494 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 09:09:10 | 07.09.2021 16:56:05 | 7.7817 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.9063 | 0 | 30.9019 | 0 | 398.5394 | 0 | 0 | 470.3477
2001995 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 12:12:32 | 07.09.2021 12:44:33 | 0.53361 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 1.1383 | 80.5401 | 64.7845 | 1.851 | 314.1025 | 8.1593 | 0 | 0 | 470.5758
2001832 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-8 35-15-L00588_A_56407008_56407008 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 08:31:33 | 07.09.2021 09:31:53 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17717
2001826 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_47793613_56351974_56351974 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 08:30:00 | 07.09.2021 12:01:59 | 3.5331 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0175
2001975 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/23 (ITIR SOKAK) 45-71-M00326_C_56397180_56397180 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 11:18:00 | 07.09.2021 16:10:47 | 4.8797 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 395.6073 | 0 | 0 | 0 | 172.8814 | 0 | 0 | 568.4887
2001952 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇOBANİSA TR-1 45-71-M00626_43137476_56384245_56384245 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 11:00:53 | 07.09.2021 17:51:17 | 6.84 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.5232 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 0 | 0 | 48.8601
2001846 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-3 35-30-M00003_A_56362672_56362672 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 08:59:51 | 07.09.2021 10:38:10 | 1.6386 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.5954 | 0 | 0 | 0 | 0.11201 | 0 | 0 | 29.7074
2001895 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HatBaşıAyırıcı_53133856 M01_53133856 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 09:49:12 | 07.09.2021 09:49:32 | 0.0055556 | 0 | 1399 | 4 | 92 | 4 | 122 | 1 | 0 | 0 | 1.785 | 0.18521 | 0.10973 | 0.16687 | 0.53391 | 0.15077 | 0 | 2.9315
2002144 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-332 35-02-K00332_910009250_910009250 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 16:48:47 | 07.09.2021 17:12:55 | 0.40222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8172 | 0 | 0 | 3.8172
2001789 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-308 35-04-K00308_G G1B_5819809 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2021 06:53:39 | 07.09.2021 12:01:10 | 5.1253 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 84.8205 | 0 | 0 | 0 | 296.6463 | 0 | 0 | 381.4668
2002038 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-2 45-71-M00002_BİT PAZARI M02_2048796 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2021 13:53:06 | 07.09.2021 14:28:00 | 0.58167 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 156.3533 | 0 | 0 | 0 | 97.4928 | 0 | 0 | 253.8461
2002058 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AYYILDIZ SİTESİ TR 35-30-M00122_A p1_43037125 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:19:20 | 07.09.2021 18:48:48 | 4.4911 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.898 | 82.1254
2002204 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/22 35-29-M00022_48358189_56367662_56367662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 19:30:00 | 07.09.2021 20:23:42 | 0.895 | 0 | 299 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.6667 | 0 | 2.7657 | 0 | 5.2576 | 0 | 0 | 103.69
2001766 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_EVRENLİ OSMANİYE KOZLUCA M03_2055362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 05:13:05 | 07.09.2021 05:13:42 | 0.010278 | 0 | 508 | 2 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.49815 | 0.07028 | 0.33253 | 0 | 0.024538 | 0 | 0 | 0.9255
2002184 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_HatBaşıAyırıcı_53134121 M11_53134121 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 18:18:00 | 07.09.2021 18:38:51 | 0.3475 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7784 | 0 | 0.14411 | 0 | 0.85083 | 0 | 0 | 2.7734
2001849 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1234 35-01-M01234_D_56376459_56376459 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 09:08:12 | 07.09.2021 13:01:05 | 3.8813 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 139.7387 | 0 | 0 | 0 | 161.959 | 0 | 0 | 301.6977
2001998 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 12:16:42 | 07.09.2021 12:17:12 | 0.0083333 | 0 | 1226 | 1 | 15 | 4 | 101 | 1 | 0 | 0 | 1.3441 | 0.050588 | 0.054382 | 0.04099 | 0.30914 | 0.28071 | 0 | 2.0799
2001806 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-4 35-29-L00128_A_56359903_56359903 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 07:36:04 | 07.09.2021 09:24:24 | 1.8056 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1019 | 0 | 64.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5104
2001829 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-2/6 (DM-10) 45-71-M00276_TR-39 M02_66499597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 08:15:17 | 07.09.2021 09:04:59 | 0.82833 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 142.0878 | 0 | 0 | 0 | 59.7134 | 0 | 0 | 201.8012
2001929 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_POYRAZ MERKEZ-BOZAĞAÇ M03_2307304 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 10:28:36 | 07.09.2021 11:03:16 | 0.57778 | 0 | 302 | 14 | 46 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 31.3036 | 26.9441 | 27.9688 | 0 | 5.827 | 2.7195 | 0 | 94.7629
2002141 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇERKEZ HAMİDİYE TR-1 45-82-M00259_945536119_945536119 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 16:32:38 | 07.09.2021 21:19:12 | 4.7761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0352
2001749 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-155 35-02-K00155_35-02-K00155_2374930 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 01:03:17 | 07.09.2021 05:25:27 | 4.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1525 | 0 | 0 | 78.1525
2001992 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | BELEN TR-1 35-28-M00205_B_56358355_56358355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 11:52:20 | 07.09.2021 13:15:00 | 1.3778 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7121 | 0 | 3.9167 | 0 | 10.3612 | 0 | 0 | 15.99
2001892 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ TR-3 35-15-L00097_C_56362259_56362259 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 09:46:43 | 07.09.2021 14:56:48 | 5.168 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3777 | 0 | 114.2763 | 0 | 25.303 | 0 | 0 | 143.9569
2001984 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/42-A 45-72-M00109_45-72-M00109_2355555 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 11:14:47 | 07.09.2021 12:44:07 | 1.4889 | 0 | 349 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 115.579 | 0 | 0.13071 | 0 | 29.9874 | 0 | 0 | 145.6971
2002147 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | YEŞİLYAYLA TR-10 45-77-M00131_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099131 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 16:45:22 | 07.09.2021 18:00:55 | 1.2592 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8821 | 0 | 1.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2309
2002124 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 16:20:58 | 07.09.2021 16:29:38 | 0.14444 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.10939 | 12.4817 | 0.78919 | 2.1025 | 0.26161 | 0.68755 | 0 | 0 | 16.4319
2001775 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_ÇAMURHAMAMI L09_2331484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 05:36:48 | 07.09.2021 06:11:12 | 0.57333 | 19 | 1600 | 48 | 128 | 9 | 99 | 0 | 0 | 3.7262 | 102.8624 | 116.2626 | 134.1613 | 13.5908 | 43.9449 | 0 | 0 | 414.5483
2001961 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249124 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 11:06:05 | 07.09.2021 12:52:45 | 1.7778 | 7 | 71 | 34 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4.5765 | 19.4946 | 44.9049 | 7.6493 | 60.9703 | 7.7161 | 0 | 0 | 145.3118
2001815 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-3 35-20-L00240_5827832_56374252_56374252 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 08:09:20 | 07.09.2021 08:56:03 | 0.77861 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7983 | 0 | 8.2798 | 0 | 6.0688 | 0 | 0 | 17.1469
2002210 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 19:49:08 | 07.09.2021 20:34:00 | 0.74778 | 0 | 8 | 29 | 64 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.768 | 98.6935 | 154.7774 | 208.9683 | 21.9457 | 0 | 0 | 488.1529
2002256 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-19-L00069_956668596_956668596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 22:23:11 | 07.09.2021 23:02:06 | 0.64861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47303
2001875 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_C_56385762_56385762 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 09:24:20 | 07.09.2021 11:45:01 | 2.3447 | 0 | 170 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 169.0525 | 0 | 20.7888 | 0 | 36.1785 | 0 | 0 | 226.0198
2002067 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-115 35-16-L00115_D_56398112_56398112 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:33:53 | 07.09.2021 15:32:59 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4231 | 0 | 0.029854 | 0 | 0 | 1.453
2002044 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR02 45-73-M00052_945685663_945685663 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:05:33 | 07.09.2021 15:51:27 | 1.765 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46034
2001901 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_YENİFOÇA TR-45 M02_72157029 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 09:58:00 | 07.09.2021 13:33:00 | 3.5833 | 0 | 1809 | 0 | 1 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1629.9378 | 0 | 1.2491 | 56.534 | 449.5422 | 458.87 | 0 | 2596.1332
2002130 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GÜRSU KÖYÜ 45-73-M00178_D_56399976_56399976 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 16:25:53 | 07.09.2021 20:16:37 | 3.8456 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4592
2001938 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-347 35-09-M00347_B_60982976_60982976 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 10:38:38 | 07.09.2021 12:57:44 | 2.3183 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5961 | 0 | 0 | 0 | 65.5528 | 0 | 0 | 82.1488
2001944 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_942308057_942308057 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 10:54:53 | 07.09.2021 12:42:49 | 1.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049365 | 0 | 0 | 0.049365
2001795 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_KÜÇÜKYALI K26_2046477 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 07:17:24 | 07.09.2021 08:48:23 | 1.5164 | 0 | 3980 | 0 | 0 | 5 | 472 | 0 | 1 | 0 | 1329.4648 | 0 | 0 | 133.4866 | 474.3708 | 0 | 10.4812 | 1947.8034
2001958 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | BALABAN TAŞLI TR-1 35-24-M00255__72374426_72374426 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 10:58:43 | 07.09.2021 12:22:18 | 1.3931 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.192
2002027 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-6/10 35-26-M00659_DM-7/26 M04_65949059 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 13:15:56 | 07.09.2021 13:35:38 | 0.32833 | 0 | 144 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.4098 | 0 | 0.24932 | 1.2395 | 0.73053 | 0 | 0 | 17.6292
2002004 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÇANAKÇI TR-1 45-79-M00187_C_56396253_56396253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 12:21:50 | 07.09.2021 13:25:30 | 1.0611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 3.5574 | 0 | 0 | 4.1537
2002150 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ESKİ KARAKÖY TR 35-17-M00447_6110785_56357309_56357309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 16:54:58 | 07.09.2021 18:03:07 | 1.1358 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4438 | 0 | 0 | 0 | 0.68034 | 0 | 0 | 2.1241
2002173 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1648 35-03-K01648_910190777_910190777 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 17:46:43 | 07.09.2021 20:25:07 | 2.64 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4633
2001772 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_ESKİ GÖLMARMARA L28_2305901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 05:25:30 | 07.09.2021 09:12:07 | 3.7769 | 0 | 50 | 34 | 158 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27.7401 | 239.2359 | 808.5413 | 0.083412 | 10.9791 | 136.1841 | 0 | 1222.764
2002064 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1224 35-01-M01224_913531360_913531360 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:27:13 | 07.09.2021 17:53:07 | 3.4317 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6074
2002041 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 45-78-L00033_95000161555_95000161555 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 13:34:57 | 07.09.2021 14:16:52 | 0.69861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33028 | 0 | 0 | 0.33028
2001898 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2362 35-03-M02362_A_56404391_56404391 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 09:50:53 | 07.09.2021 12:48:32 | 2.9608 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.953 | 0 | 0 | 0 | 53.1986 | 0 | 0 | 73.1516
2001878 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEKİRLER TR-1 45-72-L00357_A_56390298_56390298 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 09:31:00 | 07.09.2021 13:13:41 | 3.7114 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0732 | 0 | 4.2055 | 0 | 0.92166 | 0 | 0 | 19.2004
2001941 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-23 35-23-M00023_950419618_950419618 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 10:47:54 | 07.09.2021 13:26:16 | 2.6394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74189
2002190 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OCAKLI TR-3 35-15-L00769_48853315_56371756_56371756 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 18:27:40 | 07.09.2021 19:22:36 | 0.91556 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48563 | 0 | 4.0916 | 0 | 9.4332 | 0 | 0 | 14.0104
2002047 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/38 45-71-M00050_953195779_953195779 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:12:06 | 07.09.2021 20:26:14 | 6.2356 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0484 | 0 | 0 | 0 | 0.85941 | 0 | 0 | 5.9078
2001798 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_DM-4/20 M03_72087087 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 07:18:58 | 07.09.2021 07:38:00 | 0.31722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8826 | 0 | 140.4024 | 0 | 144.285
2001835 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-6 45-83-L00147_48096981_56384228_56384228 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 08:39:10 | 07.09.2021 19:12:14 | 10.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9031 | 0 | 0 | 44.9031
2002233 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-2 45-71-M01772_A_56389190_56389190 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 20:25:20 | 07.09.2021 21:27:19 | 1.0331 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.495 | 0 | 0 | 0 | 3.1951 | 0 | 0 | 6.6901
2001792 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-4 35-23-M00173_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057831 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 07:05:47 | 07.09.2021 11:14:47 | 4.15 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 64.4349 | 0 | 30.6718 | 0 | 168.4483 | 0 | 3.8941 | 267.449
2002030 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 45-78-L00035_953251196_953251196 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 13:30:49 | 07.09.2021 14:05:17 | 0.57444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09073
2002199 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN İM 35-29-A00004_KAZANLI L07_2106422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 18:49:02 | 07.09.2021 19:28:02 | 0.65 | 2 | 755 | 129 | 236 | 15 | 164 | 0 | 0 | 0.62022 | 175.7011 | 551.861 | 541.1911 | 105.7592 | 118.9299 | 0 | 0 | 1494.0625
2002076 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_YOLÜSTÜ MERKEZ L08_2074336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:48:27 | 07.09.2021 14:55:48 | 0.1225 | 0 | 353 | 0 | 37 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 12.5013 | 0 | 21.9758 | 0.27307 | 23.0885 | 0 | 0 | 57.8387
2002262 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139925 L04_53139925 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 22:26:27 | 07.09.2021 23:52:54 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8789 | 0 | 0 | 0 | 7.8789
2002153 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-26 35-14-M00302_956643575_956643575 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 16:46:06 | 07.09.2021 17:37:45 | 0.86083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0125
2002070 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2940 35-04-K02940_C_56357005_56357005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:34:22 | 07.09.2021 17:00:43 | 2.4392 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 379.9167 | 0 | 0 | 0 | 98.6452 | 0 | 50.1179 | 528.6797
2002216 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _B_56399190_56399190 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 19:57:53 | 07.09.2021 21:25:35 | 1.4617 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3981
2001761 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-52 35-30-L00052_TR-48 L01_72042060 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 04:32:25 | 07.09.2021 04:54:41 | 0.37111 | 2 | 5448 | 0 | 16 | 4 | 196 | 0 | 2 | 4.1957 | 320.1542 | 0 | 1.4768 | 24.0414 | 63.3305 | 0 | 1.1206 | 414.3192
2001867 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-32-L00019_946411564_946411564 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 09:20:00 | 07.09.2021 12:25:07 | 3.0853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4993
2002116 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | İSHAKÇELEBİ TR-1 45-80-M00152_A_56386131_56386131 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 15:40:32 | 07.09.2021 17:01:22 | 1.3472 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.3459 | 0 | 2.4555 | 0 | 31.6757 | 0 | 0 | 50.4771
2001967 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-2 35-27-L00025_98780140_98780140 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 11:03:24 | 07.09.2021 12:59:40 | 1.9378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7376
2002159 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER TR-1 35-19-L00298_95000599850_95000599850 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 17:01:48 | 07.09.2021 19:14:00 | 2.2033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8856
2002013 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 YILDIZTEPE 35-19-L00054_956697056_956697056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 12:45:26 | 07.09.2021 13:59:38 | 1.2367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77327 | 0 | 0.27663 | 0 | 0 | 1.0499
2001781 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇAPAKLI TR-1 45-78-M00445_45-78-M00445_2362444 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 06:16:08 | 07.09.2021 07:03:26 | 0.78833 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.327 | 0 | 3.032 | 0 | 0.70372 | 0 | 0 | 8.0628
2001924 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-39 45-77-L00039_A a4_42438259 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 10:23:03 | 07.09.2021 12:51:08 | 2.4678 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.4545 | 0 | 0 | 0 | 18.9946 | 0 | 0 | 49.4491
2001993 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | HALİTPAŞA TR-6 45-80-M00062_HALİTPAŞA TR-12 M03_72189865 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 12:04:04 | 07.09.2021 15:17:28 | 3.2231 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97.2225 | 0 | 0 | 0 | 48.7661 | 0 | 0 | 145.9887
2001801 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-123 35-16-L00123_HatBaşıAyırıcı_53132995 L02_53132995 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 07:29:12 | 07.09.2021 09:09:38 | 1.6739 | 0 | 25 | 0 | 93 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.6473 | 0 | 79.9985 | 0 | 6.9932 | 0 | 0 | 95.639
2002179 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SAĞRAKÇI ARIZ TR-3 45-72-L00229_C_56390965_56390965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 16:47:54 | 07.09.2021 19:07:14 | 2.3222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5775
2002093 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_956696441_956696441 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 15:22:03 | 07.09.2021 17:06:19 | 1.7378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0084
2001844 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/7 45-72-L00007_D_56393687_56393687 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 09:02:18 | 07.09.2021 18:21:36 | 9.3216 | 0 | 186 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 359.1072 | 0 | 70.1624 | 0 | 20.0856 | 0 | 0 | 449.3551
2001987 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-2722 35-08-K02722_A_60983189_60983189 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 11:42:23 | 07.09.2021 13:07:29 | 1.4183 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6801
2002196 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-2756 35-09-M02756_35-09-M02756_66089373 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 18:37:47 | 07.09.2021 18:59:13 | 0.35722 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4594 | 0 | 0 | 0 | 22.6549 | 0 | 0 | 30.1143
2001864 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/88 45-83-L00088_95000600641_95000600641 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 09:00:18 | 07.09.2021 14:28:48 | 5.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3037 | 0 | 0 | 12.3037
2002219 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİKENT TR-1 35-16-M00026_C_56395763_56395763 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 20:05:42 | 07.09.2021 23:19:50 | 3.2356 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79.3192 | 0 | 20.7157 | 0 | 14.115 | 0 | 0 | 114.1499
2001910 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1332 35-03-K01332_35-03-K01332_41943928 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 09:56:22 | 07.09.2021 10:19:28 | 0.385 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.9783 | 0 | 0 | 0 | 9.224 | 0 | 0 | 45.2023
2002073 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ESKİ KARAKÖY TR 35-17-M00447_6110785_56357309_56357309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:44:08 | 07.09.2021 15:50:53 | 1.1125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0.76037 | 0 | 0 | 2.1783
2002050 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65918028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:13:35 | 07.09.2021 14:42:56 | 0.48917 | 2 | 114 | 4 | 22 | 10 | 16 | 4 | 1 | 0.18229 | 16.2897 | 6.3685 | 3.1161 | 201.227 | 29.2611 | 767.6774 | 4.2022 | 1028.3242
2002156 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-31 35-26-M00031_TR-32 M03_65949716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 17:10:52 | 07.09.2021 17:40:09 | 0.48806 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 143.7944 | 0 | 0 | 0 | 218.4481 | 0 | 0 | 362.2426
2001824 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMAĞANLAR TR-1 35-16-M00031_953322552_953322552 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 08:29:00 | 07.09.2021 11:08:10 | 2.6528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41896
2002113 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-25 35-14-L00025_956643116_956643116 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 15:56:23 | 07.09.2021 16:52:32 | 0.93583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30923
2001784 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_DM-4/20 M03_72087087 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 06:35:26 | 07.09.2021 07:00:04 | 0.41056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.536 | 0 | 166.5732 | 0 | 171.1092
2001778 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_CAFERBEY L05_2331485 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 05:37:12 | 07.09.2021 06:19:18 | 0.70167 | 3 | 333 | 47 | 40 | 18 | 31 | 12 | 0 | 0.89756 | 32.1502 | 73.2966 | 58.6613 | 121.996 | 31.9596 | 373.1545 | 0 | 692.1159
2001827 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇAMLIBEL TR-5 35-20-L00352_11207900_56375998_56375998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 08:26:42 | 07.09.2021 10:59:49 | 2.5519 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.297 | 0 | 25.8121 | 0 | 12.6666 | 0 | 0 | 43.7757
2001927 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139643 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 10:27:52 | 07.09.2021 11:39:26 | 1.1928 | 2 | 418 | 8 | 98 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0.40592 | 121.1745 | 5.4558 | 41.8031 | 319.4724 | 51.0558 | 0 | 0 | 539.3676
2002096 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/42-B 45-72-M00110_C_56393528_56393528 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 15:05:31 | 07.09.2021 17:47:10 | 2.6942 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84.5931 | 0 | 0.14645 | 0 | 10.1544 | 0 | 0 | 94.894
2001847 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-2 M15_72357038 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 09:06:00 | 07.09.2021 09:34:06 | 0.46833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672.7681 | 0 | 1672.7681
2002033 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ALKORU SİTESİ TR 35-30-M00040_35-30-M00040_2348682 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 09:32:04 | 07.09.2021 15:14:19 | 5.7042 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2329
2002133 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2101974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 16:35:02 | 07.09.2021 16:35:32 | 0.0083333 | 0 | 242 | 0 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.42348 | 0 | 0.19402 | 0.039902 | 0.11996 | 0 | 0 | 0.77736
2002139 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUTAFLAR OKUL ÖNÜ TR-1 35-32-L00070_946414708_946414708 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 16:43:00 | 07.09.2021 18:10:50 | 1.4639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18395
2001741 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN M04_2061842 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 00:10:29 | 07.09.2021 00:12:42 | 0.036944 | 9 | 4144 | 12 | 149 | 27 | 450 | 0 | 10 | 1.9997 | 33.2973 | 1.6919 | 2.5847 | 5.3857 | 12.734 | 0 | 0.8171 | 58.5105
2001841 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53135142 M07_53135142 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 08:59:37 | 07.09.2021 19:08:33 | 10.1487 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0655
2002122 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_42067670_56366208_56366208 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 16:08:00 | 07.09.2021 17:17:09 | 1.1525 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0645 | 0 | 0 | 0 | 3.9275 | 0 | 0 | 5.992
2002245 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 21:11:56 | 07.09.2021 21:43:02 | 0.51833 | 3 | 52 | 38 | 87 | 1 | 24 | 0 | 0 | 2.7737 | 8.9884 | 29.5543 | 84.5546 | 0.452 | 15.7357 | 0 | 0 | 142.0587
2002099 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 45-78-L00033_953301603_953301603 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 15:25:06 | 07.09.2021 16:28:53 | 1.0631 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6736
2002059 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2316 35-04-K02316_R_56366542_56366542 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:10:34 | 07.09.2021 17:15:53 | 3.0886 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61.9666 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | 64.0217
2002205 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188651 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 19:32:52 | 07.09.2021 19:33:26 | 0.0094444 | 1 | 294 | 73 | 3 | 15 | 34 | 2 | 0 | 0.035917 | 1.03 | 2.6762 | 0.045841 | 0.36587 | 0.12452 | 0.16401 | 0 | 4.4423
2001813 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ULACIK TR-1 45-74-M00167_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054885 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 07:10:15 | 07.09.2021 09:21:29 | 2.1872 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.9238 | 0 | 0 | 0 | 12.5059 | 0 | 0 | 28.4297
2002162 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4631 35-02-K04631_910017741_910017741 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 17:18:20 | 07.09.2021 19:34:36 | 2.2711 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2692
2002042 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YÜKSEKKÖY TR-1 35-17-M00184_950300002_950300002 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:02:16 | 07.09.2021 14:48:53 | 0.77694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10319
2001807 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72823532 M13_72823532 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 07:44:00 | 07.09.2021 08:55:49 | 1.1969 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94576 | 0 | 91.0595 | 0 | 0 | 0 | 92.0053
2001850 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GÜMÜLCELİ M011_73403320 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 09:01:42 | 07.09.2021 09:48:01 | 0.77194 | 0 | 869 | 25 | 56 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 149.936 | 36.7462 | 50.6787 | 4.2609 | 22.3584 | 2.1137 | 0 | 266.0939
2001999 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_HatBaşıAyırıcı_53139631 L03_53139631 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 12:13:36 | 07.09.2021 17:50:28 | 5.6144 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9896 | 0 | 0.016685 | 0 | 2.4982 | 0 | 0 | 14.5044
2001830 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AVDAL TR-1 45-71-M01588_A_56365868_56365868 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 08:32:21 | 07.09.2021 12:19:40 | 3.7886 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4871 | 0 | 5.0072 | 0 | 8.2541 | 0 | 0 | 21.7484
2001787 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELİFLİ TR-1 35-20-L00107_955199526_955199526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 06:14:26 | 07.09.2021 08:09:36 | 1.9194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13708
2002036 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-2 45-71-M00002_YENİ HAN M22_2049288 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2021 13:52:51 | 07.09.2021 14:26:32 | 0.56139 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 1 | 0 | 20.5855 | 0 | 0 | 0 | 306.0619 | 0 | 0.47556 | 327.1229
2001893 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-09/13-A 45-71-M00382_45-71-M00382_2355307 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 09:26:14 | 07.09.2021 10:56:02 | 1.4967 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.0501 | 0 | 2.9369 | 0 | 23.3269 | 0 | 0 | 35.3139
2001750 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-58 35-16-L00058_35-16-L00058_2349578 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 00:46:57 | 07.09.2021 02:15:52 | 1.4819 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9108 | 0 | 3.9295 | 0 | 1.5715 | 0 | 0 | 7.4118
2002142 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-3 35-29-M00003_35-29-M00003_72188087 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 16:40:03 | 07.09.2021 17:44:43 | 1.0778 | 0 | 418 | 0 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 109.824 | 0 | 1.3866 | 0 | 143.8707 | 0 | 0 | 255.0813
2001979 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-599 35-01-K00599_911290985_911290985 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 10:18:15 | 07.09.2021 12:20:17 | 2.0339 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0736
2002248 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ABDÜL ÖZTÜRK TEDAŞ 35-26-L00055_956618693_956618693 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 21:10:11 | 07.09.2021 21:41:26 | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.616
2002202 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_KIZLARALANI ÇIKIŞ L02_66587063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 19:13:36 | 07.09.2021 19:14:32 | 0.015556 | 0 | 765 | 18 | 131 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2.0934 | 1.4718 | 1.1161 | 0.85806 | 0.30385 | 1.3953 | 0 | 7.2384
2002119 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-6 35-26-M00006_35-26-M00006_2348893 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 15:41:06 | 07.09.2021 16:42:00 | 1.015 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 116.9686 | 0 | 0 | 0 | 41.4699 | 0 | 0 | 158.4384
2001870 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _C_56400551_56400551 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 09:21:56 | 07.09.2021 17:58:34 | 8.6105 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.5199 | 0 | 0 | 0 | 2.5637 | 0 | 0 | 29.0836
2002165 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_HatBaşıAyırıcı_53140567 M03_53140567 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 17:19:09 | 07.09.2021 19:11:26 | 1.8714 | 0 | 0 | 14 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7921 | 170.0878 | 0 | 3.6544 | 0 | 0 | 235.5342
2001810 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KAZIKBAĞLARI TR-1 35-16-M00482_6866334_56375833_56375833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 08:00:53 | 07.09.2021 09:28:29 | 1.46 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.0797 | 0 | 0.47901 | 0 | 12.9573 | 0 | 0 | 23.516
2001916 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇELTİKÇİ TR-1 35-16-M00076_B_56399380_56399380 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 10:11:17 | 07.09.2021 12:42:54 | 2.5269 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9688 | 0 | 0 | 0 | 0.63457 | 0 | 0 | 7.6033
2002062 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 45-77-L00003_945511961_945511961 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 14:31:00 | 07.09.2021 15:00:15 | 0.4875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39067
2002208 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KABAZLI TR-3 45-78-M00680_49289456_56390409_56390409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 19:47:34 | 07.09.2021 22:34:21 | 2.7797 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2093
2001996 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4256 35-03-K04256_K-2675 K03_42463785 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 12:12:25 | 07.09.2021 12:46:34 | 0.56898 | 0 | 2259 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 344.429 | 0 | 0 | 0 | 99.7543 | 0 | 0 | 444.1833
2001976 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/23 (ITIR SOKAK) 45-71-M00326_B_56397555_56397555 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 11:20:00 | 07.09.2021 16:13:29 | 4.8914 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 397.7228 | 0 | 0 | 0 | 19.8755 | 0 | 0 | 417.5983
2001853 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_D_60982272_60982272 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 09:11:22 | 07.09.2021 17:22:32 | 8.1859 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 235.1582 | 0 | 0 | 0 | 1.9328 | 0 | 0 | 237.0911
2002225 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASLANLAR TR-5 35-26-L00406_915183901_915183901 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 20:18:00 | 07.09.2021 21:19:22 | 1.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015838 | 0 | 0 | 0.0015838
2001896 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-660 35-04-K00660_35-04-K00660_2369081 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2021 09:50:42 | 07.09.2021 12:31:50 | 2.6854 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 403.1869 | 0 | 0 | 0 | 91.2083 | 0 | 0 | 494.3952
2001790 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-46 45-78-L00046_953255323_953255323 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 06:59:25 | 07.09.2021 07:44:42 | 0.75472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13013
2001890 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_PINARCIK L03_2097901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2021 09:44:52 | 07.09.2021 09:45:12 | 0.0055556 | 1 | 488 | 25 | 70 | 9 | 44 | 3 | 2 | 0.0090537 | 0.52082 | 1.994 | 1.0751 | 0.35962 | 0.13184 | 0.79666 | 0.0038029 | 4.8909
2002270 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2749 35-01-M02749_912294162_912294162 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 00:02:50 | 08.09.2021 00:47:41 | 0.7475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28671
2002271 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÖREN TR-1 45-78-M00891_953300533_953300533 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 00:11:05 | 08.09.2021 02:14:45 | 2.0611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4007
2002272 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/07 (MAKEDON GÖÇMENLERİ) 45-71-M00062_B b2b_45179836 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 00:18:00 | 08.09.2021 02:19:59 | 2.0331 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.5571 | 0 | 0 | 0 | 6.867 | 0 | 0 | 32.4241
2002277 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M02_67094230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 02:18:46 | 08.09.2021 02:20:03 | 0.021389 | 0 | 205 | 89 | 174 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.63242 | 3.9474 | 5.7091 | 0.10198 | 0.076178 | 0 | 0 | 10.467
2002278 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212373 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 04:23:43 | 08.09.2021 04:24:13 | 0.0083333 | 0 | 1160 | 19 | 140 | 11 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 0.16558 | 0.54814 | 0.34975 | 0.53242 | 0 | 0 | 2.7281
2002280 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 06:20:52 | 08.09.2021 07:06:41 | 0.76361 | 0 | 470 | 45 | 109 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.3136 | 104.7726 | 258.1851 | 5.7107 | 2.4781 | 0 | 0 | 414.4602
2002283 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135349 M05_53135349 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 06:54:46 | 08.09.2021 06:55:23 | 0.010278 | 0 | 490 | 0 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.52864 | 0 | 0.011095 | 0.091958 | 0.075418 | 0 | 0 | 0.70711
2002284 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 06:48:11 | 08.09.2021 07:26:46 | 0.64306 | 0 | 177 | 0 | 22 | 3 | 43 | 2 | 2 | 0 | 26.4825 | 0 | 9.897 | 50.9073 | 27.8127 | 88.113 | 52.5878 | 255.8003
2002285 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 07:04:03 | 08.09.2021 07:04:43 | 0.011111 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0.0053935 | 1.7633 | 0.49333 | 0.74323 | 0.39814 | 0.33549 | 0.021051 | 0 | 3.7599
2002286 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 07:06:44 | 08.09.2021 07:20:53 | 0.23583 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.03971 | 11.2742 | 3.606 | 0.126 | 7.2287 | 3.5327 | 0 | 0 | 25.8073
2002287 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TR 45-71-M00975Ö_45-71-M00975Ö_2369289 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 07:03:00 | 08.09.2021 07:49:41 | 0.77806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9791 | 0 | 0 | 0 | 5.9791
2002288 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2328740 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 07:01:17 | 08.09.2021 08:00:21 | 0.98444 | 0 | 16 | 79 | 16 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.7316 | 87.4704 | 6.5976 | 10.1661 | 1.7009 | 0 | 0 | 108.6666
2002290 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 07:23:26 | 08.09.2021 07:23:53 | 0.0075 | 0 | 1483 | 92 | 335 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.5814 | 4.7272 | 10.9709 | 0.032515 | 0.15835 | 0 | 0 | 17.4704
2002291 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | YALLIOĞLU KÖK 35-15-L00361_YENİKÖY L02_66935957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 07:24:23 | 08.09.2021 07:55:00 | 0.51028 | 2 | 347 | 19 | 70 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0.49034 | 36.0885 | 62.3938 | 159.4909 | 2.0072 | 38.5298 | 0 | 0 | 299.0006
2002292 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SELENDİ M13_2079211 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 07:26:13 | 08.09.2021 07:26:56 | 0.011944 | 0 | 8032 | 9 | 588 | 31 | 794 | 0 | 0 | 0 | 11.0837 | 0.26452 | 3.1902 | 1.8752 | 3.287 | 0 | 0 | 19.7006
2002294 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AZMAK TR-22 35-21-L00178_953366889_953366889 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 07:25:44 | 08.09.2021 16:25:08 | 8.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9818
2002297 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136483 L12_53136483 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 07:54:49 | 08.09.2021 12:36:09 | 4.6889 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9316
2002300 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 45-78-L00033_953301603_953301603 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 08:04:47 | 08.09.2021 09:08:49 | 1.0672 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0048
2002301 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/22 35-29-M00022_35-29-M00022_72202579 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 08:01:56 | 08.09.2021 11:18:27 | 3.2753 | 0 | 588 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 512.3784 | 0 | 62.8343 | 0 | 30.1613 | 0 | 0 | 605.374
2002302 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-517 OVACIK 35-18-L00517_950465990_950465990 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 08:04:40 | 08.09.2021 09:20:54 | 1.2706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3806
2002303 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | YALLIOĞLU KÖK 35-15-L00361_YENİKÖY L02_66935979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 07:57:30 | 08.09.2021 08:34:00 | 0.60833 | 2 | 347 | 19 | 70 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0.69047 | 50.8182 | 87.5553 | 199.2408 | 2.9725 | 62.455 | 0 | 0 | 403.7323
2002306 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_BAYRAMŞAH L03_72240033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 08:19:33 | 08.09.2021 08:20:03 | 0.0083333 | 0 | 401 | 7 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.31628 | 0.2657 | 0.0098818 | 0.0072256 | 0.01276 | 0 | 0 | 0.61185
2002310 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KISIK TR-2 35-22-M00136_B_56353842_56353842 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 08:12:13 | 08.09.2021 12:09:37 | 3.9567 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.7678 | 0 | 7.3038 | 0 | 21.5768 | 0 | 4.0471 | 40.6955
2002312 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 08:30:53 | 08.09.2021 09:01:00 | 0.50194 | 0 | 10 | 0 | 38 | 12 | 336 | 11 | 14 | 0 | 1.4851 | 0 | 14.6148 | 101.4239 | 213.3032 | 1005.2264 | 146.1511 | 1482.2045
2002313 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VEYSEL EVEGELMEZ VE ARK. TR 35-24-M00046_95000106718_95000106718 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 08:31:00 | 08.09.2021 10:28:24 | 1.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5325 | 0 | 0 | 1.5325
2002314 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_DAĞITIM TRAFO GÖRECE M-1130 M03_72142241 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 08:23:13 | 08.09.2021 10:32:17 | 2.1511 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.9567 | 0 | 0.054326 | 0 | 26.3508 | 0 | 0 | 58.3618
2002315 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53135142 M07_53135142 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2021 08:33:13 | 08.09.2021 17:03:30 | 8.5047 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7848
2002316 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2091665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 08:07:12 | 08.09.2021 08:45:28 | 0.63778 | 2 | 102 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.37638 | 7.1672 | 9.7739 | 0 | 29.3406 | 0.18509 | 80.8088 | 0 | 127.6519
2002317 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2309324 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2021 08:26:13 | 08.09.2021 14:27:31 | 6.0217 | 19 | 2659 | 4 | 80 | 20 | 200 | 4 | 1 | 2076.6031 | 3744.1396 | 120.1336 | 290.1064 | 634.7603 | 907.9513 | 2322.8669 | 0 | 10096.5612
2002319 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/13 35-27-M00329_99096207_99096207 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 08:41:08 | 08.09.2021 13:24:46 | 4.7272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0917
2002321 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | SANCAKLI TR-1 35-22-M00157_B_56354254_56354254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 08:42:31 | 08.09.2021 09:36:20 | 0.89694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5631 | 0 | 0 | 0 | 0.58621 | 0 | 0 | 4.1493
2002325 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_GÖKKÖY L04_2327768 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2021 09:01:17 | 08.09.2021 13:49:04 | 4.7964 | 18 | 517 | 0 | 8 | 4 | 22 | 0 | 0 | 41.9401 | 489.0828 | 0 | 138.203 | 144.5244 | 167.8287 | 0 | 0 | 981.579
2002326 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | DOĞAKÖY TR-1 35-28-M00213_D_56357840_56357840 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 09:01:00 | 08.09.2021 14:23:21 | 5.3725 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95.897 | 0 | 0 | 0 | 16.4014 | 0 | 0 | 112.2984
2002327 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-42 45-77-L00042_45-77-L00042_2366249 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2021 09:00:00 | 08.09.2021 14:54:40 | 5.9111 | 0 | 139 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 153.5055 | 0 | 21.5335 | 0 | 230.093 | 0 | 0 | 405.1319
2002328 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2087132 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2021 09:02:12 | 08.09.2021 16:56:41 | 7.908 | 0 | 756 | 1 | 80 | 5 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1122.5165 | 7.5276 | 354.3551 | 259.765 | 828.5069 | 0 | 0 | 2572.6711
2002330 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/7 45-72-L00007_D_56393687_56393687 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2021 09:06:15 | 08.09.2021 17:34:04 | 8.4634 | 0 | 186 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 317.6727 | 0 | 68.1572 | 0 | 17.9931 | 0 | 0 | 403.823
2002336 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1372 35-04-K01372_A_56378326_56378326 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2021 09:12:53 | 08.09.2021 11:30:47 | 2.2981 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.3012 | 0 | 0 | 0 | 29.2154 | 0 | 0 | 80.5166
2002337 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/04(CEMİYET KARŞISI) 45-71-M00057_A_60984503_60984503 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2021 09:13:02 | 08.09.2021 17:08:07 | 7.9179 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 348.8444 | 0 | 0 | 0 | 205.142 | 0 | 0 | 553.9864
2002340 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HOROZ GEDİĞİ TR-1 35-17-M00338_D_60983157_60983157 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2021 09:17:49 | 08.09.2021 12:16:34 | 2.9791 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.448 | 0 | 0 | 0 | 4.2168 | 0 | 0 | 46.6648
2002341 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1372 35-04-K01372_B_56368093_56368093 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2021 09:18:36 | 08.09.2021 11:34:13 | 2.26 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.244
2002347 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2021 09:12:13 | 08.09.2021 15:17:23 | 6.0861 | 4 | 1469 | 4 | 83 | 9 | 57 | 0 | 0 | 653.646 | 2395.1386 | 61.6806 | 417.1044 | 2157.9779 | 368.1907 | 0 | 0 | 6053.7382
2002348 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_953207598_953207598 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 09:12:54 | 08.09.2021 15:01:17 | 5.8064 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8162
2002350 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-113 OVACIK 35-18-L00113_950439264_950439264 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 09:23:46 | 08.09.2021 10:10:44 | 0.78278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77427
2002352 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_YENİKENT ÇIKIŞI KAPASİTÖR M05_66244826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 09:22:51 | 08.09.2021 10:52:32 | 1.4947 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.043877 | 0 | 156.5918 | 0 | 2.5679 | 0 | 0 | 159.2036
2002353 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3376 35-04-K03376_A_56372121_56372121 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 09:28:00 | 08.09.2021 11:12:23 | 1.7397 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.0534 | 0 | 0 | 0 | 12.467 | 0 | 0 | 51.5203
2002354 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-6/B 45-80-M03001_956563825_956563825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 09:26:46 | 08.09.2021 10:24:28 | 0.96167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1991
2002355 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 09:28:29 | 08.09.2021 09:43:55 | 0.25722 | 6 | 1180 | 12 | 261 | 27 | 173 | 1 | 0 | 1.2281 | 88.8303 | 7.8887 | 39.5672 | 64.6588 | 58.7539 | 40.5976 | 0 | 301.5246
2002359 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_B_60984805_60984805 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2021 09:31:12 | 08.09.2021 17:08:03 | 7.6141 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.737 | 0 | 0 | 0 | 1.6246 | 0 | 0 | 50.3616
2002361 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_TR-13 M01_60972149 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2021 09:32:46 | 08.09.2021 17:10:01 | 7.6206 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 196.3786 | 0 | 11.6378 | 0 | 227.5193 | 0 | 0 | 435.5357
2002362 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-103 MEZARLIK YOLU 35-26-M00103_956600630_956600630 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 09:30:25 | 08.09.2021 16:38:59 | 7.1428 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5613
2002363 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _D_56399148_56399148 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2021 09:34:53 | 08.09.2021 17:11:12 | 7.605 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3685
2002366 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ALİ EŞEN SULAMA GRB. 35-20-L00183_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050587 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 08:58:27 | 08.09.2021 10:49:29 | 1.8506 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5055 | 0 | 38.0121 | 0 | 0 | 175.5176
2002373 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | YENİÇİFTLİK TR-1 35-20-L00399_35-20-L00399_2371952 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2021 09:08:00 | 08.09.2021 17:32:12 | 8.4033 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 241.2908 | 0 | 102.0919 | 0 | 322.6594 | 0 | 0 | 666.0422
2002374 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇİFTÇİGEDİĞİ L09_2054992 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 09:58:00 | 08.09.2021 10:31:24 | 0.55667 | 0 | 0 | 14 | 36 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3161 | 81.7632 | 8.9922 | 53.01 | 0 | 0 | 181.0815
2002376 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-57 35-17-M00057__56394786_56394786 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 10:01:00 | 08.09.2021 10:12:41 | 0.19472 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.9969 | 0 | 0 | 0 | 3.129 | 0 | 0 | 16.1259
2002377 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_DEMİRKÖPRÜ T.M. M02_72224708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 10:02:13 | 08.09.2021 10:02:53 | 0.011111 | 3 | 6455 | 150 | 947 | 38 | 816 | 3 | 1 | 0.013725 | 9.8707 | 15.1813 | 8.9852 | 3.1904 | 8.6969 | 1.8049 | 0.15198 | 47.8952
2002380 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _9170313_56385601_56385601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 09:51:06 | 08.09.2021 11:09:54 | 1.3133 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2865 | 0 | 0.2047 | 0 | 0.56473 | 0 | 0 | 7.0559
2002381 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/9 35-28-M00714_953396328_953396328 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 09:57:57 | 08.09.2021 10:55:19 | 0.95611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39822
2002383 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 45-78-L00033_95000161555_95000161555 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 10:00:23 | 08.09.2021 12:07:40 | 2.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91291 | 0 | 0 | 0.91291
2002384 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BAHÇELİ KÖK-5 35-30-M00232_TR-1 -2 -3 M01_72078255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 10:02:22 | 08.09.2021 11:47:11 | 1.7469 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6105 | 66.3397 | 3.5436 | 35.0297 | 0 | 0 | 106.5236
2002387 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 45-78-L00014_953264476_953264476 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 10:04:08 | 08.09.2021 13:33:33 | 3.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6931 | 0 | 0 | 49.6931
2002392 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE DM 45-72-M00097_HatBaşıAyırıcı_53139053 M08_53139053 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 09:57:24 | 08.09.2021 11:50:09 | 1.8792 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8634 | 0 | 0.86533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7288
2002394 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ERGÜN AS SULAMA GRUBU 35-29-L00296_35-29-L00296_2365895 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 09:22:17 | 08.09.2021 12:26:20 | 3.0675 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.3611 | 0 | 290.9868 | 0 | 38.9865 | 0 | 0 | 345.3344
2002395 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135477 L15_53135477 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 10:11:11 | 08.09.2021 11:55:56 | 1.7458 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.726 | 0 | 0 | 0 | 3.7536 | 0 | 0 | 55.4796
2002396 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4147 35-01-K04147_C_56369470_56369470 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 10:13:00 | 08.09.2021 12:54:21 | 2.6892 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 116.4124 | 0 | 0 | 0 | 22.7114 | 0 | 0 | 139.1238
2002399 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DM | KÖPRÜBAŞI DM 45-86-M00051_DEMİRKÖPRÜ M06_72246908 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2021 10:20:38 | 08.09.2021 10:27:36 | 0.11586 | 0 | 5054 | 79 | 516 | 25 | 744 | 3 | 1 | 0 | 82.236 | 59.7265 | 52.6879 | 15.099 | 75.427 | 18.8611 | 1.5882 | 305.6257
2002400 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM08/TR02 45-73-M00003_TR-4 M04_66742823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 10:17:13 | 08.09.2021 10:48:31 | 0.52167 | 0 | 450 | 0 | 28 | 3 | 29 | 2 | 0 | 0 | 52.4915 | 0 | 7.2606 | 3.7148 | 28.1404 | 100.7422 | 0 | 192.3496
2002401 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-55 35-17-M00055_B_60983111_60983111 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 10:57:28 | 08.09.2021 11:32:21 | 0.58139 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9535 | 0 | 0 | 0 | 0.25614 | 0 | 0 | 7.2097
2002403 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | GÖKEYÜP KÖK 45-86-M00334_KÖPRÜBAŞI ÇIKIŞI M02_72415126 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2021 10:30:15 | 08.09.2021 13:29:01 | 2.9793 | 3 | 6509 | 164 | 967 | 39 | 818 | 3 | 1 | 3.767 | 2732.843 | 4776.5175 | 2640.1778 | 904.9627 | 2454.966 | 468.5349 | 40.4229 | 14022.1918
2002404 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/100 45-83-M00781_955153142_955153142 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 10:26:27 | 08.09.2021 11:53:38 | 1.4531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.70496 | 0 | 0 | 0 | 2.6116 | 0 | 0 | 3.3166
2002409 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN ELDİZEN TR-2 45-72-L00224_B_56406258_56406258 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 10:38:18 | 08.09.2021 15:08:54 | 4.51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.709
2002415 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKENT SULAMA TR-4 35-16-M00301_953354548_953354548 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 10:49:08 | 08.09.2021 12:31:12 | 1.7011 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0944
2002416 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_AKKEÇELİ KÖK M01_66843588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 11:01:13 | 08.09.2021 11:05:13 | 0.066667 | 2 | 395 | 23 | 86 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.048572 | 4.2917 | 4.0455 | 9.6439 | 7.609 | 0.016791 | 0 | 0 | 25.6555
2002417 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_YEŞİLKÖY ENH M01_42707191 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 10:58:43 | 08.09.2021 11:12:13 | 0.225 | 14 | 313 | 17 | 41 | 8 | 47 | 0 | 0 | 2.2254 | 19.7463 | 7.065 | 2.8328 | 8.6412 | 7.4252 | 0 | 0 | 47.9359
2002418 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950447353_950447353 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 11:03:20 | 08.09.2021 12:24:13 | 1.3481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70971
2002420 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-987 35-03-M00987_910546099_910546099 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 10:58:09 | 08.09.2021 15:10:28 | 4.2053 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6132 | 0 | 0 | 0 | 8.8277 | 0 | 0 | 14.4409
2002421 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3620 35-01-K03620_D_56394134_56394134 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 10:22:23 | 08.09.2021 13:20:40 | 2.9714 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 95.5458 | 0 | 0 | 0 | 73.2068 | 0 | 0 | 168.7526
2002422 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÜL TR-1 35-30-M00216_955325861_955325861 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 11:00:32 | 08.09.2021 13:26:24 | 2.4311 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8337
2002429 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-860 GÖRECE 35-22-M00860_B B1_72176853 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.09.2021 11:07:28 | 08.09.2021 15:28:36 | 4.3522 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6215
2002430 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/38 45-72-L00038_956497207_956497207 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 11:15:35 | 08.09.2021 13:43:10 | 2.4597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18773
2002432 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÇARDAKLI TR-1 45-74-M00186_A_56353761_56353761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 11:21:00 | 08.09.2021 12:29:17 | 1.1381 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31798
2002433 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_KÖPRÜBAŞI DM M01_72224710 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2021 11:16:05 | 08.09.2021 14:54:41 | 3.6433 | 0 | 5088 | 84 | 536 | 25 | 745 | 3 | 1 | 0 | 2710.0354 | 2106.2582 | 1849.533 | 495.53 | 2550.4459 | 578.7181 | 49.4522 | 10339.9728
2002443 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-4/16 35-28-M00823_35-28-M00823_56277565 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 11:36:00 | 08.09.2021 11:47:27 | 0.19083 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3399 | 0 | 0 | 0 | 0.11438 | 0 | 0 | 9.4543
2002445 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 11:47:25 | 08.09.2021 12:13:47 | 0.43944 | 0 | 507 | 1 | 63 | 3 | 106 | 1 | 0 | 0 | 50.1989 | 19.5998 | 32.2085 | 4.0525 | 40.3553 | 13.4853 | 0 | 159.9003
2002450 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3597 35-01-K03597_911054886_911054886 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 11:54:01 | 08.09.2021 13:59:39 | 2.0939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72221
2002452 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37 45-78-L00037_953250314_953250314 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 11:51:27 | 08.09.2021 18:40:36 | 6.8192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2246
2002455 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇALTIDERE TR-6 35-17-M00236_10975035_56355788_56355788 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 12:03:00 | 08.09.2021 14:51:23 | 2.8064 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4703
2002456 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-988 35-03-M00988_912724261_912724261 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.09.2021 12:03:37 | 08.09.2021 12:36:34 | 0.54917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68505 | 0 | 0 | 0 | 0.34964 | 0 | 0 | 1.0347
2002457 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-2 35-30-M00049_A_56352912_56352912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 11:34:34 | 08.09.2021 15:23:12 | 3.8106 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4954 | 0 | 0 | 0 | 16.5384 | 0 | 0 | 29.0337
2002462 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_B_65504752_65504752 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 12:07:31 | 08.09.2021 17:34:24 | 5.4481 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.6833 | 0 | 73.9464 | 0 | 0.68384 | 0 | 0 | 126.3136
2002463 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KASAPLI TR-1 45-73-M00267_45-73-M00267_2375528 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 12:25:00 | 08.09.2021 15:31:20 | 3.1056 | 0 | 52 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.9532 | 0 | 35.7658 | 0 | 5.1475 | 0 | 0 | 80.8664
2002464 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2436 35-04-K02436_A K-2436 A 1b_44444528 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 12:27:00 | 08.09.2021 13:36:10 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6765 | 0 | 0 | 11.6765
2002466 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TR-1 35-20-L00148_954860794_954860794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 12:30:11 | 08.09.2021 14:12:24 | 1.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8302 | 0 | 0 | 2.8302
2002468 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-5 45-71-M01536_A_56364027_56364027 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 12:31:20 | 08.09.2021 14:59:10 | 2.4639 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.7638 | 0 | 0 | 0 | 4.1912 | 0 | 0 | 23.955
2002469 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2142 35-07-M02142_99264314_99264314 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 12:34:25 | 08.09.2021 13:09:07 | 0.57833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4589
2002471 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-3387 35-07-K03387_B_56381411_56381411 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2021 12:48:10 | 08.09.2021 14:42:11 | 1.9003 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 145.3117 | 0 | 0 | 0 | 24.612 | 0 | 0 | 169.9238
2002472 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_97695882_97695882 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.09.2021 12:46:46 | 08.09.2021 17:13:53 | 4.4519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4072
2002475 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 13:05:07 | 08.09.2021 13:05:37 | 0.0083333 | 3 | 1866 | 105 | 338 | 27 | 153 | 2 | 0 | 0.054671 | 4.0755 | 4.4047 | 6.7888 | 0.91368 | 1.4964 | 1.2958 | 0 | 19.0295
2002487 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_TR-1 M02_2057381 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 13:21:24 | 08.09.2021 13:25:15 | 0.064167 | 1 | 3748 | 25 | 608 | 8 | 778 | 6 | 0 | 0.0080967 | 46.3008 | 8.4768 | 46.7825 | 10.5045 | 51.5803 | 39.7724 | 0 | 203.4256
2002490 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-10 35-28-M00593_953370536_953370536 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 13:09:50 | 08.09.2021 14:32:37 | 1.3797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30848
2002491 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 13:26:37 | 08.09.2021 14:47:00 | 1.3397 | 0 | 1610 | 0 | 44 | 2 | 139 | 0 | 1 | 0 | 250.7881 | 0 | 7.7928 | 6.3151 | 57.5439 | 0 | 0 | 322.44
2002493 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 13:27:42 | 08.09.2021 13:28:32 | 0.013889 | 3 | 1866 | 105 | 338 | 27 | 153 | 2 | 0 | 0.091118 | 6.7925 | 7.3412 | 11.3146 | 1.5228 | 2.494 | 2.1596 | 0 | 31.7159
2002494 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-17-M00084_950302859_950302859 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 13:22:22 | 08.09.2021 14:25:23 | 1.0503 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4636
2002495 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-7 45-80-M00007_A_56401895_56401895 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 13:19:42 | 08.09.2021 15:12:35 | 1.8814 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 79.3259 | 0 | 0.18972 | 0 | 4.9165 | 0 | 0 | 84.4321
2002496 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_53134306 M03_53134306 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.09.2021 13:37:00 | 08.09.2021 17:20:22 | 3.7228 | 0 | 259 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 141.2629 | 0 | 4.6949 | 0 | 15.2836 | 0 | 0 | 161.2415
2002497 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1472 HASAN KOÇER ÖZEL TR 35-03-M01472Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2067050 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 13:37:03 | 08.09.2021 18:21:32 | 4.7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6177 | 0 | 0 | 0 | 17.6177
2002498 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4497 35-09-K04497_912485077_912485077 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.09.2021 13:31:15 | 08.09.2021 19:04:12 | 5.5492 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3938
2002499 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-100 ZEYTİNALANI 35-19-L00100_B _5934125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 13:39:57 | 08.09.2021 18:51:20 | 5.1897 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7739
2002500 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | TM Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_KÖYLER M03_2053924 | EİH Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 13:48:33 | 08.09.2021 14:47:00 | 0.97417 | 4 | 7719 | 8 | 363 | 34 | 671 | 0 | 1 | 0.95306 | 903.8723 | 24.7825 | 204.165 | 155.6399 | 294.1248 | 0 | 0 | 1583.5376
2002503 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÜL TR-2 35-30-M00217_955325258_955325258 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 13:45:35 | 08.09.2021 15:25:34 | 1.6664 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3848
2002504 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | MOLLAAHMETLER TR-1 45-81-M00209_C_56402299_56402299 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 13:54:35 | 08.09.2021 15:26:03 | 1.5244 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8461 | 0 | 0 | 0 | 0.053286 | 0 | 0 | 6.8994
2002505 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3376 35-04-K03376_A_56372121_56372121 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 14:02:00 | 08.09.2021 14:35:28 | 0.55778 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1497 | 0 | 0 | 0 | 4.5251 | 0 | 0 | 17.6748
2002515 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-22 35-28-M00595_953370767_953370767 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 13:54:59 | 08.09.2021 18:17:57 | 4.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4784 | 0 | 0 | 7.4784
2002519 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_955162142_955162142 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 13:53:17 | 08.09.2021 15:56:34 | 2.0547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4449
2002520 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRACIK TR-2 35-24-L00025_955232796_955232796 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 14:14:10 | 08.09.2021 15:54:03 | 1.6647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044606
2002522 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554__72372435_72372435 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 14:14:54 | 08.09.2021 18:33:26 | 4.3089 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3907 | 0 | 12.6591 | 0 | 0 | 35.0498
2002529 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 45-77-L00045_945487590_945487590 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 14:09:15 | 08.09.2021 19:38:00 | 5.4792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3009
2002533 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1001 35-03-M01001_910150280_910150280 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.09.2021 14:30:39 | 08.09.2021 16:09:13 | 1.6428 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1185
2002535 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EROĞLU TR-1 45-72-L00366_956517539_956517539 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 14:35:05 | 08.09.2021 17:24:52 | 2.8297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5971
2002541 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3376 35-04-K03376_A_56372121_56372121 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 15:08:33 | 08.09.2021 17:50:12 | 2.6942 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.9906 | 0 | 0 | 0 | 20.9696 | 0 | 0 | 84.9602
2002542 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4027 35-01-K04027_912176684_912176684 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 14:43:11 | 08.09.2021 17:42:37 | 2.9906 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8874
2002543 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/46 45-72-M00046_956479078_956479078 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 14:43:29 | 08.09.2021 19:03:20 | 4.3308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2349
2002544 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1958 35-09-K01958_912414376_912414376 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.09.2021 14:52:01 | 08.09.2021 18:58:53 | 4.1144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002545 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-385 35-01-K00385_912285288_912285288 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 14:48:22 | 08.09.2021 16:05:07 | 1.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81238 | 0 | 0 | 0.81238
2002547 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | BORLU KÖK 45-86-M00046_ÇATALOLUK DM M02_72227104 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2021 15:05:23 | 08.09.2021 15:20:20 | 0.24917 | 0 | 619 | 5 | 77 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.9042 | 4.8336 | 12.0438 | 20.2715 | 14.4536 | 0 | 0 | 71.5067
2002550 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KAYALIOĞLU TR-1 45-72-L00071_45-72-L00071_66526864 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 14:58:48 | 08.09.2021 17:01:46 | 2.0494 | 0 | 121 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 52.8319 | 0 | 13.3196 | 0 | 16.1077 | 0 | 0.73651 | 82.9957
2002551 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 15:09:43 | 08.09.2021 15:19:22 | 0.16083 | 6 | 1309 | 47 | 383 | 42 | 382 | 18 | 6 | 0.2573 | 44.6297 | 14.3567 | 50.1215 | 289.8634 | 65.9781 | 801.6969 | 4.4841 | 1271.3877
2002552 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1150 35-04-M01150_912575960_912575960 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 15:06:13 | 08.09.2021 16:53:25 | 1.7867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46131
2002553 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-379 35-18-L00379_950438990_950438990 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 15:10:22 | 08.09.2021 15:53:02 | 0.71111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33565
2002554 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1430 35-02-M01430_99970310_99970310 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.09.2021 15:14:05 | 08.09.2021 16:54:16 | 1.6697 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5217
2002555 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YASSIALAN TR-1 45-75-M00238_C_56391000_56391000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 15:16:20 | 08.09.2021 19:14:27 | 3.9686 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8176 | 0 | 8.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1226
2002557 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-74 KURTULUŞ 45-84-L00074_955178712_955178712 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.09.2021 14:55:11 | 08.09.2021 16:57:38 | 2.0408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4782 | 0 | 0 | 0 | 2.0189 | 0 | 0 | 3.4972
2002558 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-96 35-02-K00096_C_56367441_56367441 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 15:24:00 | 08.09.2021 18:16:09 | 2.8692 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 10.0231 | 0 | 0 | 0 | 397.382 | 0 | 52.6235 | 460.0286
2002564 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-12 35-14-L00294_961401920_961401920 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 15:38:48 | 08.09.2021 17:07:52 | 1.4844 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5894
2002565 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÜL TR-1 35-30-M00216_955325682_955325682 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 15:46:00 | 08.09.2021 18:56:58 | 3.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9521 | 0 | 0 | 36.9521
2002567 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-70 35-30-L00070_953171521_953171521 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 15:41:38 | 08.09.2021 20:53:08 | 5.1917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4449
2002569 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI ÇOBANİSA TR-1 45-71-M00626_953214576_953214576 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 15:48:16 | 08.09.2021 17:53:14 | 2.0828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36525
2002571 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-6 GÜLCİVAN 35-19-M00236_956687140_956687140 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 15:50:11 | 08.09.2021 17:39:16 | 1.8181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77532
2002572 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIRDAMLARI KARGACIK TR-1 45-78-M00499_49232623_56392281_56392281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 15:54:46 | 08.09.2021 16:48:45 | 0.89972 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2408 | 0 | 0.48245 | 0 | 4.6916 | 0 | 0 | 6.4149
2002573 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_35-28-M00271_2351707 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 16:00:50 | 08.09.2021 19:13:42 | 3.2144 | 0 | 77 | 0 | 64 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83.1571 | 0 | 105.3862 | 0 | 5.6724 | 0 | 0 | 194.2157
2002574 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | YUKARIAKTEPE OVACIK TR-5 35-32-L00076_35-32-L00076_2362983 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 16:05:00 | 08.09.2021 17:42:36 | 1.6267 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1406 | 0 | 0.28925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4298
2002575 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-24 45-77-L00024_A a1_42438198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 15:58:48 | 08.09.2021 18:08:06 | 2.155 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2828
2002576 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 35-27-M00008_950074117_950074117 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 15:59:34 | 08.09.2021 18:39:51 | 2.6714 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5773
2002577 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_956634102_956634102 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 16:08:51 | 08.09.2021 21:49:37 | 5.6794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2921
2002578 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_953176798_953176798 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 16:11:37 | 08.09.2021 19:01:08 | 2.8253 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0414
2002580 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135885 L26_53135885 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 16:00:13 | 08.09.2021 17:46:24 | 1.7697 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5455 | 9.0307 | 25.1386 | 0 | 0 | 0 | 42.7147
2002582 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-27 35-13-L00027_A_56355920_56355920 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 16:16:39 | 08.09.2021 16:57:09 | 0.675 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.982 | 0 | 0 | 0 | 4.1537 | 0 | 0 | 21.1357
2002585 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | METAL İŞLERİ TR-2 35-22-M00102_11470382 TR2/A1_5931583 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 16:20:16 | 08.09.2021 17:31:46 | 1.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4779 | 0 | 185.783 | 189.2609
2002587 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/124 45-83-M00667_955171688_955171688 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 16:30:28 | 08.09.2021 18:27:02 | 1.9428 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2148
2002590 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3419 35-08-K03419_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2075753 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 16:36:24 | 08.09.2021 23:13:25 | 6.6169 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 439.8615 | 0 | 0 | 0 | 8.0275 | 0 | 0 | 447.8891
2002592 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 ŞHT.ALİ DERELİ MEVKİİ 35-15-L00140_950372658_950372658 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 16:36:15 | 08.09.2021 18:11:02 | 1.5797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11038
2002593 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_48738064_56372795_56372795 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 16:47:04 | 08.09.2021 17:18:23 | 0.52194 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.25749 | 0 | 5.2375 | 0 | 28.5955 | 0 | 0 | 34.0905
2002595 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | HATİCE YÜKSEL TR 35-23-M00241_A_56357146_56357146 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 16:55:55 | 08.09.2021 17:47:20 | 0.85694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2016 | 0 | 0 | 0 | 0.17988 | 0 | 0 | 2.3815
2002596 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-82 35-28-M00682_953375002_953375002 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 16:56:10 | 08.09.2021 18:06:40 | 1.175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8569
2002597 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEPNİDERE TR-1 45-83-L00222_955162211_955162211 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 16:58:52 | 08.09.2021 21:05:12 | 4.1056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3093
2002598 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HASALAN L02_2105185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 17:13:39 | 08.09.2021 18:48:54 | 1.5875 | 1 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1.3246 | 0 | 132.3261 | 0 | 77.4616 | 0 | 121.7689 | 0 | 332.8811
2002599 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SULAMA GURUBU L04_2113676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 17:20:08 | 08.09.2021 18:45:53 | 1.4292 | 0 | 112 | 0 | 76 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 48.901 | 0 | 323.0777 | 0 | 62.853 | 0 | 0 | 434.8317
2002601 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2104463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 17:22:58 | 08.09.2021 17:37:00 | 0.23389 | 0 | 780 | 2 | 34 | 9 | 98 | 4 | 4 | 0 | 53.8659 | 0.72664 | 7.0434 | 16.6589 | 36.5712 | 10.6701 | 59.7995 | 185.3355
2002602 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 45-78-L00014_953264477_953264477 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 17:22:35 | 08.09.2021 19:13:59 | 1.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0127 | 0 | 0 | 4.0127
2002604 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _97690530_97690530 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.09.2021 17:30:28 | 08.09.2021 20:09:34 | 2.6517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96724
2002610 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EKREM KURDEŞ SULAMA GRUBU 35-29-L00663_950347038_950347038 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 17:46:42 | 08.09.2021 19:15:29 | 1.4797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7922
2002611 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-37/A 45-77-L00095_D d4_42438212 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 17:49:10 | 08.09.2021 19:18:15 | 1.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1702 | 0 | 0 | 7.1702
2002612 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_ASARLIK TR-16(DM-1/5) M04_66531978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 17:55:43 | 08.09.2021 18:25:38 | 0.49861 | 0 | 4563 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 651.9663 | 0 | 0 | 0 | 143.9067 | 0 | 0 | 795.8731
2002613 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/6 (DM-10) 45-71-M00276_953187443_953187443 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 17:53:00 | 08.09.2021 21:42:39 | 3.8275 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7158
2002615 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | YENİÇİFTLİK TR-1 35-20-L00399_35-20-L00399_2371952 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 18:05:00 | 08.09.2021 18:43:41 | 0.64472 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9051 | 0 | 7.6891 | 0 | 20.6935 | 0 | 0 | 48.2876
2002616 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | İLMAKSAN KÖK 35-26-M00929_FORM İMPO İLMAKSAN M01_65891554 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 18:06:26 | 08.09.2021 19:22:56 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2071 | 0 | 0 | 0 | 2.2071
2002617 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | HATUNDERE DM 35-28-M00862_TÜRKELİ KÖK(HATUNDERE) M03_62637105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 18:11:28 | 08.09.2021 19:07:40 | 0.93667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.4535 | 0 | 0 | 258.5158 | 0.11823 | 0 | 0 | 275.0876
2002618 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_C_56381931_56381931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 18:14:32 | 08.09.2021 19:29:36 | 1.2511 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1379 | 0 | 3.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0848
2002620 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TIRMANLAR TR-1 35-16-M00083_953352954_953352954 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 18:16:35 | 08.09.2021 20:25:30 | 2.1486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14765
2002621 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-8 45-72-M00562_956511268_956511268 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 18:08:22 | 08.09.2021 20:27:42 | 2.3222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8948
2002623 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-2 35-22-M00232_C_56356067_56356067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 18:22:58 | 08.09.2021 20:17:42 | 1.9122 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.2951 | 0 | 0 | 0 | 0.20797 | 0 | 0 | 16.5031
2002624 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-80 35-17-M00080_950307411_950307411 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 18:26:10 | 08.09.2021 19:15:46 | 0.82667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2238
2002625 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AĞAÇ İŞLERİ TR-4 35-22-M00142_B_56393505_56393505 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 18:27:00 | 08.09.2021 21:35:33 | 3.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9456 | 0 | 3.0091 | 39.9548
2002627 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_DSİ M06_72163658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 18:31:00 | 08.09.2021 18:44:49 | 0.23028 | 1 | 675 | 9 | 8 | 25 | 53 | 4 | 0 | 0.011876 | 42.5958 | 34.6237 | 1.4654 | 79.5119 | 6.5047 | 94.8462 | 0 | 259.5595
2002631 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP EŞELER TR-1 45-78-M00814_49194305_56385885_56385885 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 18:31:11 | 08.09.2021 20:38:00 | 2.1136 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6889 | 0 | 1.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3957
2002632 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_İSLAMLAR L02_72067139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 18:31:58 | 08.09.2021 19:25:57 | 0.89972 | 5 | 205 | 20 | 16 | 5 | 13 | 1 | 0 | 8.0599 | 34.0737 | 33.7589 | 6.7873 | 22.7874 | 13.7315 | 10.3756 | 0 | 129.5744
2002633 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1949 35-08-K01949_97785232_97785232 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 18:42:00 | 08.09.2021 20:32:20 | 1.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6439 | 0 | 0 | 2.6439
2002634 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-747 NESİBE KORKMAZ ÖZEL TR 35-03-M00747Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070536 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 18:22:00 | 08.09.2021 19:24:39 | 1.0442 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.368
2002636 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-988 35-03-M00988_910207439_910207439 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 18:47:49 | 08.09.2021 22:11:55 | 3.4017 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7969 | 0 | 0 | 0 | 2.9232 | 0 | 0 | 13.7201
2002638 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YUKARIDOLMA TR-2 45-72-L00670_B_56394312_56394312 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 18:47:19 | 08.09.2021 21:05:54 | 2.3097 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6478 | 0 | 0 | 0 | 0.99249 | 0 | 0 | 11.6403
2002640 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN GÖRECE TR-3 35-28-M00505_B_56358196_56358196 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 19:11:39 | 08.09.2021 20:44:50 | 1.5531 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.58015 | 0 | 10.5761 | 0 | 3.7995 | 0 | 0 | 14.9558
2002642 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | DURMUŞ SABANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00295_C_60983636_60983636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 19:18:03 | 08.09.2021 20:35:00 | 1.2825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023267
2002643 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_B_65504752_65504752 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 19:20:25 | 08.09.2021 21:04:25 | 1.7333 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.7025 | 0 | 21.1696 | 0 | 0.16045 | 0 | 0 | 41.0326
2002644 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_YENİÇİFTLİK M011_72191056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 19:21:10 | 08.09.2021 20:47:19 | 1.4358 | 0 | 0 | 33 | 144 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.1898 | 841.7697 | 78.4482 | 110.7548 | 0 | 0 | 1255.1625
2002647 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950454815_950454815 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 19:24:46 | 08.09.2021 20:39:02 | 1.2378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002648 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AĞAÇ İŞLERİ TR-10 35-22-M00110_11901009 TR10/A1_5929315 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 19:27:08 | 08.09.2021 22:50:26 | 3.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5211 | 0 | 14.9604 | 21.4815
2002661 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | EURO GIDA KÖK 35-27-M00591_TEKNOPET DM-2 M04_72161844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 19:59:00 | 08.09.2021 20:27:00 | 0.46667 | 6 | 30 | 61 | 173 | 8 | 26 | 6 | 0 | 1.4464 | 5.4811 | 18.0201 | 29.638 | 1.739 | 6.3055 | 889.0334 | 0 | 951.6635
2002664 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/27 (KÜTÜPHANE) 45-71-M00078_953210500_953210500 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 20:11:16 | 08.09.2021 21:58:41 | 1.7903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30954
2002666 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖREZ TR-2 45-77-L00368_945502198_945502198 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 20:23:12 | 08.09.2021 21:54:14 | 1.5172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2766
2002667 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4442 35-03-K04442_914982372_914982372 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 20:10:30 | 09.09.2021 03:08:28 | 6.9661 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9733
2002668 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-3 35-26-M01426_956612535_956612535 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 20:27:19 | 08.09.2021 21:45:13 | 1.2983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016671
2002671 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-765 35-01-K00765_911785816_911785816 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 20:57:45 | 09.09.2021 01:21:49 | 4.4011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5022
2002677 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÇAKIRCA ALİ TR-197 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00963_45-73-M00963_2353932 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 21:28:55 | 08.09.2021 23:16:45 | 1.7972 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84588 | 0 | 5.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9526
2002678 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | İNECİK TR-1 35-21-L00121_35-21-L00121_2349072 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 21:32:14 | 08.09.2021 22:30:46 | 0.97556 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17.026 | 0 | 0.20551 | 0 | 9.0723 | 0 | 1.5641 | 27.8679
2002682 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2772 35-01-K02772_911688850_911688850 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 21:54:19 | 09.09.2021 00:42:59 | 2.8111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5953
2002684 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALE KÖYÜ TR-1 45-78-M00632_953291514_953291514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 22:02:01 | 08.09.2021 23:39:41 | 1.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0 | 0 | 0.017296
2002686 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | MURATLAR TR-1 35-16-M00250_35-16-M00250_2367160 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 22:24:47 | 09.09.2021 01:20:02 | 2.9208 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6694
2002688 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALPAŞA DM-3/TR-21 35-27-M00932_98801476_98801476 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 22:39:42 | 08.09.2021 23:43:11 | 1.0581 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4655
2002689 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3683 35-01-K03683_911101231_911101231 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 22:53:27 | 09.09.2021 01:12:00 | 2.3092 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6467 | 0 | 0 | 0 | 4.9444 | 0 | 0 | 14.5912
2002690 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/15 (ESKİ TR-2/71) 45-83-L00071_955150444_955150444 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 23:09:00 | 08.09.2021 23:58:35 | 0.82639 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0.092417 | 0 | 0 | 1.1164
2002691 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/14 35-29-M00099_C C01_49203674 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 23:00:59 | 09.09.2021 06:32:34 | 7.5264 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.5618 | 0 | 0 | 0 | 5.9436 | 0 | 0 | 23.5054
2002692 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-6 35-28-M00177_953376539_953376539 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 23:17:20 | 09.09.2021 00:21:08 | 1.0633 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98076 | 0 | 0 | 0 | 0.86803 | 0 | 0 | 1.8488
2002696 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HAMZABEYLİ TR-2 45-71-M01772_45-71-M01772_2372641 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 23:49:20 | 09.09.2021 01:01:31 | 1.2031 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.5994 | 0 | 0 | 0 | 8.0226 | 0 | 0 | 51.6219
2003216 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4161 35-02-K04161_C_56364795_56364795 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 15:14:31 | 09.09.2021 16:38:56 | 1.4069 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 124.213 | 0 | 0 | 0 | 18.4454 | 0 | 0 | 142.6584
2002715 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | TM Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_KÖYLER M03_2310416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 02:59:13 | 09.09.2021 03:21:24 | 0.36972 | 4 | 8002 | 8 | 366 | 34 | 693 | 0 | 1 | 0.26385 | 260.6095 | 6.1 | 51.382 | 33.463 | 49.8215 | 0 | 0 | 401.6399
2002755 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_B_65504752_65504752 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 08:32:05 | 09.09.2021 09:47:31 | 1.2572 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8098 | 0 | 15.5859 | 0 | 0.12961 | 0 | 0 | 26.5253
2002798 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_DONANIMLI YEDEK M02_72170824 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 09:15:10 | 09.09.2021 11:28:00 | 2.2139 | 1 | 340 | 3 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3.2759 | 212.6578 | 5.3099 | 8.4866 | 0 | 30.2809 | 0 | 0 | 260.0112
2003193 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-5 35-17-M00205_B_56392482_56392482 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 14:35:00 | 09.09.2021 16:15:54 | 1.6817 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.9457 | 0 | 0 | 0 | 0.75071 | 0 | 0 | 22.6964
2003047 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_35-15-L00636_2364872 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 10:12:19 | 09.09.2021 13:15:15 | 3.0488 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2526 | 0 | 66.3959 | 0 | 0 | 208.6485
2002752 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/19 (NECATİBEY TR) 45-71-M00124_A dm1/19a1b_45193634 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 08:25:44 | 09.09.2021 09:38:56 | 1.22 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0988 | 0 | 0 | 0 | 1.5997 | 0 | 0 | 19.6985
2003293 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1728 35-02-K01728_35-02-K01728_2372032 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 17:59:11 | 09.09.2021 18:22:20 | 0.38583 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 35.0294 | 0 | 0 | 0 | 47.9571 | 0 | 0 | 82.9865
2003273 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ESKİBOYNUYOĞUN L02_72215398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 17:10:41 | 09.09.2021 17:11:14 | 0.0091667 | 0 | 326 | 0 | 24 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.61228 | 0 | 0.26785 | 0.10698 | 0.35764 | 0 | 0 | 1.3447
2002918 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135247 M03_53135247 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 08:52:31 | 09.09.2021 11:49:53 | 2.9561 | 0 | 208 | 1 | 35 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 197.6365 | 69.8803 | 120.5334 | 0 | 35.9344 | 0 | 0 | 423.9846
2002987 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/6 (DM-10) 45-71-M00276_953187422_953187422 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 09:57:00 | 09.09.2021 10:18:02 | 0.35056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35765 | 0 | 0 | 0 | 0.75029 | 0 | 0 | 1.1079
2003230 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TAT DM 35-26-M00070_TAT ARITMA M02_64662304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 15:46:32 | 09.09.2021 17:03:55 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.165 | 0 | 156.165
2003087 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1899 35-09-M01899_T K4489-A1b_5862061 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 10:55:39 | 09.09.2021 12:29:35 | 1.5653 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.5231 | 0 | 0 | 0 | 8.2956 | 0 | 0 | 64.8186
2003110 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_B_65504752_65504752 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 11:20:38 | 09.09.2021 14:12:34 | 2.8656 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.0613 | 0 | 39.4791 | 0 | 0.36494 | 0 | 0 | 67.9053
2002835 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 09:23:20 | 09.09.2021 09:45:48 | 0.37444 | 2 | 300 | 41 | 17 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0.71536 | 18.0178 | 43.2725 | 4.7367 | 57.7289 | 5.2833 | 0 | 0 | 129.7545
2003213 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 15:09:44 | 09.09.2021 16:27:46 | 1.3006 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.5426 | 17.9683 | 124.6828 | 66.3641 | 0 | 6.2835 | 372.4441 | 0 | 589.2854
2003336 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2351 35-07-K02351_99141363_99141363 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 20:04:53 | 09.09.2021 21:19:24 | 1.2419 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8577
2003276 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/24 45-71-M00296_953202691_953202691 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 17:18:28 | 09.09.2021 19:51:13 | 2.5458 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5971
2003299 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2077 35-09-M02077_950190295_950190295 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.09.2021 17:39:46 | 09.09.2021 18:58:34 | 1.3133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2343
2003064 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 10:22:21 | 09.09.2021 11:02:44 | 0.67306 | 1 | 1289 | 15 | 150 | 29 | 101 | 2 | 0 | 0.26176 | 420.8253 | 15.8069 | 156.2703 | 140.061 | 120.3129 | 101.9042 | 0 | 955.4423
2003107 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2902 35-02-M02902_910176477_910176477 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 11:15:39 | 09.09.2021 12:49:28 | 1.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62541 | 0 | 0 | 0.62541
2003133 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1433 35-04-K01433_B_56394479_56394479 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 12:33:00 | 09.09.2021 13:46:50 | 1.2306 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.4252 | 0 | 0 | 0 | 17.5494 | 0 | 0 | 55.9746
2003256 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_H KOLU L12_2055345 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 16:39:28 | 09.09.2021 18:46:09 | 2.1114 | 5 | 0 | 69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1468 | 0 | 180.7972 | 0 | 18.1837 | 0 | 0 | 0 | 207.1277
2002735 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994694 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 07:26:00 | 09.09.2021 12:32:00 | 5.1 | 0 | 203 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 254.3084 | 4.9059 | 13.4436 | 24.4818 | 82.3183 | 0 | 0 | 379.458
2002772 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1860 35-09-M01860_B_56383700_56383700 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 09:06:19 | 09.09.2021 09:50:14 | 0.73182 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.648 | 0 | 0 | 0 | 2.5774 | 0 | 0 | 24.2253
2003127 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_DONANIMLI YEDEK M02_72170824 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 11:29:00 | 09.09.2021 17:54:09 | 6.4192 | 1 | 340 | 3 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 10.0739 | 653.9578 | 16.7923 | 25.3613 | 0 | 96.4327 | 0 | 0 | 802.618
2003070 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-996 35-03-M00996_910730200_910730200 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 10:26:04 | 09.09.2021 14:27:04 | 4.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7023
2002778 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4442 35-03-K04442_914982372_914982372 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 08:57:27 | 09.09.2021 15:29:48 | 6.5392 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8743
2003285 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 17:42:34 | 09.09.2021 18:37:12 | 0.91056 | 3 | 191 | 5 | 12 | 4 | 18 | 1 | 0 | 7.591 | 44.1486 | 5.0835 | 1.5458 | 7.5706 | 10.0439 | 23.0085 | 0 | 98.9919
2003262 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 35-27-M00048_966369340_966369340 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 16:50:48 | 09.09.2021 18:57:36 | 2.1133 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1555
2002744 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-133 35-15-M00133_TR-1 M01_66715240 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 08:05:50 | 09.09.2021 08:12:24 | 0.10944 | 0 | 3618 | 2 | 14 | 1 | 370 | 2 | 1 | 0 | 76.3676 | 0.95036 | 2.9262 | 0.18307 | 34.6238 | 5.9036 | 4.2877 | 125.2424
2002761 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-12 35-15-L00899_48652766_56370715_56370715 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 08:57:39 | 09.09.2021 17:18:40 | 8.3501 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3507
2003053 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_953216021_953216021 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 10:07:40 | 09.09.2021 12:35:45 | 2.4681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022469
2003093 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALEKÖY MERKEZ TR-1 35-31-L00238_956579128_956579128 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 11:05:05 | 09.09.2021 14:19:43 | 3.2439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9929
2002704 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_HAVZA M04_72218973 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 00:49:00 | 09.09.2021 00:50:24 | 0.023333 | 4 | 19164 | 11 | 551 | 55 | 1369 | 4 | 7 | 1.7851 | 139.2103 | 0.36649 | 7.625 | 26.0283 | 40.2431 | 118.9566 | 1.6599 | 335.8746
2003345 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | KALINHARMAN TR-1 45-77-L00303_B_56385024_56385024 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 20:50:20 | 09.09.2021 21:55:14 | 1.0817 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9225 | 0 | 0 | 0 | 0.11563 | 0 | 0 | 6.0381
2003202 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KAPAKLI DM 45-72-M00309_HatBaşıAyırıcı_53139143 M06_53139143 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 14:47:23 | 09.09.2021 16:56:45 | 2.1561 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5969
2003159 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_TR-9 M01_2098594 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 13:18:51 | 09.09.2021 14:44:04 | 1.4203 | 0 | 385 | 79 | 36 | 3 | 56 | 1 | 1 | 0 | 128.4549 | 184.5694 | 31.5914 | 24.6048 | 72.2905 | 154.0716 | 3.9595 | 599.5421
2003136 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | M-353 KOCAMEHMETLER YOLÜSTÜ 35-23-M00353_A_60984676_60984676 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 12:36:00 | 09.09.2021 12:56:46 | 0.34611 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17965 | 0 | 0.048804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22845
2003328 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PANCAR TR-11 35-26-M01548_956603895_956603895 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 19:15:26 | 09.09.2021 22:14:56 | 2.9917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.979
2003222 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARIÇAM TR-1 45-80-M00161_45-80-M00161_2373120 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 15:25:41 | 09.09.2021 16:49:38 | 1.3992 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.0094 | 0 | 0 | 0 | 9.7343 | 0 | 0 | 42.7437
2002724 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-128 35-16-L00128_BERGAMA İ.M.-2 L04_72034355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 06:05:14 | 09.09.2021 06:05:34 | 0.0055556 | 0 | 1906 | 7 | 25 | 26 | 155 | 0 | 1 | 0 | 1.6719 | 0.025341 | 0.20569 | 0.68697 | 0.78725 | 0 | 0.0076088 | 3.3848
2002867 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI SANAYİ TR-5 45-71-M00132_KARAAĞAÇLI TR-14 M04_2079545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 08:47:53 | 09.09.2021 11:27:25 | 2.6589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22013 | 5.2608 | 0 | 184.7511 | 0 | 190.232
2002718 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ZEYTİNDAĞ DM 35-16-M00138_ZEYTİNDAĞ M05_76071944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 04:16:03 | 09.09.2021 04:28:00 | 0.19917 | 0 | 993 | 0 | 2 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 25.0891 | 0 | 0.11132 | 0 | 5.6342 | 2.1502 | 0 | 32.9848
2002764 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-2 L08_48929105 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 09:01:24 | 09.09.2021 17:19:00 | 8.2933 | 0 | 8842 | 0 | 2 | 8 | 486 | 0 | 1 | 0 | 17270.4811 | 0 | 39.6326 | 3663.157 | 4452.0385 | 0 | 142.2731 | 25567.5823
2003305 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-27-M00034_914391796_914391796 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 18:27:00 | 09.09.2021 19:32:18 | 1.0883 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7955
2002950 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/08 45-71-M00257_DM-18/03 M03_72077938 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 08:49:20 | 09.09.2021 15:55:27 | 7.1019 | 2 | 206 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 408.3487 | 194.0478 | 34.6814 | 15.7218 | 25.7672 | 12.9792 | 0 | 0 | 691.5461
2002701 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 00:16:49 | 09.09.2021 01:04:19 | 0.79167 | 26 | 5086 | 1 | 113 | 10 | 456 | 0 | 0 | 237.8082 | 1387.1736 | 0.1335 | 60.2589 | 136.1212 | 310.7738 | 0 | 0 | 2132.2692
2003096 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/72 45-72-M00072_B_56390418_56390418 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 11:03:08 | 09.09.2021 13:50:51 | 2.7953 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7456
2003348 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATAK TR-1 35-31-L00165_95000527286_95000527286 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 21:03:00 | 09.09.2021 22:41:21 | 1.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03955 | 0 | 0 | 0.03955
2003113 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-5/TR-22 35-26-M01289_956627785_956627785 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 11:42:32 | 09.09.2021 13:31:36 | 1.8178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87571
2002721 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_TR-128(TM-2/128) L11_2055214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 05:55:39 | 09.09.2021 06:01:44 | 0.10139 | 0 | 1906 | 7 | 25 | 26 | 155 | 0 | 1 | 0 | 30.9591 | 0.45548 | 3.4381 | 12.59 | 14.2087 | 0 | 0.13594 | 61.7873
2003176 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-23 35-28-M00596_953370738_953370738 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 13:49:52 | 09.09.2021 17:56:58 | 4.1183 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3943
2003076 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-972 35-03-M00972_35-03-M00972_41915347 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 10:35:50 | 09.09.2021 11:09:46 | 0.56556 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.1056 | 0 | 0 | 0 | 5.0012 | 0 | 0 | 73.1068
2003168 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/40-C 45-72-M00108_956528591_956528591 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 13:31:05 | 09.09.2021 14:21:40 | 0.84306 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20773 | 0 | 1.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3551
2003331 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-25 45-79-M00025_B_56397313_56397313 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 19:29:32 | 09.09.2021 20:16:15 | 0.77861 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7105
2003308 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 18:39:31 | 09.09.2021 18:39:51 | 0.0055556 | 0 | 864 | 55 | 54 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1.3214 | 1.6862 | 0.55456 | 0.055962 | 0.1881 | 0 | 0 | 3.8062
2002959 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ TR-3 35-30-L00100_35-30-L00100_2349997 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 09:43:44 | 09.09.2021 10:03:00 | 0.32111 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 0 | 0.18778 | 0 | 0.35879 | 0 | 0 | 1.6826
2003185 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AKÇAALAN YEDİEVLER TR-2 35-22-M00220_A_56359590_56359590 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 13:59:31 | 09.09.2021 15:05:27 | 1.0989 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 5.1815 | 0 | 2.9216 | 0 | 0 | 13.7731
2003145 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1635 35-02-K01635_HatBaşıAyırıcı_53137882 K04_53137882 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 12:42:34 | 09.09.2021 14:34:25 | 1.8642 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 1 | 0 | 104.1589 | 0 | 0 | 0 | 78.9051 | 0 | 37.5347 | 220.5988
2003251 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-23 35-27-M00023__72373122_72373122 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 16:21:13 | 09.09.2021 19:33:05 | 3.1978 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.1383 | 0 | 0 | 0 | 19.1657 | 0 | 0 | 74.3041
2003228 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_953359589_953359589 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 15:49:00 | 09.09.2021 19:03:32 | 3.2422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1731
2003079 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 10:43:10 | 09.09.2021 10:43:30 | 0.0055556 | 0 | 1483 | 92 | 335 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.6897 | 4.6445 | 10.0991 | 0.0376 | 0.2137 | 0 | 0 | 16.6846
2003128 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_C_56393803_56393803 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 12:01:19 | 09.09.2021 14:50:45 | 2.8239 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.0722 | 0 | 0 | 0 | 6.8567 | 0 | 0 | 57.929
2003065 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | SALİHLERALTI TANSAŞ KÖK 35-30-M00670_GÜLKENT-4 M02_72071642 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 10:23:04 | 09.09.2021 11:05:25 | 0.70583 | 1 | 1752 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 2 | 16.7986 | 292.4026 | 0 | 0 | 0 | 66.9209 | 0 | 5.8947 | 382.0168
2003165 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_ARITMA M05_2327863 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 13:35:14 | 09.09.2021 15:11:33 | 1.6053 | 1 | 337 | 146 | 187 | 6 | 36 | 1 | 0 | 0.77412 | 196.4525 | 1120.8796 | 604.6937 | 201.7003 | 64.9272 | 16.7528 | 0 | 2206.1803
2003314 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1288 35-02-M01288_D_56365670_56365670 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 18:59:22 | 09.09.2021 21:08:07 | 2.1458 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7743 | 0 | 0 | 0 | 5.0475 | 0 | 0 | 12.8217
2003288 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4112 35-08-K04112_98913926_98913926 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 17:46:19 | 09.09.2021 19:03:50 | 1.2919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256
2002747 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1213 35-02-K01213_912505597_912505597 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 08:03:25 | 09.09.2021 09:19:34 | 1.2692 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5185 | 0 | 0 | 0 | 4.5441 | 0 | 0 | 5.0626
2002996 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 09:59:04 | 09.09.2021 09:59:40 | 0.01 | 2 | 739 | 26 | 268 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0.00697 | 1.4074 | 0.59795 | 2.2275 | 1.0599 | 0.38499 | 1.4668 | 0 | 7.1515
2002710 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_SEFERİHİSAR M05_2054366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 00:48:00 | 09.09.2021 00:50:00 | 0.033333 | 12 | 11830 | 34 | 694 | 60 | 1237 | 2 | 6 | 4.8432 | 102.0698 | 3.6866 | 16.8071 | 11.7288 | 30.3239 | 2.9995 | 2.516 | 174.9748
2003102 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4497 35-09-K04497_97742016_97742016 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.09.2021 11:12:47 | 09.09.2021 17:08:36 | 5.9303 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0502
2003188 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/11 (DM-23/2-B) 45-71-M01944_953209421_953209421 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.09.2021 14:20:28 | 09.09.2021 15:24:20 | 1.0644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37891
2003248 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-5 45-73-M00802_A_56402581_56402581 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 16:17:08 | 09.09.2021 18:07:54 | 1.8461 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.4319 | 0 | 0 | 0 | 23.8918 | 0 | 0 | 55.3237
2003294 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/19 45-71-M00203_953208457_953208457 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.09.2021 18:00:00 | 09.09.2021 19:15:10 | 1.2528 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9878
2003082 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ULGAR TR-1 45-75-M00167_B_56369365_56369365 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 10:45:37 | 09.09.2021 12:49:42 | 2.0681 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.786 | 0 | 0 | 0 | 0.43445 | 0 | 0 | 9.2205
2003205 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3569(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03569_962687603_962687603 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 14:50:59 | 09.09.2021 21:36:05 | 6.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8282 | 0 | 0 | 1.8282
2003162 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-901 35-02-K00901_910119687_910119687 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 13:21:17 | 09.09.2021 16:03:26 | 2.7025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3954
2003125 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-13 35-27-M00013_TR-17 M03_72169859 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 12:11:00 | 09.09.2021 13:20:47 | 1.1631 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.0647 | 0 | 0.15346 | 0 | 20.1877 | 0 | 0 | 51.4058
2003211 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASKÖY TR-1 45-72-L00255_956490729_956490729 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 15:03:00 | 09.09.2021 19:36:06 | 4.5517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0427
2002770 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK ŞEHİR M05_72193194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 09:05:34 | 09.09.2021 10:14:00 | 1.1406 | 0 | 279 | 4 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.708 | 20.5872 | 49.0931 | 0 | 22.2761 | 0 | 0 | 184.6643
2003268 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-5 GÖZSÜZLER 35-14-L00005_956660650_956660650 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 16:39:30 | 09.09.2021 18:06:24 | 1.4483 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54667 | 0 | 3.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1273
2003360 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1029 35-04-M01029_99459412_99459412 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 22:33:56 | 10.09.2021 02:06:23 | 3.5408 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6874
2002713 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK KÖK M01_2092153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 02:05:54 | 09.09.2021 02:06:30 | 0.01 | 0 | 2127 | 6 | 131 | 6 | 148 | 0 | 1 | 0 | 2.1117 | 0.1206 | 0.85093 | 0.16891 | 0.22904 | 0 | 3.0411e-05 | 3.4812
2003091 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/6 (DM-10) 45-71-M00276_953187422_953187422 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 11:03:00 | 09.09.2021 15:55:53 | 4.8814 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2355 | 0 | 0 | 0 | 11.5526 | 0 | 0 | 16.7881
2003151 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639655_956639655 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 13:03:00 | 09.09.2021 18:19:21 | 5.2725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3795
2003343 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_GÖÇBEYLİ-MEZARLIKALTI M02_72045025 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 20:41:19 | 09.09.2021 23:32:15 | 2.8489 | 0 | 1 | 5 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.49886 | 30.7342 | 363.2514 | 0 | 22.9441 | 0 | 0 | 417.4285
2002945 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ERGENLİ TR-1 35-20-L00250_35-20-L00250_2370981 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 09:47:57 | 09.09.2021 14:31:58 | 4.7336 | 0 | 183 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 142.4521 | 0 | 41.5689 | 0 | 80.5034 | 0 | 0 | 264.5244
2003300 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 18:14:01 | 09.09.2021 18:14:24 | 0.0063889 | 0 | 497 | 3 | 26 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.71594 | 0.085293 | 0.12647 | 0.0036422 | 0.19937 | 0 | 0 | 1.1307
2003134 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_B_60982582_60982582 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 11:58:13 | 09.09.2021 14:11:11 | 2.2161 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.7504 | 0 | 0.062428 | 0 | 21.131 | 0 | 0 | 47.9438
2003108 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/13 45-72-L00064_915795975_915795975 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 11:30:20 | 09.09.2021 12:32:02 | 1.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49654 | 0 | 0 | 0.49654
2003257 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EROĞLU TR-1 45-72-L00366_956529351_956529351 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 16:40:35 | 09.09.2021 17:55:18 | 1.2453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002879 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | EMENLER TR-1 35-31-L00139_35-31-L00139_2364261 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 09:30:00 | 09.09.2021 12:55:26 | 3.4239 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.4858 | 0 | 4.567 | 0 | 52.8532 | 0 | 0 | 99.906
2002716 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_UZUNADA M03_76784549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 03:00:53 | 09.09.2021 03:34:12 | 0.55528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.177 | 0 | 0 | 0 | 210.177
2002739 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ÖKSÜZLÜ TR-1 45-74-M00215_45-74-M00215_2371987 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 07:56:15 | 09.09.2021 09:01:33 | 1.0883 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0829 | 0 | 0 | 0 | 0.014207 | 0 | 0 | 2.0972
2002756 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_53134861 M02_53134861 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 08:21:48 | 09.09.2021 09:43:02 | 1.3539 | 0 | 46 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2699 | 0 | 11.4494 | 0 | 0.097958 | 0 | 0 | 21.8173
2003094 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/14 35-29-M00099_C C01_49203674 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 11:04:00 | 09.09.2021 13:55:34 | 2.8594 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.6737 | 0 | 0 | 0 | 4.9398 | 0 | 0 | 13.6135
2003048 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1892 35-07-K01892_912704483_912704483 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.09.2021 10:05:36 | 09.09.2021 12:42:21 | 2.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1016
2003297 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135159 M03_53135159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 18:08:04 | 09.09.2021 20:04:37 | 1.9425 | 0 | 415 | 102 | 60 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 285.8063 | 719.7589 | 154.6876 | 100.1051 | 41.8984 | 0 | 0 | 1302.2562
2003323 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYLAKÖY TR-1 35-24-M00088_955226617_955226617 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 19:25:23 | 09.09.2021 21:04:14 | 1.6475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54302
2003088 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ TR-10 EMNİYET 45-84-L00010_DEMİRCİLER L05_72401362 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.09.2021 11:08:34 | 09.09.2021 11:36:13 | 0.46083 | 0 | 843 | 3 | 30 | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 79.5266 | 8.4931 | 16.9759 | 2.015 | 61.9727 | 0 | 0 | 168.9832
2003254 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANDAL TR-2 45-77-M00011_945503610_945503610 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 16:19:14 | 09.09.2021 17:37:27 | 1.3036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21704
2003111 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-14 M05_2093011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 11:35:04 | 09.09.2021 12:34:39 | 0.99306 | 1 | 115 | 5 | 24 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0.21942 | 24.6699 | 70.9569 | 40.9466 | 0 | 28.995 | 1.4893 | 0 | 167.2771
2003131 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2093166 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 12:23:14 | 09.09.2021 12:23:44 | 0.0083333 | 0 | 450 | 31 | 91 | 14 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1.2352 | 2.6539 | 2.7973 | 0.67016 | 1.0396 | 0.14747 | 0 | 8.5437
2003174 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-14 KÖK 35-24-L00014_955217382_955217382 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 13:36:31 | 09.09.2021 15:24:15 | 1.7956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37634
2003068 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_TOYGAR M03_66716003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 10:32:24 | 09.09.2021 11:29:20 | 0.94889 | 0 | 654 | 46 | 241 | 5 | 32 | 1 | 0 | 0 | 148.9965 | 119.4117 | 490.6631 | 152.5761 | 23.5649 | 31.736 | 0 | 966.9483
2002782 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_BULGURCA OĞLANANASI M03_2123368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 09:11:24 | 09.09.2021 09:26:42 | 0.255 | 2 | 1197 | 11 | 126 | 6 | 124 | 0 | 0 | 1.1793 | 106.2656 | 35.7834 | 93.0614 | 14.0592 | 61.0451 | 0 | 0 | 311.3939
2003217 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TORUNLU BARIŞ MAHALLESİ TR-1 45-78-M01077_B_56388371_56388371 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 15:19:41 | 09.09.2021 19:11:55 | 3.8706 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.4768 | 0 | 0 | 0 | 0.60292 | 0 | 0 | 30.0797
2002765 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-169G 35-02-K00169_ K01_2312437 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 09:02:44 | 09.09.2021 18:40:22 | 9.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7878 | 0 | 0 | 0 | 66.7878
2003097 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLIBEL TR-1 35-20-L00351_955197070_955197070 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 11:03:06 | 09.09.2021 12:56:41 | 1.8931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28194
2002742 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKKALE ORTAOKUL TR-4 35-29-L00664_35-29-L00664_2372819 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 07:52:24 | 09.09.2021 09:39:06 | 1.7783 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 37.9998 | 0 | 4.1252 | 0 | 0 | 43.4223
2003074 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-23 35-27-M00023_A A02b_66367016 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 10:28:20 | 09.09.2021 13:57:15 | 3.4819 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 147.8343 | 0 | 0 | 0 | 107.1965 | 0 | 0 | 255.0307
2002788 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215392 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 09:06:00 | 09.09.2021 17:15:04 | 8.1511 | 0 | 555 | 0 | 15 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 595.8655 | 0 | 140.6369 | 170.9198 | 354.7757 | 0 | 0 | 1262.1979
2003329 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/119 45-83-M00716_955152841_955152841 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 19:28:42 | 09.09.2021 20:30:22 | 1.0278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5881
2002851 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4625 35-03-K04625_7722288_56366079_56366079 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 09:27:00 | 09.09.2021 13:22:00 | 3.9167 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 327.0569 | 0 | 0 | 0 | 44.3618 | 0 | 0 | 371.4187
2002702 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_GÜZELBAHÇE İM ÇIKIŞ M13_2052318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 00:17:14 | 09.09.2021 01:06:00 | 0.81278 | 28 | 2256 | 5 | 75 | 11 | 198 | 0 | 1 | 197.3491 | 704.6544 | 3.5066 | 29.5855 | 294.8375 | 93.2443 | 0 | 2.3741 | 1325.5514
2003243 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_İZZETTİN KÖK M03_2096507 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 16:12:11 | 09.09.2021 16:28:00 | 0.26361 | 1 | 334 | 208 | 62 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0.27232 | 26.2282 | 108.5198 | 38.7034 | 5.1681 | 10.3225 | 0 | 0 | 189.2144
2003349 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-5 35-27-L00341_913828252_913828252 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 21:10:28 | 09.09.2021 23:12:21 | 2.0314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91874
2003034 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-161 35-26-M00161__56359640_56359640 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 09:52:44 | 09.09.2021 11:09:34 | 1.2806 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.305 | 0 | 0 | 0 | 4.6204 | 0 | 0 | 33.9254
2003206 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4023 35-01-K04023_911692547_911692547 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 14:47:49 | 09.09.2021 16:26:18 | 1.6414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3351
2002722 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_TR-128(TM-2/128) L11_2055214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 06:04:01 | 09.09.2021 06:04:21 | 0.0055556 | 0 | 1906 | 7 | 25 | 26 | 155 | 0 | 1 | 0 | 1.6719 | 0.025341 | 0.20569 | 0.68697 | 0.78725 | 0 | 0.0076088 | 3.3848
2003163 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-252 SİSSUS HASTANE 35-18-L00252_950467146_950467146 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 13:22:31 | 09.09.2021 14:50:29 | 1.4661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4774
2003077 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 35-27-M00017_97501873_97501873 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 10:20:20 | 09.09.2021 14:26:19 | 4.0997 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5066
2003220 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-2/TR-16 M07_2095189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 15:26:16 | 09.09.2021 15:31:16 | 0.083333 | 0 | 1882 | 0 | 126 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 65.706 | 0 | 14.0467 | 0 | 12.7235 | 0 | 0 | 92.4761
2003263 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ŞEHİTLER TR-2 35-26-L00162_6113856_56358931_56358931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 16:46:00 | 09.09.2021 20:47:36 | 4.0267 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.8117 | 0 | 58.3956 | 0 | 13.5458 | 0 | 0 | 146.753
2003240 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | HACIBABA TR-1 45-74-M00157_A_56353752_56353752 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 16:03:18 | 09.09.2021 17:20:33 | 1.2875 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5627 | 0 | 5.8579 | 0 | 0.17449 | 0 | 0 | 7.595
2003309 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-7 35-23-M00007_950413789_950413789 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 18:43:00 | 09.09.2021 19:07:10 | 0.40278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021966
2002768 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_KAPLICA K04_42778779 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.09.2021 08:59:44 | 09.09.2021 10:19:17 | 1.3258 | 0 | 580 | 0 | 2 | 1 | 114 | 1 | 0 | 0 | 203.7803 | 0 | 7.6482 | 385.8678 | 189.7901 | 90.1884 | 0 | 877.2748
2003200 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1785 35-02-M01785_913737210_913737210 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 14:44:00 | 09.09.2021 16:14:19 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2454 | 0 | 0 | 11.2454
2003100 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 11:16:54 | 09.09.2021 11:17:34 | 0.011111 | 0 | 664 | 104 | 44 | 10 | 81 | 5 | 0 | 0 | 1.4031 | 5.1573 | 0.5025 | 0.22423 | 0.42474 | 6.086 | 0 | 13.7978
2003303 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORUÇLAR TR-1 35-16-M00093_953325155_953325155 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 18:00:20 | 09.09.2021 21:10:10 | 3.1639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007453
2003080 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_ULUCAK DM-2/1 M01_72170823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 10:44:34 | 09.09.2021 11:39:51 | 0.92139 | 4 | 940 | 0 | 2 | 1 | 59 | 0 | 0 | 1.5937 | 227.0518 | 0 | 0.66582 | 7.2672 | 43.7596 | 0 | 0 | 280.3381
2003223 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_B_65504752_65504752 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 15:02:44 | 09.09.2021 15:46:21 | 0.72694 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3577 | 0 | 10.0385 | 0 | 0.097159 | 0 | 0 | 17.4933
2003266 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-333 35-19-L00309_956695896_956695896 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 16:57:15 | 09.09.2021 20:05:43 | 3.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1145 | 0 | 0 | 6.1145
2003117 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106699 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 11:45:34 | 09.09.2021 12:21:00 | 0.59056 | 5 | 148 | 7 | 69 | 10 | 55 | 4 | 0 | 1.5287 | 30.0048 | 64.3422 | 62.6995 | 66.157 | 28.4731 | 65.7981 | 0 | 319.0033
2002725 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KAVŞAK DM TR-154 35-16-L00154_BERGAMA İM-2 (KÖYLER) L07_66050341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 06:23:00 | 09.09.2021 09:43:53 | 3.3481 | 0 | 1269 | 7 | 25 | 24 | 104 | 0 | 0 | 0 | 708.4749 | 18.139 | 138.8703 | 380.8309 | 479.7023 | 0 | 0 | 1726.0173
2002974 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-6 35-19-M00218_5855062_56389670_56389670 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 09:54:42 | 09.09.2021 17:37:09 | 7.7074 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0425 | 0 | 23.1879 | 0 | 1.1709 | 0 | 0 | 44.4012
2002825 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1134 35-02-K01134_TRAFO K01_2121869 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 09:21:04 | 09.09.2021 18:30:57 | 9.1647 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1273.854 | 0 | 0 | 0 | 19.6931 | 0 | 0 | 1293.5471
2003352 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1880 35-09-K01880_35-09-K01880_45405872 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 21:14:01 | 09.09.2021 21:55:41 | 0.69444 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 148.257 | 0 | 0 | 0 | 12.9668 | 0 | 0 | 161.2239
2003103 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | MAVİ ÖZLEM SİTESİ 35-30-M00349_DAĞITIM TRAFOSU M01_72074196 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 11:12:19 | 09.09.2021 11:57:20 | 0.75028 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.9716 | 0 | 0 | 0 | 3.844 | 0 | 0 | 27.8156
2002711 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4512 35-03-K04512_K-3352 K02_41920213 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 01:34:36 | 09.09.2021 01:35:56 | 0.022171 | 0 | 3837 | 0 | 0 | 1 | 846 | 1 | 4 | 0 | 19.4373 | 0 | 0 | 0.85263 | 8.711 | 0.74698 | 1.6822 | 31.4301
2003295 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM06/TR25 45-73-M00076_C_56368982_56368982 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 17:51:07 | 09.09.2021 20:43:24 | 2.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9766 | 0 | 0 | 0.9766
2003275 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 17:15:01 | 09.09.2021 17:20:06 | 0.084722 | 0 | 470 | 45 | 109 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.3644 | 17.2431 | 39.4358 | 1.0302 | 0.56303 | 0 | 0 | 65.6365
2002708 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 00:49:01 | 09.09.2021 02:54:19 | 2.0883 | 3 | 336 | 4 | 53 | 12 | 40 | 0 | 0 | 352.9972 | 226.0669 | 309.4131 | 35.6574 | 366.7933 | 115.8274 | 0 | 0 | 1406.7553
2003106 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PANCAR TR-5 35-26-M00897__66211851_66211851 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 11:18:45 | 09.09.2021 12:14:59 | 0.93722 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 21.2444 | 0 | 0 | 0 | 6.7338 | 0 | 1.859 | 29.8373
2003232 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ERZE AMBALAJ KÖK 35-27-M00086_HatBaşıAyırıcı_66224819 M04_66224819 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 15:53:13 | 09.09.2021 17:39:10 | 1.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6958 | 0 | 21.6958
2003083 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_953365262_953365262 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 10:42:50 | 09.09.2021 14:02:17 | 3.3242 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0119 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 6.0229
2003020 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 10:01:44 | 09.09.2021 13:10:50 | 3.1517 | 1 | 746 | 1 | 7 | 2 | 46 | 0 | 0 | 5.779 | 318.4563 | 3.9508 | 20.6382 | 78.156 | 73.7092 | 0 | 0 | 500.6896
2003269 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-3 45-71-M00567_B_56403067_56403067 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 17:04:18 | 09.09.2021 19:17:13 | 2.2152 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3008
2002734 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/14 35-29-M00099_C C01_49203674 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 07:27:31 | 09.09.2021 10:19:51 | 2.8722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.3619 | 0 | 0 | 0 | 3.7703 | 0 | 0 | 11.1322
2003212 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_953357624_953357624 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 15:10:00 | 09.09.2021 18:37:40 | 3.4611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38401
2002714 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666681 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 02:40:18 | 09.09.2021 03:17:00 | 0.61167 | 0 | 825 | 2 | 234 | 7 | 75 | 0 | 1 | 0 | 87.403 | 0.89576 | 39.766 | 5.8744 | 28.5193 | 0 | 0.035862 | 162.4944
2003146 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU DM-1/8 35-27-L00249_913499840_913499840 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 12:31:03 | 09.09.2021 17:15:48 | 4.7458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5167
2002751 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_ÖZDERE M-23 M10_72117316 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 08:30:50 | 09.09.2021 13:44:57 | 5.2353 | 0 | 2614 | 0 | 14 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 3307.2721 | 0 | 106.8154 | 207.1961 | 1626.5054 | 0 | 0 | 5247.7891
2003292 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_45-71-M00999_2357089 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 17:52:37 | 09.09.2021 20:35:21 | 2.7122 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.669 | 0 | 1.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7987
2003109 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1856 YAKAKÖY TR-5 35-02-M01856_910134800_910134800 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 11:30:04 | 09.09.2021 12:55:43 | 1.4275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34409
2003086 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HatBaşıAyırıcı_53140528 M05_53140528 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 10:50:50 | 09.09.2021 15:50:25 | 4.9931 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4318 | 0 | 24.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0776
2003252 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_B_65504752_65504752 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 16:26:00 | 09.09.2021 19:01:14 | 2.5872 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.4899 | 0 | 34.9642 | 0 | 0.29725 | 0 | 0 | 61.7514
2002731 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057229 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 07:11:19 | 09.09.2021 08:02:47 | 0.85778 | 3 | 1820 | 21 | 234 | 21 | 505 | 2 | 1 | 0.43 | 207.7699 | 59.2397 | 106.9673 | 73.5855 | 150.4744 | 85.2281 | 0.49939 | 684.1944
2003229 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/14 45-72-L00014_956498416_956498416 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 15:48:58 | 09.09.2021 17:51:44 | 2.0461 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3654
2002774 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | BURUNCUK TR-5 35-20-L00305_6218225_56375672_56375672 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 09:07:34 | 09.09.2021 17:31:36 | 8.4003 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.1621 | 0 | 140.2717 | 0 | 64.793 | 0 | 0 | 238.2267
2003272 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1442 35-04-M01442_35-04-M01442_2375047 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 17:06:23 | 09.09.2021 17:37:34 | 0.51972 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 139.1976 | 0 | 0 | 0 | 10.3561 | 0 | 0 | 149.5538
2003166 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-231 35-01-K00231_910990102_910990102 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 13:38:48 | 09.09.2021 14:52:22 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43469 | 0 | 0 | 0.43469
2003315 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/40 KÖK 45-72-M00040_956480132_956480132 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 19:00:39 | 10.09.2021 00:56:49 | 5.9361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7444
2002717 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_OTOBAN GİŞELER M02_72114517 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 03:26:25 | 09.09.2021 08:59:41 | 5.5544 | 0 | 104 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 134.1388 | 0 | 10.6711 | 0 | 41.8071 | 0 | 0 | 186.617
2002740 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÜNAL ŞARLIOĞLU-1 SULAMA GRUBU 35-29-M00209_A_56361313_56361313 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 07:47:46 | 09.09.2021 10:26:04 | 2.6383 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7951
2002763 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KEMERDAMLARI TR-1 45-78-M00588_45-78-M00588_2352750 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 08:57:20 | 09.09.2021 18:26:01 | 9.4781 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 310.3173 | 0 | 15.676 | 0 | 57.0179 | 0 | 0 | 383.0112
2003281 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 17:23:31 | 09.09.2021 17:59:25 | 0.59833 | 0 | 473 | 23 | 43 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 84.2445 | 137.9581 | 47.4508 | 19.5418 | 3.9084 | 0 | 0 | 293.1037
2003055 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135438 M03_53135438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 10:16:40 | 09.09.2021 10:17:04 | 0.0066667 | 0 | 305 | 6 | 79 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.21639 | 0.19805 | 0.092852 | 0.12721 | 0.0049264 | 0 | 0 | 0.63943
2003235 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-1 35-22-M00190_955269500_955269500 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 15:53:45 | 09.09.2021 18:23:12 | 2.4908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33154
2002757 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_BEYDERE KÖK M03_72307181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 08:42:40 | 09.09.2021 08:44:00 | 0.022222 | 0 | 901 | 9 | 29 | 5 | 110 | 5 | 1 | 0 | 5.127 | 0.15447 | 0.29157 | 1.0522 | 1.5425 | 11.954 | 0.16848 | 20.2901
2003241 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1826 35-02-M01826_910353510_910353510 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 16:06:33 | 09.09.2021 18:10:05 | 2.0589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2139 | 0 | 0 | 0 | 11.8295 | 0 | 0 | 16.0434
2003341 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-117 OVACIK 35-18-L00117_950461999_950461999 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 20:32:39 | 09.09.2021 23:28:08 | 2.9247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021441
2003324 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/24 45-72-M00024_956502583_956502583 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 19:20:12 | 09.09.2021 20:07:07 | 0.78194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023139
2003304 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | YALLIOĞLU KÖK 35-15-L00361_YENİKÖY L02_66935979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 18:16:28 | 09.09.2021 18:32:28 | 0.26667 | 2 | 347 | 19 | 70 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0.41002 | 30.1773 | 44.8813 | 104.0519 | 1.4424 | 32.4896 | 0 | 0 | 213.4525
2003175 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HACILAR M05_72049232 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 14:36:21 | 09.09.2021 15:59:18 | 1.3825 | 0 | 277 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 45.6138 | 0 | 6.852 | 97.4072 | 3.2742 | 64.5245 | 0 | 217.6717
2003361 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-4/TR-12 35-22-M00081_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035400 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 22:38:11 | 10.09.2021 03:43:34 | 5.0897 | 0 | 63 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 91.752 | 0 | 6.3707 | 0 | 30.8892 | 0 | 496.6476 | 625.6594
2003318 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195720 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 19:12:25 | 09.09.2021 20:04:17 | 0.86444 | 0 | 473 | 23 | 43 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 138.5098 | 188.6138 | 68.4686 | 25.0862 | 4.6962 | 0 | 0 | 425.3745
2003069 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_11133234_56357219_56357219 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 10:27:09 | 09.09.2021 11:52:22 | 1.4203 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8709 | 0 | 0 | 0 | 13.0463 | 0 | 0 | 26.9172
2003215 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR TR-2 35-31-L00423_B_56386379_56386379 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 15:13:20 | 09.09.2021 17:02:18 | 1.8161 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37135 | 0 | 10.842 | 0 | 1.7605 | 0 | 0 | 12.9739
2002720 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SÜLEYMANLI L05_2072980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 05:25:07 | 09.09.2021 06:04:55 | 0.66333 | 0 | 661 | 34 | 67 | 13 | 76 | 2 | 0 | 0 | 67.7489 | 56.4619 | 83.5757 | 58.0071 | 35.3555 | 38.9901 | 0 | 340.1392
2003052 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-1 35-17-M00201_C_56355746_56355746 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 09:58:45 | 09.09.2021 12:43:18 | 2.7425 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66.885 | 0 | 0 | 0 | 37.808 | 0 | 0 | 104.693
2003261 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUDERE TR-1 45-83-L00419_955157496_955157496 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 16:48:28 | 09.09.2021 20:33:27 | 3.7497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6908
2002737 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-105 DÜZCE AĞA ÇEŞMESİ 35-14-L00105__72371906_72371906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 07:40:15 | 09.09.2021 09:45:44 | 2.0914 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2671 | 0 | 3.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3299
2002760 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_YOLÜSTÜ MERKEZ L08_2314556 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 08:57:44 | 09.09.2021 18:35:40 | 9.6322 | 0 | 353 | 0 | 37 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 994.0827 | 0 | 2066.3841 | 20.0084 | 1673.1418 | 0 | 0 | 4753.617
2003344 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2165 35-09-M02165_97774014_97774014 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 20:46:01 | 09.09.2021 22:31:48 | 1.7631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7574
2003301 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139496 M03_53139496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 18:14:34 | 09.09.2021 18:14:54 | 0.0055556 | 0 | 690 | 1 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.66221 | 0.12787 | 0.16994 | 0 | 0.082312 | 0 | 0 | 1.0423
2003115 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-3 KÖPRÜYANI 45-71-M00254_MURADİYE TR-4/1 M02_55035469 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 11:41:30 | 09.09.2021 14:05:19 | 2.3969 | 0 | 559 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 304.9903 | 0 | 1.7771 | 0 | 191.2189 | 0 | 0 | 497.9863
2003221 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | İĞDECİK TR-6 45-71-M00086_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078172 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 15:34:35 | 09.09.2021 18:57:24 | 3.3803 | 0 | 43 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.5654 | 0 | 238.6122 | 0 | 2.9739 | 0 | 0 | 278.1514
2003287 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-5 35-30-M00228_955309484_955309484 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 17:42:24 | 09.09.2021 21:47:04 | 4.0778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003264 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/12 45-71-M00051_953215522_953215522 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 16:51:07 | 09.09.2021 20:40:49 | 3.8283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73442
2002932 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | İZSU ARITMA-2 ÖZEL 35-17-M00135Ö_ M01_2122108 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 09:32:12 | 09.09.2021 10:33:05 | 1.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.5561 | 0 | 341.5561
2003333 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-47 35-22-M00653_955294309_955294309 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 19:45:00 | 09.09.2021 20:17:21 | 0.53917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18648
2002746 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 08:06:30 | 09.09.2021 09:32:52 | 1.4394 | 0 | 616 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 245.1542 | 0 | 0 | 236.8911 | 165.9231 | 0 | 0 | 647.9683
2003247 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/19 (NECATİBEY TR) 45-71-M00124_953187502_953187502 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 16:09:40 | 09.09.2021 17:54:41 | 1.7503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075757
2003101 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/14-C 45-71-M00038_953194027_953194027 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 11:14:41 | 09.09.2021 12:12:27 | 0.96278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6348 | 0 | 0 | 0 | 0.48123 | 0 | 0 | 4.1161
2003187 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_956651600_956651600 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 14:18:40 | 09.09.2021 15:22:38 | 1.0661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017694
2003141 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 12:48:00 | 09.09.2021 13:00:43 | 0.21199 | 26 | 5086 | 1 | 113 | 10 | 456 | 0 | 0 | 73.2449 | 426.846 | 0.048213 | 21.8253 | 57.5376 | 164.756 | 0 | 0 | 744.2581
2002706 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_ESBAŞ-10 K05_2307188 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 01:10:27 | 09.09.2021 01:12:43 | 0.037737 | 0 | 1956 | 0 | 1 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 16.3063 | 0 | 0.0047086 | 0.93828 | 2.7804 | 0 | 0 | 20.0297
2003347 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53137142 M04_53137142 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 21:05:00 | 09.09.2021 23:39:29 | 2.5747 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.292 | 0 | 11.7872 | 0 | 0 | 0 | 172.0792
2003161 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | YUKARIAKTEPE OVACIK TR-5 35-32-L00076_35-32-L00076_2362983 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 13:23:00 | 09.09.2021 14:35:17 | 1.2047 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 0 | 0.22323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8673
2002832 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-26-M00035_956621338_956621338 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.09.2021 08:56:52 | 09.09.2021 11:56:10 | 2.9883 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9729
2002769 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-29 45-79-M00029_TR-25 M02_2315972 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 09:06:30 | 09.09.2021 18:45:17 | 9.6464 | 0 | 179 | 0 | 62 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 370.6013 | 0 | 1818.8022 | 0 | 185.4825 | 0 | 0 | 2374.8861
2003118 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639655_956639655 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 11:47:45 | 09.09.2021 13:00:41 | 1.2156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53136
2003167 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 00:48:00 | 09.09.2021 02:14:00 | 1.4333 | 0 | 825 | 2 | 234 | 7 | 75 | 0 | 1 | 0 | 226.7045 | 2.2088 | 98.5364 | 14.3698 | 69.8872 | 0 | 0.086128 | 411.7928
2002766 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-2 45-83-M00439_45-83-M00439_2357210 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 09:02:57 | 09.09.2021 18:48:07 | 9.7525 | 0 | 96 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 426.737 | 0 | 181.0015 | 0 | 90.813 | 0 | 0 | 698.5515
2003098 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | YUKARI BOZKIR TR-1 45-83-L00257_45-83-L00257_2362640 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 11:12:00 | 09.09.2021 12:46:30 | 1.575 | 0 | 93 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.2056 | 0 | 21.9229 | 0 | 7.8551 | 0 | 0 | 50.9837
2002912 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1 35-02-M00001_35-02-M00001_78582592 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 09:41:43 | 09.09.2021 12:09:56 | 2.4702 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 198.6563 | 0 | 0 | 0 | 34.5433 | 0 | 0 | 233.1997
2003353 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ŞEHİTLER TR-2 35-26-L00162_6113856_56358931_56358931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 20:48:15 | 09.09.2021 23:59:52 | 3.1936 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.3071 | 0 | 39.5193 | 0 | 7.6959 | 0 | 0 | 104.5223
2002812 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/9 45-72-M00009_956502804_956502804 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 09:15:32 | 09.09.2021 12:18:11 | 3.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0202 | 0 | 0 | 7.0202
2003290 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KAHRAMAN YAVUZLAR SULAMA GRUBU 35-29-M00268_C_56407212_56407212 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 17:47:52 | 09.09.2021 21:16:09 | 3.4714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3259
2002749 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-74 35-16-M00074_47597052_56353342_56353342 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 08:10:58 | 09.09.2021 09:03:16 | 0.87167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1839 | 0 | 0 | 3.1839
2003250 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/15 45-71-M00394_953215783_953215783 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.09.2021 16:26:00 | 09.09.2021 19:33:36 | 3.1267 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8582
2002709 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_HatBaşıAyırıcı_75048334 M07_75048334 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 01:05:00 | 09.09.2021 02:30:07 | 1.4186 | 23 | 186 | 1 | 51 | 4 | 24 | 0 | 0 | 344.7399 | 414.9568 | 0.22982 | 52.9868 | 76.9214 | 26.5408 | 0 | 0 | 916.3755
2003207 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALLICA TR-2 45-72-L00548_956512047_956512047 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 14:52:36 | 09.09.2021 17:36:22 | 2.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18906 | 0 | 0 | 0.18906
2003327 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_953370964_953370964 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 19:26:33 | 09.09.2021 20:04:09 | 0.62667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3778
2003058 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-13/04(CEMİYET KARŞISI) 45-71-M00057_E A15_44922235 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 10:20:05 | 09.09.2021 12:40:48 | 2.345 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 177.1536 | 0 | 0 | 0 | 41.4034 | 0 | 0 | 218.557
2003164 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139700 M05_53139700 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 13:29:21 | 09.09.2021 17:29:46 | 4.0068 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 134.9461 | 0 | 25.7036 | 0 | 0 | 0 | 162.4327
2003078 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_953360069_953360069 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2021 10:36:08 | 09.09.2021 13:56:10 | 3.3339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59198
2003021 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/7 45-72-L00007_D_56393687_56393687 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2021 10:04:49 | 09.09.2021 15:51:27 | 5.777 | 0 | 186 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 227.5625 | 0 | 48.0565 | 0 | 12.8322 | 0 | 0 | 288.4513
2003525 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK TR-5/TR-6/TR-7/TR-8 TARIMSAL SULAMA M03_72193245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 10:12:55 | 10.09.2021 11:44:59 | 1.5344 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2937 | 0 | 6.6487 | 0 | 0 | 34.9424
2003502 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2966 35-07-M02966_913480571_913480571 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.09.2021 10:05:03 | 10.09.2021 15:50:12 | 5.7525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6355
2003694 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SABANCI TR 45-83-M00254_955176766_955176766 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 15:20:59 | 10.09.2021 15:59:45 | 0.64611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2205
2003396 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-92 ULAMIŞ MEZARLIK 35-14-L00092_956645957_956645957 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 07:34:21 | 10.09.2021 09:28:51 | 1.9083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59224
2003734 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-19 35-17-M00216_950315216_950315216 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 16:21:40 | 10.09.2021 17:04:46 | 0.71833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30732
2003442 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_79767943 L02_79767943 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 09:17:31 | 10.09.2021 16:59:28 | 7.6992 | 0 | 417 | 0 | 71 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 649.9154 | 0 | 507.1231 | 85.3554 | 294.8816 | 0 | 0 | 1537.2755
2003439 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARIGÜL TR-1 35-30-M00216_B b1_42916490 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:04:08 | 10.09.2021 10:43:35 | 1.6575 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3476 | 0 | 0 | 0 | 4.146 | 0 | 0 | 12.4936
2003688 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÖZLEM SAHİL SİTESİ TR 35-14-M00372_35-14-M00372_2360652 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 15:04:26 | 10.09.2021 18:51:22 | 3.7822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22315
2003834 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | HALKAVLU TR-1 45-76-M00159_B_56389837_56389837 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 21:45:40 | 10.09.2021 23:58:23 | 2.2119 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6303 | 0 | 0 | 0 | 0.031799 | 0 | 0 | 5.6621
2003588 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2323 35-04-K02323_D_56364926_56364926 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 11:33:00 | 10.09.2021 14:39:26 | 3.1072 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.0736 | 0 | 0 | 0 | 1.4121 | 0 | 0 | 48.4857
2003820 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_953180123_953180123 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 20:50:39 | 10.09.2021 23:40:53 | 2.8372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10164
2003608 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_DAĞITIM TRAFO L-201 GÜZELÇİFTLİK L04_72216672 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.09.2021 12:13:06 | 10.09.2021 16:41:39 | 4.4758 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 319.8781 | 0 | 2.5655 | 0 | 50.0544 | 0 | 0 | 372.4981
2003651 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİBEYLİ TR-1 35-16-M00148_953322655_953322655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 13:25:33 | 10.09.2021 15:43:20 | 2.2964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0326
2003751 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ENCEKLER TR-1 45-77-M00117_945497706_945497706 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 17:31:55 | 10.09.2021 22:36:32 | 5.0769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62797
2003771 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139457 M05_53139457 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 18:26:05 | 10.09.2021 19:36:39 | 1.1761 | 2 | 406 | 9 | 2 | 5 | 31 | 0 | 0 | 1.2241 | 149.6638 | 12.4638 | 1.4717 | 38.5935 | 32.9657 | 0 | 0 | 236.3825
2003565 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 11:02:00 | 10.09.2021 11:58:34 | 0.94278 | 3 | 115 | 18 | 226 | 9 | 53 | 4 | 0 | 17.7622 | 35.6062 | 57.4037 | 181.5248 | 61.1504 | 80.167 | 425.9765 | 0 | 859.5908
2003671 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-263 TANSAŞ YANI 35-18-L00263_950450853_950450853 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 14:20:18 | 10.09.2021 20:37:12 | 6.2817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6293
2003459 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1641 35-03-K01641_910033648_910033648 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:22:44 | 10.09.2021 17:45:49 | 8.3847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8002
2003422 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-174 35-02-K00174_910141920_910141920 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 08:48:39 | 10.09.2021 09:58:43 | 1.1678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22099
2003757 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-26-M00035_956624052_956624052 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 17:47:26 | 10.09.2021 20:33:47 | 2.7725 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1299 | 0 | 0 | 0 | 3.8518 | 0 | 0 | 13.9817
2003465 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3009 35-07-K03009_A_56384030_56384030 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 09:35:09 | 10.09.2021 14:58:58 | 5.3968 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127.5645 | 0 | 0 | 0 | 8.7228 | 0 | 0 | 136.2873
2003714 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-6/31 35-28-L00094_MENEMEN TR-52 L02_66728584 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 15:37:32 | 10.09.2021 18:02:18 | 2.4128 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 477.5612 | 0 | 0 | 0 | 87.5136 | 0 | 0 | 565.0748
2003522 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950451005_950451005 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 10:17:41 | 10.09.2021 18:13:04 | 7.9231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2109
2003545 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7/B 45-77-L00353_945488028_945488028 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 10:33:56 | 10.09.2021 11:47:28 | 1.2256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24912
2003528 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_AKHİSAR-1(İZSU) M08_72194610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 10:24:35 | 10.09.2021 10:56:02 | 0.52417 | 0 | 504 | 5 | 8 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 75.0872 | 1.9153 | 13.181 | 0.26555 | 20.6084 | 0 | 2.603 | 113.6604
2003399 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-1 L01_2093769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 07:58:37 | 10.09.2021 08:04:52 | 0.10417 | 0 | 3136 | 0 | 1 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 51.8066 | 0 | 0.024823 | 0 | 75.5525 | 0 | 0 | 127.3839
2003445 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | TURGUTALP KÖK 45-71-M00260_SULTANYAYLASI M04_72233756 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 09:17:27 | 10.09.2021 12:16:47 | 2.9887 | 0 | 171 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65.8554 | 0 | 5.4659 | 0 | 0.81212 | 0 | 0 | 72.1334
2003605 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4112 35-08-K04112_98280919_98280919 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 11:58:42 | 10.09.2021 13:27:32 | 1.4806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6642
2003774 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | EVCİLER TR-1 45-77-L00268_A_56402968_56402968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 18:27:08 | 11.09.2021 00:12:44 | 5.76 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2651 | 0 | 0.32644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5916
2003674 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_MENEMEN TR-25 L04_66717213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 14:23:50 | 10.09.2021 15:40:37 | 1.2797 | 0 | 1585 | 0 | 27 | 3 | 237 | 3 | 0 | 0 | 656.6442 | 0 | 18.4754 | 25.0303 | 433.2342 | 445.1557 | 0 | 1578.5399
2003376 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-5 35-30-M00005_TR-19 M02_2107745 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 03:04:11 | 10.09.2021 03:59:00 | 0.91361 | 0 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 304.7426 | 0 | 0 | 0 | 68.2481 | 0 | 0 | 372.9907
2003611 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1981 35-09-M01981_B_56382255_56382255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 12:17:31 | 10.09.2021 15:35:01 | 3.2917 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.218 | 0 | 0 | 0 | 10.556 | 0 | 0 | 63.774
2003711 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SÜLEYMANLI L05_2072980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 15:52:14 | 10.09.2021 16:13:52 | 0.36056 | 0 | 661 | 34 | 67 | 13 | 76 | 2 | 0 | 0 | 54.1768 | 46.2023 | 67.1771 | 59.3546 | 44.1642 | 38.4201 | 0 | 309.4952
2003571 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-52 35-19-L00052_9695785_56377000_56377000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 11:06:23 | 10.09.2021 13:02:13 | 1.9306 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4541 | 0 | 6.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2222
2003594 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1360 35-04-M01360_C_56373450_56373450 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 09:04:00 | 10.09.2021 11:36:00 | 2.5333 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 138.1709 | 0 | 0 | 0 | 6.2735 | 0 | 0 | 144.4444
2003431 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | KARAHAYİT TR-1 35-20-L00283_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045458 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 09:05:02 | 10.09.2021 16:51:58 | 7.782 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.8651 | 0 | 0 | 0 | 0.032844 | 0 | 0 | 15.898
2003425 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YALNIZDAM TR-1 35-16-M00152_953353427_953353427 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 08:55:58 | 10.09.2021 13:22:29 | 4.4419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16119
2003577 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-215 35-04-K00215_D_56383840_56383840 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 09:04:00 | 10.09.2021 11:15:51 | 2.1975 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 165.3496 | 0 | 0 | 0 | 71.3695 | 0 | 0 | 236.7191
2003494 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_İZZETTİN KÖK M03_2329854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:26:07 | 10.09.2021 10:33:59 | 1.1311 | 1 | 334 | 208 | 62 | 15 | 32 | 0 | 0 | 1.0748 | 103.2093 | 413.9877 | 151.9423 | 20.4377 | 39.8456 | 0 | 0 | 730.4973
2003448 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53136572 M03_53136572 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:15:18 | 10.09.2021 11:02:47 | 1.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1597 | 0 | 0 | 0 | 45.1597
2003740 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7/B 45-77-L00353_945488121_945488121 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 16:47:40 | 10.09.2021 18:08:45 | 1.3514 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2789
2003700 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_AKHİSAR - ÖLÇÜ M07_2083712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 15:35:26 | 10.09.2021 15:40:42 | 0.087778 | 0 | 13803 | 25 | 603 | 34 | 1623 | 6 | 3 | 0 | 180.2125 | 21.6126 | 62.5694 | 20.7937 | 88.3812 | 14.4629 | 1.1204 | 389.1527
2003720 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139457 M05_53139457 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 16:03:17 | 10.09.2021 17:52:41 | 1.8233 | 2 | 320 | 9 | 2 | 5 | 26 | 0 | 0 | 1.7386 | 158.3382 | 21.1061 | 2.3653 | 70.0398 | 52.2548 | 0 | 0 | 305.8428
2003763 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_53134201 M10_53134201 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 17:55:05 | 10.09.2021 19:12:50 | 1.2958 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3267 | 0 | 6.4465 | 0 | 2.6247 | 0 | 0 | 38.398
2003614 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSMAİLBEY NARINCALI TR-2 45-73-M00892_961481813_961481813 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 12:24:28 | 10.09.2021 19:05:07 | 6.6775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7042
2003737 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1958 35-09-K01958_912414376_912414376 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 16:34:40 | 10.09.2021 17:58:42 | 1.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003654 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_MENEMEN TR-25 L04_66717213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 13:34:55 | 10.09.2021 14:23:00 | 0.80139 | 0 | 1585 | 0 | 27 | 3 | 237 | 3 | 0 | 0 | 409.7862 | 0 | 11.5891 | 15.3807 | 267.3209 | 269.9675 | 0 | 974.0444
2003488 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ATAKÖY OVA TR-3 35-22-M00181_C_56354060_56354060 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:44:59 | 10.09.2021 10:26:53 | 0.69833 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0002309 | 0 | 20.2191 | 0 | 4.395 | 0 | 0 | 24.6143
2003511 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞLIYATAK TR-2 35-31-L00365_956569011_956569011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:52:06 | 10.09.2021 12:50:16 | 2.9694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7619
2003823 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_53135356 M01_53135356 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 21:03:00 | 11.09.2021 00:18:04 | 3.2511 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4709 | 0 | 4.2673 | 0 | 0 | 82.7382
2003411 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-3 35-17-M00203_B_56356106_56356106 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 08:30:09 | 10.09.2021 10:58:49 | 2.4778 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8823
2003554 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4020 35-09-K04020_C_56367351_56367351 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 10:47:00 | 10.09.2021 11:08:17 | 0.35472 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.3836 | 0 | 0 | 0 | 0.91673 | 0 | 0 | 8.3004
2003760 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ZİYANLAR TR-1 45-79-M00217_45-79-M00217_80681482 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 18:02:03 | 10.09.2021 18:43:20 | 0.68806 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5554
2003500 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIPINAR TR-9 45-73-M00584_967134240_967134240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:57:53 | 10.09.2021 12:36:15 | 2.6394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62019
2003669 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39 45-77-L00039_945489309_945489309 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 14:15:42 | 10.09.2021 16:18:07 | 2.0403 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.762 | 0 | 0 | 0 | 1.3852 | 0 | 0 | 5.1472
2003377 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_MERİÇ K01_2047752 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 02:58:01 | 10.09.2021 03:04:59 | 0.11611 | 0 | 2861 | 0 | 0 | 2 | 344 | 1 | 3 | 0 | 77.5506 | 0 | 0 | 1.9566 | 16.0363 | 10.184 | 9.5706 | 115.2981
2003623 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4497 35-09-K04497_913664739_913664739 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.09.2021 12:46:49 | 10.09.2021 18:10:36 | 5.3964 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9047
2003437 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-1 45-83-M00438_45-83-M00438_61352775 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 09:11:02 | 10.09.2021 17:04:18 | 7.8878 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 143.7044 | 0 | 37.7685 | 0 | 14.4417 | 0 | 0 | 195.9146
2003391 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 07:10:31 | 10.09.2021 07:35:53 | 0.42278 | 0 | 375 | 33 | 37 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 18.6802 | 44.2667 | 14.3866 | 39.4828 | 7.9451 | 26.1682 | 0 | 150.9296
2003686 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1154 35-03-M01154_35-03-M01154_41950191 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 14:52:42 | 10.09.2021 16:19:23 | 1.4447 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 117.6066 | 0 | 0 | 0 | 151.6729 | 0 | 0 | 269.2795
2003749 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_2106584 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 17:36:35 | 10.09.2021 17:49:11 | 0.20987 | 0 | 15214 | 28 | 636 | 42 | 1686 | 8 | 3 | 0 | 483.3437 | 52.4304 | 154.0892 | 46.0092 | 189.2703 | 36.9444 | 2.4514 | 964.5386
2003394 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 07:21:54 | 10.09.2021 07:57:00 | 0.585 | 0 | 1004 | 10 | 108 | 6 | 73 | 2 | 0 | 0 | 78.7334 | 9.9789 | 85.2287 | 20.087 | 20.694 | 14.9556 | 0 | 229.6776
2003606 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/7 45-72-L00007_956496327_956496327 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 12:10:29 | 10.09.2021 14:08:31 | 1.9672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28176
2003769 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_BELEN HALİTPAŞA M10_2086508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 18:21:26 | 10.09.2021 18:32:00 | 0.17611 | 12 | 8433 | 662 | 312 | 65 | 1236 | 20 | 8 | 1.135 | 393.14 | 422.3956 | 119.9634 | 95.306 | 192.6299 | 343.4045 | 19.6658 | 1587.6401
2003626 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_964090630_964090630 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 12:52:54 | 10.09.2021 18:10:00 | 5.285 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2955
2003706 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01480_ H_66002962 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 15:39:02 | 10.09.2021 21:08:05 | 5.4842 | 0 | 64 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.3951 | 0 | 125.8038 | 0 | 28.6267 | 0 | 0 | 248.8256
2003666 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-1 45-83-M00133_TR-1/1 M04_2331796 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 14:16:52 | 10.09.2021 15:24:05 | 1.1203 | 0 | 2179 | 0 | 46 | 6 | 115 | 6 | 1 | 0 | 659.2948 | 0 | 37.761 | 1233.6234 | 136.0695 | 491.4045 | 0.54284 | 2558.696
2003620 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-31-L00021_956590953_956590953 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 12:35:12 | 10.09.2021 13:54:07 | 1.3153 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89133 | 0 | 0 | 0 | 0.028017 | 0 | 0 | 0.91935
2003643 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-17 45-77-L00017_45-77-L00017_2371068 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 13:04:25 | 10.09.2021 13:41:50 | 0.62361 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28.7203 | 0 | 0 | 0 | 13.3454 | 0 | 0 | 42.0657
2003497 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3102 35-04-K03102_954706084_954706084 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:24:54 | 10.09.2021 10:46:26 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23621 | 0 | 0 | 0.23621
2003434 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1797 35-02-K01797_TRAFO K02_2059559 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 09:01:40 | 10.09.2021 16:53:09 | 7.8581 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1048.0711 | 0 | 0 | 0 | 722.9698 | 0 | 0 | 1771.041
2003397 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 07:31:31 | 10.09.2021 08:16:00 | 0.74139 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1807 | 61.3194 | 15.7843 | 17.5401 | 0.33609 | 0 | 0 | 108.1606
2003440 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_DEREKÖY L04_2334411 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:14:00 | 10.09.2021 09:40:03 | 0.43417 | 0 | 166 | 13 | 83 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0163 | 53.7261 | 150.0426 | 0 | 3.3526 | 0 | 0 | 220.1376
2003417 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_2106584 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 08:41:36 | 10.09.2021 08:47:39 | 0.10059 | 0 | 15559 | 28 | 638 | 42 | 1753 | 8 | 3 | 0 | 168.6356 | 21.7417 | 62.1121 | 19.628 | 74.2079 | 17.9503 | 1.0653 | 365.3409
2003560 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2383 35-01-M02383_D D1_79613937 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.09.2021 10:45:34 | 10.09.2021 17:21:35 | 6.6003 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.4979 | 0 | 0 | 0 | 9.3198 | 0 | 0 | 69.8177
2003580 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_72295219 M01_72295219 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 11:38:12 | 10.09.2021 12:20:13 | 0.70028 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.3434 | 0 | 0 | 4.3787 | 4.5413 | 0 | 0 | 15.2634
2003746 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 45-74-M00024_945585551_945585551 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 17:18:57 | 10.09.2021 19:13:19 | 1.9061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36256 | 0 | 0 | 0 | 0.0083424 | 0 | 0 | 0.3709
2003772 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_DEREMAHALLE M04_2324676 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 18:25:57 | 11.09.2021 02:27:01 | 8.0178 | 0 | 129 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 416.1476 | 0 | 31.5349 | 0 | 18.3146 | 0 | 0 | 465.9972
2003766 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 18:06:14 | 10.09.2021 18:21:57 | 0.26194 | 7 | 1033 | 156 | 64 | 34 | 87 | 0 | 0 | 0.73365 | 61.1481 | 312.9767 | 39.1086 | 50.1701 | 20.6025 | 0 | 0 | 484.7397
2003738 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞCILAR TR-1 35-28-M00266_953396079_953396079 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 16:29:49 | 10.09.2021 19:51:12 | 3.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1269 | 0 | 0 | 21.1269
2003383 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 05:29:14 | 10.09.2021 06:11:08 | 0.69833 | 0 | 1600 | 0 | 43 | 2 | 139 | 0 | 1 | 0 | 88.171 | 0 | 1.57 | 1.8481 | 13.6646 | 0 | 0 | 105.2537
2003715 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ŞERİFE ZENGİNOĞLU-ALİ GÖTÜRÜCÜ TARIMSAL SULAMA GRUBU 45-71-M00952_45-71-M00952_2357170 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 15:56:39 | 10.09.2021 19:34:50 | 3.6364 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1441
2003569 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1399 35-03-M01399_35-03-M01399_41948129 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 11:07:59 | 10.09.2021 13:02:51 | 1.9144 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 440.1805 | 0 | 0 | 0 | 204.8088 | 0 | 0 | 644.9894
2003692 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-2 35-29-M00465_950340300_950340300 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 14:57:20 | 10.09.2021 18:29:09 | 3.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93518 | 0 | 0 | 0.93518
2003838 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ŞEHİR-1 L03_72357041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 22:27:46 | 10.09.2021 22:34:00 | 0.10389 | 2 | 5591 | 1 | 37 | 9 | 215 | 0 | 2 | 1.8463 | 145.5512 | 0.046946 | 1.3029 | 14.9973 | 26.039 | 0 | 0.36025 | 190.1439
2003529 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | METAL İŞLERİ TR-16 35-22-M00116_955269971_955269971 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 10:04:49 | 10.09.2021 11:33:49 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3758 | 0 | 0 | 2.3758
2003400 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | CAVİT YALÇIN GRB 35-20-M00022_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049509 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 08:00:56 | 10.09.2021 10:43:48 | 2.7144 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6043 | 0 | 26.3272 | 0 | 0 | 100.9315
2003446 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238538 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:17:34 | 10.09.2021 09:18:44 | 0.019444 | 0 | 603 | 0 | 180 | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2.2805 | 0 | 7.1409 | 0.19976 | 4.3331 | 0 | 0 | 13.9543
2003778 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-25 45-79-M00025_949773613_949773613 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 18:30:04 | 10.09.2021 20:44:38 | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5676
2003483 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/6 (DM-10) 45-71-M00276_953187644_953187644 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:48:00 | 10.09.2021 10:44:03 | 0.93417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7928
2003655 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-3 L06_2311522 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 13:35:05 | 10.09.2021 13:41:00 | 0.098611 | 1 | 2465 | 0 | 0 | 3 | 241 | 0 | 1 | 1.1315 | 66.0243 | 0 | 0 | 8.66 | 37.5529 | 0 | 17.0059 | 130.3745
2003841 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_A_56407043_56407043 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 22:45:16 | 10.09.2021 23:35:18 | 0.83389 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2219 | 0 | 0 | 0 | 2.1609 | 0 | 0 | 10.3828
2003675 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ALABAŞ TR-6 35-15-L00511_D_56373034_56373034 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 14:18:23 | 10.09.2021 16:02:15 | 1.7311 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1784 | 0 | 4.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.755
2003775 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 18:33:47 | 10.09.2021 19:10:43 | 0.61556 | 0 | 1004 | 10 | 108 | 6 | 73 | 2 | 0 | 0 | 152.0059 | 15.3787 | 111.7791 | 28.3512 | 33.929 | 19.0581 | 0 | 360.5019
2003818 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | RAMAZANLAR TR-1 45-81-M00145_A_56398843_56398843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 20:45:00 | 10.09.2021 21:28:37 | 0.72694 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9232 | 0 | 6.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1163
2003798 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-42 45-77-L00042_945491038_945491038 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 19:40:13 | 11.09.2021 00:45:59 | 5.0961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9214 | 0 | 0 | 0 | 1.6634 | 0 | 0 | 3.5848
2003755 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR3 35-27-L00124_912729876_912729876 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 17:48:20 | 10.09.2021 19:44:31 | 1.9364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55589
2003718 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 15:58:42 | 10.09.2021 17:38:09 | 1.6575 | 0 | 864 | 55 | 54 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 372.2907 | 501.6515 | 164.9413 | 19.3652 | 67.2932 | 0 | 0 | 1125.5419
2003420 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2101974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 08:47:54 | 10.09.2021 08:48:31 | 0.010278 | 0 | 242 | 0 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.38077 | 0 | 0.21245 | 0.038578 | 0.10585 | 0 | 0 | 0.73765
2003712 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/7 KÖK 45-71-M00594_MURADİYE DM-5/17 M04_2336445 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 15:28:21 | 10.09.2021 17:19:50 | 1.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3168 | 0 | 760.9538 | 0 | 829.2706
2003463 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875609 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:29:29 | 10.09.2021 10:05:16 | 0.59639 | 3 | 0 | 161 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.6296 | 0 | 73.3973 | 0 | 11.6413 | 0 | 0 | 0 | 86.6681
2003612 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01480_ H_66002962 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 11:54:22 | 10.09.2021 15:00:23 | 3.1003 | 0 | 64 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.5635 | 0 | 74.1774 | 0 | 19.3357 | 0 | 0 | 143.0765
2003426 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-409 35-02-K00409_K-2620 K03_2119403 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 08:59:14 | 10.09.2021 17:17:11 | 8.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9564 | 289.0738 | 0 | 0 | 330.0301
2003503 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4152 35-01-K04152_912205697_912205697 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 10:05:01 | 10.09.2021 11:03:41 | 0.97778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19572
2003526 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | Y. YAZAR SULAMA GRUBU TR 35-27-M00528_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052056 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 10:15:24 | 10.09.2021 11:46:00 | 1.51 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4098 | 0 | 52.1653 | 0 | 8.3249 | 0 | 0 | 64.8999
2003443 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DÜNDARLI L01_72215390 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 09:06:31 | 10.09.2021 16:50:23 | 7.7311 | 0 | 783 | 2 | 23 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1059.1737 | 72.4124 | 306.284 | 247.8824 | 785.7056 | 0 | 0 | 2471.4582
2003486 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | _A_56352056_56352056 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:49:57 | 10.09.2021 12:59:10 | 3.1536 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0823
2003629 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/07 (KURTULUŞ) 45-71-M00073_953217571_953217571 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 13:01:58 | 10.09.2021 18:05:28 | 5.0583 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.4927 | 0 | 0 | 0 | 0.022103 | 0 | 0 | 13.5148
2003566 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-95 35-15-M00095_950368799_950368799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 10:38:50 | 10.09.2021 15:35:19 | 4.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8897 | 0 | 0 | 3.8897
2003429 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_YOLÜSTÜ MERKEZ L08_2074336 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 09:01:56 | 10.09.2021 13:40:25 | 4.6414 | 0 | 353 | 0 | 37 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 464.334 | 0 | 966.4488 | 9.6166 | 805.9817 | 0 | 0 | 2246.3812
2003598 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-2 M17_2313763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 11:52:00 | 10.09.2021 11:56:36 | 0.076822 | 0 | 7463 | 0 | 1 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 197.5143 | 0 | 0.082643 | 0 | 58.8858 | 0 | 0 | 256.4828
2003621 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-2380 35-08-K02380_B_56373170_56373170 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 12:43:55 | 10.09.2021 14:02:28 | 1.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5961 | 0 | 0 | 1.5961
2003475 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135055 L02_53135055 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:36:25 | 10.09.2021 10:34:04 | 0.96083 | 0 | 218 | 0 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.6513 | 0 | 0.83788 | 0.60199 | 1.5576 | 0 | 0 | 36.6487
2003452 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:21:21 | 10.09.2021 09:47:00 | 0.4275 | 23 | 694 | 66 | 21 | 18 | 45 | 0 | 1 | 2.6843 | 41.5491 | 40.1631 | 5.0299 | 33.4331 | 14.7296 | 0 | 6.3821 | 143.9711
2003575 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3102 35-04-K03102_95000024481_95000024481 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 11:09:35 | 10.09.2021 13:29:01 | 2.3239 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4408
2003684 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _B_56393346_56393346 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 14:54:22 | 10.09.2021 17:20:57 | 2.4431 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.7359 | 0 | 0 | 0 | 35.6482 | 0 | 0 | 70.3841
2003435 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 35-30-L00072_955331833_955331833 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 08:58:31 | 10.09.2021 13:36:25 | 4.6317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3674
2003744 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAZANCI ARMUTALAN TR 45-74-M00194_945592930_945592930 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 17:00:42 | 10.09.2021 18:42:25 | 1.6953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10739
2003492 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2322 35-01-K02322_35-01-K02322_2347208 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:47:14 | 10.09.2021 10:49:16 | 1.0339 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 179.9163 | 0 | 0 | 0 | 26.5923 | 0 | 0 | 206.5086
2003830 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-70 35-30-L00070_TR-68 L01_2123811 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 21:31:08 | 11.09.2021 00:12:32 | 2.69 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.7655 | 0 | 5.6957 | 0 | 7.7862 | 0 | 0 | 29.2474
2003369 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_HatBaşıAyırıcı_53134567 M05_53134567 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 01:10:15 | 10.09.2021 01:42:00 | 0.52917 | 5 | 158 | 2 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.57668 | 12.5479 | 0.76156 | 0.33823 | 36.0472 | 0.28837 | 0 | 0 | 50.56
2003704 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_TR-111 M03_2071914 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 15:37:50 | 10.09.2021 16:28:00 | 0.83611 | 0 | 11288 | 27 | 60 | 33 | 692 | 3 | 2 | 0 | 2866.1028 | 251.1115 | 183.818 | 579.8601 | 1175.9548 | 142.1331 | 41.3814 | 5240.3617
2003824 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | _A_56406831_56406831 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 21:06:00 | 10.09.2021 21:42:42 | 0.61167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6997 | 0 | 0 | 0 | 0.46013 | 0 | 0 | 5.1598
2003698 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-17 35-25-M00168_35-25-M00168_2364581 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 15:30:36 | 10.09.2021 18:03:21 | 2.5458 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.7244 | 0 | 0 | 0 | 11.7964 | 0 | 0 | 107.5207
2003767 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1392 35-09-M01392_A A1b_5875155 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 18:09:28 | 10.09.2021 19:39:08 | 1.4944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8121 | 0 | 0 | 0 | 2.7638 | 0 | 0 | 12.5759
2003412 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2092994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 08:30:25 | 10.09.2021 08:31:05 | 0.011111 | 0 | 350 | 1 | 20 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.48446 | 0.020563 | 0.11904 | 0 | 0.037666 | 1.0622 | 0 | 1.7239
2003555 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2075 35-02-M02075_35-02-M02075_49900312 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 10:48:00 | 10.09.2021 12:25:26 | 1.6239 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 143.1175 | 0 | 0 | 0 | 42.5978 | 0 | 0 | 185.7153
2003469 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-12 45-82-M00012_C_65510014_65510014 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:36:54 | 10.09.2021 11:36:40 | 1.9961 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.6513 | 0 | 0 | 0 | 10.3471 | 0 | 0 | 66.9985
2003804 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _48253439_56360503_56360503 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 19:52:04 | 10.09.2021 21:16:56 | 1.4144 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.696 | 0 | 2.8781 | 0 | 27.7838 | 0 | 0 | 55.3579
2003641 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3260(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03260_915026607_915026607 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 13:05:46 | 10.09.2021 18:17:25 | 5.1942 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1314
2003618 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-185 UFUKKÖY SİTESİ 35-14-L00185_95000513439_95000513439 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 12:39:26 | 10.09.2021 14:13:02 | 1.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55953
2003578 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-215 35-04-K00215_B_56367552_56367552 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 09:04:00 | 10.09.2021 11:22:10 | 2.3028 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.4279 | 0 | 0 | 0 | 12.4913 | 0 | 0 | 28.9191
2003386 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_KESİKKÖY-2 M03_2093197 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 07:00:31 | 10.09.2021 07:02:00 | 0.024722 | 4 | 1445 | 5 | 10 | 21 | 176 | 3 | 0 | 0.12285 | 5.7718 | 0.51351 | 0.15609 | 3.4157 | 3.5199 | 5.3986 | 0 | 18.8983
2003741 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1154 35-03-M01154_A_56365624_56365624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 16:51:07 | 10.09.2021 18:09:55 | 1.3133 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.6341 | 0 | 0 | 0 | 86.1432 | 0 | 0 | 117.7773
2003827 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-39 35-30-L00039_TR-46 L04_2330007 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 21:12:22 | 10.09.2021 21:30:00 | 0.29389 | 0 | 747 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56.1554 | 0 | 0.16188 | 0 | 3.3087 | 0 | 0 | 59.626
2003681 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İYTE-2 M03_2061844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 14:49:52 | 10.09.2021 14:53:00 | 0.052222 | 19 | 11156 | 13 | 250 | 48 | 1058 | 2 | 16 | 10.7699 | 157.1933 | 3.3713 | 6.7334 | 29.7892 | 88.6636 | 1.7044 | 4.2562 | 302.4813
2003781 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | A. CANCAN SLM GRB TR-1 35-27-M00602_914579347_914579347 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 18:44:27 | 10.09.2021 20:48:16 | 2.0636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5287
2003392 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | İZMİR ÖZDEŞKENT ÖZEL TR 35-27-M00541Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052691 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 07:11:42 | 10.09.2021 10:07:38 | 2.9322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.828
2003535 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 10:33:11 | 10.09.2021 10:33:42 | 0.0086111 | 2 | 1405 | 6 | 102 | 7 | 125 | 1 | 0 | 0.010355 | 3.0796 | 1.6674 | 0.2296 | 0.81144 | 0.94416 | 0.23218 | 0 | 6.9747
2003558 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇEŞNELİ PALAMUT MEVKİİ TR-1 45-73-M00453_B_56395869_56395869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 10:46:22 | 10.09.2021 15:52:59 | 5.1103 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6412 | 0 | 11.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1034
2003372 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-2361 35-02-K02361_TRAFO K03_2065399 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 01:44:43 | 10.09.2021 01:51:55 | 0.1199 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12.4272 | 0 | 0 | 0 | 3.4571 | 0 | 0 | 15.8842
2003601 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_AKKEÇİLİ ÇIKIŞ M01_66716009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 11:54:04 | 10.09.2021 16:42:58 | 4.815 | 2 | 51 | 32 | 351 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4.8115 | 40.5261 | 622.27 | 1985.2512 | 19.0964 | 323.0454 | 0 | 0 | 2995.0005
2003472 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_AVEA MOBİL M02_66476667 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 09:40:36 | 10.09.2021 10:45:03 | 1.0741 | 0 | 23 | 0 | 9 | 10 | 19 | 4 | 0 | 0 | 6.2038 | 0 | 6.8006 | 103.2336 | 60.5116 | 137.3119 | 0 | 314.0614
2003409 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_KÜLTÜR M27_50154871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 08:25:59 | 10.09.2021 08:41:25 | 0.25722 | 2 | 945 | 2 | 24 | 20 | 97 | 9 | 1 | 0.073162 | 56.38 | 0.42272 | 3.5897 | 77.3328 | 32.5808 | 108.0362 | 11.8063 | 290.2217
2003764 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1547 35-02-K01547_B B1B_5849451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 18:05:24 | 11.09.2021 00:25:44 | 6.3389 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0031
2003615 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1025 35-04-M01025_A_56376500_56376500 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 12:32:33 | 10.09.2021 13:13:45 | 0.68656 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.8542 | 0 | 0 | 0 | 0.43269 | 0 | 0 | 16.2869
2003807 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-3 35-15-L00917_B_56372122_56372122 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 20:07:59 | 10.09.2021 21:46:50 | 1.6475 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1215 | 0 | 40.5657 | 0 | 34.2814 | 0 | 0 | 79.9686
2003690 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | HAVA RADAR MEVZİ KOM. ÖZEL TR 35-21-L00095Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 15:04:44 | 10.09.2021 18:18:10 | 3.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0442 | 0 | 0 | 0 | 12.0442
2003713 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2940 35-04-K02940_C_56357005_56357005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 15:53:03 | 10.09.2021 17:52:43 | 1.9944 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 314.6461 | 0 | 0 | 0 | 76.3867 | 0 | 39.1074 | 430.1401
2003667 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | YAGMUR SİTESİ TR 35-30-M00291_A_56404735_56404735 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 14:17:00 | 10.09.2021 17:20:38 | 3.0606 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5009 | 0 | 0 | 0 | 7.3011 | 0 | 0 | 20.802
2003398 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 07:53:02 | 10.09.2021 07:53:52 | 0.013889 | 4 | 1417 | 3 | 11 | 10 | 142 | 0 | 1 | 0.54852 | 2.8658 | 3.4956 | 0.029922 | 4.7539 | 0.71544 | 0 | 0.18758 | 12.5968
2003544 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ARMUTLU-1 M10_49927377 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 10:31:41 | 10.09.2021 11:21:56 | 0.8375 | 18 | 4981 | 78 | 304 | 40 | 527 | 32 | 3 | 6.8746 | 881.555 | 50.9208 | 106.2801 | 217.8473 | 399.3552 | 6589.898 | 83.4757 | 8336.2068
2003790 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-22 SIĞACIK 35-14-L00302_956636571_956636571 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 19:18:25 | 10.09.2021 21:37:50 | 2.3236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2151
2003836 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_AKKEÇİLİ ÇIKIŞ M01_66716009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 22:21:45 | 11.09.2021 00:17:32 | 1.9297 | 2 | 51 | 32 | 333 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.9228 | 16.2555 | 182.9862 | 536.2523 | 5.8253 | 63.1786 | 0 | 0 | 806.4207
2003441 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3248 35-07-K03248_D_56383149_56383149 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:15:00 | 10.09.2021 13:36:12 | 4.3533 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 245.059 | 0 | 0 | 0 | 28.981 | 0 | 0 | 274.04
2003773 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135662 M03_53135662 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 18:18:03 | 10.09.2021 19:21:59 | 1.0656 | 0 | 55 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7363 | 3.4572 | 1.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7885
2003418 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_AKHİSAR - ÖLÇÜ M07_2083712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 08:42:30 | 10.09.2021 08:44:10 | 0.027778 | 0 | 13803 | 25 | 603 | 34 | 1623 | 6 | 3 | 0 | 40.9151 | 5.6023 | 16.2397 | 4.9774 | 19.3453 | 4.0165 | 0.29348 | 91.3898
2003604 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-247 35-18-L00247_950440785_950440785 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 12:07:35 | 10.09.2021 19:02:01 | 6.9072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.235
2003375 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18/07 45-71-M02377_953216982_953216982 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 02:35:40 | 10.09.2021 03:33:13 | 0.95917 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4523
2003816 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1018 35-03-M01018_910891492_910891492 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 20:37:26 | 10.09.2021 21:09:08 | 0.52833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3485 | 0 | 0 | 0 | 0.55859 | 0 | 0 | 0.90709
2003567 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-106 İHSANİYE 35-14-L00106_9145551_56377274_56377274 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 11:04:00 | 10.09.2021 13:49:00 | 2.75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6315 | 0 | 0.59268 | 0 | 0.024154 | 0 | 0 | 6.2483
2003753 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR TR-3 35-31-L00421_B_56386676_56386676 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 17:41:06 | 10.09.2021 22:25:56 | 4.7472 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7692 | 0 | 9.7952 | 0 | 2.3322 | 0 | 0 | 15.8967
2003561 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | YENİ ŞAKRAN TR-19 35-17-M00216_35-17-M00216_66296981 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 10:55:00 | 10.09.2021 12:30:26 | 1.5906 | 0 | 195 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87.1387 | 0 | 2.826 | 0 | 4.3591 | 0 | 0 | 94.3237
2003710 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/8 35-26-M00806_948361266_948361266 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 15:47:23 | 10.09.2021 18:28:18 | 2.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003524 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAÇINAR TR-2 45-83-L00286_955156570_955156570 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 10:17:00 | 10.09.2021 12:15:19 | 1.9719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12701
2003478 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_YELKİ-2 M10_2094867 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:46:31 | 10.09.2021 09:47:21 | 0.013889 | 30 | 8486 | 7 | 134 | 28 | 628 | 1 | 4 | 4.4907 | 48.6707 | 0.096545 | 1.1602 | 14.004 | 17.3301 | 0 | 2.5272 | 88.2795
2003378 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | USLU DEMİR KÖK 35-28-M00758_HatBaşıAyırıcı_53133593 M05_53133593 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 03:04:29 | 10.09.2021 03:55:13 | 0.84556 | 0 | 94 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.9069 | 0 | 3.216 | 10.9103 | 15.8575 | 0 | 0 | 45.8906
2003501 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 10:07:20 | 10.09.2021 10:39:50 | 0.54167 | 0 | 0 | 9 | 78 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.1352 | 174.0087 | 5.7774 | 51.1732 | 31.2474 | 0 | 344.3419
2003624 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-3426 35-07-K03426_A_56376514_56376514 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 12:54:52 | 10.09.2021 14:13:23 | 1.3084 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.2286 | 0 | 0 | 0 | 7.2783 | 0 | 0 | 35.5069
2003484 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞDERE TR-3 45-72-M00258_95000042457_95000042457 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:47:26 | 10.09.2021 13:04:43 | 3.2881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33642
2003438 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ L01_2331265 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 09:04:04 | 10.09.2021 18:22:18 | 9.3039 | 0 | 189 | 0 | 15 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 579.6537 | 0 | 734.419 | 1482.7902 | 546.1734 | 25.7351 | 0 | 3368.7713
2003687 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-23 35-27-L00023_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089364 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 15:03:39 | 10.09.2021 18:21:08 | 3.2914 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 224.9678 | 0 | 0 | 0 | 207.8564 | 0 | 0 | 432.8242
2003750 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | ERENBAĞ TR-1 45-77-L00139_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058158 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 17:28:17 | 10.09.2021 20:21:51 | 2.8928 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8343
2003395 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 07:27:00 | 10.09.2021 09:49:09 | 2.3692 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2.0752 | 24.1718 | 180.0972 | 100.5561 | 0 | 8.0514 | 572.7121 | 0 | 887.6638
2003727 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-41 35-30-L00041_955301961_955301961 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 16:04:45 | 10.09.2021 17:13:24 | 1.1442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33256
2003770 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-27 MENDERES 35-22-M00071_955260669_955260669 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 18:17:19 | 10.09.2021 19:43:22 | 1.4342 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.471 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 4.6674
2003707 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_ESKİ YARBASAN M02_72246657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 15:45:59 | 10.09.2021 16:42:14 | 0.9375 | 0 | 505 | 2 | 1 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 57.7718 | 1.8369 | 0.030399 | 23.0604 | 8.5407 | 0 | 0 | 91.2402
2003813 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UZUNKÖY TR-2 35-31-L00143_95000485893_95000485893 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 20:29:26 | 10.09.2021 22:45:02 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003421 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135838 L28_53135838 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 08:49:01 | 10.09.2021 17:01:07 | 8.2017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4332
2003458 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-5/TR-8 45-72-M00562__72374798_72374798 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 09:27:29 | 10.09.2021 16:27:07 | 6.9938 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 167.7767 | 0 | 1.0322 | 0 | 40.1853 | 0 | 0 | 208.9942
2003664 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 13:59:22 | 10.09.2021 14:00:22 | 0.016667 | 0 | 442 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.89379 | 0 | 0 | 0.013498 | 0.094717 | 0 | 0 | 1.002
2003450 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:04:56 | 10.09.2021 09:44:20 | 0.65667 | 3 | 115 | 18 | 226 | 9 | 53 | 4 | 0 | 11.5189 | 23.091 | 36.2397 | 114.3553 | 38.5792 | 49.1091 | 289.7939 | 0 | 562.6871
2003527 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_35-21-L00076_2376072 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 10:25:00 | 10.09.2021 18:45:34 | 8.3428 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.9561 | 0 | 6.2071 | 0 | 12.3928 | 0 | 0 | 31.5561
2003573 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-111 OVACIK 35-18-L00111_950462947_950462947 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 11:07:38 | 10.09.2021 19:02:51 | 7.9203 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9565
2003427 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-86 ILGINKÖY 45-73-M00086_B_56401785_56401785 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 09:01:17 | 10.09.2021 18:05:26 | 9.0689 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.4696 | 0 | 6.4973 | 0 | 3.0897 | 0 | 0 | 62.0566
2003696 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HATUNDERE M03_66476619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 15:31:00 | 10.09.2021 15:46:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2398 | 0 | 8.0499 | 0 | 9.2897
2003387 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_PANCAR KÖK-GERİLİM M04_72111095 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 06:54:26 | 10.09.2021 07:51:20 | 0.94833 | 1 | 685 | 7 | 108 | 3 | 93 | 0 | 0 | 1.9817 | 154.384 | 92.3607 | 278.2216 | 22.1443 | 118.505 | 0 | 0 | 667.5973
2003533 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_ULUCAK DM-2/1 M01_72170823 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 10:25:51 | 10.09.2021 14:56:19 | 4.5078 | 4 | 939 | 0 | 2 | 1 | 59 | 0 | 0 | 7.8765 | 1126.757 | 0 | 3.2071 | 36.4654 | 224.462 | 0 | 0 | 1398.7679
2003444 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139443 M05_53139443 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 09:16:31 | 10.09.2021 17:34:33 | 8.3005 | 0 | 4 | 35 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.924 | 832.9488 | 421.0328 | 12.7196 | 0 | 0 | 0 | 1270.6252
2003782 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-28 35-14-L00028_95000483616_95000483616 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 18:48:42 | 10.09.2021 21:35:08 | 2.7739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3967
2003487 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | DEREKÖY TR 45-77-L00294_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053056 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:51:46 | 10.09.2021 11:28:19 | 1.6092 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0401 | 0 | 3.6221 | 0 | 1.7351 | 0 | 0 | 16.3973
2003736 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-1 35-22-M00197_955270563_955270563 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 16:13:39 | 10.09.2021 19:29:32 | 3.2647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4263
2003490 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BAYRAM BALCI VE ARKADAŞLARI GRB.TR 35-13-L00093_A_56369527_56369527 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:53:08 | 10.09.2021 10:14:11 | 0.35083 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059968 | 0 | 2.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0791
2003636 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | İLKKURŞUN MERKEZ TR-1 35-15-L00489_35-15-L00489_2365935 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 13:08:25 | 10.09.2021 17:12:10 | 4.0625 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89.617 | 0 | 3.4262 | 0 | 14.2651 | 0 | 0 | 107.3083
2003653 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7/B 45-77-L00353_945488028_945488028 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 11:48:00 | 10.09.2021 17:25:51 | 5.6308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1892
2003822 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-13 35-29-L00013_950328879_950328879 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 20:42:37 | 11.09.2021 01:07:46 | 4.4192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67205 | 0 | 0 | 0 | 3.8777 | 0 | 0 | 4.5497
2003673 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-105 35-18-L00105_950439611_950439611 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 14:27:00 | 10.09.2021 16:18:01 | 1.8503 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0298
2003845 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7/B 45-77-L00353_945488116_945488116 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 23:14:27 | 11.09.2021 02:09:33 | 2.9183 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.619
2003424 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-2380 35-08-K02380_K-1522 K03_42545564 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 08:42:38 | 10.09.2021 09:35:54 | 0.88778 | 2 | 702 | 2 | 24 | 18 | 79 | 7 | 1 | 0.29138 | 165.8261 | 1.5195 | 13.2204 | 216.7889 | 86.3671 | 302.4125 | 46.3556 | 832.7815
2003802 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3159 35-07-K03159_912402158_912402158 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 19:52:56 | 10.09.2021 21:15:26 | 1.375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79837
2003610 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-5 35-28-M00005_ULUKENT DM-5/11 M02_66504154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 11:57:24 | 10.09.2021 12:45:24 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6145 | 0 | 10.8466 | 32.4611
2003467 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3159 35-07-K03159_D_56382849_56382849 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 09:37:06 | 10.09.2021 15:02:33 | 5.424 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7349
2003759 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | TM Fideri | SARUHANLI TM 45-80-A00001_YILMAZ-1 M06_2312737 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 17:58:52 | 10.09.2021 18:06:00 | 0.11889 | 4 | 3717 | 72 | 98 | 17 | 328 | 7 | 0 | 0.26405 | 112.5912 | 28.7402 | 14.6287 | 6.1142 | 23.006 | 60.9568 | 0 | 246.3012
2003570 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 11:08:43 | 10.09.2021 11:26:13 | 0.29167 | 8 | 1488 | 55 | 85 | 9 | 99 | 3 | 0 | 1.9006 | 78.8192 | 25.4255 | 31.5527 | 102.3713 | 19.5103 | 1.6695 | 0 | 261.249
2003739 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YUNUSEMRE TÜRBESİ 45-77-L00444_DİREK NO 1 ÇIKAN L03_79436960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 16:48:25 | 10.09.2021 16:49:02 | 0.010278 | 0 | 322 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.38668 | 0.31836 | 0.014711 | 0.0034371 | 0.01344 | 0 | 0 | 0.73663
2003593 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_İZZETTİN KÖK M03_2096509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 11:29:00 | 10.09.2021 12:03:00 | 0.56667 | 1 | 334 | 208 | 62 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0.553 | 53.1032 | 222.8988 | 82.5341 | 10.9189 | 21.7995 | 0 | 0 | 391.8075
2003384 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_KARABEYLER M02_72038302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 06:43:55 | 10.09.2021 06:44:21 | 0.0072222 | 0 | 449 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.31554 | 0 | 0.14226 | 0 | 0.018706 | 0 | 0 | 0.47651
2003693 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1636 35-01-K01636_B_56383615_56383615 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 15:14:51 | 10.09.2021 16:02:35 | 0.79556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1766 | 0 | 6.4884 | 51.665
2003447 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-6 35-19-M00218_7756034_56390358_56390358 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 09:13:15 | 10.09.2021 17:25:01 | 8.1961 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91.4222 | 0 | 75.9104 | 0 | 34.6744 | 0 | 0 | 202.0071
2003530 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_KARABAĞ TR-1 L05_2119144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 10:28:31 | 10.09.2021 11:02:54 | 0.57306 | 0 | 244 | 0 | 69 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 27.9111 | 0 | 35.3458 | 10.8856 | 20.2006 | 0 | 0 | 94.3431
2003839 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_TR-1/83A M011_61291943 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 22:28:56 | 10.09.2021 22:58:00 | 0.48444 | 0 | 129 | 1 | 6 | 14 | 150 | 21 | 2 | 0 | 33.1571 | 0.65543 | 7.1514 | 95.4962 | 59.4969 | 1731.4227 | 0.24584 | 1927.6255
2003656 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 13:39:41 | 10.09.2021 13:55:00 | 0.25528 | 8 | 1488 | 55 | 85 | 9 | 99 | 3 | 0 | 1.7458 | 72.4005 | 23.1355 | 27.7823 | 89.8398 | 17.3649 | 1.3429 | 0 | 233.6116
2003776 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3674 35-03-K03674_B_56362942_56362942 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.09.2021 18:34:09 | 10.09.2021 20:50:21 | 2.27 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.8495 | 0 | 0 | 0 | 12.7486 | 0 | 0 | 43.5981
2003799 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3113(YATIRIM REZERVE) 35-08-M03113_A a2b_5790390 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 19:32:49 | 10.09.2021 21:30:35 | 1.9628 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.9396 | 0 | 0 | 0 | 19.8304 | 0 | 0 | 54.77
2003676 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 14:38:36 | 10.09.2021 14:52:22 | 0.22944 | 0 | 2 | 50 | 202 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.39516 | 102.8081 | 250.1058 | 27.5382 | 51.8729 | 0 | 0 | 432.72
2003819 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 20:49:42 | 10.09.2021 21:44:14 | 0.90889 | 8 | 0 | 59 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5.1171 | 0 | 297.7789 | 0 | 194.5574 | 2.0924 | 0 | 0 | 499.5458
2003613 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-101 35-19-L00101_956696263_956696263 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 12:26:50 | 10.09.2021 14:03:19 | 1.6081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50879
2003507 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_912814962_912814962 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:56:00 | 10.09.2021 12:55:05 | 2.9847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068074
2003470 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ALANKÖY TR-1 35-20-L00288_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045463 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 09:39:40 | 10.09.2021 17:21:10 | 7.6915 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.4276 | 0 | 0 | 0 | 7.3484 | 0 | 0 | 83.776
2003464 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-988 35-03-M00988_35-03-M00988_41914737 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 09:32:01 | 10.09.2021 10:36:00 | 1.0664 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 182.7672 | 0 | 0 | 0 | 52.2798 | 0 | 0 | 235.047
2003642 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206_950312551_950312551 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 12:51:41 | 10.09.2021 13:45:40 | 0.89972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49168
2003473 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53139673 M01_53139673 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 09:40:00 | 10.09.2021 10:25:23 | 0.75639 | 0 | 70 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.6121 | 0 | 0 | 5.0445 | 4.5091 | 0 | 0 | 16.1656
2003742 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TORUNLU BARIŞ MAHALLESİ TR-1 45-78-M01077_A_56388055_56388055 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 16:59:46 | 10.09.2021 18:13:00 | 1.2206 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6131 | 0 | 0 | 0 | 0.086001 | 0 | 0 | 4.6991
2003828 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | ÇEŞMEBAŞI YAĞCILAR 45-71-M00613_43132867_56400644_56400644 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 21:16:22 | 11.09.2021 01:37:44 | 4.3561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1612
2003433 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-247 AHMETBEY ÇEŞMESİ 35-14-L00247_11301571_56357326_56357326 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 09:07:26 | 10.09.2021 17:13:31 | 8.1011 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1525 | 0 | 8.4187 | 0 | 35.0807 | 0 | 0 | 66.6518
2003536 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-7 45-83-M00550_48024894_56407936_56407936 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 10:32:20 | 10.09.2021 12:45:17 | 2.2158 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 95.521 | 0 | 5.0851 | 0 | 6.1909 | 0 | 6.1851 | 112.9821
2003728 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4497 35-09-K04497_910032768_910032768 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 16:15:32 | 10.09.2021 18:24:51 | 2.1553 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3352
2003373 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-230 (45 KABİN) 35-18-L00230_L-228 L03_76972400 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 02:47:01 | 10.09.2021 03:11:23 | 0.40611 | 3 | 427 | 0 | 18 | 1 | 101 | 0 | 0 | 9.3995 | 93.2194 | 0 | 5.6747 | 0.49172 | 33.1268 | 0 | 0 | 141.9121
2003745 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_953366503_953366503 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 16:58:07 | 10.09.2021 20:57:52 | 3.9958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.359
2003410 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53135526 M08_53135526 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 08:19:50 | 10.09.2021 12:42:57 | 4.3853 | 0 | 648 | 0 | 13 | 2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 363.1539 | 0 | 53.1319 | 341.6378 | 69.1034 | 6.6981 | 0 | 833.7251
2003765 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4112 35-08-K04112_98280919_98280919 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 18:03:50 | 10.09.2021 22:13:14 | 4.1567 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8449
2003430 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-215 35-04-K00215_A_56367550_56367550 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 09:04:20 | 10.09.2021 11:12:19 | 2.1329 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 233.4383 | 0 | 0 | 0 | 65.681 | 0 | 0 | 299.1193
2003645 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_ALAŞEHİR GİRİŞ PİYADELER KÖKDEN M08_66715924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 13:16:22 | 10.09.2021 13:38:00 | 0.36056 | 13 | 1589 | 192 | 442 | 22 | 125 | 2 | 0 | 1.6462 | 151.7932 | 206.2853 | 280.979 | 71.6025 | 41.7699 | 82.6165 | 0 | 836.6926
2003576 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÜL TR-1 35-30-M00216_955325867_955325867 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 11:12:10 | 10.09.2021 13:47:36 | 2.5906 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9175
2003599 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2593 35-04-K02593_967146182_967146182 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 11:46:30 | 10.09.2021 18:25:06 | 6.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3129 | 0 | 0 | 1.3129
2003436 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-58 35-19-L00058_DAĞITIM TRAFO TR-58 L06_76784064 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 09:10:00 | 10.09.2021 11:48:11 | 2.6364 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 263.8763 | 0 | 0 | 0 | 105.8903 | 0 | 0 | 369.7666
2003831 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEHİTLER TR-2 35-26-L00162_95000605516_95000605516 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 21:38:22 | 10.09.2021 23:08:06 | 1.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 2.01
2003685 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-19-L00052_956668800_956668800 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 15:00:07 | 10.09.2021 17:53:19 | 2.8867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8655
2003370 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | K-68 GEÇİT 35-02-K00068_K-1660 K05_72045571 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2021 01:09:21 | 10.09.2021 01:15:12 | 0.0975 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 42.161 | 0 | 0 | 4.0505 | 4.2499 | 0 | 0 | 50.4614
2003582 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAALAN YEDİEVLER TR-2 35-22-M00220_955291930_955291930 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 11:14:46 | 10.09.2021 14:33:34 | 3.3133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3469
2003848 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TR-58 (SERAY SÜT) 45-81-M00152_B_56387294_56387294 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 23:42:11 | 11.09.2021 00:18:35 | 0.60667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1002
2003705 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/18 35-19-M00416_956666633_956666633 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 15:32:33 | 10.09.2021 16:57:58 | 1.4236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87375
2003413 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_65356132 M28_65356132 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 08:23:19 | 10.09.2021 09:11:44 | 0.80694 | 0 | 97 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2591 | 0 | 0 | 10.7908 | 3.8214 | 0 | 0 | 34.8713
2003662 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM02/TR28 MİLLİ EGEMENLİK 45-73-M00013_45-73-M00013_66890609 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 13:53:14 | 10.09.2021 17:03:41 | 3.1742 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 272.0875 | 0 | 0 | 0 | 228.6085 | 0 | 0 | 500.696
2003562 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-78 FULYA EVLERİ 35-14-M00078_956635559_956635559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 10:53:53 | 10.09.2021 12:09:34 | 1.2614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69414
2003903 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-2 45-83-M00439_45-83-M00439_2357210 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 08:55:43 | 11.09.2021 17:06:53 | 8.1861 | 0 | 96 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 358.6637 | 0 | 144.5267 | 0 | 60.9651 | 0 | 0 | 564.1555
2004066 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_953359567_953359567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 14:08:25 | 11.09.2021 15:10:27 | 1.0339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79049
2004089 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 15:38:20 | 11.09.2021 15:42:12 | 0.064444 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.052941 | 1.2616 | 8.5368 | 43.2625 | 4.8687 | 3.0957 | 6.8184 | 0 | 67.8967
2004189 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TOPALLAR TR-1 35-16-M00092_A_60984443_60984443 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 19:47:33 | 11.09.2021 22:34:15 | 2.7783 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2111 | 0 | 0 | 0 | 0.016348 | 0 | 0 | 5.2274
2004166 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-407 35-02-K00407_913010320_913010320 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 19:00:42 | 11.09.2021 20:18:59 | 1.3047 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3541
2004043 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011_956562518_956562518 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 13:40:54 | 11.09.2021 14:48:19 | 1.1236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19453
2004083 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2/44 35-26-M00841_DM-2/45 M02_66235366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 15:23:23 | 11.09.2021 16:04:00 | 0.67694 | 0 | 1627 | 0 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 327.9431 | 0 | 0.75771 | 0 | 60.9268 | 0 | 0 | 389.6276
2004129 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_HatBaşıAyırıcı_53140337 L03_53140337 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 16:52:12 | 11.09.2021 21:00:54 | 4.145 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3759
2003986 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_HatBaşıAyırıcı_53139880 L02_53139880 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 11:16:36 | 11.09.2021 11:17:16 | 0.011111 | 0 | 548 | 4 | 83 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.74686 | 0.24884 | 0.28083 | 0.039991 | 0.21386 | 1.2009 | 0 | 2.7313
2003963 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-2 M06_2059510 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.09.2021 10:29:39 | 11.09.2021 11:06:32 | 0.61472 | 4 | 9437 | 0 | 11 | 21 | 2314 | 0 | 0 | 0.62106 | 1499.0896 | 0 | 12.7924 | 59.6425 | 1245.801 | 0 | 0 | 2817.9465
2003943 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ORHANGAZİ TR-1 35-15-L00207_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046448 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 09:37:43 | 11.09.2021 10:41:48 | 1.0681 | 0 | 86 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3891 | 0 | 26.4759 | 0 | 1.6499 | 0 | 0 | 47.5149
2003920 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-506 GEÇİT 35-02-K00506_K-506 ÖZEL K02_66531477 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 09:17:55 | 11.09.2021 16:19:31 | 7.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.6153 | 0 | 0 | 0 | 202.6153
2004063 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-3038(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03038_C_56383713_56383713 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 14:33:46 | 11.09.2021 17:41:19 | 3.1258 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 136.3066 | 0 | 0 | 0 | 2.9462 | 0 | 0 | 139.2528
2004149 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-1(MÜTEVELLİ TR-2/TR-3/TR-4) M02_72196211 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 18:00:43 | 11.09.2021 18:28:00 | 0.45472 | 0 | 428 | 0 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.8408 | 0 | 4.6285 | 5.5045 | 4.263 | 0 | 0 | 61.2368
2004006 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-2 45-72-M00245_C_56406538_56406538 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 11:55:01 | 11.09.2021 20:39:15 | 8.7372 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5679 | 0 | 0 | 0 | 1.2119 | 0 | 0 | 7.7799
2004046 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-37 45-75-M00037_945606278_945606278 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 13:39:12 | 11.09.2021 15:00:10 | 1.3494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17655
2004023 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 35-26-M00093_966501910_966501910 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.09.2021 12:42:30 | 11.09.2021 14:31:14 | 1.8122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82093 | 0 | 0 | 0 | 0.0024725 | 0 | 0 | 0.8234
2003854 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4520 35-02-K04520_K-3949 K02_2114268 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 01:09:00 | 11.09.2021 01:12:00 | 0.05 | 0 | 2505 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | 0 | 0 | 31.7892 | 0 | 0 | 0 | 5.671 | 0 | 0 | 37.4602
2003877 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 07:27:13 | 11.09.2021 07:27:53 | 0.011111 | 3 | 1367 | 66 | 411 | 13 | 71 | 0 | 0 | 0.0099897 | 1.3579 | 7.0151 | 3.0579 | 1.0438 | 0.74984 | 0 | 0 | 13.2344
2004209 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZLEM SİTESİ TR 35-30-M00613_955322938_955322938 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 22:14:00 | 12.09.2021 01:58:35 | 3.7431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20952
2003900 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 08:46:47 | 11.09.2021 08:53:16 | 0.10806 | 3 | 812 | 80 | 268 | 10 | 103 | 1 | 0 | 0.12009 | 13.1629 | 30.6297 | 29.3864 | 4.6259 | 6.5244 | 0.4618 | 0 | 84.9112
2003923 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 09:13:06 | 11.09.2021 17:19:42 | 8.11 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.93579 | 415.458 | 50.6198 | 0 | 70.8448 | 15.979 | 0 | 0 | 553.8375
2004192 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÖNEN M09_2096980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 20:31:00 | 11.09.2021 20:33:48 | 0.046667 | 1 | 295 | 0 | 9 | 5 | 50 | 0 | 0 | 2.8986 | 15.8106 | 0 | 0.20392 | 5.6474 | 6.3473 | 0 | 0 | 30.9078
2004215 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-17-M00054_950313703_950313703 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 23:41:54 | 12.09.2021 00:37:53 | 0.93306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17256
2004169 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAŞPINAR KÖK 45-76-L00001_ALİ FAKI-BOSTANCI L02_72214097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 18:59:26 | 11.09.2021 19:39:16 | 0.66389 | 0 | 483 | 5 | 35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 74.6827 | 40.4791 | 10.8297 | 0 | 7.7271 | 0 | 0 | 133.7186
2003983 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950445980_950445980 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 10:58:26 | 11.09.2021 19:01:08 | 8.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3952
2004152 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2013 35-10-M02013_69/A DİREK M01_57832163 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 18:24:00 | 11.09.2021 20:40:34 | 2.2761 | 0 | 308 | 1 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 429.8866 | 1.5328 | 5.7813 | 27.8607 | 31.7428 | 0 | 0 | 496.8043
2003940 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _B_56399190_56399190 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 09:54:02 | 11.09.2021 17:57:16 | 8.0537 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5833
2003917 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-247 AHMETBEY ÇEŞMESİ 35-14-L00247_11301571_56357326_56357326 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 09:15:08 | 11.09.2021 16:36:22 | 7.3538 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.376 | 0 | 7.3987 | 0 | 24.8459 | 0 | 0 | 53.6206
2004003 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HORZUM TR-1 35-15-L01137_950398251_950398251 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 11:40:00 | 11.09.2021 17:56:06 | 6.2683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3666
2004109 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | FEVZİPAŞA TR-1 45-71-M00579_A_56384268_56384268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 16:41:22 | 11.09.2021 18:34:17 | 1.8819 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.8059 | 0 | 2.2615 | 0 | 24.5235 | 0 | 0 | 39.5909
2003960 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALLICA TR-3 45-72-L00549_956511988_956511988 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 10:19:47 | 11.09.2021 12:31:44 | 2.1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63332
2003926 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-273 35-19-L00273_10507472_56394203_56394203 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 09:24:19 | 11.09.2021 16:43:02 | 7.3119 | 0 | 127 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 304.6778 | 0 | 4.5523 | 0 | 7.5523 | 0 | 0 | 316.7824
2004072 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1878 35-09-K01878_B b1b_5887053 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 14:48:56 | 11.09.2021 16:01:46 | 1.2139 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4569 | 0 | 0 | 0 | 37.1502 | 0 | 0 | 48.6072
2004095 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _A_56402570_56402570 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 15:53:43 | 11.09.2021 17:04:26 | 1.1786 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.2125 | 0 | 0 | 0 | 1.2476 | 0 | 0 | 28.4602
2003972 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | YELKİ TR-9 35-10-L00009_A_56380463_56380463 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 10:49:53 | 11.09.2021 16:53:02 | 6.0523 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134.3277 | 0 | 0 | 0 | 4.9844 | 0 | 0 | 139.3121
2004118 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNKENT TR-4 35-18-M00055_950467868_950467868 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 16:53:02 | 11.09.2021 18:10:37 | 1.2931 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.956
2004181 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/34 35-26-M00766_956632565_956632565 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 19:44:53 | 11.09.2021 20:43:30 | 0.97694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0442
2004135 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAVUZ TURHAN TR 35-30-M00690_954697640_954697640 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 17:25:35 | 11.09.2021 19:55:15 | 2.4944 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4098 | 0 | 28.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8933
2004175 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY DERE MAH. TR-4 35-31-L00470_35-31-L00470_72242716 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 19:16:23 | 11.09.2021 20:05:43 | 0.82222 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.4392 | 0 | 3.4108 | 0 | 2.8041 | 0 | 0 | 16.6541
2003906 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139443 M05_53139443 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 09:01:13 | 11.09.2021 18:24:59 | 9.3959 | 0 | 4 | 35 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5345 | 897.3966 | 456.5305 | 11.5243 | 0 | 0 | 0 | 1369.9859
2003952 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_B_56367245_56367245 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 10:06:00 | 11.09.2021 16:59:00 | 6.8833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7312
2004138 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEBOZ TR-3 35-21-L00062_953368875_953368875 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 17:33:10 | 11.09.2021 20:51:30 | 3.3056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445
2003946 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2335 35-02-K02335_35-02-K02335_2372546 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 09:16:29 | 11.09.2021 10:17:34 | 1.0181 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 153.2507 | 0 | 0 | 0 | 84.1182 | 0 | 0 | 237.3688
2003969 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-2643 M01_42868421 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 10:33:41 | 11.09.2021 10:41:08 | 0.12417 | 0 | 51 | 0 | 2 | 11 | 177 | 0 | 0 | 0 | 5.6677 | 0 | 0.025348 | 14.7711 | 46.3517 | 0 | 0 | 66.8157
2004075 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 15:00:26 | 11.09.2021 15:25:17 | 0.41417 | 18 | 2197 | 30 | 171 | 52 | 397 | 5 | 1 | 5.5257 | 182.7527 | 73.3523 | 26.2737 | 138.2348 | 80.3303 | 122.28 | 4.0606 | 632.8101
2003992 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE DM-2 35-29-M00002_DM2/13 M07_2312837 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.09.2021 11:07:00 | 11.09.2021 16:27:17 | 5.3381 | 0 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 2393.8345 | 0 | 0 | 0 | 4591.5047 | 0 | 0 | 6985.3392
2003929 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378345 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 09:28:43 | 11.09.2021 16:20:19 | 6.86 | 3 | 172 | 5 | 3 | 6 | 20 | 0 | 0 | 10.2836 | 157.7865 | 136.7835 | 0.66721 | 70.8227 | 151.3639 | 0 | 0 | 527.7074
2004009 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-2 M06_2059510 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 12:05:00 | 11.09.2021 12:07:13 | 0.036944 | 4 | 8534 | 0 | 10 | 20 | 1536 | 0 | 0 | 0.037358 | 82.8033 | 0 | 0.80281 | 2.7419 | 66.1595 | 0 | 0 | 152.5448
2003889 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEN DM 2-1/3 35-29-L00064_35-29-L00064_72211474 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 08:20:00 | 11.09.2021 10:00:53 | 1.6814 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 22.274 | 0 | 0.20235 | 0 | 35.5284 | 0 | 0 | 58.0048
2004158 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI TR-1 35-15-L00965_B_56368955_56368955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 18:27:52 | 11.09.2021 19:51:11 | 1.3886 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8109 | 0 | 0 | 0 | 0.54458 | 0 | 0 | 6.3555
2004052 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇATALCA TR-1 35-22-M00267_35-22-M00267_2374489 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.09.2021 14:00:23 | 11.09.2021 16:05:45 | 2.0894 | 0 | 25 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.5386 | 0 | 39.5615 | 0 | 25.6842 | 0 | 0 | 76.7843
2003855 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_BOĞAZİÇİ-1 M32_2308397 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 01:32:26 | 11.09.2021 01:46:00 | 0.22611 | 0 | 9116 | 0 | 0 | 5 | 1627 | 2 | 7 | 0 | 562.069 | 0 | 0 | 69.8538 | 214.2694 | 320.8221 | 8.4018 | 1175.4161
2003995 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE DM-2 35-29-M00002_DM2/1 M06_2312839 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.09.2021 10:37:21 | 11.09.2021 16:31:31 | 5.9028 | 0 | 903 | 0 | 1 | 1 | 778 | 0 | 0 | 0 | 1190.5029 | 0 | 1.9516 | 139.4205 | 1952.437 | 0 | 0 | 3284.312
2004041 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOPUZ DAMLARI TR-1 45-77-M00114_945509698_945509698 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 13:34:22 | 11.09.2021 14:35:23 | 1.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17016
2004018 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-2 M06_2059510 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 12:24:23 | 11.09.2021 12:28:00 | 0.060278 | 4 | 8534 | 0 | 10 | 20 | 1536 | 0 | 0 | 0.060952 | 135.1001 | 0 | 1.3098 | 4.4736 | 107.9444 | 0 | 0 | 248.8889
2004141 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ANADOLU YURDUM SİTESİ TR 35-30-M00322_42908616 E1B_42909225 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 17:38:08 | 11.09.2021 20:16:14 | 2.635 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6552
2003978 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_DERBENT GİRİŞ M04_61292034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 10:57:53 | 11.09.2021 11:13:55 | 0.26722 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 119 | 11 | 2 | 0 | 0.078407 | 0.43659 | 0.234 | 24.4815 | 27.2517 | 394.6368 | 0.27145 | 447.3905
2003932 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 45-77-L00040_945487969_945487969 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 09:41:30 | 11.09.2021 12:58:27 | 3.2825 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5746 | 0 | 0 | 0 | 1.4487 | 0 | 0 | 4.0233
2003918 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | ARPACI TR-1 45-86-M00092_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082498 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 09:12:20 | 11.09.2021 10:30:12 | 1.2978 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8066 | 0 | 17.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0677
2003849 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | VEZİRKÖPRÜ İM 35-03-A00002_İNKILAP K01_2053168 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 00:02:03 | 11.09.2021 00:05:00 | 0.049167 | 0 | 3911 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 3 | 0 | 50.7551 | 0 | 0 | 0 | 12.1286 | 0 | 0.11364 | 62.9974
2004061 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35/A 45-78-L00715_953251182_953251182 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.09.2021 14:25:34 | 11.09.2021 15:56:25 | 1.5142 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6565 | 0 | 0 | 0 | 0.076535 | 0 | 0 | 4.733
2004204 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_ALİ BOSTAN L-166 L06_72052185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 21:08:26 | 11.09.2021 21:21:46 | 0.22222 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.1965 | 0 | 0.20121 | 0 | 3.3296 | 0 | 0 | 28.7272
2003975 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1547 35-02-K01547_99926331_99926331 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 10:24:36 | 11.09.2021 11:44:51 | 1.3375 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8067
2004144 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-2 35-21-L00014_953367574_953367574 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 17:36:54 | 11.09.2021 19:56:09 | 2.3208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6368
2003875 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 07:14:36 | 11.09.2021 07:55:37 | 0.68361 | 3 | 1821 | 21 | 234 | 21 | 505 | 2 | 1 | 0.33192 | 160.282 | 45.6603 | 81.7278 | 52.0924 | 106.4515 | 58.4805 | 0.33445 | 505.3608
2004121 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | SAİPLER TR-1 35-26-M00479_35-26-M00479_2362208 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 17:05:38 | 11.09.2021 17:39:20 | 0.56167 | 0 | 156 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.245 | 0 | 0.62447 | 0 | 3.1344 | 0 | 0 | 20.0039
2004038 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 13:32:34 | 11.09.2021 15:16:45 | 1.7364 | 0 | 0 | 31 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4267 | 94.4455 | 15.6572 | 0 | 0 | 0 | 245.5294
2004084 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2/37 35-26-M00840_AYRANCILAR DM-2 M01_65866876 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 15:23:33 | 11.09.2021 16:05:00 | 0.69083 | 0 | 2312 | 1 | 6 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 472.5457 | 0.14842 | 2.8111 | 1.2119 | 80.43 | 0 | 0 | 557.1472
2003935 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_TEKEL M13_2077015 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 09:45:21 | 11.09.2021 12:38:43 | 2.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.372 | 0 | 0 | 0 | 10.372
2003981 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ SULAMA-2 L04_72321001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 10:54:05 | 11.09.2021 12:14:43 | 1.3439 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4119 | 0 | 76.4567 | 0 | 0 | 0 | 254.8686
2003915 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TEKBIÇAKLAR TR-1 35-31-L00245_35-31-L00245_2365459 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 09:13:49 | 11.09.2021 18:12:52 | 8.9839 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.4681 | 0 | 22.673 | 0 | 16.2028 | 0 | 0 | 94.3439
2004081 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_953362007_953362007 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 15:14:23 | 11.09.2021 17:22:07 | 2.1289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539
2003938 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HatBaşıAyırıcı_53140528 M05_53140528 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 09:52:12 | 11.09.2021 18:21:33 | 8.489 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.6551 | 0 | 39.2504 | 0 | 1.1759 | 0 | 0 | 84.0814
2003872 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_DEREMAHALLE M04_2090100 | OG Travers Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 06:44:44 | 11.09.2021 13:00:34 | 6.2639 | 0 | 129 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 282.3712 | 0 | 27.334 | 0 | 16.0207 | 0 | 0 | 325.726
2004064 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ENCEKLER TR-1 45-77-M00117_945510458_945510458 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 14:30:04 | 11.09.2021 15:11:53 | 0.69694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03462
2004207 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_956663231_956663231 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 21:51:29 | 11.09.2021 23:56:20 | 2.0808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6621 | 0 | 0 | 0 | 0.38833 | 0 | 0 | 1.0504
2003852 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | VEZİRKÖPRÜ İM 35-03-A00002_İNKILAP K01_2053167 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 00:26:00 | 11.09.2021 00:34:00 | 0.13333 | 0 | 3911 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 3 | 0 | 137.641 | 0 | 0 | 0 | 32.8912 | 0 | 0.30818 | 170.8404
2004001 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5/6-C M04_72097658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 11:50:29 | 11.09.2021 11:55:40 | 0.086389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4787 | 0 | 213.9757 | 0 | 241.4544
2003958 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_TRAFO-2 K09_77533381 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 10:20:26 | 11.09.2021 10:21:16 | 0.013889 | 0 | 7564 | 0 | 0 | 1 | 563 | 0 | 1 | 0 | 36.6566 | 0 | 0 | 3.2973 | 8.2656 | 0 | 0.24146 | 48.461
2004047 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-469 35-02-K00469_D_56392798_56392798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 13:46:46 | 11.09.2021 16:45:45 | 2.9831 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78.5963 | 0 | 0 | 0 | 7.839 | 0 | 0 | 86.4354
2003878 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | METAL İŞLERİ TR-1 35-22-M00101_DAĞITIM TRAFO METAL İŞLERİ TR-1 M05_72102109 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 07:27:16 | 11.09.2021 09:41:29 | 2.2369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6447 | 0 | 123.6254 | 195.2701
2003901 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-470 KÖK 35-18-L00470_950450045_950450045 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 08:47:21 | 11.09.2021 10:48:55 | 2.0261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42643
2003924 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_DEMİRCİ KÖYÜ TR-1 M02_42707190 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 09:20:03 | 11.09.2021 09:56:24 | 0.60583 | 0 | 201 | 0 | 13 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 32.4255 | 0 | 3.3897 | 8.2844 | 7.6715 | 0 | 0 | 51.7711
2003947 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2940 35-04-K02940_C_56357005_56357005 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 09:34:00 | 11.09.2021 12:21:42 | 2.795 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 435.3884 | 0 | 0 | 0 | 83.1559 | 0 | 43.6589 | 562.2032
2004030 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_N 1N_5865814 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 13:06:33 | 11.09.2021 14:38:36 | 1.5342 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.6838 | 0 | 0 | 0 | 92.1249 | 0 | 0 | 148.8086
2003941 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KOYUNDERE TR-18 (DM-3/8) 35-28-M00141_TOKİ M03_66525420 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 09:54:07 | 11.09.2021 16:07:53 | 6.2293 | 0 | 715 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1093.8471 | 0 | 0 | 266.5492 | 36.4279 | 0 | 0 | 1396.8241
2003861 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_PANCAR-2 M03_50066525 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 03:46:02 | 11.09.2021 03:54:00 | 0.13278 | 6 | 4156 | 63 | 1011 | 33 | 674 | 0 | 1 | 1.9867 | 132.1921 | 63.7084 | 108.3821 | 27.9381 | 53.7353 | 0 | 0.14277 | 388.0855
2003904 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528810 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 08:59:46 | 11.09.2021 13:58:00 | 4.9706 | 0 | 376 | 3 | 7 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 243.666 | 40.1369 | 43.9543 | 882.1394 | 30.2534 | 0 | 0 | 1240.1499
2004090 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_53134056 M12_53134056 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 15:38:46 | 11.09.2021 17:20:51 | 1.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.8902 | 0 | 394.8902
2004113 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-55 YENİ TEZCANLAR M02_2056484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 16:50:42 | 11.09.2021 17:50:00 | 0.98833 | 0 | 4430 | 0 | 71 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1299.8438 | 0 | 90.5381 | 0 | 405.4094 | 0 | 0 | 1795.7913
2004213 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR DM-12/5 45-73-M01127_945676752_945676752 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 23:22:31 | 12.09.2021 01:40:40 | 2.3025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.767 | 0 | 0 | 0 | 2.4754 | 0 | 0 | 4.2425
2004044 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/104-1 45-83-L00460_955153623_955153623 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 10:50:50 | 11.09.2021 15:13:39 | 4.3803 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.917
2004190 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_950463757_950463757 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 20:11:23 | 11.09.2021 23:38:56 | 3.4592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2705
2004067 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/18 35-19-M00416_956664776_956664776 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 14:38:02 | 11.09.2021 15:40:48 | 1.0461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21088
2004173 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DEVELİ TR-5 35-22-M00287_35-22-M00287_2363702 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 19:14:28 | 11.09.2021 19:50:00 | 0.59222 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.9323 | 0 | 7.0759 | 0 | 0.16485 | 0 | 0 | 26.173
2003881 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_POYRAZ MERKEZ-BOZAĞAÇ M03_2307304 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 07:24:38 | 11.09.2021 10:39:31 | 3.2481 | 0 | 302 | 14 | 46 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 156.6057 | 134.4885 | 154.7265 | 0 | 22.106 | 11.1522 | 0 | 479.0789
2004130 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-5 45-72-M00423_C_56394328_56394328 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 17:13:52 | 11.09.2021 22:27:07 | 5.2208 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.5842 | 0 | 0 | 0 | 0.14414 | 0 | 0 | 38.7283
2003964 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-439 35-18-L00439_950448906_950448906 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 10:21:07 | 11.09.2021 11:44:56 | 1.3969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6529
2003944 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-250 35-18-L00250_950439805_950439805 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 09:47:46 | 11.09.2021 13:34:29 | 3.7786 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9363
2004193 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_KAHRAMANDERE-1 M04_2035518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 20:31:48 | 11.09.2021 20:37:00 | 0.086667 | 5 | 5163 | 3 | 193 | 13 | 699 | 7 | 0 | 11.0151 | 207.7781 | 1.2718 | 9.8603 | 21.1727 | 99.6176 | 15.0052 | 0 | 365.7208
2004107 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 16:42:43 | 11.09.2021 16:43:06 | 0.0063889 | 0 | 757 | 37 | 106 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.71806 | 1.7748 | 0.64006 | 0.21947 | 0.1638 | 0 | 0 | 3.5162
2003858 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_MERİÇ K01_2307519 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 02:59:00 | 11.09.2021 03:02:00 | 0.05 | 0 | 2861 | 0 | 0 | 2 | 344 | 1 | 3 | 0 | 34.5288 | 0 | 0 | 0.82393 | 6.7313 | 4.2604 | 4.1156 | 50.4601
2003976 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU DM-2/2 35-27-L00234_913577944_913577944 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 10:53:14 | 11.09.2021 16:07:58 | 5.2456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2904
2004162 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/36 45-72-M00036_915784015_915784015 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 18:42:34 | 11.09.2021 20:56:00 | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004139 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011_B_56385511_56385511 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 17:33:57 | 11.09.2021 21:29:31 | 3.9261 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 125.5129 | 0 | 0 | 0 | 13.869 | 0 | 0 | 139.3819
2003970 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35/A 45-78-L00715_953251180_953251180 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.09.2021 10:27:06 | 11.09.2021 14:43:39 | 4.2758 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0477
2003993 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | SIRIMLI DERE MAH. TR-3 35-31-L00194_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046221 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 11:30:17 | 11.09.2021 15:25:58 | 3.9279 | 0 | 43 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.055 | 0 | 100.4265 | 0 | 13.6627 | 0 | 0 | 170.1442
2004116 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1002 35-03-M01002_910177753_910177753 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 16:41:44 | 11.09.2021 19:06:39 | 2.4153 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8319
2004076 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_35-28-M00271_2351707 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 14:57:43 | 11.09.2021 15:36:30 | 0.64639 | 0 | 77 | 0 | 64 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.2045 | 0 | 21.3783 | 0 | 1.0304 | 0 | 0 | 39.6133
2003930 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/24 45-71-M00365_DAĞITIM TRAFOSU M03_72052031 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 09:35:53 | 11.09.2021 17:13:02 | 7.6192 | 0 | 393 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 637.6828 | 0 | 9.5847 | 0 | 203.8124 | 0 | 0 | 851.0799
2004179 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇORTAK TR-1 45-81-M00063_945631940_945631940 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 19:36:04 | 11.09.2021 21:03:58 | 1.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20803
2004010 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1887 35-09-K01887_97654244_97654244 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 12:04:33 | 11.09.2021 13:01:58 | 0.95694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2404
2003867 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_EVRENLİ OSMANİYE KOZLUCA M03_2055362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 05:24:33 | 11.09.2021 05:25:03 | 0.0083333 | 0 | 508 | 2 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.40782 | 0.055712 | 0.29101 | 0 | 0.019534 | 0 | 0 | 0.77408
2004033 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEKÖY TR-1 35-16-L00257_953330362_953330362 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 13:29:44 | 11.09.2021 17:45:08 | 4.2567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1514
2003890 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 08:24:26 | 11.09.2021 08:24:53 | 0.0075 | 0 | 633 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.50275 | 0 | 0.031016 | 0 | 0.06395 | 0 | 0 | 0.59772
2003990 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | SIRIMLI CINGILLAR TR-4 35-31-L00195_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046222 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 11:29:01 | 11.09.2021 15:24:33 | 3.9255 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.4402 | 0 | 59.5891 | 0 | 4.2976 | 0 | 0 | 117.327
2004016 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 35-27-M00012_913180081_913180081 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 12:06:01 | 11.09.2021 18:30:52 | 6.4142 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7992
2003910 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777384 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 09:00:23 | 11.09.2021 17:03:01 | 8.0439 | 5 | 278 | 2 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 11.1797 | 515.0445 | 15.5681 | 11.503 | 723.909 | 35.7914 | 0 | 0 | 1312.9956
2003953 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAĞYURDU TR-5 35-27-L00232_B_56363881_56363881 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 10:06:34 | 11.09.2021 16:21:29 | 6.2486 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 286.8924 | 0 | 0 | 0 | 14.9879 | 0 | 0 | 301.8803
2004202 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY OVA TR-2 35-22-M00180_955283387_955283387 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 20:42:49 | 11.09.2021 22:07:51 | 1.4172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24591
2003927 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYAKÖY TR-1 35-15-L00521_950388427_950388427 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 09:24:18 | 11.09.2021 11:20:20 | 1.9339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30058
2003950 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KARATAŞLAR TR-1 45-81-M00125_B_56399835_56399835 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 10:02:21 | 11.09.2021 10:53:01 | 0.84444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2993
2004096 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-30-L00054_955333124_955333124 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 15:41:55 | 11.09.2021 17:51:35 | 2.1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45589
2004119 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-29 35-15-L00241_B_56368313_56368313 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 17:06:00 | 11.09.2021 17:49:38 | 0.72722 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1891 | 0 | 6.4557 | 0 | 0 | 16.6448
2004142 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÖNEN M09_2096980 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 17:43:03 | 11.09.2021 18:24:04 | 0.68361 | 1 | 603 | 1 | 17 | 9 | 60 | 0 | 0 | 37.3755 | 321.8518 | 0.48055 | 4.8867 | 94.1229 | 111.1815 | 0 | 0 | 569.8989
2003933 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1193 35-07-K01193_35-07-K01193_2367400 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 09:40:53 | 11.09.2021 10:40:37 | 0.99556 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 271.0836 | 0 | 0 | 0 | 49.8945 | 0 | 0 | 320.9781
2004073 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/23 (ITIR SOKAK) 45-71-M00326_953193200_953193200 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 11:27:00 | 11.09.2021 15:31:44 | 4.0789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7716
2004079 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-4/20 45-71-M00854_ŞAHAN M14_72089028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 15:09:27 | 11.09.2021 15:55:32 | 0.76806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4812 | 0 | 0 | 0 | 1.4812
2004199 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | GERENKÖY TR-5 35-23-M00151_GERENKÖY TR-6 M03_72154548 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 20:30:36 | 11.09.2021 20:52:19 | 0.36194 | 0 | 132 | 2 | 8 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 25.3472 | 4.0491 | 0.98729 | 12.3742 | 2.6165 | 12.606 | 0 | 57.9803
2003913 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 09:02:00 | 11.09.2021 09:08:00 | 0.1 | 1 | 1258 | 113 | 215 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0.01588 | 16.648 | 24.731 | 31.7755 | 0 | 3.294 | 0 | 0 | 76.4644
2003870 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 06:48:03 | 11.09.2021 06:55:11 | 0.11889 | 22 | 210 | 39 | 58 | 25 | 179 | 1 | 0 | 1.8929 | 5.7018 | 4.6437 | 4.4814 | 7.145 | 19.1725 | 0.35975 | 0 | 43.3972
2003850 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 00:18:22 | 11.09.2021 00:18:56 | 0.0094444 | 3 | 1866 | 105 | 338 | 27 | 153 | 2 | 0 | 0.057844 | 4.3051 | 3.4574 | 5.3887 | 0.62174 | 0.82373 | 0.83115 | 0 | 15.4856
2004156 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_956613185_956613185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 18:10:27 | 11.09.2021 19:44:38 | 1.5697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92119
2004056 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-91 ULAMIŞ TEPE KAHVE 35-14-L00091_965774489_965774489 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 14:04:30 | 11.09.2021 17:19:06 | 3.2433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32904
2003907 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-34 35-13-M00052_TR-47 MERYEMANA L04_76785429 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 09:01:35 | 11.09.2021 17:04:51 | 8.0543 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.4588 | 59.8768 | 70.0178 | 924.5905 | 89.0268 | 0 | 0 | 1144.9707
2004045 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_BAKIR TARIMSAL SULAMA M02_72212573 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 13:44:52 | 11.09.2021 14:27:32 | 0.71111 | 1 | 43 | 117 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20796 | 13.4165 | 127.1799 | 44.7212 | 0.23402 | 0 | 0 | 0 | 185.7596
2004185 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİ ÜZER TR 35-30-M00130_955315909_955315909 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 19:46:47 | 12.09.2021 00:09:22 | 4.3764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3051
2004168 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KILCANLAR TR-1 45-75-M00248_C_56393727_56393727 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 18:43:29 | 11.09.2021 21:02:22 | 2.3147 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0467 | 0 | 10.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3647
2004039 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 13:35:16 | 11.09.2021 13:35:43 | 0.0075 | 1 | 367 | 113 | 83 | 13 | 38 | 2 | 0 | 0.0041403 | 1.1093 | 2.8416 | 1.2012 | 0.49755 | 0.26858 | 1.3254 | 0 | 7.2478
2003876 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜREKÇİ KARADİKEN TR-1 45-75-M00100_945602457_945602457 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 07:11:07 | 11.09.2021 07:57:26 | 0.77194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10938
2003936 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ TR-2 35-30-M00089_955306054_955306054 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 09:43:42 | 11.09.2021 12:13:37 | 2.4986 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3453
2003982 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3103(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03103_A_56363933_56363933 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 11:03:51 | 11.09.2021 13:57:17 | 2.8906 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 101.063 | 0 | 0 | 0 | 6.0195 | 0 | 0 | 107.0826
2003916 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAZARKÖY TR-1 45-78-L00699_953285595_953285595 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 09:07:56 | 11.09.2021 10:32:12 | 1.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12069
2004145 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-266 DOĞUŞ ÇİFTLİK EVLERİ TR 35-19-M00166_956695744_956695744 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 17:41:55 | 11.09.2021 19:08:39 | 1.4456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54987
2003859 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_ÇAMDİBİ K09_2308107 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 03:23:00 | 11.09.2021 03:25:00 | 0.033333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 88 | 2 | 1 | 0 | 0.080422 | 0 | 0 | 2.0744 | 5.3463 | 4.0647 | 0 | 11.5658
2004102 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 16:25:29 | 11.09.2021 17:34:40 | 1.1531 | 6 | 0 | 56 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4074 | 0 | 76.6795 | 62.1981 | 37.4717 | 0 | 0 | 0 | 182.7567
2003856 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1289 35-02-M01289_M-1835 M01_2070099 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 01:46:00 | 11.09.2021 02:56:59 | 1.1831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 292 | 0 | 0 | 0 | 19.1446 | 0 | 0 | 2.974 | 165.3635 | 0 | 0 | 187.482
2004188 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53139595 M06_53139595 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 20:01:18 | 11.09.2021 21:23:03 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5543 | 0.61348 | 0 | 0 | 0 | 17.1678
2003879 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 (M-729) 35-30-M00729_955297667_955297667 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 07:37:37 | 11.09.2021 09:31:29 | 1.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4449 | 0 | 0 | 3.4449
2004065 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1127 35-03-K01127_910574388_910574388 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.09.2021 14:32:58 | 11.09.2021 17:27:34 | 2.91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1925
2003873 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_LA ŞARAP İDOL ÇIKIŞI M06_66064687 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 07:02:24 | 11.09.2021 07:30:20 | 0.46556 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.0482 | 6.1422 | 2.1489 | 3.0075 | 25.3555 | 0 | 61.7023
2003962 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-102 DÜZCE AZMAK 35-14-L00102_956652894_956652894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 10:10:15 | 11.09.2021 18:34:32 | 8.4047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0412
2003893 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-217 35-18-L00217_950466534_950466534 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 08:25:22 | 11.09.2021 09:44:55 | 1.3258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1407
2003919 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _12122240_56356523_56356523 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 09:16:42 | 11.09.2021 17:20:18 | 8.0598 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 370.7153 | 0 | 0 | 0 | 76.998 | 0 | 0 | 447.7133
2003956 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIHAMZALAR TR-1 35-16-M00104_953353790_953353790 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 10:14:00 | 11.09.2021 11:04:04 | 0.83444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19391 | 0 | 0 | 0 | 0.017366 | 0 | 0 | 0.21128
2003928 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-8 35-15-L00199_B_56406939_56406939 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 09:24:39 | 11.09.2021 11:36:10 | 2.1919 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5418 | 0 | 31.7224 | 0 | 15.9628 | 0 | 0 | 52.227
2004137 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 TARİŞ YANI 35-15-M00029_950350769_950350769 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 17:39:18 | 11.09.2021 19:07:52 | 1.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3689 | 0 | 0 | 5.3689
2004028 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _913256880_913256880 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.09.2021 12:55:00 | 11.09.2021 13:59:24 | 1.0733 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6806
2003922 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | HACIHIDIR TR-1 45-78-M00673_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039985 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 09:18:12 | 11.09.2021 11:19:34 | 2.0228 | 0 | 108 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.7728 | 0 | 12.8476 | 0 | 9.3728 | 0 | 0 | 47.9932
2004074 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528810 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 13:59:00 | 11.09.2021 16:25:00 | 2.4333 | 0 | 376 | 3 | 7 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 123.2983 | 20.7767 | 22.1431 | 453.0316 | 15.4951 | 0 | 0 | 634.7448
2004131 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438301_950438301 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 17:27:50 | 11.09.2021 18:40:27 | 1.2103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099986
2003882 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-1 35-28-M00200__72372588_72372588 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 07:48:56 | 11.09.2021 12:49:57 | 5.0169 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.8638 | 0 | 6.0234 | 0 | 0.20128 | 0 | 0 | 34.0885
2004177 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-16-L00026_953330112_953330112 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 19:24:19 | 11.09.2021 20:06:42 | 0.70639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10014
2003865 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 03:56:22 | 11.09.2021 03:57:12 | 0.013889 | 1 | 284 | 48 | 57 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.0013395 | 0.62768 | 2.1363 | 0.52757 | 0.21734 | 0.070478 | 0 | 0 | 3.5807
2003945 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | MUTAFLAR OKUL ÖNÜ TR-1 35-32-L00070_35-32-L00070_2350096 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 09:59:06 | 11.09.2021 17:43:31 | 7.7403 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.1653 | 0 | 4.0528 | 0 | 6.2343 | 0 | 0 | 53.4524
2004051 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-49 35-01-K00049_TRAFO-1 K06_42446529 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 14:05:15 | 11.09.2021 14:43:46 | 0.64194 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 144.9066 | 0 | 0 | 0 | 359.7002 | 0 | 0 | 504.6068
2004157 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | NEVZAT KARAKAŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00152_A_56396363_56396363 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 18:21:44 | 11.09.2021 19:16:31 | 0.91306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7783
2004008 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-739 35-03-M00739_ M04_2062283 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 12:05:03 | 11.09.2021 13:09:22 | 1.0719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0.2585 | 0 | 0 | 64.0203 | 68.2256 | 87.8803 | 0 | 220.3847
2003908 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_DM-3/1 M06_2335687 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 08:53:01 | 11.09.2021 09:34:04 | 0.68417 | 0 | 498 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 81.385 | 0 | 2.0351 | 0 | 31.9022 | 0 | 0 | 115.3223
2004151 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1887 35-09-K01887_913013817_913013817 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 18:03:22 | 11.09.2021 22:37:04 | 4.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5085 | 0 | 0 | 49.5085
2004094 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1612 35-07-K01612_962687330_962687330 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 15:47:49 | 11.09.2021 18:27:19 | 2.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6098 | 0 | 0 | 5.6098
2003902 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_SABANCI M010_72159581 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 08:46:53 | 11.09.2021 09:35:06 | 0.80361 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.4208 | 0 | 21.6368 | 0 | 4.409 | 0 | 0 | 26.4666
2004071 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TORBALI DM 35-26-M00001_35-26-M00001_2357818 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.09.2021 14:43:03 | 11.09.2021 18:56:11 | 4.2189 | 0 | 622 | 0 | 2 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 771.7205 | 0 | 1.2012 | 0 | 245.4359 | 0 | 9.0138 | 1027.3714
2004048 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-2 35-27-L00324_D_72386879_72386879 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 13:31:20 | 11.09.2021 18:03:34 | 4.5372 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4864
2003948 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİÇİFTLİK TR-1 35-20-L00399_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2105053 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 09:59:00 | 11.09.2021 10:54:09 | 0.91917 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.7009 | 0 | 10.4954 | 0 | 27.4706 | 0 | 0 | 65.6669
2004088 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-143 35-18-L00143_11998415_56372525_56372525 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 15:36:16 | 11.09.2021 20:52:14 | 5.2661 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.8938 | 0 | 5.24 | 0 | 8.8759 | 0 | 0 | 52.0097
2003885 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1692 35-04-K01692_C C1b_5774062 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 08:06:52 | 11.09.2021 08:45:58 | 0.65167 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.8714 | 0 | 0 | 0 | 13.9372 | 0 | 0 | 26.8086
2004134 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-12 45-73-M00351_945642585_945642585 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 17:29:08 | 11.09.2021 18:37:52 | 1.1456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40343
2004031 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-247 35-18-L00247_950440787_950440787 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 13:14:45 | 11.09.2021 17:06:57 | 3.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3886
2004011 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53137209 M01_53137209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 12:08:03 | 11.09.2021 12:09:03 | 0.016667 | 1 | 1112 | 72 | 45 | 15 | 49 | 2 | 0 | 0.015146 | 4.0237 | 6.3692 | 2.662 | 0.58564 | 0.44412 | 1.0123 | 0 | 15.1121
2003991 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/07 (KURTULUŞ) 45-71-M00073_953217571_953217571 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 11:25:52 | 11.09.2021 14:09:56 | 2.7344 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2456 | 0 | 0 | 0 | 0.0093881 | 0 | 0 | 7.2549
2003968 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _C_56380416_56380416 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 10:32:07 | 11.09.2021 17:11:16 | 6.6523 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 261.5534 | 0 | 0 | 0 | 208.0631 | 0 | 0 | 469.6164
2003862 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_TEKELİ M10_48495871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 03:46:12 | 11.09.2021 03:55:00 | 0.14667 | 0 | 925 | 11 | 31 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 34.0726 | 1.4836 | 2.1781 | 0.93826 | 8.8841 | 0 | 0 | 47.5567
2004197 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_953213291_953213291 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 20:32:37 | 11.09.2021 23:45:36 | 3.2164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4573
2004154 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 17:57:21 | 11.09.2021 18:44:18 | 0.7825 | 1 | 13 | 3 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.67758 | 9.4553 | 9.6286 | 57.8086 | 57.8885 | 5.5033 | 9.6242 | 0 | 150.5861
2003905 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3949 35-02-K03949_TRAFO K01_2050780 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 09:02:53 | 11.09.2021 13:11:17 | 4.14 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 289.7852 | 0 | 0 | 0 | 110.1547 | 0 | 0 | 399.94
2004054 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_950455409_950455409 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 14:04:24 | 11.09.2021 17:51:37 | 3.7869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.459
2003951 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111630 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 10:06:10 | 11.09.2021 11:14:21 | 1.1362 | 0 | 0 | 13 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3137 | 35.1593 | 0 | 3.2845 | 0 | 0 | 178.7575
2003997 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-2 45-83-M00134_TR-1/126 M02_2323596 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 11:33:22 | 11.09.2021 14:14:24 | 2.6839 | 0 | 2177 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1568.0846 | 0 | 0 | 0 | 163.5698 | 0 | 0 | 1731.6544
2003934 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HACILAR M05_72049232 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 09:46:53 | 11.09.2021 14:20:34 | 4.5614 | 0 | 243 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 124.0252 | 0 | 0 | 245.0927 | 7.3635 | 160.2682 | 0 | 536.7496
2004183 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_TOTALGAZ DM M03_79389032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 19:43:47 | 11.09.2021 20:19:18 | 0.59194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.752 | 0 | 0 | 0 | 56.752
2004080 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZLEM SİTESİ TR 35-30-M00613_955322938_955322938 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 15:13:41 | 11.09.2021 18:56:30 | 3.7136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23673
2004057 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/59 45-72-M00059_956509802_956509802 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 14:09:03 | 11.09.2021 17:51:41 | 3.7106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89591 | 0 | 0 | 0 | 0.56758 | 0 | 0 | 1.4635
2003914 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-27 35-19-L00027_35-19-L00027_2350364 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 09:08:54 | 11.09.2021 16:45:53 | 7.6163 | 0 | 389 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 887.1429 | 0 | 5.3172 | 0 | 190.1079 | 0 | 0 | 1082.5679
2003937 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | ÇAMLIK TR-1 45-76-L00137_A_56385196_56385196 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 09:45:02 | 11.09.2021 11:25:11 | 1.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71514 | 0 | 0 | 0.71514
2003871 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 06:49:16 | 11.09.2021 09:00:39 | 2.1897 | 1 | 302 | 24 | 50 | 13 | 86 | 6 | 0 | 1.4399 | 81.3859 | 77.0391 | 230.0914 | 363.6122 | 37.8475 | 611.5861 | 0 | 1403.002
2003957 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 10:02:26 | 11.09.2021 12:21:50 | 2.3233 | 49 | 4280 | 77 | 152 | 74 | 509 | 13 | 1 | 96.4687 | 3002.5343 | 2233.4447 | 224.455 | 1494.4662 | 1339.9055 | 1685.1735 | 1.999 | 10078.4469
2004206 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TORBALI DM 35-26-M00001_956630595_956630595 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 21:49:48 | 11.09.2021 22:00:11 | 0.17306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046395 | 0 | 0 | 0.046395
2004186 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-6 35-23-M00152_42127626_56355820_56355820 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 19:49:52 | 11.09.2021 20:49:33 | 0.99472 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.1724 | 0 | 0 | 0 | 1.5076 | 0 | 0 | 21.68
2004163 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-27 35-19-L00027_35-19-L00027_2350364 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 18:54:37 | 11.09.2021 20:40:11 | 1.7594 | 0 | 389 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 244.7382 | 0 | 0.81021 | 0 | 29.4861 | 0 | 0 | 275.0346
2004140 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_KAHRAMANDERE-1 M04_2035518 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 17:43:03 | 11.09.2021 18:01:11 | 0.30222 | 5 | 5163 | 3 | 193 | 13 | 699 | 7 | 0 | 32.9355 | 621.2608 | 4.8875 | 35.9781 | 77.6437 | 385.3811 | 60.6618 | 0 | 1218.7485
2004017 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-223 35-14-M00223_956639853_956639853 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 12:12:32 | 11.09.2021 21:35:44 | 9.3867 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0076 | 0 | 0 | 0 | 3.9109 | 0 | 0 | 16.9185
2004123 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-29 45-82-M00029_945527021_945527021 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 16:55:39 | 11.09.2021 20:48:23 | 3.8789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1543
2004180 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_955323037_955323037 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 19:35:14 | 12.09.2021 00:00:02 | 4.4133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003868 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | BARAJ KÖK 35-17-M00461_HatBaşıAyırıcı_72921882 M01_72921882 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 05:26:43 | 11.09.2021 06:38:38 | 1.1986 | 0 | 256 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.9451 | 0 | 0.18507 | 25.3503 | 2.8579 | 0 | 0 | 72.3384
2003891 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135426 M03_53135426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 08:24:43 | 11.09.2021 08:25:36 | 0.014722 | 0 | 420 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.58456 | 0 | 0.012221 | 0 | 0.096252 | 0 | 0 | 0.69303
2003911 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | MIDIKLI TR-1 45-81-M00147_A_56389301_56389301 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2021 09:04:50 | 11.09.2021 17:02:59 | 7.969 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6488
2004097 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-97 ERENLER 35-26-M00097_35-26-M00097_2370062 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 15:53:13 | 11.09.2021 17:10:14 | 1.2836 | 0 | 353 | 0 | 5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 132.2166 | 0 | 12.7418 | 0 | 139.0878 | 0 | 0 | 284.0462
2003954 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | ÇAKMAKLI TR-1 35-17-M00345_35-17-M00345_2360177 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 10:00:11 | 11.09.2021 11:08:26 | 1.1375 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.3633 | 0 | 0.060935 | 0 | 35.7902 | 0 | 0 | 85.2144
2004521 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1395 35-08-K01395_35-08-K01395_42454527 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 17:23:55 | 12.09.2021 18:04:00 | 0.66806 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 108.0677 | 0 | 0 | 0 | 11.5512 | 0 | 0 | 119.6189
2004275 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-823 35-03-K00823_TRAFO K03_2075366 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 09:01:25 | 12.09.2021 17:08:54 | 8.1247 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 174.4492 | 0 | 0 | 0 | 1362.3328 | 0 | 0 | 1536.7819
2004375 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DERBENT TR-6 45-83-L00411_955160490_955160490 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 11:28:35 | 12.09.2021 13:16:22 | 1.7964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50633
2004292 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 09:25:39 | 12.09.2021 10:04:48 | 0.6525 | 9 | 12 | 58 | 53 | 19 | 9 | 6 | 0 | 1.9545 | 1.5543 | 33.2598 | 31.1857 | 330.1832 | 8.7527 | 216.988 | 0 | 623.8782
2004361 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_942465731_942465731 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 11:06:21 | 12.09.2021 12:31:05 | 1.4122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4437
2004461 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955298060_955298060 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 14:31:00 | 12.09.2021 15:54:09 | 1.3858 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6673
2004584 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/37 45-72-L00037_956497077_956497077 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 20:32:08 | 12.09.2021 21:44:19 | 1.2031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004312 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_TR-7 SANAYİ M03_61176174 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 10:00:20 | 12.09.2021 11:02:55 | 1.043 | 0 | 270 | 0 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 102.7313 | 0 | 22.3066 | 0 | 16.5395 | 0 | 0 | 141.5775
2004441 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖÇBEYLİ TR-3 35-16-M00018_47430352_56399320_56399320 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 13:48:00 | 12.09.2021 14:36:47 | 0.81306 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4715 | 0 | 1.2621 | 0 | 0.10976 | 0 | 0 | 7.8433
2004255 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 07:56:25 | 12.09.2021 08:57:00 | 1.0097 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.086981 | 38.6184 | 5.176 | 0 | 6.2845 | 1.2897 | 0 | 0 | 51.4555
2004524 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-54 ÇIKIŞI M12_2315083 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 17:04:20 | 12.09.2021 17:51:46 | 0.79056 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 35.0568 | 0 | 0 | 0 | 6.9078 | 110.3635 | 0 | 152.328
2004272 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN VERİCİLER KÖK 35-13-L00500_VERİCİLER L01_76583386 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 09:00:09 | 12.09.2021 17:35:42 | 8.5923 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0365 | 0 | 54.0889 | 0 | 0.64026 | 0 | 0 | 0 | 59.7656
2004295 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 09:37:48 | 12.09.2021 09:43:40 | 0.097778 | 1 | 2112 | 26 | 496 | 11 | 208 | 0 | 2 | 0.042868 | 32.4579 | 9.4257 | 59.2793 | 26.7462 | 6.5872 | 0 | 0.013599 | 134.5528
2004481 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 15:20:24 | 12.09.2021 15:50:49 | 0.50694 | 7 | 1033 | 156 | 64 | 34 | 87 | 0 | 0 | 1.3788 | 113.2781 | 612.6951 | 75.8413 | 85.7625 | 35.0698 | 0 | 0 | 924.0255
2004464 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | RAHMANLAR TR-1 35-16-M00047_953310789_953310789 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 14:32:21 | 12.09.2021 19:03:37 | 4.5211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2924
2004501 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1006 35-03-M01006_910289144_910289144 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 16:09:26 | 12.09.2021 17:07:46 | 0.97222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0623
2004444 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-272 35-18-L00272_950445149_950445149 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 13:49:05 | 12.09.2021 14:50:31 | 1.0239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25174
2004252 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-21 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01021_45-80-M01021_2351103 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 07:39:17 | 12.09.2021 09:35:39 | 1.9394 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2882
2004281 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ZEYTİNOVA-1 L07_2058784 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 09:11:45 | 12.09.2021 09:52:26 | 0.67806 | 0 | 190 | 7 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 26.3977 | 33.7748 | 0.89548 | 41.8614 | 2.8461 | 0 | 0 | 105.7756
2004264 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 08:34:51 | 12.09.2021 09:02:41 | 0.46389 | 0 | 8 | 29 | 64 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5483 | 54.0007 | 90.1149 | 97.3314 | 9.6173 | 0 | 0 | 252.6126
2004513 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-13 MANDIRA 45-84-L00013_A_56407378_56407378 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 16:56:41 | 12.09.2021 17:37:43 | 0.68389 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4057 | 0 | 0 | 0 | 0.34011 | 0 | 0 | 6.7458
2004321 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 10:09:06 | 12.09.2021 11:02:29 | 0.88972 | 0 | 2977 | 0 | 6 | 2 | 156 | 0 | 1 | 0 | 621.7252 | 0 | 3.0069 | 44.7739 | 146.6525 | 0 | 0.37078 | 816.5293
2004427 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 13:17:00 | 12.09.2021 13:53:43 | 0.61194 | 9 | 12 | 58 | 53 | 19 | 9 | 6 | 0 | 2.0243 | 1.6098 | 35.1582 | 31.1421 | 353.7078 | 9.999 | 203.9551 | 0 | 637.5963
2004341 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE TR-1 35-22-M00841_955262779_955262779 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 10:36:54 | 12.09.2021 13:18:33 | 2.6942 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9348 | 0 | 3.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.099
2004367 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1001 35-03-M01001_912656353_912656353 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 11:37:34 | 12.09.2021 15:17:59 | 3.6736 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1937
2004553 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_HatBaşıAyırıcı_79961296 M05_79961296 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 19:19:30 | 12.09.2021 20:13:18 | 0.89667 | 0 | 371 | 1 | 19 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 71.9269 | 2.697 | 10.628 | 31.5569 | 22.4374 | 0 | 0 | 139.2462
2004410 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSTAFA ŞENTÜRK SULAMA GRUBU 35-29-L00393_955212072_955212072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 12:36:00 | 12.09.2021 14:07:19 | 1.5219 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9342
2004533 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-272 35-18-L00272_950445149_950445149 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 17:50:51 | 12.09.2021 19:54:43 | 2.0644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55513
2004241 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_DM-2 M05_60207297 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.09.2021 06:44:06 | 12.09.2021 07:42:00 | 0.965 | 0 | 17036 | 0 | 9 | 12 | 2219 | 0 | 2 | 0 | 2323.9666 | 0 | 2.0175 | 280.7218 | 1000.1272 | 0 | 8.3191 | 3615.1522
2004490 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_955312458_955312458 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 14:42:14 | 12.09.2021 20:01:34 | 5.3222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0474
2004347 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3833 35-02-K03833_TRAFO K03_2303203 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 11:01:28 | 12.09.2021 13:57:39 | 2.9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5855 | 0 | 0 | 179.5855
2004304 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_IŞIKLAR-1 M03_2319664 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 09:46:15 | 12.09.2021 12:14:38 | 2.4731 | 15 | 298 | 25 | 22 | 36 | 31 | 15 | 2 | 46.8906 | 292.3787 | 157.9108 | 57.5232 | 1686.4814 | 94.0549 | 5074.1497 | 137.285 | 7546.6744
2004284 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SÜPERPAK KÖK 35-26-M00711_SÜPERPAK M03_65955773 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 09:17:00 | 12.09.2021 11:10:00 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.1426 | 0 | 0 | 0 | 318.1426
2004238 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DM | KÖPRÜBAŞI DM 45-86-M00051_TR-17/KAY.LOJMANI M09_72246901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 04:13:24 | 12.09.2021 08:20:13 | 4.1136 | 0 | 1803 | 23 | 149 | 5 | 318 | 1 | 1 | 0 | 766.4697 | 545.633 | 573.1898 | 27.2273 | 592.1371 | 2.7934 | 12.4605 | 2519.9109
2004324 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-2750 35-01-M02750_ H_79613491 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 10:16:00 | 12.09.2021 11:18:14 | 1.0372 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.71066 | 0 | 0 | 44.684
2004384 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP TR-6(DEMİRTEPE) 45-78-M00800_49203188_56387691_56387691 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 12:02:31 | 12.09.2021 13:42:42 | 1.6697 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4528 | 0 | 1.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9896
2004430 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÇINARKÖY TR-33 35-27-M00033__66126442_66126442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 13:14:55 | 12.09.2021 15:28:18 | 2.2231 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.3554 | 0 | 0 | 0 | 3.7093 | 0 | 0 | 24.0647
2004576 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_KÖYLER L04_2101673 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 20:13:00 | 12.09.2021 20:20:00 | 0.11667 | 4 | 1078 | 2 | 71 | 11 | 80 | 7 | 0 | 13.6313 | 74.318 | 1.2055 | 3.9274 | 16.2221 | 17.9425 | 14.1849 | 0 | 141.4316
2004278 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-1937 35-08-M01937_M-712 M02_72139872 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 09:14:03 | 12.09.2021 10:50:50 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7782 | 0 | 0 | 0 | 78.7782
2004507 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALEKÖY TR-2 35-31-L00235_956581743_956581743 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 16:33:28 | 12.09.2021 19:05:30 | 2.5339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37529
2004530 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | MEDİ KÖK 35-27-M00425_AKALAN M01_72165947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 17:41:15 | 12.09.2021 20:09:22 | 2.4686 | 0 | 336 | 1 | 1 | 6 | 30 | 2 | 0 | 0 | 294.925 | 184.1184 | 0.38006 | 251.5778 | 33.5107 | 166.2924 | 0 | 930.8044
2004344 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_C_56352572_56352572 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.09.2021 10:37:28 | 12.09.2021 13:04:52 | 2.4567 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.852 | 0 | 0 | 0 | 4.6636 | 0 | 0 | 16.5156
2004221 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3949 35-02-K03949_K-4520 K02_2050781 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 01:21:35 | 12.09.2021 01:27:10 | 0.093056 | 0 | 1626 | 0 | 0 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 38.8506 | 0 | 0 | 0 | 6.6869 | 0 | 0 | 45.5375
2004244 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TARİŞ KÖK 45-73-M01049_ULAŞTIRMA TABURU M02_66732611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 06:58:57 | 12.09.2021 07:42:39 | 0.72833 | 2 | 93 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0.17821 | 13.8174 | 6.1943 | 1.6981 | 145.7935 | 8.3317 | 190.6164 | 0 | 366.6296
2004487 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_95000546840_95000546840 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 14:40:06 | 12.09.2021 18:56:17 | 4.2697 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5391
2004387 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-25 35-26-M01353_956627548_956627548 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 11:56:31 | 12.09.2021 16:55:38 | 4.9853 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8617
2004407 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 45-77-L00076_945493675_945493675 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 12:37:11 | 12.09.2021 13:53:09 | 1.2661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28778
2004493 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | M.YILMAZ TAŞKIN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00126_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044502 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 15:48:18 | 12.09.2021 16:39:48 | 0.85833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34457 | 0 | 3.0289 | 0 | 0 | 3.3734
2004593 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | İSMETİYE TR-1 45-73-M00994_B_56403976_56403976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 21:14:37 | 12.09.2021 23:51:37 | 2.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41779
2004496 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4327 35-04-K04327_C_56360072_56360072 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 15:55:02 | 12.09.2021 18:33:25 | 2.6397 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9956 | 0 | 0 | 0 | 9.625 | 0 | 0 | 30.6205
2004333 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ALAAĞAÇ TR-1 45-74-M00277_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053704 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 08:54:35 | 12.09.2021 12:03:52 | 3.1547 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.4438 | 0 | 11.1705 | 0 | 19.2612 | 0 | 0 | 60.8756
2004310 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1019 35-03-M01019_D_56383872_56383872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 09:56:35 | 12.09.2021 11:28:36 | 1.5336 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.526 | 0 | 0 | 0 | 0.09312 | 0 | 0 | 52.6192
2004373 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1811 35-03-M01811_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048542 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 11:35:01 | 12.09.2021 13:58:17 | 2.3878 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.562 | 0 | 0 | 0 | 40.7673 | 0 | 0 | 46.3294
2004473 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_10902933_56374160_56374160 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 14:48:26 | 12.09.2021 19:11:28 | 4.3839 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180.1406 | 0 | 0 | 0 | 58.1247 | 0 | 0 | 238.2653
2004390 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_ESKİ ÇAMBEL M02_72164174 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 12:14:20 | 12.09.2021 13:46:56 | 1.5432 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.076299 | 0 | 116.7525 | 33.2397 | 456.0846 | 0 | 606.1531
2004224 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_TR-1 M01_2051104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 01:55:12 | 12.09.2021 02:26:00 | 0.51333 | 0 | 16164 | 0 | 0 | 4 | 1368 | 0 | 1 | 0 | 1708.6133 | 0 | 0 | 71.9504 | 449.2994 | 0 | 5.1578 | 2235.0209
2004582 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KAVAKLIDERE TR-19 45-73-M01013_B_56384980_56384980 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 20:21:44 | 12.09.2021 22:13:46 | 1.8672 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3971 | 0 | 0 | 0 | 0.06793 | 0 | 0 | 6.465
2004290 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKAVULCUK TR-2 35-15-L01096_961003068_961003068 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 09:16:24 | 12.09.2021 10:52:36 | 1.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9832 | 0 | 0 | 0.9832
2004459 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | GÖKKAYA TR-1 45-84-L00018_C_56405253_56405253 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.09.2021 14:18:55 | 12.09.2021 16:30:02 | 2.1853 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.1251 | 0 | 0.43378 | 0 | 8.3279 | 0 | 0 | 18.8868
2004396 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | İZSU GERENKÖY İÇME SUYU ÖZEL 35-23-M00159Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058009 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 11:13:38 | 12.09.2021 14:11:28 | 2.9639 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0357 | 0 | 84.3471 | 0 | 0 | 0 | 120.3827
2004539 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_GÜVEN K16_2095048 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 18:38:38 | 12.09.2021 18:42:19 | 0.061389 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 21.4511 | 0 | 0 | 0 | 12.0736 | 0 | 0 | 33.5247
2004353 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_HAVAI HAT DM-4 M03_2309266 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 10:45:26 | 12.09.2021 14:18:38 | 3.5533 | 0 | 27 | 0 | 3 | 18 | 28 | 25 | 9 | 0 | 67.6171 | 0 | 2.4845 | 604.4581 | 217.7565 | 2329.7655 | 751.7723 | 3973.8541
2004230 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_GÜVEN K16_2095048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 02:26:38 | 12.09.2021 02:28:55 | 0.038056 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 9.1282 | 0 | 0 | 0 | 4.5248 | 0 | 0 | 13.653
2004370 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_NATO M04_72200143 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 09:55:59 | 12.09.2021 12:20:39 | 2.4111 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.0297 | 0 | 3.9683 | 553.712 | 0 | 24.3454 | 0 | 595.0554
2004293 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 09:28:00 | 12.09.2021 10:08:44 | 0.67889 | 0 | 538 | 33 | 6 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 92.6401 | 25.7152 | 6.5668 | 31.8858 | 22.7872 | 0 | 0 | 179.5951
2004270 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49218464_56407952_56407952 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 08:54:39 | 12.09.2021 16:48:31 | 7.8976 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 102.2815 | 0 | 0 | 0 | 33.1814 | 0 | 0 | 135.4629
2004499 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ÇERKEZ MAHMUDİYE KÖYÜ TR-1 45-71-M01095_45-71-M01095_2357180 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 16:06:46 | 12.09.2021 17:07:28 | 1.0117 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.597 | 0 | 8.2627 | 0 | 3.3787 | 0 | 0 | 25.2384
2004250 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-3 (DM-2 KESİKBAŞ) M13_2059050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 07:39:44 | 12.09.2021 07:46:20 | 0.11 | 0 | 5015 | 0 | 40 | 4 | 267 | 0 | 0 | 0 | 92.1691 | 0 | 6.9819 | 7.2631 | 24.2748 | 0 | 0 | 130.6889
2004350 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EVRENLİ İNCELER MAH TR-1 45-73-M00496_945687661_945687661 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 10:53:54 | 12.09.2021 13:55:41 | 3.0297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35579
2004402 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_8546529_56374195_56374195 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 12:07:12 | 12.09.2021 14:35:27 | 2.4708 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119.657 | 0 | 0 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 121.6361
2004379 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BAHÇELİ TR-1 35-30-L00147_35-30-L00147_2361405 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 11:36:33 | 12.09.2021 12:46:23 | 1.1639 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.9499 | 0 | 0.00077897 | 0 | 2.2023 | 0 | 0 | 27.153
2004356 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3451 35-08-K03451_K-1117 K01_42458040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 11:18:00 | 12.09.2021 11:51:32 | 0.55889 | 0 | 3115 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 527.4339 | 0 | 0 | 0 | 75.3607 | 0 | 0 | 602.7946
2004233 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-955 35-03-K00955_K-4424 K02_2050444 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 01:53:00 | 12.09.2021 02:41:00 | 0.8 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 84.0921 | 0 | 0 | 0 | 67.3989 | 0 | 0 | 151.491
2004216 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | VEZİRKÖPRÜ İM 35-03-A00002_İNKILAP K01_2309366 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 00:13:08 | 12.09.2021 00:17:36 | 0.074444 | 0 | 3911 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 3 | 0 | 76.098 | 0 | 0 | 0 | 17.7875 | 0 | 0.1196 | 94.0051
2004525 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2826 35-02-M02826_99782412_99782412 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 17:28:12 | 12.09.2021 18:55:50 | 1.4606 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1082 | 0 | 0 | 0 | 8.797 | 0 | 0 | 10.9051
2004273 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 08:59:55 | 12.09.2021 09:11:19 | 0.19 | 7 | 1033 | 156 | 64 | 34 | 87 | 0 | 0 | 0.45743 | 37.5809 | 199.5641 | 26.8662 | 27.1687 | 10.4783 | 0 | 0 | 302.1156
2004279 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TEKBIÇAKLAR TR-2 35-31-L00243_35-31-L00243_2365457 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 09:15:18 | 12.09.2021 17:32:55 | 8.2934 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95.1548 | 0 | 8.378 | 0 | 35.4359 | 0 | 0 | 138.9686
2004508 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE DM2/5 35-29-L00024_35-29-L00024_2372121 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 16:34:05 | 12.09.2021 17:17:19 | 0.72056 | 0 | 301 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.2944 | 0 | 0.22924 | 0 | 18.2454 | 0 | 0 | 62.7691
2004339 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABERBURHAN TR-1 45-73-M00869_B_56404350_56404350 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 10:40:01 | 12.09.2021 11:29:12 | 0.81972 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0405 | 0 | 0 | 0 | 0.97437 | 0 | 0 | 5.0149
2004316 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT TR-2 35-24-M00002_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042228 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 10:10:02 | 12.09.2021 17:13:56 | 7.0648 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.2404 | 0 | 6.2484 | 0 | 45.7152 | 0 | 0 | 118.204
2004445 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 13:26:43 | 12.09.2021 13:30:00 | 0.054722 | 0 | 806 | 0 | 118 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 24.334 | 0 | 8.2189 | 0 | 4.0633 | 0 | 0 | 36.6161
2004591 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BAHÇELİ AR ÇİFTLİĞİ TR2 35-30-L00146_C_56404420_56404420 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 21:05:58 | 12.09.2021 23:45:25 | 2.6575 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.4412 | 0 | 0 | 0 | 0.22397 | 0 | 0 | 27.6652
2004236 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_HALİLLER YENİ (SIRIMLI) L03_2119137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 03:32:34 | 12.09.2021 03:33:14 | 0.011111 | 0 | 819 | 0 | 93 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1.1462 | 0 | 0.38467 | 0.56131 | 0.1959 | 0 | 0 | 2.2881
2004568 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULUDERE TR-14 35-31-L00393_956589192_956589192 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 19:58:39 | 12.09.2021 22:02:02 | 2.0564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44794
2004382 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_TAYTAN OFİS YENİ GİRİŞ 1/0 HAT M06_65971500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 12:02:45 | 12.09.2021 12:03:25 | 0.011111 | 2 | 2899 | 85 | 123 | 6 | 220 | 0 | 1 | 0.010685 | 7.9177 | 2.1316 | 1.6659 | 0.32536 | 0.98512 | 0 | 0.019767 | 13.0562
2004528 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-3 35-28-M00503_953395612_953395612 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 17:19:33 | 12.09.2021 18:51:14 | 1.5281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2732
2004319 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-535 35-02-K00535_962687878_962687878 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 10:05:23 | 12.09.2021 12:23:55 | 2.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4656 | 0 | 0 | 1.4656
2004505 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-21 35-28-M00093_953394450_953394450 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 16:24:25 | 12.09.2021 17:45:34 | 1.3525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16593
2004485 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ÇAYLI L04_2121819 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 15:31:25 | 12.09.2021 15:55:33 | 0.40222 | 0 | 749 | 0 | 124 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 70.2091 | 0 | 114.1606 | 0.94031 | 76.9369 | 0 | 0 | 262.2469
2004442 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 13:42:14 | 12.09.2021 14:27:54 | 0.76111 | 0 | 71 | 54 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.374 | 78.6823 | 25.1349 | 19.4975 | 0.4171 | 0 | 0 | 145.1059
2004256 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-12 M06_60208797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 08:09:35 | 12.09.2021 08:50:02 | 0.67417 | 0 | 3959 | 0 | 1 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 425.4963 | 0 | 0.027275 | 0 | 98.1573 | 0 | 0 | 523.6809
2004548 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_956673363_956673363 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 19:02:50 | 12.09.2021 19:54:49 | 0.86639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.816
2004399 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-1 35-27-L00051_953118535_953118535 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 12:15:29 | 12.09.2021 15:00:21 | 2.7478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8069
2004308 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-52/A 45-77-L00054_45-77-L00054_2351589 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 09:59:18 | 12.09.2021 11:54:11 | 1.9147 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7.8934 | 0 | 1.3087 | 0 | 57.9615 | 0 | 0 | 67.1636
2004262 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 08:17:25 | 12.09.2021 08:50:38 | 0.55361 | 9 | 12 | 58 | 53 | 19 | 9 | 6 | 0 | 1.3565 | 1.0787 | 26.5559 | 24.9006 | 252.6057 | 6.4733 | 173.7928 | 0 | 486.7636
2004285 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _11823585_56357104_56357104 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 09:21:56 | 12.09.2021 17:23:42 | 8.0294 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 155.9385 | 0 | 0 | 0 | 36.8367 | 0 | 0 | 192.7752
2004239 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_KEMALPAŞA YOLU L03_2071923 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 06:10:30 | 12.09.2021 07:07:00 | 0.94167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 80 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.0462 | 0 | 47.3671 | 32.3278 | 63.4351 | 2.7726 | 147.9489
2004431 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3 35-29-M00003_950337592_950337592 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 13:21:00 | 12.09.2021 14:40:52 | 1.3311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0.036089 | 0 | 0 | 0.47209
2004225 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 02:18:18 | 12.09.2021 03:24:35 | 1.1047 | 7 | 689 | 14 | 37 | 24 | 45 | 1 | 0 | 10.0849 | 144.2892 | 11.4575 | 9.7078 | 229.7185 | 18.8739 | 15.4552 | 0 | 439.5871
2004531 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TİRE TR-2 35-29-M00465_G G02b_66334184 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 17:41:53 | 12.09.2021 19:21:35 | 1.6617 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.6547 | 0 | 0 | 0 | 10.7981 | 0 | 0 | 19.4528
2004222 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TORBALI DM 35-26-M00001_6113128_56358404_56358404 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 01:24:58 | 12.09.2021 03:29:15 | 2.0714 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.97 | 0 | 0 | 0 | 15.9304 | 0 | 0 | 49.9005
2004245 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_SİYEKLİ DM M03_2322413 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 06:53:15 | 12.09.2021 12:15:54 | 5.3775 | 7 | 3197 | 27 | 21 | 17 | 224 | 0 | 0 | 14.7576 | 2118.5562 | 1098.0966 | 145.5221 | 637.2327 | 280.3108 | 0 | 0 | 4294.4759
2004557 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-3 35-15-L00917_B_56372122_56372122 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 19:26:06 | 12.09.2021 20:22:13 | 0.93528 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9017 | 0 | 22.2389 | 0 | 18.9833 | 0 | 0 | 44.1239
2004537 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 18:24:17 | 12.09.2021 18:29:37 | 0.088889 | 15 | 3673 | 251 | 1096 | 31 | 244 | 4 | 0 | 0.53405 | 83.9076 | 60.9328 | 112.4869 | 19.4776 | 16.1847 | 9.5805 | 0 | 303.1041
2004282 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİ ÜZER TR 35-30-M00130_955315891_955315891 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 09:00:38 | 12.09.2021 14:00:55 | 5.0047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00088894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00088894
2004288 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _B_56385971_56385971 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 09:28:54 | 12.09.2021 17:42:41 | 8.2296 | 0 | 63 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 181.4549 | 0 | 20.0952 | 0 | 15.1204 | 0 | 0 | 216.6706
2004219 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-54 ÇIKIŞI M12_2315083 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 00:24:43 | 12.09.2021 00:45:47 | 0.35111 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13.2672 | 0 | 0 | 0 | 2.2623 | 55.7833 | 0 | 71.3128
2004428 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-812 35-03-K00812_910375804_910375804 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 13:16:17 | 12.09.2021 15:05:20 | 1.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5722 | 0 | 0 | 30.5722
2004328 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/46 45-72-M00046_B_56401984_56401984 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 10:01:45 | 12.09.2021 12:16:06 | 2.2392 | 0 | 78 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.3432 | 0 | 24.8249 | 0 | 1.4192 | 0 | 0 | 70.5874
2004511 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1465 35-03-M01465_910553173_910553173 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 16:42:34 | 12.09.2021 19:01:22 | 2.3133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67855
2004411 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KIZILÇUKUR TR-2 45-79-M00472_B_56387430_56387430 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 12:31:58 | 12.09.2021 15:09:39 | 2.6281 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6928 | 0 | 14.7922 | 0 | 8.6993 | 0 | 0 | 27.1843
2004348 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖREN TOPRAK SLM-6 TR 35-27-M00784_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053031 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 11:00:36 | 12.09.2021 16:28:03 | 5.4575 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1438 | 0 | 144.8784 | 0 | 0.87128 | 0 | 0 | 146.8935
2004597 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YİĞİTLER TR-1 35-27-L00225_98696640_98696640 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 21:38:53 | 12.09.2021 23:37:56 | 1.9842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004491 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-70 35-30-L00070_955328479_955328479 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 14:59:56 | 12.09.2021 18:23:59 | 3.4008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30962
2004448 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | GEDİK TR-1 35-31-L00135_47845282_56391876_56391876 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 13:53:25 | 12.09.2021 18:41:47 | 4.8061 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5563 | 0 | 1.7493 | 0 | 4.1117 | 0 | 0 | 23.4173
2004377 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-28 (ESKİ TR-2) 35-27-L00002_DAĞITIM TRF DM-2/TR-28 L01_61219890 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 11:40:20 | 12.09.2021 13:48:03 | 2.1286 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 195.9841 | 0 | 0 | 0 | 61.6504 | 0 | 0 | 257.6345
2004331 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR DM-12/5 45-73-M01127_945669172_945669172 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 10:29:00 | 12.09.2021 15:14:33 | 4.7592 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6921
2004417 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ÇERKEZ MAHMUDİYE KÖYÜ TR-1 45-71-M01095_45-71-M01095_2357180 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 12:51:11 | 12.09.2021 14:18:50 | 1.4608 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.3353 | 0 | 12.2877 | 0 | 4.7977 | 0 | 0 | 36.4207
2004580 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-2 35-29-M00465_950340346_950340346 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 20:13:38 | 12.09.2021 21:33:39 | 1.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 0 | 1.0469
2004414 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | VİLLAKENT TR-3 35-28-M00389_B TR3B1_5916818 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 12:44:00 | 12.09.2021 12:58:38 | 0.24389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12517
2004649 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_BULGURCA OĞLANANASI M03_2123367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 21:55:32 | 12.09.2021 22:45:29 | 0.8325 | 2 | 1197 | 11 | 126 | 6 | 124 | 0 | 0 | 4.3314 | 386.5842 | 93.3317 | 247.1643 | 31.2475 | 123.205 | 0 | 0 | 885.8641
2004294 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | UZUNDERE TM 35-01-A00013_İKİZTEPE M10_2304407 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 09:34:10 | 12.09.2021 10:14:28 | 0.67174 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 207.2621 | 0 | 0 | 135.4458 | 82.3487 | 0 | 0 | 425.0566
2004457 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-819 35-01-K00819_910459514_910459514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 14:18:32 | 12.09.2021 15:47:14 | 1.4783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36087
2004337 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞENKENT TR 35-30-M00274_955311039_955311039 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 10:26:52 | 12.09.2021 13:56:04 | 3.4867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99656
2004586 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-11 35-30-M00079_ÇANDARLI TATİL KÖYÜ M04_72085968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 20:38:00 | 12.09.2021 21:49:08 | 1.1856 | 2 | 1078 | 15 | 26 | 4 | 28 | 0 | 3 | 89.2526 | 292.1313 | 62.177 | 54.179 | 36.1916 | 79.2046 | 0 | 7.7429 | 620.8791
2004500 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1395 35-08-K01395_A_56378142_56378142 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 16:03:15 | 12.09.2021 19:52:40 | 3.8236 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 126.6173 | 0 | 0 | 0 | 30.6818 | 0 | 0 | 157.2991
2004334 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖREZ TR-2 45-77-L00368_945502178_945502178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 10:30:26 | 12.09.2021 13:01:59 | 2.5258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09574
2004311 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986293 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 10:00:04 | 12.09.2021 11:10:29 | 1.1736 | 23 | 1222 | 50 | 111 | 21 | 161 | 5 | 1 | 14.7666 | 324.0381 | 65.8787 | 87.6378 | 108.1792 | 104.67 | 100.6361 | 24.6179 | 830.4245
2004274 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-300 35-01-K00300_DAĞITIM TRAFOSU K-300 K01_2067231 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 09:07:35 | 12.09.2021 14:34:00 | 5.4403 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 48.1275 | 0 | 0 | 0 | 518.8177 | 0 | 1.3191 | 568.2643
2004374 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-27 35-21-L00154_B_60983514_60983514 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 11:49:06 | 12.09.2021 13:16:15 | 1.4525 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3665 | 0 | 0 | 0 | 0.37547 | 0 | 0 | 10.7419
2004248 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994464 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 07:26:35 | 12.09.2021 08:55:45 | 1.4861 | 0 | 259 | 1 | 25 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.6566 | 0.92839 | 23.7691 | 50.8505 | 8.5441 | 0 | 0 | 130.7486
2004268 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53134687 M03_53134687 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 08:38:38 | 12.09.2021 11:26:18 | 2.7944 | 0 | 209 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 198.462 | 0 | 26.1534 | 0 | 3.1711 | 0 | 0 | 227.7866
2004291 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3248 35-07-K03248_D_56383149_56383149 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 09:31:00 | 12.09.2021 12:16:03 | 2.7508 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 159.0134 | 0 | 0 | 0 | 12.1101 | 0 | 0 | 171.1235
2004460 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-32 35-16-L00032_C_56352810_56352810 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 14:29:00 | 12.09.2021 14:59:00 | 0.5 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 16.2817 | 0 | 0 | 31.7417
2004583 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1325 35-03-M01325_910929803_910929803 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 20:00:25 | 12.09.2021 22:21:09 | 2.3456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0475
2004254 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-3/13 35-29-M00090_DM-1/74 M03_72187470 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 07:50:10 | 12.09.2021 09:18:56 | 1.4794 | 0 | 795 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 258.016 | 0 | 0 | 6.5558 | 75.1327 | 0 | 0 | 339.7046
2004540 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | MAVİKENT TR-4 35-30-M00134_35-30-M00134_2374871 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 18:36:24 | 12.09.2021 20:33:21 | 1.9492 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.5388 | 0 | 0 | 0 | 3.0988 | 0 | 0 | 17.6376
2004397 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-58 HAVACILAR SİTESİ 35-14-L00058_956652601_956652601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 12:17:40 | 12.09.2021 14:02:33 | 1.7481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004283 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53134868 M14_53134868 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 09:16:57 | 12.09.2021 17:10:16 | 7.8886 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0778
2004260 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 08:22:25 | 12.09.2021 08:22:55 | 0.0083333 | 0 | 1818 | 2 | 376 | 13 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1.9714 | 0.044947 | 4.7525 | 0.49532 | 1.1974 | 0 | 0 | 8.4615
2004277 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-44 (DM-5/TR-12) ALPKENT 35-26-M00044_DM-5/TR-11 M02_50241749 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 09:01:34 | 12.09.2021 10:18:43 | 1.2858 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 676.0745 | 0 | 0 | 14.1157 | 110.5632 | 0 | 0 | 800.7534
2004469 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-513 REİSDERE 35-18-L00513_950462626_950462626 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 14:42:08 | 12.09.2021 15:38:18 | 0.93611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24133
2004323 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 10:14:21 | 12.09.2021 11:42:40 | 1.4719 | 0 | 415 | 126 | 68 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 197.5617 | 578.2014 | 138.5823 | 64.6454 | 30.9194 | 0 | 0 | 1009.9102
2004569 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 GİRİŞ M04_66033226 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 19:59:05 | 12.09.2021 20:05:00 | 0.098611 | 21 | 5052 | 57 | 545 | 95 | 1096 | 16 | 3 | 1.6256 | 123.9461 | 39.7619 | 26.5139 | 60.3891 | 48.4644 | 63.1806 | 3.6642 | 367.5458
2004423 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇPINAR TR-2 45-71-M00187_953217020_953217020 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 13:07:52 | 12.09.2021 15:06:03 | 1.9697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64211
2004320 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇİTKÖY TR-2 35-16-M00060_47449223_56394981_56394981 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 10:12:36 | 12.09.2021 16:55:12 | 6.7099 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6163 | 0 | 1.2406 | 0 | 2.7138 | 0 | 0 | 14.5708
2004363 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CANYURT SİTESİ 35-30-M00289_955325255_955325255 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 11:07:21 | 12.09.2021 14:15:00 | 3.1275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79
2004549 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDECİK TR-5 45-71-M00079_953203678_953203678 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 19:07:00 | 12.09.2021 20:18:04 | 1.1844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22566
2004234 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-146 35-15-M00146_48885437_56367497_56367497 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.09.2021 03:00:00 | 12.09.2021 03:58:35 | 0.97639 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.7812 | 0 | 0 | 0 | 5.3584 | 0 | 0 | 28.1395
2004380 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135816 L26_53135816 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 11:54:04 | 12.09.2021 15:18:07 | 3.4008 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1625 | 49.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8007
2004257 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-02 ÜÇTEPELER RİNG M04_2076877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 08:13:12 | 12.09.2021 08:18:41 | 0.091389 | 4 | 8723 | 13 | 136 | 21 | 715 | 9 | 1 | 0.18002 | 158.5247 | 1.2032 | 8.0897 | 60.7664 | 38.7308 | 181.5736 | 0.43047 | 449.499
2004240 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 06:23:00 | 12.09.2021 06:54:25 | 0.52361 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6786 | 0 | 0.29578 | 0 | 0 | 6.9744
2004280 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-147 35-15-M00147_48885633_56380203_56380203 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 09:13:00 | 12.09.2021 11:56:26 | 2.7239 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.0993 | 0 | 0 | 0 | 30.7767 | 0 | 0 | 49.876
2004572 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÖRSELLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01685_43175952_56384146_56384146 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 20:11:44 | 13.09.2021 00:01:00 | 3.8211 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.4741 | 0 | 0 | 0 | 2.964 | 0 | 0 | 35.4381
2004317 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-27 35-21-L00154_A_60983560_60983560 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 10:11:11 | 12.09.2021 11:47:16 | 1.6014 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.2709 | 0 | 0.074397 | 0 | 14.2077 | 0 | 0 | 70.553
2004509 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-131 35-15-M00131_48910122_56381622_56381622 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 16:33:53 | 12.09.2021 18:11:25 | 1.6256 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.9053 | 0 | 0 | 0 | 7.3768 | 0 | 0 | 73.2821
2004360 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_956612405_956612405 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 11:13:13 | 12.09.2021 11:43:19 | 0.50167 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0029 | 0 | 0.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.495
2004552 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KOCAKUZ TR-1 45-81-M00268_B_75311979_75311979 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 19:11:11 | 12.09.2021 20:41:58 | 1.5131 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2884
2004297 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_54692210 M01_54692210 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 09:33:00 | 12.09.2021 10:56:24 | 1.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40043
2004595 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_TEOS GES M05_2035520 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 21:19:52 | 12.09.2021 22:20:25 | 1.0092 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1135 | 0 | 3.5328 | 0 | 0 | 0 | 4.6462
2004266 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-26-M00034_956620476_956620476 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 08:45:28 | 12.09.2021 09:27:28 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6664 | 0 | 0 | 0 | 0.48262 | 0 | 0 | 2.149
2004515 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ŞAKRAN M03_66291164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 17:09:45 | 12.09.2021 17:14:27 | 0.078333 | 1 | 437 | 0 | 1 | 16 | 33 | 3 | 0 | 0.03814 | 7.099 | 0 | 0.0023032 | 4.6472 | 2.7543 | 6.0942 | 0 | 20.6351
2004475 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAPAKLI TR-7 45-72-M00314_C_56394719_56394719 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 14:15:03 | 12.09.2021 16:30:37 | 2.2594 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.2046 | 0 | 0.74989 | 0 | 40.5659 | 0 | 0 | 73.5204
2004555 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_KAHRAMANDERE-1 M04_2035518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 19:22:00 | 12.09.2021 20:13:00 | 0.85 | 5 | 5163 | 3 | 193 | 13 | 699 | 7 | 0 | 104.7472 | 1974.9115 | 12.792 | 95.9866 | 198.7072 | 971.1665 | 103.0866 | 0 | 3461.3976
2004578 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_VİŞNELİ M04_66051328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 19:57:00 | 12.09.2021 20:07:00 | 0.16667 | 0 | 250 | 3 | 12 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 11.3731 | 10.75 | 0.63744 | 4.069 | 1.8985 | 6.3359 | 0 | 35.0639
2004269 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-1 45-83-M00438_45-83-M00438_61352775 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 08:52:50 | 12.09.2021 17:11:28 | 8.3104 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 154.387 | 0 | 36.921 | 0 | 10.3514 | 0 | 0 | 201.6594
2004392 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-12 45-81-M00012_A_56401316_56401316 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 12:18:37 | 12.09.2021 15:47:20 | 3.4784 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0941 | 0 | 31.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3041
2004512 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 16:55:14 | 12.09.2021 16:58:02 | 0.046667 | 6 | 1247 | 21 | 16 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0.14022 | 9.5185 | 9.4581 | 1.2707 | 3.5649 | 1.2463 | 0 | 0 | 25.1987
2004412 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-56 HUZURKENT 35-14-L00056_956640434_956640434 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 12:38:41 | 12.09.2021 14:31:33 | 1.8811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004704 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953221129_953221129 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 22:19:38 | 13.09.2021 00:59:15 | 2.6603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35041
2004243 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_MUTAFLAR L14_2049959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 06:56:20 | 12.09.2021 07:04:52 | 0.14222 | 0 | 475 | 0 | 23 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7.0889 | 0 | 1.6611 | 0 | 1.8642 | 0 | 0 | 10.6143
2004492 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI TR-3 35-28-M00726_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2113785 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 15:32:15 | 12.09.2021 17:07:04 | 1.5803 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.9692 | 0 | 0 | 0 | 3.3023 | 0 | 0 | 52.2716
2004249 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 07:36:57 | 12.09.2021 07:37:25 | 0.0077778 | 0 | 1180 | 2 | 387 | 2 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1.0698 | 0.31318 | 2.3608 | 0.013744 | 0.099138 | 0 | 0 | 3.8567
2004349 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_72050055 M05_72050055 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 10:53:15 | 12.09.2021 12:16:00 | 1.3792 | 3 | 74 | 4 | 26 | 6 | 22 | 0 | 0 | 2.9054 | 25.7419 | 24.2718 | 15.1147 | 11.3925 | 51.7808 | 0 | 0 | 131.2071
2004332 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 10:26:00 | 12.09.2021 10:36:00 | 0.16667 | 26 | 5086 | 1 | 113 | 10 | 455 | 0 | 0 | 58.7497 | 342.1522 | 0.032964 | 15.3531 | 31.7509 | 82.6589 | 0 | 0 | 530.6977
2004286 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | MUTAFLAR ORTA MAH. TR-2 35-32-L00071_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044871 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 09:22:00 | 12.09.2021 18:14:00 | 8.8667 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.4617 | 0 | 4.0853 | 0 | 31.0866 | 0 | 0 | 78.6335
2004263 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/34 35-26-M00766__56360216_56360216 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 08:29:01 | 12.09.2021 11:53:05 | 3.4011 | 0 | 63 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.9477 | 0 | 22.6628 | 0 | 73.0747 | 0 | 0 | 147.6852
2004326 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-4 K22_2310495 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 10:15:00 | 12.09.2021 11:13:00 | 0.96667 | 0 | 5505 | 0 | 0 | 3 | 470 | 0 | 4 | 0 | 4221.273 | 0 | 0 | 65.0991 | 385.8772 | 0 | 18.5497 | 4690.799
2004389 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAHALİLLİ TR-4 35-20-L00372_B_56361100_56361100 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 12:09:00 | 12.09.2021 14:44:43 | 2.5953 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.5508 | 0 | 61.8095 | 0 | 3.0221 | 0 | 0 | 81.3824
2004409 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-12 35-15-M00249_950397305_950397305 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 12:30:59 | 12.09.2021 13:54:46 | 1.3964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78205
2004289 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144418 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2021 09:25:46 | 12.09.2021 16:44:00 | 7.3039 | 2 | 703 | 3 | 13 | 9 | 58 | 0 | 1 | 724.8103 | 1252.3331 | 17.4668 | 7.4671 | 327.8659 | 277.1919 | 0 | 0.40971 | 2607.5447
2004346 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-1929 M04_42868457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 10:59:27 | 12.09.2021 11:12:00 | 0.20917 | 0 | 458 | 0 | 14 | 27 | 264 | 6 | 2 | 0 | 39.1996 | 0 | 2.8648 | 40.035 | 62.4768 | 96.984 | 0.73531 | 242.2955
2004352 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666679 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 11:00:25 | 12.09.2021 12:05:44 | 1.0886 | 0 | 825 | 2 | 234 | 7 | 75 | 0 | 1 | 0 | 224.5231 | 2.1113 | 101.8796 | 11.8011 | 77.9884 | 0 | 0.04608 | 418.3497
2005165 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_SARNIÇ-12 K11_2049271 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 16:40:21 | 13.09.2021 17:04:44 | 0.40639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0518 | 18.1036 | 266.0445 | 84.7125 | 463.9125
2005166 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-1 35-20-L00370_955194422_955194422 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 16:42:01 | 13.09.2021 17:53:43 | 1.195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38512
2005167 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-153 (DM-2/43) 35-16-L00153_TR-108 L01_60225154 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2021 16:46:09 | 13.09.2021 17:45:29 | 0.98876 | 0 | 672 | 7 | 25 | 22 | 86 | 0 | 0 | 0 | 128.4733 | 6.475 | 44.4928 | 124.3459 | 144.0906 | 0 | 0 | 447.8776
2005168 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN İM 35-29-A00004_KAZANLI L07_2106422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 16:47:37 | 13.09.2021 17:35:57 | 0.80556 | 2 | 755 | 129 | 236 | 15 | 164 | 0 | 0 | 0.6806 | 192.6254 | 715.1284 | 672.4689 | 148.6262 | 175.4911 | 0 | 0 | 1905.0206
2005170 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2325209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 16:47:07 | 13.09.2021 17:05:56 | 0.31361 | 0 | 634 | 48 | 64 | 6 | 52 | 1 | 0 | 0 | 37.8618 | 60.5686 | 29.5532 | 6.4776 | 4.5845 | 0.50703 | 0 | 139.5528
2005172 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞKIZILCA-5 35-26-M00504_958045932_958045932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 16:46:40 | 13.09.2021 19:13:04 | 2.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12149
2005176 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | YELKİ TR-9 35-10-L00009_A_56380463_56380463 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 17:00:00 | 13.09.2021 17:38:08 | 0.63556 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5819 | 0 | 0 | 0 | 0.59778 | 0 | 0 | 14.1797
2005177 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KERESTECİLER TR-3 45-83-M00140_955155124_955155124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 17:04:35 | 13.09.2021 18:43:25 | 1.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2301 | 0 | 0 | 1.2301
2005178 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KINIK TR-24 35-24-M00024_C_65582665_65582665 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 16:50:27 | 13.09.2021 19:14:39 | 2.4033 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 65.7846 | 0 | 40.0922 | 0 | 0 | 107.4498
2005182 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135367 M14_53135367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 17:14:57 | 13.09.2021 17:15:37 | 0.011111 | 0 | 1034 | 0 | 24 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.5967 | 0 | 0.052236 | 0.09473 | 0.16266 | 0 | 0 | 1.9064
2005183 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILÇUKUR TR-2 45-79-M00472_945570141_945570141 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 17:08:19 | 13.09.2021 18:37:49 | 1.4917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
2005185 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YEĞENOBA TR-2 45-72-M00214_C_65512589_65512589 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 17:18:04 | 13.09.2021 21:13:39 | 3.9264 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4545
2005186 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_MURADİYE ÇIKIŞ M08_54851157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 17:30:58 | 13.09.2021 18:17:34 | 0.77667 | 0 | 1993 | 5 | 23 | 6 | 114 | 0 | 0 | 0 | 415.6068 | 42.0205 | 19.6142 | 35.4318 | 103.5638 | 0 | 0 | 616.2372
2005188 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1410 35-07-K01410_912435322_912435322 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2021 17:26:29 | 13.09.2021 21:44:07 | 4.2939 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8066
2005192 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136483 L12_53136483 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 17:32:55 | 13.09.2021 18:18:37 | 0.76167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.484
2005194 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_VELİLER KÖK L02_2113670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 17:42:07 | 13.09.2021 17:42:37 | 0.0083333 | 0 | 369 | 0 | 109 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.7675 | 0 | 0.97641 | 0.26206 | 0.65848 | 0 | 0 | 2.6645
2005203 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_956652662_956652662 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 16:32:00 | 13.09.2021 20:49:09 | 4.2858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60148
2005204 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_HAVZA M04_72218973 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 17:43:00 | 13.09.2021 18:35:00 | 0.86667 | 32 | 21433 | 16 | 626 | 66 | 1568 | 4 | 8 | 323.3319 | 6893.262 | 21.8726 | 339.8416 | 1729.3529 | 2704.5012 | 5918.065 | 131.1191 | 18061.3463
2005206 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRAZDAMLARI TR-13 45-78-M00578_953254899_953254899 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 17:55:56 | 13.09.2021 18:59:34 | 1.0606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11548
2005207 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-85 45-73-M00085_45-73-M00085_2354180 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 17:58:46 | 13.09.2021 19:04:12 | 1.0906 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9692
2005208 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABÖRGLÜ TR-1 45-72-L00174_956501415_956501415 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 17:55:26 | 13.09.2021 22:37:10 | 4.6956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9781
2005209 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-236 35-02-M00236_912845984_912845984 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 17:58:24 | 13.09.2021 19:13:31 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2786 | 0 | 143.1429 | 149.4215
2005214 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-518 OVACIK 35-18-L00518_956333192_956333192 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 17:50:51 | 13.09.2021 21:07:28 | 3.2769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2113
2005215 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-132 35-18-L00132_50067468 C01_50068635 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 18:13:00 | 13.09.2021 19:56:53 | 1.7314 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.6898 | 0 | 0 | 0 | 4.9693 | 0 | 0 | 28.6591
2005217 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AĞAÇ İŞLERİ TR-4 35-22-M00142_A_56353271_56353271 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 18:20:12 | 13.09.2021 19:04:30 | 0.73833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6171 | 0 | 0 | 3.6171
2005220 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-10 35-15-M00267_A_56370723_56370723 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 18:20:47 | 13.09.2021 20:02:59 | 1.7033 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2527
2005221 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3403 35-08-K03403_97624016_97624016 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 18:21:24 | 13.09.2021 21:09:59 | 2.8097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0325
2005222 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-20/09 45-71-M00589_45-71-M00589_2375461 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 18:29:49 | 14.09.2021 00:08:52 | 5.6508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 6 | 0 | 44.2469 | 0 | 0 | 0 | 657.5575 | 0 | 135.8641 | 837.6685
2005223 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_956644899_956644899 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 18:32:18 | 13.09.2021 20:20:16 | 1.7994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32766
2005224 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TOPRAK SULAMA-4 35-26-L00024_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2036950 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 18:18:41 | 13.09.2021 23:47:56 | 5.4875 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2836 | 0 | 0.84229 | 0 | 0 | 137.1259
2005226 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-454 M08_2311572 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 18:18:57 | 13.09.2021 19:23:19 | 1.0728 | 0 | 1412 | 0 | 0 | 9 | 145 | 11 | 0 | 0 | 480.4403 | 0 | 0 | 126.5192 | 119.7114 | 710.3804 | 0 | 1437.0513
2005227 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 (M-706) 35-30-M00706_955321293_955321293 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 18:46:27 | 13.09.2021 20:55:21 | 2.1483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93574
2005228 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÜL TR-2 35-30-M00217_955326171_955326171 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 18:07:01 | 13.09.2021 19:30:55 | 1.3983 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4769
2005230 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KIRCALAR TR-1 35-16-M00096_47460271_56394945_56394945 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 18:53:18 | 13.09.2021 20:36:33 | 1.7208 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 1.4041 | 0 | 0 | 2.6888
2005231 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-5 (M-2339) 35-10-M02339_E E1_49574432 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 18:32:56 | 13.09.2021 19:41:27 | 1.1419 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5793
2005232 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-20 45-71-M00273_TR-89 ÇAPRA M04_2070235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 18:57:40 | 13.09.2021 19:22:57 | 0.42139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 393 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6609 | 175.5395 | 19.4162 | 198.1566 | 400.7732
2005233 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77952726 M04_77952726 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 18:52:32 | 13.09.2021 19:54:55 | 1.0397 | 0 | 63 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.4375 | 1.8983 | 0.49466 | 0 | 0.29498 | 0 | 0 | 12.1255
2005235 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-299 35-19-L00355_956678543_956678543 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 18:39:00 | 13.09.2021 20:39:06 | 2.0017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85545
2005239 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKBIÇAKLAR TR-3 35-31-L00241_956581022_956581022 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 18:41:10 | 13.09.2021 20:28:06 | 1.7822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0008
2005242 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÖRECE TR-1 35-22-M00841_B_65512700_65512700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 19:28:34 | 13.09.2021 20:21:54 | 0.88889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0089669 | 0 | 0 | 0 | 0.044304 | 0 | 0 | 0.053271
2005243 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | İŞLER METAL TR 45-71-M01880_45-71-M01880_72100941 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 19:03:25 | 13.09.2021 21:01:46 | 1.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.013 | 73.013
2005244 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DAĞKIZILCA-1 35-26-M00499__72372667_72372667 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 19:29:48 | 13.09.2021 20:42:02 | 1.2039 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0463 | 0 | 13.0258 | 0 | 0.10534 | 0 | 0 | 14.1774
2005248 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | EVRENLİ TR-1 45-73-M00494_45-73-M00494_2352760 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 19:34:00 | 13.09.2021 20:18:41 | 0.74472 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7763 | 0 | 18.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.799
2005249 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-3 45-79-M00119_C_56381936_56381936 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 19:35:39 | 13.09.2021 20:57:20 | 1.3614 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0345
2015250 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_BERGAMA-1 M11_72352830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 19:49:17 | 13.09.2021 20:19:32 | 0.50417 | 2 | 1079 | 27 | 75 | 4 | 30 | 0 | 3 | 37.7342 | 123.8004 | 178.5033 | 91.5246 | 17.668 | 40.7409 | 0 | 9.3246 | 499.2959
2015254 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-149 35-16-L00149_953346058_953346058 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 20:11:44 | 13.09.2021 22:13:06 | 2.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27441 | 0 | 0 | 0.27441
2015255 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_956683437_956683437 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 20:06:16 | 13.09.2021 23:29:22 | 3.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8781
2015259 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-17 35-15-M00017_C c1b_48898644 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 20:13:13 | 13.09.2021 22:26:18 | 2.2181 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.3884 | 0 | 0 | 0 | 110.5246 | 0 | 0 | 138.9129
2015260 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1468 35-03-K01468_B_56374860_56374860 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 20:17:25 | 13.09.2021 21:57:30 | 1.6681 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.9947 | 0 | 0 | 0 | 1.2373 | 0 | 0 | 23.232
2015261 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-10 35-15-M00267_A_56361665_56361665 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 20:21:37 | 13.09.2021 23:54:04 | 3.5408 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | 0 | 61.9204 | 0 | 25.5455 | 0 | 0 | 88.5222
2015265 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM08/TR39 45-73-M00030_945677167_945677167 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 21:01:54 | 13.09.2021 21:28:10 | 0.43778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12679
2015267 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-27-M00051_912825380_912825380 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 21:15:06 | 13.09.2021 22:51:31 | 1.6069 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.967
2015271 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_45-71-M01075_2356789 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 21:44:57 | 14.09.2021 04:04:51 | 6.3317 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86.6033 | 0 | 0.16236 | 0 | 31.3119 | 0 | 0 | 118.0776
2015273 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1410 35-07-K01410_D_65513793_65513793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 22:16:16 | 14.09.2021 00:24:41 | 2.1403 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.102
2015277 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EYKO TR-6 35-30-M00032_955321133_955321133 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 23:14:52 | 14.09.2021 01:31:11 | 2.2719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65844
2015281 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_ÖRNEK YAPI-SULAMA L05_2071927 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 23:42:01 | 13.09.2021 23:42:58 | 0.015833 | 0 | 257 | 22 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0391 | 3.1205 | 0.24534 | 1.6178 | 0.042063 | 0 | 0 | 6.0648
2015282 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2011 35-08-K02011_97596137_97596137 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 23:50:17 | 14.09.2021 01:13:23 | 1.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54003
2015928 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/6 35-21-L00030_953359790_953359790 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 13:04:27 | 15.09.2021 20:23:04 | 7.3103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.214
2015951 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 14:13:02 | 15.09.2021 14:40:59 | 0.46583 | 4 | 784 | 11 | 99 | 20 | 50 | 0 | 4 | 4.7575 | 68.5591 | 29.574 | 36.1076 | 37.9201 | 11.9291 | 0 | 10.96 | 199.8072
2015991 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Adatepe M31_2311290 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 15:17:20 | 15.09.2021 16:41:00 | 1.3944 | 0 | 4039 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 4 | 0 | 1487.1674 | 0 | 0 | 0 | 1760.8971 | 0 | 218.2735 | 3466.338
2015742 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PAMUKYAZI-2 35-26-L00381_5672348_56358695_56358695 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 08:15:18 | 15.09.2021 11:13:51 | 2.9758 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.1441 | 0 | 16.7666 | 0 | 133.8608 | 0 | 0 | 199.7715
2015782 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇAMLIBEL TR-5 35-20-L00352_B_65499094_65499094 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 09:15:12 | 15.09.2021 10:45:54 | 1.5117 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22808 | 0 | 5.2424 | 0 | 0.03243 | 0 | 0 | 5.5029
2015722 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-34 35-13-M00052_TR-21 SANAYİ ARKASI L03_76785425 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 04:59:20 | 15.09.2021 06:17:21 | 1.3003 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 311.5437 | 0 | 0 | 0 | 47.0669 | 0 | 0 | 358.6106
2015845 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1267 35-01-K01267_97885205_97885205 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 10:31:44 | 15.09.2021 11:20:42 | 0.81611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3209 | 0 | 0 | 37.3209
2015822 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135892 L18_53135892 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 10:03:59 | 15.09.2021 12:46:34 | 2.7097 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8215
2015716 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_ÇATAL L05_2331074 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 04:15:55 | 15.09.2021 05:25:44 | 1.1636 | 8 | 613 | 28 | 71 | 11 | 91 | 1 | 0 | 1.6095 | 85.3158 | 49.813 | 46.1991 | 40.7482 | 24.2796 | 17.3527 | 0 | 265.318
2015759 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2049428 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 08:53:05 | 15.09.2021 09:09:31 | 0.27389 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.067973 | 0 | 3.6832 | 0 | 15.7635 | 0 | 3.3299 | 0 | 22.8446
2015908 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_GERENKÖY M01_72155600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 12:28:25 | 15.09.2021 12:28:45 | 0.0055556 | 21 | 3598 | 20 | 113 | 35 | 421 | 6 | 1 | 0.055785 | 5.8627 | 1.536 | 0.38012 | 3.1 | 3.2667 | 1.4395 | 0.0057698 | 15.6465
2015971 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 14:46:24 | 15.09.2021 15:06:01 | 0.32694 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34.4388 | 4.3281 | 7.3769 | 3.9777 | 3.6476 | 0 | 0 | 53.7691
2015948 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARIGÜL TR-2 35-30-M00217_D d1_42916486 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 14:07:56 | 15.09.2021 15:28:09 | 1.3369 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6861
2016071 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-122 35-15-M00122_950372552_950372552 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 18:56:16 | 15.09.2021 21:05:23 | 2.1519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47648
2016094 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4306 35-09-K04306_A a1_5875747 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 21:16:45 | 15.09.2021 23:59:46 | 2.7169 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.8749 | 0 | 0 | 0 | 9.8543 | 0 | 0 | 76.7292
2015885 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM08/TR19 45-73-M00065_945675894_945675894 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 11:22:56 | 15.09.2021 12:55:36 | 1.5444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0654
2015825 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HAMİT TR-2 45-72-M00229_A_56407655_56407655 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 08:59:13 | 15.09.2021 18:22:46 | 9.3925 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8988 | 0 | 0 | 0 | 7.9196 | 0 | 0 | 13.8184
2015779 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ARAPBAŞI TR-1 35-20-L00082_35-20-L00082_2365907 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 09:16:00 | 15.09.2021 10:39:28 | 1.3911 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.0428 | 0 | 52.5662 | 0 | 15.0298 | 0 | 0 | 76.6388
2016077 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4 35-28-M00004_953390795_953390795 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 19:35:09 | 15.09.2021 20:44:51 | 1.1617 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0945
2015931 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-1 35-16-M00003_953329376_953329376 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 13:04:11 | 15.09.2021 19:17:21 | 6.2194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035497
2015785 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-11 SANAYİ SİTESİ 35-19-L00011_5843726_60983490_60983490 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 09:10:39 | 15.09.2021 11:06:44 | 1.9347 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.8583 | 0 | 12.2342 | 0 | 17.7431 | 0 | 0 | 36.8355
2016031 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUCAHLI TR-1 35-24-M00103_955216520_955216520 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 17:01:42 | 15.09.2021 19:09:02 | 2.1222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026773
2016011 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_GÖZTEPE-2 M06_2312208 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 16:01:09 | 15.09.2021 16:42:10 | 0.68361 | 0 | 14549 | 0 | 0 | 2 | 1244 | 0 | 8 | 0 | 2632.5521 | 0 | 0 | 130.4379 | 1082.6422 | 0 | 119.0934 | 3964.7256
2015719 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞEHİR-2 L13_65986292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 04:33:15 | 15.09.2021 04:50:39 | 0.29 | 1 | 2774 | 17 | 17 | 22 | 1006 | 0 | 3 | 0.056418 | 144.8302 | 7.1275 | 2.8141 | 81.4081 | 160.4556 | 0 | 5.8302 | 402.522
2015862 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086619 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 11:00:23 | 15.09.2021 17:23:02 | 6.3775 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75.0452 | 0 | 0 | 0 | 11.942 | 0 | 26.3 | 113.2872
2015997 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2892 35-10-M02892_967141397_967141397 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2021 15:17:16 | 15.09.2021 18:00:22 | 2.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11386 | 0 | 0 | 0.11386
2016043 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_7584266_56360135_56360135 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 17:20:25 | 15.09.2021 18:51:20 | 1.5153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 2.8184 | 0 | 0 | 4.2815
2015980 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-310 35-18-L00310_950466910_950466910 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 13:54:28 | 15.09.2021 17:33:28 | 3.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
2015828 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_ESHOT-2 M49_2309160 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2021 10:16:42 | 15.09.2021 11:13:00 | 0.93833 | 62 | 3992 | 0 | 1 | 0 | 231 | 0 | 0 | 17.6217 | 999.3769 | 0 | 0.0012462 | 0 | 177.8568 | 0 | 0 | 1194.8566
2016037 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1774 35-03-M01774_M-1216 M02_42445574 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 17:13:00 | 15.09.2021 17:49:37 | 0.61028 | 0 | 9897 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 2 | 0 | 1530.2537 | 0 | 0 | 0 | 381.2517 | 0 | 37.477 | 1948.9824
2016083 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/24 45-72-M00024_956502188_956502188 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 20:08:53 | 15.09.2021 21:44:53 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0064
2015834 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | DİNDARLI TR-8 45-79-M00430_45-79-M00430_2364537 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 10:13:03 | 15.09.2021 12:06:42 | 1.8942 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.655 | 0 | 178.2111 | 0 | 16.9581 | 0 | 0 | 197.8242
2016080 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2618 35-04-K02618_35-04-K02618_2373951 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 19:52:29 | 15.09.2021 21:30:08 | 1.6275 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 208.1684 | 0 | 0 | 0 | 69.6959 | 0 | 0 | 277.8644
2016057 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_45-73-M00785_2354758 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 18:11:00 | 15.09.2021 19:10:40 | 0.99444 | 0 | 289 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 131.9379 | 0 | 22.1935 | 0 | 25.0021 | 0 | 0 | 179.1336
2015728 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_BAKIR KASABA M07_72212586 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 06:55:40 | 15.09.2021 07:19:40 | 0.4 | 0 | 1377 | 1 | 75 | 4 | 202 | 0 | 0 | 0 | 64.8287 | 2.5505 | 15.0561 | 16.0285 | 18.2863 | 0 | 0 | 116.7501
2015894 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4526 35-03-K04526_A_56366709_56366709 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 12:09:00 | 15.09.2021 13:45:34 | 1.6094 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.5036 | 0 | 0 | 0 | 12.7379 | 0 | 0 | 84.2415
2015745 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | HACIKÖSELİ TR-1 45-83-L00427_48140020_56402552_56402552 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 08:20:23 | 15.09.2021 10:43:34 | 2.3864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13751
2015771 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _B_56399190_56399190 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2021 09:09:19 | 15.09.2021 17:08:48 | 7.9912 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5916
2015871 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1302 35-08-K01302_K-4004 K03_42456212 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 11:16:43 | 15.09.2021 14:33:17 | 3.2761 | 0 | 3526 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 4 | 0 | 3281.1026 | 0 | 0 | 73.9651 | 1225.0238 | 0 | 251.8783 | 4831.9698
2016063 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | İĞDECİK TR-5 45-71-M00079_45-71-M00079_2370340 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 18:42:25 | 15.09.2021 20:13:37 | 1.52 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.7559 | 0 | 0 | 0 | 3.1477 | 0 | 0 | 31.9035
2016100 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZCAYAKA TR-1 35-15-L00919_950354988_950354988 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 21:57:54 | 15.09.2021 23:19:49 | 1.3653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18269
2016106 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KODUKBURUN TR-1 35-24-M00102_35-24-M00102_2373234 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 22:00:40 | 15.09.2021 23:12:59 | 1.2053 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 0.33808 | 0 | 0 | 1.6288
2015957 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139496 M03_53139496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 14:23:50 | 15.09.2021 14:24:20 | 0.0083333 | 0 | 690 | 1 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.8942 | 0.20068 | 0.26209 | 0 | 0.15009 | 0 | 0 | 1.5071
2016040 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_953357024_953357024 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 17:02:58 | 15.09.2021 21:22:04 | 4.3183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.815
2015791 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2021 09:26:15 | 15.09.2021 16:51:41 | 7.4239 | 3 | 442 | 72 | 67 | 15 | 29 | 5 | 0 | 14.2253 | 654.9842 | 1016.4641 | 662.9166 | 4418.982 | 124.7133 | 2600.6428 | 0 | 9492.9283
2015891 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-311 35-01-K00311_912340071_912340071 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 12:06:00 | 15.09.2021 13:11:51 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4733 | 0 | 0 | 2.4733
2015748 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KIRCALAR TR-1 35-16-M00096_47460271_56394945_56394945 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 08:22:38 | 15.09.2021 13:18:57 | 4.9386 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0082 | 0 | 0 | 0 | 4.8659 | 0 | 0 | 7.874
2016060 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1214 35-03-M01214_M-1213 M02_41970152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 17:51:23 | 15.09.2021 21:04:47 | 3.2233 | 0 | 9182 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 2 | 0 | 8470.3829 | 0 | 0 | 0 | 1565.3947 | 0 | 122.1097 | 10157.8873
2015960 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4 45-82-M00054_B_56386551_56386551 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 14:14:53 | 15.09.2021 15:56:44 | 1.6975 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 54.4579 | 0 | 0 | 0 | 8.9716 | 0 | 14.6425 | 78.072
2015911 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-13 45-80-M00013_956562997_956562997 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 12:34:51 | 15.09.2021 14:13:26 | 1.6431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2228
2016072 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | HASAN KANIARI SLM 35-26-L00101_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041360 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 18:37:04 | 15.09.2021 21:00:34 | 2.3917 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6845
2016089 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1213 35-03-M01213_TRAFO M04_41969937 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 20:47:58 | 15.09.2021 21:49:07 | 1.0192 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78.1849 | 0 | 0 | 0 | 10.5334 | 0 | 0 | 88.7183
2015820 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-15 35-17-M00215_8479749_56355647_56355647 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 10:02:00 | 15.09.2021 11:08:26 | 1.1072 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4537 | 0 | 0.4535 | 0 | 0.27366 | 0 | 0 | 11.1808
2015986 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 15:07:24 | 15.09.2021 15:13:31 | 0.10194 | 1 | 270 | 15 | 97 | 5 | 35 | 3 | 0 | 0.18609 | 7.6214 | 34.7531 | 46.1147 | 60.2742 | 13.7691 | 4.0504 | 0 | 166.769
2015843 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-158 35-07-K00158_B B2b_5853657 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 10:34:35 | 15.09.2021 16:58:02 | 6.3908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7728 | 0 | 0 | 0 | 96.5672 | 0 | 0 | 99.3399
2016049 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-217 35-18-L00217_950451789_950451789 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 17:55:32 | 15.09.2021 20:06:36 | 2.1844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58165
2015757 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | DADAĞLI TR-6 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00386_45-79-M00386_2350881 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 08:37:12 | 15.09.2021 10:53:15 | 2.2675 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5147
2016006 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_SARAÇLAR L17_60817757 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 15:50:25 | 15.09.2021 15:50:32 | 0.0019444 | 0 | 862 | 17 | 29 | 8 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0.23341 | 0.20786 | 0.051298 | 0.026425 | 0.046903 | 0.37636 | 0 | 0.94225
2015737 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_HatBaşıAyırıcı_77952899 M04_77952899 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 07:42:42 | 15.09.2021 09:57:45 | 2.2508 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.201 | 0 | 0 | 0 | 1.3326 | 0 | 0 | 27.5336
2016046 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_DONANIMLI YEDEK M03_2309732 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2021 17:50:23 | 15.09.2021 17:52:25 | 0.033689 | 0 | 4519 | 2 | 14 | 1 | 388 | 2 | 1 | 0 | 37.0491 | 0.32579 | 1.02 | 0.06456 | 14.1915 | 1.7901 | 1.4658 | 55.9069
2016023 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 16:35:52 | 15.09.2021 17:46:04 | 1.17 | 0 | 71 | 54 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.3538 | 124.4168 | 40.1361 | 38.2567 | 0.83061 | 0 | 0 | 234.994
2016092 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PEŞREFLİ TR-1 35-29-L00450_950328310_950328310 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 19:56:35 | 15.09.2021 22:27:23 | 2.5133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47467
2015777 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2021 09:15:29 | 15.09.2021 14:46:26 | 5.5158 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.59515 | 264.237 | 35.6834 | 0 | 57.5153 | 13.2964 | 0 | 0 | 371.3272
2016086 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/64 35-29-M00064_950315379_950315379 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 19:15:54 | 15.09.2021 22:44:59 | 3.4847 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5615
2015989 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Yedigöller M35_2311294 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 15:22:08 | 15.09.2021 17:10:00 | 1.7978 | 0 | 10459 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 2 | 0 | 4764.2231 | 0 | 0 | 0 | 1253.9411 | 0 | 118.4975 | 6136.6617
2015797 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1730 35-03-M01730_A_56379162_56379162 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 09:25:17 | 15.09.2021 12:14:29 | 2.82 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078116 | 0 | 70.9852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0634
2015717 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 04:29:39 | 15.09.2021 04:31:00 | 0.0225 | 0 | 1818 | 2 | 376 | 13 | 198 | 0 | 0 | 0 | 4.7549 | 0.10008 | 9.7013 | 1.2603 | 2.7207 | 0 | 0 | 18.5374
2015754 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLAR TARIMSAL SULAMA ÖZEL KÖK 45-80-M02000Ö_HACIRAHMANLI TST-1 M02_2323505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 08:38:55 | 15.09.2021 09:45:57 | 1.1172 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2786 | 0 | 1.3262 | 0 | 0 | 0 | 57.6049
2015860 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-22 45-71-M01177_ROSEBYE AVM M09_72081900 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 10:57:36 | 15.09.2021 11:59:38 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3509 | 0 | 0 | 0 | 56.3509
2015949 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4306 35-09-K04306_A a1_5875747 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2021 13:59:10 | 15.09.2021 20:41:05 | 6.6986 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 169.0211 | 0 | 0 | 0 | 38.6103 | 0 | 0 | 207.6315
2015995 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOCAİSKAN TR-1 45-76-M00179_955242057_955242057 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 15:19:23 | 15.09.2021 18:21:01 | 3.0272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27065
2015972 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230902 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 14:48:40 | 15.09.2021 16:52:00 | 2.0556 | 0 | 587 | 0 | 364 | 4 | 169 | 1 | 0 | 0 | 330.3088 | 0 | 1489.3689 | 234.3199 | 675.1292 | 50.0927 | 0 | 2779.2195
2015826 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/69 (15,8) 45-83-L00069__72662744_72662744 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 10:10:00 | 15.09.2021 12:07:27 | 1.9575 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6126 | 0 | 0 | 0 | 4.5086 | 0 | 0 | 12.1212
2015886 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2365 GEÇİT 35-02-K02365_K-4179 K04_72046615 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2021 11:44:25 | 15.09.2021 13:03:55 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.8879 | 102.1524 | 130.0672 | 56.7557 | 745.8632
2015740 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-57 45-73-M00057_A_56396242_56396242 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 08:05:37 | 15.09.2021 09:48:10 | 1.7092 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.0171 | 0 | 0 | 0 | 11.9003 | 0 | 0 | 55.9174
2016078 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-3 45-79-M00119_C_56381936_56381936 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 19:56:50 | 15.09.2021 21:10:23 | 1.2258 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6979
2016032 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-31 45-80-M00031_956561984_956561984 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 17:06:31 | 15.09.2021 19:06:21 | 1.9972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4662 | 0 | 0 | 0 | 0.63922 | 0 | 0 | 2.1055
2015786 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-69 35-19-L00069_6450329_56378430_56378430 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 09:13:05 | 15.09.2021 10:12:39 | 0.99278 | 0 | 178 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.4195 | 0 | 2.434 | 0 | 8.344 | 0 | 0 | 68.1976
2015726 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 06:52:02 | 15.09.2021 06:57:00 | 0.082778 | 6 | 1309 | 47 | 383 | 42 | 382 | 18 | 6 | 0.090931 | 15.7722 | 4.8402 | 18.2415 | 82.6575 | 14.8315 | 223.3788 | 0.82965 | 360.6422
2015892 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_AYRANCILAR M03_2335684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 12:03:23 | 15.09.2021 12:43:54 | 0.67528 | 0 | 1 | 5 | 10 | 8 | 8 | 26 | 1 | 0 | 0.2695 | 167.4328 | 60.9314 | 116.1867 | 68.091 | 2144.7825 | 45.1305 | 2602.8244
2016035 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2112 35-03-M02112_M-3288 M02_2064812 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2021 16:07:00 | 15.09.2021 18:01:00 | 1.9 | 0 | 7419 | 0 | 13 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 4016.6898 | 0 | 10.5231 | 0 | 1074.755 | 0 | 0 | 5101.968
2015869 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-44/3 45-82-M00123_C_56389746_56389746 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 11:04:52 | 15.09.2021 12:17:27 | 1.2097 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2174 | 0 | 0.45667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67408
2015849 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1536 35-01-K01536_K-3840 K03_2114370 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 10:17:05 | 15.09.2021 11:30:09 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282.9712 | 0 | 0 | 0 | 2282.9712
2015806 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | PINARBAŞI TR-1 45-80-M00182_A_56384900_56384900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 09:13:15 | 15.09.2021 11:23:34 | 2.1719 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4649 | 0 | 11.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.942
2015955 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-22/06 (YELKEN KONUTLARI) 45-71-M00649_953190343_953190343 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 14:21:42 | 15.09.2021 17:42:40 | 3.3494 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.424
2016055 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49218464_56407952_56407952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 18:07:53 | 15.09.2021 20:02:10 | 1.9047 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.4681 | 0 | 0 | 0 | 9.1081 | 0 | 0 | 35.5762
2015952 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1011 35-03-M01011_35-03-M01011_41965003 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 14:06:08 | 15.09.2021 15:25:06 | 1.3161 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 214.2979 | 0 | 0 | 0 | 271.1956 | 0 | 56.8919 | 542.3854
2016075 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KABAKLAR TR-1 45-81-M00224_B_56398825_56398825 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 19:24:20 | 15.09.2021 22:02:31 | 2.6364 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1026
2016038 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 17:14:46 | 15.09.2021 17:26:36 | 0.19722 | 4 | 784 | 11 | 99 | 20 | 50 | 0 | 4 | 2.0334 | 29.2469 | 11.6871 | 14.2333 | 14.2687 | 4.4559 | 0 | 4.1786 | 80.1039
2015783 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKKENT SİTESİ TR 35-21-L00028_953358612_953358612 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 09:09:14 | 15.09.2021 18:02:32 | 8.8883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2938
2015866 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2675 35-01-M02675_DAĞITIM TRAFOSU M03_62507656 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2021 11:15:00 | 15.09.2021 11:50:00 | 0.58333 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.6944 | 0 | 0 | 0 | 3.4956 | 0 | 0 | 25.19
2015746 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 08:26:07 | 15.09.2021 09:59:30 | 1.5564 | 5 | 278 | 2 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1.8531 | 85.3775 | 2.8369 | 2.0752 | 147.2966 | 7.1229 | 0 | 0 | 246.5622
2015723 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞEHİR-2 L13_65986292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 05:41:03 | 15.09.2021 05:58:06 | 0.28417 | 1 | 2774 | 17 | 17 | 22 | 1006 | 0 | 3 | 0.055106 | 141.4612 | 7.0581 | 2.8173 | 80.7008 | 158.5466 | 0 | 5.7755 | 396.4147
2016052 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _C_56391308_56391308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 18:11:01 | 15.09.2021 19:24:04 | 1.2175 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.5297 | 0 | 2.5042 | 0 | 4.1107 | 0 | 0 | 24.1447
2015766 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2661 35-02-K02661_962792587_962792587 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 08:40:57 | 15.09.2021 10:57:42 | 2.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5275 | 0 | 0 | 2.5275
2015855 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_IŞIKKENT K15_2049866 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2021 10:51:44 | 15.09.2021 11:37:25 | 0.76139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.3025 | 57.9563 | 242.6661 | 35.8467 | 650.7716
2015878 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-103 MEZARLIK YOLU 35-26-M00103_956600511_956600511 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2021 11:29:15 | 15.09.2021 15:31:25 | 4.0361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0995
2016024 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_72102935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 16:09:00 | 15.09.2021 16:50:00 | 0.68333 | 0 | 317 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.947 | 4.8368 | 0.72653 | 5.9528 | 3.5707 | 0 | 0 | 38.0339
2016041 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 35-16-L00031_953334363_953334363 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 17:13:35 | 15.09.2021 18:37:17 | 1.395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35434
2016018 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955297583_955297583 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 16:07:24 | 15.09.2021 17:23:43 | 1.2719 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8795 | 0 | 0 | 0 | 1.1991 | 0 | 0 | 3.0786
2016087 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-779 35-07-K00779_D_56383647_56383647 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 20:41:02 | 15.09.2021 21:57:51 | 1.2803 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.2483 | 0 | 0 | 0 | 3.5543 | 0 | 0 | 67.8026
2015838 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 (M-706) 35-30-M00706_955313679_955313679 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 10:25:19 | 15.09.2021 12:01:54 | 1.6097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28846
2015732 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | _C_56385729_56385729 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 07:18:04 | 15.09.2021 09:23:00 | 2.0822 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.0948 | 0 | 0 | 0 | 0.24877 | 0 | 0 | 34.3436
2015792 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-15 35-17-M00215_AB_56355646_56355646 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 09:28:00 | 15.09.2021 10:09:44 | 0.69556 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27.4016 | 0 | 0 | 0 | 38.9079 | 0 | 0 | 66.3094
2015978 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950449078_950449078 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 13:38:56 | 15.09.2021 16:32:52 | 2.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8305 | 0 | 0 | 12.8305
2015749 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-25 45-84-L00025_955181719_955181719 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 08:28:57 | 15.09.2021 09:46:02 | 1.2847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18862
2015918 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-14 35-17-M00214__56355214_56355214 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 13:00:00 | 15.09.2021 13:40:19 | 0.67194 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9363 | 0 | 0 | 0 | 0.20601 | 0 | 0 | 11.1423
2015769 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986057 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2021 09:04:55 | 15.09.2021 17:28:47 | 8.3977 | 26 | 1222 | 51 | 111 | 22 | 161 | 6 | 1 | 104.0592 | 2181.9225 | 593.0865 | 676.7831 | 1090.4472 | 1125.8884 | 1621.2357 | 713.6117 | 8107.0343
2016004 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_48137784_56395641_56395641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 15:35:11 | 15.09.2021 16:42:15 | 1.1178 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34204 | 0 | 8.0515 | 0 | 0.01924 | 0 | 0 | 8.4128
2015706 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_YELKİ TM-1 M02_2096832 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 00:13:55 | 15.09.2021 00:18:34 | 0.0775 | 5 | 5163 | 3 | 193 | 13 | 699 | 7 | 0 | 6.8204 | 128.6152 | 0.94744 | 7.1414 | 13.2856 | 62.3562 | 14.4027 | 0 | 233.5688
2016061 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-6 (M-706) 35-30-M00706__79530017_79530017 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 18:26:28 | 15.09.2021 20:06:57 | 1.6747 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.4092 | 0 | 0 | 0 | 11.2717 | 0 | 0 | 37.6809
2015812 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇINARDİBİ TR-7 35-20-M00074_B_65496797_65496797 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 09:51:00 | 15.09.2021 13:07:20 | 3.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4656 | 0 | 0 | 1.4656
2015712 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACI ABDİ YOLAYRIMI TR 35-20-L00050_955207975_955207975 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 00:56:07 | 15.09.2021 01:28:31 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12003
2016104 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1687 35-02-M01687_910132787_910132787 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 22:11:59 | 16.09.2021 00:11:00 | 1.9836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2843
2015998 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORALILAR TR-1 45-72-L00674_956532481_956532481 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 15:18:59 | 15.09.2021 20:51:06 | 5.5353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72678
2016067 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-118 35-15-M00118_95000107326_95000107326 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 18:41:38 | 15.09.2021 20:08:13 | 1.4431 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7043
2015921 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-14 35-23-L00014__72410454_72410454 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 13:04:00 | 15.09.2021 14:38:14 | 1.5706 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.5284 | 0 | 0 | 0 | 10.5941 | 0 | 0 | 42.1225
2015729 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_ÇEVREYOLU L-97 L-96 L-95 L-93 L01_2096228 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2021 07:06:00 | 15.09.2021 08:40:05 | 1.5681 | 0 | 1787 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 695.01 | 0 | 0 | 41.3013 | 276.4732 | 0 | 0 | 1012.7846
2016084 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_MENEMEN İ.M.(ASARLIK-2) M05_66531863 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 20:35:56 | 15.09.2021 21:13:00 | 0.61778 | 0 | 5453 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 1071.5723 | 0 | 0 | 0 | 193.1465 | 0 | 0 | 1264.7188
2016081 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2513 35-04-K02513_TRAFO K04_2113620 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 20:19:28 | 15.09.2021 20:45:24 | 0.43222 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 177.2568 | 0 | 0 | 0 | 2.3692 | 0 | 0 | 179.626
2015772 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-438 35-18-L00438_12296564 E01_5945518 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 09:09:00 | 15.09.2021 10:43:58 | 1.5828 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.9106 | 0 | 0 | 0 | 67.7941 | 0 | 0 | 106.7047
2015852 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-42 35-15-M00042_35-15-M00042_66581762 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2021 09:38:07 | 15.09.2021 18:01:18 | 8.3864 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 552.6882 | 0 | 0 | 0 | 585.7641 | 0 | 0 | 1138.4523
2015815 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY TR-3 45-71-M00565_95000073700_95000073700 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 09:52:36 | 15.09.2021 15:02:05 | 5.1581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02557
2016107 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2618 35-04-K02618_99376303_99376303 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 22:35:49 | 15.09.2021 23:42:54 | 1.1181 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2776
2015958 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_72102935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 14:13:25 | 15.09.2021 15:18:51 | 1.0906 | 0 | 317 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.497 | 7.9853 | 1.1875 | 9.7847 | 5.8687 | 0 | 0 | 61.3232
2015858 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKBAHÇE KÖYÜ TR-1 35-21-L00085_35-21-L00085_2375929 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2021 10:54:52 | 15.09.2021 17:30:34 | 6.5949 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.9817 | 0 | 0 | 0 | 22.772 | 0 | 0 | 39.7537
2015761 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-1789 35-07-K01789_35-07-K01789_2350873 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 08:55:40 | 15.09.2021 10:41:56 | 1.7711 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 156.585 | 0 | 0 | 0 | 1.0636 | 0 | 0 | 157.6486
2015738 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-37 45-79-M00037_TR-40 M05_2315979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 07:39:40 | 15.09.2021 08:34:26 | 0.91278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6045 | 22.1526 | 0 | 15.0439 | 44.801
2015715 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-158 35-07-K00158_95000001350_95000001350 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 01:50:19 | 15.09.2021 02:53:23 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36454 | 0 | 0 | 0.36454
2016047 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-15 35-18-L00015_950440128_950440128 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 17:34:51 | 15.09.2021 21:22:22 | 3.7919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82226
2015924 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 35-15-M00359_950360618_950360618 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 13:07:00 | 15.09.2021 14:19:38 | 1.2106 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5446
2015778 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3036 35-04-K03036_E_56355980_56355980 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 09:16:00 | 15.09.2021 13:53:35 | 4.6264 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.7305 | 0 | 0 | 0 | 11.0587 | 0 | 0 | 44.7892
2015984 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_İKİOLUK M02_2328108 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 14:57:44 | 15.09.2021 17:09:09 | 2.1903 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0491 | 0 | 18.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2785
2015884 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-11 GERMİYAN 35-18-M00011_950441959_950441959 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 11:31:17 | 15.09.2021 14:01:41 | 2.5067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56191
2015841 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4306 35-09-K04306_915154317_915154317 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2021 10:32:33 | 15.09.2021 16:35:28 | 6.0486 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2728
2015818 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-6/20 35-28-L00091_C _5761490 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 09:59:00 | 15.09.2021 15:21:42 | 5.3783 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.1083 | 0 | 0 | 0 | 30.897 | 0 | 0 | 54.0054
2015967 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYAKENT TR-3 35-24-M00003_955217269_955217269 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 14:40:00 | 15.09.2021 15:15:00 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049383
2015804 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-568 35-03-K00568_A_56365974_56365974 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 09:40:31 | 15.09.2021 10:34:01 | 0.89167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5946 | 0 | 0 | 0 | 0.061448 | 0 | 0 | 8.656
2016110 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_ALAŞEHİR GİRİŞ PİYADELER KÖKDEN M08_66716002 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 22:56:27 | 16.09.2021 00:44:51 | 1.8067 | 2 | 1313 | 87 | 635 | 7 | 112 | 2 | 0 | 1.6222 | 511.156 | 604.3104 | 1270.5397 | 194.8819 | 139.872 | 260.0602 | 0 | 2982.4424
2015904 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-75 35-19-L00075_A_56373312_56373312 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 12:12:30 | 15.09.2021 14:12:37 | 2.0019 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.0357 | 0 | 0 | 0 | 4.6168 | 0 | 0 | 37.6525
2016113 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4306 35-09-K04306_97814305_97814305 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 23:00:00 | 16.09.2021 01:16:00 | 2.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6185
2016027 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1549 35-03-M01549_M-1008 M01_41951935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 16:41:12 | 15.09.2021 18:17:00 | 1.5967 | 0 | 12311 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 1 | 0 | 5643.7091 | 0 | 0 | 0 | 2903.6539 | 0 | 6.5376 | 8553.9005
2015741 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | İĞDECİK TR-4 45-71-M00085_A_56402673_56402673 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 08:15:00 | 15.09.2021 13:47:01 | 5.5336 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.4892 | 0 | 0 | 0 | 29.6954 | 0 | 0 | 64.1847
2015844 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/62 45-71-M00064_953196597_953196597 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 10:36:30 | 15.09.2021 12:31:56 | 1.9239 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1609 | 0 | 0 | 0 | 5.2516 | 0 | 0 | 11.4125
2015987 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Kuru Çeşme M33_2311292 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2021 15:04:00 | 15.09.2021 16:06:22 | 1.0396 | 0 | 9442 | 0 | 13 | 4 | 534 | 0 | 0 | 0 | 2639.0562 | 0 | 5.838 | 126.9281 | 776.1956 | 0 | 0 | 3548.018
2015821 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-132 35-01-K00132_35-01-K00132_2353495 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 10:00:12 | 15.09.2021 12:27:27 | 2.4542 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 157.6332 | 0 | 0 | 0 | 406.3603 | 0 | 0 | 563.9935
2016050 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3184 35-02-M03184_95000632939_95000632939 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 17:59:04 | 15.09.2021 19:36:47 | 1.6286 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7247
2015801 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2314 35-03-K02314_35-03-K02314_41912019 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2021 09:39:05 | 15.09.2021 10:52:42 | 1.2268 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 214.8059 | 0 | 0 | 0 | 32.816 | 0 | 0 | 247.6219
2015864 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1687 35-02-M01687_99948497_99948497 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 11:11:47 | 15.09.2021 12:03:26 | 0.86083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8824 | 0 | 0 | 0 | 2.1613 | 0 | 0 | 4.0437
2015907 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HORZUM TR-1 35-15-L01137_B_65513636_65513636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 12:21:37 | 15.09.2021 18:35:01 | 6.2233 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5792 | 0 | 0 | 0 | 1.2319 | 0 | 0 | 4.8111
2015993 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARNIÇ YENİMAHALLE TR-1 45-72-L00263_B_72373111_72373111 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 15:03:18 | 15.09.2021 19:26:07 | 4.3803 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27614
2016076 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1396 35-01-M01396__72410572_72410572 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 17:02:41 | 15.09.2021 21:25:09 | 4.3744 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 236.9209 | 0 | 0 | 0 | 2.1092 | 0 | 0 | 239.0301
2016039 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 17:02:00 | 15.09.2021 17:43:21 | 0.68917 | 1 | 270 | 15 | 97 | 5 | 35 | 3 | 0 | 1.2614 | 51.7504 | 223.2817 | 302.499 | 361.899 | 82.074 | 23.8313 | 0 | 1046.5968
2015936 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | _L_56365844_56365844 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 13:08:48 | 15.09.2021 16:44:36 | 3.5967 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7517 | 0 | 0 | 0 | 8.0391 | 0 | 0 | 11.7908
2015930 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 13:13:34 | 15.09.2021 13:53:45 | 0.66972 | 0 | 328 | 8 | 32 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 74.3913 | 19.3416 | 47.0962 | 10.7471 | 18.3432 | 0 | 0 | 169.9194
2016082 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2430 35-08-K02430_913013257_913013257 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 16:43:06 | 15.09.2021 21:45:56 | 5.0472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4281
2015916 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-5/TR-11 ALPKENT (ESKİ TR-38) 35-26-M01359_35-26-M01359_50242133 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 12:35:20 | 15.09.2021 13:39:01 | 1.0614 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 191.1039 | 0 | 0 | 0 | 133.0576 | 0 | 0 | 324.1615
2016059 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-18 45-80-M00018_956568013_956568013 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 18:26:46 | 15.09.2021 19:55:07 | 1.4725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014562
2015847 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_SICAK SU M10_60207312 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 10:41:48 | 15.09.2021 11:48:23 | 1.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8156 | 0 | 0 | 0 | 25.8156
2015853 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555429 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 10:50:20 | 15.09.2021 13:19:20 | 2.4833 | 0 | 616 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 476.4581 | 0 | 0 | 473.3349 | 361.4876 | 0 | 0 | 1311.2806
2015996 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAMUKYAZI-5 35-26-L00392_956601830_956601830 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 15:15:54 | 15.09.2021 19:14:02 | 3.9689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85461
2015933 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 13:00:20 | 15.09.2021 13:19:00 | 0.31111 | 0 | 0 | 9 | 78 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.2747 | 106.855 | 3.3731 | 30.5336 | 17.7142 | 0 | 209.7506
2015787 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_48853068_56406832_56406832 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2021 09:26:31 | 15.09.2021 15:20:50 | 5.9053 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7565 | 0 | 127.0139 | 0 | 89.678 | 0 | 0 | 283.4484
2016036 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 16:57:31 | 15.09.2021 17:33:00 | 0.59139 | 0 | 864 | 55 | 54 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 129.8099 | 175.652 | 57.3749 | 6.3551 | 20.8641 | 0 | 0 | 390.056
2016013 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-19 45-80-M00019_956561923_956561923 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 16:05:00 | 15.09.2021 17:22:59 | 1.2997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29497
2015770 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-6 35-19-M00218_7640822_56390069_56390069 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2021 09:07:47 | 15.09.2021 17:02:46 | 7.9164 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.6244 | 0 | 86.5705 | 0 | 108.2498 | 0 | 0 | 242.4447
2015893 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_DONANIMLI YEDEK M03_2309732 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2021 12:08:17 | 15.09.2021 12:26:44 | 0.30732 | 0 | 3661 | 2 | 14 | 1 | 311 | 2 | 1 | 0 | 265.4546 | 2.9998 | 9.6196 | 0.61982 | 109.5524 | 16.4793 | 13.2793 | 418.0047
2015870 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI TR-2 45-73-M00820_945645749_945645749 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 11:10:09 | 15.09.2021 14:41:46 | 3.5269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68321
2016099 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_953210405_953210405 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 21:42:10 | 15.09.2021 23:44:24 | 2.0372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8518
2015850 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-134 35-15-M00134_35-15-M00134_66588333 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2021 09:25:38 | 15.09.2021 17:58:53 | 8.5542 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1117.1405 | 0 | 0 | 0 | 200.7944 | 0 | 0 | 1317.9348
2015707 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_GÜZELBAHÇE İM ÇIKIŞ M13_2052317 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 00:15:59 | 15.09.2021 00:18:06 | 0.035278 | 28 | 2256 | 5 | 75 | 11 | 198 | 0 | 1 | 8.4239 | 30.0288 | 0.14592 | 1.2032 | 12.6943 | 3.9298 | 0 | 0.10003 | 56.526
2015764 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLIYURT TR-1 45-80-M00071_45-80-M00071_2370282 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2021 08:56:45 | 15.09.2021 17:41:25 | 8.7444 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 182.3092 | 0 | 3.5369 | 0 | 33.3005 | 0 | 0 | 219.1466
2016056 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_TR-9 M01_2331300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 18:20:34 | 15.09.2021 18:32:07 | 0.1925 | 0 | 385 | 79 | 36 | 3 | 56 | 1 | 1 | 0 | 17.6882 | 22.5879 | 4.4403 | 2.6509 | 7.6609 | 15.2242 | 0.35595 | 70.6084
2015956 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/72 45-72-M00072_B_56390418_56390418 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 14:14:53 | 15.09.2021 19:24:42 | 5.1636 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7515
2016022 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 16:29:48 | 15.09.2021 17:44:50 | 1.2506 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.4078 | 16.3981 | 112.7155 | 61.2785 | 0 | 5.4262 | 326.072 | 0 | 523.2981
2015713 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 45-77-L00003_945511961_945511961 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 01:04:48 | 15.09.2021 03:02:44 | 1.9656 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1795
2016045 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-286 35-18-L00286_A_56368456_56368456 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 17:24:56 | 15.09.2021 19:40:29 | 2.2592 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 142.5129 | 0 | 0 | 0 | 23.7431 | 0 | 0 | 166.256
2016068 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_YAYLACIK M13_2313921 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 19:07:00 | 15.09.2021 19:14:00 | 0.11667 | 0 | 6707 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 2 | 0 | 238.1444 | 0 | 0 | 0 | 38.4644 | 0 | 3.2595 | 279.8683
2015922 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/44 35-26-M00841_10998734 DM2/44-G2b_5913188 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 13:05:16 | 15.09.2021 15:20:36 | 2.2556 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7823
2015730 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 07:16:19 | 15.09.2021 08:15:40 | 0.98917 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.17511 | 49.515 | 15.4267 | 0.53566 | 32.4009 | 16.3275 | 0 | 0 | 114.3808
2015876 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-316 35-02-M00316_99777801_99777801 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 10:34:28 | 15.09.2021 13:21:48 | 2.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4353 | 0 | 0 | 1.4353
2015882 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956677737_956677737 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 11:25:18 | 15.09.2021 16:05:28 | 4.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.423 | 0 | 0 | 2.423
2015939 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-17 ALPSU SİT. 35-26-M00017_35-26-M00017_2361656 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 13:36:00 | 15.09.2021 15:24:19 | 1.8053 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 255.2804 | 0 | 0 | 0 | 74.3128 | 0 | 0 | 329.5931
2015859 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_TEPECİK DM (DİREKT GİDEN) M11_2097315 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2021 10:53:47 | 15.09.2021 11:13:00 | 0.32028 | 0 | 3873 | 2 | 235 | 8 | 576 | 0 | 1 | 0 | 319.5516 | 0.66676 | 30.7689 | 7.6676 | 304.8851 | 0 | 0.056055 | 663.5959
2015959 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2777 35-04-M04883_35-04-M04883_80967608 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 14:26:44 | 15.09.2021 19:50:48 | 5.4011 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 729.0764 | 0 | 0 | 0 | 779.9695 | 0 | 15.631 | 1524.6769
2015856 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-9 45-83-M00549_A_56355804_56355804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 10:52:04 | 15.09.2021 11:42:10 | 0.835 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4828 | 0 | 0.61769 | 0 | 0.23804 | 0 | 0 | 5.3385
2016048 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Kuru Çeşme M33_2311292 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 17:53:57 | 15.09.2021 17:59:44 | 0.09646 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 42.3462 | 0 | 0 | 10.4805 | 11.6008 | 0 | 0 | 64.4274
2016042 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1224 35-01-M01224_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078266 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 16:41:00 | 15.09.2021 22:22:20 | 5.6889 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 530.6338 | 0 | 0 | 0 | 143.6314 | 0 | 0 | 674.2653
2016088 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜŞÇAY TR-2 45-73-M00905_945643936_945643936 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 21:01:32 | 15.09.2021 22:52:27 | 1.8486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057108
2016025 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-971 35-03-M00971_M-970 M01_2077806 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 16:40:50 | 15.09.2021 16:42:30 | 0.027778 | 0 | 5198 | 0 | 0 | 1 | 422 | 0 | 0 | 0 | 38.4742 | 0 | 0 | 0.058103 | 21.776 | 0 | 0 | 60.3084
2015733 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139496 M03_53139496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 07:24:30 | 15.09.2021 07:25:20 | 0.013889 | 0 | 690 | 1 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0.23225 | 0.34031 | 0 | 0.12532 | 0 | 0 | 1.7278
2015833 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11(M-711) 35-30-M00711_950127389_950127389 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 10:17:56 | 15.09.2021 12:40:45 | 2.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043548 | 0 | 0 | 0.043548
2015942 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM08/TR19 45-73-M00065_945675894_945675894 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 12:56:00 | 15.09.2021 17:33:25 | 4.6236 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.458
2015776 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-568 35-03-K00568_D_56365954_56365954 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 09:13:00 | 15.09.2021 10:29:51 | 1.2808 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.1524 | 0 | 0 | 0 | 1.6604 | 0 | 0 | 54.8128
2015799 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 09:02:25 | 15.09.2021 10:05:03 | 1.0439 | 3 | 12 | 39 | 167 | 11 | 37 | 0 | 0 | 6.812 | 7.4202 | 293.864 | 944.3498 | 213.4925 | 75.587 | 0 | 0 | 1541.5257
2016005 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-170 35-15-M00412_B B01_66252956 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 15:42:40 | 15.09.2021 20:55:58 | 5.2217 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 140.5339 | 0 | 0 | 0 | 56.9663 | 0 | 0 | 197.5003
2016115 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | FIRINLI TR-1 35-20-L00370_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101285 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 00:26:09 | 16.09.2021 02:29:05 | 2.0489 | 0 | 49 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.7747 | 0 | 12.1058 | 0 | 2.2279 | 0 | 0 | 47.1083
2016116 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_47904982_56385835_56385835 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 00:34:57 | 16.09.2021 02:46:00 | 2.1842 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8397 | 0 | 16.6731 | 0 | 0.014666 | 0 | 0 | 19.5274
2016120 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | İSMETİYE TR-1 45-73-M00994_45-73-M00994_2351977 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 01:14:06 | 16.09.2021 02:44:02 | 1.4989 | 0 | 77 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.8883 | 0 | 52.839 | 0 | 0.025207 | 0 | 0 | 78.7525
2016121 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-34 45-80-M00034_956558538_956558538 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 01:44:35 | 16.09.2021 03:01:00 | 1.2736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34726
2016122 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 02:28:15 | 16.09.2021 02:40:43 | 0.20778 | 4 | 764 | 1 | 33 | 2 | 59 | 0 | 1 | 6.3981 | 27.6818 | 0.084414 | 1.3105 | 7.8251 | 5.1764 | 0 | 0.43534 | 48.9116
2016125 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 03:41:33 | 16.09.2021 04:34:08 | 0.87639 | 5 | 2172 | 26 | 21 | 23 | 105 | 1 | 0 | 7.5707 | 323.2978 | 71.7765 | 5.9497 | 177.2549 | 46.7308 | 1.2282 | 0 | 633.8086
2016126 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-941 35-02-K00941_9349235 G1B_5841201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 03:42:06 | 16.09.2021 04:08:00 | 0.43167 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8117 | 0 | 0 | 0 | 0.29728 | 0 | 0 | 14.109
2016127 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66716001 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 04:30:58 | 16.09.2021 06:34:38 | 2.0611 | 13 | 327 | 137 | 158 | 16 | 23 | 0 | 0 | 6.3637 | 160.8971 | 410.0388 | 294.053 | 37.1767 | 26.1355 | 0 | 0 | 934.6648
2016129 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_İKİOLUK M02_2328108 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 05:33:25 | 16.09.2021 11:42:00 | 6.1431 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.1616 | 0 | 45.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5647
2016132 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-238 35-18-L00238_35-18-L00238_76973463 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 06:37:35 | 16.09.2021 07:19:55 | 0.70556 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5066 | 0 | 8.0492 | 0 | 3.9227 | 0 | 0 | 18.4784
2016137 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4306 35-09-K04306_97762469_97762469 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 07:13:38 | 16.09.2021 16:59:00 | 9.7561 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0925
2016138 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_TR-9 M01_66039430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 07:18:46 | 16.09.2021 07:37:00 | 0.30389 | 0 | 1802 | 0 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 95.2523 | 0 | 0.048794 | 1.4392 | 26.9072 | 0 | 0 | 123.6475
2016139 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 07:16:00 | 16.09.2021 07:20:56 | 0.082222 | 2 | 3346 | 114 | 938 | 15 | 221 | 4 | 0 | 0.056209 | 42.638 | 28.0457 | 82.1036 | 13.9345 | 9.7429 | 13.7522 | 0 | 190.2732
2016140 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2326556 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 07:19:20 | 16.09.2021 07:23:00 | 0.061111 | 1 | 394 | 15 | 20 | 12 | 24 | 1 | 0 | 0.02763 | 3.0114 | 4.4209 | 0.48426 | 5.6458 | 0.12428 | 0.45852 | 0 | 14.1728
2016142 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HALİLBEYLİ KÖY İÇİ ATIK ARITMA M05_61283941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 07:21:36 | 16.09.2021 08:13:02 | 0.85722 | 0 | 435 | 4 | 10 | 2 | 99 | 1 | 0 | 0 | 86.3878 | 25.3924 | 36.0695 | 62.4264 | 57.5528 | 31.7223 | 0 | 299.5513
2016143 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_BULGURCA OĞLANANASI M03_2302863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 07:30:10 | 16.09.2021 08:44:50 | 1.2444 | 2 | 1128 | 11 | 124 | 6 | 119 | 0 | 0 | 4.7548 | 398.8868 | 154.3951 | 406.7531 | 54.826 | 217.1043 | 0 | 0 | 1236.7201
2016145 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-15-L00365_B_56397744_56397744 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 07:46:13 | 16.09.2021 09:06:05 | 1.3311 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2579 | 0 | 0 | 0 | 2.149 | 0 | 0 | 5.407
2016146 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135266 M07_53135266 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 07:42:20 | 16.09.2021 09:43:59 | 2.0275 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7736
2016147 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 08:00:56 | 16.09.2021 08:27:00 | 0.43444 | 0 | 376 | 3 | 7 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.1702 | 3.3236 | 3.4744 | 76.953 | 2.4872 | 0 | 0 | 103.4084
2016148 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_YEDEK M16_72205448 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 08:06:56 | 16.09.2021 08:07:36 | 0.011111 | 3 | 8267 | 518 | 417 | 83 | 762 | 10 | 3 | 0.11594 | 17.3536 | 19.8635 | 9.472 | 6.1863 | 5.5611 | 48.1492 | 0.065473 | 106.767
2016149 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 08:08:50 | 16.09.2021 08:58:30 | 0.82778 | 0 | 71 | 54 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.181 | 74.6003 | 25.2128 | 22.5319 | 0.45473 | 0 | 0 | 140.9809
2016150 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_YENİFOÇA TR-20 M02_2334905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 07:52:06 | 16.09.2021 09:31:14 | 1.6522 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 437.9669 | 0 | 0 | 10.1709 | 31.839 | 0 | 0 | 479.9768
2016151 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_SARUHANLI TM-2 M15_2324167 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 08:11:21 | 16.09.2021 08:34:39 | 0.38833 | 2 | 3419 | 257 | 239 | 40 | 400 | 3 | 2 | 3.7701 | 236.4909 | 350.0943 | 200.8201 | 127.7947 | 81.6352 | 11.6288 | 0.67105 | 1012.9052
2016152 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102131 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 08:11:51 | 16.09.2021 08:36:00 | 0.4025 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.3799 | 0 | 0.24086 | 0 | 1.0912 | 0 | 0 | 10.712
2016154 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-11 M05_60208852 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 08:14:21 | 16.09.2021 08:35:00 | 0.34417 | 0 | 2514 | 0 | 18 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 140.1432 | 0 | 1.4072 | 0 | 26.3367 | 0 | 0 | 167.8872
2016155 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_B_56393023_56393023 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 08:32:00 | 16.09.2021 09:47:51 | 1.2642 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.206
2016156 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_2106584 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 08:34:21 | 16.09.2021 08:39:00 | 0.0775 | 0 | 15466 | 28 | 638 | 42 | 1746 | 8 | 3 | 0 | 141.7472 | 17.4436 | 49.5897 | 14.9986 | 56.3962 | 13.9817 | 0.82898 | 294.986
2016157 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2430 35-08-K02430_913593786_913593786 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 08:34:00 | 16.09.2021 12:56:00 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2708 | 0 | 0 | 8.2708
2016163 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_47904916_56385164_56385164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 08:42:09 | 16.09.2021 13:01:00 | 4.3142 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.035 | 0 | 43.0474 | 0 | 1.6085 | 0 | 0 | 55.6909
2016164 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DAĞTEKKE TR-1 35-26-M00470_7378297_56358080_56358080 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 08:42:14 | 16.09.2021 09:55:00 | 1.2128 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6974 | 0 | 0 | 0 | 0.22192 | 0 | 0 | 6.9193
2016168 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-549 35-01-K00549_TRAFO K03_2044535 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 09:02:00 | 16.09.2021 19:15:00 | 10.2167 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 2200.0875 | 0 | 0 | 0 | 1594.3079 | 0 | 15.1511 | 3809.5464
2016169 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956652746_956652746 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 08:53:03 | 16.09.2021 10:43:01 | 1.8328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10844
2016171 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2907 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02907_ M01_73447202 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 09:05:11 | 16.09.2021 19:03:30 | 9.9719 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1042.0374 | 0 | 0 | 0 | 1223.6128 | 0 | 0 | 2265.6503
2016174 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_TR-6 L06_66588791 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 09:12:11 | 16.09.2021 09:47:17 | 0.585 | 1 | 499 | 17 | 58 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.09282 | 64.5807 | 12.6195 | 25.4715 | 0.35095 | 28.0852 | 0 | 0 | 131.2006
2016175 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1-2/3 35-20-M00008_8154418_56383256_56383256 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 09:02:42 | 16.09.2021 11:11:00 | 2.1383 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.4761 | 0 | 38.9603 | 0 | 20.3238 | 0 | 0 | 90.7601
2016185 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TEKBIÇAKLAR TR-2 35-31-L00243_35-31-L00243_2365457 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 09:14:34 | 16.09.2021 17:36:00 | 8.3572 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.0417 | 0 | 9.2255 | 0 | 51.2719 | 0 | 0 | 154.539
2016186 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _B_56384133_56384133 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 09:14:37 | 16.09.2021 17:37:00 | 8.3729 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 139.6683 | 0 | 0 | 0 | 12.1221 | 0 | 0 | 151.7904
2016188 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DM-4/2 45-72-M00614_TR-1/61 TR-1/62 TR-1/63 M03_79573891 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 09:01:41 | 16.09.2021 17:26:59 | 8.4217 | 0 | 437 | 11 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 768.378 | 167.8495 | 418.2039 | 0 | 93.1486 | 0 | 0 | 1447.58
2016189 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | BAHADIR KÖYÜ TR-1 45-80-M00159_45-80-M00159_2352725 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 09:14:56 | 16.09.2021 11:13:00 | 1.9675 | 0 | 118 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.5634 | 0 | 18.8295 | 0 | 5.4333 | 0 | 0 | 79.8262
2016193 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_OTELLER M03_65986047 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 08:59:36 | 16.09.2021 17:09:00 | 8.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25939.6073 | 0.73392 | 0 | 0 | 25940.3412
2016199 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-12 35-15-L00899_48652877_56370714_56370714 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 09:15:49 | 16.09.2021 18:42:00 | 9.4362 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.5478 | 0 | 0 | 0 | 66.5805 | 0 | 0 | 138.1283
2016213 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110749 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 09:04:21 | 16.09.2021 11:20:21 | 2.2667 | 0 | 177 | 0 | 22 | 3 | 43 | 2 | 2 | 0 | 134.0716 | 0 | 44.4473 | 282.5063 | 181.9954 | 544.8596 | 445.2348 | 1633.115
2016219 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _D_56380722_56380722 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 09:16:36 | 16.09.2021 17:31:00 | 8.2398 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.5639 | 0 | 0 | 0 | 20.7878 | 0 | 0 | 135.3518
2016220 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-15 SEFERİHİSAR 35-14-M00327_956642660_956642660 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 09:08:22 | 16.09.2021 10:04:13 | 0.93083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86393 | 0 | 0 | 0.86393
2016223 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KIZILCAAVLU TR-4 35-29-L00574_B_56360563_56360563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 09:07:35 | 16.09.2021 11:11:00 | 2.0569 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9783
2016224 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 09:20:11 | 16.09.2021 16:54:46 | 7.5764 | 7 | 1033 | 156 | 64 | 34 | 87 | 0 | 0 | 19.8346 | 1629.5301 | 9740.4938 | 1236.9597 | 1711.2065 | 719.6851 | 0 | 0 | 15057.7096
2016225 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2307805 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 09:35:16 | 16.09.2021 11:22:06 | 1.7806 | 8 | 1005 | 17 | 55 | 5 | 16 | 0 | 1 | 130.9378 | 581.5505 | 52.1774 | 120.5939 | 32.3184 | 27.6544 | 0 | 6.6479 | 951.8804
2016229 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_TR-13 M01_60972115 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 09:14:06 | 16.09.2021 17:35:26 | 8.3556 | 0 | 95 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 216.043 | 0 | 12.9825 | 0 | 230.6027 | 0 | 0 | 459.6282
2016230 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | GÖKKAYA TR-1 45-84-L00018_C_56405253_56405253 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 09:21:00 | 16.09.2021 11:36:00 | 2.25 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.6704 | 0 | 0.47895 | 0 | 10.9635 | 0 | 0 | 21.1128
2016232 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_B_60984805_60984805 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 09:23:57 | 16.09.2021 17:33:00 | 8.1508 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.5692 | 0 | 0 | 0 | 1.7749 | 0 | 0 | 56.3442
2016233 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_ÇEVREKENT M06_2323243 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 09:22:16 | 16.09.2021 16:27:54 | 7.0939 | 0 | 261 | 6 | 34 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 582.312 | 82.7632 | 399.6953 | 429.8801 | 96.8724 | 0 | 0 | 1591.523
2016234 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2430 35-08-K02430_35-08-K02430_42040037 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 09:20:51 | 16.09.2021 09:37:21 | 0.275 | 0 | 604 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 43.6295 | 0 | 0.21276 | 0 | 11.7917 | 0 | 0 | 55.6339
2016236 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | MEDİ KÖK 35-27-M00425_AKALAN M01_72165947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 09:23:41 | 16.09.2021 12:01:03 | 2.6228 | 0 | 336 | 1 | 1 | 6 | 30 | 2 | 0 | 0 | 269.0251 | 204.7646 | 0.45246 | 358.5831 | 47.774 | 472.5195 | 0 | 1353.1189
2016240 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | ÇİTKÖY TR-2 35-16-M00060_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044451 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 09:29:01 | 16.09.2021 17:28:00 | 7.9831 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70.0309 | 0 | 28.8379 | 0 | 64.2288 | 0 | 0 | 163.0975
2016241 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-5/17A-1 45-71-M02008_953243839_953243839 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 09:35:17 | 16.09.2021 11:14:00 | 1.6453 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4677
2016242 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1806 35-28-M00350_953395849_953395849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 09:37:47 | 16.09.2021 11:05:49 | 1.4672 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4036
2016243 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_TR-A GİRİŞ M05_2325205 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 09:44:41 | 16.09.2021 10:04:00 | 0.32194 | 1 | 1180 | 124 | 219 | 21 | 111 | 1 | 0 | 0.19547 | 76.0125 | 130.4312 | 55.0534 | 56.5096 | 15.3331 | 4.1112 | 0 | 337.6464
2016246 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYLAKÖY TR-1 45-83-L00241_955158336_955158336 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 09:45:29 | 16.09.2021 15:07:00 | 5.3586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75813
2016247 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | IKLIKÇI TR-1 45-74-M00114_45-74-M00114_2349305 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 09:15:37 | 16.09.2021 10:40:46 | 1.4192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7028 | 0 | 0 | 0 | 0.10431 | 0 | 0 | 2.8071
2016248 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-50 35-22-M00050_955271231_955271231 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 09:39:44 | 16.09.2021 12:00:00 | 2.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59385 | 0 | 0 | 0.59385
2016253 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-3/3 35-28-M00049_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-3/3 M04_66488339 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 09:46:00 | 16.09.2021 13:15:43 | 3.4953 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 368.3265 | 0 | 0 | 0 | 99.6817 | 0 | 0 | 468.0082
2016256 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MAVİKÖŞE TR-4 35-17-M00228_A_56356558_56356558 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 10:00:00 | 16.09.2021 10:32:52 | 0.54778 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6977 | 0 | 0 | 0 | 3.002 | 0 | 0 | 4.6997
2016257 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_HatBaşıAyırıcı_65632140 M02_65632140 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 09:54:41 | 16.09.2021 11:38:42 | 1.7336 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7556 | 0 | 0 | 0 | 8.7342 | 0 | 0 | 23.4898
2016258 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201721 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 09:48:00 | 16.09.2021 10:26:00 | 0.63333 | 30 | 1813 | 106 | 148 | 35 | 159 | 3 | 1 | 30.4713 | 272.8186 | 108.0238 | 93.1036 | 98.4065 | 102.3576 | 13.9072 | 2.5177 | 721.6062
2016262 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 09:47:25 | 16.09.2021 11:10:00 | 1.3764 | 0 | 258 | 11 | 21 | 7 | 28 | 3 | 0 | 0 | 105.5452 | 17.3034 | 16.9468 | 85.4481 | 21.5011 | 379.1501 | 0 | 625.8947
2016264 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-10/1 45-82-M00071_45-82-M00071_2370311 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 09:27:28 | 16.09.2021 13:42:00 | 4.2422 | 0 | 345 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 300.79 | 0 | 7.2073 | 0 | 80.8386 | 0 | 0 | 388.8358
2016266 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA-10/2 45-82-M00072_45-82-M00072_72186174 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 09:40:48 | 16.09.2021 13:41:00 | 4.0033 | 0 | 348 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 270.0995 | 0 | 6.9096 | 0 | 87.8873 | 0 | 0 | 364.8963
2016267 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÇANAKÇI TR-1 45-79-M00187_B_56396254_56396254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 10:06:33 | 16.09.2021 11:08:52 | 1.0386 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1426 | 0 | 16.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2274
2016268 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035837 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 09:50:00 | 16.09.2021 14:23:40 | 4.5611 | 12 | 819 | 1 | 19 | 2 | 52 | 1 | 0 | 12.4672 | 525.8632 | 0.37877 | 87.5584 | 372.5263 | 78.7854 | 7.0897 | 0 | 1084.6689
2016269 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 10:08:23 | 16.09.2021 10:47:01 | 0.64389 | 1 | 1262 | 18 | 426 | 13 | 253 | 0 | 1 | 0.36133 | 273.2962 | 268.2673 | 364.2507 | 142.6493 | 176.0647 | 0 | 1.9928 | 1226.8824
2016271 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TOSUNLAR MERKEZ TR-1 35-32-L00038_B_65511410_65511410 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 10:08:06 | 16.09.2021 11:58:00 | 1.8317 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1928 | 0 | 4.3538 | 0 | 0 | 38.5466
2016272 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1053 35-02-M01053_C_56364542_56364542 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 10:23:00 | 16.09.2021 10:57:00 | 0.56667 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.8719 | 0 | 0 | 0 | 0.2102 | 0 | 0 | 16.0821
2016276 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2062382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 10:30:01 | 16.09.2021 10:51:56 | 0.36528 | 0 | 1597 | 35 | 148 | 11 | 210 | 1 | 1 | 0 | 137.2936 | 75.572 | 144.6027 | 46.1059 | 126.5727 | 142.4315 | 10.1412 | 682.7196
2016283 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_95000040136_95000040136 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 09:57:43 | 16.09.2021 12:09:00 | 2.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8562 | 0 | 0 | 4.8562
2016287 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-247 35-18-L00247_950440801_950440801 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 10:09:05 | 16.09.2021 12:06:00 | 1.9486 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0284
2016292 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_953191929_953191929 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 10:46:20 | 16.09.2021 12:57:00 | 2.1778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97924 | 0 | 0 | 0 | 1.5262 | 0 | 0 | 2.5055
2016295 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-13(M-713) 35-30-M00713_B b3_43010724 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 10:47:51 | 16.09.2021 13:39:00 | 2.8525 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.5091 | 0 | 0 | 0 | 13.3081 | 0 | 0 | 56.8173
2016298 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_35-15-L00357_2365319 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 10:54:25 | 16.09.2021 18:42:00 | 7.7929 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 139.9145 | 0 | 308.8542 | 0 | 56.8046 | 0 | 0 | 505.5734
2016299 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-5 35-27-L00130_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050468 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 10:54:29 | 16.09.2021 17:36:01 | 6.6922 | 0 | 373 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 701.7206 | 0 | 66.6617 | 0 | 41.5918 | 0 | 0 | 809.9741
2016300 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_35-15-L00358_2365314 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 10:54:43 | 16.09.2021 18:34:00 | 7.6547 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.8379 | 0 | 92.4812 | 0 | 14.7892 | 0 | 0 | 126.1082
2016301 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-7 35-22-M00274_955253908_955253908 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 10:49:27 | 16.09.2021 12:40:00 | 1.8425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27413
2016303 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-2 M04_2054363 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 10:55:43 | 16.09.2021 15:22:53 | 4.4528 | 7 | 5031 | 17 | 258 | 39 | 564 | 2 | 0 | 62.2758 | 6130.7862 | 108.187 | 715.3922 | 2990.4043 | 2966.7656 | 579.871 | 0 | 13553.6822
2016305 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1856 YAKAKÖY TR-5 35-02-M01856_A_56367061_56367061 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 10:55:49 | 16.09.2021 12:52:00 | 1.9363 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.8651 | 0 | 3.3441 | 0 | 0.62356 | 0 | 0 | 37.8328
2016307 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2062381 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 10:55:52 | 16.09.2021 11:33:00 | 0.61888 | 0 | 1597 | 35 | 148 | 11 | 210 | 1 | 1 | 0 | 238.9515 | 131.8546 | 253.6018 | 80.3095 | 224.3281 | 248.4572 | 18.0827 | 1195.5855
2016315 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 GİRİŞ M01_47229995 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 09:57:51 | 16.09.2021 15:26:23 | 5.4756 | 14 | 1353 | 20 | 449 | 39 | 258 | 4 | 0 | 4252.9636 | 3223.9062 | 1916.8275 | 1657.5198 | 2815.2604 | 2912.9195 | 543.6736 | 0 | 17323.0706
2016320 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | BADEMLER TR-1 35-19-L00298_35-19-L00298_2357953 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 10:56:39 | 16.09.2021 17:14:00 | 6.2889 | 0 | 122 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 217.8291 | 0 | 11.4857 | 0 | 69.2293 | 0 | 0 | 298.5442
2016322 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-88 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01088_45-80-M01088_2350925 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 10:57:59 | 16.09.2021 12:56:00 | 1.9669 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4304 | 0 | 1.2308 | 0 | 0 | 47.6612
2016323 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 11:12:56 | 16.09.2021 11:45:00 | 0.53444 | 2 | 164 | 12 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0.20748 | 11.9882 | 35.3112 | 0 | 159.4731 | 3.1162 | 1.4141 | 0 | 211.5102
2016328 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ TR-2 35-15-L00670_C_56371062_56371062 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 10:59:33 | 16.09.2021 12:51:00 | 1.8575 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7706 | 0 | 0 | 0 | 4.4354 | 0 | 0 | 14.206
2016330 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | KÖREZ KÖK 45-77-L00284_DEREKÖY KÖK L04_2060290 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 11:00:01 | 16.09.2021 12:22:14 | 1.3703 | 2 | 682 | 79 | 196 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0.51093 | 241.9284 | 518.1072 | 817.5592 | 143.4833 | 165.3127 | 0 | 0 | 1886.9018
2016333 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2099434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 11:14:46 | 16.09.2021 11:15:16 | 0.0083333 | 1 | 778 | 69 | 111 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0.0088662 | 1.9295 | 3.3345 | 2.6033 | 1.1136 | 0.51159 | 0 | 0 | 9.5014
2016335 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-249 35-02-M00249_8140487_56382961_56382961 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 11:11:56 | 16.09.2021 15:17:00 | 4.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.5284 | 0 | 669.4808 | 1064.0092
2016338 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-22 35-28-M00595_6672504 _5794567 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 11:27:08 | 16.09.2021 17:12:00 | 5.7478 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4078
2016341 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 11:34:31 | 16.09.2021 11:34:56 | 0.0069444 | 0 | 1226 | 1 | 15 | 4 | 101 | 1 | 0 | 0 | 1.1444 | 0.042312 | 0.049768 | 0.034713 | 0.2558 | 0.27219 | 0 | 1.7991
2016345 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_TEKELİ M10_48495819 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 11:15:00 | 16.09.2021 11:41:00 | 0.43333 | 0 | 925 | 11 | 31 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 143.8078 | 6.6875 | 10.5009 | 4.9908 | 57.5616 | 0 | 0 | 223.5486
2016347 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 12:02:17 | 16.09.2021 12:02:37 | 0.0055556 | 1 | 284 | 48 | 57 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.0007492 | 0.35261 | 1.2005 | 0.33469 | 0.15309 | 0.063342 | 0 | 0 | 2.1049
2016351 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/81-1 45-83-L00503_955139588_955139588 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 12:06:00 | 16.09.2021 14:04:00 | 1.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94497 | 0 | 0 | 0 | 0.061897 | 0 | 0 | 1.0069
2016352 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 BALLI KUYU 35-14-L00012_956639759_956639759 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 11:32:49 | 16.09.2021 15:45:00 | 4.2031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5802
2016354 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-236 35-18-L00236_950429091_950429091 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 11:37:15 | 16.09.2021 13:22:00 | 1.7458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5095
2016358 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | AZİMLİ AMBARKAYA TR-2 45-86-M00249_45-86-M00249_2366244 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 11:51:11 | 16.09.2021 12:42:00 | 0.84694 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4963 | 0 | 0 | 0 | 0.0023569 | 0 | 0 | 1.4986
2016360 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1575 35-01-M01575_911651985_911651985 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 12:07:37 | 16.09.2021 14:49:00 | 2.6897 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9048 | 0 | 0 | 0 | 7.1962 | 0 | 0 | 12.101
2016363 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-1200 35-10-M01200_35-10-M01200_2351643 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 12:16:57 | 16.09.2021 12:51:01 | 0.56778 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.7952 | 0 | 7.6089 | 0 | 3.8914 | 0 | 0 | 16.2955
2016364 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | AHMET YAR KÖK 35-27-M00067_KLEMSAN KÖK M03_72177175 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 09:05:09 | 16.09.2021 13:44:00 | 4.6475 | 15 | 298 | 24 | 22 | 35 | 31 | 14 | 2 | 85.1625 | 528.9523 | 325.1906 | 116.459 | 4210.1292 | 259.2851 | 20717.6785 | 1034.725 | 27277.5823
2016365 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2048973 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 12:19:00 | 16.09.2021 14:03:00 | 1.7333 | 9 | 12 | 58 | 53 | 19 | 9 | 6 | 0 | 5.5716 | 4.4308 | 108.5557 | 95.06 | 1366.9561 | 40.0926 | 1269.0197 | 0 | 2889.6865
2016373 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-19-M00033_95000057684_95000057684 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 12:26:54 | 16.09.2021 13:51:00 | 1.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13011 | 0 | 0 | 0.13011
2016376 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BOZKÖY TR-1 35-16-M00051_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043333 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 12:37:00 | 16.09.2021 14:09:00 | 1.5333 | 0 | 133 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.543 | 0 | 10.694 | 0 | 10.3573 | 0 | 0 | 56.5943
2016377 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | IKLIKÇI TR-1 45-74-M00114_45-74-M00114_2349305 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 12:33:41 | 16.09.2021 14:04:27 | 1.5128 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0576 | 0 | 0 | 0 | 0.12557 | 0 | 0 | 3.1831
2016378 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/14 35-29-M00014_950315708_950315708 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 12:29:03 | 16.09.2021 14:11:00 | 1.6992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33651
2016380 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-22 45-79-M00022_A_56396619_56396619 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 12:40:01 | 16.09.2021 13:51:00 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92791
2016382 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HAMZABEYLİ KÖK 45-71-M00071_FABRİKALAR M02_2318886 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 12:46:31 | 16.09.2021 14:31:02 | 1.7419 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4453 | 0 | 16.3448 | 0 | 272.2182 | 0 | 292.0083
2016383 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76564799 L03_76564799 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 12:45:41 | 16.09.2021 15:25:00 | 2.6553 | 0 | 95 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.6081 | 0 | 5.8791 | 0 | 2.0849 | 0 | 0 | 54.5722
2016385 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-170 35-26-M01191_956616013_956616013 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.09.2021 12:59:21 | 16.09.2021 16:49:00 | 3.8275 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1067 | 0 | 0 | 0 | 0.51391 | 0 | 0 | 6.6206
2016386 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-1279 M01_47547413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 13:01:51 | 16.09.2021 13:24:49 | 0.38278 | 1 | 674 | 1 | 0 | 8 | 102 | 4 | 3 | 3.6518 | 79.3562 | 0 | 0 | 113.655 | 80.2753 | 151.5831 | 17.6116 | 446.133
2016387 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4306 35-09-K04306_914551724_914551724 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.09.2021 13:03:00 | 16.09.2021 21:16:00 | 8.2167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3159
2016390 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956645763_956645763 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 13:01:59 | 16.09.2021 14:35:00 | 1.5503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90196
2016392 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2963 35-08-K02963_98944147_98944147 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 13:02:21 | 16.09.2021 17:47:00 | 4.7442 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.65
2016394 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/20 35-29-M00020_48384674 C1b_48385825 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 13:05:40 | 16.09.2021 14:58:00 | 1.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4565 | 0 | 0 | 53.4565
2016395 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BAŞKÖY TR-1 35-29-L00229_A_56395257_56395257 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 13:14:36 | 16.09.2021 15:18:00 | 2.0567 | 0 | 55 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.3209 | 0 | 10.0476 | 0 | 8.604 | 0 | 0 | 43.9724
2016397 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _C_56387419_56387419 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 13:23:00 | 16.09.2021 15:00:00 | 1.6167 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2715 | 0 | 3.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8528
2016400 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-2 35-15-L00253_35-15-L00253_2365159 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 12:54:31 | 16.09.2021 15:02:51 | 2.1389 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.5278 | 0 | 23.1233 | 0 | 39.1302 | 0 | 0 | 115.7813
2016404 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_YEŞİLKÖY ENH M01_42707191 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 13:18:21 | 16.09.2021 16:49:00 | 3.5108 | 14 | 313 | 17 | 41 | 8 | 47 | 0 | 0 | 37.0697 | 327.8856 | 119.1197 | 45.8145 | 144.1694 | 125.7934 | 0 | 0 | 799.8523
2016408 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1065 35-04-K01065_99533218_99533218 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 13:36:03 | 16.09.2021 17:30:00 | 3.8992 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5071 | 0 | 0 | 0 | 70.3528 | 0 | 0 | 85.8598
2016410 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-444 35-03-M00444_35-03-M00444_2367214 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 13:29:00 | 16.09.2021 13:49:00 | 0.33333 | 0 | 156 | 0 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.0609 | 0 | 4.154 | 0 | 11.9756 | 0 | 0 | 32.1904
2016412 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ALİ ŞEN-2 TARIMSAL SULAMA TR 45-78-L00587_45-78-L00587_2354462 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 13:33:16 | 16.09.2021 15:04:00 | 1.5122 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5032
2016414 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956645896_956645896 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 13:21:55 | 16.09.2021 14:49:00 | 1.4514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016415 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956652656_956652656 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 12:41:23 | 16.09.2021 14:42:00 | 2.0103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0584
2016417 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-2 (TR-232) 35-19-M00232_956662894_956662894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 13:06:07 | 16.09.2021 20:05:00 | 6.9814 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8085
2016418 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 KÖK 35-19-M00055_956683076_956683076 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 13:43:16 | 16.09.2021 18:15:00 | 4.5289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10287
2016419 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-158 35-07-K00158_95000001350_95000001350 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 13:34:14 | 16.09.2021 15:17:00 | 1.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4238 | 0 | 0 | 1.4238
2016420 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAVLU TR-1 KÖK 45-78-L00624_ L02_2327420 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.09.2021 13:29:27 | 16.09.2021 15:43:00 | 2.2258 | 9 | 181 | 31 | 54 | 3 | 24 | 0 | 0 | 9.4285 | 146.2334 | 110.9248 | 65.9276 | 6.0762 | 116.2049 | 0 | 0 | 454.7954
2016422 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-4 (BEYDERESİ) 35-19-M00216_956690515_956690515 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 13:04:31 | 16.09.2021 15:34:00 | 2.4914 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7755 | 0 | 29.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6402
2016424 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY TR-2 45-75-M00250_B_56394095_56394095 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 13:46:34 | 16.09.2021 15:32:00 | 1.7572 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.0265 | 0 | 0 | 0 | 7.4276 | 0 | 0 | 18.4541
2016425 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-19 35-25-M00172__72374033_72374033 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 13:44:04 | 16.09.2021 18:02:00 | 4.2989 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0003
2016428 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_B_56384255_56384255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 14:02:41 | 16.09.2021 15:42:00 | 1.6553 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2632 | 0 | 0.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1604
2016429 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-11(M-711) 35-30-M00711_B_56367628_56367628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 14:04:25 | 16.09.2021 15:24:00 | 1.3264 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4965
2026428 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFDERE TEK BIÇAK MAH TR-2 35-15-L00532_950360815_950360815 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 13:52:18 | 16.09.2021 17:41:00 | 3.8117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1266
2026430 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | POYRAZDAMLARI TR-3 45-78-M00574_45-78-M00574_66076336 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 14:11:34 | 16.09.2021 15:45:00 | 1.5572 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.6612 | 0 | 21.4238 | 0 | 3.8401 | 0 | 0.24815 | 31.1733
2026431 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_47942904_56370469_56370469 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 13:49:20 | 16.09.2021 17:25:00 | 3.5944 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0884 | 0 | 19.3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.465
2026432 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-2/1 35-28-M00378_953396719_953396719 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.09.2021 14:20:00 | 16.09.2021 18:52:00 | 4.5333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.7961 | 0 | 0 | 0 | 0.00099878 | 0 | 0 | 19.7971
2026433 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_HatBaşıAyırıcı_66251437 M06_66251437 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 14:18:11 | 16.09.2021 18:10:59 | 3.88 | 0 | 142 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 145.879 | 4.6471 | 12.9053 | 0 | 96.2859 | 491.9051 | 0 | 751.6223
2026435 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NEBİ ÖZDEN SLM GRB TR 35-27-M00706_95000465673_95000465673 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 14:30:51 | 16.09.2021 18:54:00 | 4.3858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9037
2026436 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YANIKKÖY TR-1 35-28-M00215_B_56376906_56376906 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 14:45:11 | 16.09.2021 19:27:00 | 4.6969 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 137.1013 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0 | 164.0346
2026437 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-873 35-02-M00873__72372875_72372875 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 14:32:00 | 16.09.2021 14:58:00 | 0.43333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3287 | 0 | 0 | 0 | 0.066612 | 0 | 0 | 1.3953
2026438 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ BALYAKASI TR-3 35-31-L00320_47798608_56352452_56352452 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 14:48:34 | 16.09.2021 21:48:00 | 6.9906 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6824 | 0 | 3.3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0715
2026439 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ALAAĞAÇ TR-1 45-74-M00277_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053704 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 14:41:04 | 16.09.2021 17:27:22 | 2.7717 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.1331 | 0 | 10.9425 | 0 | 27.578 | 0 | 0 | 66.6537
2026442 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-4 45-80-M00099_956550620_956550620 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 14:56:53 | 16.09.2021 15:52:00 | 0.91861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024546
2026443 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-14 35-23-L00014_C_56398928_56398928 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 15:00:00 | 16.09.2021 16:36:00 | 1.6 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.6339 | 0 | 0 | 0 | 2.9512 | 0 | 0 | 36.5851
2026448 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 35-19-L00017_956663066_956663066 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 15:04:44 | 16.09.2021 20:32:00 | 5.4544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3714
2026451 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953368287_953368287 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 15:10:24 | 16.09.2021 19:44:00 | 4.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0451
2026452 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-885 35-04-K00885_99562961_99562961 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 15:26:09 | 16.09.2021 17:52:00 | 2.4308 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4765
2026454 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4230 35-03-K04230_964916340_964916340 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 15:26:00 | 16.09.2021 17:00:00 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44583
2026457 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-25 35-15-L00320_950387270_950387270 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 15:09:20 | 16.09.2021 19:32:00 | 4.3778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94383
2026458 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇALTI KÖY TR-1 35-24-M00075_955222695_955222695 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 15:37:46 | 16.09.2021 17:19:00 | 1.6872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56477
2026462 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 15:47:41 | 16.09.2021 15:48:01 | 0.0055556 | 0 | 1483 | 92 | 335 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.8867 | 5.0965 | 10.374 | 0.041038 | 0.24133 | 0 | 0 | 17.6396
2026464 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-3 35-15-L00917_B_56372122_56372122 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 15:47:52 | 16.09.2021 19:31:00 | 3.7189 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2414 | 0 | 102.2639 | 0 | 101.1723 | 0 | 0 | 213.6777
2026465 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-6 35-22-M00236_955253911_955253911 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 15:50:56 | 16.09.2021 17:52:00 | 2.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.111 | 0 | 0 | 2.111
2026466 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-11 M05_60208852 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 15:49:00 | 16.09.2021 15:52:00 | 0.05 | 0 | 2765 | 0 | 20 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 29.0619 | 0 | 0.45223 | 0 | 6.8867 | 0 | 0 | 36.4009
2026467 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-5 35-30-M00052_B_56352682_56352682 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.09.2021 15:51:36 | 16.09.2021 19:44:00 | 3.8733 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.8011 | 0 | 1.7041 | 0 | 5.567 | 0 | 0 | 37.0721
2026470 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/14 45-72-L00014_45-72-L00014_2351415 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 15:58:07 | 16.09.2021 16:45:57 | 0.79722 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 95.9057 | 0 | 0 | 0 | 128.4624 | 0 | 0 | 224.3681
2026473 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_955162069_955162069 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 16:03:44 | 16.09.2021 17:05:00 | 1.0211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57097
2026474 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TEKELİ TR-1 35-22-M00231_35-22-M00231_2376382 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 16:11:50 | 16.09.2021 17:21:00 | 1.1528 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.4053 | 0 | 0.0012176 | 0 | 2.9289 | 0 | 0 | 42.3355
2026475 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2356 35-01-M02356_910935374_910935374 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 16:07:05 | 16.09.2021 17:20:00 | 1.2153 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1622
2026479 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-66/B 45-78-L00750_953265302_953265302 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 15:05:11 | 16.09.2021 17:01:00 | 1.9303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1293 | 0 | 0 | 0 | 3.4246 | 0 | 0 | 5.5539
2026482 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 16:19:44 | 16.09.2021 19:07:03 | 2.7886 | 3 | 345 | 4 | 53 | 12 | 40 | 0 | 0 | 635.7817 | 417.8264 | 587.6252 | 77.8765 | 766.2998 | 306.9394 | 0 | 0 | 2792.3489
2026483 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 16:08:12 | 16.09.2021 17:06:47 | 0.97639 | 0 | 1483 | 92 | 335 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 329.5433 | 873.8176 | 1808.1771 | 7.0175 | 40.894 | 0 | 0 | 3059.4495
2026484 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4359 35-02-K04359_35-02-K04359_2377097 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 16:17:37 | 16.09.2021 16:33:21 | 0.26222 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 70.7696 | 0 | 0 | 0 | 23.2902 | 0 | 0 | 94.0597
2026486 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27(M-727) 35-30-M00727_942987333_942987333 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 16:28:00 | 16.09.2021 17:56:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026487 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2144 35-07-M02144_99028625_99028625 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.09.2021 16:09:23 | 16.09.2021 18:52:00 | 2.7103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7372
2026489 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ORHANLI M-87 35-14-M00087_956638016_956638016 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 16:18:50 | 16.09.2021 19:47:00 | 3.4694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28497
2026490 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-19-L00015_956670925_956670925 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 16:30:51 | 16.09.2021 18:47:00 | 2.2692 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.801
2026492 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201721 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 17:05:17 | 16.09.2021 17:29:00 | 0.39528 | 30 | 1813 | 106 | 148 | 35 | 159 | 3 | 1 | 20.4596 | 183.2106 | 71.7496 | 58.8862 | 58.5223 | 65.5059 | 7.7197 | 1.4686 | 467.5225
2026493 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-158 35-07-K00158_B B2b_5853657 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 17:08:00 | 16.09.2021 19:55:00 | 2.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4214 | 0 | 0 | 0 | 35.6685 | 0 | 0 | 37.09
2026494 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇULLUGÖRECE TR-1 45-80-M00096_956549352_956549352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 17:08:17 | 16.09.2021 22:11:00 | 5.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032829 | 0 | 0 | 0.032829
2026495 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1563 35-02-M01563_E_56380465_56380465 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.09.2021 17:05:01 | 16.09.2021 18:06:00 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0369 | 0 | 0 | 8.0369
2026496 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜK EVRENOS TR-3 45-71-M01396_45-71-M01396_2359616 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 17:07:37 | 16.09.2021 17:19:07 | 0.19167 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6549 | 0 | 4.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3356
2026498 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-87 45-73-M00087_45-73-M00087_2351886 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 16:38:42 | 16.09.2021 18:18:00 | 1.655 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.281 | 0 | 5.0507 | 0 | 1.3589 | 0 | 18.948 | 31.6386
2026499 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/14 45-72-L00014_45-72-L00014_2351415 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 17:10:19 | 16.09.2021 17:57:00 | 0.77806 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 94.0132 | 0 | 0 | 0 | 113.4747 | 0 | 0 | 207.4878
2026502 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_66536382 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2021 17:34:37 | 16.09.2021 17:43:00 | 0.13972 | 0 | 15466 | 28 | 638 | 42 | 1746 | 8 | 3 | 0 | 325.2451 | 36.0078 | 103.0549 | 30.5808 | 130.1085 | 25.1891 | 1.6592 | 651.8453
2026503 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1570 35-01-K01570_B B2_49164996 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 17:26:13 | 16.09.2021 18:52:00 | 1.4297 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.6831 | 0 | 0 | 0 | 0.4455 | 0 | 0 | 24.1286
2026504 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_C_56362446_56362446 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 17:34:00 | 16.09.2021 18:34:00 | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.8678 | 0 | 3.9017 | 0 | 53.0451 | 0 | 0 | 61.8146
2026505 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_SİYEKLİ M06_72256925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 17:35:44 | 16.09.2021 17:38:40 | 0.048889 | 0 | 249 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.8121 | 0 | 0.01044 | 0 | 0.1514 | 0 | 0 | 1.9739
2026506 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞERCİ TR-3 35-26-L00207_6186857_56358659_56358659 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 17:22:45 | 16.09.2021 19:36:00 | 2.2208 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.5071 | 0 | 25.5183 | 0 | 0.48744 | 0 | 0 | 99.5129
2026518 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-366 ILDIR KÖY 35-18-L00366_950463647_950463647 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 17:48:42 | 16.09.2021 19:02:00 | 1.2217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66464
2026519 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | BULGURCA TR-1 35-22-M00252_B_56389487_56389487 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 17:39:48 | 16.09.2021 18:50:00 | 1.17 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.5004 | 0 | 0.39866 | 0 | 3.3314 | 0 | 0 | 41.2305
2026521 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/20 45-72-M00020_C_56393191_56393191 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 18:19:03 | 16.09.2021 19:20:00 | 1.0158 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.8237 | 0 | 0.026421 | 0 | 2.8036 | 0 | 0 | 66.6537
2026522 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KINIK TR-11 35-24-L00011_C_56377261_56377261 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 18:21:36 | 16.09.2021 19:14:00 | 0.87333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0943 | 0 | 0 | 0 | 0.00013353 | 0 | 0 | 7.0944
2026526 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_TR-1/1 M01_2331316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 18:36:31 | 16.09.2021 19:29:59 | 0.89111 | 0 | 2199 | 0 | 157 | 21 | 466 | 17 | 15 | 0 | 583.6244 | 0 | 112.352 | 976.0887 | 508.8726 | 1691.9916 | 182.7858 | 4055.7151
2026528 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ELİFLİ TR-4 35-20-L00111_6049443_65507928_65507928 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 18:30:17 | 16.09.2021 19:41:00 | 1.1786 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13859 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2286
2026529 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-998 35-03-M00998_910453233_910453233 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 18:19:28 | 16.09.2021 20:01:00 | 1.6922 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5204
2026530 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR 15 35-24-L00015_955219626_955219626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 18:34:36 | 16.09.2021 19:48:00 | 1.2233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72109
2026531 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-322 35-19-M00521__80491820_80491820 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 18:21:02 | 16.09.2021 21:56:00 | 3.5828 | 0 | 52 | 0 | 32 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 87.3661 | 0 | 61.4958 | 0 | 113.8898 | 0 | 0 | 262.7517
2026532 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KARAKURT TR-4 45-76-M00088_45-76-M00088_2375009 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 18:41:24 | 16.09.2021 19:46:00 | 1.0767 | 0 | 111 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.5218 | 0 | 5.5865 | 0 | 5.3764 | 0 | 0 | 44.4847
2026533 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | DAMARDI AKPINAR TR-2 45-75-M00326_45-75-M00326_2367333 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 18:27:04 | 16.09.2021 20:24:00 | 1.9489 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4927 | 0 | 17.1339 | 0 | 13.3317 | 0 | 0 | 51.9584
2026534 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-3 35-27-L00003_910506070_910506070 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 18:51:24 | 16.09.2021 21:29:00 | 2.6267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50727
2026536 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3413 35-08-K03413_C k3413C1B_5823755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 18:32:53 | 16.09.2021 22:19:00 | 3.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0351 | 0 | 0 | 39.0351
2026543 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_B_56385893_56385893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 19:09:44 | 16.09.2021 22:14:00 | 3.0711 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6135 | 0 | 7.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2335
2026544 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-575 M04_2117926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 19:22:50 | 16.09.2021 20:28:33 | 1.0953 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 454 | 4 | 26 | 0 | 0 | 217.9492 | 0 | 102.7308 | 595.7785 | 205.1328 | 506.6104 | 1628.2018
2026545 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | VEDAT FİLİZ SLM 35-26-M00730_11491750_56360938_56360938 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 19:00:04 | 16.09.2021 19:49:00 | 0.81556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8496 | 0 | 0 | 9.8496
2026546 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKÖY TR-1 45-72-L00275_956490062_956490062 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 19:32:56 | 16.09.2021 22:19:00 | 2.7678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39488
2026554 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_BAĞARASI DM GİRİŞ M03_67574173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 20:11:21 | 16.09.2021 20:42:00 | 0.51083 | 13 | 2684 | 9 | 94 | 26 | 309 | 3 | 1 | 4.7761 | 497.1821 | 13.1434 | 23.9712 | 75.2532 | 183.0386 | 74.5966 | 0.27389 | 872.2352
2026555 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖREN TR-2 35-31-L00315_47811141_56352605_56352605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 20:01:33 | 17.09.2021 01:30:00 | 5.4742 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6869 | 0 | 22.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5805
2026556 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 20:09:50 | 16.09.2021 20:53:00 | 0.71944 | 5 | 7 | 177 | 128 | 29 | 15 | 0 | 0 | 2.6553 | 8.0572 | 123.002 | 102.7075 | 22.3087 | 14.0733 | 0 | 0 | 272.804
2026558 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-1 35-15-L00902_48652770_56369997_56369997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 20:13:34 | 16.09.2021 22:47:00 | 2.5572 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4806 | 0 | 0 | 0 | 3.9079 | 0 | 0 | 16.3885
2026560 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-32 M03_2064243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 20:05:30 | 16.09.2021 20:33:00 | 0.45833 | 0 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1 | 0 | 0 | 237.7984 | 0 | 0 | 0 | 38.9357 | 4.4435 | 0 | 281.1777
2026563 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-238 35-18-L00238_95000559746_95000559746 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 20:21:00 | 16.09.2021 21:32:00 | 1.1833 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2086 | 0 | 5.9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1472
2026567 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ BAĞARASI TR-3 35-23-M00209_35-23-M00209_2373217 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 20:37:44 | 17.09.2021 03:09:00 | 6.5211 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 387.199 | 0 | 4.0622 | 0 | 19.2874 | 0 | 0 | 410.5486
2026568 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AŞAĞIGÜLLÜCE TR-2 45-81-M00170_A_56401953_56401953 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 20:52:02 | 16.09.2021 22:20:00 | 1.4661 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.504
2026569 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-11 GERMİYAN 35-18-M00011_950442055_950442055 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 21:06:00 | 16.09.2021 23:35:00 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61508 | 0 | 0 | 0.61508
2026571 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-7 45-72-L00277_956478929_956478929 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 21:05:19 | 16.09.2021 21:50:00 | 0.74472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30255 | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | 0 | 0 | 1.4518
2026572 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SAĞANCI L03_2072976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 21:11:15 | 16.09.2021 21:21:00 | 0.1625 | 0 | 460 | 2 | 43 | 3 | 43 | 2 | 0 | 0 | 13.7458 | 0.12713 | 20.2652 | 0.75553 | 4.9081 | 2.2477 | 0 | 42.0494
2026573 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-255 35-02-K00255_956308614_956308614 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 21:05:03 | 16.09.2021 22:55:00 | 1.8325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5989
2026580 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ASLANLAR TR-2 35-26-L00145_9428864_56358806_56358806 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 21:38:00 | 16.09.2021 21:58:00 | 0.33333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4209
2026581 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-14 35-15-L01030_950392663_950392663 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 21:34:42 | 16.09.2021 23:06:00 | 1.5217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17658
2026590 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2383 35-01-M02383_35-01-M02383_80310554 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 21:58:55 | 17.09.2021 00:05:00 | 2.1014 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 245.4719 | 0 | 0 | 0 | 55.8809 | 0 | 14.8382 | 316.191
2026596 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA TR-1 45-73-L00004_A_56405348_56405348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 22:49:21 | 17.09.2021 00:01:00 | 1.1942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37298
2026600 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 23:07:44 | 16.09.2021 23:10:39 | 0.048611 | 0 | 7 | 29 | 55 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.24963 | 10.137 | 11.4969 | 2.3397 | 2.4577 | 0.52874 | 0 | 27.2096
2026811 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | HACIBABA TR-1 45-74-M00157_45-74-M00157_2374370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 12:46:00 | 17.09.2021 13:30:52 | 0.74778 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3919 | 0 | 3.8043 | 0 | 0.71454 | 0 | 0 | 5.9107
2026834 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-10 35-17-M00370__75483175_75483175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 13:34:03 | 17.09.2021 14:53:00 | 1.3158 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35833 | 0 | 1.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9923
2026980 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_TR-A M03_2311190 | TEİAŞ Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 18:34:00 | 17.09.2021 19:04:00 | 0.5 | 3 | 16815 | 1 | 3 | 34 | 1617 | 14 | 14 | 53.2329 | 3130.4053 | 0 | 0.10583 | 2029.5237 | 1181.4895 | 3736.7315 | 164.5019 | 10295.9906
2026934 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-258/1 35-18-L00608_95000159187_95000159187 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 16:53:18 | 17.09.2021 17:53:00 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8952 | 0 | 0 | 4.8952
2026642 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_İZZETTİN KÖK M03_2329854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 07:41:38 | 17.09.2021 08:30:00 | 0.80611 | 1 | 334 | 208 | 62 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0.55542 | 53.3361 | 255.1684 | 94.7748 | 11.2587 | 20.0084 | 0 | 0 | 435.1018
2026748 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_HatBaşıAyırıcı_74252552 M03_74252552 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 10:33:58 | 17.09.2021 19:29:31 | 8.9258 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 318.4113 | 0 | 0 | 0 | 36.4767 | 0 | 0 | 354.8881
2026940 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_950449205_950449205 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 17:20:54 | 17.09.2021 18:14:00 | 0.885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015195
2026914 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/15 35-27-M00334_914004289_914004289 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 16:35:12 | 17.09.2021 18:59:00 | 2.3967 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4265
2026628 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_ALAÇATI-3 M02_2333297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 05:42:00 | 17.09.2021 05:49:00 | 0.11667 | 19 | 11157 | 13 | 252 | 49 | 1073 | 2 | 16 | 16.0207 | 232.6616 | 4.6852 | 10.7337 | 35.8532 | 83.8623 | 1.9771 | 3.2234 | 389.0172
2026771 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3988 35-09-K03988_914642837_914642837 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 11:23:31 | 17.09.2021 12:58:00 | 1.5747 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1924
2026954 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31(M-731) 35-30-M00731_955297085_955297085 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 17:57:39 | 17.09.2021 19:10:00 | 1.2058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14191
2026791 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KARAKURT TARIMSAL SULAMA TR-1 45-76-L00036_B_56405694_56405694 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 11:40:09 | 17.09.2021 12:50:00 | 1.1642 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11518 | 0 | 8.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9191
2026668 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ARVALYA L11_2326934 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 09:05:00 | 17.09.2021 17:24:00 | 8.3167 | 4 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 108.3481 | 0 | 437.0461 | 0 | 1229.7572 | 0 | 0 | 0 | 1775.1514
2026960 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-53 35-17-M00053__56390074_56390074 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 18:14:00 | 17.09.2021 20:07:00 | 1.8833 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.0818 | 0 | 0 | 0 | 3.8047 | 0 | 0 | 78.8865
2026751 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_YAZIBAŞI-2 M17_2305565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 10:50:08 | 17.09.2021 10:57:00 | 0.11444 | 0 | 616 | 1 | 8 | 2 | 62 | 18 | 1 | 0 | 21.4524 | 7.8652 | 0.3011 | 2.661 | 13.6196 | 716.2254 | 1.1646 | 763.2892
2026605 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2675 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02675_35-01-M02675_62507681 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 00:09:54 | 17.09.2021 03:49:00 | 3.6517 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98.2523 | 0 | 0 | 0 | 10.8761 | 0 | 0 | 109.1284
2026705 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI ÇEŞMEBAŞI TR-1 45-71-M01753_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046868 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 09:42:00 | 17.09.2021 16:53:00 | 7.1833 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.773 | 0 | 1.2173 | 0 | 17.578 | 0 | 0 | 79.5684
2026894 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 (SERAY SÜT) 45-81-M00152_945634827_945634827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 15:43:03 | 17.09.2021 17:10:00 | 1.4492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59982
2026831 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-308 35-04-K00308_35-04-K00308_2370125 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 13:10:02 | 17.09.2021 13:40:08 | 0.50167 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14.2064 | 0 | 0 | 0 | 40.6013 | 0 | 0 | 54.8077
2026874 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 45-77-L00043_945493499_945493499 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 14:48:54 | 17.09.2021 15:49:00 | 1.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4455 | 0 | 0 | 2.4455
2026717 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÇAMLICA KÖYÜ TR-1 45-71-M01596_A_56406651_56406651 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 09:56:00 | 17.09.2021 17:06:00 | 7.1667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1979
2026671 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-6/24 35-28-L00174_DAĞITIM TRF DM-6/24 M03_66112946 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 09:07:00 | 17.09.2021 11:33:00 | 2.4333 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 254.0045 | 0 | 0 | 0 | 52.4512 | 0 | 0 | 306.4557
2032150 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_BALIKLIOVA L03_72213967 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 21:40:29 | 17.09.2021 22:19:38 | 0.6525 | 0 | 526 | 0 | 63 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 117.1828 | 0 | 35.8429 | 17.5663 | 48.9356 | 16.6837 | 0 | 236.2113
2026863 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/14 35-29-M00099_950326018_950326018 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 14:37:58 | 17.09.2021 16:55:00 | 2.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0641 | 0 | 0 | 19.0641
2026757 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2064123 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 10:52:11 | 17.09.2021 11:52:40 | 1.0081 | 1 | 0 | 50 | 16 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0.57011 | 0 | 635.2888 | 29.0669 | 285.2692 | 6.8664 | 102.1364 | 0 | 1059.1979
2026903 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/14-D 45-72-M00101_956519084_956519084 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 16:00:00 | 17.09.2021 17:03:00 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9456 | 0 | 0 | 4.9456
2026608 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1689 35-03-M01689_910845391_910845391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 00:50:42 | 17.09.2021 02:10:00 | 1.3217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94308
2026634 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | HAVA RADAR MEVZİ KOM. ÖZEL TR 35-21-L00095Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085339 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 06:50:38 | 17.09.2021 12:07:25 | 5.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9691 | 0 | 0 | 0 | 16.9691
2026657 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÇİNİLİKÖY L05_72201761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 08:34:24 | 17.09.2021 09:10:42 | 0.605 | 4 | 254 | 12 | 26 | 15 | 48 | 0 | 0 | 9.5928 | 53.3223 | 3.7038 | 5.2018 | 69.5862 | 32.1724 | 0 | 0 | 173.5792
2026989 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-704 35-01-K00704_911247090_911247090 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 19:12:52 | 17.09.2021 21:00:00 | 1.7856 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7158
2026963 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-13 45-80-M00013_HatBaşıAyırıcı_72090074 M04_72090074 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 18:19:38 | 17.09.2021 18:20:38 | 0.016667 | 1 | 375 | 15 | 13 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.0031279 | 1.6613 | 0.33112 | 0.0648 | 0.016321 | 0.17646 | 0 | 0 | 2.2531
2026614 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-7 K04_2313227 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 03:01:27 | 17.09.2021 03:05:26 | 0.066389 | 0 | 2687 | 0 | 0 | 1 | 249 | 0 | 2 | 0 | 32.2734 | 0 | 0 | 0.58633 | 9.8794 | 0 | 0.50215 | 43.2413
2026983 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TARİŞ YEMTA M16_2334654 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 19:02:57 | 17.09.2021 20:01:23 | 0.97389 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8963 | 0 | 28.6042 | 0 | 0 | 0 | 343.2606 | 0 | 372.7611
2027816 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | BÜYÜKIŞIKLAR TR-1 45-82-L00008_B_56385804_56385804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 19:55:21 | 18.09.2021 00:17:59 | 4.3772 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.3079 | 0 | 1.4076 | 0 | 0.053323 | 0 | 0 | 22.7688
2026734 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-7 35-28-M00181_953377295_953377295 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 10:12:26 | 17.09.2021 14:14:00 | 4.0261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0859
2026820 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYALIOĞLU TR-4 45-72-L00075_956489740_956489740 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 13:00:24 | 17.09.2021 14:16:00 | 1.26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6873
2026969 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-1 M13_2056031 | EİH Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 18:20:12 | 17.09.2021 19:08:00 | 0.79667 | 0 | 10427 | 1 | 17 | 3 | 798 | 0 | 0 | 0 | 2785.0789 | 64.9448 | 17.3308 | 81.7961 | 1093.8242 | 0 | 0 | 4042.9748
2026926 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-3042 M10_74475602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 16:48:13 | 17.09.2021 18:21:00 | 1.5464 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.7669 | 0 | 0 | 0 | 268.5296 | 0 | 0 | 286.2966
2026677 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ŞIHLI KARADÜZ MAH. TR 45-77-L00133_45-77-L00133_2353288 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 09:00:48 | 17.09.2021 17:49:00 | 8.8033 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6619
2026906 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 35-27-M00020_912154595_912154595 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 15:51:02 | 17.09.2021 21:14:00 | 5.3828 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6244
2026837 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-474 35-18-L00474_950438945_950438945 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 13:28:38 | 17.09.2021 17:33:00 | 4.0728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9423
2026691 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BALLICA TR-3 45-72-L00549_B_56384310_56384310 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 09:17:00 | 17.09.2021 17:28:00 | 8.1833 | 0 | 51 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81.9662 | 0 | 154.9819 | 0 | 112.4842 | 0 | 0 | 349.4323
2027092 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | EMİRLİ TR-6 35-15-L00642_35-15-L00642_65832086 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 19:38:24 | 17.09.2021 22:59:00 | 3.3433 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6931 | 0 | 84.0447 | 0 | 0 | 181.7378
2026760 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7/B 45-77-L00353_945488265_945488265 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 11:03:28 | 17.09.2021 14:56:00 | 3.8756 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6682
2026843 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞLENHOCA TR-2 35-21-L00119_953360918_953360918 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 13:50:38 | 17.09.2021 18:14:00 | 4.3894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2266
2026697 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-16/4 45-82-M00096_DM-3 M02_72189693 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 09:00:00 | 17.09.2021 10:21:00 | 1.35 | 0 | 2634 | 0 | 0 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 667.02 | 0 | 0 | 317.8528 | 255.0064 | 0 | 0 | 1239.8793
2026797 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAVAKALAN TR-1 45-72-L00737_B_56406407_56406407 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 11:37:30 | 17.09.2021 18:45:00 | 7.125 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.3116 | 0 | 1.5672 | 0 | 3.7035 | 0 | 0 | 19.5823
2026946 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1491 35-10-M01491_962603680_962603680 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 17:23:38 | 17.09.2021 18:17:00 | 0.88944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5646
2026800 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3413 35-08-K03413_35-08-K03413_42841433 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 12:25:43 | 17.09.2021 14:53:00 | 2.4547 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 118.6461 | 0 | 0 | 0 | 186.1089 | 0 | 0 | 304.755
2026966 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4306 35-09-K04306_97850406_97850406 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 17:31:21 | 17.09.2021 19:18:00 | 1.7775 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5959
2026611 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_956682736_956682736 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 01:57:49 | 17.09.2021 04:25:00 | 2.4531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3408
2026986 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AZMAK MAHALLESİ TR-22 35-21-L00127_B_56373247_56373247 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 19:01:45 | 17.09.2021 19:37:18 | 0.5925 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3371 | 0 | 0 | 0 | 0.16076 | 0 | 0 | 2.4978
2026817 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3673 35-03-K03673_910426845_910426845 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 12:37:51 | 17.09.2021 18:27:00 | 5.8192 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.0798 | 0 | 0 | 0 | 7.5063 | 0 | 0 | 70.5861
2026674 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-436 L11_2052457 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 09:10:38 | 17.09.2021 13:09:00 | 3.9728 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219.1391 | 0 | 0 | 0 | 14.7305 | 0 | 0 | 233.8696
2026880 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | KÖK | BEYKÖY KÖK TR-12 35-32-L00012_YENİYURT TR-1 L01_2118382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 15:08:38 | 17.09.2021 15:21:00 | 0.20611 | 0 | 443 | 2 | 18 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14.6509 | 1.0937 | 0.3922 | 2.202 | 5.0843 | 0 | 0 | 23.4231
2031108 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1543 35-01-M01543__72410472_72410472 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 21:17:55 | 18.09.2021 01:34:00 | 4.2681 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 175.3934 | 0 | 0 | 0 | 3.8869 | 0 | 0 | 179.2803
2026780 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/19 (NECATİBEY TR) 45-71-M00124_953187509_953187509 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 11:56:21 | 17.09.2021 15:15:00 | 3.3108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1939
2026923 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_45-71-M01762_2349726 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 16:37:42 | 17.09.2021 20:31:02 | 3.8889 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.4537 | 0 | 1.1625 | 0 | 0.019168 | 0 | 0 | 20.6354
2026932 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3312 35-09-K03312_A a1B_5866710 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 16:45:59 | 17.09.2021 18:00:00 | 1.2336 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6218
2026955 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-3227 M02_2319861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 18:00:33 | 17.09.2021 18:49:11 | 0.81056 | 0 | 2414 | 0 | 18 | 9 | 360 | 1 | 7 | 0 | 753.5209 | 0 | 20.3075 | 126.4132 | 402.3115 | 11.4317 | 97.3004 | 1411.2853
2026809 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 12:39:42 | 17.09.2021 14:25:13 | 1.7586 | 0 | 71 | 54 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.6168 | 184.6559 | 83.1111 | 61.7189 | 1.3787 | 0 | 0 | 379.4814
2026786 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_956697132_956697132 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 11:40:22 | 17.09.2021 14:33:00 | 2.8772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053
2026909 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR-2 35-27-L00324_914601442_914601442 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 16:21:39 | 17.09.2021 20:22:00 | 4.0058 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9387
2026617 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-3 K15_2313221 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 03:03:13 | 17.09.2021 03:06:44 | 0.05869 | 0 | 395 | 0 | 0 | 8 | 366 | 0 | 0 | 0 | 6.2353 | 0 | 0 | 6.0997 | 21.8667 | 0 | 0 | 34.2017
2026700 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139313 M02_53139313 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 09:27:56 | 17.09.2021 11:06:00 | 1.6344 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.326 | 36.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5089
2027742 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KEMAL ERGÜN SULAMA GRUBU 35-29-M00189_B_56359353_56359353 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 19:48:20 | 17.09.2021 23:53:00 | 4.0778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8611 | 0 | 31.2874 | 0 | 0 | 129.1486
2026746 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1589 35-04-K01589_A_56361539_56361539 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 10:40:00 | 17.09.2021 10:56:00 | 0.26667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568
2027038 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAVLU TR-4 45-78-L00628__72372835_72372835 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 19:20:43 | 17.09.2021 20:36:00 | 1.2547 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 0 | 0.039302 | 0 | 1.6291 | 0 | 0 | 3.9851
2026683 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KEPENEKLİ TR-1 45-80-M00169_45-80-M00169_2352945 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 09:24:00 | 17.09.2021 18:25:00 | 9.0167 | 0 | 133 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 281.426 | 0 | 244.5445 | 0 | 28.0655 | 0 | 0 | 554.036
2026869 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2826 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02826_ M03_72138298 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 14:54:14 | 17.09.2021 20:32:38 | 5.64 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1444.2311 | 0 | 0 | 0 | 401.343 | 0 | 0 | 1845.5741
2032963 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1826 35-02-M01826_98943894_98943894 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 22:02:21 | 17.09.2021 23:46:00 | 1.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4504 | 0 | 0 | 2.4504
2026640 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_OTELLER M03_65986040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 07:35:30 | 17.09.2021 07:42:18 | 0.11333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2803 | 0.0053554 | 0 | 0 | 226.2857
2026783 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 12:03:37 | 17.09.2021 12:08:38 | 0.083611 | 1 | 248 | 15 | 97 | 5 | 34 | 3 | 0 | 0.15654 | 5.6675 | 27.6834 | 38.5003 | 48.2884 | 10.9838 | 2.9337 | 0 | 134.2136
2026975 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | YOLÜSTÜ TR-1 35-15-L00915_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046284 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 18:32:01 | 17.09.2021 19:33:00 | 1.0164 | 0 | 210 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.4697 | 0 | 43.5916 | 0 | 41.7035 | 0 | 0 | 147.7648
2026826 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-423 35-02-M00423_914617625_914617625 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 13:07:06 | 17.09.2021 14:26:00 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.246 | 0 | 0 | 8.246
2026929 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-44 35-27-M00044_913716988_913716988 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 16:56:00 | 17.09.2021 20:21:00 | 3.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0981 | 0 | 0 | 0 | 6.6719 | 0 | 0 | 9.77
2026720 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇENİKLER TR-1 35-20-L00284_35-20-L00284_2363349 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 09:58:00 | 17.09.2021 17:21:00 | 7.3833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.6719 | 0 | 0 | 0 | 18.9096 | 0 | 0 | 69.5815
2026643 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 07:43:41 | 17.09.2021 09:18:06 | 1.5736 | 6 | 0 | 56 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.241 | 0 | 91.4506 | 75.996 | 50.2779 | 0 | 0 | 0 | 223.9655
2026743 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TEKBIÇAKLAR TR-3 35-31-L00241_35-31-L00241_2365455 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 09:09:00 | 17.09.2021 17:31:00 | 8.3667 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84.6527 | 0 | 159.5699 | 0 | 17.6221 | 0 | 0 | 261.8448
2026620 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-5 K13_2313223 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 03:02:00 | 17.09.2021 03:07:00 | 0.083475 | 6 | 1092 | 0 | 0 | 4 | 555 | 0 | 0 | 0.1406 | 23.1138 | 0 | 0 | 34.4979 | 28.2442 | 0 | 0 | 85.9965
2026766 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | BARAJ KÖK 35-17-M00461_HatBaşıAyırıcı_72921882 M01_72921882 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 11:22:00 | 17.09.2021 11:52:37 | 0.51028 | 0 | 256 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.681 | 0 | 0.11498 | 19.8109 | 2.7052 | 0 | 0 | 49.3122
2026935 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2878 35-10-M02878_98064843_98064843 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 16:43:31 | 17.09.2021 17:39:00 | 0.92472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52181
2026952 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_YOLÜSTÜ MERKEZ L08_2314556 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 17:56:09 | 17.09.2021 18:43:57 | 0.79667 | 0 | 360 | 0 | 38 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 95.1184 | 0 | 169.5058 | 1.4409 | 126.7879 | 0 | 0 | 392.853
2034011 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1514 35-01-K01514_B_56363444_56363444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 23:24:24 | 18.09.2021 01:36:00 | 2.1933 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2805
2026660 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_ALAÇATI-3 M02_2333297 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.09.2021 08:47:32 | 17.09.2021 09:25:00 | 0.62444 | 19 | 11133 | 13 | 252 | 49 | 1071 | 2 | 16 | 106.5678 | 1552.0557 | 33.812 | 71.1405 | 296.8887 | 841.1239 | 19.0422 | 46.5195 | 2967.1503
2026992 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-12/TR-1 45-73-M00067_C c1_45119879 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 19:18:10 | 17.09.2021 20:51:00 | 1.5472 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.3895 | 0 | 0 | 0 | 13.9391 | 0 | 0 | 36.3285
2026972 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-192 35-02-M00192_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2061712 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 18:37:00 | 17.09.2021 19:47:50 | 1.1806 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 11.0926 | 0 | 14.3206 | 0 | 34.6094 | 0 | 12.5306 | 72.5532
2026723 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2079218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 10:06:38 | 17.09.2021 10:07:02 | 0.0066667 | 0 | 1121 | 3 | 105 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1.1416 | 0.12369 | 0.48471 | 0.09323 | 0.29618 | 0 | 0 | 2.1394
2026866 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-80 35-30-L00080_955332788_955332788 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 14:45:30 | 17.09.2021 18:25:00 | 3.6583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037006
2034005 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72190075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 22:33:27 | 17.09.2021 23:41:53 | 1.1406 | 0 | 20 | 12 | 117 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 12.5782 | 133.3361 | 568.3924 | 37.7031 | 95.4571 | 185.1139 | 0 | 1032.5809
2026680 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1/1 35-20-M00001_955198335_955198335 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 09:07:41 | 17.09.2021 10:09:00 | 1.0219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026978 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-17 35-23-L00017_962505148_962505148 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 18:47:18 | 17.09.2021 19:32:00 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4469 | 0 | 0 | 4.4469
2026815 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | PAŞAKÖY TR-2 45-80-M00059__72410384_72410384 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 12:51:44 | 17.09.2021 13:51:00 | 0.98778 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3644 | 0 | 0.644 | 0 | 4.6093 | 0 | 0 | 10.6177
2026792 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | OĞULDURUK AKYAR TR-1 45-75-M00300_E_56398914_56398914 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 12:16:00 | 17.09.2021 13:29:00 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42259 | 0 | 0.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398
2026901 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAAĞAÇLI TARIMSAL SULAMA TR-1 45-71-M01084_45-71-M01084_2370621 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 16:05:00 | 17.09.2021 17:27:00 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8591 | 0 | 3.1217 | 0 | 0 | 6.9808
2028229 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1464 35-09-K01464_97779474_97779474 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 20:11:00 | 17.09.2021 22:49:00 | 2.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2806 | 0 | 0 | 0 | 0.37937 | 0 | 0 | 6.6599
2026606 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | H29 SOLAR ENERJİ ÜRETİM ÖZEL TR 45-78-M01328Ö_GİRİŞ M01_71981457 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 00:33:30 | 17.09.2021 03:46:01 | 3.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0684 | 0 | 0 | 0 | 75.0684
2026938 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KÖMÜRCÜ TR-1 45-72-M00200_B_65513529_65513529 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 17:20:32 | 17.09.2021 21:37:00 | 4.2744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081
2026732 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53136198 M08_53136198 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 10:13:00 | 17.09.2021 11:26:58 | 1.2328 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.1495 | 0 | 0 | 2.0248 | 13.4708 | 0 | 0 | 43.6451
2026775 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ÇERKEZ MAHMUDİYE KÖYÜ TR-1 45-71-M01095_45-71-M01095_2357180 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 11:32:22 | 17.09.2021 14:12:39 | 2.6714 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.4656 | 0 | 24.3036 | 0 | 12.4985 | 0 | 0 | 71.2678
2026858 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-40 45-82-M00040_945536984_945536984 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 14:21:59 | 17.09.2021 15:31:00 | 1.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2421 | 0 | 0 | 1.2421
2026981 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-133 35-18-L00133_95000126166_95000126166 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 18:42:28 | 17.09.2021 19:56:00 | 1.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2237 | 0 | 0 | 2.2237
2026958 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106924 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 17:22:09 | 17.09.2021 18:43:27 | 1.355 | 0 | 222 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100.5199 | 0 | 0.28242 | 0 | 55.0308 | 0 | 0 | 155.8331
2026689 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 09:29:32 | 17.09.2021 09:30:22 | 0.013889 | 0 | 497 | 3 | 26 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.3043 | 0.16633 | 0.25106 | 0.0085273 | 0.4594 | 0 | 0 | 2.1896
2026666 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207425 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 09:01:52 | 17.09.2021 09:10:00 | 0.13556 | 0 | 4379 | 0 | 37 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 108.02 | 0 | 1.6355 | 1.5997 | 17.665 | 0 | 0 | 128.9203
2026795 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KAPIKAYA TR-1 35-17-M00185_A_56355432_56355432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 12:15:50 | 17.09.2021 13:13:00 | 0.95278 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1554 | 0 | 0 | 0 | 4.8481 | 0 | 0 | 7.0035
2026898 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-910 M03_47553621 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 15:50:32 | 17.09.2021 19:06:00 | 3.2578 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.8827
2031306 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KONAKLI TR-1 35-15-L00902_950376143_950376143 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 21:16:48 | 17.09.2021 23:33:00 | 2.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37389
2026941 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 17:28:58 | 17.09.2021 17:43:42 | 0.24556 | 23 | 694 | 66 | 21 | 18 | 45 | 0 | 1 | 1.7624 | 27.2105 | 21.2408 | 3.1305 | 19.8519 | 8.3433 | 0 | 3.3635 | 84.903
2026915 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | TM Fideri | SARUHANLI TM 45-80-A00001_SARUHANLI DM-2 M23_2312616 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 16:38:00 | 17.09.2021 17:35:00 | 0.95 | 3 | 8129 | 518 | 407 | 83 | 753 | 10 | 3 | 12.5526 | 1858.025 | 1898.0973 | 931.1494 | 646.2917 | 633.7623 | 4206.3258 | 6.3257 | 10192.5299
2026878 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_TR-2 (34500) M12_2052315 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 15:05:28 | 17.09.2021 15:08:00 | 0.042222 | 9 | 1849 | 0 | 28 | 5 | 162 | 0 | 1 | 8.4847 | 31.9915 | 0 | 0.83404 | 21.1137 | 7.5978 | 0 | 0.33883 | 70.3606
2026772 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3074 35-04-K03074_E_56359257_56359257 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 11:36:00 | 17.09.2021 12:11:00 | 0.58333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.1804 | 0 | 0 | 0 | 4.0881 | 0 | 0 | 44.2685
2027960 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-21 35-27-M00615_B_56356354_56356354 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 19:55:43 | 17.09.2021 21:06:00 | 1.1714 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2322 | 0 | 1.1496 | 0 | 1.2882 | 0 | 0 | 3.67
2031349 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KALEKÖY TR-3 35-31-L00239_47919122_56400265_56400265 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 21:23:01 | 18.09.2021 02:14:00 | 4.8497 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6277 | 0 | 53.2795 | 0 | 31.3671 | 0 | 0 | 90.2743
2026930 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU TR-11 35-26-M00447_8615085_56357975_56357975 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 16:32:15 | 17.09.2021 17:34:00 | 1.0292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.16357 | 0 | 0 | 0 | 1.5102 | 0 | 0 | 1.6738
2026738 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-487 35-17-M00487_950304545_950304545 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 10:18:35 | 17.09.2021 11:56:00 | 1.6236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88724
2026715 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1040 35-04-M01040_D_56378545_56378545 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 09:48:42 | 17.09.2021 11:01:00 | 1.205 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.5515 | 0 | 0 | 0 | 24.8584 | 0 | 0 | 67.4099
2026652 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BALIBEY ÇOLAKLAR TR-2 45-77-L00413__72373683_72373683 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 08:26:05 | 17.09.2021 11:06:00 | 2.6653 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3639
2026698 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_GÜZELBAHÇE-1 (GÖNEN) ÇIKIŞ M16_72219083 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 09:23:00 | 17.09.2021 11:54:00 | 2.5167 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 149.7364 | 0 | 0 | 0 | 9.3859 | 0 | 0 | 159.1224
2026844 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 35-26-M00006_948501640_948501640 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 13:38:28 | 17.09.2021 19:29:00 | 5.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026947 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YAĞCILAR TR-2 45-71-M01441_B_56401676_56401676 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 17:29:00 | 17.09.2021 21:59:00 | 4.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7749 | 0 | 0 | 0 | 0.0020193 | 0 | 0 | 11.7769
2026824 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_953193836_953193836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 13:09:06 | 17.09.2021 15:21:00 | 2.1983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37822
2026612 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-6 K05_2313226 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 03:01:21 | 17.09.2021 03:05:52 | 0.075278 | 0 | 708 | 0 | 0 | 2 | 232 | 1 | 0 | 0 | 8.4038 | 0 | 0 | 36.0787 | 10.0781 | 20.6345 | 0 | 75.1951
2026944 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-9 URLA 35-19-M00467_956673304_956673304 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 17:25:32 | 17.09.2021 19:19:00 | 1.8911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73144
2026638 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-17 35-31-L00017_35-31-L00017_2350088 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 07:22:07 | 17.09.2021 09:34:00 | 2.1981 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7657 | 0 | 99.9912 | 0 | 3.9685 | 0 | 0 | 114.7254
2026675 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_TR-2 L01_72124005 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 09:11:48 | 17.09.2021 09:21:00 | 0.15333 | 4 | 2266 | 4 | 339 | 21 | 541 | 5 | 1 | 11.8019 | 109.0116 | 2.9709 | 30.5889 | 117.3669 | 85.3739 | 21.247 | 5.0766 | 383.4376
2026781 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_950324501_950324501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 11:57:43 | 17.09.2021 14:12:00 | 2.2381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52215
2026632 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 06:38:56 | 17.09.2021 06:57:07 | 0.30306 | 2 | 213 | 111 | 302 | 7 | 27 | 4 | 0 | 0.0041444 | 12.5186 | 33.4034 | 66.979 | 5.6008 | 7.8569 | 53.0494 | 0 | 179.4123
2026741 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_KAPLANCIK L03_2064116 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 10:21:28 | 17.09.2021 10:45:08 | 0.39444 | 0 | 83 | 13 | 29 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10.2012 | 14.5996 | 35.5989 | 0 | 6.3966 | 7.2879 | 0 | 74.0842
2026695 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/61 45-72-M00061_A_56392948_56392948 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 09:02:00 | 17.09.2021 17:54:55 | 8.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3574 | 0 | 0 | 4.3574
2027282 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_HatBaşıAyırıcı_53132544 M02_53132544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 19:45:22 | 17.09.2021 20:05:36 | 0.33722 | 3 | 948 | 1 | 145 | 8 | 113 | 0 | 0 | 1.1192 | 119.7766 | 0 | 28.3935 | 6.412 | 38.007 | 0 | 0 | 193.7082
2026618 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-2 K16_2313220 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 03:03:06 | 17.09.2021 03:06:37 | 0.058736 | 0 | 256 | 0 | 0 | 1 | 1307 | 0 | 8 | 0 | 2.1535 | 0 | 0 | 16.908 | 39.2579 | 0 | 4.4541 | 62.7735
2028879 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-3 35-15-L00977_B_56369638_56369638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 20:16:20 | 17.09.2021 22:12:00 | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4412 | 0 | 35.6001 | 0 | 0 | 56.0413
2026841 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ KÖPRÜ YANYI TR 3 35-15-M00220_A_56368957_56368957 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 14:15:38 | 17.09.2021 14:40:00 | 0.40611 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30933 | 0 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8204
2026950 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-23 45-78-M01137_953262423_953262423 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 17:51:12 | 17.09.2021 19:04:00 | 1.2133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55674
2026990 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | SAYARLAR TR-1 45-76-M00151_A_56384101_56384101 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 19:17:58 | 17.09.2021 22:26:00 | 3.1339 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.417
2026635 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 07:03:28 | 17.09.2021 07:04:08 | 0.011111 | 1 | 353 | 44 | 33 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.0032854 | 0.36694 | 5.0721 | 0.49652 | 0.49691 | 0.20233 | 0 | 0 | 6.6381
2026615 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-9 K02_2056015 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 03:01:54 | 17.09.2021 03:04:40 | 0.046301 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0.24922 | 0 | 0 | 32.9596 | 11.5692 | 0 | 0 | 44.778
2026784 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-6 35-26-M00006_11828444_56358658_56358658 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 11:59:18 | 17.09.2021 13:17:00 | 1.295 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.926 | 0 | 0 | 0 | 6.5579 | 0 | 0 | 47.484
2026821 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4138 35-01-K04138_TRAFO K03_48413773 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 13:07:00 | 17.09.2021 14:48:04 | 1.6844 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 175.8541 | 0 | 0 | 0 | 88.6859 | 0 | 13.2898 | 277.8298
2026927 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1224 35-01-M01224_913517336_913517336 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 16:50:20 | 17.09.2021 21:00:00 | 4.1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5563
2026970 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-247 35-18-L00247_950440787_950440787 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 18:22:17 | 17.09.2021 19:25:00 | 1.0453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40981
2026678 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | BURUNCUK TR-5 35-20-L00305_6741655_56375621_56375621 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 09:14:00 | 17.09.2021 17:12:00 | 7.9667 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.3536 | 0 | 139.5849 | 0 | 167.967 | 0 | 0 | 333.9055
2026621 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-4 K14_2313222 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 03:03:25 | 17.09.2021 03:06:53 | 0.057859 | 0 | 971 | 0 | 0 | 3 | 557 | 0 | 1 | 0 | 14.1845 | 0 | 0 | 24.1828 | 58.1798 | 0 | 0.33588 | 96.8829
2026667 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3283 35-02-K03283_K-4319 K04_2039552 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 08:58:28 | 17.09.2021 18:03:00 | 9.0756 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 536.0293 | 0 | 0 | 0 | 49.0585 | 0 | 0 | 585.0879
2026744 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÖREN TR-5 35-27-L00221_35-27-L00221_2368110 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 09:40:00 | 17.09.2021 13:51:00 | 4.1833 | 0 | 152 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 131.4592 | 0 | 11.1679 | 0 | 39.8661 | 0 | 0 | 182.4932
2026644 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _B_56399175_56399175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 07:47:47 | 17.09.2021 09:04:00 | 1.2703 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4471 | 0 | 0 | 0 | 0.011387 | 0 | 0 | 5.4585
2026813 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2024 35-09-M02024_A A02b_5968233 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 12:47:02 | 17.09.2021 18:47:00 | 5.9994 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9945
2026936 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BAHÇELİ AR ÇİFTLİĞİ TR2 35-30-L00146_35-30-L00146_79769196 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 17:10:16 | 17.09.2021 20:58:00 | 3.7956 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82.8444 | 0 | 0 | 0 | 0.69931 | 0 | 0 | 83.5437
2026890 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-221 35-02-K00221_35-02-K00221_2357074 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 15:38:00 | 17.09.2021 15:59:00 | 0.35 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.0138 | 0 | 0 | 0 | 46.7438 | 0 | 0 | 83.7576
2026704 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1051 35-04-K01051_F_56379116_56379116 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 09:41:00 | 17.09.2021 10:16:00 | 0.58333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.8166 | 0 | 0 | 0 | 0.99804 | 0 | 0 | 5.8146
2026681 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BAŞKÖY TR-1 35-29-L00229_A_56395257_56395257 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 09:18:22 | 17.09.2021 10:58:00 | 1.6606 | 0 | 55 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.1009 | 0 | 7.3713 | 0 | 6.1566 | 0 | 0 | 32.6287
2026916 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1785 35-02-M01785_915110289_915110289 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 16:38:34 | 17.09.2021 17:21:00 | 0.70722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5756 | 131.5756
2026830 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | VEDAT FİLİZ SLM 35-26-M00730_7381895_56359917_56359917 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 13:08:26 | 17.09.2021 15:03:00 | 1.9094 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81831 | 0 | 79.3106 | 0 | 27.7246 | 0 | 0 | 107.8535
2026687 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2402 35-01-M02402_DAĞITIM TRF M-2402 M04_66105994 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 09:28:00 | 17.09.2021 10:30:00 | 1.0333 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 193.6349 | 0 | 0 | 0 | 67.8001 | 0 | 0 | 261.4349
2033471 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-268 BOZDOĞAN MARKET 35-18-L00268_950464681_950464681 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 22:03:17 | 18.09.2021 01:04:00 | 3.0119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16633
2026973 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-2 M11_2305578 | EİH Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 18:35:03 | 17.09.2021 19:08:00 | 0.54917 | 0 | 11279 | 30 | 62 | 43 | 1380 | 12 | 9 | 0 | 2057.4755 | 172.4164 | 115.6252 | 912.0147 | 945.595 | 273.3048 | 99.1212 | 4575.5528
2026956 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 18:02:38 | 17.09.2021 18:22:06 | 0.32444 | 23 | 657 | 66 | 20 | 18 | 44 | 0 | 1 | 2.454 | 35.682 | 27.7323 | 3.9465 | 23.9923 | 9.7356 | 0 | 3.2274 | 106.77
2026979 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1507 35-01-M01507_35-01-M01507_2364186 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 18:18:00 | 17.09.2021 19:05:00 | 0.78333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 136.1468 | 0 | 0 | 0 | 7.7091 | 0 | 0 | 143.8558
2026833 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZLEM SİTESİ TR 35-30-M00613_955322932_955322932 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 13:21:47 | 17.09.2021 16:11:00 | 2.8203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13311
2026910 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3794 35-08-K03794_98857131_98857131 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 16:28:41 | 17.09.2021 20:20:00 | 3.8553 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.905
2026664 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2308693 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 08:37:22 | 17.09.2021 08:53:00 | 0.26056 | 3 | 812 | 80 | 268 | 10 | 103 | 1 | 0 | 0.26698 | 29.2633 | 73.2559 | 70.1505 | 13.4337 | 19.1832 | 1.3599 | 0 | 206.9134
2026747 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ALİAĞA RES M06_2310718 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 10:46:58 | 17.09.2021 10:58:00 | 0.18389 | 0 | 502 | 3 | 10 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 19.9202 | 9.5936 | 0.70562 | 34.097 | 2.142 | 28.2321 | 0 | 94.6906
2026896 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2900 35-04-K02900_C K2900C1B_5823258 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 14:59:36 | 17.09.2021 16:54:00 | 1.9067 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58.0155 | 0 | 0 | 0 | 42.9546 | 0 | 0 | 100.9701
2026870 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/87 45-83-L00087_955155122_955155122 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 14:21:00 | 17.09.2021 17:07:00 | 2.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423
2026684 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 09:26:18 | 17.09.2021 09:26:58 | 0.011111 | 0 | 3243 | 80 | 736 | 18 | 395 | 4 | 2 | 0 | 6.033 | 2.3682 | 13.0246 | 1.1417 | 3.7372 | 14.7112 | 0.02807 | 41.044
2026913 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | YUKARI ESKİN TR-1 45-81-M00236_45-81-M00236_2376474 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 16:06:56 | 17.09.2021 18:29:00 | 2.3678 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2503 | 0 | 0 | 0 | 0.055396 | 0 | 0 | 13.3056
2026827 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2907 35-02-M02907_910068124_910068124 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 13:11:57 | 17.09.2021 14:35:00 | 1.3842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30918
2026882 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_MADEN KÖK M03_50241539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 15:04:42 | 17.09.2021 18:35:15 | 3.5092 | 0 | 252 | 49 | 20 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 257.7039 | 448.3702 | 191.5396 | 81.2548 | 16.6597 | 633.7306 | 0 | 1629.2589
2026713 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-2 35-19-L00002_TR-4 L03_2335617 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 09:44:00 | 17.09.2021 12:23:00 | 2.65 | 0 | 59 | 0 | 56 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 150.5671 | 0 | 129.2867 | 0 | 173.2625 | 0 | 0 | 453.1163
2026945 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528810 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 17:23:00 | 17.09.2021 19:40:00 | 2.2833 | 0 | 376 | 3 | 7 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 123.1457 | 19.0543 | 20.632 | 442.5637 | 15.1683 | 0 | 0 | 620.564
2026753 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | REMZİ İŞÇİ SLM TR 35-26-L00357_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039788 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 10:33:08 | 17.09.2021 12:23:19 | 1.8364 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4638 | 0 | 40.208 | 0 | 50.2521 | 0 | 0 | 91.9239
2026965 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-325 35-19-M00474_915093807_915093807 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 18:15:25 | 17.09.2021 20:02:00 | 1.7764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84975
2026985 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BÖLCEK-1 TR 35-16-M00022_47439309_56395353_56395353 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 19:05:06 | 17.09.2021 21:21:00 | 2.265 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9526 | 0 | 14.8662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8187
2033328 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212373 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 22:13:29 | 17.09.2021 22:14:39 | 0.019444 | 0 | 1160 | 19 | 140 | 11 | 233 | 0 | 0 | 0 | 4.1677 | 0.46432 | 1.5698 | 1.0135 | 1.5784 | 0 | 0 | 8.7936
2032724 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2340 35-01-K02340_A_56376899_56376899 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 21:34:44 | 17.09.2021 22:13:00 | 0.63778 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 47.8411 | 0 | 0 | 0 | 14.5011 | 0 | 4.2544 | 66.5966
2026736 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_GELENBE İ.M. M01_72214502 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 10:17:28 | 17.09.2021 11:44:07 | 1.4442 | 2 | 1272 | 13 | 65 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0.70473 | 376.1181 | 57.3033 | 109.4548 | 49.9911 | 49.1209 | 0 | 0 | 642.6929
2026673 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_TR-10 M11_66328135 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 09:09:37 | 17.09.2021 11:54:00 | 2.7397 | 0 | 1825 | 0 | 3 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0 | 1159.1383 | 0 | 0.8713 | 0 | 1112.4817 | 0 | 1.1888 | 2273.6801
2026922 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | VENTOLA KÖK 35-26-M00678_PİZZA PİZZA M02_65914155 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 16:17:14 | 17.09.2021 18:23:21 | 2.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7505 | 0 | 1613.6702 | 0 | 1733.4207
2026630 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-1 45-78-L00001_45-78-L00001_2349482 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 06:11:08 | 17.09.2021 06:52:42 | 0.69278 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 15.7263 | 0 | 0 | 0 | 34.265 | 0 | 0.095481 | 50.0868
2027563 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEN DM 1-1/2 35-29-L00059_35-29-L00059_72210163 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 19:42:56 | 17.09.2021 21:53:00 | 2.1678 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.2722 | 0 | 0 | 0 | 20.5459 | 0 | 0 | 84.8181
2026693 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BAŞIBÜYÜK KIRLILAR TR-1 45-77-L00229_C_56395457_56395457 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 09:03:05 | 17.09.2021 12:40:00 | 3.6153 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.7136 | 0 | 0 | 0 | 12.7334 | 0 | 0 | 26.4471
2026647 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 35-26-M00006_95000552102_95000552102 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 08:08:40 | 17.09.2021 12:49:00 | 4.6722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4257
2026839 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/14 35-29-M00014_950334117_950334117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 12:35:57 | 17.09.2021 19:07:00 | 6.5175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4687
2026716 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_953365784_953365784 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 09:56:00 | 17.09.2021 12:53:00 | 2.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2069
2026902 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-12 35-29-L00012_950335596_950335596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 16:15:05 | 17.09.2021 17:57:00 | 1.6986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3449
2026710 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1051 35-04-K01051_R_56379117_56379117 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 09:46:53 | 17.09.2021 10:16:00 | 0.48528 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.7936 | 0 | 0 | 0 | 10.4876 | 0 | 0 | 44.2812
2026756 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/5 45-71-M00005_953175053_953175053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 10:56:47 | 17.09.2021 14:00:00 | 3.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1273 | 0 | 0 | 1.1273
2026633 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111629 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 06:35:40 | 17.09.2021 07:36:00 | 1.0056 | 0 | 0 | 13 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4994 | 25.4889 | 0 | 1.8885 | 0 | 0 | 120.8768
2026962 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3673 35-03-K03673_910030084_910030084 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 18:17:00 | 17.09.2021 20:26:00 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7249
2026819 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AŞAĞIDOLMA TR-1 45-72-L00167_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046427 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 12:56:46 | 17.09.2021 15:35:59 | 2.6536 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6424 | 0 | 3.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7658
2026733 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_ALAÇATI-3 M02_2055272 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.09.2021 10:16:16 | 17.09.2021 11:50:00 | 1.5622 | 19 | 11157 | 13 | 252 | 49 | 1073 | 2 | 16 | 308.4419 | 4496.221 | 93.204 | 197.3641 | 843.9545 | 2490.9375 | 50.0196 | 128.0711 | 8608.2137
2026876 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135125 M03_53135125 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 14:57:12 | 17.09.2021 17:48:17 | 2.8514 | 0 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9303 | 29.8622 | 1.0338 | 1.6483 | 0 | 0 | 0 | 51.4746
2026776 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 11:42:58 | 17.09.2021 12:45:25 | 1.0408 | 0 | 1 | 13 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5.0155 | 64.0504 | 22.0458 | 181.2862 | 0 | 1932.2003 | 0 | 2204.5982
2026765 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-821 35-03-K00821_35-03-K00821_41974806 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 11:18:06 | 17.09.2021 13:47:00 | 2.4817 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 203.6246 | 0 | 0 | 0 | 54.9935 | 0 | 0 | 258.6181
2026719 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARAPLI TR-4 35-16-M00750_47492375_56395424_56395424 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 09:54:20 | 17.09.2021 11:18:00 | 1.3944 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0428
2026759 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADALA TR-2 45-78-M00289_953282579_953282579 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 10:58:38 | 17.09.2021 12:06:00 | 1.1228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22743
2026951 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4339 35-01-K04339_910433851_910433851 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 17:37:15 | 17.09.2021 20:24:00 | 2.7792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1575
2026848 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1036 35-04-M01036_B_56368078_56368078 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 13:09:00 | 17.09.2021 14:05:00 | 0.93333 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.5059 | 0 | 0 | 0 | 4.1387 | 0 | 0 | 57.6446
2030572 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-143 35-16-L00143_953317665_953317665 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 21:02:04 | 17.09.2021 21:53:00 | 0.84889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46545
2026991 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-17/3 45-82-M00114_945525152_945525152 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 19:10:09 | 17.09.2021 20:00:00 | 0.83083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4759 | 0 | 0 | 10.4759
2026616 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-10 K01_2313230 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 03:02:04 | 17.09.2021 03:04:49 | 0.045882 | 0 | 457 | 0 | 0 | 3 | 714 | 0 | 2 | 0 | 4.1357 | 0 | 0 | 7.68 | 19.9023 | 0 | 0.13319 | 31.8513
2026865 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DERELİ TR-1 35-29-L00461_950316361_950316361 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 14:48:50 | 17.09.2021 16:53:00 | 2.0694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040808
2026722 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_C_56381931_56381931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 09:40:48 | 17.09.2021 11:39:00 | 1.97 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0506 | 0 | 6.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3143
2026679 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 09:18:45 | 17.09.2021 09:36:01 | 0.28778 | 6 | 1180 | 12 | 261 | 27 | 173 | 1 | 0 | 1.3745 | 99.2728 | 8.6813 | 43.5321 | 74.6492 | 67.5583 | 45.5106 | 0 | 340.5789
2026971 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞLICA TR-3 45-79-M00288_945566394_945566394 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 18:16:16 | 17.09.2021 19:56:00 | 1.6622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50244
2026891 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_HatBaşıAyırıcı_53134151 M02_53134151 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 15:29:03 | 17.09.2021 17:51:01 | 2.3661 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2348
2026745 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1589 35-04-K01589_B_56361461_56361461 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 10:39:00 | 17.09.2021 10:54:00 | 0.25 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7573 | 0 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 8.4393
2026845 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-24 35-28-L00024_953385680_953385680 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 13:56:21 | 17.09.2021 15:31:00 | 1.5775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4098
2026802 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KIZILCAAVLU TR-1 35-29-L00565_A_56361068_56361068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 12:03:00 | 17.09.2021 14:25:00 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1233 | 0 | 7.4458 | 0 | 0 | 33.5691
2026682 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140465 M05_53140465 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 09:01:00 | 17.09.2021 09:49:00 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6121
2026968 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELMAN HACILAR TR-1 45-81-M00192_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110176 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 17:30:58 | 17.09.2021 19:54:25 | 2.3908 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.0962 | 0 | 0 | 0 | 1.1852 | 0 | 0 | 18.2814
2026662 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 08:45:34 | 17.09.2021 11:01:00 | 2.2572 | 2 | 197 | 22 | 36 | 2 | 17 | 0 | 0 | 103.3405 | 179.1791 | 674.9342 | 487.4489 | 127.8921 | 100.0652 | 0 | 0 | 1672.8599
2026988 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY YÖRÜKLER MAH. TR-5 35-15-L00505_C_56406125_56406125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 19:13:36 | 17.09.2021 21:40:00 | 2.44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6248 | 0 | 7.9916 | 0 | 4.925 | 0 | 0 | 16.5414
2026613 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-8 K03_2313228 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2021 03:01:43 | 17.09.2021 03:07:34 | 0.097556 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 43.4783 | 0 | 0 | 0 | 2.5514 | 0 | 0 | 46.0296
2026639 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_TATLIÇEŞME ÇIKIŞI L04_61353343 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 07:34:18 | 17.09.2021 07:34:42 | 0.0066667 | 0 | 734 | 9 | 60 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.47971 | 0.060881 | 0.045271 | 0.00064238 | 0.14464 | 0 | 0 | 0.73115
2026676 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | BATI BASMA KÖK 35-26-M00235_ M01_2332442 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 09:08:22 | 17.09.2021 09:55:33 | 0.78639 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.51348 | 0 | 15.5825 | 44.7184 | 46.5781 | 1864.8515 | 0 | 1972.2439
2026925 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-16/02 (BORU FABRİKASI KABİN) 45-71-M00267_TR-86-87-88 M03_66463746 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 16:47:00 | 17.09.2021 17:50:21 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.7283 | 24.1123 | 488.2079 | 720.0485
2026782 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 12:03:00 | 17.09.2021 14:12:42 | 2.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.0265 | 0 | 0 | 0 | 493.0265
2026868 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 35-19-L00002_956665260_956665260 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 14:46:25 | 17.09.2021 18:37:00 | 3.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0698 | 0 | 0 | 4.0698
2034017 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1506 35-03-K01506_K-1507 K03_2036174 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 01:09:48 | 18.09.2021 01:27:20 | 0.29222 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 81.7688 | 0 | 0 | 24.1743 | 6.6832 | 0 | 0 | 112.6263
2034021 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_TR-A M01_2313931 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 03:01:40 | 18.09.2021 03:07:00 | 0.088889 | 14 | 31113 | 0 | 0 | 104 | 16122 | 1 | 51 | 0.14219 | 530.8708 | 0 | 0 | 784.7587 | 753.9219 | 4.8621 | 21.1721 | 2095.7279
2034022 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 03:21:00 | 18.09.2021 03:28:00 | 0.11667 | 0 | 470 | 45 | 109 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.0237 | 15.3622 | 35.2242 | 0.84633 | 0.37863 | 0 | 0 | 58.835
2034027 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-248 35-18-L00248_35-18-L00248_2376418 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 05:42:49 | 18.09.2021 06:14:03 | 0.52056 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.0374 | 0 | 0 | 0 | 14.2358 | 0 | 0 | 22.2732
2034029 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | KÖREZ KÖK 45-77-L00284_DEREKÖY KÖK L04_2308831 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 07:02:24 | 18.09.2021 07:49:54 | 0.79167 | 2 | 682 | 79 | 196 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0.20052 | 94.9493 | 218.5745 | 369.1961 | 47.1992 | 45.892 | 0 | 0 | 776.0117
2034030 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_72102935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 07:10:00 | 18.09.2021 08:45:04 | 1.5844 | 0 | 317 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.941 | 8.7679 | 1.3894 | 8.5138 | 4.435 | 0 | 0 | 63.047
2034031 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-6 45-72-M00681_956508852_956508852 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 07:16:00 | 18.09.2021 13:18:00 | 6.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26619
2034034 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2079214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 07:45:49 | 18.09.2021 07:46:29 | 0.011111 | 0 | 1085 | 0 | 43 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.2591 | 0 | 0.074649 | 0.05919 | 0.13073 | 0 | 0 | 1.5237
2034035 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_KEMHALLI KÖK M01_72226017 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 07:53:59 | 18.09.2021 07:55:03 | 0.017778 | 3 | 1086 | 61 | 328 | 11 | 62 | 0 | 0 | 0.015984 | 1.6408 | 10.3461 | 3.6014 | 1.2771 | 1.4624 | 0 | 0 | 18.3438
2034036 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 07:54:09 | 18.09.2021 07:54:33 | 0.0066667 | 3 | 1367 | 66 | 411 | 13 | 71 | 0 | 0 | 0.0059938 | 0.81343 | 4.2091 | 1.8347 | 0.62626 | 0.62846 | 0 | 0 | 8.1179
2034037 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SELİMŞAHLAR TR-4 45-71-M00136_45-71-M00136_2357163 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 07:51:23 | 18.09.2021 08:53:03 | 1.0278 | 0 | 189 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.1919 | 0 | 7.7398 | 0 | 2.4291 | 0 | 0 | 52.3608
2034038 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | DİBEKDERE TR-1 45-84-L00034_5923268_56384925_56384925 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 07:55:12 | 18.09.2021 09:41:00 | 1.7633 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1894
2034039 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102206 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 07:20:49 | 18.09.2021 09:00:00 | 1.6531 | 0 | 392 | 20 | 45 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 129.1316 | 170.6367 | 66.7246 | 7.6373 | 18.6837 | 0 | 0 | 392.8138
2034040 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 08:13:23 | 18.09.2021 08:13:49 | 0.0072222 | 1 | 367 | 113 | 83 | 13 | 38 | 2 | 0 | 0.0031361 | 0.84026 | 2.4089 | 0.97754 | 0.38504 | 0.19299 | 1.222 | 0 | 6.0299
2034041 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-60 35-16-L00060_47597194_56353410_56353410 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 08:15:43 | 18.09.2021 10:31:00 | 2.2547 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5066
2034042 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_KUŞÇULAR DM M02_80470427 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 08:15:33 | 18.09.2021 08:56:35 | 0.68389 | 7 | 652 | 13 | 371 | 19 | 173 | 3 | 0 | 47.0943 | 169.6182 | 76.0425 | 149.6758 | 91.6987 | 132.3987 | 49.3267 | 0 | 715.855
2034043 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 08:23:00 | 18.09.2021 09:05:00 | 0.7 | 6 | 1247 | 21 | 16 | 11 | 89 | 0 | 0 | 1.6334 | 110.2276 | 128.4451 | 17.6546 | 47.6311 | 15.6633 | 0 | 0 | 321.2552
2034044 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | _47983448_56400207_56400207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 08:23:04 | 18.09.2021 10:51:00 | 2.4656 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5403
2034045 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_TOKATBAŞI L05_66504217 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 08:40:59 | 18.09.2021 08:41:19 | 0.0055556 | 0 | 752 | 0 | 319 | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1.2557 | 0 | 2.5853 | 0.064136 | 0.90755 | 0 | 0 | 4.8127
2034047 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1002 35-03-M01002_910717528_910717528 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 08:40:23 | 18.09.2021 10:58:00 | 2.2936 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9701
2034049 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖLMARMARA M01_2313121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 08:44:00 | 18.09.2021 09:05:00 | 0.35 | 4 | 1392 | 85 | 262 | 25 | 82 | 10 | 2 | 3.1975 | 74.3441 | 234.9327 | 167.7109 | 55.2557 | 13.6835 | 339.6868 | 0.16138 | 888.9724
2034050 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 08:42:33 | 18.09.2021 09:11:34 | 0.48361 | 0 | 1597 | 35 | 148 | 11 | 210 | 1 | 1 | 0 | 159.4788 | 89.8783 | 166.3417 | 43.7986 | 114.5238 | 142.6227 | 9.3073 | 725.9513
2034055 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖLCÜK YILDIZKEN TR 35-30-M00121_35-30-M00121_72086427 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 08:49:28 | 18.09.2021 10:17:00 | 1.4589 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33.0339 | 0 | 0 | 0 | 8.2403 | 0 | 15.3936 | 56.6677
2034059 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇUBURUN-1 35-26-M00536_956603404_956603404 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 08:56:49 | 18.09.2021 12:07:00 | 3.1697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1089
2034061 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-247 35-18-L00247_950440787_950440787 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 08:59:04 | 18.09.2021 11:04:00 | 2.0822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70447
2034062 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ESKİ PAMUCAK (HAVAALANI) L09_2097128 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 08:59:00 | 18.09.2021 16:59:00 | 8 | 2 | 9 | 12 | 16 | 4 | 53 | 1 | 0 | 5.8991 | 15.429 | 218.5264 | 141.6202 | 198.1377 | 487.3837 | 104.081 | 0 | 1171.0771
2034063 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3562 35-02-K03562_B_56382459_56382459 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 09:08:00 | 18.09.2021 15:36:00 | 6.4667 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 316.9047 | 0 | 0 | 0 | 6.3837 | 0 | 0 | 323.2884
2034064 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3562 35-02-K03562_C_56382458_56382458 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 09:08:00 | 18.09.2021 15:37:00 | 6.4833 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 173.4966 | 0 | 0 | 0 | 167.1359 | 0 | 0 | 340.6324
2034065 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1507 35-03-K01507_TRAFO K04_2313745 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 08:59:59 | 18.09.2021 17:32:52 | 8.5481 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 919.3485 | 0 | 0 | 0 | 18.3754 | 0 | 0 | 937.7239
2034066 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | FIRINLI TR-4 35-20-L00093_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037891 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 08:44:40 | 18.09.2021 10:36:35 | 1.8653 | 0 | 60 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.3673 | 0 | 9.0395 | 0 | 11.5811 | 0 | 0 | 64.9879
2034067 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT DM-6/7 KÖK 35-28-M00618_M-639 M06_79699772 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 09:09:00 | 18.09.2021 11:47:00 | 2.6333 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 318.7066 | 0 | 0 | 0 | 0.28069 | 15.7301 | 0 | 334.7174
2034068 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK ŞEHİR M05_72193247 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 08:56:36 | 18.09.2021 10:09:50 | 1.2206 | 0 | 279 | 4 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.6955 | 20.8465 | 49.568 | 0 | 18.9945 | 0 | 0 | 189.1045
2034070 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 09:08:09 | 18.09.2021 09:15:00 | 0.11417 | 0 | 1180 | 2 | 387 | 2 | 53 | 0 | 1 | 0 | 22.279 | 5.8965 | 38.9055 | 0.28782 | 2.3584 | 0 | 0 | 69.7272
2034071 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-2380 35-08-K02380_B_56373170_56373170 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 08:59:39 | 18.09.2021 11:21:03 | 2.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0677 | 0 | 0 | 2.0677
2034073 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-29 ÖZLİMANLAR 35-18-L00029_950454642_950454642 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 09:17:53 | 18.09.2021 12:06:00 | 2.8019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37126
2034075 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2329932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 09:01:10 | 18.09.2021 09:29:53 | 0.47861 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.2458 | 5.41 | 9.5997 | 4.235 | 3.6543 | 0 | 0 | 71.1447
2034076 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-3038(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03038_B_56381089_56381089 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.09.2021 09:18:22 | 18.09.2021 15:19:00 | 6.0106 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 303.0334 | 0 | 0 | 0 | 20.9689 | 0 | 0 | 324.0024
2034077 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3149 35-01-K03149__72410615_72410615 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.09.2021 09:03:43 | 18.09.2021 12:20:00 | 3.2714 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 6.9129 | 0 | 0 | 0 | 134.7314 | 0 | 35.3734 | 177.0177
2034078 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM02/TR30 45-73-M00032_TR-34 M02_2089265 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 09:21:24 | 18.09.2021 09:57:48 | 0.60667 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 6.1095 | 0 | 1.9113 | 0 | 21.5904 | 277.039 | 0.020571 | 306.6708
2034079 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TÜRKELLİ TR-6 35-28-M00459_B_56375391_56375391 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 09:24:00 | 18.09.2021 11:19:00 | 1.9167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7679 | 0 | 0 | 0 | 0.049501 | 0 | 0 | 31.8174
2034080 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-9 KİRAZ MERKEZ EMNİYET KARŞISI 35-31-L00009_35-31-L00009_2350516 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 09:25:00 | 18.09.2021 12:16:00 | 2.85 | 0 | 376 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 224.5748 | 0 | 1.003 | 0 | 75.9336 | 0 | 0 | 301.5114
2034081 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_HatBaşıAyırıcı_2091734 M04_2091734 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 09:06:45 | 18.09.2021 11:29:20 | 2.3764 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.1882 | 0.43687 | 0.48579 | 37.268 | 14.6687 | 6.7979 | 6611.6764 | 0 | 6672.5218
2034082 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TEKBIÇAKLAR TR-4 35-31-L00242_35-31-L00242_2365456 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 09:27:00 | 18.09.2021 17:15:00 | 7.8 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.676 | 0 | 13.0271 | 0 | 10.918 | 0 | 0 | 54.6212
2034084 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-34 35-22-M00073_TR-52 M04_80832608 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 09:21:20 | 18.09.2021 14:11:00 | 4.8278 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 525.0207 | 0 | 0 | 0 | 41.3116 | 0 | 0 | 566.3322
2034088 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇAMPINAR TR-1 45-83-M00428_45-83-M00428_2376024 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 09:23:23 | 18.09.2021 12:41:00 | 3.2936 | 0 | 54 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.027 | 0 | 340.2922 | 0 | 81.282 | 0 | 0 | 484.6012
2034089 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ŞIHLI TR-1 45-77-L00136_45-77-L00136_2353291 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 09:35:00 | 18.09.2021 17:20:00 | 7.75 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0318
2034090 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_GÖZSÜZLER L11_72378549 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 09:36:00 | 18.09.2021 11:34:00 | 1.9667 | 0 | 140 | 0 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 102.2446 | 0 | 30.9576 | 100.5918 | 0.02396 | 40.8726 | 0 | 274.6905
2034091 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | YENİ DOĞAN KÖK 45-72-M00633_YENİ DOĞAN M01_79260727 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 09:36:00 | 18.09.2021 10:47:01 | 1.1836 | 0 | 87 | 2 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.1488 | 30.5158 | 38.8104 | 0 | 4.1468 | 0 | 0 | 100.6218
2034093 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÖZLET TR-1 45-80-M00129_45-80-M00129_2362710 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 09:02:53 | 18.09.2021 16:33:00 | 7.5019 | 0 | 138 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 170.319 | 0 | 62.7595 | 0 | 16.9461 | 0 | 0 | 250.0246
2034095 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_PAŞAKÖY ENH-ÇIKIŞ M016_48716658 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 09:40:00 | 18.09.2021 09:53:00 | 0.21667 | 3 | 3196 | 67 | 514 | 30 | 329 | 6 | 0 | 1.2414 | 91.6066 | 44.08 | 69.6439 | 25.6808 | 27.39 | 255.118 | 0 | 514.7606
2034096 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_TOKATBAŞI L05_66504217 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 09:42:13 | 18.09.2021 10:34:00 | 0.86306 | 0 | 692 | 0 | 310 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 218.8628 | 0 | 437.8247 | 11.6769 | 167.705 | 0 | 0 | 836.0694
2034097 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1466 35-02-M01466_965432592_965432592 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 09:35:23 | 18.09.2021 11:13:00 | 1.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4512 | 0 | 0 | 4.4512
2034098 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/9 45-72-M00009_45-72-M00009_2354983 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 09:31:00 | 18.09.2021 12:10:00 | 2.65 | 0 | 79 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.1071 | 0 | 8.113 | 0 | 65.7321 | 0 | 0 | 112.9522
2034099 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BALLICA TR-3 45-72-L00549_B_56384310_56384310 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 09:26:00 | 18.09.2021 17:34:00 | 8.1333 | 0 | 51 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83.1573 | 0 | 148.5759 | 0 | 87.3499 | 0 | 0 | 319.0831
2034100 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLICA KÖYÜ TR-2 45-71-M01597_45-71-M01597_2355936 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 09:47:00 | 18.09.2021 17:09:00 | 7.3667 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 169.4724 | 0 | 0 | 0 | 21.61 | 0 | 0 | 191.0824
2034101 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _A_56403470_56403470 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 09:36:02 | 18.09.2021 13:28:00 | 3.8661 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1588 | 0 | 0 | 0 | 0.42293 | 0 | 0 | 6.5817
2034104 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-8 35-29-L00008_48355834_56361390_56361390 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 09:52:00 | 18.09.2021 18:27:00 | 8.5833 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 265.2306 | 0 | 0 | 0 | 16.3885 | 0 | 0 | 281.6191
2034105 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_TR-2/73-A L01_72158564 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 09:51:28 | 18.09.2021 10:55:59 | 1.0753 | 1 | 974 | 16 | 89 | 11 | 66 | 4 | 0 | 0.04992 | 219.0977 | 90.8399 | 82.677 | 80.0348 | 48.0569 | 27.1357 | 0 | 547.8918
2034107 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-3 45-72-L00286_956479299_956479299 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 09:53:05 | 18.09.2021 13:53:00 | 3.9986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3284
2034108 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇOBANİSA ŞİRİN MAHALLE 45-71-M00622_43137449_56393031_56393031 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 09:37:02 | 18.09.2021 12:26:00 | 2.8161 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2421 | 0 | 17.8283 | 0 | 0.88953 | 0 | 0 | 41.9599
2034109 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1374 35-01-K01374_TRAFO K03_2035729 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 10:02:00 | 19.09.2021 00:52:19 | 14.8386 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3246.2139 | 0 | 0 | 0 | 800.6985 | 0 | 0 | 4046.9123
2034112 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÖKÇEÖREN TR-5 45-77-M00031_C_56392409_56392409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 09:56:36 | 18.09.2021 12:29:00 | 2.54 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.593 | 0 | 0 | 0 | 0.6529 | 0 | 0 | 44.2459
2034114 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KEMİKLİDERE TR-1 45-80-M00134_A_56387887_56387887 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 10:04:32 | 18.09.2021 11:59:00 | 1.9078 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.7181 | 0 | 0 | 0 | 6.8993 | 0 | 0 | 31.6175
2034115 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-100 BELKENT 35-18-L00100_ TR TABAN_72136221 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 10:10:29 | 18.09.2021 11:42:23 | 1.5317 | 0 | 175 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 122.7157 | 0 | 2.6404 | 0 | 6.792 | 0 | 0 | 132.1482
2034116 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_D_56367598_56367598 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 10:14:00 | 18.09.2021 17:51:00 | 7.6167 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 217.441 | 0 | 0 | 0 | 14.0266 | 0 | 0 | 231.4676
2034117 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_TOTALGAZ DM M03_79389032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 09:48:44 | 18.09.2021 10:45:35 | 0.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4908 | 0 | 0 | 0 | 94.4908
2034118 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_A_56366459_56366459 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 10:16:59 | 18.09.2021 18:03:00 | 7.7669 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4161 | 0 | 1.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.393
2034119 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖÇBEYLİ TR-4 35-16-M00019_965863671_965863671 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 09:49:47 | 18.09.2021 11:35:00 | 1.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20569 | 0 | 0 | 0.20569
2034121 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2 35-01-K00002_910854905_910854905 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 09:48:32 | 18.09.2021 17:22:00 | 7.5578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5861
2034124 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KOZLUCA TR-3 (NARLI MAHALLESİ) 45-73-M01108__72373906_72373906 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 10:28:27 | 18.09.2021 13:36:00 | 3.1258 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1702
2034125 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _A_56385674_56385674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 10:31:33 | 18.09.2021 11:52:00 | 1.3408 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.8094 | 0 | 0 | 0 | 0.11394 | 0 | 0 | 15.9233
2034127 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2745 35-03-K02745_910533060_910533060 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.09.2021 10:32:07 | 18.09.2021 16:33:00 | 6.0147 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4335
2034129 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-77 35-16-L00077_953355410_953355410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 10:32:55 | 18.09.2021 12:56:00 | 2.3847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2034130 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/04 45-71-M00017_B_56404378_56404378 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 10:46:00 | 18.09.2021 12:48:00 | 2.0333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.2738 | 0 | 0 | 0 | 26.2424 | 0 | 0 | 35.5162
2034133 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-12 35-15-L00299_950406770_950406770 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 10:49:16 | 18.09.2021 18:48:00 | 7.9789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3849
2034137 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956695133_956695133 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 11:01:37 | 18.09.2021 12:36:00 | 1.5731 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52243 | 0 | 0.094702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61713
2034139 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_AHMETBEYLER M06_72044315 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 09:53:00 | 18.09.2021 17:19:00 | 7.4333 | 0 | 191 | 0 | 16 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 242.0383 | 0 | 84.3142 | 37.2892 | 132.3498 | 0 | 0 | 495.9914
2034141 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | FIRINLI TR-8 35-20-L00095_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037893 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 11:09:19 | 18.09.2021 12:55:38 | 1.7719 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.9133 | 0 | 28.6067 | 0 | 7.4772 | 0 | 0 | 68.9973
2034147 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2 35-01-K00002_K G2_5793400 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 11:30:14 | 18.09.2021 11:42:00 | 0.19611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.45085 | 0 | 0 | 0 | 2.9094 | 0 | 0 | 3.3603
2034148 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEKİ KÖYÜ KÜSKÜT TR-5 35-15-L00139_B_56398738_56398738 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 11:03:14 | 18.09.2021 12:01:57 | 0.97861 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8658 | 0 | 4.955 | 0 | 0.34582 | 0 | 0 | 9.1666
2034149 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_SİYEKLİ DM M03_2076873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 11:41:00 | 18.09.2021 11:54:00 | 0.21667 | 7 | 3197 | 27 | 21 | 17 | 224 | 0 | 0 | 0.69273 | 99.0263 | 50.9237 | 6.4014 | 33.2544 | 15.2323 | 0 | 0 | 205.5308
2034150 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1085 35-01-K01085_C C1_5903531 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 11:33:21 | 18.09.2021 12:22:00 | 0.81083 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.4325 | 0 | 0 | 0 | 12.8618 | 0 | 0 | 38.2943
2034151 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-20 DÖRT YOL KAVŞAĞI 35-14-L00020_9319789_60982297_60982297 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 11:38:23 | 18.09.2021 14:20:00 | 2.6936 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.9236 | 0 | 3.5312 | 0 | 95.4061 | 0 | 0 | 118.8609
2034152 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/26 (ARABACILAR) 45-83-M00825_955142273_955142273 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 11:47:40 | 18.09.2021 13:20:00 | 1.5389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49848
2034156 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_BAĞYURDU L15_73034160 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 12:02:00 | 18.09.2021 12:26:00 | 0.4 | 90 | 5682 | 108 | 137 | 31 | 726 | 9 | 1 | 20.52 | 509.8726 | 81.9451 | 28.7736 | 17.9212 | 176.2683 | 124.3046 | 0.00063792 | 959.606
2034158 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-136 35-26-M00136_956614958_956614958 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 12:08:26 | 18.09.2021 18:41:00 | 6.5428 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6252
2034163 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-1 45-78-M00350_45-78-M00350_2360358 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 12:27:00 | 18.09.2021 14:03:00 | 1.6 | 0 | 160 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57.3262 | 0 | 2.0427 | 0 | 17.4363 | 0 | 0 | 76.8052
2034165 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-476 35-04-K00476_99364803_99364803 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 12:30:18 | 18.09.2021 16:09:00 | 3.645 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3034
2034167 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/17 35-19-M00017_956668585_956668585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 12:26:57 | 18.09.2021 12:59:00 | 0.53417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29332 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 3.1373
2034168 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 12:34:00 | 18.09.2021 12:48:00 | 0.23333 | 6 | 1309 | 47 | 383 | 42 | 382 | 18 | 6 | 0.38508 | 66.7932 | 18.9591 | 72.1479 | 330.4406 | 74.3765 | 810.1047 | 4.5508 | 1377.7578
2034169 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2893Ö MAHZAR ZORLU LİS. 35-02-K02893Ö_ K03_2310571 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 12:33:00 | 18.09.2021 12:46:04 | 0.21778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45548 | 0 | 0 | 9.3476 | 0.018284 | 0 | 0 | 9.8213
2034171 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2882 35-04-M02882_912504362_912504362 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.09.2021 12:37:25 | 18.09.2021 16:57:00 | 4.3264 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0066
2034174 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-7 35-15-L00583_B_56358373_56358373 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 12:37:11 | 18.09.2021 14:35:00 | 1.9636 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28876
2034178 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | İZSU UZUNBURUN TR-1 ÖZEL TR 35-30-M00666Ö_ M03_2123143 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 12:01:00 | 18.09.2021 13:39:00 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0745 | 0 | 0 | 0 | 150.0745
2034179 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1433 35-02-M01433_915163540_915163540 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 12:46:49 | 18.09.2021 16:32:00 | 3.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1036 | 0 | 0 | 27.1036
2034181 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950456427_950456427 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 12:49:07 | 18.09.2021 15:43:00 | 2.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80013 | 0 | 0 | 0.80013
2034183 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-113 OVACIK 35-18-L00113_950439312_950439312 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 12:57:31 | 18.09.2021 18:58:00 | 6.0081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7834
2034187 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-46 35-15-L00046_950381709_950381709 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 13:06:06 | 18.09.2021 16:04:00 | 2.965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55922
2034188 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 35-15-M00359_950360633_950360633 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 12:59:55 | 18.09.2021 15:05:00 | 2.0847 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.878
2034192 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-901 35-02-K00901_D_56380011_56380011 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 13:10:48 | 18.09.2021 17:55:00 | 4.7367 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 232.0265 | 0 | 0 | 0 | 54.1604 | 0 | 0 | 286.1869
2034194 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4791 35-04-K04791_912474235_912474235 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 12:59:48 | 18.09.2021 18:44:00 | 5.7367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7182
2034196 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINARCIK TR-2 45-72-L00755_956488512_956488512 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 13:21:00 | 18.09.2021 13:58:00 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013456
2034200 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_B_56358258_56358258 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 13:24:06 | 18.09.2021 14:37:00 | 1.215 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2306
2034201 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | _47983448_56400207_56400207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 13:29:59 | 18.09.2021 18:39:00 | 5.1503 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0344
2034203 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-58 HAVACILAR SİTESİ 35-14-L00058_956640583_956640583 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 13:20:57 | 18.09.2021 15:21:00 | 2.0008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41858
2034208 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-569 35-02-K00569_F_56355454_56355454 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 13:45:56 | 18.09.2021 14:20:00 | 0.56778 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.8544 | 0 | 0 | 0 | 1.3187 | 0 | 0 | 16.1731
2034209 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/110 45-83-L00110_955146113_955146113 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 13:49:58 | 18.09.2021 15:48:00 | 1.9672 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.993
2034212 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_CABBAR DM-3 M13_2312678 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 13:54:00 | 18.09.2021 14:01:43 | 0.12882 | 6 | 2241 | 69 | 544 | 48 | 415 | 20 | 7 | 0.21312 | 59.276 | 16.4018 | 60.7507 | 219.3283 | 48.3391 | 484.675 | 3.0409 | 892.025
2034215 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SEKİ KÖYÜ KÜSKÜT TR-5 35-15-L00139_35-15-L00139_2365071 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 13:45:24 | 18.09.2021 15:57:00 | 2.1933 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.5098 | 0 | 63.9242 | 0 | 8.284 | 0 | 0 | 92.718
2034219 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3550(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03550_912663383_912663383 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 14:08:35 | 18.09.2021 17:02:00 | 2.8903 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7089
2034220 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_956693792_956693792 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 14:05:49 | 18.09.2021 15:27:00 | 1.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4472 | 0 | 0 | 1.4472
2034224 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_72102935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 14:13:52 | 18.09.2021 15:28:28 | 1.2433 | 0 | 317 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.8518 | 8.6497 | 1.3106 | 9.1374 | 5.2706 | 0 | 0 | 68.22
2034227 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YİĞİTLER TR-1 35-27-L00225_98787009_98787009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 14:27:45 | 18.09.2021 18:20:00 | 3.8708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4187
2034229 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AZMAK TR-1 35-21-L00046_A_56358262_56358262 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 14:37:58 | 18.09.2021 17:16:00 | 2.6339 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2575
2034230 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3149 35-01-K03149_954677625_954677625 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 14:23:54 | 18.09.2021 17:04:00 | 2.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5179 | 0 | 0 | 2.5179
2034231 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_ARPALIK KÖK-1 M03_2329934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 14:37:29 | 18.09.2021 15:34:25 | 0.94889 | 4 | 550 | 310 | 374 | 29 | 73 | 1 | 0 | 49.4622 | 194.7877 | 890.3932 | 905.7676 | 108.1411 | 104.7005 | 0 | 0 | 2253.2523
2034233 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-1 35-19-L00305_956667216_956667216 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 14:38:06 | 18.09.2021 19:22:00 | 4.7317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1023
2034235 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 14:48:00 | 18.09.2021 15:01:00 | 0.21667 | 6 | 1247 | 21 | 16 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0.63634 | 42.942 | 46.0017 | 6.382 | 18.397 | 6.4252 | 0 | 0 | 120.7842
2034236 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-29 35-23-M00029_YENİFOÇA TR-30 M01_2334908 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 14:45:39 | 18.09.2021 15:30:00 | 0.73917 | 0 | 346 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.5507 | 0 | 0 | 8.9917 | 54.194 | 0 | 0 | 138.7364
2034245 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1580 35-01-K01580_912959269_912959269 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 15:08:29 | 18.09.2021 16:46:00 | 1.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.311 | 0 | 0 | 5.311
2034246 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3169 35-04-K03169_A_56370940_56370940 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 14:44:00 | 18.09.2021 14:53:00 | 0.15 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.609 | 0 | 0 | 0 | 0.049278 | 0 | 0 | 7.6583
2034248 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2866 35-08-K02866_910312748_910312748 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 15:26:00 | 18.09.2021 18:42:00 | 3.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0409 | 0 | 0 | 0 | 6.942 | 0 | 0 | 14.9829
2034252 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-2 K02_2313682 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 15:36:00 | 18.09.2021 17:02:10 | 1.4361 | 0 | 4132 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 2 | 0 | 1518.652 | 0 | 0 | 0 | 653.1451 | 0 | 11.7591 | 2183.5562
2034253 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-110 M04_2058913 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 15:40:03 | 18.09.2021 15:51:00 | 0.1825 | 0 | 2279 | 0 | 75 | 0 | 191 | 0 | 2 | 0 | 104.0785 | 0 | 39.2308 | 0 | 35.8144 | 0 | 3.9425 | 183.0662
2034261 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HIRKALI-KÖYLER M07_2115046 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 16:09:00 | 18.09.2021 16:19:00 | 0.16667 | 0 | 360 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.4506 | 0 | 0.17804 | 0 | 3.6707 | 0 | 0 | 10.2994
2034266 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-3038(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03038_B_56381089_56381089 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 15:29:54 | 18.09.2021 18:09:00 | 2.6517 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 138.6242 | 0 | 0 | 0 | 9.2614 | 0 | 0 | 147.8856
2034268 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 16:10:22 | 18.09.2021 16:59:55 | 0.82583 | 0 | 186 | 0 | 56 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 63.288 | 0 | 130.8434 | 2.213 | 38.3021 | 0 | 0 | 234.6465
2034270 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2144 35-07-M02144_954907208_954907208 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 16:20:54 | 18.09.2021 18:53:00 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34818 | 0 | 0 | 0.34818
2034271 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | VİLLAKENT DM 35-28-M00381_VİLLAKENT-1 M04_66521696 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.09.2021 16:26:39 | 18.09.2021 17:37:19 | 1.1778 | 0 | 968 | 1 | 0 | 5 | 50 | 1 | 0 | 0 | 559.126 | 26.3051 | 0 | 139.1592 | 120.2122 | 32.2096 | 0 | 877.0121
2034272 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-268 35-19-M00251_35-19-M00251_56452482 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 15:56:59 | 18.09.2021 18:46:00 | 2.8169 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5913
2034275 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AZİZ ÇELİKDOĞAN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00345_45-83-M00345_2347591 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 16:30:15 | 18.09.2021 19:38:00 | 3.1292 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.96778 | 0 | 77.6773 | 0 | 22.0993 | 0 | 0 | 100.7443
2034276 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_956694900_956694900 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 16:22:28 | 18.09.2021 18:13:00 | 1.8422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 0.59742 | 0 | 0 | 2.0621
2034278 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_PAŞAKÖY ENH-ÇIKIŞ M016_48716658 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2021 16:38:00 | 18.09.2021 17:27:10 | 0.81944 | 3 | 3196 | 67 | 514 | 30 | 329 | 6 | 0 | 5.2522 | 387.578 | 178.626 | 271.9267 | 105.1062 | 115.3394 | 781.7839 | 0 | 1845.6124
2034281 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2104463 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 16:44:49 | 18.09.2021 16:54:10 | 0.15583 | 0 | 780 | 2 | 34 | 9 | 98 | 4 | 4 | 0 | 38.2123 | 0.47969 | 4.6024 | 10.1069 | 20.4901 | 5.6818 | 20.4488 | 100.022
2034282 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | TSK RADAR ÖZEL KÖK 35-21-M00008Ö_ H1_2304762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 16:57:35 | 18.09.2021 22:50:10 | 5.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.8135 | 0 | 0 | 0 | 1102.8135
2034283 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | _C_56363162_56363162 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 16:50:22 | 18.09.2021 19:47:00 | 2.9439 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 163.9367 | 0 | 0 | 0 | 16.5257 | 0 | 0 | 180.4624
2034285 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3616 35-01-K03616_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2075651 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 16:55:48 | 18.09.2021 17:43:00 | 0.78667 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49.735 | 0 | 0 | 0 | 5.2206 | 0 | 0 | 54.9556
2034286 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BALIKLI KAYADİBİ TR-1 45-75-M00220_45-75-M00220_2362798 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.09.2021 17:00:00 | 18.09.2021 21:20:00 | 4.3333 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3467 | 0 | 30.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2812
2034288 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_C_56358259_56358259 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 15:13:00 | 18.09.2021 17:14:00 | 2.0167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.867 | 0 | 0 | 0 | 0.87953 | 0 | 0 | 16.7466
2034290 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144102 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 17:16:31 | 18.09.2021 19:05:17 | 1.8128 | 18 | 15 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 12.7218 | 8.58 | 25.4124 | 0 | 102.1391 | 5.6085 | 0 | 0 | 154.4618
2034293 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_BATI BGETON/KUŞÇUBURUN TR-1 TR-2 TR-3 M16_2085660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 17:22:09 | 18.09.2021 18:06:27 | 0.73833 | 0 | 616 | 1 | 8 | 1 | 62 | 10 | 0 | 0 | 147.323 | 50.2111 | 1.8776 | 11.7394 | 70.0817 | 480.514 | 0 | 761.7469
2034296 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEKİ KÖYÜ KÜSKÜT TR-5 35-15-L00139_C_56407262_56407262 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 17:36:21 | 18.09.2021 21:08:00 | 3.5275 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4854 | 0 | 40.126 | 0 | 1.9279 | 0 | 0 | 53.5393
2034297 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_İM 34.5 ÇIKIŞ M01_2091323 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 17:36:29 | 18.09.2021 17:54:00 | 0.29194 | 23 | 1344 | 241 | 31 | 39 | 129 | 3 | 2 | 2.129 | 78.5921 | 119.566 | 8.9291 | 133.0307 | 18.3543 | 38.5269 | 2.0026 | 401.1307
2034299 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 17:39:59 | 18.09.2021 19:43:15 | 2.0544 | 0 | 0 | 13 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3013 | 72.1495 | 0 | 5.7539 | 0 | 0 | 328.2047
2034300 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 45-78-L00001_915767860_915767860 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 17:42:10 | 18.09.2021 19:39:00 | 1.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1102 | 0 | 0 | 8.1102
2034301 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956626898_956626898 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 17:42:51 | 18.09.2021 21:29:00 | 3.7692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99983
2034302 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADALA TR-9 45-78-M00294_953282909_953282909 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 17:47:43 | 18.09.2021 20:50:00 | 3.0381 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2866
2034306 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ALİ RIZA TABAN GRB 35-30-L00205_A_56400808_56400808 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 17:35:21 | 18.09.2021 20:17:00 | 2.6942 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57272 | 0 | 8.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.428
2034307 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-15 35-25-M00061_955267662_955267662 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 17:53:39 | 18.09.2021 20:34:00 | 2.6725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1968
2034312 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 KÖPRÜYANI 45-71-M00254_953220984_953220984 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 18:25:00 | 18.09.2021 21:26:00 | 3.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83105
2034318 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZEYTİNDAĞ NECATİ GEÇİDİ SULAMA TR 35-16-M00181_A_56396456_56396456 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 18:38:39 | 18.09.2021 19:37:00 | 0.9725 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2337
2034319 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESKİOBA TR-3 35-29-L00145_950339287_950339287 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 17:58:20 | 18.09.2021 22:16:00 | 4.2944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33561
2034322 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2329941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 18:32:23 | 18.09.2021 19:04:12 | 0.53028 | 0 | 503 | 3 | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 33.1622 | 9.4208 | 0.98887 | 1.862 | 9.629 | 123.5222 | 0 | 178.5851
2034323 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1487 35-03-K01487_A_56373241_56373241 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 18:47:12 | 18.09.2021 21:00:00 | 2.2133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.0032 | 0 | 0 | 0 | 1.0949 | 0 | 3.7404 | 5.8385
2034324 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY DERE MAH. TR-4 35-31-L00470_35-31-L00470_72242716 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 18:41:22 | 18.09.2021 20:34:00 | 1.8772 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.6182 | 0 | 7.8163 | 0 | 6.3712 | 0 | 0 | 37.8057
2034325 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | BÜYÜKIŞIKLAR TR-1 45-82-L00008_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089216 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 18:40:33 | 18.09.2021 21:08:25 | 2.4644 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.413 | 0 | 0.85345 | 0 | 0.034733 | 0 | 0 | 19.3012
2034328 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | UZUNBURUN TR-1 35-30-M00158_A_56355554_56355554 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 18:54:55 | 18.09.2021 21:36:00 | 2.6847 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3196
2034329 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRAN KÖYÜ TR-1 45-75-M00187_A_56386603_56386603 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 18:49:54 | 18.09.2021 23:38:00 | 4.8017 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.1336 | 0 | 0 | 0 | 14.0141 | 0 | 0 | 44.1477
2034333 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-34 (ESKİ TR-145) 35-26-M01258_965797639_965797639 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 19:03:51 | 18.09.2021 20:08:00 | 1.0692 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94249 | 0 | 0 | 0 | 0.11457 | 0 | 0 | 1.0571
2034335 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-10 35-01-K00010_A_56363922_56363922 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 19:14:00 | 18.09.2021 21:00:00 | 1.7667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.6263 | 0 | 0 | 0 | 22.8535 | 0 | 0 | 35.4798
2034336 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BAHÇELİ AR ÇİFTLİĞİ TR2 35-30-L00146_C_56404420_56404420 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 19:09:25 | 18.09.2021 20:43:00 | 1.5597 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.8167 | 0 | 0 | 0 | 0.17443 | 0 | 0 | 18.9911
2034341 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/17 35-26-M00838_E e1b_5925234 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 19:09:19 | 18.09.2021 20:27:00 | 1.2947 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.8963 | 0 | 0 | 0 | 37.1299 | 0 | 0 | 60.0262
2034342 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHADIR KÖYÜ TR-1 45-80-M00159_956547306_956547306 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 19:35:00 | 18.09.2021 22:29:00 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13736
2034348 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _95000594413_95000594413 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 19:42:35 | 18.09.2021 21:33:00 | 1.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8735 | 0 | 0 | 2.8735
2034352 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-2 35-20-L00127_955189712_955189712 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 19:49:06 | 18.09.2021 22:11:00 | 2.365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0342
2034353 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-2 35-20-L00308_955202338_955202338 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 20:21:57 | 18.09.2021 21:23:00 | 1.0175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14855
2034354 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | OĞULDURUK HASYURT TR-1 45-75-M00180_C_56392340_56392340 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 20:06:42 | 19.09.2021 01:01:00 | 4.905 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7924
2034355 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-5 35-15-L00423_C_56381587_56381587 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 20:27:12 | 18.09.2021 23:18:00 | 2.8467 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2059 | 0 | 58.1287 | 0 | 0.22868 | 0 | 0 | 62.5632
2034356 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72190075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 20:25:59 | 18.09.2021 20:51:28 | 0.42472 | 0 | 20 | 12 | 117 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 5.8791 | 55.7216 | 248.8723 | 15.9977 | 46.0872 | 62.0199 | 0 | 434.5779
2034360 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GÜLENYAKA ÇAMLIK MAH. TR-3 45-73-M00518_45-73-M00518_2364571 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 20:25:28 | 18.09.2021 22:56:00 | 2.5089 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9529
2034362 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-217 35-18-L00217_12045688_56374474_56374474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 20:01:05 | 18.09.2021 21:29:00 | 1.4653 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3666
2034365 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-15 35-25-M00061_955267578_955267578 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 20:39:58 | 18.09.2021 22:11:00 | 1.5172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59783
2034366 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞRİGÖL TR-1 35-16-M00050_953336019_953336019 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 21:25:02 | 18.09.2021 22:58:00 | 1.5494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84116
2034369 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILDIZ KUSURU TR-1 45-81-M00040_945624548_945624548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 21:37:53 | 18.09.2021 22:39:00 | 1.0186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010674
2034371 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BOZLARDERESİ TARIMSAL SULAMA TR-1 45-77-L00297_A_56384330_56384330 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 22:05:02 | 19.09.2021 00:02:00 | 1.9494 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0779
2034375 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4275 35-03-K04275_K-1338 K02_41924460 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 22:13:13 | 18.09.2021 22:20:00 | 0.11306 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 40.6496 | 0 | 0 | 0 | 8.0643 | 0 | 0 | 48.7139
2034378 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-2 35-31-L00143_47827447_65509217_65509217 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 22:41:59 | 18.09.2021 23:36:00 | 0.90028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072393
2034379 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_KAPLANCIK L03_2314109 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 23:05:03 | 19.09.2021 00:10:16 | 1.0869 | 0 | 83 | 13 | 29 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 27.5413 | 30.498 | 74.5985 | 0 | 8.9633 | 9.6814 | 0 | 151.2824
2034382 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRSELLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01685_953206478_953206478 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 23:27:35 | 19.09.2021 02:55:00 | 3.4569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183
2034384 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İSKELE L03_2065975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 23:49:30 | 18.09.2021 23:57:00 | 0.125 | 1 | 2798 | 0 | 30 | 5 | 244 | 0 | 0 | 0.94805 | 93.1096 | 0 | 1.8857 | 4.5688 | 28.388 | 0 | 0 | 128.9002
2034386 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN TR-24 35-21-L00210_35-21-L00210_49807652 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 23:53:25 | 19.09.2021 05:17:00 | 5.3931 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 150.6367 | 0 | 0 | 0 | 67.0915 | 0 | 0 | 217.7282
2034391 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-53 35-16-L00053_C_56398460_56398460 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 23:48:47 | 19.09.2021 01:00:00 | 1.1869 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8588 | 0 | 8.2835 | 0 | 3.8768 | 0 | 0 | 15.0191
2101557 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1338 35-03-K01338_TRAFO K04_41958808 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.09.2021 20:19:00 | 19.09.2021 09:48:00 | 13.4833 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1540.4443 | 0 | 0 | 0 | 836.3915 | 0 | 0 | 2376.8358
2034387 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2099895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 00:01:00 | 19.09.2021 00:21:00 | 0.33333 | 4 | 554 | 311 | 502 | 29 | 81 | 1 | 0 | 15.0075 | 59.4288 | 222.5436 | 245.5666 | 26.3202 | 21.8442 | 0 | 0 | 590.7108
2034388 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910052412_910052412 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 00:01:43 | 19.09.2021 00:39:00 | 0.62139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14836
2034389 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YENİCEKÖY YEŞİLLER TR-2 45-72-L00178_B_56401801_56401801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 00:10:15 | 19.09.2021 01:32:00 | 1.3625 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0683 | 0 | 3.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2471
2034394 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNEŞLİ TR-17 45-75-M00339_945596917_945596917 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 01:03:07 | 19.09.2021 03:12:00 | 2.1481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31283
2034395 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 01:21:22 | 19.09.2021 01:57:10 | 0.59667 | 3 | 23 | 111 | 278 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0.26889 | 3.1238 | 37.5806 | 62.776 | 3.7563 | 10.9168 | 0 | 0 | 118.4223
2034399 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1053 35-03-K01053_BUCA TM K03_41948433 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2021 01:57:34 | 19.09.2021 01:58:10 | 0.01 | 0 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 7.9564 | 0 | 0 | 0 | 4.1015 | 0 | 0 | 12.0579
2034400 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | KARACAALİ TR-5 45-79-M00487_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055377 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 19.09.2021 01:30:00 | 19.09.2021 06:23:33 | 4.8925 | 0 | 76 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.4528 | 0 | 1.353 | 0 | 4.1544 | 0 | 0 | 40.9602
2034405 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İSKELE L03_2314080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 02:44:00 | 19.09.2021 04:15:00 | 1.5167 | 1 | 2798 | 0 | 30 | 5 | 244 | 0 | 0 | 8.3843 | 823.4323 | 0 | 20.5414 | 48.0188 | 292.5285 | 0 | 0 | 1192.9053
2034406 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-630 35-01-K00630_K-1085 K02_64208400 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2021 02:52:33 | 19.09.2021 03:06:00 | 0.22417 | 15 | 1628 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0.66246 | 77.1089 | 0 | 0 | 0.53766 | 17.8464 | 0 | 0 | 96.1555
2034408 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-2 GİRİŞ M06_2307523 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 19.09.2021 03:14:23 | 19.09.2021 03:29:00 | 0.24361 | 0 | 905 | 0 | 0 | 5 | 1278 | 1 | 20 | 0 | 50.7104 | 0 | 0 | 386.906 | 295.1971 | 10.7937 | 14.0702 | 757.6773
2034412 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 04:07:30 | 19.09.2021 04:48:35 | 0.68472 | 0 | 7 | 29 | 55 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2.4917 | 116.9485 | 132.3071 | 26.1028 | 27.4466 | 5.2012 | 0 | 310.4978
2034413 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ÇULLUGÖRECE TR-1 45-80-M00096_45-80-M00096_73431596 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 04:43:00 | 19.09.2021 05:46:00 | 1.05 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.7963 | 0 | 8.3337 | 0 | 2.1824 | 0 | 0 | 32.3124
2034415 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_YAYLACIK M13_2313921 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2021 05:05:34 | 19.09.2021 06:43:00 | 1.6239 | 0 | 6705 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 2 | 0 | 1960.8353 | 0 | 0 | 0 | 296.7526 | 0 | 19.1568 | 2276.7447
2034424 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_SİYEKLİ DM M03_2076873 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2021 06:25:02 | 19.09.2021 08:01:00 | 1.5994 | 7 | 3197 | 27 | 21 | 17 | 224 | 0 | 0 | 3.2762 | 468.3333 | 271.6195 | 38.5695 | 156.8895 | 60.8208 | 0 | 0 | 999.5089
2034426 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2076872 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2021 06:25:00 | 19.09.2021 07:59:00 | 1.5667 | 36 | 4259 | 460 | 323 | 43 | 421 | 5 | 0 | 29.8986 | 902.5466 | 613.5844 | 465.1686 | 1223.5362 | 206.7316 | 372.2717 | 0 | 3813.7378
2034427 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 06:47:24 | 19.09.2021 06:47:54 | 0.0083333 | 2 | 1405 | 6 | 102 | 7 | 125 | 1 | 0 | 0.0065967 | 1.9573 | 1.1025 | 0.17261 | 0.41611 | 0.39595 | 0.089474 | 0 | 4.1405
2034430 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 06:58:10 | 19.09.2021 07:30:17 | 0.53528 | 3 | 1816 | 21 | 232 | 21 | 502 | 2 | 1 | 0.30765 | 121.4681 | 33.9013 | 63.7452 | 37.5074 | 73.9894 | 32.8412 | 0.13919 | 363.8994
2034431 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DEMİRTAŞ M02_72357031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 07:23:40 | 19.09.2021 10:25:51 | 3.0364 | 2 | 849 | 64 | 61 | 14 | 68 | 1 | 0 | 5.221 | 425.4526 | 936.8702 | 529.4072 | 469.0547 | 186.3926 | 71.6663 | 0 | 2624.0646
2034434 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2123364 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 07:55:34 | 19.09.2021 08:52:22 | 0.94667 | 0 | 959 | 9 | 13 | 3 | 132 | 0 | 3 | 0 | 199.223 | 91.7851 | 58.1141 | 13.9033 | 88.8217 | 0 | 0.90404 | 452.7512
2034436 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-24 45-78-M01138_TR-25 M03_2328805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 08:12:14 | 19.09.2021 09:50:36 | 1.6394 | 0 | 233 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80.7158 | 0 | 8.9291 | 7.3511 | 7.7869 | 0 | 0 | 104.7829
2034437 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÜÇÜK AVULCUK TR-1 35-15-L00715_A_56370049_56370049 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 08:33:00 | 19.09.2021 10:41:05 | 2.1347 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.6726 | 0 | 3.4035 | 0 | 15.7955 | 0 | 0 | 37.8716
2034438 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_İZZETTİN KÖK M03_2329854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 08:26:16 | 19.09.2021 09:40:50 | 1.2428 | 1 | 334 | 208 | 62 | 15 | 32 | 0 | 0 | 1.0607 | 101.856 | 400.4884 | 153.6771 | 14.4759 | 26.0582 | 0 | 0 | 697.6164
2034440 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_BAHADIR ÇIKIŞ M02_2309339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 08:26:57 | 19.09.2021 09:43:48 | 1.2808 | 0 | 124 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.1661 | 0 | 24.7667 | 5.4665 | 0.17862 | 0 | 0 | 52.5779
2034441 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PANCAR TR-11 35-26-M01548_956603895_956603895 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 08:06:55 | 19.09.2021 13:27:42 | 5.3464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4403
2034442 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_GÜNERLİ M05_2329493 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2021 08:24:20 | 19.09.2021 10:39:00 | 2.2444 | 3 | 40 | 1 | 7 | 11 | 34 | 1 | 0 | 14.9796 | 20.3066 | 23.1846 | 15.1901 | 195.1586 | 47.3882 | 278.9814 | 0 | 595.1891
2034457 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 35-30-L00058_955332396_955332396 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 08:44:48 | 19.09.2021 11:49:13 | 3.0736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62596
2034458 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 08:48:14 | 19.09.2021 09:11:40 | 0.39056 | 26 | 5086 | 1 | 113 | 10 | 456 | 0 | 0 | 114.1725 | 664.4201 | 0.072005 | 33.765 | 65.9425 | 166.0687 | 0 | 0 | 1044.4407
2034496 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | TÖYKO KÖK 35-30-M00213_GÜZELEGE SİTESİ M02_2039759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 08:50:54 | 19.09.2021 09:48:30 | 0.96 | 1 | 1144 | 1 | 0 | 2 | 31 | 0 | 3 | 29.5584 | 253.4826 | 0.67894 | 0 | 4.7928 | 26.3104 | 0 | 4.8606 | 319.6838
2034497 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_KELETEPE L01_72236997 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 08:53:30 | 19.09.2021 08:54:00 | 0.0083333 | 0 | 1054 | 2 | 415 | 8 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1.8113 | 0.13386 | 5.8844 | 0.35503 | 1.9194 | 0 | 0 | 10.1039
2034498 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2119151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 08:53:40 | 19.09.2021 08:54:00 | 0.0055556 | 0 | 757 | 3 | 85 | 3 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0.89669 | 0.10205 | 0.57633 | 0.14946 | 0.48388 | 0.065211 | 0 | 2.2736
2034614 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/53 45-72-L00053_45-72-L00053_2373706 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 08:45:20 | 19.09.2021 10:16:24 | 1.5178 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5.5878 | 0 | 20.1138 | 0 | 25.6642 | 0 | 20.2241 | 71.5899
2034643 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994402 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 09:14:20 | 19.09.2021 09:14:54 | 0.0094444 | 0 | 259 | 1 | 25 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.3778 | 0.0065291 | 0.16154 | 0.36925 | 0.06536 | 0 | 0 | 0.98048
2034644 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GÜLENYAKA ÇAMLIK MAH. TR-3 45-73-M00518_B_56386456_56386456 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 09:06:31 | 19.09.2021 12:57:40 | 3.8525 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0059
2034646 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 09:16:51 | 19.09.2021 09:17:24 | 0.0091667 | 1 | 284 | 48 | 57 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.001145 | 0.53791 | 1.6548 | 0.47643 | 0.16491 | 0.06125 | 0 | 0 | 2.8964
2034647 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_YAYAKENT-2 M06_72093567 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2021 09:04:50 | 19.09.2021 13:23:00 | 4.3028 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.4074 | 0 | 85.9264 | 0 | 143.419 | 0 | 0 | 241.7528
2034650 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | MENTEŞ KÖK 35-19-M00260_UZUNADA M02_72141045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 09:12:10 | 19.09.2021 10:00:09 | 0.79972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.2716 | 0 | 0 | 0 | 343.2716
2034651 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-12 45-71-M00305_DM-16 M06_2321052 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2021 09:12:30 | 19.09.2021 13:21:45 | 4.1542 | 0 | 3538 | 0 | 0 | 1 | 291 | 0 | 0 | 0 | 8674.6902 | 0 | 0 | 782.4423 | 2236.9123 | 0 | 0 | 11694.0448
2034652 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | EMENLER TR-2 35-31-L00138_35-31-L00138_2364260 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2021 09:23:20 | 19.09.2021 11:51:16 | 2.4656 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.8182 | 0 | 9.2591 | 0 | 13.4273 | 0 | 0 | 50.5046
2034653 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-15 35-30-L00015_35-30-L00015_2349990 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2021 09:19:29 | 19.09.2021 17:56:41 | 8.62 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1663.222 | 0 | 0 | 0 | 229.2711 | 0 | 0 | 1892.4931
2034654 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-410 35-03-K00410_TRF-2 K02_42876863 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2021 09:00:34 | 19.09.2021 16:48:00 | 7.7906 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1836.8778 | 0 | 0 | 0 | 1855.9884 | 0 | 0 | 3692.8662
2034720 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_YUKARI YENMİŞ M05_72163656 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2021 09:27:27 | 19.09.2021 11:09:45 | 1.7047 | 0 | 103 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 38.5126 | 3.9879 | 4.5581 | 97.6469 | 4.3616 | 75.821 | 0 | 224.8881
2034735 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-143 35-18-L00143_950461093_950461093 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 09:22:21 | 19.09.2021 11:11:27 | 1.8183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9541
2034779 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 09:28:40 | 19.09.2021 09:29:10 | 0.0083333 | 0 | 757 | 37 | 106 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.83314 | 1.9899 | 0.76916 | 0.22189 | 0.15655 | 0 | 0 | 3.9706
2034934 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4470 35-01-K04470_K-35 K01_2120134 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2021 09:13:40 | 19.09.2021 18:15:12 | 9.0256 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9962
2034937 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/12 35-27-M00320_ULUCAK DM M02_72176173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 09:41:50 | 19.09.2021 10:04:04 | 0.37056 | 5 | 4374 | 8 | 36 | 4 | 363 | 0 | 3 | 1.1433 | 415.6031 | 1.3933 | 7.0244 | 2.734 | 89.7054 | 0 | 4.0742 | 521.6777
2035004 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HARTA BAKIR FİDERİ ÇIKIŞ M04_66519783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 09:29:20 | 19.09.2021 10:00:00 | 0.51111 | 0 | 22 | 179 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8285 | 192.5229 | 41.9169 | 16.2028 | 0.0039197 | 1.2354 | 0 | 253.7105
2035009 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | KOZANLI TR-1 45-82-M00214_A_56403436_56403436 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 09:38:40 | 19.09.2021 14:47:56 | 5.1544 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7392 | 0 | 2.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6249
2035010 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1870 35-09-K01870_97730621_97730621 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 09:45:53 | 19.09.2021 10:58:36 | 1.2119 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99463
2035017 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | EYNEZ KÖK 45-82-M00158_EYNEZ M04_72199497 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2021 09:15:10 | 19.09.2021 16:21:00 | 7.0972 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 123.728 | 0 | 0 | 0 | 36.1509 | 0 | 0 | 159.879
2035054 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/69 (15,8) 45-83-L00069__72372150_72372150 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 09:44:03 | 19.09.2021 11:00:46 | 1.2786 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.21 | 0 | 0 | 0 | 0.079943 | 0 | 0 | 45.2899
2035059 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2328339 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2021 09:58:04 | 19.09.2021 11:59:59 | 2.0319 | 0 | 77 | 3 | 19 | 9 | 106 | 2 | 0 | 0 | 111.7883 | 23.6875 | 33.6367 | 357.6857 | 755.9631 | 88.5035 | 0 | 1371.2648
2035060 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1600 35-08-M01600_913651590_913651590 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 10:02:15 | 19.09.2021 14:50:39 | 4.8067 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.0444 | 0 | 0 | 0 | 54.4326 | 0 | 0 | 111.4771
2035116 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 10:15:16 | 19.09.2021 11:12:49 | 0.95917 | 1 | 122 | 23 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.039 | 28.4553 | 102.71 | 35.605 | 0.79147 | 0.39823 | 0 | 0 | 168.9991
2035128 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKBÖLCEK TR-23 35-24-M00019_35-24-M00019_2363643 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 09:57:10 | 19.09.2021 10:41:00 | 0.73056 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 14.6404 | 0 | 0.0074957 | 0 | 0 | 15.6569
2035129 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-283 35-02-M00283_A_56367185_56367185 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 10:15:00 | 19.09.2021 14:30:10 | 4.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.901 | 0 | 51.3406 | 53.2416
2035148 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 10:17:00 | 19.09.2021 10:23:00 | 0.1 | 0 | 2228 | 33 | 76 | 17 | 191 | 7 | 1 | 0 | 34.9751 | 31.3942 | 4.4896 | 6.5245 | 9.3269 | 30.0612 | 0.087879 | 116.8594
2035289 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP SARISU TR-6 45-78-M00806_49194284_56390794_56390794 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 10:07:49 | 19.09.2021 11:16:44 | 1.1486 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3217 | 0 | 6.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8696
2035314 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-11 SANAYİ SİTESİ 35-19-L00011_35-19-L00011_72124600 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 10:25:00 | 19.09.2021 11:56:11 | 1.5197 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 7.4703 | 0 | 9.5218 | 0 | 91.7504 | 0 | 0 | 108.7425
2035323 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_6 MVA ÇIKIŞ M06_65950624 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2021 10:27:26 | 19.09.2021 13:43:58 | 3.2755 | 0 | 257 | 27 | 13 | 27 | 86 | 3 | 1 | 0 | 235.3163 | 879.377 | 161.9763 | 753.169 | 196.6845 | 241.9276 | 10.639 | 2479.0896
2035354 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEKİ KÖYÜ KÜSTÜK TR-7 35-15-L00138_A_56398736_56398736 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 09:41:43 | 19.09.2021 11:51:20 | 2.1603 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8158 | 0 | 57.4821 | 0 | 0.051376 | 0 | 0 | 68.3492
2035356 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_KARAAĞAÇLI TR-2 M06_2088480 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2021 10:15:00 | 19.09.2021 11:24:00 | 1.15 | 0 | 846 | 9 | 25 | 2 | 99 | 0 | 1 | 0 | 313.5125 | 7.9811 | 13.5365 | 9.9974 | 56.9792 | 0 | 2.5634 | 404.57
2035367 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KALEKÖY TR-2 35-31-L00235_47918506_56386517_56386517 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 09:50:28 | 19.09.2021 14:06:28 | 4.2667 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7271 | 0 | 0.50901 | 0 | 6.3686 | 0 | 0 | 8.6047
2035377 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 10:32:38 | 19.09.2021 11:39:26 | 1.1133 | 5 | 7 | 177 | 128 | 29 | 15 | 0 | 0 | 3.4301 | 10.4081 | 186.7176 | 152.0708 | 30.0361 | 19.482 | 0 | 0 | 402.1446
2035420 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-4 35-23-M00073_A_56363687_56363687 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 10:19:30 | 19.09.2021 11:27:50 | 1.1389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1314 | 0 | 0 | 0 | 6.5682 | 0 | 0 | 17.6996
2035433 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-941 35-02-K00941_9349235 G1B_5841201 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 10:40:57 | 19.09.2021 15:32:03 | 4.8517 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 222.245 | 0 | 0 | 0 | 5.3954 | 0 | 0 | 227.6404
2035436 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_KİPA M04_2071912 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 12:48:18 | 19.09.2021 13:06:02 | 0.29556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1987 | 0 | 0 | 0 | 52.1987
2035533 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HARTA BAKIR FİDERİ ÇIKIŞ M04_66519783 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 10:25:00 | 19.09.2021 11:54:30 | 1.4917 | 0 | 22 | 179 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.9141 | 601.3708 | 130.6381 | 51.9847 | 0.013025 | 3.684 | 0 | 793.6047
2035547 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | MEHMET ÇETE SULAMA GRUBU 35-29-M00325_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101130 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 10:47:04 | 19.09.2021 17:07:57 | 6.3481 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.1089 | 0 | 10.408 | 0 | 0 | 208.5168
2035666 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KOZLUCA TR-3 (NARLI MAHALLESİ) 45-73-M01108__72373907_72373907 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 10:56:32 | 19.09.2021 14:05:45 | 3.1536 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8978 | 0 | 7.4511 | 0 | 3.8274 | 0 | 0 | 14.1763
2035750 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MALTEPE TR-4 35-28-M00447_953382261_953382261 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 11:02:50 | 19.09.2021 13:43:22 | 2.6756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038677
2035754 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-139 35-18-L00139_35-18-L00139_72134922 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 10:59:57 | 19.09.2021 14:22:20 | 3.3731 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 146.5339 | 0 | 0 | 0 | 5.5508 | 0 | 0 | 152.0846
2035772 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-12 BALLI KUYU 35-14-L00012_HatBaşıAyırıcı_53138686 L02_53138686 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 11:05:58 | 19.09.2021 16:17:13 | 5.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0378 | 0 | 0 | 0 | 8.0378
2035857 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_BEŞYOL DM GİRİŞ M07_50219672 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 11:32:34 | 19.09.2021 12:18:00 | 0.75722 | 3 | 251 | 8 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 2.6147 | 48.0512 | 6.4527 | 7.517 | 16.5064 | 10.8718 | 0 | 0 | 92.0138
2035870 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-2 45-79-M00002_A_56397319_56397319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 11:24:10 | 19.09.2021 12:33:56 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0795 | 0 | 0.001916 | 0 | 0 | 18.0814
2035883 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | RAHMANLAR TR-1 45-74-M00166_45-74-M00166_2359848 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 11:17:54 | 19.09.2021 14:02:17 | 2.7397 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.3714 | 0 | 0 | 0 | 0.3369 | 0 | 0 | 25.7083
2035892 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 11:14:00 | 19.09.2021 11:42:00 | 0.46667 | 0 | 1597 | 35 | 148 | 11 | 210 | 1 | 1 | 0 | 185.4389 | 90.5156 | 177.4443 | 43.2009 | 116.9125 | 80.6434 | 3.2914 | 697.4469
2035895 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİN KONAKLARI TR-270 35-19-L00209_956668334_956668334 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 11:31:29 | 19.09.2021 14:12:12 | 2.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04742 | 0 | 0 | 0.04742
2035962 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 11:20:53 | 19.09.2021 17:08:50 | 5.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.3596 | 0 | 0 | 0 | 968.3596
2035982 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986057 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2021 09:00:34 | 19.09.2021 17:05:37 | 8.0842 | 26 | 1222 | 51 | 111 | 22 | 161 | 6 | 1 | 106.5042 | 2229.8062 | 526.8693 | 609.4338 | 775.9237 | 769.9828 | 683.3713 | 162.5494 | 5864.4407
2035988 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-61 İSTUR 35-14-L00061_956639368_956639368 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 11:53:03 | 19.09.2021 12:40:02 | 0.78306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045289
2036018 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA KÖK M09_2329426 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2021 12:02:00 | 19.09.2021 13:35:50 | 1.5639 | 0 | 417 | 1 | 30 | 4 | 57 | 7 | 0 | 0 | 228.646 | 11.38 | 72.7437 | 138.0782 | 81.5385 | 402.2688 | 0 | 934.6553
2036022 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DALKARA TR-1 45-75-M00260_B_56390876_56390876 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 11:51:19 | 19.09.2021 14:35:37 | 2.7383 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2086 | 0 | 0 | 0 | 0.13391 | 0 | 0 | 1.3425
2036074 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKSELENDİ TR-7 45-72-L00837_A_56406202_56406202 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 12:22:19 | 19.09.2021 13:59:04 | 1.6125 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.7252 | 0 | 0 | 0 | 0.041629 | 0 | 0 | 19.7668
2036094 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZEYTİNDAĞ GALİP GEÇİDİ SULAMA TR 35-16-M00180_A_56396457_56396457 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 12:22:12 | 19.09.2021 15:20:01 | 2.9636 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5338
2036128 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135438 M03_53135438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 12:40:20 | 19.09.2021 12:40:50 | 0.0083333 | 0 | 305 | 6 | 79 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.28332 | 0.23506 | 0.11097 | 0.11712 | 0.0045955 | 0 | 0 | 0.75107
2036178 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇELİ AR ÇİFTLİĞİ TR2 35-30-L00146_95000158305_95000158305 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 12:32:04 | 19.09.2021 16:35:56 | 4.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46302 | 0 | 0 | 0.46302
2036329 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2871 35-04-M02871_H H1B_5825377 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 12:43:31 | 19.09.2021 17:44:21 | 5.0139 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 281.9819 | 0 | 0 | 0 | 122.9485 | 0 | 0 | 404.9304
2036428 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-248 35-18-L00248_35-18-L00248_2376418 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 12:44:24 | 19.09.2021 13:59:18 | 1.2483 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.8531 | 0 | 0 | 0 | 56.1864 | 0 | 0 | 85.0394
2036784 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNOVA TR-3 35-20-L00309_35-20-L00309_2348643 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 12:42:50 | 19.09.2021 15:05:49 | 2.3831 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 83.696 | 0 | 0 | 0 | 60.135 | 0 | 0 | 143.831
2036890 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1981 35-09-M01981_97669786_97669786 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.09.2021 12:59:42 | 19.09.2021 17:41:29 | 4.6964 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3239
2036926 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-74 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01074_45-80-M01074_2363519 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 13:04:00 | 19.09.2021 14:40:59 | 1.6164 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7593 | 0 | 1.2621 | 0 | 0 | 18.0214
2037049 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-158 35-07-K00158_B B2b_5853657 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 13:10:00 | 19.09.2021 16:25:29 | 3.2581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5172 | 0 | 0 | 0 | 35.9414 | 0 | 0 | 37.4587
2037378 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | YAYAKENT TR-2 35-24-M00002_35-24-M00002_2377340 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2021 13:23:49 | 19.09.2021 16:55:00 | 3.5197 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.2058 | 0 | 3.0956 | 0 | 23.4988 | 0 | 0 | 59.8003
2037456 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/52 45-72-M00180_956508427_956508427 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 13:25:15 | 19.09.2021 15:24:10 | 1.9819 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1709
2037624 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-4 35-22-M00292_949901672_949901672 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 13:32:19 | 19.09.2021 14:50:14 | 1.2986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3052
2037643 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | YUKARIAKTEPE OVACIK TR-5 35-32-L00076_35-32-L00076_2362983 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 13:42:00 | 19.09.2021 15:59:59 | 2.2997 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1983 | 0 | 0.38694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5853
2037787 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4711 35-04-K04711_35-04-K04711_2361810 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 13:53:09 | 19.09.2021 16:12:54 | 2.3292 | 0 | 165 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 139.3381 | 0 | 7.4066 | 0 | 55.8772 | 0 | 0 | 202.6219
2037988 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÇAMLICA KÖYÜ TR-1 45-71-M01596_A_56406651_56406651 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 14:18:13 | 19.09.2021 15:33:24 | 1.2531 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6468
2037993 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249561 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 14:11:14 | 19.09.2021 15:20:43 | 1.1581 | 15 | 82 | 247 | 76 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.8603 | 30.7024 | 259.2326 | 45.951 | 5.4683 | 1.9408 | 0 | 0 | 352.1554
2038066 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 45-77-L00024_945486861_945486861 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 14:26:33 | 19.09.2021 16:23:30 | 1.9492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3523e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3523e-05
2038139 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | BELENYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01512_A_56389217_56389217 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 14:42:53 | 19.09.2021 18:37:14 | 3.9058 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.6037 | 0 | 0.068402 | 0 | 3.8071 | 0 | 0 | 46.4792
2038176 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BALLICA TR-3 45-72-L00549_B_56384310_56384310 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2021 09:29:00 | 19.09.2021 17:49:00 | 8.3333 | 0 | 51 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86.0765 | 0 | 146.7021 | 0 | 79.376 | 0 | 0 | 312.1546
2038203 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-10 35-15-L00630_950371883_950371883 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 14:35:58 | 19.09.2021 16:03:46 | 1.4633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17688
2038237 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/18 45-72-M00018_TR-1/7 ÇIKIŞI RİNG M02_66505040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 15:05:44 | 19.09.2021 15:29:00 | 0.38778 | 0 | 8023 | 1 | 115 | 59 | 1011 | 9 | 14 | 0 | 734.9487 | 0.25399 | 29.249 | 65.3853 | 256.0681 | 64.0723 | 45.2187 | 1195.1961
2038251 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLBEYLİ TR-5 35-27-M01054_912149682_912149682 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 15:11:00 | 19.09.2021 16:20:34 | 1.1594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59445
2038314 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108314 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 15:03:49 | 19.09.2021 17:15:44 | 2.1986 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 109.5894 | 0 | 0 | 0 | 141.9044 | 0 | 0 | 251.4938
2038339 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KENDİRLİ-YARAŞLI L04_2108494 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 15:19:10 | 19.09.2021 15:19:40 | 0.0083333 | 1 | 247 | 56 | 23 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0.009687 | 0.51546 | 1.0653 | 0.67375 | 0.17194 | 0.061462 | 0 | 0 | 2.4976
2038373 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3183 35-02-K03183_912495699_912495699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 15:04:35 | 19.09.2021 17:41:38 | 2.6175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.509
2038381 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KARABAŞLAR TR-1 45-81-M00212_45-81-M00212_2357650 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 15:24:00 | 19.09.2021 18:24:22 | 3.0061 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2085 | 0 | 0 | 0 | 1.2507 | 0 | 0 | 9.4592
2038385 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-94 35-16-L00094_47558661_56397788_56397788 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 15:15:32 | 19.09.2021 16:51:19 | 1.5964 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58.1163 | 0 | 0 | 0 | 45.1065 | 0 | 0 | 103.2228
2038387 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ASSTAR KÖK 45-73-M00134_KÖYLER ÇIKIŞ M02_66686359 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 15:26:20 | 19.09.2021 15:44:00 | 0.29444 | 0 | 461 | 43 | 246 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.4249 | 18.028 | 61.5169 | 94.1954 | 8.2923 | 0 | 0 | 219.4575
2038391 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | KÖK | BEYKÖY KÖK TR-12 35-32-L00012_BEYDAĞ İM L03_2088778 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 15:26:34 | 19.09.2021 15:30:34 | 0.066667 | 0 | 753 | 2 | 24 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 8.1596 | 0.32804 | 0.36566 | 0.50917 | 3.0288 | 0 | 0 | 12.3913
2038531 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MORDOĞAN TR-24 35-21-L00210_50054632 B1_50054802 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 15:28:51 | 19.09.2021 17:55:51 | 2.45 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.64
2038552 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-3 35-20-L00309_955202574_955202574 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 15:40:02 | 19.09.2021 16:48:10 | 1.1356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2038579 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_HatBaşıAyırıcı_60213185 M05_60213185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 15:45:34 | 19.09.2021 15:46:40 | 0.018333 | 0 | 768 | 4 | 21 | 4 | 123 | 1 | 0 | 0 | 2.1508 | 0.18083 | 0.38354 | 0.61732 | 0.58352 | 0.8236 | 0 | 4.7397
2038647 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-3/34 35-26-M00766_YAZIBAŞI TOKİ TR-1 M02_65896437 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 15:47:20 | 19.09.2021 16:55:16 | 1.1322 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 242.9326 | 0 | 0 | 0 | 74.1706 | 0 | 0 | 317.1032
2038661 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 15:51:04 | 19.09.2021 16:57:47 | 1.1119 | 0 | 633 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97.5219 | 0 | 5.0241 | 0 | 11.5444 | 0 | 0 | 114.0904
2038705 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2544 35-01-M02544__72410633_72410633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 15:50:17 | 19.09.2021 17:51:46 | 2.0247 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 155.4681 | 0 | 0 | 0 | 7.5441 | 0 | 0 | 163.0122
2038779 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ŞAKRAN M03_66291164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 16:03:50 | 19.09.2021 16:06:00 | 0.036111 | 1 | 437 | 0 | 1 | 16 | 33 | 3 | 0 | 0.0176 | 3.2861 | 0 | 0.0010771 | 2.202 | 1.2817 | 2.9693 | 0 | 9.7578
2038921 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357529_953357529 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 16:05:01 | 19.09.2021 20:07:06 | 4.0347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1435
2038983 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/28 45-72-M00028_TR-1/29 YENİ TARİŞ VE ARITMA TESİSLERİ M02_66492589 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 16:19:50 | 19.09.2021 17:05:47 | 0.76583 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 102 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.49475 | 22.3266 | 60.3516 | 41.6352 | 63.1376 | 2.0394 | 189.9851
2039035 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2205 DOĞANCILAR TR-2 35-03-M02205_942460306_942460306 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 16:23:29 | 19.09.2021 17:54:49 | 1.5222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2039064 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4226 35-08-K04226_B B1b_5792597 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 16:29:39 | 19.09.2021 19:11:19 | 2.6944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.5862 | 0 | 0 | 0 | 25.9142 | 0 | 0 | 27.5004
2039098 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2882 35-02-K02882_B_56379735_56379735 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 16:27:41 | 19.09.2021 17:16:59 | 0.82167 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 56.6713 | 0 | 0 | 0 | 23.12 | 0 | 0 | 79.7913
2039102 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 16:39:34 | 19.09.2021 17:06:18 | 0.44556 | 1 | 1245 | 18 | 405 | 13 | 249 | 0 | 1 | 0.26974 | 200.0387 | 181.2158 | 214.378 | 76.4288 | 92.9235 | 0 | 0.2871 | 765.5416
2039103 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_HatBaşıAyırıcı_53133444 M12_53133444 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 16:40:00 | 19.09.2021 19:50:01 | 3.1669 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.9729 | 0 | 36.6937 | 0 | 0 | 249.6666
2039104 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 16:42:52 | 19.09.2021 17:43:59 | 1.0186 | 8 | 0 | 59 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5.1322 | 0 | 367.8342 | 0 | 213.823 | 2.5138 | 0 | 0 | 589.3031
2039106 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ARKACILAR TR-1 35-31-L00037_47983521_56400236_56400236 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 16:49:22 | 19.09.2021 18:19:53 | 1.5086 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0553
2039107 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/14 35-26-M00808_956628709_956628709 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 16:37:25 | 19.09.2021 17:25:05 | 0.79444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23011
2039112 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-73 YAŞAR KAHRAMAN GRB. 35-15-M00073_B_56369306_56369306 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 16:58:44 | 19.09.2021 17:53:29 | 0.9125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1327
2039113 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ŞEHİTLİOĞLU KÖYÜ TR 45-77-M00078_A_56370126_56370126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 16:43:52 | 19.09.2021 17:43:22 | 0.99167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33281
2039114 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-410 35-03-K00410_TRF-2 K02_42876830 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2021 16:48:00 | 19.09.2021 18:26:20 | 1.6389 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 404.0782 | 0 | 0 | 0 | 408.8402 | 0 | 0 | 812.9184
2039115 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | AFŞAR TR-8 BARAJ MAH. 45-73-M00787_45-73-M00787_2372441 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 17:00:36 | 19.09.2021 18:36:56 | 1.6056 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6314 | 0 | 53.2193 | 0 | 0.087571 | 0 | 0 | 59.9382
2039118 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-2 35-31-L00301_47810662_56353084_56353084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 17:03:02 | 19.09.2021 18:03:24 | 1.0061 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5961 | 0 | 42.0364 | 0 | 1.994 | 0 | 0 | 49.6264
2039119 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1538 35-01-M01538_35-01-M01538_2377131 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 16:58:04 | 19.09.2021 17:30:04 | 0.53333 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 157.6586 | 0 | 0 | 0 | 4.5826 | 0 | 0 | 162.2412
2039121 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2544 35-01-M02544_912444487_912444487 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 17:23:00 | 19.09.2021 20:59:48 | 3.6133 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0431
2039123 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 35-19-L00002_95000514425_95000514425 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 17:22:49 | 19.09.2021 20:11:51 | 2.8172 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0304
2039124 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BOYALI ÇAYBAŞI TR-2 45-75-M00268_45-75-M00268_2362966 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 17:15:14 | 19.09.2021 19:49:33 | 2.5719 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1775 | 0 | 5.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2046
2039125 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | SARICALAR TR-1 35-16-M00161_47436217_56367487_56367487 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 17:14:02 | 19.09.2021 19:44:35 | 2.5092 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.8418 | 0 | 0 | 0 | 0.34073 | 0 | 0 | 22.1825
2039128 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DM-2/TR-12 45-83-M00696__72372969_72372969 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 17:16:06 | 19.09.2021 18:28:37 | 1.2086 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.1019 | 0 | 0 | 0 | 2.0641 | 0 | 0 | 34.166
2039129 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 17:41:41 | 19.09.2021 17:51:22 | 0.16139 | 1 | 437 | 0 | 1 | 18 | 33 | 5 | 0 | 0.078579 | 14.626 | 0 | 0.0047453 | 48.8674 | 5.6746 | 33.2281 | 0 | 102.4795
2039132 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI TR-5 45-73-M00814_45-73-M00814_2354534 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 17:30:21 | 19.09.2021 20:58:15 | 3.465 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.6104 | 0 | 48.349 | 0 | 6.8807 | 0 | 0 | 76.8401
2039133 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-4 35-22-M00003_955265047_955265047 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 17:51:00 | 19.09.2021 22:00:18 | 4.155 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9528 | 0 | 0 | 0 | 0.76903 | 0 | 0 | 5.7219
2039134 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1222 35-01-M01222_C_56353990_56353990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 17:48:52 | 19.09.2021 20:54:15 | 3.0897 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 104.6024 | 0 | 0 | 0 | 12.0129 | 0 | 0 | 116.6153
2039135 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2871 35-04-M02871_99416596_99416596 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 17:52:54 | 19.09.2021 19:49:28 | 1.9428 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6819
2039136 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_ÖZDERE M-23 M10_72117238 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 17:55:11 | 19.09.2021 18:25:22 | 0.50306 | 0 | 2609 | 0 | 14 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 357.3017 | 0 | 9.3297 | 15.0591 | 118.3305 | 0 | 0 | 500.0211
2039139 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1876 35-09-K01876_97656535_97656535 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 17:56:03 | 19.09.2021 19:46:03 | 1.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8273
2039140 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-1 45-78-M00350_B_56405831_56405831 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 17:58:56 | 19.09.2021 18:19:39 | 0.34528 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4332 | 0 | 0.023247 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 4.9964
2039141 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-2 35-15-L01012_B_56368989_56368989 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 16:30:37 | 19.09.2021 19:31:30 | 3.0147 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1098 | 0 | 0.14701 | 0 | 4.9613 | 0 | 0 | 6.2181
2039144 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_53140790 M01_53140790 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 18:08:19 | 19.09.2021 19:34:37 | 1.4383 | 5 | 41 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.6562 | 45.6584 | 9.7468 | 0 | 78.1357 | 0 | 224.04 | 0 | 361.2371
2039145 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-290 35-01-K00290_35-01-K00290_61264839 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 17:56:49 | 19.09.2021 20:41:34 | 2.7458 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2057.3819 | 0 | 0 | 0 | 110.8711 | 0 | 0 | 2168.253
2039146 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SANDAL TR-1 KÖK 45-77-M00007_TR-4 M03_2060314 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 18:05:51 | 19.09.2021 19:16:06 | 1.1708 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.951 | 0 | 0.22352 | 0 | 20.8711 | 0 | 0 | 30.0456
2039149 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910559861_910559861 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 18:13:05 | 19.09.2021 21:20:50 | 3.1292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1317
2039150 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-985 35-03-M00985_K k1b_5803188 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 16:12:26 | 19.09.2021 19:04:22 | 2.8656 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 113.4539 | 0 | 0 | 0 | 17.9523 | 0 | 0 | 131.4062
2039151 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-62 45-78-M00062_D_56388383_56388383 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 18:28:24 | 19.09.2021 19:41:34 | 1.2194 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.2628 | 0 | 0 | 0 | 1.8487 | 0 | 0 | 29.1115
2039152 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İRİŞLER TR-2 45-74-M00303_945576617_945576617 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 18:19:09 | 19.09.2021 20:13:20 | 1.9031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30285
2039153 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | PINARLAR TR-2 45-81-M00240_A_56399188_56399188 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 18:35:57 | 19.09.2021 19:38:39 | 1.045 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6146 | 0 | 0.093288 | 0 | 1.4742 | 0 | 0 | 8.1821
2039158 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ZİRAATÇİLER SİTESİ TR 35-30-M00293_D_56378233_56378233 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 18:47:22 | 19.09.2021 20:47:53 | 2.0086 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.9202 | 0 | 0 | 0 | 8.8497 | 0 | 0 | 58.7698
2039160 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY DERE MAH. TR-4 35-31-L00470_35-31-L00470_72242716 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 19:01:16 | 19.09.2021 21:03:06 | 2.0306 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.6907 | 0 | 8.2368 | 0 | 6.5042 | 0 | 0 | 40.4318
2039161 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ÇULLUGÖRECE TR-1 45-80-M00096_45-80-M00096_73431596 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 18:54:19 | 19.09.2021 20:37:02 | 1.7119 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.4486 | 0 | 18.0107 | 0 | 5.8428 | 0 | 0 | 85.3022
2039162 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-248 35-18-L00248_35-18-L00248_2376418 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 19:09:00 | 19.09.2021 20:01:10 | 0.86944 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.1893 | 0 | 0 | 0 | 38.0916 | 0 | 0 | 61.2809
2039163 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4778 35-04-K04778_99898263_99898263 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 19:10:42 | 19.09.2021 21:06:19 | 1.9269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5872
2039165 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | GEDİK TR-1 35-31-L00135_47845267_56391874_56391874 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 19:20:44 | 19.09.2021 20:24:36 | 1.0644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78321
2039166 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NALDÖKEN TR-1 45-82-M00198_945547459_945547459 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 19:04:11 | 19.09.2021 21:38:40 | 2.5747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27954
2039167 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR03 ŞEYH CAMİİ 45-73-M00021_945685487_945685487 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 19:27:33 | 19.09.2021 22:27:46 | 3.0036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99376
2039173 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1710 35-02-K01710_99977402_99977402 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 19:53:17 | 19.09.2021 20:56:16 | 1.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6945 | 0 | 0 | 4.6945
2039178 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇOMAKLAR KÖYÜ TR-1 35-32-L00077_B_56357605_56357605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 20:13:47 | 19.09.2021 21:36:02 | 1.3708 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.7566 | 0 | 0 | 0 | 2.4052 | 0 | 0 | 29.1619
2039180 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2544 35-01-M02544__72410633_72410633 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 20:23:55 | 19.09.2021 21:56:19 | 1.54 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132.1916 | 0 | 0 | 0 | 4.9342 | 0 | 0 | 137.1257
2039182 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 GERENLİKUYU 35-15-L00064_950405221_950405221 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 20:56:16 | 19.09.2021 21:40:08 | 0.73111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076
2039185 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1870 35-09-K01870_97857165_97857165 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 21:04:58 | 19.09.2021 21:52:48 | 0.79722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94549
2039186 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/07 45-71-M00459_953200027_953200027 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 21:15:18 | 19.09.2021 22:28:35 | 1.2214 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5579
2039187 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BANKACILAR TR-2 35-30-M00208_955300601_955300601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 21:25:45 | 19.09.2021 23:58:06 | 2.5392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93567
2039189 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_TAN RES ÖZEL M08_72049736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 21:38:04 | 19.09.2021 22:45:41 | 1.1269 | 0 | 750 | 0 | 1 | 9 | 47 | 1 | 0 | 0 | 110.5562 | 0 | 4.1837 | 56.5133 | 13.8469 | 19.2476 | 0 | 204.3477
2039190 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAYIOĞLU TR-1 45-72-L00339_C_56389980_56389980 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 21:18:34 | 19.09.2021 23:07:31 | 1.8158 | 0 | 22 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5139 | 0 | 81.3474 | 0 | 3.3664 | 0 | 0 | 96.2277
2039193 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KABAÇINAR TR-2 45-83-L00286_45-83-L00286_2356654 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 22:02:41 | 19.09.2021 22:55:13 | 0.87556 | 0 | 55 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.4426 | 0 | 5.119 | 0 | 1.5125 | 0 | 0 | 13.0741
2039194 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY İM 35-15-A00006_KAYAKÖY ÇIKIŞ L02_66921421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 22:20:14 | 19.09.2021 22:39:52 | 0.32722 | 4 | 3300 | 100 | 817 | 45 | 685 | 2 | 1 | 1.5366 | 243.2045 | 330.2174 | 699.4728 | 96.6499 | 252.8541 | 12.507 | 1.1511 | 1637.5935
2039197 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_SARUHANLI TM GİRİŞ/TR-13 M02_72063777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 22:29:50 | 19.09.2021 23:23:55 | 0.90139 | 1 | 375 | 24 | 13 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.1539 | 81.5293 | 25.9027 | 2.4064 | 0.62454 | 5.8052 | 0 | 0 | 116.422
2039199 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KARAVELİLER TR-1 45-71-M01560_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086651 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 22:45:24 | 20.09.2021 02:54:59 | 4.1597 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.6746 | 0 | 19.5385 | 0 | 4.8319 | 0 | 0 | 47.045
2039200 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_97983598_97983598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 22:56:36 | 20.09.2021 00:18:08 | 1.3589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49532
2039201 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-77 ARDACAN SİTESİ 35-14-L00077_956640388_956640388 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 23:15:35 | 20.09.2021 00:16:06 | 1.0086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48668
2039202 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KABAÇINAR TR-2 45-83-L00286_A_56400128_56400128 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2021 23:59:09 | 20.09.2021 01:45:35 | 1.7739 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.624 | 0 | 2.2236 | 0 | 0.13226 | 0 | 0 | 5.9799
2039440 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | MÜDÜROĞLU KÖK 35-26-M00940_HALİL KOYUNCU M04_65893189 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2021 10:20:00 | 19.09.2021 12:18:00 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0978 | 0 | 1271.3617 | 0 | 1332.4595
2039461 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 15:08:18 | 20.09.2021 15:10:30 | 0.036667 | 23 | 210 | 41 | 58 | 25 | 179 | 1 | 0 | 0.84542 | 2.4921 | 2.3184 | 1.8007 | 4.0922 | 13.7162 | 0.21805 | 0 | 25.4831
2039561 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | İZSU HALİLBEYLİ ATIK SU ARITMA ÖZEL 35-27-M01090Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055589 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 19:04:04 | 20.09.2021 20:18:19 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5338 | 0 | 45.5338
2039418 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_İZZETTİN KÖK M03_2329854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 13:10:55 | 20.09.2021 13:57:03 | 0.76889 | 1 | 334 | 208 | 62 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0.74798 | 71.8264 | 308.9079 | 103.9222 | 14.4175 | 29.0439 | 0 | 0 | 528.8658
2039378 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-16-L00054_953335733_953335733 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 11:17:08 | 20.09.2021 14:44:17 | 3.4525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6531
2039332 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HORZUM TR-1 35-15-L01137_A_65513637_65513637 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 10:20:01 | 20.09.2021 15:46:23 | 5.4394 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5268 | 0 | 0 | 0 | 1.5897 | 0 | 0 | 8.1165
2039355 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2079214 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2021 10:32:00 | 20.09.2021 17:40:00 | 7.1333 | 0 | 1085 | 0 | 43 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1163.4816 | 0 | 55.8584 | 65.6729 | 173.685 | 0 | 0 | 1458.6979
2039541 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-3/TR-2 HIDIRLIK 35-14-L00289_967136285_967136285 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 18:01:21 | 20.09.2021 19:44:21 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58005
2039484 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438423_950438423 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 15:58:10 | 20.09.2021 19:52:11 | 3.9003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1462
2039441 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARKÖY DM03/TR02 35-27-M00999_914418252_914418252 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 13:40:29 | 20.09.2021 15:27:57 | 1.7911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014303
2039252 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 45-77-L00003_945511944_945511944 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.09.2021 08:41:22 | 20.09.2021 10:55:27 | 2.2347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7781
2039272 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53136322 M01_53136322 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2021 09:06:41 | 20.09.2021 17:17:40 | 8.1831 | 0 | 138 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 178.2272 | 403.5759 | 65.6709 | 19.8963 | 22.8067 | 0 | 0 | 690.177
2039564 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | GÖKKAYA TR-1 45-84-L00018_C_56405253_56405253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 19:03:29 | 20.09.2021 20:05:03 | 1.0261 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.1358 | 0 | 0.20193 | 0 | 4.0811 | 0 | 0 | 9.4188
2039381 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 11:44:46 | 20.09.2021 13:12:44 | 1.4661 | 1 | 270 | 15 | 97 | 5 | 35 | 3 | 0 | 2.6491 | 108.4989 | 476.4828 | 610.6026 | 811.8252 | 185.9096 | 51.7031 | 0 | 2247.6713
2039596 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | SÜLEYMAN KÖSEOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00364_35-29-M00364_2364847 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 21:14:42 | 21.09.2021 01:20:07 | 4.0903 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1047 | 0 | 182.1427 | 0 | 28.1698 | 0 | 0 | 218.4172
2039450 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKTEPE TR-2 35-28-M00270_953378968_953378968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 14:43:26 | 20.09.2021 16:09:11 | 1.4292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.11945 | 0 | 0 | 0 | 1.4988 | 0 | 0 | 1.6182
2039427 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-78 FULYA EVLERİ 35-14-M00078_956653894_956653894 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 13:30:21 | 20.09.2021 18:45:21 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3098
2039281 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/4 45-72-M00004_45-72-M00004_2351843 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 09:17:40 | 20.09.2021 09:58:30 | 0.68056 | 0 | 367 | 0 | 16 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 39.4826 | 0 | 1.092 | 0 | 92.5464 | 0 | 0 | 133.121
2039527 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULUDERE TR-3 35-31-L00063_949731153_949731153 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 17:33:27 | 20.09.2021 18:23:01 | 0.82611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093778 | 0 | 0 | 0.093778
2039404 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇUKUROBA TR-1 45-78-M00690_49289490_56390066_56390066 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.09.2021 12:43:06 | 20.09.2021 13:43:24 | 1.005 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8498
2039241 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_SEFERİHİSAR M05_2313936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 07:53:51 | 20.09.2021 08:02:00 | 0.13583 | 12 | 11830 | 34 | 694 | 60 | 1234 | 2 | 6 | 15.2372 | 343.5111 | 14.9563 | 61.5566 | 48.4608 | 135.2809 | 12.7143 | 12.2374 | 643.9546
2039444 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_DSİ M06_72163658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 14:23:58 | 20.09.2021 14:40:00 | 0.26722 | 1 | 675 | 9 | 8 | 25 | 53 | 4 | 0 | 0.01291 | 46.3018 | 42.8146 | 1.6632 | 113.3644 | 10.3954 | 151.9904 | 0 | 366.5427
2039341 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_YOLÜSTÜ MERKEZ L08_2074336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 10:35:02 | 20.09.2021 10:43:07 | 0.13472 | 0 | 360 | 0 | 38 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 14.523 | 0 | 26.5097 | 0.26392 | 23.408 | 0 | 0 | 64.7046
2039218 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_TR-A GİRİŞ L06_2089859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 02:42:19 | 20.09.2021 02:55:21 | 0.21722 | 1 | 1180 | 124 | 219 | 21 | 111 | 1 | 0 | 0.099823 | 38.8267 | 59.4549 | 23.6596 | 21.9673 | 4.907 | 1.0602 | 0 | 149.9755
2039610 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-4 35-27-L00004_98831598_98831598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 22:50:02 | 20.09.2021 23:44:47 | 0.9125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16342
2039367 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-149 35-19-L00149_956667071_956667071 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 11:06:24 | 20.09.2021 13:05:00 | 1.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92974 | 0 | 0 | 0.92974
2039318 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_SALUR M03_67577842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 10:06:41 | 20.09.2021 10:07:21 | 0.011111 | 0 | 1150 | 1 | 42 | 6 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1.4602 | 0.029897 | 0.15126 | 0.10807 | 0.40403 | 0 | 0 | 2.1535
2039570 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 (M-717) 35-30-M00717_955296690_955296690 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 19:36:38 | 20.09.2021 20:43:00 | 1.1061 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9713
2039384 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-85 35-01-K00085_911467668_911467668 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 11:46:24 | 20.09.2021 16:17:07 | 4.5119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7976
2039401 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_H KOLU L12_2309877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 12:16:31 | 20.09.2021 13:21:40 | 1.0858 | 5 | 0 | 69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8761 | 0 | 90.8425 | 0 | 9.7486 | 0 | 0 | 0 | 104.4672
2039530 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 17:39:15 | 20.09.2021 17:39:42 | 0.0075 | 0 | 1180 | 2 | 387 | 2 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1.5343 | 0.42737 | 2.611 | 0.024659 | 0.20169 | 0 | 0 | 4.799
2039447 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4542 35-01-K04542_911092662_911092662 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 14:12:15 | 20.09.2021 17:50:05 | 3.6306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2061
2039344 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK DM-3 35-28-M00178_953376563_953376563 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 10:22:16 | 20.09.2021 18:11:33 | 7.8214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7339 | 0 | 0 | 0 | 16.4818 | 0 | 0 | 28.2156
2039533 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | NAİME İÇME SUYU 35-26-L00349_6260966_56358700_56358700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 17:24:26 | 20.09.2021 19:18:52 | 1.9072 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5596
2039221 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_HatBaşıAyırıcı_53134567 M05_53134567 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 05:06:35 | 20.09.2021 08:05:02 | 2.9742 | 5 | 158 | 2 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2.7804 | 60.8461 | 4.0195 | 1.7913 | 186.5135 | 1.5961 | 0 | 0 | 257.5469
2039470 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1687 35-02-M01687_A a2b_5850803 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.09.2021 15:25:41 | 20.09.2021 20:02:49 | 4.6189 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.1446 | 0 | 0 | 0 | 1.3914 | 0 | 0 | 30.536
2039364 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_KAYAKÖY M11_2334257 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2021 11:09:55 | 20.09.2021 12:00:43 | 0.84643 | 4 | 3300 | 100 | 817 | 45 | 685 | 2 | 1 | 3.8053 | 602.5497 | 1097.9629 | 2195.9791 | 392.0045 | 1199.0317 | 84.9639 | 14.5923 | 5590.8895
2039507 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-58 HAVACILAR SİTESİ 35-14-L00058_956640589_956640589 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 16:51:51 | 20.09.2021 18:26:57 | 1.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2039613 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | _B_56387461_56387461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 23:21:45 | 21.09.2021 00:33:05 | 1.1889 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6724
2039310 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_YOLÜSTÜ MERKEZ L08_2074336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 09:59:15 | 20.09.2021 10:21:39 | 0.37333 | 0 | 360 | 0 | 38 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 40.1696 | 0 | 73.3872 | 0.72983 | 64.7173 | 0 | 0 | 179.0039
2039264 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇENİKLER TR-1 35-20-L00284_6145540_56378462_56378462 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2021 09:01:34 | 20.09.2021 16:54:08 | 7.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36721 | 0 | 0 | 0.36721
2039456 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-16-L00035_953318553_953318553 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 14:59:21 | 20.09.2021 17:28:08 | 2.4797 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1514
2039350 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2328740 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 10:41:00 | 20.09.2021 12:38:16 | 1.9544 | 0 | 16 | 79 | 16 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.8743 | 230.3382 | 14.996 | 30.9213 | 6.2033 | 0 | 0 | 290.3331
2039247 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 08:25:27 | 20.09.2021 08:44:00 | 0.30917 | 1 | 270 | 15 | 97 | 5 | 35 | 3 | 0 | 0.47036 | 19.2642 | 86.1207 | 109.5171 | 137.1725 | 28.4901 | 9.8697 | 0 | 390.9047
2039559 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 18:57:35 | 20.09.2021 18:58:15 | 0.011111 | 0 | 1483 | 92 | 335 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3.7443 | 9.2816 | 18.9808 | 0.070204 | 0.38061 | 0 | 0 | 32.4574
2039536 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-1 45-79-M00315_F_56402259_56402259 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 17:47:20 | 20.09.2021 19:08:26 | 1.3517 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.367 | 0 | 1.435 | 0 | 0.43214 | 0 | 0 | 7.2341
2039204 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1024 35-01-K01024_K-813 K05_61260263 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2021 00:07:25 | 20.09.2021 00:28:00 | 0.34306 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 124.6065 | 0 | 0 | 0 | 22.8014 | 0 | 0 | 147.4079
2039347 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2330 35-01-M02330_B_65503817_65503817 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 10:39:00 | 20.09.2021 11:37:52 | 0.98111 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.6783 | 0 | 0 | 0 | 1.6255 | 0 | 0 | 33.3038
2039410 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 12:59:45 | 20.09.2021 13:33:07 | 0.55611 | 3 | 345 | 4 | 53 | 12 | 40 | 0 | 0 | 116.9056 | 77.2344 | 117.2624 | 14.4593 | 163.0095 | 66.608 | 0 | 0 | 555.4791
2039516 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLKYANKI TR-62 35-30-M00062_955319965_955319965 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 17:08:17 | 20.09.2021 18:55:28 | 1.7864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34756
2039416 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | UÇAK KARDEŞLER KÖK 45-73-M00296_KEMALİYE-1 M02_66733877 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 13:05:36 | 20.09.2021 14:03:50 | 0.97056 | 6 | 1308 | 47 | 383 | 34 | 216 | 11 | 5 | 1.5354 | 266.148 | 85.4464 | 283.5269 | 1266.4305 | 192.0619 | 2378.4682 | 24.7202 | 4498.3376
2039499 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-64 45-85-L00198_45-85-L00198_2375787 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 16:34:17 | 20.09.2021 18:15:04 | 1.6797 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7555
2039284 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-2 45-83-M00439_45-83-M00439_2357210 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2021 09:32:49 | 20.09.2021 17:23:04 | 7.8373 | 0 | 96 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 330.4142 | 0 | 133.4866 | 0 | 72.625 | 0 | 0 | 536.5258
2039430 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4876 35-07-K04876_962826499_962826499 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 13:42:18 | 20.09.2021 17:41:00 | 3.9783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5275
2039493 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135740 L18_53135740 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 16:15:48 | 20.09.2021 17:18:40 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8739
2039539 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM4/TR-8 35-27-M00022_913663263_913663263 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 17:48:37 | 20.09.2021 19:16:46 | 1.4692 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56008
2039244 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR-1 45-73-M00259_945664292_945664292 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 08:01:41 | 20.09.2021 09:47:36 | 1.7653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72993
2039393 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-2 35-31-L00301_47810819_56353012_56353012 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 12:13:06 | 20.09.2021 15:15:13 | 3.0353 | 0 | 35 | 0 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.628 | 0 | 122.3365 | 0 | 49.6309 | 0 | 0 | 192.5954
2039370 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | BAHÇECİK TR-1 35-22-M00264_C_56374676_56374676 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 11:21:00 | 20.09.2021 15:39:03 | 4.3008 | 0 | 43 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.5883 | 0 | 29.2146 | 0 | 11.0323 | 0 | 0 | 101.8351
2039250 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YUKARI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01487_45-71-M01487_2369772 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 08:21:14 | 20.09.2021 10:58:34 | 2.6222 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8384 | 0 | 0 | 0 | 0.73214 | 0 | 0 | 11.5705
2039556 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 18:49:01 | 20.09.2021 19:08:34 | 0.32583 | 1 | 270 | 15 | 97 | 5 | 35 | 3 | 0 | 0.64695 | 26.5424 | 103.1982 | 137.2645 | 154.535 | 33.8764 | 9.0639 | 0 | 465.1273
2039327 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-119 35-15-L00119_950381176_950381176 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 10:14:04 | 20.09.2021 12:21:33 | 2.1247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7914
2039562 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TR-1/45 (25/17b) ÇIRÇIR 45-71-M00148_44958300_56397840_56397840 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 18:42:19 | 20.09.2021 20:34:26 | 1.8686 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1902 | 0 | 11.9712 | 0 | 8.6646 | 0 | 0 | 32.826
2039413 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YENİPAZAR TR-1 45-78-M00686_49289630_56393119_56393119 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 12:48:03 | 20.09.2021 14:48:17 | 2.0039 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8991 | 0 | 0.0085485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9076
2039216 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_ÇİMENTAŞ K10_2308106 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2021 02:35:00 | 20.09.2021 02:38:45 | 0.0625 | 0 | 3491 | 0 | 1 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 58.1902 | 0 | 0.017936 | 0 | 13.0963 | 0 | 0 | 71.3044
2039548 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/52 45-71-M00325_DM-1/51 ÇIKIŞ M04_61063745 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 18:20:15 | 20.09.2021 19:44:20 | 1.4014 | 0 | 45 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.0453 | 0 | 11.648 | 0 | 3.7904 | 0 | 0 | 36.4838
2039402 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 (M-718) 35-30-M00718_955300149_955300149 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 11:53:43 | 20.09.2021 16:56:31 | 5.0467 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7455
2039379 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇINARDİBİ KÖK 35-20-M00069_DERNEKLİ-BALCILAR-OSMANLAR-BAYRAMLAR-KAMBERLER M04_66050736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 11:18:35 | 20.09.2021 12:40:07 | 1.3589 | 0 | 520 | 14 | 33 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 116.0796 | 33.6172 | 55.723 | 19.1395 | 105.1357 | 0 | 0 | 329.6951
2039502 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KOBAKLAR TR-1 45-75-M00154_A_56391320_56391320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 16:37:13 | 20.09.2021 18:28:25 | 1.8533 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0154
2039233 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_TRAFO-1 (15800) L07_65986296 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2021 06:31:15 | 20.09.2021 06:54:51 | 0.39333 | 30 | 8271 | 99 | 338 | 65 | 633 | 6 | 0 | 10.1166 | 572.5692 | 70.079 | 202.2215 | 84.8629 | 172.7921 | 27.6257 | 0 | 1140.267
2039439 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-19-M00043_956695196_956695196 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 14:10:22 | 20.09.2021 17:58:38 | 3.8044 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1949
2039608 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4275 35-03-K04275_D_56362900_56362900 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.09.2021 22:44:00 | 21.09.2021 00:08:58 | 1.4161 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 49.7832 | 0 | 0 | 0 | 19.3963 | 0 | 0 | 69.1795
2039210 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4181 35-03-K04181_K-826 K01_41916645 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2021 01:13:11 | 20.09.2021 01:22:08 | 0.14917 | 0 | 4759 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 150.5992 | 0 | 0 | 0 | 18.3806 | 0 | 0 | 168.9799
2039459 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-109 35-16-L00109_953332927_953332927 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 14:59:36 | 20.09.2021 16:09:19 | 1.1619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057633 | 0 | 0 | 0.057633
2039465 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2913 35-01-M02913_F_56374294_56374294 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 15:02:30 | 20.09.2021 18:34:11 | 3.5281 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 196.8065 | 0 | 0 | 0 | 11.5433 | 0 | 0 | 208.3498
2039359 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-27 45-73-M00027_945685554_945685554 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 10:53:56 | 20.09.2021 12:07:55 | 1.2331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11612
2039545 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-845 35-09-M00845_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2066931 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 18:16:00 | 20.09.2021 19:00:43 | 0.74528 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 30.6397 | 0 | 0 | 0 | 44.1494 | 0 | 0 | 74.7892
2039236 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 07:24:19 | 20.09.2021 07:55:37 | 0.52167 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.089883 | 25.5187 | 7.5548 | 0.26299 | 15.4547 | 7.579 | 0 | 0 | 56.46
2039482 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAĞCILAR TR-3 45-78-M00685_49289564_56390762_56390762 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 15:43:28 | 20.09.2021 17:14:02 | 1.5094 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37994 | 0 | 0.23373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61367
2039445 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-134 DENETMENLER SİTESİ 35-14-L00134_95000146247_95000146247 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 14:21:29 | 20.09.2021 19:29:41 | 5.1367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1434
2039296 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | MELEK BEY ÇİFTLİĞİ TR 35-24-M00030_B_56353313_56353313 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 09:38:46 | 20.09.2021 11:07:13 | 1.4742 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40001 | 0 | 5.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3054
2039585 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | BOSTANLIK TARIMSAL SULAMA TR 45-83-M00327_C_56398424_56398424 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 20:08:03 | 20.09.2021 23:52:15 | 3.7367 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6494 | 0 | 39.2898 | 0 | 0.82437 | 0 | 0 | 41.7635
2039299 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-258 35-01-K00258_35-01-K00258_2348433 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2021 09:50:16 | 20.09.2021 10:50:47 | 1.0086 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 222.7231 | 0 | 0 | 0 | 37.6544 | 0 | 0 | 260.3775
2039256 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY DERE MAH. TR-4 35-31-L00470_35-31-L00470_72242716 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 08:47:00 | 20.09.2021 10:57:36 | 2.1767 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.6094 | 0 | 8.9755 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 39.4249
2039376 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_65353669 M28_65353669 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2021 11:30:18 | 20.09.2021 12:29:32 | 0.9871 | 1 | 554 | 0 | 1 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0.5864 | 121.3192 | 0 | 0.052014 | 13.8817 | 61.4975 | 0 | 0 | 197.3367
2039505 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | SANDAL TR-3 45-77-M00010_B_56392369_56392369 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 16:45:31 | 20.09.2021 17:50:56 | 1.0903 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.8239 | 0 | 0 | 0 | 5.859 | 0 | 0 | 15.6828
2039568 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-344 35-01-K00344_912433762_912433762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 19:22:39 | 20.09.2021 21:10:38 | 1.7997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22884
2039319 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_NURİYE ŞEHİR M11_72194538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 10:04:48 | 20.09.2021 10:41:13 | 0.60694 | 0 | 504 | 0 | 8 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 85.7474 | 0 | 14.4777 | 0.29159 | 22.5052 | 0 | 2.8539 | 125.8757
2039313 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÖĞÜTLÜ TR-1 45-72-L00203_A_56390574_56390574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 09:57:26 | 20.09.2021 14:54:22 | 4.9489 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31379
2039462 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_PAMUCAK L06_65986068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 15:08:11 | 20.09.2021 15:10:08 | 0.0325 | 6 | 9 | 37 | 16 | 31 | 54 | 1 | 0 | 0.43645 | 0.060286 | 2.7628 | 0.5633 | 5.9257 | 2.8959 | 0.55235 | 0 | 13.1968
2039611 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13(M-713) 35-30-M00713_955298556_955298556 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 22:54:52 | 21.09.2021 00:10:54 | 1.2672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2039239 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2105388 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 07:18:55 | 20.09.2021 10:04:58 | 2.7675 | 2 | 27 | 12 | 5 | 7 | 23 | 4 | 0 | 13.8623 | 16.6837 | 67.5675 | 11.99 | 497.7259 | 41.5487 | 1658.1708 | 0 | 2307.5489
2039262 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-4529 35-08-K04529__79415064_79415064 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 08:35:29 | 20.09.2021 11:35:37 | 3.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9445 | 0 | 0 | 11.9445
2039408 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-1 M05_72358873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 12:32:37 | 20.09.2021 13:46:39 | 1.2339 | 0 | 100 | 16 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.5924 | 59.2297 | 45.2912 | 14.433 | 29.2797 | 0 | 0 | 169.826
2039425 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2312 35-03-K02312_A_56355047_56355047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 11:43:34 | 20.09.2021 17:11:17 | 5.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.34 | 0 | 264.5131 | 482.8531
2039531 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 17:40:12 | 20.09.2021 17:40:55 | 0.011944 | 0 | 530 | 2 | 20 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.2515 | 0.12157 | 0.34168 | 0.15595 | 0.18159 | 0 | 0 | 2.0523
2039385 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUCUOVA TR-6 35-15-L00250_950402828_950402828 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 11:49:18 | 20.09.2021 17:27:20 | 5.6339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3623
2039534 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | MUTAFLAR OKUL ÖNÜ TR-1 35-32-L00070_A_56357060_56357060 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 17:42:50 | 20.09.2021 19:34:24 | 1.8594 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3185 | 0 | 0 | 0 | 1.5449 | 0 | 0 | 7.8634
2039302 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ TR-30 MEZARLIK 45-84-L00030_TR-28 L04_72162129 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 09:46:05 | 20.09.2021 10:31:28 | 0.75639 | 0 | 163 | 0 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.5094 | 0 | 5.556 | 36.1232 | 2.2699 | 0 | 0 | 67.4585
2039279 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-826 35-03-K00826_TRAFO K04_41933366 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2021 09:01:51 | 20.09.2021 17:12:14 | 8.1731 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 856.2787 | 0 | 0 | 0 | 1455.6077 | 0 | 0 | 2311.8864
2039328 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 10:20:41 | 20.09.2021 10:32:00 | 0.18861 | 1 | 270 | 15 | 97 | 5 | 35 | 3 | 0 | 0.3434 | 14.0642 | 58.0624 | 76.8402 | 101.8483 | 22.5445 | 7.0905 | 0 | 280.7935
2039222 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1870 35-09-K01870_97857165_97857165 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 05:21:30 | 20.09.2021 11:00:39 | 5.6525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7439
2039265 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140096 M06_53140096 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 09:00:01 | 20.09.2021 11:03:44 | 2.0619 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15.1273 | 0 | 0 | 85.9686 | 49.567 | 44.7477 | 0 | 0 | 195.4105
2039365 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-23 45-82-M00023_TR-20 M07_72177723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 11:10:31 | 20.09.2021 11:26:22 | 0.26417 | 0 | 2529 | 0 | 0 | 3 | 153 | 0 | 0 | 0 | 149.8463 | 0 | 0 | 37.4594 | 37.9784 | 0 | 0 | 225.2841
2039514 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/13 35-29-M00100_950330688_950330688 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 17:00:39 | 20.09.2021 18:33:49 | 1.5528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4855 | 0 | 0 | 0 | 0.10298 | 0 | 0 | 1.5885
2039405 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 12:50:03 | 20.09.2021 12:56:00 | 0.099167 | 6 | 1309 | 47 | 383 | 42 | 382 | 18 | 6 | 0.15645 | 27.1361 | 8.4025 | 28.3527 | 165.6762 | 37.9938 | 421.1768 | 2.4704 | 691.3649
2039259 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_4.SANAYİ-1 M03_2310280 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 08:58:32 | 20.09.2021 09:10:34 | 0.20069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 369 | 0 | 40 | 0 | 0.020521 | 0 | 0 | 214.9586 | 143.7326 | 0 | 141.3716 | 500.0833
2039451 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | MEHMET ÇETE SULAMA GRUBU 35-29-M00325_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101130 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 14:32:24 | 20.09.2021 20:41:38 | 6.1539 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.0117 | 0 | 12.6781 | 0 | 0 | 203.6899
2039551 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AŞAĞI ESKİN TR-2 45-81-M00235_B_56402607_56402607 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 18:28:11 | 20.09.2021 20:29:36 | 2.0236 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6157 | 0 | 0 | 0 | 0.40139 | 0 | 0 | 14.0171
2039388 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | YAKUP ÖZDANON ÖZEL TR 35-26-M01153Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2090062 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 11:52:37 | 20.09.2021 13:53:19 | 2.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8958 | 0 | 132.8958
2039591 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-3 45-83-M00571_955158503_955158503 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 20:48:57 | 20.09.2021 23:25:09 | 2.6033 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1418
2039325 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 10:17:15 | 20.09.2021 10:42:00 | 0.4125 | 2 | 2518 | 42 | 728 | 9 | 157 | 0 | 2 | 0.45075 | 300.7933 | 32.5993 | 304.548 | 61.7498 | 72.8082 | 0 | 0.77106 | 773.7205
2039454 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | M-261 ULAMIŞ 35-14-M00261_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2098986 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 14:54:33 | 20.09.2021 20:25:06 | 5.5092 | 0 | 30 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.5765 | 0 | 254.7232 | 0 | 60.2519 | 0 | 0 | 379.5516
2039377 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-56 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01056_45-80-M01056_2375771 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 11:26:37 | 20.09.2021 12:37:05 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8818
2039600 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-125 ZEYTİNALANI 35-19-L00125__72374823_72374823 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 21:51:00 | 20.09.2021 23:27:09 | 1.6025 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3379 | 0 | 5.567 | 0 | 4.9522 | 0 | 0 | 22.857
2039477 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_956668628_956668628 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 15:42:07 | 20.09.2021 18:42:38 | 3.0086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2584
2039354 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | _A_56366444_56366444 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2021 10:29:05 | 20.09.2021 19:22:18 | 8.8869 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2117
2039251 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM08/TR02 45-73-M00003_TR-4 M04_66742782 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 08:31:51 | 20.09.2021 08:42:00 | 0.16917 | 0 | 450 | 0 | 28 | 3 | 29 | 2 | 0 | 0 | 14.9394 | 0 | 1.9236 | 0.97107 | 6.927 | 26.3846 | 0 | 51.1457
2039208 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-34 35-26-M00034_TR-35 M06_65927596 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 01:12:56 | 20.09.2021 02:58:36 | 1.7611 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 293.2825 | 0 | 0 | 0 | 165.5462 | 0 | 0 | 458.8287
2039457 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_TRAFO-1 (34500) M06_65986282 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2021 15:07:09 | 20.09.2021 15:24:28 | 0.28836 | 30 | 8271 | 99 | 338 | 65 | 633 | 6 | 0 | 10.7526 | 608.5638 | 83.2068 | 204.8939 | 118.818 | 302.1706 | 49.5221 | 0 | 1377.9278
2039314 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2335 35-02-K02335_TRAFO K01_2317137 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2021 09:45:00 | 20.09.2021 17:22:20 | 7.6222 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1169.0375 | 0 | 0 | 0 | 854.7709 | 0 | 0 | 2023.8084
2039563 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇİÇEKLİ TR-1 45-75-M00308_B_56401098_56401098 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 19:10:44 | 20.09.2021 23:28:52 | 4.3022 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5664 | 0 | 0.19102 | 0 | 13.5978 | 0 | 0 | 35.3552
2039334 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_KANDAK(ÇIRPI-3) M02_2055128 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2021 10:28:43 | 20.09.2021 16:42:04 | 6.2223 | 0 | 357 | 0 | 26 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 672.3925 | 0 | 1048.5542 | 0 | 861.3825 | 0 | 0 | 2582.3292
2039288 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1465 35-03-K01465_D_56367000_56367000 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 09:33:45 | 20.09.2021 11:38:20 | 2.0764 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.5206 | 0 | 0 | 0 | 27.0556 | 0 | 0 | 90.5762
2039311 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-70 35-30-L00070_B_60984782_60984782 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 09:52:06 | 20.09.2021 13:18:56 | 3.4472 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.1921 | 0 | 0.042139 | 0 | 2.4469 | 0 | 0 | 61.6811
2039497 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | OĞULDURUK HASYURT TR-1 45-75-M00180_B_56392339_56392339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 16:24:11 | 20.09.2021 20:33:07 | 4.1489 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8351 | 0 | 0.36458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1996
2039474 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÖZDERE M-60 ÖZSAN SANAYİ SİTESİ 35-25-M00215_C_56355759_56355759 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 15:32:13 | 20.09.2021 17:09:09 | 1.6156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2039480 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1785 35-02-M01785_913658536_913658536 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 15:51:05 | 20.09.2021 16:35:15 | 0.73611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6536 | 0 | 0 | 2.6536
2039351 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_YOLÜSTÜ MERKEZ L08_2314556 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2021 10:46:49 | 20.09.2021 18:40:34 | 7.8957 | 0 | 360 | 0 | 38 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 852.6608 | 0 | 1608.6488 | 16.0537 | 1461.5826 | 0 | 0 | 3938.9459
2039294 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | MERSİNLİDERE TR-4 (GARİPLER) 35-31-L00200_ H_65822579 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 09:38:03 | 20.09.2021 12:24:03 | 2.7667 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.9374 | 0 | 7.6081 | 0 | 1.4798 | 0 | 0 | 33.0253
2039417 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_TR-B M03_2333302 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2021 11:09:22 | 20.09.2021 13:37:22 | 2.4667 | 0 | 1023 | 53 | 537 | 23 | 311 | 0 | 0 | 0 | 603.8844 | 465.0224 | 2831.1567 | 996.9459 | 1655.1115 | 0 | 0 | 6552.1209
2039560 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2593 35-04-K02593_95000057592_95000057592 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 18:56:24 | 20.09.2021 20:41:25 | 1.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0197 | 0 | 0 | 3.0197
2039580 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÖZLEM SAHİL SİTESİ TR 35-14-M00372_6808087_56375170_56375170 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 18:50:03 | 20.09.2021 22:24:06 | 3.5675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22492
2039211 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-505 35-01-K00505_K-11 K01_2120410 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2021 01:37:03 | 20.09.2021 01:38:45 | 0.028132 | 0 | 1574 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 9.9941 | 0 | 0 | 0.15597 | 2.8021 | 0 | 0 | 12.9521
2039374 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TİRE TR-17 35-29-M00452_F F02b_49260702 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 11:22:55 | 20.09.2021 12:32:46 | 1.1642 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.2396 | 0 | 0 | 0 | 12.5474 | 0 | 0 | 16.787
2039268 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950428974_950428974 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2021 08:48:32 | 20.09.2021 10:45:34 | 1.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8454 | 0 | 0 | 3.8454
2039901 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-2 35-31-L00301_47810819_56353012_56353012 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 13:12:29 | 21.09.2021 14:14:51 | 1.0394 | 0 | 35 | 0 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.2711 | 0 | 43.419 | 0 | 17.6054 | 0 | 0 | 68.2956
2040024 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-114 35-16-L00114_953354329_953354329 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 18:05:40 | 21.09.2021 19:59:16 | 1.8933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7619
2039924 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_DAĞISTAN KÖYLER M03_2331409 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2021 14:13:03 | 21.09.2021 19:38:46 | 5.4286 | 0 | 484 | 9 | 264 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 798.1073 | 253.5165 | 977.3415 | 126.1305 | 198.5151 | 0 | 0 | 2353.6109
2040047 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/5 45-72-L00005_957974988_957974988 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 18:55:29 | 21.09.2021 20:05:32 | 1.1675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73432
2040070 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GİRELLİ TR-1 45-73-M00758_944471296_944471296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 20:19:00 | 21.09.2021 22:28:26 | 2.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.271 | 0 | 0 | 3.271
2039778 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_YAĞHANELER M12_2309052 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:23:16 | 21.09.2021 11:28:32 | 1.0878 | 12 | 12343 | 0 | 0 | 2 | 1838 | 0 | 6 | 2.9202 | 3159.6143 | 0 | 0 | 519.8647 | 3112.385 | 0 | 270.9866 | 7065.7707
2039732 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139834 M05_53139834 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2021 09:07:32 | 21.09.2021 10:54:53 | 1.7891 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4523
2040030 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3956 35-03-K03956__72372715_72372715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 16:38:50 | 21.09.2021 18:53:05 | 2.2375 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 111.7465 | 0 | 0 | 0 | 196.2473 | 0 | 0 | 307.9938
2039738 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | TM Fideri | SARUHANLI TM 45-80-A00001_SARUHANLI DM-2 M23_2312616 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2021 09:19:29 | 21.09.2021 10:54:56 | 1.5906 | 3 | 8267 | 518 | 421 | 83 | 762 | 10 | 3 | 19.2971 | 2887.0181 | 3039.4079 | 1389.4539 | 1051.0085 | 1009.7915 | 7699.6762 | 11.0478 | 17106.7011
2039884 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 12:40:33 | 21.09.2021 12:40:53 | 0.0055556 | 0 | 664 | 104 | 44 | 10 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0.69466 | 2.5732 | 0.22879 | 0.11014 | 0.21389 | 2.6152 | 0 | 6.4359
2039655 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSHAKÇELEBİ TR-1 45-80-M00152_956540775_956540775 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 04:29:56 | 21.09.2021 05:33:39 | 1.0619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12744
2039841 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_DM-4/1 M09_2054418 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 11:43:46 | 21.09.2021 11:46:20 | 0.042778 | 1 | 8929 | 0 | 82 | 12 | 753 | 0 | 0 | 0.62755 | 123.4049 | 0 | 0.86427 | 13.7275 | 49.5678 | 0 | 0 | 188.1921
2039632 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_ALAÇATI-4 M04_2311005 | EİH Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 02:38:00 | 21.09.2021 03:04:00 | 0.43333 | 4 | 7291 | 4 | 96 | 15 | 1081 | 0 | 4 | 10.3843 | 1457.246 | 17.6815 | 35.5067 | 94.1109 | 648.6255 | 0 | 8.5719 | 2272.1269
2039941 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_TRAFO-2 (34500) M11_65986022 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2021 15:09:03 | 21.09.2021 15:18:49 | 0.16278 | 34 | 5497 | 78 | 190 | 52 | 1241 | 6 | 6 | 7.0785 | 229.6222 | 26.4962 | 41.2104 | 141.8849 | 269.972 | 32.2238 | 21.527 | 770.0148
2039675 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_TRAFO-2 (34500) M11_65986022 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2021 06:01:06 | 21.09.2021 06:19:54 | 0.31333 | 34 | 5497 | 78 | 190 | 52 | 1241 | 6 | 6 | 9.1303 | 296.1829 | 33.7336 | 57.7598 | 147.9855 | 223.9747 | 33.1072 | 14.7556 | 816.6296
2039861 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BÜNYAN OSMANİYE TARIMSAL SULAMA TR-1 45-72-L00561_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2066567 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 11:23:31 | 21.09.2021 14:10:24 | 2.7814 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33605 | 0 | 2.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3503
2039755 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-4 (ESKİ TR-36) 35-26-M01365_6189048 M01_57783011 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2021 09:47:56 | 21.09.2021 12:37:21 | 2.8236 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3727
2039712 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-1 35-31-L00300_47811000_56352549_56352549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 08:10:51 | 21.09.2021 11:28:56 | 3.3014 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.5226 | 0 | 0 | 0 | 0.23954 | 0 | 0 | 17.7622
2040090 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-114 35-16-L00114_953347971_953347971 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 21:37:13 | 21.09.2021 22:46:06 | 1.1481 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010623 | 0 | 0.070263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080886
2040067 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-1 45-71-M01708_953192487_953192487 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 20:02:01 | 21.09.2021 23:13:24 | 3.1897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26865
2039921 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_BAHRİBABA-15/BAHRİBABA-4 K07_60323441 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 11:39:19 | 21.09.2021 12:40:00 | 1.0114 | 0 | 964 | 0 | 0 | 1 | 575 | 0 | 1 | 0 | 242.911 | 0 | 0 | 486.2365 | 599.0304 | 0 | 12.141 | 1340.3189
2040044 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_A_72255945_72255945 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 18:54:44 | 21.09.2021 20:23:38 | 1.4817 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40298
2039944 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-37 35-25-M00078_955294950_955294950 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 15:04:37 | 21.09.2021 16:31:23 | 1.4461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79538
2039635 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2054622 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 03:02:12 | 21.09.2021 12:10:25 | 9.1369 | 6 | 52 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 579.023 | 95.3835 | 0 | 0 | 631.2641 | 0.44027 | 0 | 0 | 1306.1109
2039881 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3995 35-03-K03995_A_56362591_56362591 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 12:32:43 | 21.09.2021 20:40:57 | 8.1372 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9671
2039629 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ÖDEMİŞ KAVAĞI L04_72215449 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 00:51:07 | 21.09.2021 02:31:59 | 1.6811 | 0 | 26 | 17 | 60 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.8343 | 138.1005 | 288.7758 | 39.9388 | 40.8446 | 0 | 0 | 515.494
2039795 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ATAKÖY TR-7 35-22-M00177_A_56368741_56368741 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:22:13 | 21.09.2021 13:09:56 | 2.7953 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3028 | 0 | 15.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9513
2039987 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-3 45-84-L00003_45-84-L00003_2367526 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 16:31:22 | 21.09.2021 17:23:03 | 0.86139 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56.2093 | 0 | 0 | 0 | 3.3599 | 0 | 0 | 59.5692
2039964 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 15:36:01 | 21.09.2021 16:47:14 | 1.1869 | 1 | 294 | 73 | 3 | 15 | 34 | 2 | 0 | 3.9732 | 113.706 | 387.9347 | 5.1716 | 58.2744 | 21.0584 | 30.2433 | 0 | 620.3616
2040107 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-141 35-16-L00141_953317410_953317410 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 23:53:50 | 22.09.2021 02:47:44 | 2.8983 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.873
2039715 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 08:21:00 | 21.09.2021 08:31:50 | 0.18056 | 1 | 437 | 0 | 1 | 18 | 33 | 5 | 0 | 0.068422 | 12.7751 | 0 | 0.004668 | 59.0412 | 6.3804 | 83.2867 | 0 | 161.5565
2040007 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | HATUNDERE DM 35-28-M00862_CEZAEVİ ÇIKIŞ M08_62637190 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 16:54:23 | 21.09.2021 19:02:57 | 2.1428 | 0 | 291 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 161.2715 | 0 | 1.7208 | 191.6668 | 16.426 | 0 | 0 | 371.0852
2039784 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_SARNIÇ-6 K06_2049281 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:28:56 | 21.09.2021 10:30:21 | 0.023611 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0.22313 | 0 | 0 | 0.38149 | 0.64196 | 0.83182 | 3.5302 | 5.6086
2039807 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1061 35-01-K01061_35-01-K01061_2367953 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:43:12 | 21.09.2021 12:55:53 | 2.2114 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 322.2269 | 0 | 0 | 0 | 4.1006 | 0 | 0 | 326.3275
2039621 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-2813 35-03-K02813_K-2738 K01_41944013 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2021 00:49:09 | 21.09.2021 00:50:31 | 0.02259 | 0 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 12.3458 | 0 | 0 | 0 | 2.2979 | 0 | 0 | 14.6437
2040093 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | DEREKÖY MANAKLAR TR 45-77-L00305_B_56384385_56384385 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 22:05:41 | 21.09.2021 23:47:31 | 1.6972 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4401 | 0 | 8.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1338
2039684 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_HASKÖY L13_2307622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 06:24:06 | 21.09.2021 07:34:32 | 1.1739 | 0 | 200 | 33 | 31 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 71.926 | 173.6518 | 135.6218 | 17.8432 | 62.2836 | 0 | 0 | 461.3264
2040076 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_ÇATAL L05_2096783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 20:52:43 | 21.09.2021 21:09:00 | 0.27139 | 8 | 613 | 28 | 71 | 11 | 91 | 1 | 0 | 0.6366 | 33.681 | 15.1197 | 15.0575 | 13.1078 | 8.5107 | 4.8693 | 0 | 90.9827
2040010 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_POYRAZ MERKEZ-BOZAĞAÇ M03_2057459 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 17:19:39 | 21.09.2021 19:09:30 | 1.8308 | 0 | 302 | 14 | 46 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 107.1153 | 87.1048 | 92.0824 | 0 | 16.5424 | 6.7827 | 0 | 309.6276
2039704 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/44 45-72-M00044_45-72-M00044_2357432 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 07:37:12 | 21.09.2021 08:53:05 | 1.2647 | 0 | 29 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 23.9349 | 0 | 2.1281 | 0 | 0 | 31.2467
2039824 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | APAK TR-1 45-80-M00126_45-80-M00126_2363038 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 11:07:32 | 21.09.2021 13:23:28 | 2.2656 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81.5121 | 0 | 0 | 0 | 32.6722 | 0 | 0 | 114.1842
2039847 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1051 35-04-K01051_912730668_912730668 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 11:48:17 | 21.09.2021 13:44:24 | 1.9353 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2269 | 0 | 0 | 0 | 3.9452 | 0 | 0 | 7.172
2039724 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HİTİT KÖK 35-27-M01124_AYŞE GEDİK 61 PARSEL M06_72060850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 08:09:15 | 21.09.2021 09:51:50 | 1.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4923 | 0 | 0 | 0 | 79.4923
2040059 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KÜÇÜKKEMERDERE KÜPALAN 35-29-L00308_B_56395282_56395282 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 19:16:15 | 21.09.2021 22:53:16 | 3.6169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9462
2039661 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_KESİKKÖY-2 M03_2093197 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 05:06:02 | 21.09.2021 05:06:32 | 0.0083333 | 4 | 1445 | 5 | 10 | 21 | 176 | 3 | 0 | 0.046461 | 2.1581 | 0.16302 | 0.04037 | 1.0128 | 0.97374 | 1.677 | 0 | 6.0715
2039761 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-587 35-04-K00587_K-525 K02_2053140 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2021 09:40:02 | 21.09.2021 13:37:48 | 3.9628 | 0 | 536 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 629.4295 | 0 | 0 | 12.1228 | 436.8884 | 0 | 0 | 1078.4406
2039950 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4673 35-01-K04673__72410847_72410847 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 15:07:04 | 21.09.2021 16:07:10 | 1.0017 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.1089 | 0 | 0 | 0 | 5.9629 | 0 | 0 | 26.0718
2039927 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ESKİN TR-2 45-81-M00234_A_56389045_56389045 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 14:16:17 | 21.09.2021 15:40:38 | 1.4058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19714
2040096 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/11 45-71-M00561_953208708_953208708 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 22:25:05 | 21.09.2021 23:40:30 | 1.2569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22529
2039996 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÖKÇEAĞIL TR-1 35-30-L00139_C_56400715_56400715 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 16:42:15 | 21.09.2021 19:09:32 | 2.4547 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.9345 | 0 | 5.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4963
2039990 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | UZUNBURUN TR-1 45-71-M01048_43155909_56388512_56388512 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 16:39:31 | 21.09.2021 19:42:58 | 3.0575 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.311 | 0 | 5.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4975
2040073 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/44 45-72-M00044_A_56390332_56390332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 20:28:15 | 21.09.2021 22:19:42 | 1.8575 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4111 | 0 | 13.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4487
2039787 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1014 35-03-M01014_C_56379092_56379092 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:30:00 | 21.09.2021 12:16:50 | 1.7806 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.3321 | 0 | 0 | 0 | 0.067706 | 0 | 0 | 43.3999
2039887 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2088232 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 12:46:43 | 21.09.2021 12:47:03 | 0.0055556 | 2 | 692 | 85 | 143 | 7 | 85 | 1 | 0 | 0.0033983 | 0.91466 | 2.1648 | 1.6814 | 0.15095 | 0.77431 | 0.0041749 | 0 | 5.6937
2040079 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950461662_950461662 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 20:35:18 | 21.09.2021 23:53:41 | 3.3064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89947
2039701 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | _A_56386123_56386123 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 07:17:05 | 21.09.2021 09:10:47 | 1.895 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054393 | 0 | 0.28174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33614
2039678 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2021 06:18:19 | 21.09.2021 07:03:56 | 0.76008 | 1 | 270 | 15 | 97 | 5 | 35 | 3 | 0 | 0.95443 | 39.0901 | 175.3781 | 239.8035 | 254.0946 | 46.0332 | 16.3082 | 0 | 771.6621
2039913 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2377 35-08-K02377_35-08-K02377_41984556 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 13:49:36 | 21.09.2021 23:17:27 | 9.4642 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1793.0533 | 0 | 0 | 0 | 1062.2512 | 0 | 0 | 2855.3045
2039721 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 08:31:12 | 21.09.2021 09:24:00 | 0.88 | 1 | 294 | 73 | 3 | 15 | 34 | 2 | 0 | 2.5107 | 71.8525 | 251.1292 | 3.3608 | 35.4595 | 12.0196 | 21.0905 | 0 | 397.4228
2040099 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4306 35-09-K04306_97716969_97716969 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 23:12:46 | 22.09.2021 00:13:05 | 1.0053 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3298
2039764 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-52 35-16-L00052_B_56397784_56397784 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 09:51:38 | 21.09.2021 12:49:17 | 2.9608 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24878 | 0 | 5.0186 | 0 | 3.5131 | 0 | 0 | 8.7806
2040045 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | UMMANDERESİ TR-2 45-75-M00074_45-75-M00074_2352692 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 18:42:30 | 21.09.2021 19:38:34 | 0.93444 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2182 | 0 | 29.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.176
2039999 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULUDERE MUSLUK TR-5 35-31-L00122_948004000_948004000 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 17:04:10 | 21.09.2021 18:40:31 | 1.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40445 | 0 | 0 | 0.40445
2039853 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/3 45-73-M00095_945669443_945669443 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 11:56:16 | 21.09.2021 13:05:15 | 1.1497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67047
2039876 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1295 35-02-M01295_99856753_99856753 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 12:23:19 | 21.09.2021 13:40:24 | 1.2847 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1465 | 0 | 0 | 0 | 8.1368 | 0 | 0 | 12.2833
2039899 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1131 35-02-M01131_99942997_99942997 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 13:13:30 | 21.09.2021 17:53:46 | 4.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4063 | 0 | 0 | 6.4063
2042183 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_BAHRİBABA-18/BAHRİBABA-9 K09_60323444 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:22:00 | 21.09.2021 12:00:00 | 1.6333 | 12 | 2769 | 0 | 0 | 1 | 418 | 0 | 3 | 4.3961 | 1089.8208 | 0 | 0 | 0.91772 | 1550.4983 | 0 | 375.5357 | 3021.1686
2039790 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 35-27-M00020_98721864_98721864 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:30:28 | 21.09.2021 14:38:24 | 4.1322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6372
2040085 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2913 35-01-M02913_911273176_911273176 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 20:19:35 | 21.09.2021 21:58:22 | 1.6464 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0648
2039730 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-197 35-04-K00197_TRAFO-1 K05_2309562 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2021 08:57:06 | 21.09.2021 16:50:54 | 7.8967 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 2377.7453 | 0 | 0 | 0 | 1552.6989 | 0 | 61.8051 | 3992.2493
2039936 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_945203295_945203295 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 14:52:14 | 21.09.2021 21:25:02 | 6.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3874 | 0 | 0 | 2.3874
2039836 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | SANAYİ TR-4 35-14-M00307_A_56357570_56357570 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 11:36:02 | 21.09.2021 16:37:14 | 5.02 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.4183 | 0 | 0 | 0 | 13.538 | 0 | 0 | 38.9563
2039982 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-908 35-04-K00908_99380913_99380913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 16:23:55 | 21.09.2021 18:25:10 | 2.0208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81758
2039796 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HAVACILAR L03_72052182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:31:21 | 21.09.2021 14:05:08 | 3.5631 | 1 | 1304 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 1 | 54.2591 | 1492.1302 | 0 | 0 | 380.3485 | 421.0867 | 0 | 0.18629 | 2348.0108
2039916 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOYRANLI TR-1 35-29-L00374_950347197_950347197 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 13:58:27 | 21.09.2021 17:48:22 | 3.8319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38278
2039773 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_GÖZTEPE-1 M02_2310480 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:04:32 | 21.09.2021 10:34:07 | 0.49306 | 15 | 10823 | 0 | 0 | 5 | 790 | 0 | 1 | 1.9262 | 1523.6291 | 0 | 0 | 84.3178 | 680.0194 | 0 | 3.4534 | 2293.3459
2039624 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/64 DM 45-72-M00064_956519794_956519794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 01:19:23 | 21.09.2021 01:44:11 | 0.41333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043081
2039710 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-6 35-31-L00075_47942024_56371431_56371431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 08:06:34 | 21.09.2021 11:57:28 | 3.8483 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3691 | 0 | 8.6123 | 0 | 3.3594 | 0 | 0 | 13.3407
2039959 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-8 35-21-L00131_ L03_2327207 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2021 14:22:59 | 21.09.2021 22:29:27 | 8.1078 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66.7286 | 162.5093 | 0 | 0 | 0 | 19.3681 | 0 | 0 | 248.6061
2040102 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1168 35-01-K01168_910635816_910635816 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 23:25:00 | 22.09.2021 01:56:42 | 2.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025785 | 0 | 0 | 0.025785
2039879 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | PINARLI TR-9 35-20-M00096_ H_72365255 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 12:32:00 | 21.09.2021 16:21:48 | 3.83 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.3209 | 0 | 229.3902 | 0 | 2.726 | 0 | 0 | 252.437
2040042 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHADIR KÖYÜ TR-1 45-80-M00159_956547250_956547250 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 18:54:00 | 21.09.2021 20:45:27 | 1.8575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72844
2039873 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURAT DEMİRLER VE ARK.ÖZEL TR 45-71-M01642Ö_44422477_56384653_56384653 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 12:23:04 | 21.09.2021 14:42:50 | 2.3294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9888
2039979 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_B_60983896_60983896 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 15:22:49 | 21.09.2021 19:44:20 | 4.3586 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65.1455 | 0 | 0 | 0 | 42.4724 | 0 | 0 | 107.6179
2039733 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | AVDAN TARIMSAL SULAMA TR-3 45-82-M00225_45-82-M00225_2359043 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2021 09:07:50 | 21.09.2021 14:35:18 | 5.4578 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1551 | 0 | 46.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9224
2039833 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HİSARLIK TR-1 35-20-L00467_955212720_955212720 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 11:11:31 | 21.09.2021 17:56:57 | 6.7572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685
2039793 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ASARLIK DM-2 35-28-M00169_ASARLIK TR-20(DM-2/16) M04_2312331 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:16:13 | 21.09.2021 18:05:17 | 7.8178 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 449.4922 | 0 | 0 | 0 | 47.573 | 0 | 0 | 497.0652
2039770 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_TR-1 10.5 K29_2046615 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:04:34 | 21.09.2021 10:16:36 | 0.20056 | 1 | 8798 | 0 | 93 | 5 | 1167 | 1 | 3 | 1.8017 | 496.2762 | 0 | 17.1109 | 23.7945 | 352.2558 | 95.0103 | 6.8439 | 993.0933
2039727 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | KIZILCAOVA TR-1 35-20-L00167_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048021 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 08:32:43 | 21.09.2021 09:56:29 | 1.3961 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.5541 | 0 | 6.8051 | 0 | 6.9682 | 0 | 0 | 26.3273
2039893 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/DM-1/A 35-14-M00313_956643029_956643029 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 12:51:00 | 21.09.2021 15:05:12 | 2.2367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60796
2039750 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1520 35-03-M01520_A_56363254_56363254 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 09:43:00 | 21.09.2021 10:47:18 | 1.0717 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 95.5708 | 0 | 0 | 0 | 28.4293 | 0 | 0 | 124.0001
2039707 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1024 35-01-K01024_911203044_911203044 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 07:52:22 | 21.09.2021 09:48:31 | 1.9358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17602
2040062 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-78 HULUSİ İZLEYEN GRB. 35-15-M00078_A_56371780_56371780 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 19:33:14 | 21.09.2021 21:07:35 | 1.5725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011822
2040105 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-2377 35-08-K02377_A_56383347_56383347 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 23:45:00 | 22.09.2021 02:24:27 | 2.6575 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 88.7032 | 0 | 0 | 0 | 24.8512 | 0 | 0 | 113.5543
2039922 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-6 35-19-M00218_956693558_956693558 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 13:32:41 | 21.09.2021 15:10:24 | 1.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0261 | 0 | 0 | 4.0261
2040091 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-141 35-16-L00141_47581930_56355407_56355407 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 21:49:04 | 21.09.2021 23:30:58 | 1.6983 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.6394 | 0 | 0 | 0 | 0.41052 | 0 | 0 | 29.0499
2039945 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 45-78-L00003_953248435_953248435 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 15:05:44 | 21.09.2021 16:07:54 | 1.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33926 | 0 | 0 | 0.33926
2039991 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135367 M14_53135367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 16:53:33 | 21.09.2021 16:54:03 | 0.0083333 | 0 | 1034 | 0 | 24 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.2168 | 0 | 0.041248 | 0.079792 | 0.13558 | 0 | 0 | 1.4734
2039782 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VEZİROĞLU TR-1 45-71-M01034_953216489_953216489 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:23:53 | 21.09.2021 12:02:58 | 1.6514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8588
2039736 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-571 35-01-K00571_TRAFO K01_2050487 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2021 09:21:00 | 21.09.2021 19:24:19 | 10.0553 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1832.1102 | 0 | 0 | 0 | 578.6242 | 0 | 0 | 2410.7344
2039630 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/44 45-72-M00044_45-72-M00044_2357432 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 01:29:04 | 21.09.2021 01:58:26 | 0.48944 | 0 | 29 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0365 | 0 | 7.8644 | 0 | 0.56722 | 0 | 0 | 10.4681
2039865 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1199 35-10-M01199_915043167_915043167 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 12:16:00 | 21.09.2021 14:29:12 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7212
2039716 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _914564199_914564199 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 08:20:57 | 21.09.2021 10:24:17 | 2.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44737 | 0 | 0 | 0.44737
2040008 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-252 SİSSUS HASTANE 35-18-L00252_7491603_56368442_56368442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 17:02:12 | 21.09.2021 20:59:04 | 3.9478 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.4959 | 0 | 0.98078 | 0 | 10.0132 | 0 | 0 | 95.4899
2039759 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ILICAKSU TR-1 45-72-L00884_45-72-L00884_2349267 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 09:32:31 | 21.09.2021 12:29:07 | 2.9433 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5358 | 0 | 42.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2011
2039925 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 35-30-L00058_955333424_955333424 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 13:46:17 | 21.09.2021 18:59:05 | 5.2133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1969
2040048 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-42 45-77-L00042_45-77-L00042_2366249 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 18:51:00 | 21.09.2021 20:49:56 | 1.9822 | 0 | 139 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.635 | 0 | 6.7048 | 0 | 58.2743 | 0 | 0 | 125.6142
2040071 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | PEŞREFLİ TR-1 35-29-L00450__72569549_72569549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 20:20:13 | 21.09.2021 22:37:20 | 2.2853 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2828 | 0 | 0 | 0 | 5.6318 | 0 | 0 | 12.9145
2039779 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2062382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:24:42 | 21.09.2021 10:41:00 | 0.27167 | 0 | 1597 | 35 | 148 | 11 | 210 | 1 | 1 | 0 | 102.2464 | 55.9042 | 95.3079 | 34.2217 | 94.8282 | 105.6253 | 7.4968 | 495.6305
2039633 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_ÇEŞME-2 M10_2311011 | EİH Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 02:48:40 | 21.09.2021 03:06:25 | 0.29591 | 4 | 5784 | 1 | 19 | 20 | 996 | 0 | 1 | 11.1666 | 549.2695 | 0.97535 | 1.6951 | 83.1481 | 324.4604 | 0 | 0.0081217 | 970.7232
2039819 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_AŞAĞIKIRIKLAR M06_2115970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 11:27:48 | 21.09.2021 11:53:13 | 0.42361 | 0 | 208 | 0 | 45 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 22.5663 | 0 | 50.007 | 0 | 8.8678 | 1.0798 | 0 | 82.521
2039985 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-318 DİKİLİ BELEDİYESİ 35-30-L00318_955334432_955334432 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 16:12:39 | 21.09.2021 21:23:27 | 5.18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4493
2039842 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-20 35-25-M00020_GÜMÜLDÜR M-19 M01_72086848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 11:45:02 | 21.09.2021 11:47:33 | 0.041944 | 0 | 1024 | 0 | 1 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 9.2527 | 0 | 0.0077874 | 3.1426 | 6.7397 | 0 | 0 | 19.1428
2040011 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1717 35-03-K01717_D_56366488_56366488 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 17:08:06 | 21.09.2021 22:21:30 | 5.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.2747 | 0 | 27.8755 | 240.1502
2039968 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİKÖŞE TR-4 35-17-M00228_950304143_950304143 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 15:58:28 | 21.09.2021 17:56:27 | 1.9664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37104
2039756 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TR-5 35-27-L00221_B_56382446_56382446 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2021 09:50:57 | 21.09.2021 19:45:27 | 9.9083 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.8838 | 0 | 4.8453 | 0 | 21.8427 | 0 | 0 | 64.5718
2039762 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 09:41:23 | 21.09.2021 11:33:59 | 1.8767 | 0 | 162 | 0 | 51 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 113.2097 | 0 | 260.6726 | 5.9015 | 66.9173 | 0 | 0 | 446.7012
2040005 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-13 GERMİYAN 35-18-M00184_962695545_962695545 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 17:02:49 | 22.09.2021 00:28:35 | 7.4294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075
2039974 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2052153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 16:15:30 | 21.09.2021 16:21:41 | 0.10306 | 19 | 101 | 5 | 28 | 3 | 15 | 0 | 0 | 8.7712 | 12.9178 | 0.61396 | 1.8486 | 2.4714 | 1.2229 | 0 | 0 | 27.8458
2039665 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-622 35-01-K00622_A_56359279_56359279 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 05:08:56 | 21.09.2021 06:45:47 | 1.6142 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.1904 | 0 | 0 | 0 | 4.0525 | 0 | 0 | 11.2428
2039619 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KAVAKLIDERE TR-19 45-73-M01013_45-73-M01013_2353363 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 00:24:05 | 21.09.2021 01:44:37 | 1.3422 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.8734 | 0 | 5.2502 | 0 | 0.2015 | 0 | 0 | 22.3252
2039742 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | EİH Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 09:27:00 | 21.09.2021 09:48:00 | 0.35 | 0 | 1516 | 1 | 32 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 159.4619 | 0.72971 | 8.5691 | 8.0988 | 30.7279 | 0 | 0 | 207.5874
2040037 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-994 35-03-M00994_A_56372159_56372159 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2021 18:31:03 | 21.09.2021 19:28:21 | 0.955 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8945 | 0 | 0 | 0 | 6.7868 | 0 | 0 | 27.6813
2039788 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-3 45-71-M01083_B_56353028_56353028 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:27:58 | 21.09.2021 11:34:01 | 1.1008 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0615
2040057 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/4 35-26-M00826__56369028_56369028 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 19:03:18 | 21.09.2021 19:45:03 | 0.69583 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.261 | 0 | 0 | 0 | 5.3199 | 0 | 0 | 20.5809
2039702 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KABAZLI M01_2105504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 07:42:56 | 21.09.2021 07:43:22 | 0.0072222 | 0 | 1763 | 52 | 61 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1.9891 | 0.57239 | 1.5197 | 0.0036033 | 0.24183 | 0 | 0 | 4.3266
2039914 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1384 35-02-M01384_913237221_913237221 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 13:56:10 | 21.09.2021 17:08:35 | 3.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.326 | 0 | 94.4863 | 197.8123
2039894 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKKALE ORTAOKUL TR-4 35-29-L00664_35-29-L00664_2372819 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 12:23:03 | 21.09.2021 15:24:05 | 3.0172 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5996 | 0 | 69.3757 | 0 | 9.4856 | 0 | 0 | 81.461
2039728 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2101974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 08:58:52 | 21.09.2021 08:59:46 | 0.015 | 0 | 243 | 0 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.61928 | 0 | 0.29591 | 0.055898 | 0.15362 | 0 | 0 | 1.1247
2039745 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760(YATIRIM REZERVE) 35-10-M02760_ M03_72853535 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2021 09:27:46 | 21.09.2021 14:02:06 | 4.5722 | 1 | 402 | 1 | 17 | 9 | 22 | 0 | 0 | 224.6484 | 990.9558 | 3.4187 | 33.0209 | 823.4275 | 352.7423 | 0 | 0 | 2428.2136
2039659 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | _B_56387461_56387461 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 04:29:25 | 21.09.2021 05:47:30 | 1.3014 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8673
2040014 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1871 35-09-K01871_C_56380183_56380183 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 17:32:48 | 21.09.2021 18:38:06 | 1.0883 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1213
2039957 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 1C_5863766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 15:29:56 | 21.09.2021 16:52:16 | 1.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2392 | 0 | 30.7197 | 102.9589
2039808 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/DM-1/A 35-14-M00313_956643029_956643029 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:25:03 | 21.09.2021 12:50:20 | 2.4214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64421
2039994 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | TR-2/82 BARIŞ MANÇO KÖK 45-83-L00082_TURGUTLU İM GİRİŞ L02_61336404 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 17:05:23 | 21.09.2021 18:22:31 | 1.2856 | 0 | 5521 | 0 | 5 | 1 | 407 | 0 | 4 | 0 | 1743.234 | 0 | 5.309 | 4.1906 | 463.5928 | 0 | 21.3165 | 2237.6428
2040040 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1241 35-01-M01241_911467702_911467702 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 18:48:15 | 21.09.2021 20:12:40 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 0 | 0 | 1.0164
2039977 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/16-A 45-71-M00552_953240556_953240556 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2021 16:19:00 | 21.09.2021 17:34:00 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2612 | 0 | 0 | 1.2612
2040077 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_TR-2/73-A L01_72158564 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 20:52:43 | 21.09.2021 21:10:00 | 0.28806 | 1 | 974 | 16 | 89 | 11 | 66 | 4 | 0 | 0.015373 | 67.3943 | 22.4797 | 20.8428 | 19.8644 | 11.9256 | 5.8364 | 0 | 148.3585
2039685 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 06:51:55 | 21.09.2021 06:58:44 | 0.11361 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.057742 | 6.5664 | 0.42011 | 1.2219 | 0.11517 | 0.23989 | 0 | 0 | 8.6213
2039931 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 35-21-L00134_MORDOĞAN TR-2 L04_72192661 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2021 14:33:23 | 21.09.2021 17:05:12 | 2.5303 | 0 | 1341 | 0 | 22 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 867.2003 | 0 | 32.8647 | 155.2531 | 329.6805 | 0 | 0 | 1384.9987
2039785 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_SARNIÇ-9 K09_2049275 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:29:07 | 21.09.2021 10:30:00 | 0.014722 | 0 | 105 | 0 | 0 | 6 | 24 | 14 | 7 | 0 | 0.51552 | 0 | 0 | 1.2849 | 2.4586 | 13.9653 | 1.7518 | 19.9762
2039891 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-2 45-72-L00300_956486902_956486902 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 12:42:36 | 21.09.2021 14:31:13 | 1.8103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8345
2039748 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 09:14:14 | 21.09.2021 11:12:23 | 1.9692 | 0 | 258 | 14 | 21 | 19 | 28 | 5 | 0 | 0 | 147.2331 | 34.1594 | 21.4267 | 279.58 | 30.4088 | 1575.2269 | 0 | 2088.0349
2039768 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | OTOKENT İM 35-08-A00004_OTOKENT-1 M09_2090484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:03:25 | 21.09.2021 11:23:00 | 1.3264 | 1 | 3063 | 0 | 0 | 28 | 546 | 5 | 1 | 0.96923 | 1181.1116 | 0 | 0 | 1712.2296 | 1604.8957 | 172.5069 | 55.2707 | 4726.9838
2040097 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇUBURUN-1 35-26-M00536_956603425_956603425 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 22:24:47 | 21.09.2021 23:53:32 | 1.4792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48772
2039705 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ALAYLI ENH L04_72208764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 07:52:36 | 21.09.2021 07:53:26 | 0.013889 | 1 | 186 | 13 | 39 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.48303 | 0.41483 | 0.96361 | 0.35538 | 0.18448 | 0 | 0 | 2.4013
2039805 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_HAMİDİYE L07_2095866 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:58:22 | 21.09.2021 10:58:52 | 0.0083333 | 0 | 193 | 125 | 211 | 25 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0.38141 | 2.8122 | 2.8369 | 1.4212 | 0.20049 | 1.1592 | 0 | 8.8114
2040060 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET DEMİRCİOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00214_955214410_955214410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 19:30:28 | 21.09.2021 22:22:04 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3873 | 0 | 0 | 4.3873
2039811 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | RAHMİYE-2 SULAMA TR-10 45-72-M00373_45-72-M00373_2352727 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:59:38 | 21.09.2021 13:12:10 | 2.2089 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7684
2039954 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_HatBaşıAyırıcı_53134090 M07_53134090 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 15:22:53 | 21.09.2021 17:55:13 | 2.5389 | 0 | 85 | 0 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 297.867 | 0 | 125.7424 | 0 | 58.4995 | 0 | 0 | 482.1089
2039662 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1131 35-02-M01131_M-2374 M03_2060013 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2021 05:11:00 | 21.09.2021 06:02:02 | 0.85056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0.70947 | 0 | 0 | 344.4465 | 82.7196 | 0 | 4.2917 | 432.1672
2040066 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KERİMAĞA ORTAKÖY TR-2 45-78-M00786_49188941_56405618_56405618 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 19:47:39 | 21.09.2021 23:29:31 | 3.6978 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6633
2040089 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-996 35-03-M00996_910416287_910416287 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 21:21:56 | 22.09.2021 01:15:53 | 3.8992 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41
2039980 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HIRKALI TR-1 45-74-M00229_945595124_945595124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 16:12:26 | 21.09.2021 18:56:10 | 2.7289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18992
2040026 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | İNECİK TR-1 35-21-L00121_B_56373640_56373640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 18:11:39 | 21.09.2021 23:16:23 | 5.0789 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.7639 | 0 | 0 | 0 | 12.5711 | 0 | 0 | 44.335
2039734 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-1 45-83-M00438_45-83-M00438_61352775 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2021 09:08:22 | 21.09.2021 17:19:50 | 8.1908 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 147.0017 | 0 | 36.573 | 0 | 14.7989 | 0 | 0 | 198.3736
2039688 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 06:57:56 | 21.09.2021 06:58:52 | 0.015556 | 0 | 959 | 8 | 49 | 5 | 102 | 2 | 0 | 0 | 1.504 | 1.5935 | 0.22298 | 0.21648 | 0.59444 | 0.81129 | 0 | 4.9427
2039834 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ADALET-1 M09_2310721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 11:31:26 | 21.09.2021 11:45:14 | 0.23 | 5 | 4709 | 26 | 24 | 28 | 356 | 1 | 1 | 2.7872 | 250.868 | 27.8208 | 2.2484 | 100.8772 | 124.7257 | 0.60542 | 0.10277 | 510.0355
2039986 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_48738062_56373084_56373084 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 16:34:22 | 21.09.2021 18:05:03 | 1.5114 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0026149 | 0 | 21.6182 | 0 | 50.3664 | 0 | 0 | 71.9873
2039794 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_ORUÇ REİS K04_2101987 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:40:11 | 21.09.2021 10:58:56 | 0.3125 | 0 | 2412 | 0 | 31 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 331.4233 | 0 | 6.9105 | 0 | 87.2448 | 0 | 0 | 425.5785
2039814 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-12 35-13-L00459_946421169_946421169 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 11:19:07 | 21.09.2021 11:52:50 | 0.56194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.048302 | 0 | 0 | 0 | 0.021936 | 0 | 0 | 0.070238
2040063 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOCAKORU TR-1 45-71-M01490_953245583_953245583 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 19:40:00 | 21.09.2021 21:16:12 | 1.6033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37826
2039757 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HANPAŞA TR-1 45-72-M00205_A_65499294_65499294 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 09:30:38 | 21.09.2021 12:07:45 | 2.6186 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3146 | 0 | 0 | 0 | 0.46979 | 0 | 0 | 2.7844
2040106 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILCAOVA TR-2 35-20-L00171_7747772_56377081_56377081 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 23:45:48 | 22.09.2021 01:10:43 | 1.4153 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.9943 | 0 | 0.098169 | 0 | 0.19834 | 0 | 0 | 14.2908
2040006 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-18 35-15-M00252_35-15-M00252_67038445 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 17:23:00 | 21.09.2021 18:02:59 | 0.66639 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.9558 | 0 | 9.1917 | 0 | 0.61504 | 0 | 0 | 30.7625
2040069 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 35-16-L00014_954713331_954713331 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 20:04:08 | 21.09.2021 21:46:24 | 1.7044 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4344 | 0 | 0 | 0 | 3.4746 | 0 | 0 | 9.909
2039714 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48078273_56388248_56388248 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 08:19:19 | 21.09.2021 10:35:00 | 2.2614 | 0 | 224 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 128.5977 | 0 | 0.03922 | 0 | 15.2991 | 0 | 0 | 143.936
2040046 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-404 35-18-L00404_950467480_950467480 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 18:38:38 | 21.09.2021 22:08:54 | 3.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37546 | 0 | 0 | 0.37546
2039923 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-27 35-17-M00027__56353325_56353325 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 13:53:06 | 21.09.2021 15:17:56 | 1.4139 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.9602 | 0 | 0 | 0 | 3.6874 | 0 | 0 | 57.6477
2039731 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/29 45-71-M00083_B B3_45134566 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 09:05:00 | 21.09.2021 12:25:16 | 3.3378 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8029
2039940 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-436 BUCA KALK.KOOP 35-02-M00436_35-02-M00436_2363528 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 14:54:33 | 21.09.2021 18:14:58 | 3.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.1863 | 0 | 145.8898 | 522.0761
2039631 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | EİH Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 02:39:44 | 21.09.2021 03:05:43 | 0.43333 | 0 | 258 | 14 | 21 | 19 | 28 | 5 | 0 | 0 | 24.9956 | 5.5047 | 3.3993 | 37.4981 | 3.204 | 191.25 | 0 | 265.8516
2039917 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-252 SİSSUS HASTANE 35-18-L00252_950441369_950441369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 13:32:39 | 21.09.2021 14:51:03 | 1.3067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37438
2039674 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2156 35-02-M02156_BORNOVA TM M02_66549315 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 06:03:00 | 21.09.2021 06:16:13 | 0.22028 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 1 | 0 | 0.46138 | 0 | 0 | 92.2117 | 34.8517 | 0 | 1.1461 | 128.6709
2040003 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139509 L04_53139509 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 17:15:34 | 21.09.2021 18:22:56 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.2709 | 0 | 194.2709
2039754 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2909 35-02-M02909_910157077_910157077 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 09:46:58 | 21.09.2021 10:31:34 | 0.74333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76276
2039960 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3848 35-04-K03848_913466612_913466612 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 15:46:53 | 21.09.2021 17:23:23 | 1.6083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1129
2039711 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-3 M08_2311008 | EİH Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 07:31:28 | 21.09.2021 10:08:37 | 2.6192 | 8 | 6243 | 8 | 15 | 14 | 338 | 1 | 1 | 341.3513 | 4679.0321 | 1664.1496 | 30.502 | 394.0742 | 1289.1011 | 46.8287 | 9.3572 | 8454.3962
2039617 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-914 35-01-K00914_K-4832 K02_2034889 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2021 00:13:22 | 21.09.2021 00:26:43 | 0.2225 | 0 | 2525 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 137.4121 | 0 | 0 | 0 | 20.2949 | 0 | 0 | 157.707
2039949 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3102 35-04-K03102_912215932_912215932 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 15:18:00 | 21.09.2021 16:02:26 | 0.74056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33506
2039926 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_SARNIÇ-19 K18_2052728 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 14:19:39 | 21.09.2021 14:34:37 | 0.24944 | 0 | 4865 | 0 | 0 | 1 | 351 | 0 | 6 | 0 | 332.4303 | 0 | 0 | 1.1847 | 132.922 | 0 | 33.862 | 500.399
2039886 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 TARİŞ YANI 35-15-M00029_950350564_950350564 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 12:40:59 | 21.09.2021 15:45:19 | 3.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2039740 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_956622596_956622596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 09:23:21 | 21.09.2021 10:59:11 | 1.5972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5299
2039634 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2054626 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 03:02:00 | 21.09.2021 09:08:56 | 6.1156 | 2 | 23 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 113.2115 | 39.4132 | 8.0939 | 0 | 435.4807 | 0 | 0 | 0 | 596.1993
2040032 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53134869 M14_53134869 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 18:16:45 | 21.09.2021 19:57:11 | 1.6739 | 0 | 359 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82.8526 | 0 | 1.489 | 0 | 2.5275 | 0 | 0 | 86.869
2039820 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ADALET-1 M09_66328133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 11:28:53 | 21.09.2021 11:31:46 | 0.048056 | 5 | 4186 | 26 | 24 | 27 | 355 | 1 | 1 | 0.58235 | 47.1858 | 5.8128 | 0.46978 | 21.0336 | 26.0297 | 0.1265 | 0.021472 | 101.2621
2040035 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | EMENLER TR-2 35-31-L00138_35-31-L00138_2364260 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 18:18:53 | 21.09.2021 19:26:39 | 1.1294 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.7975 | 0 | 4.2723 | 0 | 7.6521 | 0 | 0 | 25.722
2040012 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-12 35-13-L00459_946421159_946421159 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 17:09:45 | 21.09.2021 18:01:18 | 0.85917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3641
2039800 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:50:40 | 21.09.2021 10:55:26 | 0.079444 | 4 | 808 | 11 | 99 | 20 | 52 | 0 | 4 | 0.80445 | 11.8101 | 4.6253 | 5.2896 | 6.1044 | 2.1322 | 0 | 1.795 | 32.561
2039869 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1086 35-01-K01086_FUAR İ.M. K01_2119392 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 12:21:43 | 21.09.2021 12:23:03 | 0.022222 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1405 | 0 | 6 | 0 | 0.24667 | 0 | 0 | 0 | 20.785 | 0 | 3.6369 | 24.6686
2039863 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-358 35-04-K00358_912582404_912582404 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 12:01:12 | 21.09.2021 16:10:30 | 4.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92868
2040098 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇELİ TR-2 45-73-M00433_945653734_945653734 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 23:04:26 | 21.09.2021 23:56:39 | 0.87028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29979
2039657 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_TURKCELL M46_2308404 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2021 04:36:00 | 21.09.2021 05:10:22 | 0.57278 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 1 | 0 | 1.171 | 0 | 0 | 230.5882 | 87.1516 | 0 | 2.8698 | 321.7806
2039906 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1168 35-01-K01168_910905375_910905375 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 13:28:14 | 21.09.2021 16:44:24 | 3.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4295 | 0 | 0 | 9.4295
2039763 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 09:57:43 | 21.09.2021 10:15:36 | 0.29806 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.62282 | 43.9579 | 34.7714 | 0.96497 | 171.4383 | 3.6807 | 0 | 0 | 255.4361
2039806 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KEMİKLİDERE TR-1 45-80-M00134_D_56386150_56386150 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:55:36 | 21.09.2021 13:08:17 | 2.2114 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.3478 | 0 | 0 | 0 | 0.065774 | 0 | 0 | 22.4135
2039737 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _11207555_56378463_56378463 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2021 09:13:52 | 21.09.2021 17:39:48 | 8.4322 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.5278 | 0 | 0 | 0 | 19.3196 | 0 | 0 | 47.8474
2040092 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_KULA İM L07_2035832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 21:56:43 | 21.09.2021 21:57:43 | 0.016667 | 2 | 682 | 78 | 196 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0.0069442 | 3.2845 | 5.1992 | 8.2464 | 0.20812 | 1.3141 | 0 | 0 | 18.2593
2040075 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-3 (KÖPRÜBAŞI KABİN) 35-32-L00003_A_56391793_56391793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 20:41:16 | 21.09.2021 22:40:34 | 1.9883 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9068 | 0 | 17.1993 | 0 | 9.2822 | 0 | 0 | 33.3882
2040029 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1131 35-02-M01131_912558368_912558368 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 18:23:46 | 21.09.2021 19:43:40 | 1.3317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4578
2039783 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_SARNIÇ-2 K02_2049419 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:28:45 | 21.09.2021 10:30:40 | 0.031944 | 0 | 1165 | 0 | 0 | 1 | 134 | 1 | 5 | 0 | 30.3454 | 0 | 0 | 0.39644 | 13.8672 | 0 | 4.2045 | 48.8135
2040009 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_KAVAKKUYU M04_2074354 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 17:26:20 | 21.09.2021 18:37:00 | 1.1778 | 0 | 163 | 0 | 81 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 85.0713 | 0 | 209.5286 | 12.7902 | 96.6692 | 0 | 0 | 404.0593
2039889 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-03/15 45-71-M00537_953173649_953173649 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 12:55:00 | 21.09.2021 13:52:35 | 0.95972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34818 | 0 | 0 | 0 | 0.70084 | 0 | 0 | 1.049
2039989 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KABAÇINAR TR-2 45-83-L00286_D_56399422_56399422 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 16:48:00 | 21.09.2021 18:52:38 | 2.0772 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5687 | 0 | 10.8049 | 0 | 2.5495 | 0 | 0 | 14.923
2039723 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_953394138_953394138 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 08:30:19 | 21.09.2021 12:34:38 | 4.0719 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8499
2039660 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_EVRENLİ OSMANİYE KOZLUCA M03_2055362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 05:00:14 | 21.09.2021 05:00:55 | 0.011389 | 0 | 508 | 2 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.55167 | 0.077878 | 0.36848 | 0 | 0.027191 | 0 | 0 | 1.0252
2039909 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR TR-5 45-72-L00288_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110929 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 13:40:21 | 21.09.2021 15:33:51 | 1.8917 | 0 | 24 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9889 | 0 | 53.1888 | 0 | 15.8146 | 0 | 0 | 77.9923
2039717 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_65662836 M13_65662836 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 08:18:40 | 21.09.2021 09:45:42 | 1.4506 | 2 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.4179 | 0 | 57.997 | 0 | 237.4603 | 0 | 0 | 0 | 297.8752
2039760 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-28 45-80-M00028_B_56401550_56401550 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 09:51:00 | 21.09.2021 11:34:17 | 1.7214 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0046 | 0 | 0 | 0 | 3.9032 | 0 | 0 | 12.9078
2039832 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-1906 35-10-K01906_TRAFO K03_48172833 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:58:00 | 21.09.2021 16:19:28 | 5.3578 | 0 | 374 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 745.2691 | 0 | 75.8487 | 0 | 106.6009 | 0 | 0 | 927.7187
2039623 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1673 35-04-K01673_K-1495 K02_2069021 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2021 01:18:37 | 21.09.2021 01:21:35 | 0.049337 | 0 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 41.7612 | 0 | 0 | 0 | 7.2552 | 0 | 0 | 49.0164
2040041 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKBIÇAKLAR TR-2 35-31-L00243_956576449_956576449 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 18:48:57 | 21.09.2021 20:13:02 | 1.4014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38971
2040018 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AKKÖY TR-1 45-83-M00394_45-83-M00394_2357204 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 17:56:19 | 21.09.2021 19:18:59 | 1.3778 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9961 | 0 | 37.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5206
2040078 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMET ÜLKÜ GRUP SULAMA 35-15-M00166_915015339_915015339 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 20:33:53 | 21.09.2021 21:50:20 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6309 | 0 | 0 | 5.6309
2039978 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950460501_950460501 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 16:07:25 | 21.09.2021 22:51:45 | 6.7389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9237
2039932 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEAHMET TR-1 45-72-L00119_956514723_956514723 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 14:26:37 | 21.09.2021 18:08:15 | 3.6939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1211
2039749 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_SOMA TR-44/2 M03_2324896 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 09:09:33 | 21.09.2021 10:43:04 | 1.5586 | 0 | 121 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 34.1914 | 0 | 0 | 73.1135 | 30.6675 | 177.6651 | 0 | 315.6375
2039892 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3515 35-02-K03515_913008813_913008813 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 12:50:07 | 21.09.2021 14:12:16 | 1.3692 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55583 | 0 | 0 | 0 | 3.9276 | 0 | 0 | 4.4834
2039918 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_8844522 E03_5940821 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 13:42:16 | 21.09.2021 17:44:24 | 4.0356 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.0223 | 0 | 0 | 0 | 79.8097 | 0 | 0 | 112.8319
2039998 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 17:09:33 | 21.09.2021 17:11:06 | 0.025833 | 0 | 959 | 8 | 49 | 5 | 102 | 2 | 0 | 0 | 3.6966 | 3.811 | 0.49606 | 0.58167 | 2.0199 | 2.2112 | 0 | 12.8164
2039689 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 06:54:46 | 21.09.2021 07:39:00 | 0.73722 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.58217 | 6.7812 | 49.841 | 28.0699 | 0 | 1.7529 | 121.439 | 0 | 208.4662
2040021 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BÜNYAN OSMANİYE TR-1 45-72-L00444_B_56390536_56390536 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 17:51:04 | 21.09.2021 18:59:02 | 1.1328 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3061 | 0 | 1.6144 | 0 | 1.2205 | 0 | 0 | 20.141
2039620 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2328952 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 00:33:29 | 21.09.2021 01:24:55 | 0.85722 | 0 | 3 | 26 | 124 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.0535 | 155.1622 | 380.8156 | 28.6133 | 37.6168 | 0 | 0 | 604.2615
2039683 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_TR-B M06_2311006 | TEİAŞ Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 03:30:00 | 21.09.2021 07:30:00 | 4 | 16 | 19572 | 27 | 151 | 68 | 2439 | 6 | 6 | 660.0566 | 25721.3927 | 2222.9591 | 427.1834 | 2747.7542 | 11777.8561 | 1777.5261 | 89.0763 | 45423.8044
2040038 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | EROĞLU TR-2 45-72-L00370_C_56393073_56393073 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 18:29:07 | 21.09.2021 19:37:42 | 1.1431 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22309 | 0 | 10.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8609
2039789 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-1 (DOĞANBEY-1 H.H. 477 SOL DEVRE) M15_49833960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 10:26:53 | 21.09.2021 10:55:00 | 0.46861 | 0 | 825 | 2 | 234 | 7 | 75 | 0 | 1 | 0 | 91.0618 | 0.96316 | 40.48 | 6.91 | 46.6436 | 0 | 0.078009 | 186.1365
2039875 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/29 45-83-L00029_955178319_955178319 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 12:17:34 | 21.09.2021 13:54:05 | 1.6086 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4486
2040084 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_GÜZELBAHÇE-2 ÇIKIŞ (İSTİKLAL) M11_2052313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 21:08:26 | 21.09.2021 21:18:00 | 0.15944 | 0 | 306 | 0 | 19 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.3791 | 0 | 1.7214 | 10.9649 | 4.0827 | 0 | 0 | 41.1481
2039935 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_10831629_56355163_56355163 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 14:47:02 | 21.09.2021 19:46:57 | 4.9986 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 183.8848 | 0 | 0 | 0 | 26.9051 | 0 | 0 | 210.7898
2039981 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_ŞEHİR-1 L14_2314540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 16:23:13 | 21.09.2021 16:35:28 | 0.20417 | 0 | 3332 | 4 | 75 | 6 | 522 | 3 | 1 | 0 | 146.6412 | 6.2267 | 12.4911 | 4.3983 | 77.8332 | 72.3347 | 0.087711 | 320.0129
2040081 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-49 SAYKOP 35-14-L00049_956654674_956654674 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 20:50:16 | 21.09.2021 21:40:25 | 0.83583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2040058 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-436 BUCA KALK.KOOP 35-02-M00436_B B1B_5819243 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 18:45:17 | 22.09.2021 00:58:45 | 6.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7419 | 0 | 0 | 22.7419
2039752 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TR-5 35-27-L00221_C_56382443_56382443 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2021 09:48:42 | 21.09.2021 19:49:21 | 10.0106 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3072 | 0 | 11.0745 | 0 | 1.2181 | 0 | 0 | 24.5998
2039746 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TEKBIÇAKLAR TR-2 35-31-L00243_35-31-L00243_2365457 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2021 09:34:00 | 21.09.2021 17:22:00 | 7.8 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86.1705 | 0 | 7.9354 | 0 | 48.1348 | 0 | 0 | 142.2407
2040015 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | YEŞİLYAYLA TR-12 AHATLAR 45-77-M00134_A_56356752_56356752 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 17:37:16 | 21.09.2021 18:41:15 | 1.0664 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4419
2039766 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139583 M05_53139583 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2021 09:39:01 | 21.09.2021 11:58:58 | 2.3325 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0859 | 0 | 19.3195 | 0 | 22.7584 | 0 | 0 | 0 | 43.1638
2040001 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_950454504_950454504 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 16:53:48 | 21.09.2021 20:20:23 | 3.4431 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2225
2040101 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-869 35-04-K00869_99435488_99435488 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 23:26:32 | 22.09.2021 01:01:52 | 1.5889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2186
2039958 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-525 35-04-K00525_C C2B_5787184 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 15:39:50 | 21.09.2021 17:02:47 | 1.3825 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1841 | 0 | 0 | 0 | 1.2861 | 0 | 0 | 17.4702
2040233 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139462 M05_53139462 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 09:23:00 | 22.09.2021 10:32:38 | 1.1606 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.81423 | 41.0414 | 23.3841 | 0 | 8.9746 | 0 | 0 | 74.2143
2040565 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-13 GERMİYAN 35-18-M00184_965928913_965928913 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 20:21:34 | 23.09.2021 00:14:53 | 3.8886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69467
2040216 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | CEVİZALAN TR-1 35-15-L01021_35-15-L01021_2365055 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 08:51:00 | 22.09.2021 15:12:14 | 6.3539 | 0 | 43 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.7941 | 0 | 77.3336 | 0 | 11.5147 | 0 | 0 | 140.6424
2040419 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-26-M00053_956614634_956614634 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 15:02:08 | 22.09.2021 16:20:45 | 1.3103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22971 | 0 | 0 | 0 | 0.44592 | 0 | 0 | 0.67563
2040273 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEVELİ TR-1 35-22-M00279_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111395 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 10:08:49 | 22.09.2021 11:23:34 | 1.2458 | 0 | 137 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68.0769 | 0 | 7.7527 | 0 | 13.9002 | 0 | 0 | 89.7298
2040425 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_ÇAPAKLI MERKEZ M03_78225766 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 15:18:00 | 22.09.2021 15:39:12 | 0.35333 | 0 | 302 | 0 | 21 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23.7041 | 0 | 26.7007 | 0 | 5.3834 | 0 | 0 | 55.7881
2040508 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4355 35-02-K04355_TRAFO K03_2114147 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 17:59:59 | 22.09.2021 18:26:00 | 0.43361 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 99.4318 | 0 | 0 | 0 | 36.9091 | 0 | 56.2831 | 192.624
2040482 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR-14 BULVAR ÜZERİ 45-73-M00031_945678930_945678930 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 17:08:33 | 22.09.2021 17:59:21 | 0.84667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082116
2040296 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_955298262_955298262 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.09.2021 10:33:19 | 22.09.2021 19:01:18 | 8.4664 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8997
2040439 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 15:49:14 | 22.09.2021 15:50:57 | 0.028819 | 0 | 1620 | 30 | 168 | 14 | 181 | 2 | 1 | 0 | 14.131 | 5.3338 | 19.9052 | 3.1521 | 8.4342 | 4.0642 | 0.12569 | 55.1462
2040488 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-60 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01060_45-80-M01060_2362848 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 17:20:00 | 22.09.2021 18:44:26 | 1.4072 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0456
2040359 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HALİTPAŞA TARIMSAL SULAMA-2 M01_72188720 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 13:12:42 | 22.09.2021 14:06:07 | 0.89028 | 0 | 0 | 46 | 98 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2371 | 194.7617 | 5.4114 | 17.8374 | 0 | 0 | 309.2475
2040445 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4443 35-03-K04443_B_56363642_56363642 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.09.2021 16:04:25 | 22.09.2021 17:51:11 | 1.7794 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 5.4831 | 0 | 0 | 0 | 27.2615 | 0 | 45.1824 | 77.927
2040402 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135265 M15_53135265 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 14:35:05 | 22.09.2021 15:50:50 | 1.2625 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0967 | 0 | 11.8535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9502
2040153 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-16/4 45-82-M00096_TR-3 M03_72189663 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 04:04:57 | 22.09.2021 06:58:09 | 2.8867 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 304.1822 | 0 | 0 | 0 | 13.5893 | 0 | 0 | 317.7715
2040253 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_54697562 M06_54697562 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 09:54:14 | 22.09.2021 11:22:36 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0011 | 0 | 0 | 0 | 62.0011
2040213 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-724 35-01-K00724_DAĞITIM TRAFOSU M03_66521262 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2021 08:44:14 | 22.09.2021 16:53:59 | 8.1625 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 1715.6193 | 0 | 0 | 0 | 1678.6951 | 0 | 126.4398 | 3520.7542
2040336 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950462231_950462231 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 11:40:58 | 22.09.2021 12:30:50 | 0.83111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28469
2040382 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAHALİLLİ TR-3 35-20-L00096_950225305_950225305 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 13:52:06 | 22.09.2021 15:39:51 | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5303 | 0 | 0 | 48.5303
2040505 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | KURUCALAR TR-1 45-81-M00131_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091302 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 18:05:07 | 22.09.2021 19:16:46 | 1.1942 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0249 | 0 | 8.6117 | 0 | 0.085363 | 0 | 0 | 16.722
2040193 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 07:59:17 | 22.09.2021 08:33:51 | 0.57611 | 1 | 339 | 39 | 12 | 7 | 41 | 1 | 0 | 0.081923 | 25.2742 | 48.1418 | 5.342 | 43.4065 | 13.7359 | 10.5175 | 0 | 146.4998
2040442 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-143 35-18-L00143_950461129_950461129 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 15:46:27 | 22.09.2021 17:37:42 | 1.8542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014208
2040299 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_955213570_955213570 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 10:58:00 | 22.09.2021 14:36:07 | 3.6353 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4635
2040405 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_911459286_911459286 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 14:15:21 | 22.09.2021 17:25:19 | 3.1661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88378
2040356 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-27-M00051_913660607_913660607 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 12:47:08 | 22.09.2021 14:23:10 | 1.6006 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647
2040399 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4774 35-04-K04774_95001186639_95001186639 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 14:11:53 | 22.09.2021 15:47:14 | 1.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4428 | 0 | 0 | 11.4428
2040548 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-273 35-19-L00273_956695741_956695741 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 19:29:30 | 22.09.2021 20:44:36 | 1.2517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7048
2040448 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _A_56385208_56385208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 16:11:00 | 22.09.2021 17:16:41 | 1.0947 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7138 | 0 | 0.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0276
2040494 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2 45-71-M00002_953192218_953192218 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 17:26:43 | 22.09.2021 18:51:48 | 1.4181 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8513
2040308 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AYTEKİN ŞENER L01_2331489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 11:09:23 | 22.09.2021 11:44:19 | 0.58222 | 0 | 0 | 32 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.0987 | 10.0136 | 11.1423 | 1.6302 | 90.3099 | 0 | 206.1948
2040262 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | RAHMİYE-1 SULAMA TR-12 45-72-M00345_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045272 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 09:57:23 | 22.09.2021 12:29:53 | 2.5417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3505
2040239 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-6 35-19-M00218_7640822_56390069_56390069 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2021 09:32:00 | 22.09.2021 16:57:00 | 7.4167 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.7419 | 0 | 81.3989 | 0 | 102.092 | 0 | 0 | 228.2327
2040371 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-370 TOLGÖRGÜN SİTESİ 35-18-L00370_950467739_950467739 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 13:21:39 | 22.09.2021 15:32:46 | 2.1853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9014
2040225 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-30 35-16-L00030_35-16-L00030_2347343 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 09:00:16 | 22.09.2021 09:57:54 | 0.96056 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5391 | 0 | 13.759 | 0 | 4.5974 | 0 | 0 | 19.8955
2040179 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_TR-2 34500 ÇIKIŞ M12_2052446 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 07:06:29 | 22.09.2021 07:10:45 | 0.071111 | 0 | 3477 | 0 | 8 | 7 | 398 | 0 | 0 | 0 | 95.5723 | 0 | 0.54331 | 9.4082 | 50.011 | 0 | 0 | 155.5349
2040365 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-26-M00053_956614634_956614634 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 13:29:00 | 22.09.2021 14:16:50 | 0.79722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13793 | 0 | 0 | 0 | 0.26904 | 0 | 0 | 0.40697
2040531 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-2 M04_66328145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 19:02:42 | 22.09.2021 19:14:00 | 0.18833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5328 | 0 | 0.28815 | 0 | 10.8209
2040245 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-2 45-72-L00300_956487401_956487401 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 09:42:15 | 22.09.2021 10:45:16 | 1.0503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16239
2040557 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-118 35-15-M00118_950360762_950360762 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 19:41:53 | 22.09.2021 20:39:37 | 0.96222 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2354
2040408 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR-14 BULVAR ÜZERİ 45-73-M00031_945682804_945682804 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 14:48:44 | 22.09.2021 15:45:33 | 0.94694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38999
2040202 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 08:22:37 | 22.09.2021 08:24:23 | 0.029444 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.017881 | 2.0334 | 0.13632 | 0.38587 | 0.040938 | 0.097802 | 0 | 0 | 2.7123
2040451 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRENCİK TR-1 45-73-M00551_A_56401970_56401970 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 16:10:54 | 22.09.2021 17:57:05 | 1.7697 | 0 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4656 | 0 | 30.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7835
2040600 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2076606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 23:58:56 | 23.09.2021 00:01:25 | 0.041389 | 0 | 928 | 17 | 198 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7.6709 | 1.9531 | 15.0441 | 0 | 0.71014 | 0 | 0 | 25.3783
2040142 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | TOYGAR TR-2 45-73-M00237_45-73-M00237_2354172 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 02:00:07 | 22.09.2021 05:58:41 | 3.9761 | 0 | 42 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.8116 | 0 | 10.9023 | 0 | 0.012637 | 0 | 0 | 52.7265
2040288 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/64 DM 45-72-M00064_956519794_956519794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 10:38:42 | 22.09.2021 12:46:35 | 2.1314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26561
2040182 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORUBAŞI TR-1 45-75-M00240_945618048_945618048 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 07:14:14 | 22.09.2021 08:34:39 | 1.3403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30886
2040514 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-118 35-15-M00118_950360762_950360762 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 18:18:36 | 22.09.2021 19:18:11 | 0.99306 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0282
2040322 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 11:11:00 | 22.09.2021 12:24:56 | 1.2322 | 0 | 71 | 54 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.1668 | 123.9575 | 57.067 | 41.1034 | 0.90723 | 0 | 0 | 255.202
2040468 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-15-M00015_950383112_950383112 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 16:17:15 | 22.09.2021 18:26:26 | 2.1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40377
2040428 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956660898_956660898 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 15:14:40 | 22.09.2021 20:57:36 | 5.7156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.747
2040474 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 16:56:00 | 22.09.2021 17:11:21 | 0.25583 | 0 | 9 | 37 | 61 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0.38619 | 36.4201 | 51.6938 | 64.3429 | 12.6283 | 400.6936 | 0 | 566.1649
2040199 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/81-1 45-83-L00503_955139674_955139674 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 08:13:29 | 22.09.2021 09:21:28 | 1.1331 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.45031 | 0 | 0 | 0 | 1.1198 | 0 | 0 | 1.5701
2040554 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_C c1_5898692 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 19:41:01 | 22.09.2021 21:45:56 | 2.0819 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.5298 | 0 | 0 | 0 | 8.5361 | 0 | 0 | 46.0659
2040368 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_35-19-L00087_2353591 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 13:25:54 | 22.09.2021 14:50:00 | 1.4017 | 0 | 448 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 232.9606 | 0 | 3.9701 | 0 | 118.6611 | 0 | 0 | 355.5918
2040242 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇERİPAŞA M02_71996192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 09:35:44 | 22.09.2021 09:45:34 | 0.16389 | 0 | 323 | 1 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.5084 | 0.04464 | 2.0047 | 0 | 4.5054 | 0 | 0 | 13.0632
2040511 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-510 35-01-K00510_910712531_910712531 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 18:09:29 | 22.09.2021 21:08:30 | 2.9836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4953
2040348 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-107 35-26-M00107__56359027_56359027 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 12:12:30 | 22.09.2021 13:04:01 | 0.85861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8908 | 0 | 0 | 4.8908
2040491 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | BEYLER KÖK 45-85-L00034_HatBaşıAyırıcı_53135787 L02_53135787 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 17:21:55 | 22.09.2021 19:02:03 | 1.6689 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8863
2040597 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_BEYDAĞ L02_2049981 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 23:33:28 | 23.09.2021 00:30:03 | 0.94306 | 0 | 2986 | 0 | 181 | 5 | 729 | 3 | 1 | 0 | 467.9329 | 0 | 98.368 | 7.105 | 263.4517 | 233.1973 | 68.1892 | 1138.2442
2040377 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_953394425_953394425 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 13:45:15 | 22.09.2021 18:18:31 | 4.5544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8024
2040354 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3199 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03199_910944449_910944449 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 12:42:15 | 22.09.2021 16:36:06 | 3.8975 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9944
2040517 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-286 35-18-L00286_B b1b_5949438 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 18:24:29 | 22.09.2021 20:43:47 | 2.3217 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5772 | 0 | 0 | 0 | 2.1274 | 0 | 0 | 15.7046
2040540 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_43149138_56404824_56404824 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 18:55:20 | 22.09.2021 21:19:56 | 2.41 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0797 | 0 | 0 | 0 | 0.0095118 | 0 | 0 | 4.0892
2040586 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-248 35-18-L00248_35-18-L00248_2376418 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 21:28:04 | 22.09.2021 22:03:52 | 0.59667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.7971 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0 | 38.9471
2040191 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-436 BUCA KALK.KOOP 35-02-M00436_B B1B_5819243 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 07:44:21 | 22.09.2021 17:39:53 | 9.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9733 | 0 | 0 | 53.9733
2040417 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-5 35-31-L00005_35-31-L00005_61244132 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 15:21:14 | 22.09.2021 15:54:56 | 0.56167 | 0 | 294 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.0831 | 0 | 0.7259 | 0 | 3.5802 | 0 | 0 | 43.3892
2040231 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇIRPI TR-1-2/3 35-20-M00008_ÇIRPI İM M02_66684197 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2021 09:19:23 | 22.09.2021 16:02:14 | 6.7139 | 0 | 195 | 0 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 407.7889 | 0 | 483.7409 | 0 | 481.0353 | 0 | 0 | 1372.5651
2040523 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-90 35-15-M00090_35-15-M00090_2364916 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 18:38:30 | 22.09.2021 18:58:37 | 0.33528 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.9551 | 0 | 0 | 0 | 5.7658 | 0 | 0 | 62.7209
2040294 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2124686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 10:50:36 | 22.09.2021 11:31:36 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.0482 | 0 | 1279.2042 | 0 | 1577.2524
2040337 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_911488306_911488306 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 11:53:57 | 22.09.2021 13:59:14 | 2.0881 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0925
2040314 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/110 45-83-L00110_955146315_955146315 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 11:15:30 | 22.09.2021 12:59:21 | 1.7308 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64522
2040145 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-255 35-02-K00255_K-3577 K02_2060501 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2021 02:48:30 | 22.09.2021 03:33:23 | 0.74799 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.2941 | 0 | 0 | 0 | 6.6212 | 0 | 0 | 57.9152
2040357 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | NARINCALIPITRAK TR-1 45-77-L00092_A_56395803_56395803 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 12:57:22 | 22.09.2021 16:03:59 | 3.1103 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.0043773 | 0 | 0 | 9.1085
2040251 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140396 M02_53140396 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 09:52:57 | 22.09.2021 11:16:52 | 1.3986 | 0 | 0 | 7 | 31 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9469 | 137.0331 | 821.6534 | 5.5787 | 0 | 0 | 1074.2121
2040500 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/4 35-19-M00254_956676256_956676256 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 17:27:54 | 22.09.2021 19:21:02 | 1.8856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80619
2040211 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_HatBaşıAyırıcı_66072705 M17_66072705 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2021 08:35:58 | 22.09.2021 12:25:24 | 3.8238 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.3989 | 0 | 1.7165 | 0 | 19.9939 | 0 | 0 | 46.1092
2040520 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İZZETTİN TR-1 45-83-M00438_955157289_955157289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 18:39:02 | 22.09.2021 21:19:48 | 2.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64919 | 0 | 0 | 0.64919
2040566 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | İĞDELİ TR-6 35-31-L00400_35-31-L00400_2354903 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 20:19:03 | 22.09.2021 21:38:05 | 1.3172 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6343 | 0 | 0.23761 | 0 | 2.5336 | 0 | 0 | 7.4054
2040334 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKİLİSE TR-2 35-21-L00045_953361332_953361332 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 11:25:43 | 22.09.2021 13:20:02 | 1.9053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58699
2040480 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI TR-3 45-78-M00447_49250730_56407956_56407956 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 17:04:39 | 22.09.2021 18:14:12 | 1.1592 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.854 | 0 | 3.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0476
2040374 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 35-32-L00004_956279003_956279003 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 13:41:11 | 22.09.2021 15:38:05 | 1.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14168 | 0 | 0 | 0.14168
2040274 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-237 35-14-L00237_956636434_956636434 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 10:15:00 | 22.09.2021 12:32:42 | 2.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3086
2040248 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | İĞDECİK TR-6 45-71-M00086_45-71-M00086_2368696 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 09:51:30 | 22.09.2021 10:52:53 | 1.0231 | 0 | 43 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8471 | 0 | 68.5318 | 0 | 0.8683 | 0 | 0 | 79.2472
2040291 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-44 (DM-5/TR-12) ALPKENT 35-26-M00044_95000151416_95000151416 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 10:43:00 | 22.09.2021 15:38:51 | 4.9308 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9398
2040440 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1636 35-01-K01636_B_56383615_56383615 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 15:49:00 | 22.09.2021 17:09:40 | 1.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5696 | 0 | 10.873 | 82.4427
2040560 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KASAPLI TR-3 45-73-M00261_945657652_945657652 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 20:06:25 | 22.09.2021 22:16:09 | 2.1622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27454
2040205 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | IŞIKLAR TR-1 35-29-L00088_B_56360639_56360639 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 08:08:06 | 22.09.2021 08:35:13 | 0.45194 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5551 | 0 | 0 | 0 | 0.0048312 | 0 | 0 | 2.5599
2040311 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-5/18 35-26-M00809__56360658_56360658 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 11:08:47 | 22.09.2021 20:19:51 | 9.1844 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.7538 | 0 | 0 | 0 | 69.7762 | 0 | 0 | 94.53
2040503 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3961 GEÇİT 35-02-K03961_K-3569 K01_66577840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 17:57:00 | 22.09.2021 18:10:27 | 0.22417 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 161.8222 | 0 | 0 | 19.386 | 44.8725 | 0 | 0 | 226.0807
2040148 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4732 35-07-K04732_35-07-K04732_2368981 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 02:42:35 | 22.09.2021 03:51:22 | 1.1464 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.995 | 0 | 2.0519 | 0 | 0.49678 | 0 | 0 | 23.5438
2040254 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | SARNIÇ TARIMSAL SULAMA TR-1 45-77-L00325_B_56384733_56384733 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 09:56:36 | 22.09.2021 11:43:25 | 1.7803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6776
2040260 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_TATLIÇEŞME ÇIKIŞI L04_61353343 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 10:04:24 | 22.09.2021 10:05:14 | 0.013889 | 0 | 734 | 9 | 60 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.5322 | 0.16797 | 0.11438 | 0.0020161 | 0.53153 | 0 | 0 | 2.3481
2040137 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_TR-A M20_2308551 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 01:05:44 | 22.09.2021 01:35:52 | 0.50222 | 26 | 22301 | 34 | 330 | 93 | 2319 | 1 | 2 | 118.8838 | 3851.1613 | 24.2153 | 114.4527 | 2060.7853 | 1351.7654 | 0.89735 | 4.2382 | 7526.3994
2040214 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 08:37:00 | 22.09.2021 08:43:00 | 0.1 | 7 | 1033 | 156 | 64 | 34 | 87 | 0 | 0 | 0.21004 | 17.2486 | 109.226 | 13.5433 | 17.5318 | 6.7675 | 0 | 0 | 164.5272
2040383 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2911 35-01-M02911_910848376_910848376 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 13:57:53 | 22.09.2021 17:55:22 | 3.9581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4987
2040506 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_EVRENLİ OSMANİYE KOZLUCA M03_2055362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 18:07:44 | 22.09.2021 18:08:28 | 0.012222 | 0 | 508 | 2 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.89625 | 0.11896 | 0.63374 | 0 | 0.041379 | 0 | 0 | 1.6903
2040320 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2093166 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 11:31:44 | 22.09.2021 11:32:14 | 0.0083333 | 0 | 450 | 31 | 91 | 14 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1.19 | 2.6163 | 2.7241 | 0.67263 | 1.0153 | 0.16922 | 0 | 8.3876
2040463 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135437 M04_53135437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 16:39:44 | 22.09.2021 16:42:04 | 0.038889 | 1 | 552 | 21 | 153 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0.012792 | 2.496 | 10.3368 | 3.4784 | 1.3821 | 0.49133 | 0 | 0 | 18.1974
2040220 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TEKBIÇAKLAR TR-3 35-31-L00241_35-31-L00241_2365455 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2021 08:57:17 | 22.09.2021 17:12:48 | 8.2584 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.1054 | 0 | 156.51 | 0 | 16.7792 | 0 | 0 | 253.3946
2040549 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-33 35-17-M00033_M-433 M03_66314650 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 19:34:00 | 22.09.2021 19:43:26 | 0.15722 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.082442 | 0 | 0.68233 | 0 | 0.04097 | 0 | 0 | 0 | 0.80574
2040194 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-13 M05_66524558 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 08:06:14 | 22.09.2021 08:47:14 | 0.68333 | 0 | 2549 | 0 | 0 | 3 | 191 | 1 | 7 | 0 | 401.7937 | 0 | 0 | 18.8839 | 144.0138 | 65.7936 | 223.4083 | 853.8934
2040157 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OVAKENT TR-6 35-15-L00586_35-15-L00586_2366044 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 06:26:51 | 22.09.2021 07:28:59 | 1.0356 | 0 | 14 | 0 | 34 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.1902 | 0 | 52.7647 | 0 | 8.847 | 0 | 0 | 69.8018
2040406 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 14:42:35 | 22.09.2021 15:09:12 | 0.44361 | 0 | 328 | 8 | 32 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 49.9123 | 12.9552 | 31.2716 | 7.3008 | 12.4807 | 0 | 0 | 113.9207
2040400 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/79 45-72-M00079_956480926_956480926 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 14:31:33 | 22.09.2021 15:50:54 | 1.3225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4685
2040589 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ÇÖMLEKÇİ TR-7/A 35-31-L00467_35-31-L00467_61235279 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 22:00:00 | 22.09.2021 23:07:24 | 1.1233 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5602 | 0 | 49.8814 | 0 | 2.5224 | 0 | 0 | 55.964
2040257 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 10:02:17 | 22.09.2021 10:04:04 | 0.029722 | 0 | 1483 | 92 | 335 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9.0886 | 24.5067 | 52.0314 | 0.19678 | 1.1236 | 0 | 0 | 86.9471
2040240 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-4 35-28-M00179_953378635_953378635 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.09.2021 09:26:53 | 22.09.2021 14:18:33 | 4.8611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3469
2040134 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_TR-B M06_2311006 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 01:02:35 | 22.09.2021 01:26:00 | 0.39028 | 16 | 19575 | 27 | 151 | 68 | 2444 | 6 | 6 | 73.6961 | 2865.9434 | 216.3656 | 42.6437 | 275.4506 | 1153.9775 | 183.5354 | 8.5432 | 4820.1554
2040466 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-142 35-16-L00142_TR-143 L03_72032899 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 16:42:34 | 22.09.2021 17:58:59 | 1.2736 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 170.3484 | 0 | 0 | 0 | 1.6687 | 0 | 0 | 172.0171
2040217 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-36 35-15-L00230_C_56406855_56406855 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 08:52:00 | 22.09.2021 10:26:50 | 1.5806 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.373
2040280 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-15/4 45-82-M00095_A_56400468_56400468 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 09:53:18 | 22.09.2021 13:00:39 | 3.1225 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.054 | 0 | 0 | 0 | 13.1073 | 0 | 0 | 79.1614
2040317 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-2 GÖLCÜKLER 35-22-M00002_C_56354353_56354353 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 11:27:04 | 22.09.2021 13:03:42 | 1.6106 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6651 | 0 | 4.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1559
2040366 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3716 35-01-K03716_913250525_913250525 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 13:12:47 | 22.09.2021 16:31:03 | 3.3044 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9136 | 0 | 0 | 0 | 9.6581 | 0 | 0 | 18.5717
2040303 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA SANAYİ 45-71-M00108_ M01_2081211 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 11:04:07 | 22.09.2021 13:02:48 | 1.9781 | 0 | 357 | 1 | 15 | 4 | 90 | 5 | 2 | 0 | 161.2876 | 8.138 | 60.5208 | 669.8639 | 143.5055 | 1433.8529 | 9.6995 | 2486.8683
2040546 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/24 45-83-L00024_955146502_955146502 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 19:22:55 | 22.09.2021 21:40:19 | 2.29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3017
2040446 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLTEPE TR-1 45-79-M00110_945553148_945553148 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 16:05:33 | 22.09.2021 17:34:15 | 1.4783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45508
2040329 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133662 M13_53133662 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2021 08:35:00 | 22.09.2021 14:46:00 | 6.1833 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0094 | 0 | 397.204 | 0 | 254.5262 | 0 | 0 | 0 | 654.7396
2040143 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4405 35-02-K04405_K-286 K02_2119987 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2021 02:33:42 | 22.09.2021 02:35:12 | 0.024892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04366 | 0 | 0 | 0 | 0.04366
2040183 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KAVAKYERİ TR-1 45-86-M00103_B_56405247_56405247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 07:17:25 | 22.09.2021 09:29:52 | 2.2075 | 0 | 51 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3584 | 0 | 2.7469 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 12.2273
2040429 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | SİNETUR TR 35-30-M00344_35-30-M00344_2365755 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 15:27:50 | 22.09.2021 18:12:57 | 2.7519 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.2595 | 0 | 0 | 0 | 42.2004 | 0 | 0 | 75.4599
2040515 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3330 35-09-K03330_97802167_97802167 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 18:15:56 | 22.09.2021 19:31:16 | 1.2556 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6767
2040575 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-2/TR-16 M07_2095189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 21:00:52 | 22.09.2021 21:04:01 | 0.0525 | 0 | 1881 | 0 | 126 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 43.0905 | 0 | 7.1243 | 0 | 4.9617 | 0 | 0 | 55.1765
2040555 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/97 45-83-L00097__72373368_72373368 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 19:46:14 | 22.09.2021 22:53:38 | 3.1233 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.0974 | 0 | 0 | 0 | 24.5561 | 0 | 0 | 69.6535
2040269 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367319 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 10:08:47 | 22.09.2021 10:34:49 | 0.43389 | 0 | 375 | 33 | 37 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 29.3911 | 60.1651 | 17.905 | 61.0436 | 14.3827 | 46.1272 | 0 | 229.0148
2040243 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_DERBENT İM-DM L03_72176474 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2021 09:31:14 | 22.09.2021 12:43:10 | 3.1989 | 0 | 1006 | 9 | 108 | 6 | 73 | 1 | 0 | 0 | 667.5428 | 71.8693 | 622.2647 | 166.1561 | 194.4139 | 104.9286 | 0 | 1827.1754
2040435 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_GERİ DÖNÜŞ FİDERİ M05_66243742 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 15:42:43 | 22.09.2021 16:00:25 | 0.295 | 14 | 1 | 46 | 4 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3.6866 | 0.12577 | 26.9221 | 0.57837 | 100.0603 | 0 | 63.1962 | 0 | 194.5692
2040512 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_ÇUKURALTI M-23 KÖK M02_72121066 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 18:24:37 | 22.09.2021 18:59:49 | 0.58667 | 0 | 672 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 98.186 | 0 | 3.7304 | 0 | 33.2588 | 0 | 0 | 135.1752
2040535 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-436 BUCA KALK.KOOP 35-02-M00436_B B1B_5819243 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 19:05:04 | 22.09.2021 20:00:31 | 0.92417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1195 | 0 | 0 | 4.1195
2040206 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_HatBaşıAyırıcı_60213185 M05_60213185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 08:25:54 | 22.09.2021 08:27:34 | 0.027778 | 0 | 768 | 4 | 21 | 4 | 123 | 1 | 0 | 0 | 2.5166 | 0.24761 | 0.52607 | 0.96929 | 0.86491 | 2.5533 | 0 | 7.6778
2040455 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_SİRGELİ K08_2308108 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 16:25:31 | 22.09.2021 17:01:48 | 0.60499 | 0 | 5950 | 0 | 1 | 2 | 940 | 0 | 4 | 0 | 1140.0087 | 0 | 0.0093775 | 61.1234 | 706.1404 | 0 | 166.453 | 2073.7348
2040598 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 23:42:38 | 23.09.2021 00:17:42 | 0.58444 | 23 | 694 | 66 | 21 | 18 | 45 | 0 | 1 | 3.6741 | 56.179 | 38.1282 | 5.4373 | 33.5378 | 10.7147 | 0 | 3.259 | 150.9302
2040498 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_TATLIÇEŞME ÇIKIŞI L04_61353343 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 17:46:24 | 22.09.2021 17:46:44 | 0.0055556 | 0 | 734 | 9 | 60 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.64691 | 0.068942 | 0.046296 | 0.00076942 | 0.21138 | 0 | 0 | 0.97429
2040140 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4138 35-01-K04138_K-4537 K01_48413769 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 01:30:00 | 22.09.2021 01:34:44 | 0.078889 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.8875 | 0 | 0 | 0 | 0.44261 | 0 | 0 | 10.3301
2040472 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_M-212(ŞAKRAN) M02_66328147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 16:53:29 | 22.09.2021 16:57:20 | 0.064167 | 0 | 266 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8418 | 0 | 0.037687 | 0 | 0.042441 | 0 | 0 | 3.9219
2040163 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_TR-B M06_2311006 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 06:54:04 | 22.09.2021 07:04:00 | 0.16556 | 16 | 19575 | 27 | 151 | 68 | 2444 | 6 | 6 | 26.9052 | 1050.7301 | 92.8276 | 20.3565 | 116.8386 | 509.1088 | 76.2946 | 4.029 | 1897.0904
2040518 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/50 45-83-M00050_45-83-M00050_2356905 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 18:36:12 | 22.09.2021 19:17:23 | 0.68639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0.58623 | 0 | 0 | 0 | 84.1142 | 0 | 2.4602 | 87.1606
2040186 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-78/1 45-83-L00305_955139995_955139995 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 07:23:32 | 22.09.2021 09:40:54 | 2.2894 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7239
2040226 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-2 45-83-M00439_45-83-M00439_2357210 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2021 09:06:37 | 22.09.2021 17:14:38 | 8.1336 | 0 | 96 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 337.8247 | 0 | 148.2319 | 0 | 75.3061 | 0 | 0 | 561.3626
2040223 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_TR A M03_2314106 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2021 09:01:58 | 22.09.2021 09:18:58 | 0.28319 | 1 | 763 | 50 | 37 | 26 | 120 | 1 | 0 | 0.1487 | 47.5989 | 165.4801 | 12.3865 | 72.3612 | 36.5176 | 28.1036 | 0 | 362.5966
2040246 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKÖY TOPRAKLIK TR-11 35-31-L00473_956594336_956594336 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 09:48:00 | 22.09.2021 10:11:25 | 0.39028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21016
2040409 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2035578 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 14:56:24 | 22.09.2021 14:59:22 | 0.049444 | 0 | 609 | 10 | 27 | 9 | 64 | 2 | 0 | 0 | 10.3892 | 5.4095 | 8.2375 | 2.9725 | 7.5327 | 36.0467 | 0 | 70.5881
2040346 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP TR-6(DEMİRTEPE) 45-78-M00800_49202847_56401637_56401637 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 12:20:45 | 22.09.2021 13:01:14 | 0.67472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 1.9943e-05 | 0 | 0 | 1.5418
2040452 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORUBAŞI TR-2 45-75-M00367_945620929_945620929 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 16:15:45 | 22.09.2021 19:08:47 | 2.8839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046218
2040352 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER DOĞA SİTESİ TR-8 35-14-M00149_956689827_956689827 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 12:28:15 | 22.09.2021 13:57:55 | 1.4944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84775
2040595 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜTEVELLİ TR-5 45-80-M00106_956537867_956537867 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 22:55:56 | 22.09.2021 23:32:19 | 0.60639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16802
2040235 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3726 35-02-K03726_K-1755 K01_2073601 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2021 09:22:14 | 22.09.2021 17:33:48 | 8.1928 | 0 | 1712 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4086.1262 | 0 | 0 | 159.4389 | 830.8891 | 0 | 0 | 5076.4542
2040544 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910187085_910187085 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 19:19:46 | 22.09.2021 21:09:10 | 1.8233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55609
2040212 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ TR-1 45-72-L00163__72373614_72373614 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 08:41:53 | 22.09.2021 10:20:24 | 1.6419 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.7829 | 0 | 2.2864 | 0 | 5.5803 | 0 | 0 | 32.6496
2040189 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _48253439_56360503_56360503 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 07:32:51 | 22.09.2021 08:12:04 | 0.65361 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6941 | 0 | 1.1721 | 0 | 10.0653 | 0 | 0 | 17.9316
2040527 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | AKTAŞ TR-1 45-77-L00264_B_56386418_56386418 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 18:51:52 | 22.09.2021 21:09:55 | 2.3008 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9933 | 0 | 4.8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8598
2040484 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TEKBIÇAKLAR TR-3 35-31-L00241_47909212_56385802_56385802 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 17:17:00 | 22.09.2021 18:12:09 | 0.91917 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1582 | 0 | 8.9682 | 0 | 1.7002 | 0 | 0 | 19.8266
2040292 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-1 45-76-M00001_42855144_56387697_56387697 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 10:47:38 | 22.09.2021 13:33:48 | 2.7694 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.9624 | 0 | 0 | 0 | 0.25228 | 0 | 0 | 53.2147
2040584 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUPINAR TR-1 45-72-L00259_956521265_956521265 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 21:30:41 | 22.09.2021 23:13:06 | 1.7069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21027
2040441 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-34 (DM 7/13) 35-28-L00034_953373196_953373196 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 15:54:00 | 22.09.2021 16:36:43 | 0.71194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 1.0929 | 0 | 0 | 2.2605
2040149 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 03:26:43 | 22.09.2021 03:56:47 | 0.50111 | 5 | 3622 | 61 | 115 | 40 | 317 | 3 | 0 | 0.65081 | 194.3169 | 70.7659 | 39.377 | 51.5406 | 44.6272 | 26.0758 | 0 | 427.3543
2040249 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2106463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 09:54:07 | 22.09.2021 09:54:54 | 0.013056 | 2 | 1305 | 141 | 144 | 12 | 111 | 1 | 0 | 0.0058631 | 2.2713 | 10.4208 | 3.9573 | 1.2293 | 0.49083 | 0.061416 | 0 | 18.4369
2040298 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139882 M07_53139882 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 11:03:04 | 22.09.2021 11:57:13 | 0.9025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35973
2040401 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-141 35-16-L00141_953323213_953323213 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.09.2021 14:37:36 | 22.09.2021 18:54:03 | 4.2742 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75704
2040378 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARKÖY TR-33 35-27-M00033_912684227_912684227 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 13:48:42 | 22.09.2021 19:01:59 | 5.2214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6803
2040587 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 21:53:38 | 22.09.2021 21:58:01 | 0.073056 | 0 | 1610 | 0 | 44 | 2 | 139 | 0 | 1 | 0 | 15.5366 | 0 | 0.35641 | 0.24927 | 2.0321 | 0 | 0 | 18.1743
2040215 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR4 35-27-L00129_912529855_912529855 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 08:45:36 | 22.09.2021 10:24:44 | 1.6522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017106
2040478 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4355 35-02-K04355_KAPASİTÖR-1 K01_2114143 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 17:02:34 | 22.09.2021 18:05:53 | 1.0553 | 0 | 3275 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 2 | 0 | 1115.5767 | 0 | 0 | 0 | 357.4195 | 0 | 212.5596 | 1685.5558
2040232 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | EMENLER TR-2 35-31-L00138_47840968_56391517_56391517 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 10:50:04 | 22.09.2021 11:43:47 | 0.89528 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4856 | 0 | 3.6083 | 0 | 0.39833 | 0 | 0 | 8.4922
2040272 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-48 35-15-M00048_48866678_56364021_56364021 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 10:03:23 | 22.09.2021 13:40:12 | 3.6136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.54779 | 0 | 0 | 0 | 57.7243 | 0 | 0 | 58.2721
2040295 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5/10 M03_72097657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 10:50:36 | 22.09.2021 11:20:00 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8917 | 0 | 296.5888 | 0 | 308.4805
2040438 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | _B_56386453_56386453 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 15:37:33 | 22.09.2021 20:01:28 | 4.3986 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6171
2040395 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KOCAKORU TR-1 45-71-M01490_44436095_56366536_56366536 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 14:21:57 | 22.09.2021 19:11:00 | 4.8175 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7379 | 0 | 0.11174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8496
2040501 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_KARABEYLER M02_72038302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 17:50:34 | 22.09.2021 17:51:34 | 0.016667 | 0 | 449 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.1747 | 0 | 0.40694 | 0 | 0.085459 | 0 | 0 | 1.6671
2040281 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _10584069_56368449_56368449 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 10:22:20 | 22.09.2021 12:35:03 | 2.2119 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.1282 | 0 | 0 | 0 | 11.042 | 0 | 0 | 45.1702
2040258 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-318 DİKİLİ BELEDİYESİ 35-30-L00318_915036067_915036067 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.09.2021 09:57:34 | 22.09.2021 15:13:08 | 5.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1695 | 0 | 0 | 1.1695
2040264 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-2165 35-09-M02165_M-403 M04_47239823 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 08:40:00 | 22.09.2021 10:29:40 | 1.8278 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 96.2483 | 0 | 0 | 0 | 13.6563 | 0 | 0 | 109.9045
2040467 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BALIBEY TR 45-77-L00176_B_65513355_65513355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 16:38:56 | 22.09.2021 18:57:22 | 2.3072 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3421
2040327 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56384528_56384528 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 11:37:02 | 22.09.2021 15:41:22 | 4.0722 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 171.945 | 0 | 0 | 0 | 23.71 | 0 | 0 | 195.655
2040321 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 (DM-3/8) 35-17-M00026_950302167_950302167 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 11:32:00 | 22.09.2021 13:45:47 | 2.2297 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7874
2040427 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_BAKIR TARIMSAL SULAMA M02_72212573 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 15:14:18 | 22.09.2021 15:48:14 | 0.56556 | 1 | 43 | 117 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.025335 | 10.262 | 105.7345 | 36.1183 | 0.22704 | 0 | 0 | 0 | 152.3672
2040367 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_DM-3/10(M-212) M09_45384034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 13:31:31 | 22.09.2021 13:47:00 | 0.25806 | 0 | 4230 | 0 | 0 | 1 | 203 | 1 | 0 | 0 | 309.8691 | 0 | 0 | 1.0696 | 91.3466 | 4.7824 | 0 | 407.0677
2040410 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_TR A M03_2314106 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2021 15:03:07 | 22.09.2021 15:15:51 | 0.21201 | 1 | 763 | 50 | 37 | 26 | 120 | 1 | 0 | 0.121 | 38.7313 | 139.6548 | 10.0045 | 61.9549 | 32.7178 | 21.1608 | 0 | 304.3451
2040361 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSMET DAĞLI SULAMA GRUBU TR 35-27-M00259_954765889_954765889 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 13:10:10 | 22.09.2021 17:30:02 | 4.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9476 | 0 | 0 | 1.9476
2040510 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-915 35-01-K00915_910868221_910868221 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 18:09:29 | 22.09.2021 19:36:07 | 1.4439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2142
2040241 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-19 45-82-M00019_45-82-M00019_2369957 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 09:30:11 | 22.09.2021 11:11:00 | 1.6803 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 89.6794 | 0 | 0 | 0 | 92.6787 | 0 | 0 | 182.3581
2040112 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORUBAŞI TR-2 45-75-M00367_945620935_945620935 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 00:30:08 | 22.09.2021 01:50:10 | 1.3339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43856
2040155 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-5 35-31-L00146_47821886_56352421_56352421 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 05:54:37 | 22.09.2021 08:38:02 | 2.7236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50596
2040447 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TARIMSAL SULAMA TR-27 45-85-L00129_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084438 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 16:09:00 | 22.09.2021 17:31:39 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3415
2040596 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-63/1 35-26-M00119__56359099_56359099 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 23:06:33 | 23.09.2021 00:14:33 | 1.1333 | 0 | 126 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.3908 | 0 | 1.0696 | 0 | 5.6696 | 0 | 0 | 48.13
2040138 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4197 35-02-K04197_35-02-K04197_2361578 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 01:06:27 | 22.09.2021 01:25:22 | 0.31528 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 20.1417 | 0 | 0 | 0 | 16.8511 | 0 | 0.75609 | 37.7489
2040261 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/12 35-20-L00061_6017655_56359125_56359125 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 10:04:00 | 22.09.2021 14:07:00 | 4.05 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5265 | 0 | 60.8241 | 0 | 44.2445 | 0 | 0 | 108.5951
2040324 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-12 35-13-L00459_946418154_946418154 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 11:30:46 | 22.09.2021 20:09:21 | 8.6431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.242
2040576 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-907 35-03-M00907_910794255_910794255 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 21:00:00 | 22.09.2021 22:25:42 | 1.4283 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43972 | 0 | 0.14842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58814
2040470 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_KÜLTÜRPARK K14_2306361 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 16:38:04 | 22.09.2021 17:29:44 | 0.86111 | 0 | 992 | 0 | 0 | 1 | 287 | 0 | 0 | 0 | 287.1016 | 0 | 0 | 1.7087 | 194.5501 | 0 | 0 | 483.3604
2040278 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-20 35-25-M00068_D_56396467_56396467 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 10:19:00 | 22.09.2021 12:30:55 | 2.1986 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5395
2040178 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_TR-1 34500 M04_2052581 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 07:06:41 | 22.09.2021 07:09:38 | 0.049167 | 1 | 4770 | 4 | 21 | 15 | 855 | 0 | 0 | 0.0011086 | 97.5089 | 0.18228 | 1.3453 | 56.6011 | 78.6712 | 0 | 0 | 234.31
2040424 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_45-83-L00223_2367340 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 15:20:43 | 22.09.2021 18:55:36 | 3.5814 | 0 | 200 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 159.5444 | 0 | 4.7631 | 0 | 35.6693 | 0 | 0 | 199.9768
2040507 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/9 45-72-M00009_B_56406937_56406937 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 17:58:32 | 22.09.2021 19:00:58 | 1.0406 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6204 | 0 | 0.96303 | 0 | 4.164 | 0 | 0 | 14.7475
2040221 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2377 35-08-K02377_911940444_911940444 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 08:51:49 | 22.09.2021 10:13:38 | 1.3636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005
2040344 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_ÖZEL SULAMA L08_2322004 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 12:04:32 | 22.09.2021 13:58:07 | 1.8931 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2509 | 0 | 2.7646 | 0 | 0 | 0 | 173.0155
2040487 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-10 35-25-M00108_955294523_955294523 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 17:13:07 | 22.09.2021 22:44:32 | 5.5236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2822
2040158 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 06:53:27 | 22.09.2021 07:34:09 | 0.67833 | 0 | 969 | 3 | 13 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 82.9327 | 21.2381 | 29.0714 | 20.7176 | 22.5173 | 0 | 0 | 176.4772
2040550 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÜRKMEZ M-7 35-25-M00144_35-25-M00144_72077541 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 19:26:34 | 22.09.2021 21:01:21 | 1.5797 | 0 | 433 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 187.681 | 0 | 2.7863 | 0 | 35.9351 | 0 | 0 | 226.4023
2040493 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1012 35-03-M01012_910341620_910341620 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 17:31:09 | 22.09.2021 19:13:16 | 1.7019 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0103 | 0 | 0 | 0 | 0.048838 | 0 | 0 | 2.0591
2040201 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-349 35-18-L00349_950456010_950456010 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 08:07:34 | 22.09.2021 10:48:21 | 2.6797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72033
2040450 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI ÇOBANİSA ŞİRİN MAHALLE 45-71-M00622_953214629_953214629 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 14:00:59 | 22.09.2021 18:53:28 | 4.8747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7209
2040164 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_TR-A M20_2308551 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 06:53:47 | 22.09.2021 07:05:00 | 0.18694 | 26 | 22250 | 34 | 330 | 93 | 2305 | 1 | 2 | 38.0851 | 1235.3328 | 8.803 | 48.7582 | 754.6846 | 523.3385 | 0.32846 | 1.7712 | 2611.1016
2040519 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_BAKIR TARIMSAL SULAMA M02_72212573 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 18:31:39 | 22.09.2021 19:04:37 | 0.54944 | 1 | 43 | 117 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.026234 | 10.6259 | 95.6881 | 33.8954 | 0.17885 | 0 | 0 | 0 | 140.4145
2040187 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760(YATIRIM REZERVE) 35-10-M02760_ M02_72853566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 07:35:27 | 22.09.2021 08:05:37 | 0.50278 | 1 | 366 | 1 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 17.7482 | 71.6796 | 0.28689 | 2.8328 | 13.9292 | 18.1396 | 0 | 0 | 124.6163
2040542 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | TETUSA AQUA PARK KÖK 35-18-M00076_ÇEŞME HAVZA TM M04_72070723 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 18:59:55 | 22.09.2021 19:17:00 | 0.28472 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.5281 | 0 | 0 | 4.9633 | 9.027 | 0 | 0 | 40.5184
2040479 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | MENEMEN KÖK-20 35-28-M00020_ M02_2329287 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 16:59:50 | 22.09.2021 22:05:29 | 5.0942 | 0 | 379 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 908.6506 | 0 | 0 | 33.2786 | 20.1287 | 0 | 0 | 962.0579
2040473 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-118 35-15-M00118_950360760_950360760 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 16:54:00 | 22.09.2021 17:28:24 | 0.57333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1368
2040224 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-19 45-82-M00019_A_56401867_56401867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 09:00:48 | 22.09.2021 09:51:55 | 0.85194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 12.6883 | 0 | 0 | 0 | 18.2937 | 0 | 0 | 30.9821
2040147 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/44 45-72-M00044_45-72-M00044_2357432 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 02:54:13 | 22.09.2021 03:47:38 | 0.89028 | 0 | 29 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1136 | 0 | 14.7247 | 0 | 0.97389 | 0 | 0 | 18.8122
2040204 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-112 35-15-M00112_48890051_56366513_56366513 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 08:16:04 | 22.09.2021 11:42:08 | 3.4344 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.7929 | 0 | 0 | 0 | 6.8629 | 0 | 0 | 61.6558
2040353 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DAĞITIM TRAFOSU M11_2091431 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 12:42:37 | 22.09.2021 12:44:00 | 0.023056 | 4 | 8420 | 13 | 136 | 20 | 700 | 6 | 1 | 0.056514 | 48.0216 | 0.38229 | 2.4774 | 24.6124 | 17.9018 | 96.1099 | 0.44748 | 190.0095
2040562 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3643 35-08-K03643_912109916_912109916 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 20:08:53 | 22.09.2021 21:11:30 | 1.0436 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5293
2040230 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1785 35-02-M01785_915110289_915110289 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 09:17:00 | 22.09.2021 11:00:58 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.1503 | 335.1503
2040184 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2097308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 07:14:55 | 22.09.2021 08:00:36 | 0.76139 | 3 | 23 | 111 | 278 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0.28477 | 3.3088 | 51.8535 | 92.9258 | 5.3564 | 16.2932 | 0 | 0 | 170.0225
2040516 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1222 35-01-K01222_911399753_911399753 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 18:28:25 | 23.09.2021 00:39:34 | 6.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4936
2040522 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DOYRANLI TR-1 35-29-L00374_B_56370790_56370790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 18:38:39 | 22.09.2021 20:54:24 | 2.2625 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3191
2040579 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 21:09:34 | 22.09.2021 21:20:31 | 0.1825 | 7 | 1033 | 156 | 64 | 34 | 87 | 0 | 0 | 0.52014 | 43.3339 | 184.7109 | 23.0791 | 30.076 | 11.3737 | 0 | 0 | 293.0936
2040556 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2385 35-01-M02385_911368559_911368559 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 19:40:51 | 22.09.2021 20:40:17 | 0.99056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36558
2040293 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-1 45-71-M00001_DM-13 M26_2049124 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.09.2021 10:50:35 | 22.09.2021 13:13:00 | 2.3736 | 0 | 6619 | 0 | 0 | 1 | 343 | 0 | 1 | 0 | 3980.959 | 0 | 0 | 468.1108 | 2097.9002 | 0 | 77.3667 | 6624.3367
2040270 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-52 35-21-L00132_953366336_953366336 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 09:58:16 | 22.09.2021 11:11:25 | 1.2192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12626
2040536 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/92 45-83-L00092_TR-2/93 L03_72118064 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 19:06:46 | 22.09.2021 19:39:11 | 0.54028 | 0 | 270 | 0 | 56 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.1315 | 0 | 18.6486 | 0 | 6.9287 | 0 | 0 | 72.7088
2040313 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 11:13:34 | 22.09.2021 11:19:17 | 0.095278 | 1 | 1112 | 90 | 45 | 20 | 49 | 2 | 0 | 0.0826 | 21.912 | 41.7503 | 15.2098 | 6.4859 | 3.0868 | 8.4933 | 0 | 97.0207
2040393 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/29 45-83-L00029_955172296_955172296 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 14:14:30 | 22.09.2021 15:51:45 | 1.6208 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4974 | 0 | 0 | 0 | 0.053676 | 0 | 0 | 3.551
2040250 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAHİR ÇAKAN SULAMA GRUBU 35-29-M00254_955210363_955210363 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 09:50:55 | 22.09.2021 11:12:55 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4835
2040599 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-404 35-18-L00404_950458113_950458113 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 23:54:04 | 23.09.2021 02:12:54 | 2.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6017 | 0 | 0 | 32.6017
2040350 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_95000082016_95000082016 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 12:11:28 | 22.09.2021 13:27:48 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015166 | 0 | 0 | 0.015166
2041112 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | CEVİZALAN TR-1 35-15-L01021_35-15-L01021_2365055 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:00:19 | 23.09.2021 19:27:23 | 1.4511 | 0 | 43 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8165 | 0 | 17.878 | 0 | 2.2317 | 0 | 0 | 33.9262
2040897 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-2377 35-08-K02377_F_56381034_56381034 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 12:14:09 | 23.09.2021 14:29:40 | 2.2586 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.8021 | 0 | 0 | 0 | 15.0252 | 0 | 0 | 77.8273
2040711 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ÇALTEPE TR-1 45-80-M00162_B_56384548_56384548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 08:26:21 | 23.09.2021 10:28:13 | 2.0311 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8525
2040734 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | RAMAZAN GÜLGÜN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00135_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042169 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:02:17 | 23.09.2021 13:41:24 | 4.6519 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8679 | 0 | 91.2247 | 0 | 22.5048 | 0 | 0 | 119.5974
2040903 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2560 35-03-K02560_35-03-K02560_41967702 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 12:30:08 | 23.09.2021 13:42:58 | 1.2139 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 276.6749 | 0 | 0 | 0 | 101.1714 | 0 | 0 | 377.8462
2040757 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | CANLI TR-1 KÖK 35-20-L00124__65646192_65646192 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 09:17:45 | 23.09.2021 16:36:20 | 7.3097 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.4094 | 0 | 114.0995 | 0 | 97.6211 | 0 | 0 | 222.1299
2040774 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-1854 35-07-K01854_35-07-K01854_65925246 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 09:26:31 | 23.09.2021 15:20:58 | 5.9074 | 0 | 141 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 807.718 | 0 | 14.0344 | 0 | 333.8792 | 0 | 0 | 1155.6317
2040857 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ORMAN FİDANLIĞI M12_2077013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 11:04:16 | 23.09.2021 11:17:04 | 0.21333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8073 | 0 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 13.4506
2040717 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_H KOLU L12_2309877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 08:36:16 | 23.09.2021 09:32:58 | 0.945 | 5 | 0 | 69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0492 | 0 | 73.125 | 0 | 7.6371 | 0 | 0 | 0 | 83.8112
2040820 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-5 35-30-M00005_DAĞITIM TRAFOSU M01_2322624 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 10:02:28 | 23.09.2021 13:38:00 | 3.5922 | 0 | 552 | 0 | 1 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 461.9195 | 0 | 1.6221 | 0 | 638.6985 | 0 | 0 | 1102.2401
2041066 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-3039(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03039_D_56379097_56379097 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 17:15:31 | 23.09.2021 18:29:39 | 1.2356 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63.9849 | 0 | 0 | 0 | 6.3054 | 0 | 0 | 70.2904
2041212 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-16-L00035_961315566_961315566 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 20:59:00 | 23.09.2021 21:44:34 | 0.75944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5435 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0 | 5.0768
2041172 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-4 YILDIRIMLAR 45-79-M00420_C_56401918_56401918 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 19:58:12 | 24.09.2021 01:12:26 | 5.2372 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8834 | 0 | 4.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3445
2041006 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | ÇAKALLAR TR-1 45-81-M00135_45-81-M00135_2356825 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:31:09 | 23.09.2021 15:50:19 | 0.31944 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1234 | 0 | 1.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2081
2040674 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2302861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 06:05:59 | 23.09.2021 07:31:51 | 1.4311 | 0 | 959 | 9 | 13 | 3 | 132 | 0 | 3 | 0 | 272.254 | 126.2231 | 83.9733 | 21.6121 | 126.4789 | 0 | 2.4383 | 632.9797
2040814 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2896(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02896_D_56374989_56374989 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:01:20 | 23.09.2021 13:03:03 | 3.0286 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.9248 | 0 | 0 | 0 | 5.7657 | 0 | 0 | 15.6905
2041149 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1858 35-09-K01858_966362988_966362988 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 19:27:20 | 23.09.2021 21:22:45 | 1.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14599 | 0 | 0 | 0.14599
2041129 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-452 35-02-M00452_B_56363692_56363692 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:40:54 | 23.09.2021 19:29:12 | 0.805 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.695 | 0 | 0 | 0 | 5.7997 | 0 | 0 | 29.4947
2041192 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | İKİZLER TR-1 45-81-M00226_A_56399174_56399174 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 20:12:23 | 23.09.2021 21:06:31 | 0.90222 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 1.445 | 0 | 0.018033 | 0 | 0 | 2.854
2041086 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 17:46:28 | 23.09.2021 18:16:20 | 0.49778 | 4 | 824 | 23 | 349 | 12 | 131 | 1 | 1 | 1.4435 | 116.7028 | 10.7023 | 81.7996 | 153.4437 | 62.0067 | 0 | 0.44996 | 426.5485
2041235 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-126 35-19-L00126_956666394_956666394 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 22:05:29 | 23.09.2021 23:48:23 | 1.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078201
2040794 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2375 35-04-K02375_TRAFO K04_2118608 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 13:11:10 | 23.09.2021 17:35:15 | 4.4014 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 751.4565 | 0 | 0 | 0 | 86.0484 | 0 | 0 | 837.505
2040777 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | İSMAİLLİ TR-1 35-16-M00038_47500910_56396794_56396794 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:27:55 | 23.09.2021 12:45:39 | 3.2956 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4766
2040877 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2738 35-02-M02738_99816930_99816930 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:40:54 | 23.09.2021 16:25:02 | 5.7356 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3789
2040731 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 35-15-M00359_950360575_950360575 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:01:28 | 23.09.2021 11:38:13 | 2.6125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3633
2040668 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M12_2333048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 05:36:10 | 23.09.2021 06:57:51 | 1.3614 | 0 | 9 | 29 | 61 | 6 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1.4416 | 90.4659 | 207.9543 | 205.0204 | 32.4425 | 1284.1567 | 0 | 1821.4814
2040631 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-3 M08_2053546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 03:21:29 | 23.09.2021 03:30:45 | 0.15444 | 8 | 6243 | 8 | 15 | 14 | 338 | 1 | 1 | 17.08 | 232.3471 | 75.4175 | 1.4403 | 16.1467 | 44.1504 | 1.7443 | 0.22948 | 388.5557
2041069 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_HatBaşıAyırıcı_62829837 M04_62829837 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 16:45:19 | 23.09.2021 20:22:06 | 3.6131 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 80.1426 | 0 | 0 | 0 | 39.9228 | 0 | 0 | 120.0654
2041109 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-50 DOĞANKENT SİTESİ 35-14-M00050__79007374_79007374 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:09:32 | 23.09.2021 19:58:15 | 1.8119 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7679 | 0 | 0 | 0 | 5.3135 | 0 | 0 | 14.0813
2041209 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_B_72255944_72255944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 20:48:14 | 23.09.2021 23:53:17 | 3.0842 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.021 | 0 | 11.2394 | 0 | 0.80329 | 0 | 0 | 21.0637
2041215 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/126-1 (KEMALPAŞA SOKAK TRF) 45-83-M00270_955154977_955154977 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 21:01:34 | 23.09.2021 22:27:00 | 1.4239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29919
2040817 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-7 35-25-M00007_HatBaşıAyırıcı_53133780 M01_53133780 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:03:08 | 23.09.2021 10:54:15 | 0.85194 | 0 | 149 | 0 | 28 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 30.4341 | 0 | 10.0503 | 94.0645 | 9.6072 | 84.453 | 0 | 228.6091
2041195 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1361 35-02-K01361_99701480_99701480 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 20:21:30 | 23.09.2021 22:36:00 | 2.2417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0941
2040840 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | SİMKUR SİTESİ M-307 35-30-M00307_B_56403821_56403821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:35:55 | 23.09.2021 15:29:50 | 4.8986 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9308
2040628 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-1 35-23-M00085_35-23-M00085_2376644 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 03:14:47 | 23.09.2021 05:45:00 | 2.5036 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6945 | 0 | 1.1578 | 0 | 3.4752 | 0 | 0 | 15.3274
2040960 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-6 35-19-L00296_A_56389738_56389738 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 14:16:00 | 23.09.2021 16:00:33 | 1.7425 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.7416 | 0 | 0 | 0 | 27.1286 | 0 | 0 | 52.8703
2041026 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/45 45-72-M00045_C_56390264_56390264 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:35:18 | 23.09.2021 20:29:32 | 4.9039 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031742 | 0 | 12.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8237
2040883 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-7 35-22-M00175_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126254 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 11:39:36 | 23.09.2021 14:15:05 | 2.5914 | 0 | 26 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 29.8874 | 0 | 198.0199 | 0 | 22.3554 | 0 | 7.8033 | 258.066
2041152 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950456500_950456500 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 19:32:00 | 23.09.2021 21:15:38 | 1.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2507 | 0 | 0 | 1.2507
2041003 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HASALAN L02_2327775 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:24:22 | 23.09.2021 15:45:50 | 0.35778 | 1 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.30709 | 0 | 32.6335 | 0 | 21.3282 | 0 | 34.6842 | 0 | 88.9529
2040940 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-78 45-73-M01204_956438791_956438791 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 13:46:40 | 23.09.2021 15:22:01 | 1.5892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47375
2040691 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-12 35-13-L00459_946420597_946420597 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 07:18:34 | 23.09.2021 09:15:35 | 1.9503 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.391
2041046 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-18 35-14-M00340_966034684_966034684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 16:30:38 | 23.09.2021 17:12:50 | 0.70333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4071
2040648 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_HIDIR TEPE L15_2053539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 04:54:19 | 23.09.2021 04:56:00 | 0.028056 | 0 | 946 | 0 | 17 | 6 | 31 | 5 | 0 | 0 | 4.5787 | 0 | 0.22054 | 2.0432 | 0.55138 | 4.4894 | 0 | 11.8833
2040780 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2926(YATIRIM REZERVE) 35-03-M02926_D_56357717_56357717 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:24:46 | 23.09.2021 10:09:56 | 0.75278 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.6006 | 0 | 0 | 0 | 31.1639 | 0 | 0 | 60.7645
2041135 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_DM-3/10(M-212) M09_45384034 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 19:04:19 | 23.09.2021 19:05:31 | 0.02 | 0 | 4230 | 0 | 0 | 1 | 203 | 1 | 0 | 0 | 29.0589 | 0 | 0 | 0.068926 | 5.5338 | 0.25734 | 0 | 34.919
2040803 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/2 45-72-M00002_B_56385668_56385668 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:39:24 | 23.09.2021 12:15:58 | 2.6094 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6615 | 0 | 7.3935 | 0 | 16.9147 | 0 | 0 | 25.9696
2040826 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:23:19 | 23.09.2021 10:43:45 | 0.34056 | 1 | 1245 | 18 | 405 | 13 | 249 | 0 | 1 | 0.19111 | 142.0024 | 141.8877 | 178.9216 | 75.4478 | 90.6401 | 0 | 1.054 | 630.1447
2041158 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-7 DUTLUKUYU 45-79-M00363_A_56385702_56385702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 19:41:16 | 24.09.2021 00:47:53 | 5.1103 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2001 | 0 | 7.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7381
2041181 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ TR-19 45-75-M00059_GÜNEŞLİ TR-11 M07_72016941 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 19:58:49 | 24.09.2021 01:56:27 | 5.9606 | 0 | 296 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 241.4896 | 0 | 0 | 0.6166 | 102.5445 | 0 | 0 | 344.6507
2040640 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 04:20:08 | 23.09.2021 04:31:00 | 0.18111 | 3 | 3803 | 484 | 386 | 36 | 423 | 3 | 0 | 0.14422 | 95.646 | 105.2074 | 44.6004 | 25.1992 | 15.5104 | 3.1737 | 0 | 289.4812
2040849 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE DM 45-72-M00097_HatBaşıAyırıcı_53140484 M06_53140484 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:49:52 | 23.09.2021 15:00:47 | 4.1819 | 0 | 59 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.2553 | 0 | 43.2156 | 0 | 4.2778 | 0 | 0 | 87.7487
2040949 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KÜÇÜKKÖMÜRCÜ TR-1 35-29-L00336_48206963_60984846_60984846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 14:04:19 | 23.09.2021 17:43:35 | 3.6544 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2269 | 0 | 0 | 0 | 39.019 | 0 | 0 | 45.2459
2040926 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-25 35-03-K00025_35-03-K00025_41950422 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 13:31:00 | 23.09.2021 13:57:18 | 0.43833 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 16.1514 | 0 | 0 | 0 | 55.4023 | 0 | 0 | 71.5537
2040657 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-2377 35-08-K02377_F_56381034_56381034 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 05:22:40 | 23.09.2021 06:06:36 | 0.73222 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.7574 | 0 | 0 | 0 | 2.0897 | 0 | 0 | 15.8471
2040634 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-1 M07_2308535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 03:20:57 | 23.09.2021 05:12:41 | 1.8622 | 0 | 1937 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 529.258 | 0 | 0 | 28.7012 | 52.338 | 0 | 0 | 610.2972
2041118 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:43:00 | 23.09.2021 19:17:00 | 0.56667 | 4 | 817 | 23 | 325 | 12 | 130 | 1 | 1 | 1.7464 | 141.529 | 11.8846 | 88.8735 | 165.3781 | 63.3795 | 0 | 0.44936 | 473.2404
2040680 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_HIDIR TEPE L15_2311060 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 05:12:15 | 23.09.2021 12:27:00 | 7.2458 | 0 | 946 | 0 | 17 | 6 | 31 | 5 | 0 | 0 | 1428.2892 | 0 | 76.622 | 459.4114 | 239.2271 | 1743.1808 | 0 | 3946.7303
2041012 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVLAŞA TR-2 45-81-M00262_945634391_945634391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:42:07 | 23.09.2021 17:01:02 | 1.3153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35223
2040763 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇATALCA TR-1 35-22-M00267_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112514 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 09:20:09 | 23.09.2021 14:06:00 | 4.7642 | 0 | 23 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.882 | 0 | 91.8483 | 0 | 65.1469 | 0 | 0 | 180.8772
2040866 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531__78775867_78775867 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 11:20:00 | 23.09.2021 12:37:23 | 1.2897 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.1095 | 0 | 0 | 0 | 2.6164 | 0 | 0 | 39.7259
2040617 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_BALIKLIOVA L03_72213969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 02:04:24 | 23.09.2021 03:39:58 | 1.5928 | 0 | 526 | 0 | 63 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 186.2388 | 0 | 73.3312 | 34.3449 | 86.0938 | 37.1488 | 0 | 417.1575
2041241 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2083728 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 23:51:52 | 24.09.2021 00:06:19 | 0.24083 | 0 | 3759 | 2 | 134 | 7 | 312 | 2 | 0 | 0 | 109.6602 | 1.1455 | 18.2265 | 1.9516 | 18.7788 | 9.123 | 0 | 158.8857
2040886 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_CİVAR M07_2054414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 12:00:48 | 23.09.2021 12:21:26 | 0.34389 | 0 | 691 | 0 | 83 | 4 | 187 | 1 | 1 | 0 | 65.1135 | 0 | 22.5141 | 38.3115 | 82.5689 | 30.512 | 7.4257 | 246.4456
2041198 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-3/2 45-82-M00083_A_56385103_56385103 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 20:23:54 | 23.09.2021 22:24:00 | 2.0017 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1852
2041098 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_953367519_953367519 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 17:43:39 | 23.09.2021 21:24:06 | 3.6742 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0492
2040906 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_KAYAALTI L15_2306956 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 12:45:18 | 23.09.2021 14:25:00 | 1.6617 | 1 | 20 | 94 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0915 | 8.5951 | 639.9227 | 12.3413 | 0.36111 | 0 | 0 | 0 | 665.3116
2040700 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2904 35-02-M02904_ M02_73285639 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 07:27:27 | 23.09.2021 09:56:54 | 2.4908 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 0 | 28 | 0 | 45.4626 | 0 | 0 | 0 | 2634.6807 | 0 | 2026.1542 | 4706.2975
2041092 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-10 35-25-M00108_955294523_955294523 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 17:48:57 | 23.09.2021 19:57:42 | 2.1458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11252
2040992 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2844 35-01-K02844_913914334_913914334 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:08:40 | 23.09.2021 19:14:57 | 4.1047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.357
2040843 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5 35-31-L00005_953114754_953114754 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:49:00 | 23.09.2021 11:28:35 | 0.65972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2040969 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _5826633_56377467_56377467 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 11:44:00 | 23.09.2021 15:51:37 | 4.1269 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2545
2040660 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-6 45-72-L00414_956486284_956486284 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 05:18:47 | 23.09.2021 09:49:53 | 4.5183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2164
2040829 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_953391572_953391572 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:43:45 | 23.09.2021 17:47:07 | 8.0561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5064
2040869 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-49 35-28-L00049_A_56393150_56393150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:18:06 | 23.09.2021 13:42:35 | 3.4081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.9564 | 0 | 0 | 0 | 86.9164 | 0 | 0 | 90.8729
2040620 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_HatBaşıAyırıcı_53140455 L02_53140455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 02:30:07 | 23.09.2021 02:30:37 | 0.0083333 | 0 | 637 | 5 | 99 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.51075 | 0.14954 | 0.29154 | 0.021185 | 0.09021 | 0.62684 | 0 | 1.6901
2041115 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BİRGİ TR-24 35-15-L00795_35-15-L00795_2357960 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:24:50 | 23.09.2021 20:23:41 | 1.9808 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.758 | 0 | 21.2052 | 0 | 20.3356 | 0 | 0 | 49.2988
2040766 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M02_46998946 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 09:07:38 | 23.09.2021 09:24:12 | 0.27611 | 4 | 356 | 3 | 25 | 8 | 45 | 1 | 0 | 120.1471 | 33.7783 | 1.1196 | 2.0608 | 2.4236 | 20.5433 | 0 | 0 | 180.0727
2041015 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2088232 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:50:09 | 23.09.2021 15:51:09 | 0.016667 | 2 | 692 | 85 | 143 | 7 | 85 | 1 | 0 | 0.010809 | 2.9092 | 6.9286 | 5.4739 | 0.4877 | 2.4764 | 0.014353 | 0 | 18.3009
2040909 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-256 (18 KABİN) 35-18-L00256_L-260 L01_2095066 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 12:55:00 | 23.09.2021 14:01:05 | 1.1014 | 0 | 245 | 0 | 3 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 176.8041 | 0 | 0.63427 | 23.9028 | 90.839 | 0 | 0 | 292.1801
2041244 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAĞAÇLI TR-3 45-71-M01083_953213092_953213092 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 23:44:56 | 24.09.2021 01:21:05 | 1.6025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72837
2041218 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇARIKTEKKE MAH.TR-1 45-73-M00722_B_56391132_56391132 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 21:09:43 | 23.09.2021 23:43:00 | 2.5547 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6955
2040932 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_950458645_950458645 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 12:58:59 | 23.09.2021 18:35:48 | 5.6136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035
2041224 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-18 35-27-M00456_99038801_99038801 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 21:11:50 | 24.09.2021 00:42:05 | 3.5042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.304
2040952 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 (M-719) 35-30-M00719_955300315_955300315 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 14:15:01 | 23.09.2021 18:57:52 | 4.7142 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4992
2040846 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-2 FİDER-1 (SOMA-B) M04_2035739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:53:59 | 23.09.2021 11:23:37 | 0.49389 | 6 | 8776 | 62 | 126 | 56 | 1226 | 8 | 1 | 1.2094 | 804.8826 | 106.5182 | 71.8742 | 149.0782 | 419.6234 | 1888.0201 | 1.5114 | 3442.7176
2040740 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_EMİRALEM SULAMA M10_66811691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:08:58 | 23.09.2021 09:35:05 | 0.43528 | 7 | 1033 | 19 | 629 | 15 | 119 | 0 | 1 | 0.72323 | 106.2826 | 60.6382 | 148.334 | 33.4245 | 48.2042 | 0 | 4.6845 | 402.2913
2041238 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2929 35-01-M02929_D d3_5902171 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 22:28:00 | 24.09.2021 01:14:38 | 2.7772 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0824 | 0 | 0 | 0 | 23.1346 | 0 | 0 | 40.2169
2040989 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇPINAR TR-6 45-71-M01538_953185779_953185779 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:11:50 | 23.09.2021 19:24:52 | 4.2172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56003
2041138 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-444 35-18-L00444_950446551_950446551 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 17:47:27 | 23.09.2021 21:40:03 | 3.8767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061143
2041041 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_47904917_56385165_56385165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 16:36:48 | 23.09.2021 22:28:00 | 5.8533 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.5479 | 0 | 63.0004 | 0 | 27.5064 | 0 | 0 | 126.0547
2041018 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _962837883_962837883 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:47:19 | 23.09.2021 16:59:33 | 1.2039 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4178
2040663 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KIYMIK TR-1 45-75-M00111_45-75-M00111_2352119 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 05:16:08 | 23.09.2021 07:43:16 | 2.4522 | 0 | 101 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0329 | 0 | 23.9291 | 0 | 0.77287 | 0 | 0 | 39.7349
2041204 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_35-15-L00358_2365314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 19:59:59 | 23.09.2021 21:36:22 | 1.6064 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6155 | 0 | 18.0684 | 0 | 2.2355 | 0 | 0 | 24.9194
2040832 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/17 45-72-L00017_A_56391254_56391254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:15:38 | 23.09.2021 12:49:24 | 2.5628 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.606 | 0 | 2.406 | 0 | 12.4769 | 0 | 0 | 42.489
2040732 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 09:05:37 | 23.09.2021 09:10:17 | 0.077778 | 4 | 824 | 23 | 349 | 12 | 131 | 1 | 1 | 0.19739 | 16.243 | 1.5578 | 11.9948 | 24.5898 | 9.6913 | 0 | 0.087632 | 64.3616
2040855 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_CBÜ YURT BİNASI ÖZEL M18_72258323 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 11:03:58 | 23.09.2021 15:04:00 | 4.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5651 | 0 | 0 | 0 | 8.5651
2040809 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1189 35-02-K01189_H_56374331_56374331 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 09:57:27 | 23.09.2021 13:22:03 | 3.4099 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0882 | 0 | 0 | 0 | 3.4906 | 0 | 0 | 19.5787
2041024 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4022 35-01-K04022_911635938_911635938 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:58:31 | 23.09.2021 16:51:51 | 0.88889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52749
2040872 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAYAL SİTESİ TR 35-27-L00095_914591353_914591353 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 11:28:02 | 23.09.2021 13:33:15 | 2.0869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9559
2040772 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-45 35-23-L00045_FOÇA TR-4 L01_72150650 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:20:38 | 23.09.2021 10:11:21 | 0.84528 | 0 | 2978 | 0 | 1 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 634.7541 | 0 | 0.5233 | 214.9183 | 213.4862 | 0 | 0 | 1063.6819
2041164 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2504 35-04-K02504_35-04-K02504_2351579 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 19:52:09 | 23.09.2021 20:30:19 | 0.63611 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 98.8334 | 0 | 0 | 0 | 50.7557 | 0 | 0 | 149.589
2040918 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-15 35-28-L00015_953385373_953385373 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 12:56:43 | 23.09.2021 15:10:54 | 2.2364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61718
2041064 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-73 YAŞAR KAHRAMAN GRB. 35-15-M00073_A_56369307_56369307 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 17:07:07 | 23.09.2021 18:32:06 | 1.4164 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1472 | 0 | 16.4992 | 0 | 3.2942 | 0 | 0 | 19.9406
2040792 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2091661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:35:38 | 23.09.2021 10:05:33 | 0.49861 | 0 | 155 | 0 | 0 | 4 | 23 | 3 | 0 | 0 | 9.9584 | 0 | 0 | 5.0012 | 11.3147 | 107.0326 | 0 | 133.307
2040649 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_TR-1 M05_2311529 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 04:55:28 | 23.09.2021 04:57:00 | 0.025556 | 1 | 11118 | 0 | 68 | 25 | 1900 | 23 | 7 | 0.01825 | 52.9193 | 0 | 0.54723 | 7.4214 | 33.948 | 32.5931 | 1.3609 | 128.8083
2041127 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_FUAR-1 M10_2313925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:44:30 | 23.09.2021 19:19:23 | 0.58139 | 0 | 5123 | 0 | 0 | 6 | 3627 | 0 | 6 | 0 | 949.4717 | 0 | 0 | 209.028 | 1674.6471 | 0 | 17.0679 | 2850.2147
2041121 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TAŞÇILAR TR-1 45-72-L00722_A_56406571_56406571 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:15:21 | 23.09.2021 22:18:00 | 4.0442 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5829
2041104 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÜNEŞLİ TR-19 45-75-M00059_45-75-M00059_72016947 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:06:24 | 23.09.2021 19:42:01 | 1.5936 | 0 | 296 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 71.1953 | 0 | 0 | 0.22913 | 36.9319 | 0 | 0 | 108.3564
2040978 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-2377 35-08-K02377_F_56381034_56381034 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 14:48:44 | 23.09.2021 17:08:23 | 2.3275 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.316 | 0 | 0 | 0 | 15.701 | 0 | 0 | 82.0171
2040643 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 04:45:55 | 23.09.2021 06:07:52 | 1.3658 | 6 | 1072 | 11 | 129 | 26 | 158 | 0 | 0 | 13.0663 | 277.9447 | 19.3699 | 69.6356 | 395.2755 | 86.2059 | 0 | 0 | 861.4979
2040835 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_12268579_56356413_56356413 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:19:27 | 23.09.2021 18:10:50 | 7.8564 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78.6767 | 0 | 0 | 0 | 8.3445 | 0 | 0 | 87.0212
2040749 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-263 TANSAŞ YANI 35-18-L00263_A A01_79363655 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 08:59:12 | 23.09.2021 13:55:26 | 4.9372 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.5375 | 0 | 0 | 0 | 198.1656 | 0 | 0 | 249.703
2040998 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BAYRAM KARAKOÇ SULAMA GRUBU TR 35-27-L00132_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049850 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:12:46 | 23.09.2021 18:15:28 | 3.045 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3812 | 0 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6822
2040852 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GERENKÖY TR-3 35-23-M00149_42127714 c6_42128939 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:57:00 | 23.09.2021 13:24:50 | 2.4639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.58045 | 0 | 0 | 0 | 20.8513 | 0 | 0 | 21.4318
2041230 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-208 35-02-K00208_D_56362347_56362347 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 21:41:41 | 23.09.2021 23:20:00 | 1.6386 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.2495 | 0 | 0 | 0 | 2.1197 | 0 | 0 | 59.3692
2040898 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOBAŞDERE TR-1 45-72-L00205_956485139_956485139 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 11:58:58 | 23.09.2021 19:07:07 | 7.1358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96076
2040706 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-2377 35-08-K02377_F_56381034_56381034 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 08:22:05 | 23.09.2021 09:20:40 | 0.97639 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.8647 | 0 | 0 | 0 | 4.9202 | 0 | 0 | 27.7848
2040712 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÖRDES TR-6 45-75-M00006_C c4_42660230 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 08:24:51 | 23.09.2021 10:03:08 | 1.6381 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6821 | 0 | 0 | 0 | 7.2339 | 0 | 0 | 13.916
2041167 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-17 35-23-L00017_950414030_950414030 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 19:53:39 | 23.09.2021 20:54:57 | 1.0217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83417
2041107 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI HACILAR TR-9 35-31-L00329_35-31-L00329_2364997 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:12:29 | 23.09.2021 20:49:23 | 2.615 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2522 | 0 | 1.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3647
2041021 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/36 45-71-M00168_953186930_953186930 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:54:55 | 23.09.2021 22:31:00 | 6.6014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2024
2041061 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2083728 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 17:03:35 | 23.09.2021 17:14:49 | 0.18722 | 0 | 4101 | 2 | 134 | 8 | 408 | 2 | 0 | 0 | 103.5178 | 1.189 | 18.2721 | 2.2251 | 31.3879 | 10.7926 | 0 | 167.3844
2040915 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SAĞRAKÇI TR-1 45-72-L00219_A_56406585_56406585 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 12:59:53 | 23.09.2021 17:27:38 | 4.4625 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2352 | 0 | 0 | 0 | 2.2046 | 0 | 0 | 15.4398
2040769 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE SANAYİ TR-3 35-29-L00020_48352073_56361429_56361429 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 09:22:22 | 23.09.2021 17:26:45 | 8.0728 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.1649 | 0 | 34.9428 | 0 | 72.4614 | 0 | 0 | 141.5692
2040626 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_ILICA-1 L07_2052451 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 03:10:38 | 23.09.2021 03:21:27 | 0.18028 | 0 | 3477 | 0 | 8 | 7 | 398 | 0 | 0 | 0 | 252.9799 | 0 | 1.0712 | 21.765 | 109.1406 | 0 | 0 | 384.9566
2041124 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | AYASKENT TARIMSAL SULAMA TR-5 35-16-M00288_35-16-M00288_2360821 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:39:58 | 23.09.2021 22:15:01 | 3.5842 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0064
2040815 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ÖDEMİŞ KAVAĞI L04_72215393 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 09:51:00 | 23.09.2021 11:23:44 | 1.5456 | 0 | 26 | 17 | 60 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.9541 | 171.7831 | 394.8477 | 60.4814 | 77.6724 | 0 | 0 | 713.7387
2040981 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2077 35-09-M02077_98484216_98484216 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:00:22 | 23.09.2021 18:00:33 | 3.0031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4743
2040603 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 00:16:08 | 23.09.2021 00:21:30 | 0.089444 | 4 | 764 | 1 | 33 | 2 | 59 | 0 | 1 | 3.2609 | 14.1307 | 0.038925 | 0.61607 | 3.6241 | 2.4403 | 0 | 0.19538 | 24.3063
2041001 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1131 35-02-M01131_966548475_966548475 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:23:06 | 23.09.2021 18:21:23 | 2.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6995 | 0 | 0 | 6.6995
2041101 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TEKBIÇAKLAR TR-1 35-31-L00245_47909024_56385828_56385828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:05:38 | 23.09.2021 22:16:00 | 4.1728 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81456 | 0 | 6.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8999
2040752 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_KUYUCAK M04_72164171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:11:24 | 23.09.2021 10:35:25 | 1.4003 | 1 | 436 | 22 | 25 | 20 | 58 | 4 | 0 | 2.4027 | 133.2499 | 74.2849 | 20.8502 | 392.1274 | 96.1922 | 175.2352 | 0 | 894.3425
2040689 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352924 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 07:05:28 | 23.09.2021 09:48:56 | 2.7244 | 4 | 1417 | 3 | 11 | 10 | 142 | 0 | 1 | 142.3115 | 743.9259 | 813.3463 | 6.5403 | 1147.3362 | 188.0637 | 0 | 63.0848 | 3104.6086
2041144 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-7/14 35-28-L00088_953383358_953383358 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 19:14:24 | 23.09.2021 21:26:50 | 2.2072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69001
2041038 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | HAMZALI SÜLEYMAN TR 35-16-M00066_47536328_56397077_56397077 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 16:34:00 | 23.09.2021 19:27:16 | 2.8878 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7675 | 0 | 1.2535 | 0 | 0.16119 | 0 | 0 | 3.1822
2040795 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-105 35-18-L00105_5649085_56354318_56354318 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:01:40 | 23.09.2021 11:40:25 | 2.6458 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2826 | 0 | 0.22548 | 0 | 1.4937 | 0 | 0 | 11.0018
2041044 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | AFŞAR TR-2 45-79-M00344_B_56386735_56386735 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 16:38:10 | 23.09.2021 17:27:04 | 0.815 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8575 | 0 | 0 | 0 | 0.3113 | 0 | 0 | 5.1688
2040789 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-16 35-25-M00062_955268164_955268164 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:36:49 | 23.09.2021 11:36:00 | 1.9864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48676
2040895 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞENKENT TR 35-30-M00274_955302725_955302725 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 12:14:51 | 23.09.2021 15:56:56 | 3.7014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40265
2040746 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950453818_950453818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 08:49:52 | 23.09.2021 12:00:13 | 3.1725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92935
2040646 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-10 45-72-L00292_956478488_956478488 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 04:34:32 | 23.09.2021 07:50:46 | 3.2706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0749
2040615 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2054622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 01:44:56 | 23.09.2021 02:43:58 | 0.98389 | 6 | 52 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 59.3205 | 9.772 | 0 | 0 | 53.9161 | 0.03251 | 0 | 0 | 123.0412
2040901 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-14 35-25-M00014_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2114729 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 12:27:07 | 23.09.2021 16:39:42 | 4.2097 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2696 | 0 | 11.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0114
2040778 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-3 35-22-M00233_955253674_955253674 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:24:30 | 23.09.2021 12:36:20 | 3.1972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2004
2040755 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-1 45-83-M00438_45-83-M00438_61352775 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 09:16:44 | 23.09.2021 14:32:00 | 5.2544 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94.9336 | 0 | 25.4697 | 0 | 9.3373 | 0 | 0 | 129.7406
2040632 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-92 35-19-L00092_9312438_56353546_56353546 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 03:22:57 | 23.09.2021 09:21:56 | 5.9831 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.6031 | 0 | 0 | 0 | 3.8526 | 0 | 0 | 22.4558
2040761 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | CANLI TR-1 KÖK 35-20-L00124_YEŞİLOVA ÇAYIR L04_66505772 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 09:19:37 | 23.09.2021 16:32:33 | 7.2153 | 0 | 278 | 0 | 89 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 598.9354 | 0 | 1531.6918 | 109.7189 | 794.5908 | 0 | 0 | 3034.937
2040678 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KOCAİSKAN TR-1 45-76-M00179_45-76-M00179_2347057 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 06:24:18 | 23.09.2021 11:08:34 | 4.7378 | 0 | 154 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 270.3543 | 0 | 36.8587 | 0 | 6.3245 | 0 | 0 | 313.5374
2041010 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-81 35-28-M00681_953375006_953375006 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 14:25:25 | 23.09.2021 15:58:07 | 1.545 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13184
2041216 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_953220925_953220925 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 20:51:59 | 23.09.2021 22:28:00 | 1.6003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31549
2041110 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/26 35-29-M00026_49189180_56407949_56407949 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:17:27 | 23.09.2021 19:12:10 | 0.91194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4199 | 0 | 0 | 2.4199
2041219 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-452 35-02-M00452_B_56363692_56363692 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 21:08:58 | 23.09.2021 22:01:29 | 0.87528 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.9375 | 0 | 0 | 0 | 5.2778 | 0 | 0 | 31.2153
2040698 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 07:49:38 | 23.09.2021 07:52:38 | 0.05 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0.025055 | 8.1715 | 2.2765 | 3.5064 | 1.8161 | 1.5255 | 0.09526 | 0 | 17.4164
2041196 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-20 45-71-M00273_TR-89 ÇAPRA M04_2070235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 20:31:37 | 23.09.2021 20:50:00 | 0.30639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 399 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5857 | 122.4076 | 13.5735 | 128.2218 | 269.7887
2040984 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-20 45-71-M00273_TR-89 ÇAPRA M04_2070235 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.09.2021 14:58:24 | 23.09.2021 20:32:00 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6423 | 2687.7034 | 320.6101 | 3882.6718 | 7009.6276
2040861 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DELİCETEPE M07_72357027 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 11:09:41 | 23.09.2021 12:45:19 | 1.5939 | 0 | 1 | 6 | 44 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.46275 | 148.8327 | 349.8329 | 3.5612 | 41.2251 | 0 | 0 | 543.9146
2041176 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-10 ( ALİ ÇOK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00010_A_56370650_56370650 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 19:37:39 | 23.09.2021 22:38:00 | 3.0058 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2542 | 0 | 1.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6911
2041027 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4157 35-02-K04157_C_56373416_56373416 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:56:58 | 23.09.2021 16:58:47 | 1.0303 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.0419 | 0 | 0 | 0 | 23.8995 | 0 | 0 | 53.9414
2040798 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-12 GERMİYAN 35-18-M00183_956332585_956332585 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:18:30 | 23.09.2021 15:59:12 | 6.6783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87814
2041047 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3768 35-02-K03768_913435408_913435408 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 16:37:11 | 23.09.2021 20:00:38 | 3.3908 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.834
2040655 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-7 45-71-M01294_A_56352392_56352392 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 05:22:26 | 23.09.2021 07:35:45 | 2.2219 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4124 | 0 | 0 | 0 | 0.20156 | 0 | 0 | 4.6139
2040692 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 07:25:00 | 23.09.2021 07:56:14 | 0.52056 | 0 | 328 | 8 | 32 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 41.6866 | 10.8925 | 30.2453 | 5.2726 | 7.4193 | 0 | 0 | 95.5163
2041133 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-834 35-03-M00834_35-03-M00834_2375778 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:38:42 | 23.09.2021 22:33:00 | 3.905 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79.3723 | 0 | 113.424 | 0 | 6.5338 | 0 | 0 | 199.3301
2040841 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_BORLU TR-3 M06_72227673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:38:48 | 23.09.2021 11:06:15 | 0.4575 | 0 | 740 | 0 | 40 | 1 | 146 | 2 | 0 | 0 | 51.2635 | 0 | 7.0221 | 0.79945 | 37.5643 | 74.1295 | 0 | 170.7788
2040941 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-136 35-16-L00136_953350940_953350940 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 13:48:40 | 23.09.2021 15:18:33 | 1.4981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 2.2482 | 0 | 0 | 2.6437
2040735 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-30 35-27-L00007_910858721_910858721 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:00:18 | 23.09.2021 12:48:05 | 3.7964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38815
2040758 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2907 35-02-M02907_910077590_910077590 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 08:59:54 | 23.09.2021 10:40:05 | 1.6697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4184
2040781 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-105 35-18-L00105_7422403_56377179_56377179 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:32:00 | 23.09.2021 11:30:13 | 1.9703 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.1012 | 0 | 4.3923 | 0 | 47.2898 | 0 | 0 | 95.7832
2041213 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/3 45-72-M00003_45-72-M00003_2351842 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 20:22:44 | 23.09.2021 22:09:16 | 1.7756 | 0 | 142 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 93.594 | 0 | 4.6931 | 0 | 43.6265 | 0 | 0 | 141.9135
2040858 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1038 35-04-M01038_G_56383053_56383053 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:59:13 | 23.09.2021 13:23:02 | 2.3969 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 118.2267 | 0 | 0 | 0 | 121.0607 | 0 | 0 | 239.2874
2040821 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950445980_950445980 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:07:36 | 23.09.2021 17:00:53 | 6.8881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9967
2041153 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-12 35-15-L01048_950392850_950392850 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:47:48 | 24.09.2021 01:23:02 | 6.5872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1415
2041067 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHÇELİ TR-2 45-73-M00433_C_56400896_56400896 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 17:09:34 | 23.09.2021 19:16:25 | 2.1142 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15392 | 0 | 0.0011743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15509
2041113 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-100 ZEYTİNALANI 35-19-L00100_956693100_956693100 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:24:12 | 23.09.2021 21:28:43 | 3.0753 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6444
2041030 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇAMLIBEL TR-5 35-20-L00352_9475825_56376000_56376000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:52:26 | 23.09.2021 18:18:05 | 2.4275 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5046 | 0 | 4.3003 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 6.1359
2040675 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ALİBEYLİ TR-5 45-80-M00087_45-80-M00087_2368320 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 06:27:52 | 23.09.2021 07:51:58 | 1.4017 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41.3512 | 0 | 0 | 0 | 9.4621 | 0 | 0 | 50.8133
2040652 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ YAĞCILAR M10_72249340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 05:02:45 | 23.09.2021 09:34:12 | 4.5242 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7593
2041050 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIİSA TR-1 45-83-L00282_955157242_955157242 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 16:47:00 | 23.09.2021 19:04:54 | 2.2983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25411
2041073 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | POYRACIK TR-1 35-24-L00024__72410629_72410629 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 17:29:00 | 23.09.2021 18:42:37 | 1.2269 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.4879 | 0 | 0 | 0 | 11.3549 | 0 | 0 | 46.8428
2040907 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_956689514_956689514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 12:51:35 | 23.09.2021 14:11:50 | 1.3375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27727
2041173 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURATLAR TR-1 35-16-M00250_953325584_953325584 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 19:52:59 | 23.09.2021 22:38:00 | 2.7503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1506
2041150 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | ZIRAMAN TR-1 45-81-M00116_45-81-M00116_2376065 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 19:26:59 | 23.09.2021 20:32:09 | 1.0861 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6399 | 0 | 0.30947 | 0 | 0.41869 | 0 | 0 | 9.368
2040881 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-242 35-18-L00242_5799767 e2b_5956428 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 11:40:15 | 23.09.2021 18:43:46 | 7.0586 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.973 | 0 | 0 | 0 | 34.5449 | 0 | 0 | 68.518
2041130 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-177 35-18-L00177_A_56372871_56372871 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:46:00 | 23.09.2021 19:27:53 | 0.69806 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4597 | 0 | 0 | 0 | 1.8389 | 0 | 0 | 14.2987
2041093 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA TR-2 45-73-L00005_B_56376568_56376568 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 17:54:14 | 23.09.2021 22:00:02 | 4.0967 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6049 | 0 | 5.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6408
2040738 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | NEZİH MEHMET IRMAK ÖZEL TR 35-27-M00192Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054793 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:05:52 | 23.09.2021 11:34:54 | 2.4839 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15696 | 0 | 1.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6142
2041087 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M02_46998891 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 17:19:00 | 23.09.2021 18:03:44 | 0.74556 | 4 | 356 | 3 | 25 | 8 | 45 | 1 | 0 | 362.7714 | 102.0875 | 3.2602 | 5.8142 | 6.6376 | 58.754 | 0 | 0 | 539.3249
2040638 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ YAĞCILAR M10_72249340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 04:05:40 | 23.09.2021 04:40:12 | 0.57556 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0632
2040661 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 05:40:59 | 23.09.2021 05:45:56 | 0.0825 | 0 | 503 | 3 | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 3.1705 | 1.079 | 0.11489 | 0.2128 | 0.81393 | 18.2783 | 0 | 23.6694
2040993 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1664 35-04-K01664_35-04-K01664_2372074 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:14:43 | 23.09.2021 17:11:15 | 1.9422 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 192.4849 | 0 | 0 | 0 | 268.2175 | 0 | 0 | 460.7024
2040807 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-997 35-07-K00997_35-07-K00997_2347850 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 09:55:00 | 23.09.2021 11:35:31 | 1.6753 | 0 | 147 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 130.8557 | 0 | 40.3181 | 0 | 12.6611 | 0 | 0 | 183.835
2040784 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-12 35-25-M00012_955263273_955263273 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:31:10 | 23.09.2021 11:05:25 | 1.5708 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90188
2040684 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-12 35-28-M00161_6283329_56366152_56366152 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 06:47:28 | 23.09.2021 15:00:42 | 8.2206 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4371 | 0 | 0 | 0 | 86.1175 | 0 | 0 | 93.5546
2040830 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _B_56385845_56385845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:59:55 | 23.09.2021 12:04:41 | 2.0794 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.8912 | 0 | 0.078782 | 0 | 1.3233 | 0 | 0 | 19.2933
2040824 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_MORSAN M01_55994702 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:18:38 | 23.09.2021 11:52:00 | 1.5561 | 0 | 270 | 3 | 5 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 105.2627 | 9.3521 | 4.6 | 39.5581 | 39.4613 | 890.3515 | 0 | 1088.5857
2041116 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4575 35-10-K04575_98063582_98063582 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:26:03 | 23.09.2021 19:34:35 | 1.1422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10048
2040767 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/2 35-28-M00044_953393242_953393242 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:19:46 | 23.09.2021 14:05:47 | 4.7669 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.4367 | 0 | 0 | 0 | 4.0288 | 0 | 0 | 49.4656
2041016 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2559 35-01-M02559_910767308_910767308 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:47:46 | 23.09.2021 18:00:09 | 2.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23141 | 0 | 0 | 0.23141
2040621 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRCALAR TR-1 35-16-M00096_953353003_953353003 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 02:31:10 | 23.09.2021 09:33:00 | 7.0306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00055864 | 0 | 0 | 0 | 10.6774 | 0 | 0 | 10.678
2041053 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-49 EGELİ 35-19-L00049_D D03b_78938408 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 16:14:06 | 23.09.2021 17:34:49 | 1.3453 | 0 | 31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5766 | 0 | 14.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8436
2040933 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/4 35-18-L00590_950454229_950454229 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 13:17:02 | 23.09.2021 18:05:38 | 4.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7841
2040910 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | NURİ KAŞARCI-1 TARIMSAL SULAMA TR 45-78-L00645_45-78-L00645_2351946 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 12:54:21 | 23.09.2021 13:36:36 | 0.70417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8717
2041102 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ABDÜL ÖZTÜRK TEDAŞ 35-26-L00055_11304290_56358641_56358641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:07:55 | 23.09.2021 18:31:00 | 0.38472 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30626 | 0 | 7.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7512
2040704 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 08:12:24 | 23.09.2021 08:18:56 | 0.10889 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.4952 | 1.222 | 2.0781 | 1.0287 | 0.85686 | 0 | 0 | 14.6809
2040847 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | DAMARDI AKPINAR TR-2 45-75-M00326_45-75-M00326_2367333 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:50:49 | 23.09.2021 12:17:59 | 1.4528 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8523 | 0 | 13.2263 | 0 | 12.4666 | 0 | 0 | 39.5452
2040641 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 04:26:30 | 23.09.2021 05:15:38 | 0.81889 | 0 | 9 | 37 | 61 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0.8891 | 79.4258 | 112.7056 | 123.9715 | 18.9552 | 770.6526 | 0 | 1106.5997
2041139 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950431220_950431220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 16:43:28 | 23.09.2021 20:26:29 | 3.7169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1228
2040741 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-444 35-18-L00444_35-18-L00444_2376084 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 07:26:54 | 23.09.2021 11:33:44 | 4.1139 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 178.673 | 0 | 0 | 0 | 99.8325 | 0 | 0 | 278.5055
2041039 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 16:31:34 | 23.09.2021 17:52:59 | 1.3569 | 3 | 23 | 111 | 278 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0.77385 | 8.9905 | 129.3326 | 207.3792 | 14.8008 | 54.199 | 0 | 0 | 415.4761
2040804 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-71 ÖZYURT 35-19-L00071_6772664_56354942_56354942 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:37:09 | 23.09.2021 13:32:21 | 3.92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.4787 | 0 | 0 | 0 | 9.0432 | 0 | 0 | 25.5219
2041159 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KALEKÖY TR-3 35-31-L00239_47919122_56400265_56400265 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:54:52 | 23.09.2021 20:48:38 | 1.8961 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.704 | 0 | 27.9786 | 0 | 18.002 | 0 | 0 | 48.6845
2040850 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | EFEOĞLU PETROL ÖZEL TR 35-30-L00095Ö_35-30-L00095Ö_2347137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:49:04 | 23.09.2021 12:07:09 | 1.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2387 | 0 | 0 | 0 | 34.2387
2041182 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞLENHOCA TR-1 35-21-L00118_953360821_953360821 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 20:05:41 | 23.09.2021 23:21:00 | 3.2553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4341
2040996 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI TR-18 35-30-M00018_35-30-M00018_72081737 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:12:50 | 23.09.2021 15:55:11 | 0.70583 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.2418 | 0 | 0.018682 | 0 | 16.1358 | 0 | 0 | 50.3963
2041205 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABERBURHAN TR-1 45-73-M00869_A_56404348_56404348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 20:32:54 | 23.09.2021 23:53:31 | 3.3436 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4959
2040973 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIÇAM TR-1 45-80-M00161_956566863_956566863 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 14:39:59 | 23.09.2021 16:46:08 | 2.1025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42907
2040681 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-248 35-18-L00248_A a1b_5947302 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 06:51:01 | 23.09.2021 09:49:32 | 2.9753 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.4384 | 0 | 0 | 0 | 80.0804 | 0 | 0 | 113.5188
2040658 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-7 35-28-M00181_953377446_953377446 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 05:24:00 | 23.09.2021 13:25:27 | 8.0242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1968
2040727 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 35-26-M00061_956613688_956613688 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 08:08:53 | 23.09.2021 11:49:14 | 3.6725 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5953
2040764 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_53135345 M04_53135345 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 09:14:38 | 23.09.2021 15:59:58 | 6.7556 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3656 | 35.8422 | 34.2725 | 59.7016 | 6.2854 | 0 | 0 | 148.4673
2040601 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3562 35-02-K03562_C_56382458_56382458 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 00:13:22 | 23.09.2021 07:23:50 | 7.1744 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 139.2813 | 0 | 0 | 0 | 107.2747 | 0 | 0 | 246.556
2041242 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139881 L03_53139881 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 23:47:57 | 24.09.2021 02:17:59 | 2.5006 | 0 | 324 | 7 | 46 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 73.2542 | 78.2715 | 30.0351 | 16.453 | 1.5116 | 0 | 0 | 199.5254
2041222 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AYDOĞDU TR-1 45-73-M00899_C_56401303_56401303 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 20:52:46 | 23.09.2021 23:06:00 | 2.2206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14479
2041122 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKENT TR-1 35-16-M00026_953329617_953329617 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:33:36 | 23.09.2021 20:35:13 | 2.0269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69451
2041099 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | BAŞARAN TR-3 35-31-L00072_35-31-L00072_2351191 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 17:51:39 | 23.09.2021 22:32:00 | 4.6725 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2519 | 0 | 33.811 | 0 | 26.524 | 0 | 0 | 80.587
2041142 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK KÖK M01_2092153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 19:12:59 | 23.09.2021 19:13:30 | 0.0086111 | 0 | 2127 | 6 | 131 | 6 | 148 | 0 | 1 | 0 | 2.8627 | 0.14388 | 1.089 | 0.20484 | 0.33984 | 0 | 3.9261e-05 | 4.6403
2040644 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_ALAÇATI-3 M02_2055272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 04:46:59 | 23.09.2021 06:07:09 | 1.3361 | 19 | 11157 | 13 | 252 | 49 | 1073 | 2 | 16 | 185.9467 | 2697.3337 | 55.4305 | 125.7343 | 406.6233 | 955.1238 | 23.0753 | 37.5075 | 4486.7752
2040893 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3B 45-71-M02250_953197260_953197260 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 12:12:49 | 23.09.2021 13:20:14 | 1.1236 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88669
2041036 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/2 35-28-M00044_953393242_953393242 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 16:32:00 | 24.09.2021 01:40:49 | 9.1469 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.5801 | 0 | 0 | 0 | 5.5026 | 0 | 0 | 98.0827
2040787 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_73063133 M04_73063133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:37:18 | 23.09.2021 09:37:58 | 0.011111 | 0 | 238 | 1 | 25 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.41806 | 0.0086423 | 0.20572 | 0.62016 | 0.10956 | 0 | 0 | 1.3621
2040701 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-217 35-01-K00217_911403595_911403595 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 08:04:57 | 23.09.2021 09:49:00 | 1.7342 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.251 | 0 | 0 | 0 | 0.087878 | 0 | 0 | 6.3389
2040730 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KADİR TELLİOĞLU VE ARK.ÖZEL 35-22-M00471Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051397 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 08:56:24 | 23.09.2021 09:52:07 | 0.92861 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6386
2040753 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201722 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:14:29 | 23.09.2021 10:03:22 | 0.81472 | 30 | 1813 | 106 | 148 | 35 | 159 | 3 | 1 | 37.9958 | 339.5386 | 136.3787 | 116.436 | 121.8604 | 125.7915 | 18.0064 | 3.2561 | 899.2635
2040707 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-4 35-31-L00082_47816467_56352592_56352592 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 08:19:17 | 23.09.2021 12:02:46 | 3.7247 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7013 | 0 | 31.7615 | 0 | 2.3377 | 0 | 0 | 45.8004
2040667 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TİRKEŞ TR-3 45-80-M00124_45-80-M00124_2357269 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 05:55:24 | 23.09.2021 06:57:39 | 1.0375 | 0 | 88 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5236 | 0 | 28.2953 | 0 | 0.60146 | 0 | 0 | 41.4204
2040859 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367394 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 11:07:44 | 23.09.2021 14:44:53 | 3.6191 | 0 | 375 | 33 | 37 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 264.5974 | 541.7395 | 159.6505 | 543.8925 | 132.2846 | 378.5129 | 0 | 2020.6775
2041108 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4022 35-01-K04022_911635938_911635938 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:14:52 | 23.09.2021 21:17:29 | 3.0436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0349
2040713 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_HatBaşıAyırıcı_53140567 M03_53140567 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 08:32:50 | 23.09.2021 10:56:50 | 2.4 | 0 | 0 | 14 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6828 | 225.5283 | 0 | 4.8128 | 0 | 0 | 306.0239
2040813 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/16 45-72-M00016_95000487326_95000487326 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:59:24 | 23.09.2021 13:26:28 | 3.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54053 | 0 | 0 | 0.54053
2041062 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞRİLİMAN TR-1 35-21-L00098_953363719_953363719 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 16:50:23 | 23.09.2021 21:37:30 | 4.7853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7021
2040916 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953220992_953220992 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 13:03:21 | 23.09.2021 15:10:26 | 2.1181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1255
2040982 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-8/3 45-71-M00538_45-71-M00538_2368413 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 14:59:29 | 23.09.2021 15:39:12 | 0.66194 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 135.0021 | 0 | 0 | 0 | 16.526 | 0 | 0 | 151.528
2040816 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKBAHÇE KÖYÜ TR-1 35-21-L00085_953363686_953363686 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:00:47 | 23.09.2021 14:39:10 | 4.6397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7528
2041025 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEY TR-1 35-26-L00137_956602471_956602471 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:52:31 | 23.09.2021 17:20:12 | 1.4614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82229
2041002 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/17 45-72-M00017_956503924_956503924 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:14:53 | 23.09.2021 19:24:32 | 4.1608 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0378
2041125 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_FUAR-3 M08_2313926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:44:11 | 23.09.2021 19:09:29 | 0.42167 | 0 | 4149 | 0 | 0 | 13 | 3926 | 0 | 9 | 0 | 546.2713 | 0 | 0 | 3484.0304 | 1631.8542 | 0 | 7.2454 | 5669.4013
2040690 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_10831629_56355163_56355163 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 07:16:26 | 23.09.2021 12:47:43 | 5.5214 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 178.0822 | 0 | 0 | 0 | 27.1922 | 0 | 0 | 205.2744
2041082 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-4/10 35-28-M00742_953386577_953386577 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 17:31:39 | 23.09.2021 23:26:00 | 5.9058 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.8266 | 0 | 0 | 0 | 0.38911 | 0 | 0 | 38.2158
2040896 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-29 ÖZLİMANLAR 35-18-L00029_5844912_56394868_56394868 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:10:28 | 23.09.2021 17:52:55 | 7.7075 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 312.6715 | 0 | 0 | 0 | 129.7473 | 0 | 0 | 442.4189
2041188 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-855 35-01-K00855_35-01-K00855_2374304 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 20:17:27 | 23.09.2021 21:10:45 | 0.88833 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 77.9556 | 0 | 0 | 0 | 18.7954 | 0 | 0 | 96.751
2040939 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3995 35-03-K03995_A_56362591_56362591 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 13:39:37 | 23.09.2021 18:42:49 | 5.0533 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1908
2041088 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 17:53:19 | 23.09.2021 17:53:39 | 0.0055556 | 0 | 1226 | 1 | 15 | 4 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0.94081 | 0.034293 | 0.038217 | 0.025881 | 0.19695 | 0.18805 | 0 | 1.4242
2041042 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1127 35-03-K01127_910260119_910260119 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.09.2021 16:38:00 | 23.09.2021 21:58:50 | 5.3472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3582 | 0 | 0 | 0 | 7.8684 | 0 | 0 | 10.2266
2040710 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_UZUNADA M03_76784549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 05:10:04 | 23.09.2021 08:48:43 | 3.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554.2685 | 0 | 0 | 0 | 1554.2685
2041019 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_35-15-L00358_2365314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:44:29 | 23.09.2021 17:32:19 | 1.7972 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4597 | 0 | 21.5628 | 0 | 3.4951 | 0 | 0 | 29.5176
2040687 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜK AVULCUK TR-1 35-15-L00715_950376675_950376675 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 07:05:21 | 23.09.2021 07:40:12 | 0.58083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018893
2040856 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_TEKEL M13_2077015 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 11:04:24 | 23.09.2021 11:16:30 | 0.20167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90581 | 0 | 0 | 0 | 0.90581
2041165 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | SARIAHMETLER MAHALLESİ TR-1 35-24-M00081_35-24-M00081_2373301 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 19:43:48 | 23.09.2021 21:52:16 | 2.1411 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575
2040624 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR2/1 L13_2308512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 02:43:27 | 23.09.2021 02:58:00 | 0.2425 | 0 | 11032 | 0 | 285 | 0 | 751 | 2 | 4 | 0 | 418.0024 | 0 | 9.7136 | 0 | 80.8108 | 4.1713 | 1.1115 | 513.8095
2041211 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-106 ZEYTİNALANI 35-19-L00106_A_56390016_56390016 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 20:49:34 | 23.09.2021 22:40:00 | 1.8406 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.2912 | 0 | 0.39774 | 0 | 8.9392 | 0 | 0 | 62.6282
2040670 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-5/25 35-28-M00654_953374550_953374550 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 05:47:19 | 23.09.2021 06:30:17 | 0.71611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75147 | 0 | 0 | 0 | 0.089655 | 0 | 0 | 0.84113
2040650 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-2 M04_2313935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 04:57:08 | 23.09.2021 05:58:48 | 1.0278 | 1 | 526 | 6 | 63 | 10 | 76 | 2 | 0 | 0 | 114.6869 | 1.7457 | 48.0886 | 66.043 | 54.9895 | 73.5532 | 0 | 359.107
2041148 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_43141092_56393387_56393387 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 19:19:58 | 23.09.2021 22:37:00 | 3.2839 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.3754 | 0 | 0.31346 | 0 | 2.3579 | 0 | 0 | 33.0468
2040673 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-23-M00085_C_56399572_56399572 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 06:11:00 | 23.09.2021 07:35:47 | 1.4131 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9727 | 0 | 0.17429 | 0 | 0.072326 | 0 | 0 | 10.2193
2041005 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI FİKRET TEKELİ SULAMA GRB TR-6 35-15-M00335_C_56373023_56373023 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:22:22 | 23.09.2021 18:54:35 | 3.5369 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5329
2040607 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-2377 35-08-K02377_F_56381034_56381034 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 00:52:09 | 23.09.2021 01:41:56 | 0.82972 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.3294 | 0 | 0 | 0 | 2.5009 | 0 | 0 | 20.8303
2041191 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YAĞMURLAR TR-1 45-78-M00753_A_56400648_56400648 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 20:21:01 | 23.09.2021 23:28:00 | 3.1164 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6218
2040750 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2595 35-04-K02595_DAĞITIM TRF K-2595 K02_65777748 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 09:13:28 | 23.09.2021 17:03:02 | 7.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9965 | 0 | 0 | 72.9965
2041085 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-78 45-73-M01204_945681872_945681872 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 17:42:15 | 23.09.2021 19:38:08 | 1.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 1.054
2040613 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 01:07:48 | 23.09.2021 03:20:20 | 2.2089 | 23 | 694 | 66 | 21 | 18 | 45 | 0 | 1 | 11.6436 | 178.0384 | 136.5673 | 19.3716 | 117.421 | 36.5103 | 0 | 11.6289 | 511.1812
2040945 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | YAKAKÖY ULUBEY TR-2 45-75-M00223_45-75-M00223_2362794 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 13:59:08 | 23.09.2021 15:48:28 | 1.8222 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2928 | 0 | 8.2119 | 0 | 0.40346 | 0 | 0 | 17.9081
2040659 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/7 45-72-L00007_A_56393686_56393686 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 04:56:09 | 23.09.2021 09:52:10 | 4.9336 | 0 | 225 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 170.3851 | 0 | 6.4633 | 0 | 10.5684 | 0 | 0 | 187.4168
2040759 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3129 35-01-K03129_910727925_910727925 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:15:27 | 23.09.2021 11:50:16 | 2.5803 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3251 | 0 | 0 | 0 | 3.3437 | 0 | 0 | 7.6688
2040782 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-2 45-79-M00002_945560138_945560138 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:30:39 | 23.09.2021 12:15:40 | 2.7503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53144
2040805 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 35-19-M00030_956662392_956662392 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:41:28 | 23.09.2021 10:46:32 | 1.0844 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.60616 | 0 | 0 | 0 | 7.0249 | 0 | 0 | 7.6311
2040905 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM2/12 35-29-M00115_48377861_56361226_56361226 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 12:45:33 | 23.09.2021 14:06:30 | 1.3492 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.644 | 0 | 0 | 0 | 0.029503 | 0 | 0 | 22.6735
2040822 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-568 35-03-K00568_F_56365976_56365976 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 10:14:27 | 23.09.2021 14:31:45 | 4.2883 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.7841 | 0 | 0 | 0 | 42.7837 | 0 | 0 | 143.5678
2041114 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OVACIK TR-2 35-15-L00286_35-15-L00286_2365510 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 17:45:49 | 23.09.2021 21:11:41 | 3.4311 | 0 | 29 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.1225 | 0 | 84.037 | 0 | 21.2382 | 0 | 0 | 130.3978
2040719 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-758 35-03-M00758_915150138_915150138 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 08:40:35 | 23.09.2021 13:38:17 | 4.9617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7913
2041194 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | YEŞİLYAYLA TR-12 AHATLAR 45-77-M00134_A_56356752_56356752 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 20:08:58 | 23.09.2021 22:02:22 | 1.89 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9339
2041031 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKKAYA TR-1 45-84-L00018_955183011_955183011 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 16:23:54 | 23.09.2021 17:10:54 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08336
2041008 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1004 35-03-M01004_910209397_910209397 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:32:21 | 23.09.2021 19:24:04 | 3.8619 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9397
2040676 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-256 (18 KABİN) 35-18-L00256_L-260 L01_2323213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 06:30:00 | 23.09.2021 06:42:34 | 0.20944 | 0 | 245 | 0 | 3 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 22.6761 | 0 | 0.091426 | 2.5528 | 7.619 | 0 | 0 | 32.9393
2040653 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 05:06:09 | 23.09.2021 06:15:29 | 1.1556 | 0 | 864 | 55 | 54 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 177.7309 | 237.4356 | 79.4097 | 7.6812 | 19.8701 | 0 | 0 | 522.1275
2041074 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-7 35-20-L00132_35-20-L00132_2371160 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 17:28:29 | 23.09.2021 17:49:03 | 0.34278 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8798 | 0 | 2.9911 | 0 | 5.3277 | 0 | 0 | 11.1986
2040908 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-2 35-28-M00184_953376145_953376145 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 12:46:07 | 23.09.2021 18:45:56 | 5.9969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1148
2041200 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER VAKIFLAR TR-7 35-31-L00232_47919572_56401064_56401064 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 20:13:55 | 23.09.2021 21:31:18 | 1.2897 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68661 | 0 | 1.5829 | 0 | 0.11945 | 0 | 0 | 2.389
2041174 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-111 OVACIK 35-18-L00111_95000002204_95000002204 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 19:46:30 | 23.09.2021 20:44:26 | 0.96556 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7841
2041051 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-6 35-28-M00158_953374382_953374382 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 16:39:29 | 23.09.2021 21:54:01 | 5.2422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0745
2041237 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | RAHMANLAR TR-1 35-16-M00047_953324946_953324946 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 22:13:36 | 23.09.2021 23:55:54 | 1.705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043367
2040739 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLIYURT TR-1 45-80-M00071_45-80-M00071_2370282 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 09:09:11 | 23.09.2021 18:38:03 | 9.481 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 205.5148 | 0 | 3.9194 | 0 | 36.6903 | 0 | 0 | 246.1246
2040882 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | HAMİDİYE TR-1 45-76-M00161__72372272_72372272 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 11:37:37 | 23.09.2021 13:49:32 | 2.1986 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4362 | 0 | 0 | 0 | 0.088776 | 0 | 0 | 7.5249
2040845 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2743 35-03-K02743_35-03-K02743_2356497 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 10:46:38 | 23.09.2021 13:40:01 | 2.8897 | 0 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1061.3742 | 0 | 0 | 0 | 279.3663 | 0 | 0 | 1340.7405
2041131 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-17A 45-72-M00622_956510687_956510687 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:39:31 | 23.09.2021 19:44:15 | 1.0789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30996
2041180 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2909 35-02-M02909_913812795_913812795 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 19:49:45 | 23.09.2021 22:08:02 | 2.3047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2919
2041137 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ÖZPINAR TR-1 45-79-M00224_45-79-M00224_2368640 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:44:52 | 23.09.2021 23:48:18 | 5.0572 | 0 | 210 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 443.184 | 0 | 3.7292 | 0 | 8.8233 | 0 | 0 | 455.7365
2040616 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | MURATLAR TR-1 35-16-M00250_35-16-M00250_2367160 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 01:59:18 | 23.09.2021 03:20:21 | 1.3508 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3529
2040639 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_ILICA-1 L07_2052451 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 04:17:10 | 23.09.2021 05:51:39 | 1.5747 | 0 | 3477 | 0 | 8 | 7 | 398 | 0 | 0 | 0 | 2161.6335 | 0 | 9.5321 | 188.8222 | 952.5288 | 0 | 0 | 3312.5167
2040971 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-12 35-22-M00230_A_56368729_56368729 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 14:39:05 | 23.09.2021 19:30:24 | 4.8553 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2894
2040825 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M10_2077009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:20:34 | 23.09.2021 10:54:35 | 0.56694 | 0 | 1993 | 0 | 22 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 291.2938 | 0 | 14.7351 | 19.5394 | 79.1705 | 0 | 0 | 404.7388
2040779 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2115965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:31:21 | 23.09.2021 10:39:17 | 1.1322 | 0 | 0 | 14 | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.2916 | 147.1487 | 0 | 2.3748 | 27.3948 | 0 | 213.2099
2040633 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_BERGAMA TM M01_79464765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 03:29:18 | 23.09.2021 07:15:24 | 3.7683 | 1 | 2907 | 45 | 94 | 29 | 573 | 15 | 0 | 2.3315 | 1229.8253 | 235.2132 | 453.9902 | 926.5715 | 562.461 | 2958.2474 | 0 | 6368.6402
2041011 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞAKÖY TR-1 35-28-M00213_953384960_953384960 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:21:03 | 23.09.2021 18:58:28 | 3.6236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2529
2041117 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48125307_56397679_56397679 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:29:39 | 23.09.2021 21:05:31 | 2.5978 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.3583 | 0 | 0 | 0 | 23.7555 | 0 | 0 | 55.1137
2040762 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-210 35-07-K00210_35-07-K00210_49912380 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 09:19:44 | 23.09.2021 15:23:10 | 6.0572 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 470.1904 | 0 | 4.2129 | 0 | 371.1825 | 0 | 0 | 845.5858
2040819 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_MEVLANA K06_2044353 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:06:50 | 23.09.2021 10:44:22 | 0.62556 | 0 | 4713 | 0 | 1 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 886.9885 | 0 | 0.29945 | 0 | 307.3591 | 0 | 0 | 1194.647
2041157 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE KAZALLI TR-3 35-31-L00164_47837261_56391151_56391151 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 19:11:35 | 23.09.2021 22:06:12 | 2.9103 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 0 | 2.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4093
2041111 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:26:58 | 23.09.2021 18:42:14 | 0.25444 | 4 | 824 | 23 | 349 | 12 | 131 | 1 | 1 | 0.75331 | 60.9017 | 5.4459 | 41.9187 | 75.3467 | 29.9332 | 0 | 0.21082 | 214.5103
2040865 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1636 35-01-K01636_B_56383615_56383615 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 11:14:46 | 23.09.2021 13:46:15 | 2.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0252 | 0 | 20.0152 | 156.0403
2040965 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇAMLIBEL TR-5 35-20-L00352_9475825_56376000_56376000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 14:32:21 | 23.09.2021 15:08:10 | 0.59694 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12358 | 0 | 1.0937 | 0 | 0.36101 | 0 | 0 | 1.5783
2041220 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1222 35-01-K01222_C_56374714_56374714 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 21:08:40 | 23.09.2021 22:28:00 | 1.3222 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 141.1351 | 0 | 0 | 0 | 4.1097 | 0 | 0 | 145.2448
2040862 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-134 AYARASANDA 35-18-L00134_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096482 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:54:58 | 23.09.2021 13:57:34 | 3.0433 | 0 | 30 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.4484 | 0 | 6.7067 | 0 | 60.2492 | 0 | 0 | 120.4043
2041097 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3468(YATIRIM REZERVE) 35-02-M04882_913311814_913311814 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 17:53:17 | 23.09.2021 21:19:23 | 3.435 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.8534 | 0 | 0 | 0 | 0.27243 | 0 | 0 | 28.1258
2040656 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KÖSEALİ KABAZLI GÖBEKLİ M02_2105507 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 05:26:08 | 23.09.2021 05:28:18 | 0.036111 | 0 | 542 | 39 | 11 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3.5467 | 2.4724 | 0.15597 | 0 | 0.33972 | 0 | 0 | 6.5148
2041048 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_F_56375803_56375803 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 16:36:32 | 23.09.2021 18:46:24 | 2.1644 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.6673 | 0 | 0 | 0 | 33.2625 | 0 | 0 | 40.9298
2041091 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKMAKLI TR-1 35-17-M00345_950305954_950305954 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 17:44:04 | 23.09.2021 18:27:54 | 0.73056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13966 | 0 | 0 | 0 | 0.67163 | 0 | 0 | 0.81128
2040842 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3093 35-02-K03093_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049602 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:40:20 | 23.09.2021 13:35:51 | 2.9253 | 0 | 408 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 377.0701 | 0 | 1.4337 | 0 | 183.7576 | 0 | 0 | 562.2614
2041160 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KUŞLUK TR-1 45-75-M00181_B_56392364_56392364 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 19:13:07 | 24.09.2021 02:42:25 | 7.4883 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.6138 | 0 | 0 | 0 | 0.76554 | 0 | 0 | 34.3794
2040828 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TATAR DM 35-19-M00256_HatBaşıAyırıcı_53134107 M11_53134107 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 09:31:00 | 23.09.2021 17:18:00 | 7.7833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3665.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3665.1553
2040851 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M10_2077009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 10:56:46 | 23.09.2021 11:17:20 | 0.34278 | 0 | 1993 | 0 | 22 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 180.6668 | 0 | 9.2055 | 12.1281 | 49.9575 | 0 | 0 | 251.958
2041183 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-869 35-04-K00869_99759373_99759373 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 20:08:48 | 23.09.2021 21:40:45 | 1.5325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 1.3561 | 0 | 0 | 2.3929
2041206 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLCELİ TR-5 45-80-M00112_956542753_956542753 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 19:43:43 | 23.09.2021 22:42:00 | 2.9714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54228
2040688 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-127 35-15-M00127_950375540_950375540 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 07:00:22 | 23.09.2021 09:33:33 | 2.5531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073871
2041020 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLAĞALAR TR-1 35-16-M00088_953326700_953326700 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:51:14 | 23.09.2021 17:30:30 | 1.6544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095958
2041229 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-1 35-18-L00001_950436323_950436323 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 21:34:49 | 23.09.2021 22:15:41 | 0.68111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72647
2040997 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-2/1 45-82-M00058_A_56404125_56404125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:12:00 | 23.09.2021 15:53:18 | 0.68833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8762
2040728 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_BÜNYAN OSMANİYE L02_2327277 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 09:02:10 | 23.09.2021 09:26:29 | 0.40525 | 1 | 152 | 56 | 50 | 3 | 26 | 0 | 0 | 2.3152 | 23.1385 | 58.3237 | 30.0164 | 3.787 | 2.1113 | 0 | 0 | 119.692
2041060 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_A_56407043_56407043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 16:51:41 | 23.09.2021 18:36:54 | 1.7536 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.6664 | 0 | 0 | 0 | 7.7562 | 0 | 0 | 25.4226
2040811 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1189 35-02-K01189_A_56374325_56374325 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 09:58:32 | 23.09.2021 13:21:12 | 3.3777 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94.1734 | 0 | 0 | 0 | 13.8787 | 0 | 0 | 108.0521
2040665 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-256 (18 KABİN) 35-18-L00256_35-18-L00256_2358728 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 05:56:00 | 23.09.2021 06:37:25 | 0.69028 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.8971 | 0 | 0 | 0 | 2.0053 | 0 | 0 | 59.9024
2040765 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2560 35-03-K02560_910090694_910090694 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:05:29 | 23.09.2021 13:14:08 | 4.1442 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0587 | 0 | 0 | 0 | 0.12632 | 0 | 0 | 7.185
2040619 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 02:17:39 | 23.09.2021 02:18:19 | 0.011111 | 0 | 779 | 6 | 63 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.7039 | 0.14988 | 0.56834 | 0.18942 | 0.14827 | 0 | 0 | 2.7598
2041014 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1105 35-03-K01105_A_56377497_56377497 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 15:47:25 | 23.09.2021 17:44:15 | 1.9472 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 85.0216 | 0 | 0 | 0 | 110.7885 | 0 | 0 | 195.81
2041243 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-4 45-71-M01081_A_56385480_56385480 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 22:01:42 | 24.09.2021 01:29:20 | 3.4606 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31.7349 | 0 | 0 | 0 | 1.7019 | 0 | 11.8129 | 45.2497
2040957 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-1 35-28-L00001_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108926 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 13:15:50 | 23.09.2021 17:09:15 | 3.8903 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 0 | 37.5356 | 0 | 50.595 | 0 | 0 | 97.3206
2040625 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_TR-9 M01_66039430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 02:49:47 | 23.09.2021 03:54:36 | 1.0803 | 0 | 2206 | 0 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 416.2865 | 0 | 0.13606 | 4.5948 | 81.1304 | 0 | 0 | 502.1478
2040602 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3562 35-02-K03562_B_56382459_56382459 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 00:16:07 | 23.09.2021 07:24:43 | 7.1433 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 260.3847 | 0 | 0 | 0 | 4.0896 | 0 | 0 | 264.4743
2041080 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | MERSİNLİ TR-1 45-78-M00935_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112465 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 17:26:32 | 23.09.2021 20:05:04 | 2.6422 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78.2292 | 0 | 0 | 0 | 12.8311 | 0 | 0 | 91.0604
2041223 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DÜNDARLI AKKAVAK TR-3 35-29-L00333_B_56400168_56400168 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 21:27:06 | 24.09.2021 02:05:28 | 4.6394 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4426 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1707
2041100 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAMUKYAZI-2 35-26-L00381_956602277_956602277 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:06:41 | 23.09.2021 19:05:19 | 0.97722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22266
2040788 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/9 45-83-L00009_955146188_955146188 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:35:18 | 23.09.2021 11:32:14 | 1.9489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68696
2041143 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4307 35-09-K04307_97695047_97695047 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:02:14 | 23.09.2021 20:32:55 | 2.5114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3091
2040937 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TOPALLAR TR-1 35-16-M00092_B_56399337_56399337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 13:41:41 | 23.09.2021 15:08:40 | 1.4497 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5603 | 0 | 0 | 0 | 0.48883 | 0 | 0 | 6.0491
2041037 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135438 M03_53135438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 16:32:59 | 23.09.2021 16:33:10 | 0.0030556 | 0 | 305 | 6 | 79 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.10432 | 0.097543 | 0.043496 | 0.06202 | 0.0024771 | 0 | 0 | 0.30985
2041186 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇUKUROBA TR-1 45-78-M00690_49289485_56389735_56389735 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 20:07:30 | 23.09.2021 21:11:56 | 1.0739 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7363 | 0 | 0 | 0 | 1.1514 | 0 | 0 | 11.8877
2040645 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 04:46:59 | 23.09.2021 05:59:00 | 1.2003 | 0 | 3434 | 0 | 66 | 3 | 329 | 0 | 0 | 0 | 749.6941 | 0 | 14.8482 | 19.1507 | 206.6361 | 0 | 0 | 990.3291
2040662 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_KAYAALTI L15_2113850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 05:20:08 | 23.09.2021 08:47:00 | 3.4478 | 1 | 20 | 94 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0091 | 12.6236 | 945.5089 | 19.8863 | 0.46557 | 0 | 0 | 0 | 984.4935
2040994 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1127 35-03-K01127_C_56377135_56377135 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 15:13:29 | 23.09.2021 16:42:26 | 1.4825 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72.8999 | 0 | 0 | 0 | 42.5939 | 0 | 0 | 115.4938
2041017 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_TR A M03_2314106 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 15:51:16 | 23.09.2021 15:53:19 | 0.034054 | 1 | 763 | 50 | 37 | 26 | 120 | 1 | 0 | 0.020592 | 6.5812 | 23.1848 | 1.6468 | 10.3601 | 5.4403 | 3.4507 | 0 | 50.6844
2040831 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM06/TR05 HAL İÇİ 45-73-M00042_A A1_45162266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:59:00 | 23.09.2021 11:19:14 | 1.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5663 | 0 | 0 | 36.5663
2040708 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-6 35-31-L00342_47890161_56393746_56393746 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 08:25:00 | 23.09.2021 14:47:02 | 6.3672 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8436 | 0 | 3.9803 | 0 | 0.94211 | 0 | 0 | 14.766
2041203 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-2 35-29-L00270_A_56367718_56367718 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 20:37:02 | 23.09.2021 23:20:00 | 2.7161 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6284 | 0 | 1.9812 | 0 | 3.6137 | 0 | 0 | 17.2233
2040871 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-117 RIFAT ÇOĞALMIŞ GRB. 35-15-M00117_B_56399067_56399067 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 11:26:49 | 23.09.2021 16:27:17 | 5.0078 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9011 | 0 | 11.896 | 0 | 0 | 22.7971
2041057 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_B_72255944_72255944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 16:47:16 | 23.09.2021 20:17:59 | 3.5119 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4962 | 0 | 14.9872 | 0 | 1.2898 | 0 | 0 | 26.7732
2041163 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | OVACIK KÖYÜ DEDEKLER TR-2 35-27-L00269_C_56354027_56354027 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:56:51 | 24.09.2021 02:03:55 | 7.1178 | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 87.1988 | 0 | 14.8342 | 0 | 39.1155 | 0 | 0 | 141.1485
2040771 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-225 35-07-K00225_35-07-K00225_48245461 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 09:23:19 | 23.09.2021 11:39:49 | 2.275 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 76.5009 | 0 | 0 | 0 | 263.8237 | 0 | 0 | 340.3246
2041063 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 17:11:59 | 23.09.2021 17:32:16 | 0.33806 | 7 | 1033 | 156 | 64 | 34 | 87 | 0 | 0 | 0.89506 | 74.5692 | 421.2828 | 51.5466 | 70.7135 | 30.122 | 0 | 0 | 649.1291
2040768 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-3248 35-07-K03248_35-07-K03248_2359595 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 09:21:50 | 23.09.2021 15:22:17 | 6.0074 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 706.4137 | 0 | 0 | 0 | 454.1941 | 0 | 0 | 1160.6077
2040934 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2707 35-03-K02707_C_56363658_56363658 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 13:18:19 | 23.09.2021 15:35:29 | 2.2861 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.1737 | 0 | 0 | 0 | 10.6561 | 0 | 0 | 47.8298
2041246 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TEKBIÇAKLAR TR-1 35-31-L00245_47909012_56385827_56385827 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 23:58:34 | 24.09.2021 02:30:43 | 2.5358 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0367 | 0 | 1.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2428
2041146 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | CEVİZALAN TR-3 35-15-L01018_35-15-L01018_2365057 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:10:59 | 23.09.2021 22:34:00 | 4.3836 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8386 | 0 | 25.6108 | 0 | 30.1869 | 0 | 0 | 64.6362
2041103 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48123168_56388596_56388596 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 18:13:14 | 23.09.2021 20:16:21 | 2.0519 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.3965 | 0 | 0 | 0 | 13.6086 | 0 | 0 | 60.0051
2040954 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/14 (MURADİYE CAMİİ) 45-71-M00075_953203100_953203100 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 14:17:02 | 23.09.2021 17:41:38 | 3.41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7224
2040977 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_10831629_56355163_56355163 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 14:35:55 | 23.09.2021 20:46:52 | 6.1825 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 239.3696 | 0 | 0 | 0 | 32.6514 | 0 | 0 | 272.021
2041083 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | İLKKURŞUN MERKEZ TR-1 35-15-L00489_B_56397745_56397745 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 17:35:06 | 23.09.2021 22:26:00 | 4.8483 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50288 | 0 | 0.84246 | 0 | 2.3212 | 0 | 0 | 3.6665
2040785 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_TR-1 L13_2053355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 09:34:58 | 23.09.2021 10:03:27 | 0.47472 | 1 | 10172 | 0 | 51 | 19 | 1869 | 18 | 7 | 0.45418 | 1212.7498 | 0 | 9.3114 | 170.2771 | 1255.3561 | 985.0321 | 54.1348 | 3687.3156
2040748 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_TR B M08_50095205 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 09:00:00 | 23.09.2021 09:07:00 | 0.11667 | 4 | 692 | 101 | 166 | 16 | 88 | 1 | 0 | 0.1498 | 18.1375 | 51.6222 | 38.0163 | 5.7368 | 16.8337 | 0.099771 | 0 | 130.596
2040642 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-16 K22_2056855 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 04:36:02 | 23.09.2021 04:55:49 | 0.32972 | 0 | 1044 | 0 | 100 | 1 | 111 | 0 | 1 | 0 | 164.3958 | 0 | 16.294 | 5.6104 | 75.7995 | 0 | 1.1319 | 263.2316
2041140 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AYDOĞDU TR-1 45-73-M00899_C_56401303_56401303 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 19:04:42 | 23.09.2021 20:21:44 | 1.2839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089637
2040891 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKKAYA TR-1 45-84-L00018_955183012_955183012 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 12:09:00 | 23.09.2021 13:16:53 | 1.1314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2026
2041776 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_UZUNAHIRLI-MENTEŞE M04_2090479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 18:41:58 | 24.09.2021 20:14:30 | 1.5422 | 1 | 188 | 9 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.39327 | 54.4054 | 13.8164 | 2.8455 | 1.7546 | 13.008 | 0 | 0 | 86.2231
2041590 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 13:10:37 | 24.09.2021 13:13:27 | 0.047222 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.012025 | 3.414 | 0.93425 | 0.03199 | 2.3729 | 1.4122 | 0 | 0 | 8.1774
2041252 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-18 K43_2310626 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 00:28:39 | 24.09.2021 00:36:16 | 0.12694 | 0 | 5088 | 0 | 0 | 1 | 304 | 0 | 0 | 0 | 167.1643 | 0 | 0 | 0.16676 | 27.4452 | 0 | 0 | 194.7763
2041567 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 12:29:36 | 24.09.2021 13:47:34 | 1.2994 | 3 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3.1415 | 0 | 15.061 | 0 | 109.5971 | 0 | 12.1427 | 0 | 139.9422
2041298 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ÇAYLI L04_2121819 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 04:53:50 | 24.09.2021 06:27:52 | 1.5672 | 0 | 749 | 0 | 125 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 173.3265 | 0 | 324.4757 | 2.7603 | 177.9592 | 0 | 0 | 678.5216
2041421 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | NOHUTALAN TR-2 35-19-M00258_B_56355019_56355019 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 09:27:39 | 24.09.2021 15:24:04 | 5.9403 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8168
2041793 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALUR KÖK 45-75-M00062_945601979_945601979 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 19:02:20 | 25.09.2021 01:14:49 | 6.2081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42788
2041461 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKKÖY KORU EVLERİ TR 45-78-L00277_45-78-L00277_2357286 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 09:53:35 | 24.09.2021 11:31:15 | 1.6278 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6328
2041258 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-6 35-31-L00075_47942024_56371431_56371431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 01:53:44 | 24.09.2021 05:04:58 | 3.1872 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87314 | 0 | 5.4184 | 0 | 1.3873 | 0 | 0 | 7.6789
2041507 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-10 35-28-M00235_B_56354057_56354057 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 10:57:18 | 24.09.2021 13:38:43 | 2.6903 | 0 | 55 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.8068 | 0 | 4.571 | 0 | 14.9734 | 0 | 0 | 53.3512
2041753 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARIÇAM TR-1 45-80-M00161_A_56385590_56385590 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 17:58:27 | 24.09.2021 18:38:37 | 0.66944 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2878 | 0 | 0 | 0 | 0.00076624 | 0 | 0 | 3.2886
2041670 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2059026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 15:16:18 | 24.09.2021 15:24:50 | 0.14222 | 1 | 38 | 36 | 156 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0.17225 | 4.6102 | 93.6325 | 104.4836 | 25.3945 | 12.0411 | 0 | 0 | 240.334
2041713 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_A_56385923_56385923 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 16:46:38 | 24.09.2021 20:14:27 | 3.4636 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4377 | 0 | 1.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3872
2041839 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1371 35-04-K01371_99588680_99588680 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 22:14:56 | 25.09.2021 05:51:07 | 7.6031 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2754
2041627 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MALDAN KÖYÜ TR-2 45-71-M01667_43182217_56384952_56384952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 14:07:38 | 24.09.2021 15:39:47 | 1.5358 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0733 | 0 | 0 | 0 | 0.21439 | 0 | 0 | 17.2877
2041819 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-1 35-20-L00307_955207051_955207051 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 20:34:55 | 24.09.2021 22:09:41 | 1.5794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18416
2041341 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_EMİRALEM SULAMA M10_66811804 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 07:14:59 | 24.09.2021 07:57:56 | 0.71583 | 7 | 1033 | 19 | 629 | 15 | 119 | 0 | 1 | 0.78385 | 115.19 | 76.5855 | 202.7566 | 37.9536 | 47.5415 | 0 | 3.4043 | 484.2154
2041378 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2055300 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 08:38:00 | 24.09.2021 12:50:31 | 4.2086 | 7 | 5310 | 207 | 1115 | 41 | 790 | 1 | 1 | 85.4864 | 7329.7739 | 5056.7526 | 6320.1626 | 2060.3786 | 4031.5527 | 41.6194 | 12.9485 | 24938.6747
2041564 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-7 35-24-L00007_955218481_955218481 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 12:22:20 | 24.09.2021 13:46:44 | 1.4067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33648
2041255 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_GÜVEN K16_2095048 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 01:10:55 | 24.09.2021 01:12:29 | 0.026111 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 6.5977 | 0 | 0 | 0 | 3.379 | 0 | 0 | 9.9768
2041587 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2262 DENİZBANK 35-02-M02262Ö_965432483_965432483 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 12:36:30 | 24.09.2021 15:55:17 | 3.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8701 | 0 | 0 | 16.8701
2041441 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2079218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 09:43:30 | 24.09.2021 09:44:10 | 0.011111 | 0 | 1121 | 3 | 105 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1.7324 | 0.19547 | 0.77595 | 0.14564 | 0.45598 | 0 | 0 | 3.3055
2041401 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2321772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 09:11:57 | 24.09.2021 15:48:48 | 6.6142 | 0 | 0 | 112 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299.5831 | 20.7105 | 44.3684 | 0 | 0 | 0 | 1364.662
2041710 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_B_72255944_72255944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 16:28:49 | 24.09.2021 18:00:15 | 1.5239 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2488 | 0 | 6.5186 | 0 | 0.6363 | 0 | 0 | 11.4037
2041464 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BALIKDAĞI M02_2056535 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 10:07:29 | 24.09.2021 10:49:33 | 0.70085 | 2 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.86888 | 0 | 63.1366 | 0 | 11.0654 | 0 | 0 | 0 | 75.0709
2041756 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_KEMİKLİDERE KÖY M02_2322669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 18:13:44 | 24.09.2021 20:11:26 | 1.9617 | 0 | 271 | 14 | 13 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 241.0376 | 314.8161 | 92.2965 | 39.4667 | 29.9071 | 0 | 0 | 717.5241
2041750 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYKÖY TR-1 45-86-M00173_915784519_915784519 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 18:03:53 | 24.09.2021 19:33:53 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21619 | 0 | 0 | 0.21619
2041836 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4306 35-09-K04306_915154317_915154317 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 22:09:18 | 25.09.2021 04:40:47 | 6.5247 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0271
2041501 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_TR-1/12 M02_66462251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 10:41:40 | 24.09.2021 11:17:56 | 0.60444 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0.28455 | 0 | 16.2851 | 79.213 | 23.3354 | 151.1718 | 0 | 270.2898
2041667 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-27-M00051_97547922_97547922 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 14:56:07 | 24.09.2021 21:17:38 | 6.3586 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7458
2041716 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_956662917_956662917 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 16:51:59 | 24.09.2021 17:47:58 | 0.93306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033543
2041438 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇAMLIBEL TR-3 35-20-L00431_A_65513261_65513261 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 09:41:28 | 24.09.2021 17:10:13 | 7.4792 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0494 | 0 | 18.0549 | 0 | 3.8364 | 0 | 0 | 23.9408
2041295 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_77952822 M03_77952822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 04:42:59 | 24.09.2021 04:44:00 | 0.016944 | 0 | 402 | 1 | 5 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.54728 | 0.0073951 | 0.0011814 | 0.17153 | 0.041178 | 0 | 0 | 0.76856
2041736 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2846 35-07-K02846_913208694_913208694 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 17:39:56 | 24.09.2021 18:20:49 | 0.68139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63463
2041381 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SAĞRAKÇI ARIZ TR-2 45-72-L00228_A_56406240_56406240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 08:48:48 | 24.09.2021 14:30:08 | 5.6889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033823
2041730 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1698 35-02-K01698_TRAFO K03_2331944 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 17:18:17 | 24.09.2021 19:34:16 | 2.2664 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 522.348 | 0 | 0 | 0 | 318.3479 | 0 | 0 | 840.6959
2041682 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | İCİKLER ULUMAH TR-1 45-86-M00175_A_56389374_56389374 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 15:40:15 | 24.09.2021 17:19:15 | 1.65 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8314 | 0 | 2.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5322
2041327 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-19 K47_2062844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 06:04:51 | 24.09.2021 06:29:58 | 0.41861 | 0 | 5403 | 0 | 0 | 4 | 432 | 0 | 3 | 0 | 369.3962 | 0 | 0 | 85.7304 | 100.2272 | 0 | 24.7506 | 580.1045
2041659 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-27-M00026_913632699_913632699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 14:48:04 | 24.09.2021 17:30:34 | 2.7083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4432
2041450 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TURKCELL ÖZEL TR 35-26-M00873Ö_ M01_2040618 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 09:47:00 | 24.09.2021 10:02:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 1.259
2041367 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48136601_56385946_56385946 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 08:11:41 | 24.09.2021 10:38:41 | 2.45 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3594 | 0 | 0.0030131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3624
2041805 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HASAN GÜLLER SULAMA 35-26-L00196_12272582_56358431_56358431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 19:55:52 | 24.09.2021 20:59:55 | 1.0675 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12066 | 0 | 11.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5092
2041404 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HAVACILAR L03_72052132 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 09:15:57 | 24.09.2021 10:05:03 | 0.81816 | 1 | 1304 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 1 | 11.5744 | 318.0437 | 0 | 0 | 81.0805 | 86.9374 | 0 | 0.043556 | 497.6795
2041553 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2306993 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 12:01:42 | 24.09.2021 13:18:22 | 1.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.467 | 0 | 2110.0818 | 0 | 2682.5487
2041576 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_954668192_954668192 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 12:24:56 | 24.09.2021 13:15:28 | 0.84222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5731
2041596 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-13 M05_66524558 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 13:21:20 | 24.09.2021 14:18:31 | 0.95306 | 0 | 2549 | 0 | 0 | 3 | 191 | 1 | 7 | 0 | 710.3604 | 0 | 0 | 34.7524 | 292.6717 | 100.6588 | 350.6349 | 1489.0782
2041676 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_İSTASYON KABİN M05_2321777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 15:33:50 | 24.09.2021 16:57:00 | 1.3861 | 0 | 778 | 0 | 21 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 271.3957 | 0 | 31.6189 | 0 | 118.7191 | 0 | 0 | 421.7336
2041639 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3638 35-08-K03638_97613525_97613525 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 14:28:17 | 24.09.2021 16:11:39 | 1.7228 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5295
2041427 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1698 35-02-K01698_TRAFO K03_2331944 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 09:33:00 | 24.09.2021 16:26:59 | 6.8997 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1441.2719 | 0 | 0 | 0 | 1159.187 | 0 | 0 | 2600.4589
2041633 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1131 35-02-M01131_910079076_910079076 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 14:11:22 | 24.09.2021 16:05:19 | 1.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3676 | 0 | 0 | 19.3676
2041301 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2323 35-04-K02323_K-243 K02_2117595 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 05:09:50 | 24.09.2021 05:14:50 | 0.083333 | 0 | 5071 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 1 | 0 | 101.1177 | 0 | 0 | 0 | 28.1261 | 0 | 0.22926 | 129.4731
2041848 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-1 45-71-M01046_45-71-M01046_2351679 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 23:09:24 | 25.09.2021 01:01:55 | 1.8753 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.9655 | 0 | 0 | 0 | 22.3848 | 0 | 0 | 79.3503
2041370 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | PEŞREFLİ TR-1 35-29-L00450__72569549_72569549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 08:29:52 | 24.09.2021 09:49:09 | 1.3214 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1764 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 0 | 0 | 7.3252
2041470 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3411 35-08-K03411_35-08-K03411_42025542 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 10:10:22 | 24.09.2021 12:27:38 | 2.2875 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114.9748 | 0 | 0 | 0 | 58.1274 | 0 | 0 | 173.1022
2041347 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-6 (TR-2) 45-79-M00503_B_56385081_56385081 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 07:31:28 | 24.09.2021 09:21:58 | 1.8417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4122
2041510 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2404 35-04-M02404_99482964_99482964 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 10:44:42 | 24.09.2021 12:38:44 | 1.9006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69336
2041407 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2896(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02896_C_56375250_56375250 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 09:12:00 | 24.09.2021 09:49:39 | 0.6275 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.9517 | 0 | 0 | 0 | 0.52171 | 0 | 0 | 36.4735
2041410 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇELİKLİ TR-3 OKULLU 45-78-M00751_953273417_953273417 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 09:06:03 | 24.09.2021 10:20:18 | 1.2375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32326
2041261 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L24_2062527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 02:35:19 | 24.09.2021 03:42:22 | 1.1175 | 2 | 290 | 33 | 61 | 6 | 67 | 1 | 0 | 1.2135 | 55.0125 | 341.974 | 298.2454 | 46.0445 | 56.3002 | 1.2337 | 0 | 800.0238
2041556 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KIZILCAAVLU TR-7 35-29-L00572_35-29-L00572_2351650 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 12:07:00 | 24.09.2021 14:18:58 | 2.1994 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7933 | 0 | 203.0702 | 0 | 39.8276 | 0 | 0 | 256.6911
2041550 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2304 35-04-K02304_99880998_99880998 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 11:49:34 | 24.09.2021 13:57:55 | 2.1392 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1775
2041785 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YUKARI KIZILCA TR-1 35-27-L00051_B_56406007_56406007 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 18:46:45 | 24.09.2021 22:30:57 | 3.7367 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0275
2041742 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1819 35-01-K01819_911958308_911958308 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 17:50:27 | 24.09.2021 19:24:42 | 1.5708 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7703
2041765 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-2377 35-08-K02377_E_56383636_56383636 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 18:11:07 | 24.09.2021 21:58:28 | 3.7892 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.4864 | 0 | 0 | 0 | 1.4901 | 0 | 0 | 23.9765
2041473 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM08/TR39 45-73-M00030_A a3_45157222 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 10:14:17 | 24.09.2021 11:18:16 | 1.0664 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1352
2041344 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YONCAKÖY TR 4 35-13-L00072_C C-1_5952461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 07:02:54 | 24.09.2021 09:23:25 | 2.3419 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8872
2041722 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-325 35-03-M00325_A_79462282_79462282 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 17:07:50 | 24.09.2021 18:42:45 | 1.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9178 | 0 | 0 | 39.9178
2041281 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_TR-A M20_2055626 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 03:01:59 | 24.09.2021 03:23:50 | 0.36417 | 26 | 22301 | 34 | 330 | 93 | 2319 | 1 | 2 | 75.9548 | 2459.225 | 16.8081 | 81.5281 | 1453.267 | 953.3938 | 0.62739 | 2.9904 | 5043.7944
2041430 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-248 35-18-L00248_A a2b_5947310 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 09:22:32 | 24.09.2021 10:44:51 | 1.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5001 | 0 | 0 | 2.5001
2041387 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-5 35-27-L00130_A_56370091_56370091 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 08:56:46 | 24.09.2021 16:28:43 | 7.5322 | 0 | 347 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 707.3365 | 0 | 4.8142 | 0 | 45.3482 | 0 | 0 | 757.4989
2041679 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1302 35-09-M01302_B b1b_5891210 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 15:22:47 | 24.09.2021 18:59:57 | 3.6194 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.238
2041705 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HACI HALİLLER TR-3 45-71-M00067_B_56393379_56393379 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 16:26:00 | 24.09.2021 20:13:50 | 3.7972 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.5681 | 0 | 0.67147 | 0 | 1.7245 | 0 | 0 | 58.9641
2041350 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÖZBEY TR-1 35-26-L00137_35-26-L00137_42450215 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 07:44:40 | 24.09.2021 09:35:42 | 1.8506 | 0 | 400 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 176.6965 | 0 | 4.3598 | 0 | 40.6058 | 0 | 0 | 221.6621
2041542 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1187 35-01-K01187_910989283_910989283 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 11:32:27 | 24.09.2021 13:18:22 | 1.7653 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2959 | 0 | 0 | 0 | 4.4947 | 0 | 0 | 16.7906
2041396 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-8 35-19-M00220_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057919 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 09:57:05 | 24.09.2021 17:30:46 | 7.5614 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 82.4866 | 0 | 102.8352 | 0 | 61.3326 | 0 | 0 | 246.6545
2041519 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_953360267_953360267 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 10:56:55 | 24.09.2021 13:01:47 | 2.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075177 | 0 | 0 | 0.075177
2041745 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _C_56398580_56398580 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 17:56:42 | 24.09.2021 21:53:53 | 3.9531 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.1626 | 0 | 0 | 0 | 7.8244 | 0 | 0 | 32.987
2041413 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA-10/2 45-82-M00072_45-82-M00072_72186174 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 09:23:05 | 24.09.2021 12:56:53 | 3.5633 | 0 | 348 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 236.3313 | 0 | 5.9575 | 0 | 70.4181 | 0 | 0 | 312.7068
2041459 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAHALİLLİ TR-4 35-20-L00372_B_56361100_56361100 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 10:02:00 | 24.09.2021 14:32:33 | 4.5092 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.8986 | 0 | 114.2621 | 0 | 7.434 | 0 | 0 | 149.5947
2041290 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3480 35-02-K03480_K-1698 K01_2114479 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 03:59:39 | 24.09.2021 04:19:48 | 0.33583 | 0 | 139 | 0 | 0 | 3 | 88 | 3 | 0 | 0 | 11.9788 | 0 | 0 | 1.0443 | 13.5345 | 47.6904 | 0 | 74.248
2041788 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1404 35-01-M01404_911944391_911944391 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 19:15:42 | 25.09.2021 04:02:27 | 8.7792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1487
2041811 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _A_56385393_56385393 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 19:58:39 | 24.09.2021 23:54:10 | 3.9253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4568
2041502 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2752 35-03-K02752_35-03-K02752_41946972 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 09:34:26 | 24.09.2021 14:03:16 | 4.4806 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7316
2041247 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-19 K47_2062844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 00:16:59 | 24.09.2021 01:57:48 | 1.6803 | 0 | 5403 | 0 | 0 | 4 | 432 | 0 | 3 | 0 | 2024.8943 | 0 | 0 | 365.2471 | 416.1577 | 0 | 100.4029 | 2906.702
2041668 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/1 DENİZKENARI 35-18-L00577_950454535_950454535 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 15:06:51 | 24.09.2021 16:50:50 | 1.7331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022611
2041688 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇETMEN DM 35-26-M00924_35-26-M00924_2376810 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 15:51:52 | 24.09.2021 17:06:38 | 1.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8339 | 0 | 0 | 1.8339
2041476 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2311 35-03-K02311_E_56357802_56357802 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 10:09:56 | 24.09.2021 13:05:31 | 2.9264 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 111.4603 | 0 | 0 | 0 | 165.6709 | 0 | 0 | 277.1312
2041725 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | KAYRAKALTI TR-1 45-82-M00353_A_56400548_56400548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 17:10:55 | 24.09.2021 19:07:49 | 1.9483 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3324 | 0 | 0 | 0 | 0.59069 | 0 | 0 | 8.9231
2041731 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1187 35-01-K01187_A 3A_5869814 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 17:29:00 | 25.09.2021 00:20:40 | 6.8611 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 186.7467 | 0 | 0 | 0 | 47.3763 | 0 | 0 | 234.1231
2041333 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-140 ŞHT.ALİ DERELİ MEVKİİ 35-15-L00140_B_56372115_56372115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 06:42:25 | 24.09.2021 09:04:16 | 2.3642 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5194 | 0 | 41.9085 | 0 | 8.0558 | 0 | 0 | 56.4836
2041482 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/24 45-83-L00024_48136812_56384787_56384787 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 10:25:22 | 24.09.2021 12:13:46 | 1.8067 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 190.4272 | 0 | 0 | 0 | 45.1848 | 0 | 10.6716 | 246.2837
2041433 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-27-M00051_913184887_913184887 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 09:39:14 | 24.09.2021 11:33:55 | 1.9114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.351
2041539 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1932 35-09-K01932_A_56379966_56379966 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 11:35:38 | 24.09.2021 13:34:04 | 1.9738 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 124.5582 | 0 | 0 | 0 | 21.9575 | 0 | 0 | 146.5157
2041585 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-11 45-72-L00422_956526657_956526657 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 12:18:12 | 24.09.2021 18:47:18 | 6.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091259 | 0 | 0 | 0.091259
2041253 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞARLAR TR-2 45-73-M00600_945654723_945654723 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 00:50:17 | 24.09.2021 02:35:42 | 1.7569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27204
2041562 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 12:18:18 | 24.09.2021 12:26:38 | 0.13889 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.0769 | 1.7635 | 3.1317 | 1.6435 | 1.528 | 0 | 0 | 23.1436
2041376 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_GERİLİM-ÖLÇÜ -B L18_2062388 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 08:41:20 | 24.09.2021 08:49:30 | 0.13611 | 0 | 184 | 37 | 257 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 7.8614 | 31.2935 | 91.0631 | 1.5309 | 27.1499 | 0 | 0 | 158.8988
2041393 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-2 45-83-M00439_45-83-M00439_2357210 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 09:04:03 | 24.09.2021 17:51:25 | 8.7894 | 0 | 96 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 380.3194 | 0 | 160.7771 | 0 | 83.8107 | 0 | 0 | 624.9072
2041794 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/1 35-20-L00007_955197643_955197643 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 19:21:43 | 24.09.2021 21:38:04 | 2.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59838 | 0 | 0 | 0.59838
2041662 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-112 35-01-K00112_F F1_5839614 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 14:52:32 | 24.09.2021 16:26:35 | 1.5675 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 57.5027 | 0 | 0 | 0 | 51.7134 | 0 | 0 | 109.2161
2041416 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-18 35-15-M00252_35-15-M00252_67038445 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 09:24:50 | 24.09.2021 14:18:52 | 4.9006 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 151.8484 | 0 | 73.0444 | 0 | 4.9192 | 0 | 0 | 229.812
2041353 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARMA KÖYÜ TR-2 45-71-M01525_953203207_953203207 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 07:05:00 | 24.09.2021 11:01:07 | 3.9353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69015
2041708 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3186 35-02-K03186_99572540_99572540 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 16:41:59 | 24.09.2021 17:25:36 | 0.72694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30338
2041622 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ŞAMAR TR-1 45-71-M01445_C_60984396_60984396 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 13:56:02 | 24.09.2021 16:08:50 | 2.2133 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4312 | 0 | 0 | 0 | 1.3638 | 0 | 0 | 5.795
2041293 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | VELİLER DM 35-15-L00840_BÜLBÜLLER-KERPİÇLİK L01_66945989 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 04:33:59 | 24.09.2021 04:34:29 | 0.0083333 | 1 | 315 | 2 | 9 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0.0063867 | 0.18425 | 0.075888 | 0.073591 | 0.053656 | 0.044125 | 0.014409 | 0 | 0.4523
2041791 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-15 35-28-L00015_953386840_953386840 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 19:28:30 | 24.09.2021 21:35:24 | 2.115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8193
2041642 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_950441635_950441635 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 14:33:31 | 24.09.2021 17:14:29 | 2.6828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8654
2041330 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135488 M01_53135488 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 05:52:00 | 24.09.2021 11:12:49 | 5.3469 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.7557 | 0 | 8.4337 | 0 | 0.060618 | 0 | 0 | 69.25
2041685 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KETENCİ SİTESİ TR 45-83-L00200_955152158_955152158 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 15:48:10 | 24.09.2021 17:36:27 | 1.8047 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1984
2041436 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136089 M06_53136089 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 09:42:37 | 24.09.2021 16:36:02 | 6.8902 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6599 | 35.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9767
2041336 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/12 35-26-M00832__56359990_56359990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 06:47:47 | 24.09.2021 07:47:51 | 1.0011 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5081 | 0 | 0 | 0 | 1.2872 | 0 | 0 | 11.7952
2041302 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ÇULLUGÖRECE TR-1 45-80-M00096_45-80-M00096_73431596 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 04:48:08 | 24.09.2021 05:53:57 | 1.0969 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.6853 | 0 | 8.5778 | 0 | 2.4066 | 0 | 0 | 33.6697
2041611 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-18 45-80-M00018_A_56387919_56387919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 13:49:50 | 24.09.2021 15:57:02 | 2.12 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.1169 | 0 | 0.90572 | 0 | 0.015932 | 0 | 0 | 40.0385
2041465 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 45-77-L00027_945507783_945507783 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 09:55:08 | 24.09.2021 11:51:47 | 1.9442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22731
2041711 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950459084_950459084 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 16:36:36 | 24.09.2021 18:47:35 | 2.1831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58088
2041757 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 18:19:10 | 24.09.2021 18:19:40 | 0.0083333 | 2 | 230 | 34 | 96 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0.0077879 | 0.33787 | 3.8311 | 1.2095 | 0.48128 | 1.0941 | 0 | 0 | 6.9617
2041843 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-27/4 45-82-M00107_945524777_945524777 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 22:41:29 | 24.09.2021 23:21:47 | 0.67167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.44381 | 0 | 0 | 0 | 0.30474 | 0 | 0 | 0.74855
2041402 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ESKİBOYNUYOĞUN L02_72215391 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 09:14:04 | 24.09.2021 16:07:46 | 6.8949 | 0 | 326 | 0 | 24 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 446.8399 | 0 | 201.7107 | 87.2996 | 290.9525 | 0 | 0 | 1026.8027
2041797 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1464 35-09-K01464_914989888_914989888 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 19:33:24 | 24.09.2021 20:29:17 | 0.93139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4289
2041551 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KABAZLI TR-3 45-78-M00680_49289456_56390409_56390409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 11:39:05 | 24.09.2021 12:59:21 | 1.3378 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5946
2041362 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_KARABEYLER M02_72038302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 08:13:10 | 24.09.2021 08:13:59 | 0.013611 | 0 | 449 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.7241 | 0 | 0.30331 | 0 | 0.056477 | 0 | 0 | 1.0839
2041339 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİCEKÖY TR-5 35-15-L00423_35-15-L00423_2365586 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 07:23:53 | 24.09.2021 10:04:44 | 2.6808 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.3037 | 0 | 202.119 | 0 | 40.5278 | 0 | 0 | 245.9505
2041525 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-25/17 45-71-M00049_TR-1/45 M04_61319571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 11:16:13 | 24.09.2021 12:36:00 | 1.3297 | 0 | 46 | 1 | 21 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.3691 | 1.4347 | 17.9514 | 22.0655 | 10.6953 | 0 | 0 | 74.5161
2041837 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU TR-5 35-27-L00232_913589836_913589836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 22:19:18 | 24.09.2021 23:30:20 | 1.1839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48711
2041817 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2899 35-09-K02899_97803701_97803701 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 20:22:16 | 24.09.2021 23:11:55 | 2.8275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 0 | 0 | 0 | 2.9738 | 0 | 0 | 5.4598
2041674 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-23-M00085_B_56392262_56392262 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 15:27:00 | 24.09.2021 15:45:56 | 0.31556 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9807 | 0 | 0.22244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2031
2041488 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_912744157_912744157 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 10:31:51 | 24.09.2021 15:02:51 | 4.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5523
2041382 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ÖZBEY YENİKÖY L02_2064119 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 08:52:10 | 24.09.2021 09:31:00 | 0.64722 | 1 | 1321 | 4 | 37 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0.00010708 | 234.3653 | 10.6229 | 46.2995 | 7.1411 | 66.877 | 0 | 0 | 365.3059
2041631 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 ZEYTİNALANI 35-19-L00112_956669900_956669900 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 14:05:16 | 24.09.2021 15:48:08 | 1.7144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98831
2041774 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | SAMİ ERDOĞAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00250_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053014 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 18:22:09 | 24.09.2021 23:13:46 | 4.8603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0958 | 0 | 66.1298 | 0 | 0 | 68.2256
2041780 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-7 35-28-M00181_953377446_953377446 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 18:55:09 | 24.09.2021 21:51:23 | 2.9372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60525
2041468 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-77 35-01-K00077_911227476_911227476 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 10:07:26 | 24.09.2021 10:40:48 | 0.55611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041045 | 0 | 0 | 0.041045
2041299 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_TR-A M20_2308551 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 05:01:51 | 24.09.2021 05:42:32 | 0.67806 | 26 | 22250 | 34 | 330 | 93 | 2305 | 1 | 2 | 139.8678 | 4520.7424 | 31.0601 | 151.1673 | 2697.9912 | 1757.0556 | 1.1284 | 5.6427 | 9304.6556
2041614 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_TR-A M11_2331770 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 13:39:12 | 24.09.2021 14:12:32 | 0.55556 | 18 | 4617 | 322 | 469 | 62 | 465 | 10 | 0 | 4.0116 | 532.4917 | 198.786 | 333.8341 | 191.4853 | 235.9497 | 250.0378 | 0 | 1746.5961
2041399 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2312 35-03-K02312_910161239_910161239 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 08:59:40 | 24.09.2021 11:39:17 | 2.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3854 | 0 | 0 | 6.3854
2041591 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-192 35-02-M00192_C_56374267_56374267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 12:59:16 | 24.09.2021 16:57:12 | 3.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6692 | 0 | 0 | 44.6692
2041568 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/14 (MURADİYE CAMİİ) 45-71-M00075_953203124_953203124 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 12:22:00 | 24.09.2021 14:44:20 | 2.3722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1339
2041445 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2599 35-04-K02599_99342284_99342284 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 09:41:20 | 24.09.2021 11:40:13 | 1.9814 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.228
2041545 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE DM-2 35-29-M00002_DM-1/23 M16_2060791 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 11:48:40 | 24.09.2021 13:16:25 | 1.4625 | 0 | 1927 | 0 | 8 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 849.1595 | 0 | 31.4191 | 0 | 169.506 | 0 | 0 | 1050.0846
2041714 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_35-21-L00165_72182267 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 16:50:26 | 24.09.2021 17:02:36 | 0.20278 | 0 | 190 | 0 | 11 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10.834 | 0 | 0.53422 | 0 | 14.1022 | 0 | 0 | 25.4704
2041548 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUÇIKTI TR-1 35-15-L00483_A_56361693_56361693 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 11:05:27 | 24.09.2021 19:19:37 | 8.2361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0896
2041691 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 15:55:30 | 24.09.2021 17:04:04 | 1.1428 | 1 | 746 | 1 | 7 | 2 | 46 | 0 | 0 | 2.1397 | 117.5851 | 1.4592 | 7.4661 | 29.4231 | 28.0021 | 0 | 0 | 186.0753
2041379 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ARKACILAR TR-2 35-31-L00038_35-31-L00038_2364541 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 08:38:17 | 24.09.2021 10:33:01 | 1.9122 | 0 | 38 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.7497 | 0 | 71.655 | 0 | 52.8905 | 0 | 0 | 145.2952
2041485 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | _D_56385728_56385728 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 10:32:43 | 24.09.2021 13:04:21 | 2.5272 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.1294 | 0 | 0.054302 | 0 | 4.4692 | 0 | 0 | 42.6529
2041342 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-3 35-31-L00145_47826851_56352599_56352599 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 07:29:58 | 24.09.2021 09:48:58 | 2.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7548
2041820 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-396 35-09-M00396_95000572621_95000572621 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 19:31:07 | 25.09.2021 03:48:43 | 8.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 0 | 0 | 10.54
2041677 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | GÖKTEPE TR-1 35-28-M00269_B_56376820_56376820 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 15:34:13 | 24.09.2021 17:46:48 | 2.2097 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1945 | 0 | 0 | 0 | 0.3211 | 0 | 0 | 3.5156
2041348 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ KARAHAYIT MEV. TR-28 35-15-L01041_A_56362153_56362153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 07:33:45 | 24.09.2021 12:31:14 | 4.9581 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.953 | 0 | 47.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1702
2041371 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERENKÖY TR-6 35-23-M00152_950415585_950415585 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 08:29:08 | 24.09.2021 09:53:22 | 1.4039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5354
2041557 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_912756673_912756673 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 11:53:35 | 24.09.2021 19:50:30 | 7.9486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1426
2041511 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ESKİCİLER TR-1 45-75-M00311_A_56401042_56401042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 10:38:27 | 24.09.2021 18:40:58 | 8.0419 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4381
2041365 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BEĞEL DEĞİRMENBOĞAZI TR-1 45-75-M00283_A_56405395_56405395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 08:12:15 | 24.09.2021 14:07:20 | 5.9181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37613
2041803 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-140 ŞHT.ALİ DERELİ MEVKİİ 35-15-L00140_B_56372115_56372115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 19:35:20 | 24.09.2021 22:04:18 | 2.4828 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1611 | 0 | 49.474 | 0 | 9.742 | 0 | 0 | 71.3771
2041411 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÇAMLICA KÖYÜ TR-2 45-71-M01597_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2080927 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 09:21:09 | 24.09.2021 18:27:04 | 9.0984 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 204.9531 | 0 | 0 | 0 | 33.5212 | 0 | 0 | 238.4742
2041262 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3726 35-02-K03726_K-1755 K01_2073601 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 02:31:29 | 24.09.2021 03:26:38 | 0.91917 | 0 | 1712 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 338.0645 | 0 | 0 | 10.5406 | 42.2993 | 0 | 0 | 390.9044
2041849 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3313 35-09-K03313_912778109_912778109 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 23:18:57 | 25.09.2021 05:46:03 | 6.4517 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5795
2041703 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.09.2021 16:28:26 | 24.09.2021 16:42:00 | 0.22611 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.17229 | 19.5934 | 1.2211 | 3.5768 | 0.41226 | 1.08 | 0 | 0 | 26.0558
2041408 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-3103 35-10-K03103_35-10-K03103_47780908 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 09:20:20 | 24.09.2021 14:35:56 | 5.26 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 378.3965 | 0 | 0 | 0 | 9.3256 | 0 | 0 | 387.7221
2041600 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YONCAKÖY TR 4 35-13-L00072_A A-1_5952381 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 13:31:00 | 24.09.2021 14:11:11 | 0.66972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9426 | 0 | 0 | 0 | 7.2545 | 0 | 0 | 9.1972
2041743 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ABDÜL ÖZTÜRK TEDAŞ 35-26-L00055_11304290_56358641_56358641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 17:53:36 | 24.09.2021 20:47:53 | 2.9047 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4894 | 0 | 53.9799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4694
2041723 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_AYASKENT SULAMA M01_72046483 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 17:22:00 | 24.09.2021 17:40:55 | 0.31528 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8804 | 0 | 1.1114 | 0.59359 | 0 | 22.5854
2041331 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-2 L11_2311526 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 06:31:19 | 24.09.2021 06:37:04 | 0.095833 | 1 | 10036 | 0 | 51 | 3 | 1846 | 2 | 4 | 0.059348 | 156.4714 | 0 | 1.4412 | 13.3155 | 129.0058 | 32.1987 | 0.67222 | 333.1641
2041282 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_TR-B M06_2311006 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 03:02:49 | 24.09.2021 03:12:00 | 0.15306 | 16 | 19575 | 27 | 151 | 68 | 2444 | 6 | 6 | 25.4652 | 989.9926 | 81.2247 | 16.4289 | 105.0578 | 439.8786 | 69.401 | 3.2601 | 1730.7089
2041680 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI TR-3 35-15-L00969_C_56407023_56407023 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 15:33:58 | 24.09.2021 17:23:22 | 1.8233 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.0664 | 0 | 10.9025 | 0 | 25.6024 | 0 | 0 | 47.5712
2041431 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIRAHMANLI TR-5 45-80-M00184_956566772_956566772 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 09:34:21 | 24.09.2021 11:15:18 | 1.6825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27464
2041823 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2466 35-04-M02466__72374433_72374433 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 20:57:26 | 25.09.2021 02:05:32 | 5.135 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 182.7451 | 0 | 0 | 0 | 72.2178 | 0 | 0 | 254.9629
2041351 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_66319634 L011_66319634 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 07:52:21 | 24.09.2021 10:21:03 | 2.4783 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.9068 | 0 | 1.4453 | 0 | 1.3364 | 0 | 0 | 19.6885
2041514 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-4 45-80-M00099_956550268_956550268 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 10:44:30 | 24.09.2021 14:22:25 | 3.6319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044611
2041846 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOĞLANLI TR-6 45-71-M00094_953212561_953212561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 22:46:12 | 25.09.2021 01:49:19 | 3.0519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6174
2041328 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-23 45-82-M00023_DAĞITIM TRAFOSU M06_72177436 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 04:37:49 | 24.09.2021 17:39:00 | 13.0197 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1281.7752 | 0 | 0 | 0 | 854.1543 | 0 | 0 | 2135.9295
2041537 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_953357753_953357753 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 11:30:00 | 24.09.2021 13:10:45 | 1.6792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37075
2041345 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖREN TR-1 35-31-L00314_47810498_56352453_56352453 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 07:35:01 | 24.09.2021 14:58:21 | 7.3889 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.2184 | 0 | 60.3877 | 0 | 35.2577 | 0 | 0 | 156.8638
2041700 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/56 45-72-M00640_DM-2/TR-12 M04_79594130 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 16:12:30 | 24.09.2021 17:06:13 | 0.89528 | 0 | 1169 | 0 | 71 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 211.3621 | 0 | 14.3123 | 0 | 42.9023 | 0 | 0 | 268.5767
2041368 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE KEŞKEK TR-2 35-31-L00161_47841446_56392161_56392161 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 08:17:06 | 24.09.2021 11:33:53 | 3.2797 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5502 | 0 | 4.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8715
2041497 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/25 35-29-M00025_48346047_56370117_56370117 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 10:43:24 | 24.09.2021 13:47:45 | 3.0725 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3422
2041554 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_47942904_56370469_56370469 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 11:21:09 | 24.09.2021 14:42:41 | 3.3589 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8186 | 0 | 17.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8092
2041597 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1487 35-03-K01487_F_56373240_56373240 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 13:21:00 | 24.09.2021 17:51:24 | 4.5067 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5.6072 | 0 | 0 | 0 | 117.7514 | 0 | 189.4251 | 312.7837
2041620 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-329 35-18-L00329_956422752_956422752 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 13:51:45 | 24.09.2021 16:52:23 | 3.0106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1556
2041763 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-4 35-22-M00234_955253850_955253850 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 18:24:56 | 24.09.2021 20:12:28 | 1.7922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27402
2041740 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-21 (TR-280) 35-19-L00280_956672228_956672228 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 17:33:25 | 24.09.2021 18:55:16 | 1.3642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40867
2041391 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057922 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 09:03:10 | 24.09.2021 09:56:47 | 0.8936 | 0 | 16 | 0 | 61 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.7538 | 0 | 29.2397 | 0 | 9.9616 | 0 | 0 | 47.9551
2041640 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_955298579_955298579 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.09.2021 14:03:45 | 24.09.2021 17:38:20 | 3.5764 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6393
2041783 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-1/TR-15 35-13-M00029_TR-24 M02_66202385 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 18:52:57 | 24.09.2021 22:05:05 | 3.2022 | 0 | 39 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.5323 | 0 | 18.7544 | 0 | 15.0882 | 0 | 0 | 80.3749
2041726 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MALDAN KÖYÜ TR-2 45-71-M01667_43182217_56384952_56384952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 17:09:16 | 24.09.2021 19:58:00 | 2.8122 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.6877 | 0 | 0 | 0 | 0.31024 | 0 | 0 | 33.9979
2041577 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-91 ULAMIŞ TEPE KAHVE 35-14-L00091_956633740_956633740 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 12:25:25 | 24.09.2021 14:04:55 | 1.6583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8695
2041826 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_95000582585_95000582585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 20:57:41 | 25.09.2021 01:19:47 | 4.3683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5534
2041563 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177075 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 12:19:23 | 24.09.2021 20:08:57 | 7.8259 | 2 | 291 | 10 | 242 | 2 | 84 | 0 | 0 | 48.5386 | 558.562 | 1080.2349 | 4131.6763 | 26.66 | 968.7806 | 0 | 0 | 6814.4525
2041540 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-1 35-28-M00371_953387514_953387514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 11:36:50 | 24.09.2021 13:11:54 | 1.5844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14339
2041254 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SOMA TR-27/4 45-82-M00107_B b4b_5977356 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 00:42:45 | 24.09.2021 02:06:06 | 1.3892 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.5279 | 0 | 0 | 0 | 3.4297 | 0 | 0 | 5.9576
2041586 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_YENMİŞ-2 M04_72166068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 13:06:06 | 24.09.2021 14:29:35 | 1.3914 | 0 | 336 | 7 | 1 | 14 | 30 | 4 | 0 | 0 | 149.8529 | 221.5746 | 0.24433 | 498.7039 | 28.0219 | 753.9775 | 0 | 1652.3751
2041400 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BAŞKÖY KUREYŞ TR-2 35-29-L00195_48206673_56400182_56400182 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 09:07:17 | 24.09.2021 17:25:20 | 8.3008 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1967 | 0 | 10.9288 | 0 | 2.7103 | 0 | 0 | 30.8358
2041394 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/1 DENİZKENARI 35-18-L00577_950467933_950467933 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 08:47:54 | 24.09.2021 11:00:44 | 2.2139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1082
2041463 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1989 35-09-M01989_A_56379948_56379948 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 10:06:34 | 24.09.2021 11:21:56 | 1.2561 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3689
2041500 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2083728 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 10:50:44 | 24.09.2021 10:59:10 | 0.14056 | 0 | 4101 | 2 | 134 | 8 | 408 | 2 | 0 | 0 | 74.9519 | 0.83607 | 13.1141 | 1.7595 | 24.1965 | 9.0012 | 0 | 123.8594
2041709 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-9 K33_2312288 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.09.2021 16:46:00 | 24.09.2021 18:17:20 | 1.5222 | 0 | 673 | 0 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 473.1096 | 0 | 0 | 2740.8717 | 233.7596 | 0 | 0 | 3447.741
2041755 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YONCAKÖY TR 4 35-13-L00072_B B-1_5952405 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 17:42:04 | 24.09.2021 20:23:57 | 2.6981 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8422
2041835 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | AKÇAAVLU TR-1 45-82-M00167_A_56405751_56405751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 21:43:59 | 24.09.2021 22:28:54 | 0.74861 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5342 | 0 | 0 | 0 | 1.2335 | 0 | 0 | 9.7677
2041792 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUBEY TR-2 45-75-M00223_C_56393748_56393748 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 19:20:22 | 24.09.2021 23:06:47 | 3.7736 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9635 | 0 | 2.3438 | 0 | 0.52711 | 0 | 0 | 10.8344
2041380 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TEPEKÖY TR-1 35-16-L00257_35-16-L00257_2348094 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 08:46:48 | 24.09.2021 09:36:12 | 0.82333 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.0842 | 0 | 0.29024 | 0 | 10.4838 | 0 | 0 | 32.8583
2041772 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIRAHMANLI TR-20 45-80-M00083_956565133_956565133 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 18:27:31 | 24.09.2021 20:55:30 | 2.4664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2127
2041437 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_KURŞUNLU L03_2327777 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 09:41:00 | 24.09.2021 10:14:00 | 0.55 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0.54745 | 0.078159 | 7.2366 | 11.0864 | 108.0799 | 23.9264 | 28.6433 | 0 | 179.5983
2041686 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2316 35-04-K02316_E_56363394_56363394 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 15:52:52 | 24.09.2021 17:10:10 | 1.2883 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.6842 | 0 | 0 | 0 | 6.2067 | 0 | 0 | 35.8909
2041729 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 17:19:00 | 24.09.2021 19:13:20 | 1.9056 | 0 | 8 | 29 | 94 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.8029 | 271.37 | 630.8161 | 603.015 | 89.0515 | 0 | 0 | 1603.0555
2041420 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994400 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 09:26:20 | 24.09.2021 11:24:15 | 1.9653 | 0 | 615 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 152.7772 | 0 | 9.2238 | 0 | 21.9461 | 0 | 0 | 183.9471
2041543 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-2377 35-08-K02377_E_56383636_56383636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 11:40:09 | 24.09.2021 14:26:02 | 2.7647 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9166 | 0 | 0 | 0 | 1.4965 | 0 | 0 | 15.4131
2041606 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2307615 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 13:39:00 | 24.09.2021 14:49:23 | 1.1731 | 0 | 0 | 9 | 78 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196.0923 | 405.5688 | 13.3812 | 121.3571 | 68.4756 | 0 | 804.875
2041357 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-76 35-19-L00076_7262952_56376660_56376660 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 07:37:45 | 24.09.2021 11:12:51 | 3.585 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.4967 | 0 | 0 | 0 | 2.2786 | 0 | 0 | 32.7753
2041669 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-2 35-15-L01027_B_56361666_56361666 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 14:57:16 | 24.09.2021 20:35:23 | 5.6353 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3585 | 0 | 21.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9841
2041503 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KARAÇAIL TR-1 45-81-M00231_45-81-M00231_2358628 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 10:57:32 | 24.09.2021 16:19:40 | 5.3688 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0683 | 0 | 0 | 0 | 0.92939 | 0 | 0 | 16.9977
2041291 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-716 35-02-K00716_K-1698 K02_2114488 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 04:13:59 | 24.09.2021 04:24:47 | 0.18 | 0 | 751 | 0 | 0 | 3 | 193 | 3 | 0 | 0 | 32.4727 | 0 | 0 | 0.55957 | 20.5234 | 25.5441 | 0 | 79.0998
2041689 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3335 35-02-K03335_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049605 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 15:54:44 | 24.09.2021 20:23:26 | 4.4783 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 899.056 | 0 | 0 | 0 | 35.2268 | 0 | 0 | 934.2828
2041377 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_953366078_953366078 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 08:36:32 | 24.09.2021 10:21:43 | 1.7531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27222
2041832 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1131 35-02-M01131_99971685_99971685 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 20:31:50 | 25.09.2021 03:00:35 | 6.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96282 | 0 | 0 | 0.96282
2041483 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-25/17 45-71-M00049_DM-1/3F M05_61319618 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 10:22:50 | 24.09.2021 10:58:00 | 0.58611 | 0 | 582 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 96.1123 | 0 | 0.82716 | 0 | 6.1231 | 0 | 0 | 103.0626
2041732 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | VENTOLA KÖK 35-26-M00678_PİZZA PİZZA M02_65914155 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 17:30:56 | 24.09.2021 17:58:32 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 349.2724 | 0 | 375.0057
2041626 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | PEKMEZCİ TR-1 45-72-M00198_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109998 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 14:02:06 | 24.09.2021 15:45:28 | 1.7228 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7928 | 0 | 0 | 0 | 0.0059643 | 0 | 0 | 12.7988
2041583 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AZİZTEPE TR-1 45-73-M00214_B_56401067_56401067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 12:45:45 | 24.09.2021 14:54:58 | 2.1536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15389
2041824 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2119154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 21:06:01 | 24.09.2021 21:47:32 | 0.69194 | 0 | 622 | 0 | 88 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 85.8167 | 0 | 53.3186 | 2.8456 | 45.5983 | 0 | 0 | 187.5792
2041423 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1168 35-01-K01168_A A12_5841913 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 09:24:13 | 24.09.2021 11:57:55 | 2.5617 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.1334 | 0 | 0 | 0 | 127.4284 | 0 | 0 | 134.5617
2041300 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_TR-B M06_2311006 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 05:15:52 | 24.09.2021 05:22:41 | 0.11367 | 42 | 41825 | 61 | 481 | 161 | 4749 | 7 | 8 | 42.1301 | 1484.2471 | 65.0425 | 37.4728 | 529.8152 | 621.0478 | 49.9505 | 3.3979 | 2833.104
2041638 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_950444608_950444608 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 14:27:00 | 24.09.2021 15:37:21 | 1.1725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0753e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.4121 | 0 | 0 | 1.4122
2041446 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_56462668 M01_56462668 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 09:44:59 | 24.09.2021 13:34:39 | 3.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1027 | 0 | 0 | 0 | 234.1027
2041346 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 07:39:40 | 24.09.2021 07:40:00 | 0.0055556 | 0 | 354 | 0 | 70 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.31909 | 0 | 0.41414 | 0.032152 | 0.093029 | 0 | 0 | 0.85842
2041469 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-175 35-18-L00175_950437213_950437213 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 10:00:50 | 24.09.2021 13:11:51 | 3.1836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69818
2041406 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YENİKÖY HASYURT TR-1 45-75-M00270_B_56390191_56390191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 08:55:41 | 24.09.2021 18:03:21 | 9.1278 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7593 | 0 | 16.5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.315
2041655 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.09.2021 14:45:00 | 24.09.2021 16:03:28 | 1.3078 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1.0113 | 115.0046 | 7.2411 | 20.6631 | 2.4541 | 6.4384 | 0 | 0 | 152.8126
2041360 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2076606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 08:12:35 | 24.09.2021 08:16:53 | 0.071667 | 0 | 928 | 17 | 198 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10.8328 | 3.8625 | 30.4014 | 0 | 1.7888 | 0 | 0 | 46.8855
2041409 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KULALAR TR-1 45-74-M00208_945595704_945595704 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 08:58:48 | 24.09.2021 11:21:39 | 2.3808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041072
2041572 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1621 35-02-M01621_913635012_913635012 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 12:38:32 | 24.09.2021 17:18:59 | 4.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3426 | 0 | 0 | 37.3426
2041715 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4756 35-04-K04756_99638655_99638655 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 16:31:37 | 24.09.2021 20:10:56 | 3.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40225 | 0 | 0 | 0.40225
2041486 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU-9 35-26-M00223_8097974_56358315_56358315 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 10:32:59 | 24.09.2021 12:23:06 | 1.8353 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.629 | 0 | 7.5172 | 0 | 3.3792 | 0 | 0 | 14.5254
2041721 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-4 35-22-M00169_955278142_955278142 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 16:47:18 | 24.09.2021 17:37:32 | 0.83722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1891
2041821 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_A_65499208_65499208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 20:32:35 | 24.09.2021 23:55:47 | 3.3867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2041778 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-130 35-18-L00130_950438886_950438886 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 18:45:31 | 24.09.2021 20:33:26 | 1.7986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4054
2041658 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 14:48:20 | 24.09.2021 15:37:42 | 0.82278 | 0 | 615 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 68.1183 | 0 | 4.1202 | 0 | 10.232 | 0 | 0 | 82.4705
2041612 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-2 35-15-L01012_B_56368989_56368989 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 13:53:00 | 24.09.2021 14:57:31 | 1.0753 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37254 | 0 | 0.059512 | 0 | 2.6296 | 0 | 0 | 3.0617
2041466 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BARBAROS TR-2 35-19-M00200_956670235_956670235 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 09:47:40 | 24.09.2021 11:55:16 | 2.1267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7858 | 0 | 0 | 4.7858
2041589 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-29 (M-729) 35-30-M00729_D a3_43010562 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.09.2021 12:53:44 | 24.09.2021 16:18:23 | 3.4108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2311 | 0 | 0 | 8.2311
2041403 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAVELİLER TR-1 KÖK 35-20-L00137_KIZILCAOVA L03_2050223 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 09:14:33 | 24.09.2021 17:06:43 | 7.8694 | 0 | 421 | 17 | 52 | 6 | 117 | 1 | 0 | 0 | 1017.3784 | 586.189 | 842.0086 | 364.119 | 1385.8357 | 18.7792 | 0 | 4214.31
2041449 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-16/1 45-82-M00016_45-82-M00016_2347145 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 09:36:17 | 24.09.2021 11:55:56 | 2.3275 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 246.7595 | 0 | 0 | 0 | 134.1921 | 0 | 0 | 380.9516
2041758 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKDERE TR 45-77-M00101_945514247_945514247 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 18:14:34 | 24.09.2021 19:03:17 | 0.81194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22724
2041798 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 19:45:00 | 24.09.2021 20:47:33 | 1.0425 | 0 | 392 | 20 | 45 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 132.8005 | 121.2119 | 48.0358 | 6.1817 | 15.7349 | 0 | 0 | 323.9649
2041263 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNEŞLİ EVCİLER TR-3 45-75-M00060_945599543_945599543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 02:47:29 | 24.09.2021 05:23:39 | 2.6028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41594
2041506 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-25 35-25-M00025_955261843_955261843 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 10:47:31 | 24.09.2021 12:11:00 | 1.3914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21583
2041575 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3330 35-09-K03330_97800164_97800164 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.09.2021 12:19:12 | 24.09.2021 18:19:41 | 6.0081 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4235
2041552 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KIZILCA KÖYÜ TR-1 35-15-L00542_48598657_56368244_56368244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 11:43:11 | 24.09.2021 17:37:56 | 5.9125 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.295
2041738 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-2 35-27-L00324_B_72386881_72386881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 17:40:47 | 24.09.2021 20:34:56 | 2.9025 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87.0328 | 0 | 0 | 0 | 1.1141 | 0 | 0 | 88.1469
2041595 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 13:19:29 | 24.09.2021 13:45:00 | 0.42528 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.10829 | 30.7459 | 8.4137 | 0.2881 | 21.3702 | 12.7181 | 0 | 0 | 73.6444
2041569 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇIRPI TR-1/2 35-20-M00002_ÇIRPI TR-1/1 M01_66532402 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 12:31:30 | 24.09.2021 13:43:14 | 1.1956 | 0 | 176 | 0 | 4 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 80.1795 | 0 | 29.1715 | 0 | 126.7667 | 0 | 0 | 236.1177
2041675 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53139695 L01_53139695 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 15:26:27 | 24.09.2021 16:41:33 | 1.2517 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.3535 | 0 | 0 | 0 | 9.0894 | 0 | 0 | 49.4429
2041781 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 17:59:51 | 24.09.2021 19:27:12 | 1.4558 | 3 | 12 | 39 | 167 | 11 | 37 | 0 | 0 | 11.7259 | 12.7727 | 444.3463 | 1372.5082 | 280.4958 | 98.7809 | 0 | 0 | 2220.6299
2041426 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_ÇATAL L05_2096783 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 09:27:40 | 24.09.2021 18:35:20 | 9.1278 | 8 | 613 | 28 | 71 | 11 | 91 | 1 | 0 | 18.7871 | 993.9547 | 596.8135 | 577.5136 | 578.1978 | 406.8996 | 241.142 | 0 | 3413.3083
2041283 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-16 45-81-M00016_TR-15 M02_71987620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 03:13:19 | 24.09.2021 03:54:39 | 0.68889 | 0 | 1034 | 0 | 159 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 119.214 | 0 | 26.1007 | 0 | 65.2073 | 0 | 0 | 210.522
2041383 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_A_56397911_56397911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 08:41:19 | 24.09.2021 16:49:31 | 8.1367 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5132 | 0 | 4.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9311
2041515 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KÖMÜRCÜ TR-1 45-72-M00200_ H_61417037 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 11:01:15 | 24.09.2021 12:34:25 | 1.5528 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.2148 | 0 | 0 | 0 | 2.8317 | 0 | 0 | 27.0465
2041847 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4306 35-09-K04306_910032812_910032812 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 21:23:56 | 25.09.2021 04:12:07 | 6.8031 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4
2041707 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA TR-2 35-16-M00240_35-16-M00240_2363333 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 16:36:53 | 24.09.2021 18:18:02 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8053
2041375 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | MURATLAR TR-1 35-16-M00250_35-16-M00250_2367160 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 08:40:00 | 24.09.2021 10:30:31 | 1.8419 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2657
2041352 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 06:53:39 | 24.09.2021 08:48:14 | 1.9097 | 0 | 0 | 31 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3677 | 84.7571 | 14.3828 | 0 | 0 | 0 | 215.5076
2041561 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_966081866_966081866 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 11:40:44 | 24.09.2021 13:31:10 | 1.8406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70537
2041684 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-15/2 KEÇİLİKÖY 45-71-M00646_953211354_953211354 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 15:47:56 | 24.09.2021 17:34:49 | 1.7814 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4221
2041747 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_CAMBAZLI KÖK M04_47316730 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 17:39:56 | 24.09.2021 20:07:02 | 2.4517 | 1 | 6 | 32 | 78 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0.069058 | 7.0706 | 148.0075 | 514.5525 | 35.9514 | 5.8378 | 0 | 0 | 711.4889
2041498 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1100 35-03-M01100_965670480_965670480 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 10:49:00 | 24.09.2021 11:49:48 | 1.0133 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161
2041807 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_HatBaşıAyırıcı_53133225 M07_53133225 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 20:05:00 | 24.09.2021 21:51:58 | 1.7828 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8047 | 109.5063 | 0 | 77.1133 | 0 | 0 | 0 | 188.4244
2041601 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-3039(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03039_D_56379097_56379097 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 13:36:10 | 24.09.2021 13:58:17 | 0.36857 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.6228 | 0 | 0 | 0 | 2.1748 | 0 | 0 | 20.7976
2041701 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-2 45-71-M01045_B_56353038_56353038 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 16:25:00 | 24.09.2021 17:48:27 | 1.3908 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.3579 | 0 | 1.217 | 0 | 7.2777 | 0 | 0 | 21.8527
2041292 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ ÇIKIŞ M04_56299107 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 04:24:00 | 24.09.2021 05:21:07 | 0.95194 | 0 | 950 | 0 | 16 | 2 | 79 | 1 | 0 | 0 | 201.6337 | 0 | 4.7149 | 19.8501 | 38.7934 | 42.9511 | 0 | 307.9433
2041621 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_45-82-M00010_60208856 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 14:05:21 | 24.09.2021 17:05:28 | 3.0017 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 455.347 | 0 | 0 | 0 | 78.5105 | 0 | 0 | 533.8574
2041598 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 13:27:40 | 24.09.2021 13:28:20 | 0.011111 | 0 | 3243 | 80 | 736 | 18 | 395 | 4 | 2 | 0 | 6.794 | 2.7158 | 14.4873 | 1.2661 | 4.3211 | 13.842 | 0.024981 | 43.4512
2041392 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2323 35-04-K02323_TRAFO K01_2320273 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 09:03:56 | 24.09.2021 18:20:27 | 9.2751 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1793.5407 | 0 | 0 | 0 | 218.9622 | 0 | 0 | 2012.5028
2041770 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_A_56381569_56381569 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 18:35:23 | 24.09.2021 21:52:53 | 3.2917 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5447 | 0 | 1.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8872
2041329 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-122 35-01-K00122_TRAFO K05_42881193 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 03:20:17 | 24.09.2021 09:20:34 | 6.0047 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 882.5657 | 0 | 0 | 0 | 337.6797 | 0 | 0 | 1220.2454
2041827 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1537 35-01-M01537_35-01-M01537_2377132 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 20:59:20 | 24.09.2021 21:29:00 | 0.49444 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 108.4086 | 0 | 0 | 0 | 20.377 | 0 | 0 | 128.7856
2041478 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-3/5 35-28-M00895_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-3/5 M02_72019142 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 10:23:03 | 24.09.2021 12:16:43 | 1.8944 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 139.3052 | 0 | 0 | 0 | 6.007 | 0 | 0 | 145.3122
2041349 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_MORALILAR ÇIKIŞ L22_2095815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 07:38:17 | 24.09.2021 09:51:35 | 2.2217 | 1 | 13 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5294 | 4.2729 | 351.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.1842
2041495 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-11 35-22-M00111_955269552_955269552 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 10:41:59 | 24.09.2021 11:28:58 | 0.78306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 1.791
2041372 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-1 35-28-L00001__72372993_72372993 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 08:37:00 | 24.09.2021 10:10:30 | 1.5583 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3903 | 0 | 7.7595 | 0 | 16.6917 | 0 | 0 | 26.8415
2041664 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-2691 35-09-K02691_35-09-K02691_45351626 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 14:54:20 | 24.09.2021 16:26:15 | 1.5319 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 121.2271 | 0 | 0 | 0 | 6.9731 | 0 | 0 | 128.2002
2041558 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | GÖKÇEKÖY FATİH MAH.TR-2 45-80-L00179_A_56402290_56402290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 12:04:10 | 24.09.2021 14:47:17 | 2.7186 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.6813 | 0 | 0 | 0 | 6.7471 | 0 | 0 | 39.4284
2041412 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÇİMENTEPE TR-2 45-79-M00237_D_56387120_56387120 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 09:11:46 | 24.09.2021 12:35:06 | 3.3889 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.3671 | 0 | 0 | 0 | 9.1035 | 0 | 0 | 29.4706
2041455 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SÜLEYMANLI L05_2072980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 09:58:20 | 24.09.2021 10:05:59 | 0.1275 | 0 | 657 | 34 | 67 | 13 | 74 | 2 | 0 | 0 | 18.2402 | 15.034 | 22.0547 | 19.5885 | 12.1432 | 13.6654 | 0 | 100.726
2041704 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-5 (M-2339) 35-10-M02339_913451440_913451440 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.09.2021 16:28:28 | 24.09.2021 18:50:51 | 2.3731 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7141
2041458 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_950454632_950454632 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 09:15:11 | 24.09.2021 11:04:32 | 1.8225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48609
2041604 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 (DM-3/8) 35-17-M00026_950302167_950302167 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 13:36:00 | 24.09.2021 18:18:21 | 4.7058 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0397
2041624 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | SALUR YÖRÜK DAMLARI TR-1 45-75-M00145_C_56385343_56385343 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.09.2021 13:35:55 | 24.09.2021 17:42:07 | 4.1033 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5134
2041332 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-4 YILDIRIMLAR 45-79-M00420_C_56401918_56401918 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 06:15:40 | 24.09.2021 07:46:17 | 1.5103 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8246 | 0 | 1.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9853
2041830 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALİYE TR-10 45-73-M00156_945655811_945655811 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 21:13:53 | 24.09.2021 23:52:57 | 2.6511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32609
2041687 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_C_56357559_56357559 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.09.2021 15:55:00 | 24.09.2021 20:09:30 | 4.2417 | 0 | 43 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.0031 | 0 | 3.6487 | 0 | 0.17504 | 0 | 0 | 51.8269
2041724 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇİFTLİK RUMBEYLİ TR-1 35-32-L00036_A_56377413_56377413 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 17:22:00 | 24.09.2021 17:48:29 | 0.44139 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7311 | 0 | 1.0537 | 0 | 1.6309 | 0 | 0 | 3.4158
2041475 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-8 45-78-M01119_DAĞITIM TRAFOSU TR-8 - TR-20 M04_66108920 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2021 10:17:04 | 24.09.2021 10:39:49 | 0.37893 | 2 | 0 | 12 | 2 | 6 | 22 | 1 | 0 | 2.2731 | 0 | 10.6368 | 1.264 | 26.8657 | 7.4766 | 8.7967 | 0 | 57.3129
2041432 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜNDARLI TR-1 35-29-L00332_950315645_950315645 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 09:37:54 | 24.09.2021 18:07:27 | 8.4925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90778
2042108 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_950441784_950441784 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 14:09:02 | 25.09.2021 15:41:39 | 1.5436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86232
2042277 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-169 35-18-L00169_950442869_950442869 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 20:14:50 | 25.09.2021 22:51:37 | 2.6131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5475
2042231 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _B_56408000_56408000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 18:39:00 | 25.09.2021 19:02:33 | 0.3925 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 1.95 | 0 | 0.86431 | 0 | 0 | 6.4444
2042208 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_953360267_953360267 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 17:51:49 | 25.09.2021 19:08:04 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03371 | 0 | 0 | 0.03371
2041945 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_ASARLIK TR-3 M01_66531300 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 09:27:06 | 25.09.2021 12:05:19 | 2.6367 | 0 | 3465 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 2533.8823 | 0 | 0 | 0 | 518.1717 | 0 | 0 | 3052.054
2042045 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-335 35-18-L00335_950467141_950467141 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 11:40:02 | 25.09.2021 12:53:55 | 1.2314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2301
2041899 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 08:37:09 | 25.09.2021 08:37:31 | 0.0061111 | 0 | 470 | 45 | 109 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.4119 | 1.0492 | 2.4021 | 0.052949 | 0.025976 | 0 | 0 | 3.9421
2042168 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139584 M04_53139584 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 16:16:49 | 25.09.2021 17:17:51 | 1.0172 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.266
2042188 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 GERENLİKUYU 35-15-L00064_950358233_950358233 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 16:26:34 | 25.09.2021 18:23:24 | 1.9472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27689
2042211 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3488 35-04-K03488_99753452_99753452 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 17:57:36 | 25.09.2021 19:16:17 | 1.3114 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1294
2042125 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-96 35-26-M00096_949163157_949163157 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.09.2021 14:42:45 | 25.09.2021 18:58:01 | 4.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2041982 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MORALILAR İM 45-72-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140328 L03_53140328 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:04:40 | 25.09.2021 12:04:45 | 2.0014 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001752 | 425.8465 | 10.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.3826
2041876 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4756 35-04-K04756_99300227_99300227 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 05:50:02 | 25.09.2021 08:33:50 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97412 | 0 | 0 | 0.97412
2041942 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_ESKİ YARBASAN M02_72246658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 09:22:11 | 25.09.2021 09:22:31 | 0.0055556 | 0 | 505 | 2 | 1 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.31573 | 0.0095383 | 0.00016082 | 0.098357 | 0.034402 | 0 | 0 | 0.45819
2041896 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-99 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01099_45-80-M01099_2349698 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 08:24:20 | 25.09.2021 11:22:04 | 2.9622 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7104 | 0 | 0.20569 | 0 | 0 | 17.9161
2041919 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM06/TR-01 45-73-M00053_A_56397305_56397305 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 09:00:44 | 25.09.2021 09:56:53 | 0.93583 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8033 | 0 | 0.0019456 | 0 | 0.25763 | 0 | 0 | 3.0629
2042251 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2 45-71-M00002_953185962_953185962 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 19:19:27 | 25.09.2021 19:52:24 | 0.54917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22384
2042105 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4759 35-01-K04759_911629523_911629523 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 13:52:41 | 25.09.2021 17:34:48 | 3.7019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3451 | 0 | 0 | 0 | 10.0207 | 0 | 0 | 13.3659
2041959 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-326 35-18-L00326_950449821_950449821 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 09:30:00 | 25.09.2021 10:49:31 | 1.3253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36216
2042151 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 15:39:41 | 25.09.2021 15:40:31 | 0.013889 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0.010391 | 3.3889 | 0.83611 | 1.1424 | 0.66873 | 0.6551 | 0.033378 | 0 | 6.735
2042005 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:29:47 | 25.09.2021 12:06:28 | 1.6114 | 3 | 12 | 39 | 167 | 11 | 37 | 0 | 0 | 11.8372 | 12.8939 | 480.58 | 1491.873 | 297.4307 | 105.66 | 0 | 0 | 2400.2747
2042042 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-257 35-09-M00257_A_56363533_56363533 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 11:09:06 | 25.09.2021 12:38:13 | 1.4853 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.1287 | 0 | 0 | 0 | 40.7771 | 0 | 0 | 65.9059
2041902 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3313 35-09-K03313_97851186_97851186 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 07:34:07 | 25.09.2021 09:55:58 | 2.3642 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6235
2042048 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-11 GERMİYAN 35-18-M00011_950441985_950441985 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 11:53:12 | 25.09.2021 12:39:53 | 0.77806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27718
2042191 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-1 35-15-L00441_B_56361875_56361875 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 17:09:48 | 25.09.2021 17:46:17 | 0.60806 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3121 | 0 | 3.7886 | 0 | 0.23201 | 0 | 0 | 5.3327
2041859 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_A_60984145_60984145 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 01:24:11 | 25.09.2021 02:59:01 | 1.5806 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.6025 | 0 | 0 | 0 | 6.8975 | 0 | 0 | 45.5
2042002 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_45-71-M01762_2349726 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:37:01 | 25.09.2021 13:27:23 | 2.8394 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.3275 | 0 | 0.84594 | 0 | 0.020391 | 0 | 0 | 14.1939
2042214 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYKÖY TR-1 45-86-M00173_915770520_915770520 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 17:36:07 | 25.09.2021 19:28:28 | 1.8725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46004
2042065 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-4208 35-08-K04208_35-08-K04208_42038066 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 12:44:04 | 25.09.2021 16:10:20 | 3.4377 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.5726 | 0 | 0 | 0 | 137.8903 | 0 | 0 | 194.4628
2042022 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖDEMİŞ TR-97 35-15-M00097_950350973_950350973 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:54:28 | 25.09.2021 15:43:00 | 4.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 0 | 0 | 1.1575
2041922 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4412 35-01-K04412_K-1205 K01_65825944 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 09:00:21 | 25.09.2021 16:24:16 | 7.3986 | 0 | 2919 | 0 | 0 | 1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 5922.6888 | 0 | 0 | 43.2826 | 985.1324 | 0 | 0 | 6951.1039
2041879 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1168 35-01-K01168_A A1_5873260 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 03:48:13 | 25.09.2021 08:25:08 | 4.6153 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 15.2422 | 0 | 0 | 0 | 391.155 | 0 | 0 | 406.3972
2042014 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3995 35-03-K03995_910660825_910660825 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:43:09 | 25.09.2021 18:43:44 | 8.0097 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2301
2041991 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-197 (AYAYORGİ-2) 35-18-L00197_5716202_56372162_56372162 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:22:43 | 25.09.2021 10:51:43 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0475 | 0 | 0 | 2.0475
2041968 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1464 35-09-K01464_97864029_97864029 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 09:40:42 | 25.09.2021 14:33:19 | 4.8769 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8213 | 0 | 0 | 0 | 0.19894 | 0 | 0 | 3.0202
2042177 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 35-16-L00089_953330746_953330746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 16:25:17 | 25.09.2021 18:48:39 | 2.3894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69367
2041951 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_HatBaşıAyırıcı_53134547 M03_53134547 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 08:22:51 | 25.09.2021 18:07:00 | 9.7358 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 490.0109 | 0 | 0 | 0 | 63.0887 | 0 | 0 | 553.0997
2042237 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-334 35-02-M00334_ M04_2309022 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 18:47:00 | 25.09.2021 20:23:49 | 1.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.7636 | 0 | 15.924 | 198.6875
2041905 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 08:50:31 | 25.09.2021 08:50:51 | 0.0055556 | 0 | 664 | 104 | 44 | 10 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0.5665 | 2.2071 | 0.20345 | 0.074379 | 0.12916 | 2.1249 | 0 | 5.3056
2041931 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 09:12:32 | 25.09.2021 09:13:31 | 0.016389 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0.011039 | 3.6004 | 0.88987 | 1.2408 | 0.70364 | 0.67556 | 0.042624 | 0 | 7.1639
2041862 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_ÇİMENTAŞ K10_2308106 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 01:57:00 | 25.09.2021 02:00:12 | 0.053333 | 0 | 3316 | 0 | 1 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 50.1625 | 0 | 0.016974 | 0 | 9.3897 | 0 | 0 | 59.5692
2042260 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-291 35-18-L00291_DAĞITIM TRAFO L-291 L02_72186851 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 19:29:07 | 25.09.2021 21:20:05 | 1.8494 | 0 | 193 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 373.739 | 0 | 23.8256 | 0 | 14.9132 | 0 | 0 | 412.4777
2042117 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_D d1b_5866742 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.09.2021 14:34:18 | 25.09.2021 17:14:39 | 2.6725 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 112.6531 | 0 | 0 | 0 | 18.1215 | 0 | 0 | 130.7746
2042223 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | HASAN TÜREK KÖK 45-71-M00181_HatBaşıAyırıcı_53135998 M02_53135998 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 18:10:36 | 25.09.2021 19:50:10 | 1.6594 | 0 | 642 | 0 | 36 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 299.3829 | 0 | 65.9477 | 0 | 43.315 | 0 | 0 | 408.6456
2042217 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | AGROMARİN KÖK 35-26-M00584_BAMBİ MOBİLYA ÖZEL M07_66547673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 17:51:37 | 25.09.2021 18:26:42 | 0.58472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9115 | 0 | 191.9115
2042074 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4263 35-04-K04263_99590326_99590326 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 12:48:39 | 25.09.2021 13:37:26 | 0.81306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31181
2041925 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-1 35-27-L00128_YAYLACIK L02_72169410 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 09:07:54 | 25.09.2021 17:01:56 | 7.9003 | 2 | 0 | 50 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7.4824 | 0 | 619.2678 | 149.98 | 263.7523 | 20.1966 | 0 | 0 | 1060.6792
2042180 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ L05_72321000 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 16:19:06 | 25.09.2021 17:33:05 | 1.2331 | 0 | 310 | 16 | 160 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 97.7512 | 317.3201 | 321.0234 | 4.1972 | 150.034 | 0 | 0 | 890.3259
2042011 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136128 M06_53136128 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 10:59:35 | 25.09.2021 17:02:10 | 6.0429 | 0 | 102 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.9787 | 29.8162 | 0 | 0 | 0.50619 | 0 | 0 | 88.3012
2042197 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÖZDERE M-60 ÖZSAN SANAYİ SİTESİ 35-25-M00215_A_56355760_56355760 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 17:27:06 | 25.09.2021 18:39:33 | 1.2075 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4459 | 0 | 0 | 0 | 6.0602 | 0 | 0 | 21.5061
2042303 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | GÜMÜLCELİ TR-5 45-80-M00112_B_56385843_56385843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 21:49:04 | 25.09.2021 22:46:24 | 0.95556 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9023
2042140 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-5 45-80-M00106_A_56387468_56387468 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 15:15:33 | 25.09.2021 16:48:17 | 1.5456 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.6328 | 0 | 0.21703 | 0 | 0.010019 | 0 | 0 | 19.8598
2042051 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2324401 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 12:13:31 | 25.09.2021 12:50:46 | 0.62083 | 0 | 450 | 31 | 91 | 14 | 75 | 1 | 0 | 0 | 92.9324 | 185.761 | 203.0574 | 40.8566 | 62.2122 | 8.5897 | 0 | 593.4093
2042243 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-2 35-15-L00440_C_56369970_56369970 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 18:54:11 | 25.09.2021 19:42:35 | 0.80667 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6107 | 0 | 11.2159 | 0 | 6.6697 | 0 | 0 | 27.4962
2042097 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/4-A 45-71-M02256_953183919_953183919 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 13:45:33 | 25.09.2021 15:32:07 | 1.7761 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99835
2042240 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARIÇAM TR-2 45-80-M00160_45-80-M00160_2373118 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 18:52:10 | 25.09.2021 20:29:55 | 1.6292 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5694 | 0 | 17.2452 | 0 | 1.2278 | 0 | 0 | 32.0424
2042283 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-248 35-18-L00248_35-18-L00248_2376418 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 20:45:01 | 25.09.2021 21:16:44 | 0.52861 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.1412 | 0 | 0 | 0 | 21.9137 | 0 | 0 | 36.0549
2041885 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133909 M13_53133909 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 07:46:02 | 25.09.2021 09:32:02 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.679 | 0 | 109.679
2042306 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-4759 35-01-K04759_A_56354432_56354432 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 22:01:00 | 25.09.2021 23:06:23 | 1.0897 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.8525 | 0 | 0 | 0 | 17.939 | 0 | 0 | 31.7916
2042114 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-21 35-16-L00021_TR-25 L03_79438364 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 14:29:00 | 25.09.2021 17:23:30 | 2.9083 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 19.2316 | 0 | 0 | 0 | 285.2179 | 0 | 0 | 304.4495
2042077 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-6/31 35-28-L00094_B B01_5855684 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.09.2021 13:09:00 | 25.09.2021 15:43:42 | 2.5783 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 102.6408 | 0 | 0 | 0 | 64.3885 | 0 | 0 | 167.0294
2042071 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-326 35-18-L00326_950449821_950449821 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 12:42:25 | 25.09.2021 15:55:07 | 3.2117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91646
2042037 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DENİZGİREN TR-3 35-21-L00206_953359084_953359084 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 11:24:26 | 25.09.2021 14:54:32 | 3.5017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057967
2042252 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-6 45-72-L00276_956518419_956518419 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 19:23:03 | 25.09.2021 20:49:24 | 1.4392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99636
2041891 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | CUMHURİYET KÖK 35-29-L00057_KIZILCAAVLU KÖK L02_2096549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 08:11:21 | 25.09.2021 08:11:51 | 0.0083333 | 2 | 518 | 85 | 139 | 9 | 130 | 0 | 0 | 0.0057032 | 1.2401 | 3.4662 | 3.3625 | 0.8988 | 0.95103 | 0 | 0 | 9.9244
2042106 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-469 35-18-L00469_11302115_56357772_56357772 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 13:51:01 | 25.09.2021 14:41:38 | 0.84361 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.842 | 0 | 2.3928 | 0 | 10.7837 | 0 | 0 | 60.0185
2041914 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE TR-2 35-22-M00128_955262045_955262045 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 08:59:22 | 25.09.2021 10:01:01 | 1.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21873
2041937 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABBAR FAKILI MERKEZ M07_67094217 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 08:58:51 | 25.09.2021 10:07:32 | 1.1447 | 0 | 218 | 22 | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.0677 | 89.2432 | 157.1975 | 0 | 8.4204 | 0 | 0 | 320.9288
2042292 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-291 35-18-L00291_L-292 OVACIK YOLU (KERİMOĞLU) L03_72186892 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 20:58:00 | 25.09.2021 21:23:31 | 0.42528 | 0 | 12 | 2 | 32 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.2494 | 8.4593 | 12.7981 | 13.9006 | 7.7008 | 0 | 0 | 50.1082
2042043 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39 35-27-M00039_967114886_967114886 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 11:45:25 | 25.09.2021 15:22:38 | 3.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4948 | 0 | 0 | 7.4948
2041960 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1032 35-04-M01032_913390146_913390146 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.09.2021 09:22:01 | 25.09.2021 13:58:24 | 4.6064 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.0151 | 0 | 0 | 0 | 0.3881 | 0 | 0 | 70.4032
2041897 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 08:35:21 | 25.09.2021 08:36:11 | 0.013889 | 0 | 959 | 8 | 49 | 5 | 102 | 2 | 0 | 0 | 1.5881 | 1.756 | 0.24163 | 0.22478 | 0.70199 | 0.97112 | 0 | 5.4836
2042100 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-2 L14_2090779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 13:51:05 | 25.09.2021 14:26:00 | 0.58194 | 0 | 2699 | 0 | 11 | 1 | 856 | 0 | 0 | 0 | 300.1086 | 0 | 25.1168 | 36.8542 | 281.1677 | 0 | 0 | 643.2474
2041997 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | _B_56403857_56403857 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:37:40 | 25.09.2021 13:04:41 | 2.4503 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6389
2042146 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-364 35-04-K00364_TRAFO K02_2322659 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 15:30:01 | 25.09.2021 15:53:16 | 0.3875 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 83.968 | 0 | 0 | 0 | 61.9332 | 0 | 0 | 145.9012
2041954 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_A_60982263_60982263 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 09:36:34 | 25.09.2021 17:28:12 | 7.8604 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.8449 | 0 | 0 | 0 | 43.5181 | 0 | 0 | 114.363
2042143 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_956697699_956697699 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 15:13:32 | 25.09.2021 20:37:24 | 5.3978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010398
2042166 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİCEKÖY TR-2 45-72-L00183_956483817_956483817 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 16:10:25 | 25.09.2021 17:44:35 | 1.5694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24788
2041980 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3056 35-03-K03056_910028214_910028214 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:01:55 | 25.09.2021 15:57:54 | 5.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0834 | 0 | 0 | 4.0834
2042209 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 17:54:31 | 25.09.2021 18:45:00 | 0.84139 | 0 | 258 | 11 | 21 | 7 | 28 | 3 | 0 | 0 | 73.2632 | 10.095 | 9.4683 | 41.6736 | 10.4729 | 134.1305 | 0 | 279.1036
2042080 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABBAR FAKILI TR-3 45-73-M00631_A_65509791_65509791 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 12:52:32 | 25.09.2021 14:56:10 | 2.0606 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.559 | 0 | 0 | 0 | 8.9047 | 0 | 0 | 61.4637
2041874 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 06:02:21 | 25.09.2021 07:03:41 | 1.0222 | 0 | 258 | 14 | 21 | 19 | 28 | 5 | 0 | 0 | 55.083 | 12.6287 | 9.2141 | 84.8102 | 7.5272 | 415.8167 | 0 | 585.0799
2041974 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-2/TR-10 35-13-L00051_DAĞITIM TRAFO DM-2/TR-10 L03_74769154 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 10:06:49 | 25.09.2021 13:05:04 | 2.9708 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177.8465 | 0 | 0 | 0 | 5.3655 | 0 | 0 | 183.212
2042023 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | SARAYCIK ARSAALANI TR-3 45-86-M00221_A_56404582_56404582 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:48:13 | 25.09.2021 11:55:14 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7143
2041871 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-2 K26_2311170 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 05:00:21 | 25.09.2021 05:04:12 | 0.064167 | 0 | 5483 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 1 | 0 | 84.7299 | 0 | 0 | 0 | 25.035 | 0 | 0.17285 | 109.9377
2042203 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_D_56385829_56385829 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 17:44:20 | 25.09.2021 19:00:55 | 1.2764 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67947
2041917 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-8 GEÇİT 45-82-M00084_TR-9 M05_72201300 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 09:04:39 | 25.09.2021 13:16:30 | 4.1973 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 295.6817 | 0 | 0 | 0 | 7.6132 | 0 | 0 | 303.2949
2042249 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | MURSALLI TR-1 35-15-L00744_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039550 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 19:01:40 | 25.09.2021 20:41:05 | 1.6569 | 0 | 39 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.791 | 0 | 41.9408 | 0 | 37.0551 | 0 | 0 | 96.787
2042057 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 12:13:21 | 25.09.2021 12:30:00 | 0.2775 | 1 | 746 | 1 | 7 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0.51976 | 28.4826 | 0.32886 | 1.775 | 5.5934 | 5.3042 | 0 | 0 | 42.0039
2042103 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2539 35-02-M02539_B_56371960_56371960 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 13:54:00 | 25.09.2021 14:07:10 | 0.21944 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.7739 | 0 | 0 | 0 | 2.1345 | 0 | 0 | 12.9084
2042000 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:48:29 | 25.09.2021 11:24:02 | 0.5925 | 5 | 7 | 177 | 128 | 29 | 15 | 0 | 0 | 1.8204 | 5.5236 | 103.4951 | 81.9418 | 18.4376 | 12.2215 | 0 | 0 | 223.4399
2042120 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | CAVİT YALÇIN GRB 35-20-M00022_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049509 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 14:40:00 | 25.09.2021 15:48:46 | 1.1461 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7807 | 0 | 10.527 | 0 | 0 | 45.3077
2041977 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-197/1 35-18-L00629_950438851_950438851 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:11:00 | 25.09.2021 10:47:19 | 0.60528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7164
2042189 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 17:09:14 | 25.09.2021 17:11:06 | 0.031111 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.024645 | 2.7948 | 0.56507 | 0.40466 | 0.04362 | 0.11129 | 0 | 0 | 3.9441
2041877 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NAMET KÖK 35-26-M00556_İDOL-LA ŞARAPÇILIK M02_65931731 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 06:35:30 | 25.09.2021 07:17:43 | 0.70335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.484 | 3.4231 | 58.0154 | 0 | 80.9226
2042126 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARAKOVA TR-4 35-15-L01080_B_65499652_65499652 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 14:56:40 | 25.09.2021 16:56:53 | 2.0036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3465 | 0 | 3.6939 | 0 | 0 | 6.0404
2042020 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DM-2/TR-19 45-72-L00019_TR-2/21 L03_61368782 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 11:09:41 | 25.09.2021 11:32:57 | 0.38778 | 0 | 2250 | 0 | 6 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 198.5751 | 0 | 0.059223 | 0 | 19.2422 | 0 | 1.7167 | 219.5932
2042163 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TUNÇKENT SİTESİ M-339 35-30-M00339_955329232_955329232 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 15:58:59 | 25.09.2021 17:07:03 | 1.1344 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6088
2042269 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | OTOKENT İM 35-08-A00004_OTOKENT-1 M09_2090484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 20:05:41 | 25.09.2021 20:47:00 | 0.68861 | 1 | 3063 | 0 | 0 | 28 | 546 | 5 | 1 | 0.63676 | 775.6127 | 0 | 0 | 706.1581 | 604.2004 | 47.3996 | 7.8756 | 2141.8833
2042298 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/11 45-72-L00011_A_56385786_56385786 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 21:05:07 | 26.09.2021 00:10:33 | 3.0906 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84.2214 | 0 | 0.048742 | 0 | 8.2724 | 0 | 0 | 92.5425
2041989 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2115 35-03-M02115_913413419_913413419 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:23:29 | 25.09.2021 19:28:36 | 9.0853 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.5292 | 0 | 0 | 0 | 0.03722 | 0 | 0 | 74.5664
2041920 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_TOKATBAŞI L05_66504217 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 09:06:29 | 25.09.2021 15:27:34 | 6.3511 | 0 | 752 | 0 | 319 | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1812.7297 | 0 | 3392.1359 | 89.1695 | 1349.8736 | 0 | 0 | 6643.9087
2041943 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_D_60982272_60982272 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 09:23:39 | 25.09.2021 17:28:56 | 8.088 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 246.2368 | 0 | 0 | 0 | 1.5077 | 0 | 0 | 247.7445
2042275 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_MURSALLI SULAMA L14_2310685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 20:12:00 | 25.09.2021 20:37:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3173 | 0 | 3.8255 | 0 | 0 | 0 | 104.1429
2042112 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-3/18 35-28-M00058_C_56364710_56364710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 14:19:41 | 25.09.2021 15:12:58 | 0.88806 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.5785 | 0 | 0 | 0 | 2.3923 | 0 | 0 | 22.9709
2042006 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-34 (ESKİ TR-145) 35-26-M01258_C C02_57761861 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 10:53:14 | 25.09.2021 15:18:44 | 4.4249 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1359
2041903 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2430 35-08-K02430_35-08-K02430_42040037 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 08:45:30 | 25.09.2021 09:54:47 | 1.1546 | 0 | 604 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 179.51 | 0 | 0.8374 | 0 | 38.7137 | 0 | 0 | 219.0611
2042192 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKIRCA ALİ TR-1 45-73-M00557_945648936_945648936 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 17:17:40 | 25.09.2021 19:19:02 | 2.0228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34667
2042003 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-38 45-75-M00038_945607551_945607551 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:50:00 | 25.09.2021 12:52:11 | 2.0364 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7342 | 0 | 0 | 0 | 2.4364 | 0 | 0 | 5.1706
2042235 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_ÜÇPINAR DM M02_72255574 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 18:48:51 | 25.09.2021 18:54:11 | 0.088889 | 0 | 642 | 0 | 36 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 15.3556 | 0 | 3.581 | 0 | 2.3464 | 0 | 0 | 21.283
2042315 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27/1 45-82-M00108_945525380_945525380 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 23:20:58 | 26.09.2021 00:00:03 | 0.65139 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 3.1616
2041880 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-146 MEHMET ELMAOĞULLARI ÖZEL 45-80-M02146Ö_45-80-M02146Ö_2373344 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 06:50:41 | 25.09.2021 09:17:23 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6362 | 0 | 70.6362
2041923 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438430_950438430 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 09:01:29 | 25.09.2021 10:24:09 | 1.3778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21314
2042072 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3195 35-03-K03195_C_56367311_56367311 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 12:54:13 | 25.09.2021 17:09:35 | 4.2561 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99.3976 | 0 | 0 | 0 | 6.3668 | 0 | 0 | 105.7643
2042132 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_950420379_950420379 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 14:53:52 | 25.09.2021 16:29:02 | 1.5861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3343
2042155 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-4759 35-01-K04759_A_56354432_56354432 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 14:29:05 | 25.09.2021 17:37:09 | 3.1344 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40.1498 | 0 | 0 | 0 | 77.7497 | 0 | 0 | 117.8995
2041963 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1289 35-02-M01289_R_56374809_56374809 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 09:52:17 | 25.09.2021 10:35:55 | 0.7271 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7384 | 0 | 0 | 0 | 1.7265 | 0 | 0 | 4.4649
2041940 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-325 35-03-M00325_910576182_910576182 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 09:09:16 | 25.09.2021 13:46:48 | 4.6256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47659 | 0 | 0 | 0 | 1.5239 | 0 | 0 | 2.0004
2042086 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_TATLIÇEŞME ÇIKIŞI L04_61353343 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 13:26:41 | 25.09.2021 13:27:11 | 0.0083333 | 0 | 734 | 9 | 60 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0.10249 | 0.070049 | 0.0010531 | 0.2782 | 0 | 0 | 1.4508
2042009 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/45 (25/17b) ÇIRÇIR 45-71-M00148_953245021_953245021 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:56:49 | 25.09.2021 11:48:42 | 0.86472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42407
2042255 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YÜKSEKKÖY TR-1 35-17-M00184_950299990_950299990 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 19:15:38 | 25.09.2021 20:47:34 | 1.5322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36176
2041986 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | POYRAZ TR-2 45-78-M00654_45-78-M00654_2348372 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:15:00 | 25.09.2021 11:42:59 | 1.4664 | 0 | 114 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.3023 | 0 | 9.2077 | 0 | 4.2328 | 0 | 0 | 41.7427
2042109 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-2 35-27-L00052_913362323_913362323 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 13:37:42 | 25.09.2021 20:06:00 | 6.4717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0006
2042149 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-1 (ZEYTİNLİK) 35-15-L00749_950384963_950384963 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 15:20:30 | 25.09.2021 19:08:24 | 3.7983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64287
2042092 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_DERE MADENCİLİK M05_66291227 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 13:41:00 | 25.09.2021 13:55:08 | 0.23556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9887 | 0 | 26.9902 | 0 | 32.9789
2042195 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 17:35:32 | 25.09.2021 17:47:24 | 0.19778 | 4 | 1426 | 10 | 16 | 15 | 156 | 3 | 0 | 0.10143 | 69.008 | 2.8119 | 1.6545 | 69.6886 | 25.9958 | 6.8268 | 0 | 176.087
2041900 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YİĞİTLER TR-2 35-27-L00224_912624372_912624372 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 08:35:16 | 25.09.2021 09:58:47 | 1.3919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47537
2041883 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YAĞCILAR TR-2 35-32-L00034_B_56402053_56402053 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 07:39:37 | 25.09.2021 09:06:01 | 1.44 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4157 | 0 | 0 | 0 | 1.9301 | 0 | 0 | 7.3458
2042026 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR TR-2 35-32-L00034_946410527_946410527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 11:14:51 | 25.09.2021 12:22:59 | 1.1356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17999
2042238 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.09.2021 18:51:58 | 25.09.2021 21:33:00 | 2.6839 | 4 | 817 | 23 | 325 | 12 | 130 | 1 | 1 | 8.8075 | 713.7453 | 49.3409 | 368.3873 | 693.2449 | 259.5574 | 0 | 1.6133 | 2094.6965
2041857 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4706 35-03-K04706_K-955 K02_2061827 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 01:00:45 | 25.09.2021 01:03:31 | 0.046082 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5.2066 | 0 | 0 | 0 | 4.1239 | 0 | 0 | 9.3305
2041906 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 (M-701) 35-30-M00701_955299902_955299902 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 08:49:16 | 25.09.2021 11:42:55 | 2.8942 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0666
2041863 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1698 35-02-K01698_K-3480 K01_2113689 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 03:57:52 | 25.09.2021 03:59:00 | 0.018889 | 0 | 139 | 0 | 0 | 3 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0.69428 | 0 | 0 | 0.058167 | 0.7487 | 2.6955 | 0 | 4.1966
2041983 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-25 35-15-L00025_A a5b_48898337 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:20:00 | 25.09.2021 10:58:09 | 0.63583 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.3497 | 0 | 0 | 0 | 3.1388 | 0 | 0 | 5.4885
2042175 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRDANLAR TR-2 45-76-M00226_955251959_955251959 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 16:14:02 | 25.09.2021 19:35:01 | 3.3497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61038
2042218 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-50 DOĞANKENT SİTESİ 35-14-M00050_956645113_956645113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 17:59:46 | 25.09.2021 20:45:27 | 2.7614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6131
2042169 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054151 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 16:11:25 | 25.09.2021 18:12:30 | 2.0181 | 0 | 407 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 207.6451 | 0 | 3.2097 | 0 | 44.8687 | 0 | 0 | 255.7236
2041926 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1465 35-03-K01465_D_56367000_56367000 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 09:09:16 | 25.09.2021 15:56:23 | 6.7853 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 211.3887 | 0 | 0 | 0 | 76.0371 | 0 | 0 | 287.4258
2042058 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1/17 45-72-M00017_49742853 f3_49745910 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 12:11:43 | 25.09.2021 14:29:40 | 2.2992 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.3295 | 0 | 0 | 0 | 9.1991 | 0 | 0 | 76.5286
2042012 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3567(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03567_B_56373224_56373224 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 10:51:00 | 25.09.2021 11:40:00 | 0.81667 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.5245 | 0 | 0 | 0 | 3.6757 | 0 | 0 | 23.2001
2042158 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-135 35-19-L00135__72374237_72374237 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 15:51:04 | 25.09.2021 17:47:06 | 1.9339 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.2999 | 0 | 0 | 0 | 3.8048 | 0 | 0 | 24.1047
2041889 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_H KOLU L12_2309877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 08:02:09 | 25.09.2021 08:45:57 | 0.73 | 5 | 0 | 69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.1464 | 0 | 52.6957 | 0 | 4.5376 | 0 | 0 | 0 | 59.3797
2042304 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/4-A 45-71-M02256_953188957_953188957 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 21:55:49 | 25.09.2021 23:38:38 | 1.7136 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 0.032858 | 0 | 0 | 1.644
2042098 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/1 35-18-L00580_966869502_966869502 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 13:37:05 | 25.09.2021 16:43:42 | 3.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2041949 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-47 35-16-L00047_TR-48/TR-49 L05_71976763 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 09:31:31 | 25.09.2021 13:55:02 | 4.3919 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 353.8654 | 0 | 0 | 0 | 15.2718 | 0 | 0 | 369.1372
2042244 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | AVDAN TR-1 45-82-M00230_45-82-M00230_2370777 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 19:00:24 | 25.09.2021 20:58:10 | 1.9628 | 0 | 317 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 116.3464 | 0 | 8.1552 | 0 | 39.3667 | 0 | 0 | 163.8684
2041929 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | İKİZLER TR-1 45-81-M00226_A_56399174_56399174 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 08:47:31 | 25.09.2021 10:14:55 | 1.4567 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 0 | 2.1664 | 0 | 0.027749 | 0 | 0 | 3.9081
2041886 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BAHÇELİ KÖK-5 35-30-M00232_TR-1 -2 -3 M01_72078255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 07:55:09 | 25.09.2021 10:03:31 | 2.1394 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7702 | 72.677 | 3.1583 | 29.4485 | 0 | 0 | 107.054
2041909 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _C_56407217_56407217 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 08:58:55 | 25.09.2021 14:34:39 | 5.5955 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 119.9895 | 0 | 0 | 0 | 157.0347 | 0 | 0 | 277.0242
2041866 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_GÜRDÜLLÜ- DERELİ-KİRELLİ KÖY L01_74719092 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 04:36:21 | 25.09.2021 08:47:14 | 4.1814 | 0 | 431 | 0 | 37 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 264.2082 | 0 | 251.3101 | 10.5818 | 70.0492 | 0 | 0 | 596.1495
2042115 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2516 35-02-M02516__72411014_72411014 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 14:30:00 | 25.09.2021 15:08:53 | 0.64806 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.8548 | 0 | 0 | 0 | 14.3268 | 0 | 0 | 52.1817
2042078 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2981 35-02-M02981_910117860_910117860 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 12:33:04 | 25.09.2021 17:31:46 | 4.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8296 | 0 | 0 | 3.8296
2042015 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER VAKIFLAR TR-7 35-31-L00232_47919399_56403386_56403386 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:43:04 | 25.09.2021 13:24:04 | 2.6833 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.856 | 0 | 3.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4983
2042178 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAŞKÖY KUREYŞ TR-1 35-29-L00194_950320739_950320739 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 16:37:12 | 25.09.2021 18:56:17 | 2.3181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028111
2041992 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147__56369461_56369461 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:21:11 | 25.09.2021 13:59:10 | 3.6331 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.1818 | 0 | 0 | 0 | 0.62088 | 0 | 0 | 25.8027
2041892 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-48 35-27-M00048_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050671 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 08:04:06 | 25.09.2021 13:33:32 | 5.4906 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.117 | 0 | 0.80359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9206
2042184 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-4 35-22-M00271_955290780_955290780 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 16:32:21 | 25.09.2021 17:37:05 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019063
2042138 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-971 35-03-M00971_910575653_910575653 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 15:19:43 | 25.09.2021 20:04:07 | 4.74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1967
2042101 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | _A_56386751_56386751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 13:39:31 | 25.09.2021 15:12:29 | 1.5494 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1959 | 0 | 0 | 0 | 3.4086 | 0 | 0 | 8.6045
2041952 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 09:34:41 | 25.09.2021 09:38:41 | 0.066667 | 1 | 367 | 113 | 83 | 13 | 38 | 2 | 0 | 0.033911 | 9.0857 | 23.1879 | 9.7524 | 3.986 | 1.9788 | 12.6442 | 0 | 60.6688
2042261 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4417 35-04-K04417_915055354_915055354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 19:37:19 | 25.09.2021 20:25:04 | 0.79583 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3418
2041932 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-14 45-85-L00014_945468371_945468371 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 08:54:54 | 25.09.2021 10:37:38 | 1.7122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28279
2042287 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KAZIKLI TR-1 45-81-M00200_A_56361609_56361609 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 20:52:51 | 25.09.2021 21:47:47 | 0.91556 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3211 | 0 | 0 | 0 | 0.16381 | 0 | 0 | 5.4849
2041955 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI TR-6 35-30-M00006_35-30-M00006_72080369 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 09:37:42 | 25.09.2021 13:18:38 | 3.6821 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 822.896 | 0 | 0 | 0 | 109.2539 | 0 | 0 | 932.1499
2041912 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TEKBIÇAKLAR TR-3 35-31-L00241_35-31-L00241_2365455 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 09:01:51 | 25.09.2021 17:10:32 | 8.1447 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.6836 | 0 | 149.9203 | 0 | 13.3783 | 0 | 0 | 246.9822
2042281 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4022 35-01-K04022_35-01-K04022_2352097 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 18:09:38 | 25.09.2021 21:51:04 | 3.6906 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 428.6727 | 0 | 0 | 0 | 56.0071 | 0 | 0 | 484.6798
2042032 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_DÖKÜMCÜLER M08_2313437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 11:23:00 | 25.09.2021 11:58:51 | 0.5975 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 234 | 22 | 29 | 0 | 0 | 4.3974 | 0 | 67.5715 | 368.8278 | 1613.6775 | 477.5818 | 2532.056
2042161 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/38 45-72-L00038_956497198_956497198 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 15:48:24 | 25.09.2021 19:33:08 | 3.7456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90398
2041975 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:07:01 | 25.09.2021 12:28:10 | 2.3525 | 3 | 442 | 72 | 67 | 15 | 29 | 5 | 0 | 4.7761 | 219.9082 | 301.5087 | 201.7373 | 1148.78 | 31.5088 | 657.421 | 0 | 2565.6401
2042224 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200462_953200462 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 18:23:50 | 25.09.2021 19:16:56 | 0.885 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2105
2042075 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-119 OVACIK 35-18-L00119_950467174_950467174 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 13:02:05 | 25.09.2021 15:19:17 | 2.2867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9611
2042118 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-58 HAVACILAR SİTESİ 35-14-L00058_956652584_956652584 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 14:33:55 | 25.09.2021 18:17:46 | 3.7308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51521
2042267 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-17 35-24-L00017_955220013_955220013 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 19:57:30 | 25.09.2021 21:52:44 | 1.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9265 | 0 | 0 | 6.9265
2041895 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-6 35-28-M00177_953376539_953376539 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 08:11:45 | 25.09.2021 12:16:38 | 4.0814 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9197 | 0 | 0 | 0 | 4.7973 | 0 | 0 | 8.7169
2041941 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_7641654_56390039_56390039 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 09:21:54 | 25.09.2021 17:05:53 | 7.7329 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.2102 | 0 | 136.7963 | 0 | 47.6085 | 0 | 0 | 235.6151
2041918 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_AYVACIK L06_2096781 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 09:04:21 | 25.09.2021 13:32:32 | 4.4697 | 0 | 106 | 3 | 31 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 82.3371 | 15.883 | 150.1227 | 25.6589 | 49.6516 | 0 | 0 | 323.6532
2042081 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955298389_955298389 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 13:16:37 | 25.09.2021 15:51:32 | 2.5819 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9385
2042150 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1404 35-01-M01404_915046244_915046244 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 15:35:00 | 25.09.2021 17:12:38 | 1.6272 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1167
2042187 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-5 35-25-M00142_956638451_956638451 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 16:00:46 | 25.09.2021 20:52:56 | 4.8694 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5374
2042104 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/6 35-21-L00030_953359822_953359822 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 13:52:13 | 25.09.2021 15:41:53 | 1.8278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036797
2042001 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/76 45-83-M00774__72374539_72374539 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:48:40 | 25.09.2021 13:02:52 | 2.2367 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.9574 | 0 | 0 | 0 | 106.3395 | 0 | 0 | 155.2969
2042190 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2115253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 17:11:01 | 25.09.2021 18:08:21 | 0.95556 | 1 | 307 | 37 | 160 | 7 | 95 | 0 | 0 | 2.0437 | 96.1332 | 662.6093 | 530.4967 | 88.148 | 270.1443 | 0 | 0 | 1649.5752
2041858 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 01:17:01 | 25.09.2021 01:17:31 | 0.0083333 | 1 | 1258 | 113 | 215 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0.0011564 | 1.213 | 1.5931 | 1.976 | 0 | 0.18263 | 0 | 0 | 4.9659
2041958 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-2 45-83-M00439_45-83-M00439_2357210 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 09:17:41 | 25.09.2021 18:01:46 | 8.7347 | 0 | 96 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 383.3787 | 0 | 153.9861 | 0 | 65.2882 | 0 | 0 | 602.653
2041935 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1740 BELENBAŞI 35-03-M01740_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2066718 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 08:59:34 | 25.09.2021 12:50:36 | 3.8506 | 0 | 55 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.8684 | 0 | 26.7144 | 0 | 1.8419 | 0 | 0 | 65.4246
2041984 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HOROZ GEDİĞİ TR-1 35-17-M00338_C_56363671_56363671 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:22:00 | 25.09.2021 11:28:46 | 1.1128 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4857 | 0 | 0 | 0 | 0.57321 | 0 | 0 | 10.0589
2041878 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-1 M03_61320773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 06:39:01 | 25.09.2021 09:11:54 | 2.5481 | 0 | 359 | 1 | 31 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 142.7658 | 7.6665 | 102.8452 | 0 | 67.9511 | 0 | 0 | 321.2286
2042127 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | SAĞANCI İM 35-16-A00003_HatBaşıAyırıcı_53140377 L05_53140377 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 15:00:28 | 25.09.2021 18:46:31 | 3.7675 | 0 | 184 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 198.1415 | 0 | 35.7186 | 0 | 87.1362 | 0 | 0 | 320.9963
2042164 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-6 45-83-M00569_955161814_955161814 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 16:12:00 | 25.09.2021 18:00:13 | 1.8036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47239
2042021 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | MATARLI KÖYÜ TR-1 45-73-M00325_A_56393734_56393734 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:44:11 | 25.09.2021 11:59:46 | 1.2597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343
2042170 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-179 35-18-L00179_950442752_950442752 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 15:59:56 | 25.09.2021 17:38:35 | 1.6442 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1234
2042061 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-40 35-25-M00112_955256426_955256426 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 12:28:49 | 25.09.2021 16:10:36 | 3.6964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1138
2042253 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLCELİ TR-5 45-80-M00112_956542830_956542830 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 19:26:48 | 25.09.2021 21:33:38 | 2.1139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89783
2041915 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-8 GEÇİT 45-82-M00084_TR-8/1 M02_72201297 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 09:00:41 | 25.09.2021 13:16:17 | 4.26 | 0 | 1118 | 0 | 7 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1102.1875 | 0 | 11.6866 | 14.2017 | 335.8252 | 0 | 0 | 1463.901
2042107 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TAT DM 35-26-M00070_DNZ M09_64662438 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 13:35:23 | 25.09.2021 17:08:25 | 3.5506 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 48.0359 | 0 | 6.1173 | 0 | 60.9821 | 4641.9269 | 108.8971 | 4865.9592
2041938 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1474 35-02-M01474_F_56379750_56379750 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 09:19:23 | 25.09.2021 10:09:05 | 0.82827 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.8151 | 0 | 0 | 0 | 16.5382 | 0 | 0 | 66.3533
2042207 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-5 35-30-M00005_A_56366197_56366197 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 17:46:32 | 25.09.2021 18:40:53 | 0.90583 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33.8902 | 0 | 0 | 0 | 26.0808 | 0 | 0 | 59.971
2041961 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | OTO IRMAK DM 35-27-M00833_OTO IRMAK ÖZEL TR-4 M08_72261411 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 09:43:52 | 25.09.2021 10:24:09 | 0.67112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6576 | 0 | 0 | 0 | 13.6576
2042044 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAYAĞCI HACILAR TR-1 45-71-M01550_953211879_953211879 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 11:51:54 | 25.09.2021 15:38:35 | 3.7781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62455
2042147 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2007 35-01-K02007_912201274_912201274 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 15:21:45 | 25.09.2021 17:27:53 | 2.1022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63343 | 0 | 0 | 0 | 2.9123 | 0 | 0 | 3.5457
2041852 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-18 K43_2310626 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 00:14:00 | 25.09.2021 00:18:00 | 0.066667 | 0 | 5088 | 0 | 0 | 1 | 304 | 0 | 0 | 0 | 92.4907 | 0 | 0 | 0.085282 | 14.114 | 0 | 0 | 106.69
2042144 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-7 35-28-M00225_953380434_953380434 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 15:24:47 | 25.09.2021 16:51:56 | 1.4525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60664
2042167 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2966 35-07-M02966_97551898_97551898 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.09.2021 16:14:33 | 25.09.2021 17:25:58 | 1.1903 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2472
2042004 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3563 35-02-K03563_E_56372314_56372314 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:14:56 | 25.09.2021 13:00:36 | 2.7611 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.5854 | 0 | 0 | 0 | 12.6917 | 0 | 0 | 77.277
2042067 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | DENİZGİREN TR-3 35-21-L00206_D_56355468_56355468 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 12:50:00 | 25.09.2021 14:50:46 | 2.0128 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9975
2042210 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_HatBaşıAyırıcı_53138278 M09_53138278 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 17:57:03 | 25.09.2021 19:27:31 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.122 | 0 | 0 | 0 | 19.122
2042018 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136089 M06_53136089 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 11:09:23 | 25.09.2021 17:00:43 | 5.8554 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6631 | 28.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5751
2042124 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1041 35-01-K01041_98471617_98471617 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 14:50:20 | 25.09.2021 15:44:44 | 0.90667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1251 | 0 | 0 | 33.1251
2042024 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DONANIMLI YEDEK L05_72357043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 11:14:21 | 25.09.2021 11:55:16 | 0.68194 | 0 | 7269 | 1 | 5 | 2 | 893 | 1 | 2 | 0 | 2069.1154 | 1.3743 | 15.3186 | 11.745 | 730.0674 | 31.5486 | 8.0782 | 2867.2475
2041875 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _945648932_945648932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 06:08:03 | 25.09.2021 07:52:33 | 1.7417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17264
2042302 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139681 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.09.2021 21:42:00 | 25.09.2021 23:13:26 | 1.5239 | 2 | 417 | 8 | 98 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0.56715 | 169.4574 | 5.4113 | 45.8145 | 269.8577 | 37.2335 | 0 | 0 | 528.3416
2042033 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-13 HIDIRLIK 35-14-M00013_956658658_956658658 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:44:09 | 25.09.2021 12:57:48 | 2.2275 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1293
2042110 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-10 SEFERİHİSAR 35-14-M00331_95000550627_95000550627 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 14:10:36 | 25.09.2021 15:58:55 | 1.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2041901 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076609 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 08:38:21 | 25.09.2021 08:39:01 | 0.011111 | 0 | 470 | 45 | 109 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.7489 | 1.9076 | 4.3674 | 0.096271 | 0.047229 | 0 | 0 | 7.1674
2042196 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-1 M03_61320773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 17:36:51 | 25.09.2021 18:07:48 | 0.51583 | 0 | 359 | 1 | 31 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 41.5755 | 1.8552 | 22.6106 | 0 | 19.58 | 0 | 0 | 85.6212
2041947 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 09:28:57 | 25.09.2021 09:34:40 | 0.095278 | 6 | 1247 | 21 | 16 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0.25523 | 17.2233 | 18.1387 | 2.5724 | 7.167 | 2.4474 | 0 | 0 | 47.8041
2042047 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1318 IŞIK ÇELİK DÖKÜM 35-02-M01318Ö_ M03_2309494 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.09.2021 11:59:00 | 25.09.2021 14:19:55 | 2.3486 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 166 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14.9499 | 0 | 10.1693 | 1004.8622 | 0 | 448.0043 | 1477.9857
2041907 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_HALİM İNMEZ L04_2087133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 08:54:00 | 25.09.2021 10:31:33 | 1.6258 | 0 | 36 | 18 | 9 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.2943 | 334.278 | 21.7954 | 0.3003 | 41.147 | 0 | 0 | 410.8149
2042239 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOĞLANLI TR-6 45-71-M00094_953234276_953234276 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 18:51:21 | 25.09.2021 19:47:03 | 0.92833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2042027 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-469 35-18-L00469_DAĞITIM TRAFO L-469 L05_72090725 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:42:45 | 25.09.2021 11:58:00 | 1.2542 | 0 | 173 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.7769 | 0 | 3.4314 | 0 | 27.5074 | 0 | 0 | 109.7157
2042213 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_4.SANAYİ-1 M03_2310280 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 18:04:34 | 25.09.2021 18:48:21 | 0.72972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 369 | 0 | 40 | 0 | 0.090412 | 0 | 0 | 673.3556 | 469.9178 | 0 | 181.8566 | 1325.2204
2041864 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1131 35-02-M01131_966548475_966548475 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 03:27:47 | 25.09.2021 05:43:04 | 2.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2348 | 0 | 0 | 2.2348
2042113 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 35-15-M00359_950360621_950360621 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 14:27:42 | 25.09.2021 15:24:58 | 0.95444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53758
2042176 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKACIK TR-2 35-20-L00233_955212289_955212289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 16:31:25 | 25.09.2021 18:31:25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45
2041927 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139443 M05_53139443 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 09:09:34 | 25.09.2021 17:25:42 | 8.2687 | 0 | 4 | 35 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.972 | 792.3041 | 404.1445 | 10.1957 | 0 | 0 | 0 | 1210.6163
2041970 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-19-L00026_956668803_956668803 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 09:53:23 | 25.09.2021 11:02:14 | 1.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037002 | 0 | 0 | 0.037002
2042219 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÇORAKLAR KALABAK GRUBU/ÇİLEME M01_66291233 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 18:15:51 | 25.09.2021 18:37:49 | 0.36611 | 1 | 170 | 0 | 1 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0.18776 | 10.463 | 0 | 0.010839 | 13.9885 | 2.8029 | 9.4671 | 0 | 36.9201
2041990 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 45-77-L00018_945511817_945511817 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:18:28 | 25.09.2021 12:54:59 | 2.6086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020896
2041944 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2013 35-10-M02013_M-2013 GİRİŞ M02_57832164 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 09:24:57 | 25.09.2021 17:55:13 | 8.5043 | 0 | 396 | 1 | 13 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1841.7761 | 6.1412 | 56.9256 | 111.2917 | 527.2417 | 0 | 0 | 2543.3763
2042276 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2059026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 20:17:31 | 25.09.2021 20:32:00 | 0.24139 | 1 | 38 | 36 | 156 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0.35016 | 9.3717 | 127.8891 | 153.9786 | 30.5571 | 13.356 | 0 | 0 | 335.5027
2041967 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2133 35-07-M02133_35-07-M02133_42988853 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 09:09:00 | 25.09.2021 10:07:10 | 0.96944 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.6298 | 0 | 0 | 0 | 1.1902 | 0 | 0 | 20.8201
2042153 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_B_56358007_56358007 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 15:39:21 | 25.09.2021 16:36:07 | 0.94611 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.0343 | 0 | 0 | 0 | 0.63452 | 0 | 0 | 19.6688
2042007 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SELİMİYE TR-2 ARNAVUTLAR 45-79-M00351_45-79-M00351_2356290 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 10:43:19 | 25.09.2021 12:02:57 | 1.3272 | 0 | 78 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.1308 | 0 | 93.1871 | 0 | 3.3009 | 0 | 0 | 115.6188
2042199 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_BAĞYOLU TR-1 M03_72255579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 17:40:41 | 25.09.2021 18:07:00 | 0.43861 | 0 | 478 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.0247 | 0 | 2.7459 | 0 | 8.801 | 0 | 0 | 59.5716
2042053 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/7 45-72-L00007_956476900_956476900 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 11:45:17 | 25.09.2021 19:58:58 | 8.2281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7182
2042090 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TİSAN ÖZEL TR 35-26-M00350Ö_ M01_2041819 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 13:06:02 | 25.09.2021 14:44:56 | 1.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5177 | 0 | 0 | 0 | 14.5177
2041904 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN VERİCİLER KÖK 35-13-L00500_VERİCİLER L01_76583386 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 08:48:21 | 25.09.2021 17:02:19 | 8.2327 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.7616 | 0 | 53.5687 | 0 | 0.68683 | 0 | 0 | 0 | 59.0171
2042193 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KIRKAĞAÇ TR-3 45-76-M00003_45-76-M00003_2354351 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 17:26:16 | 25.09.2021 17:41:27 | 0.25306 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13.4432 | 0 | 0 | 0 | 6.8501 | 0 | 0 | 20.2933
2041950 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-31-L00013_956592809_956592809 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 09:31:00 | 25.09.2021 14:00:49 | 4.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70902 | 0 | 0 | 0.70902
2042073 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAHŞİBEY TR-1 35-30-L00106_955293954_955293954 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 13:00:37 | 25.09.2021 14:39:51 | 1.6539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44321
2042216 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BAYRAM YAVAŞ TR-2 35-30-M00234_35-30-M00234_2354689 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 18:09:20 | 25.09.2021 19:18:15 | 1.1486 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3556
2041887 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-78 HULUSİ İZLEYEN GRB. 35-15-M00078_B_56371781_56371781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 07:55:21 | 25.09.2021 09:28:15 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9736 | 0 | 6.6393 | 0 | 0 | 28.613
2042116 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | AVDAN TR-1 45-82-M00230_B_56403015_56403015 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 14:23:32 | 25.09.2021 16:54:22 | 2.5139 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.483 | 0 | 0 | 0 | 6.0485 | 0 | 0 | 22.5315
2041867 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ÇULLUGÖRECE TR-1 45-80-M00096_45-80-M00096_73431596 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 04:44:32 | 25.09.2021 05:35:46 | 0.85389 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.9154 | 0 | 6.7256 | 0 | 1.8308 | 0 | 0 | 26.4718
2042030 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EYNEZ TR-1 45-82-M00295_945532377_945532377 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 11:17:38 | 25.09.2021 14:40:51 | 3.3869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96532
2041924 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_PINARCIK L03_2097901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 09:07:41 | 25.09.2021 09:07:51 | 0.0027778 | 1 | 488 | 25 | 70 | 9 | 44 | 3 | 2 | 0.0046795 | 0.2673 | 0.96253 | 0.5656 | 0.14719 | 0.048384 | 0.32289 | 0.0014812 | 2.3201
2042016 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136092 M06_53136092 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 11:08:05 | 25.09.2021 16:59:28 | 5.8561 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5005 | 0 | 0 | 0 | 0.1646 | 0 | 0 | 5.6651
2042225 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KEMER TR-19 35-31-L00374_47983452_56400208_56400208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 18:14:37 | 25.09.2021 19:27:54 | 1.2214 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6025 | 0 | 13.982 | 0 | 21.0579 | 0 | 0 | 41.6424
2041916 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-2 35-25-M00109_955257788_955257788 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 08:59:23 | 25.09.2021 10:01:31 | 1.0356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36319
2042056 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/13 45-71-M00562_A_56400762_56400762 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 12:10:23 | 25.09.2021 14:34:09 | 2.3961 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.1658 | 0 | 1.952 | 0 | 0.61201 | 0 | 0 | 74.7299
2041999 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524933 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 10:49:19 | 25.09.2021 13:18:30 | 2.4862 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 11.4414 | 2.066 | 0 | 3.7473 | 49.3959 | 51.9835 | 1127.4721 | 0 | 1246.1062
2042248 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 19:08:42 | 25.09.2021 20:36:25 | 1.4619 | 1 | 294 | 73 | 3 | 15 | 34 | 2 | 0 | 5.9075 | 168.9002 | 386.7619 | 6.7298 | 52.67 | 17.8498 | 20.1745 | 0 | 658.9937
2041993 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1289 35-02-M01289_G_56374810_56374810 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 10:02:00 | 25.09.2021 10:37:00 | 0.58333 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 37.8148 | 0 | 0 | 0 | 7.7377 | 0 | 0 | 45.5525
2041956 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-14 35-25-M00060_955266883_955266883 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 09:31:04 | 25.09.2021 10:34:06 | 1.0506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10387
2042288 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-27/4 45-82-M00107_945524782_945524782 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 20:50:53 | 25.09.2021 22:45:04 | 1.9031 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0232 | 0 | 0 | 0 | 1.0587 | 0 | 0 | 2.0819
2041933 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_YUSUFLU ÇAYIR L02_66528469 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 09:17:01 | 25.09.2021 12:25:09 | 3.1356 | 0 | 663 | 6 | 322 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 659.5815 | 82.7308 | 1562.8036 | 99.426 | 677.9855 | 0 | 0 | 3082.5274
2042305 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666681 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 21:56:52 | 25.09.2021 22:38:02 | 0.68611 | 0 | 825 | 2 | 234 | 7 | 75 | 0 | 1 | 0 | 144.6106 | 1.115 | 53.7796 | 7.4579 | 38.5086 | 0 | 0.031292 | 245.5031
2042162 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR TR-2 45-71-M00187_HatBaşıAyırıcı_53134546 M03_53134546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 15:33:00 | 25.09.2021 17:03:00 | 1.5 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.2837 | 0 | 1.2269 | 0 | 11.5238 | 0 | 0 | 37.0344
2042076 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3184 35-02-M03184_912594536_912594536 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 12:47:58 | 25.09.2021 14:25:56 | 1.6328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2041976 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3123(YATIRIM REZERVE) 35-10-M03123_962603611_962603611 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.09.2021 09:57:11 | 25.09.2021 17:30:13 | 7.5506 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.294
2042119 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLYURT TR-12 45-73-M00487_45-73-M00487_66945209 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 14:37:00 | 25.09.2021 15:52:34 | 1.2594 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.3298 | 0 | 15.1083 | 0 | 1.6511 | 0 | 0 | 39.0891
2042268 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-70 35-16-L00070_A_56398440_56398440 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 19:52:10 | 25.09.2021 23:43:49 | 3.8608 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.7123 | 0 | 0 | 0 | 0.31446 | 0 | 0 | 25.0268
2042013 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2333299 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 11:01:21 | 25.09.2021 11:15:00 | 0.2275 | 0 | 390 | 46 | 323 | 13 | 201 | 0 | 0 | 0 | 25.217 | 24.7278 | 143.4682 | 31.1663 | 90.2667 | 0 | 0 | 314.846
2042228 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_953287085_953287085 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 18:29:50 | 25.09.2021 20:48:12 | 2.3061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24277
2042159 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 15:57:21 | 25.09.2021 15:58:21 | 0.016667 | 13 | 327 | 137 | 158 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0.077557 | 1.9448 | 4.8258 | 3.3221 | 0.43244 | 0.38546 | 0 | 0 | 10.9882
2042036 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_65897266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 11:28:21 | 25.09.2021 12:35:47 | 1.1239 | 12 | 1564 | 6 | 230 | 12 | 168 | 0 | 0 | 10.5623 | 451.5322 | 79.6297 | 313.089 | 35.016 | 134.4133 | 0 | 0 | 1024.2424
2042059 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_HAMİDİYE L07_2095866 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 12:21:41 | 25.09.2021 12:22:11 | 0.0083333 | 0 | 193 | 125 | 211 | 25 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0.39955 | 2.7414 | 3.1733 | 1.1758 | 0.16927 | 0.81359 | 0 | 8.473
2042182 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-392 35-03-M00392_965657471_965657471 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 16:44:49 | 26.09.2021 01:08:35 | 8.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.811 | 0 | 0 | 1.811
2042245 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-11 35-15-L00196_B_56367905_56367905 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 18:58:51 | 25.09.2021 23:59:24 | 5.0092 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6123 | 0 | 53.1592 | 0 | 3.4022 | 0 | 0 | 58.1738
2041890 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_AKÇAŞEHİR L19_2060156 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 08:04:48 | 25.09.2021 08:08:31 | 0.061944 | 2 | 1548 | 50 | 270 | 26 | 225 | 5 | 0 | 0.020298 | 16.2829 | 22.3886 | 23.4915 | 6.8144 | 11.6524 | 27.7871 | 0 | 108.4371
2042142 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2702 35-01-M02702_A a3_5899772 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 15:13:14 | 25.09.2021 20:24:30 | 5.1878 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2005
2042291 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | YONCAKÖY TR 4 35-13-L00072_35-13-L00072_2372154 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 20:50:41 | 25.09.2021 21:55:18 | 1.0769 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.5812 | 0 | 0 | 0 | 11.9843 | 0 | 0 | 44.5655
2042096 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-133 MANİSALILAR SİTESİ 35-14-L00133_956652575_956652575 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 13:01:17 | 25.09.2021 15:26:39 | 2.4228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51828
2042145 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KONURCA TR-1 45-77-M00108_ H_61324657 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 15:29:08 | 25.09.2021 21:17:21 | 5.8036 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7359
2041953 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_ALAŞEHİR M03_2329520 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 09:36:07 | 25.09.2021 09:40:25 | 0.071767 | 2 | 1141 | 142 | 266 | 17 | 131 | 2 | 1 | 0.045679 | 20.9749 | 41.895 | 39.7355 | 7.0392 | 6.327 | 13.5925 | 1.6852 | 131.2949
2042285 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | KARTAL İM 35-08-A00003_OTOKENT-2 M12_80521498 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 20:45:00 | 25.09.2021 21:23:48 | 0.64667 | 1 | 3063 | 0 | 0 | 28 | 546 | 5 | 1 | 0.5734 | 698.4281 | 0 | 0 | 637.9945 | 535.109 | 44.544 | 7.3512 | 1924.0002
2041930 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-8 45-82-M00008_DAĞITIM TRAFOSU M03_72201648 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2021 09:10:07 | 25.09.2021 13:16:41 | 4.1092 | 0 | 634 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 546.6313 | 0 | 0.38501 | 0 | 79.2295 | 0 | 0 | 626.2459
2042079 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-5 35-15-L00340_C_56369707_56369707 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 13:06:45 | 25.09.2021 14:54:32 | 1.7964 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0354 | 0 | 27.2138 | 0 | 0.56355 | 0 | 0 | 31.8127
2042122 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 14:47:48 | 25.09.2021 15:32:00 | 0.73667 | 0 | 507 | 1 | 63 | 3 | 106 | 1 | 0 | 0 | 90.587 | 32.8678 | 53.1676 | 5.8615 | 56.1586 | 17.9273 | 0 | 256.5698
2042317 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | YONCAKÖY TR 4 35-13-L00072_35-13-L00072_2372154 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 00:32:52 | 26.09.2021 02:43:08 | 2.1711 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.7783 | 0 | 0 | 0 | 16.7791 | 0 | 0 | 62.5573
2042319 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1517 35-01-K01517_ALSANCAK TM K03_2050040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 01:10:22 | 26.09.2021 01:11:52 | 0.025 | 0 | 456 | 0 | 0 | 2 | 242 | 0 | 1 | 0 | 2.8103 | 0 | 0 | 1.5481 | 4.2089 | 0 | 1.1882 | 9.7554
2042322 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-74 35-19-L00074_9152053_56377014_56377014 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 01:10:55 | 26.09.2021 01:46:43 | 0.59667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3473 | 0 | 0 | 0 | 5.2784 | 0 | 0 | 14.6257
2042323 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1560 35-01-K01560_911801687_911801687 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 01:07:05 | 26.09.2021 03:25:07 | 2.3006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5745
2042324 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_GÜZEL SANATLAR K28_2308526 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 01:08:00 | 26.09.2021 01:28:00 | 0.33333 | 0 | 456 | 0 | 0 | 2 | 242 | 0 | 1 | 0 | 37.4703 | 0 | 0 | 20.6414 | 56.118 | 0 | 15.8424 | 130.072
2042325 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/15 45-72-L00015_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107005 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 02:08:00 | 26.09.2021 02:18:35 | 0.17639 | 0 | 490 | 0 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13.7247 | 0 | 0.00056537 | 0 | 3.1485 | 0 | 0 | 16.8738
2042326 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-8 45-77-L00008_TR-11 L01_2326735 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 03:05:42 | 26.09.2021 04:12:14 | 1.1089 | 0 | 3735 | 0 | 2 | 0 | 372 | 0 | 5 | 0 | 533.811 | 0 | 0.52656 | 0 | 107.489 | 0 | 4.5978 | 646.4243
2042330 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | GÜZELYALI TM 35-01-A00008_GÜZELYALI-8 K15_2313687 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 03:36:58 | 26.09.2021 03:53:38 | 0.27798 | 0 | 1633 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 96.5451 | 0 | 0 | 50.7604 | 10.4109 | 0 | 0 | 157.7164
2042333 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YONCAKÖY TR 4 35-13-L00072_A A-1_5952381 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 03:40:13 | 26.09.2021 07:19:30 | 3.6547 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2131 | 0 | 0 | 0 | 15.9477 | 0 | 0 | 23.1609
2042334 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HARTA BAKIR FİDERİ ÇIKIŞ M04_66519783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 04:28:52 | 26.09.2021 05:16:05 | 0.78694 | 0 | 22 | 179 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.1038 | 228.5177 | 48.5196 | 21.24 | 0.0043119 | 1.8385 | 0 | 302.2239
2042336 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-10 35-13-L00010_DM-2/TR-7 L03_76711612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 05:24:02 | 26.09.2021 05:25:12 | 0.019444 | 0 | 4212 | 0 | 0 | 1 | 262 | 0 | 0 | 0 | 14.9366 | 0 | 0 | 0.24595 | 3.1079 | 0 | 0 | 18.2904
2042337 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ÇAYLI L04_2121818 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 05:45:45 | 26.09.2021 07:18:09 | 1.54 | 0 | 749 | 0 | 125 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 170.3244 | 0 | 350.2479 | 2.4838 | 166.1856 | 0 | 0 | 689.2417
2042339 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053775 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 05:59:35 | 26.09.2021 08:05:54 | 2.1053 | 6 | 1072 | 11 | 129 | 26 | 158 | 0 | 0 | 19.2535 | 410.9145 | 29.8928 | 122.0503 | 569.8561 | 128.4897 | 0 | 0 | 1280.4568
2042341 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAYACIK M06_2083588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 06:41:06 | 26.09.2021 07:08:41 | 0.45972 | 0 | 2930 | 6 | 166 | 6 | 203 | 1 | 1 | 0 | 124.0805 | 5.2898 | 54.7444 | 6.8237 | 14.4531 | 2.2935 | 0.00086986 | 207.6858
2042346 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 07:09:52 | 26.09.2021 07:10:12 | 0.0055556 | 0 | 1483 | 92 | 335 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.1984 | 3.3417 | 8.1836 | 0.020228 | 0.098811 | 0 | 0 | 12.8428
2042347 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-223 35-14-M00223_D D2_5841777 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 07:08:59 | 26.09.2021 09:22:30 | 2.2253 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81.8381 | 0 | 0 | 0 | 36.8432 | 0 | 0 | 118.6813
2042348 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | ÖMERLER TR-1 45-76-M00083_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088287 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 07:11:17 | 26.09.2021 09:23:35 | 2.205 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9923 | 0 | 98.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5823
2042349 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-107 35-26-M00107__56359027_56359027 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 07:28:00 | 26.09.2021 11:21:00 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8709 | 0 | 0 | 12.8709
2042350 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139496 M03_53139496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 07:38:22 | 26.09.2021 07:38:52 | 0.0083333 | 0 | 690 | 1 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.60362 | 0.13286 | 0.20586 | 0 | 0.063342 | 0 | 0 | 1.0057
2042351 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HAMİT TR-2 45-72-M00229_B_56407469_56407469 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 07:40:39 | 26.09.2021 11:00:22 | 3.3286 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2461 | 0 | 6.3869 | 0 | 6.6479 | 0 | 0 | 26.2809
2042353 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_ESKİ YARBASAN M02_72246658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 08:03:12 | 26.09.2021 08:04:02 | 0.013889 | 0 | 505 | 2 | 1 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.64582 | 0.021119 | 0.00036873 | 0.19207 | 0.062823 | 0 | 0 | 0.9222
2042355 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YONCAKÖY TR 4 35-13-L00072_A A-1_5952381 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 07:43:13 | 26.09.2021 13:55:54 | 6.2114 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.7886 | 0 | 0 | 0 | 40.7137 | 0 | 0 | 57.5024
2042356 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _C_56398580_56398580 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 08:12:30 | 26.09.2021 09:58:39 | 1.7692 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2414 | 0 | 0 | 0 | 2.5628 | 0 | 0 | 10.8042
2042357 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 08:24:37 | 26.09.2021 09:39:00 | 1.2397 | 13 | 1890 | 21 | 367 | 90 | 733 | 9 | 2 | 9.5058 | 711.385 | 94.2928 | 352.6709 | 759.5918 | 1004.7639 | 698.1944 | 4.0192 | 3634.4239
2042358 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-31 35-15-M00031_48860925_56381609_56381609 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 07:52:44 | 26.09.2021 09:38:04 | 1.7556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.54226 | 0 | 0 | 0 | 18.8661 | 0 | 0 | 19.4084
2042359 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_CAMBAZLI KÖK M04_47316730 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 08:19:42 | 26.09.2021 10:54:11 | 2.5747 | 1 | 6 | 32 | 78 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0.058892 | 6.0298 | 135.68 | 489.4911 | 28.5008 | 4.3979 | 0 | 0 | 664.1585
2042361 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_DEMİRKÖPRÜ TM M05_2106979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 08:26:12 | 26.09.2021 08:27:32 | 0.022222 | 0 | 762 | 2 | 98 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3.2309 | 0.089785 | 2.3992 | 0 | 0.26215 | 0 | 0 | 5.982
2042362 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-1 M06_2307647 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 08:26:12 | 26.09.2021 09:41:10 | 1.2494 | 6 | 446 | 28 | 80 | 19 | 785 | 22 | 170 | 6.818 | 172.417 | 298.5964 | 299.9958 | 165.5369 | 1198.0884 | 585.3505 | 1369.1761 | 4095.9792
2042363 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_BAKIR L03_2049979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 08:33:00 | 26.09.2021 08:36:50 | 0.063889 | 0 | 671 | 2 | 128 | 11 | 144 | 0 | 0 | 0 | 6.4716 | 0.029186 | 11.7513 | 4.851 | 7.2265 | 0 | 0 | 30.3295
2042364 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135437 M04_53135437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 08:41:22 | 26.09.2021 08:42:02 | 0.011111 | 1 | 552 | 21 | 153 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0.0028522 | 0.55753 | 2.3097 | 0.82941 | 0.23108 | 0.072268 | 0 | 0 | 4.0028
2042366 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 08:53:23 | 26.09.2021 08:58:25 | 0.083889 | 2 | 213 | 111 | 302 | 7 | 27 | 4 | 0 | 0.0014579 | 4.4038 | 10.945 | 20.9997 | 1.5676 | 2.445 | 11.1594 | 0 | 51.5219
2042368 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_KARAKUYU M02_2302862 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 10:09:30 | 26.09.2021 16:52:33 | 6.7175 | 0 | 507 | 19 | 2 | 1 | 49 | 1 | 5 | 0 | 978.2788 | 424.2341 | 8.8638 | 611.1783 | 88.9215 | 404.7702 | 367.1356 | 2883.3824
2042369 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 08:58:39 | 26.09.2021 09:18:28 | 0.33028 | 6 | 1247 | 21 | 16 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0.86382 | 58.2929 | 58.6449 | 8.6192 | 21.1929 | 6.9692 | 0 | 0 | 154.5828
2042371 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-47 35-01-K00047_TRAFO-1/TRAFO-2 K02_41903301 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 08:58:02 | 26.09.2021 17:23:06 | 8.4178 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 18.1054 | 0 | 0 | 0 | 2647.0907 | 0 | 0 | 2665.1962
2042372 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/15 45-72-L00015_B_56394000_56394000 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 09:01:24 | 26.09.2021 17:01:10 | 7.996 | 0 | 188 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 322.4108 | 0 | 0.03541 | 0 | 132.6356 | 0 | 0 | 455.0818
2042373 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_ÖZBEK M03_2333725 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 08:59:25 | 26.09.2021 10:20:13 | 1.3467 | 4 | 1414 | 5 | 62 | 15 | 119 | 0 | 0 | 51.2574 | 574.4544 | 3.7919 | 54.5915 | 356.3237 | 154.5875 | 0 | 0 | 1195.0065
2042374 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-6 35-31-L00400_B_65513466_65513466 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 08:52:01 | 26.09.2021 10:38:08 | 1.7686 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8178 | 0 | 0.029964 | 0 | 2.3457 | 0 | 0 | 4.1935
2042375 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-5/08 M02_72091348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 09:02:32 | 26.09.2021 09:06:51 | 0.071944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 34 | 26 | 43 | 0 | 0 | 0.063615 | 0 | 38.6009 | 14.0855 | 109.1667 | 45.771 | 207.6877
2042376 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-208 35-02-K00208_D_56362347_56362347 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 09:03:00 | 26.09.2021 09:35:23 | 0.53972 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.2902 | 0 | 0 | 0 | 0.69926 | 0 | 0 | 16.9894
2042378 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-8 45-77-L00008_TR-11 L01_2326735 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 09:04:52 | 26.09.2021 16:15:00 | 7.1689 | 0 | 3735 | 0 | 2 | 0 | 372 | 0 | 5 | 0 | 4946.0061 | 0 | 4.8806 | 0 | 1128.7655 | 0 | 30.9048 | 6110.557
2042379 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ELİFLİ SULAMA TR-6 35-20-L00118_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049918 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 09:05:29 | 26.09.2021 16:49:29 | 7.7333 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.164 | 57.1754 | 0 | 26.5937 | 0 | 0 | 156.9331
2042381 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | TR-13 35-31-L00013_TR-15 L03_2337241 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 09:06:46 | 26.09.2021 12:44:04 | 3.6216 | 0 | 155 | 0 | 54 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 149.1303 | 0 | 333.0976 | 131.6765 | 110.5982 | 322.9811 | 0 | 1047.4837
2042382 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HELVACI TR-6 35-17-M00366_35-17-M00366_2361921 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 09:05:02 | 26.09.2021 17:39:13 | 8.5697 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 712.4389 | 0 | 0 | 0 | 28.0081 | 0 | 0 | 740.4471
2042383 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-5/7 KÖK M01_2125935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 09:07:44 | 26.09.2021 09:44:54 | 0.61944 | 0 | 18 | 1 | 0 | 29 | 35 | 37 | 43 | 0 | 5.6396 | 0.54773 | 0 | 365.2559 | 122.0456 | 1283.1289 | 394.09 | 2170.7078
2042384 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_GÖKÇEN İM L08_72209627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 09:11:02 | 26.09.2021 10:29:00 | 1.2994 | 0 | 237 | 43 | 97 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 69.5717 | 428.6284 | 482.2097 | 32.1184 | 31.1727 | 0 | 0 | 1043.7009
2042387 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_ÇATAL L05_2096783 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 09:11:12 | 26.09.2021 16:49:26 | 7.6372 | 8 | 613 | 28 | 71 | 11 | 91 | 1 | 0 | 15.9029 | 841.3595 | 460.386 | 449.8968 | 350.157 | 235.9279 | 91.3456 | 0 | 2444.9756
2042388 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2313515 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 09:04:02 | 26.09.2021 09:34:56 | 0.515 | 0 | 2127 | 21 | 636 | 37 | 534 | 2 | 0 | 0 | 303.8618 | 45.0115 | 521.9289 | 79.6626 | 236.4205 | 76.4658 | 0 | 1263.3512
2042389 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | EYNEZ KÖK 45-82-M00158_EYNEZ M04_72199497 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 09:12:42 | 26.09.2021 11:41:49 | 2.4853 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.0785 | 0 | 0 | 0 | 11.6308 | 0 | 0 | 53.7093
2042390 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1860 35-09-K01860_C_56378625_56378625 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 09:17:46 | 26.09.2021 15:50:07 | 6.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8685 | 0 | 0 | 7.8685
2042391 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-11 45-77-L00011_TR-15 L02_72203744 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 09:17:58 | 26.09.2021 17:14:17 | 7.9385 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 2.4103 | 0 | 0 | 0 | 176.905 | 0 | 27.6945 | 207.0099
2042393 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/109 45-83-L00109_955145830_955145830 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 09:16:03 | 26.09.2021 10:30:29 | 1.2406 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111
2042394 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HAKKI YEŞİLTEPE SULAMA GRUBU 35-29-M00392_B_56399043_56399043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 09:17:21 | 26.09.2021 12:20:49 | 3.0578 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.495
2042395 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-31 35-01-K00031_TRAFO K01_2310065 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 09:28:00 | 26.09.2021 17:51:16 | 8.3878 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 88.6853 | 0 | 0 | 0 | 267.3991 | 0 | 375.999 | 732.0834
2042397 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYAKÖY TR-3 35-15-L00523_950388195_950388195 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 09:15:35 | 26.09.2021 10:26:35 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2042399 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-4/15 35-28-M00813_B B03_65903312 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 09:34:57 | 26.09.2021 11:19:50 | 1.7479 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.5344 | 0 | 0 | 0 | 25.4031 | 0 | 0 | 37.9375
2042401 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 09:34:41 | 26.09.2021 09:51:14 | 0.27583 | 0 | 8 | 29 | 94 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 33.7531 | 83.2712 | 62.981 | 8.7648 | 0 | 0 | 189.8599
2042402 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_2106584 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 09:36:52 | 26.09.2021 09:37:52 | 0.016667 | 0 | 15559 | 28 | 638 | 42 | 1753 | 8 | 3 | 0 | 34.8724 | 3.5369 | 10.8741 | 2.5886 | 9.8045 | 1.4508 | 0.050947 | 63.1782
2042404 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HASALAN L02_2327775 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 08:27:46 | 26.09.2021 10:05:54 | 1.6356 | 1 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1.1868 | 0 | 115.3312 | 0 | 57.386 | 0 | 65.971 | 0 | 239.875
2042406 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1424 35-02-M01424_99450348_99450348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 09:34:16 | 26.09.2021 11:17:51 | 1.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.112 | 0 | 0 | 3.112
2042407 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AZİZTEPE MEZARÖNÜ TR-3 45-73-M00222_A_56386028_56386028 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 08:46:52 | 26.09.2021 10:53:04 | 2.1033 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6586 | 0 | 0 | 0 | 0.40254 | 0 | 0 | 3.0612
2042408 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAĞAÇLI TR-6 45-71-M01905_A_56352631_56352631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 09:42:03 | 26.09.2021 13:10:00 | 3.4658 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.0331 | 0 | 0 | 0 | 1.8158 | 0 | 0 | 43.8489
2042409 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇANKAYA KÖK 35-26-M00587_KİMENS M03_65934332 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 09:49:37 | 26.09.2021 11:52:31 | 2.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7647 | 0 | 170.4107 | 0 | 238.1753
2042410 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ L05_72320947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 09:50:22 | 26.09.2021 10:39:30 | 0.81889 | 0 | 310 | 16 | 160 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 62.075 | 189.9969 | 205.4093 | 2.3393 | 79.87 | 0 | 0 | 539.6905
2042411 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN İM 35-28-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134114 M17_53134114 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 09:47:37 | 26.09.2021 11:11:34 | 1.3992 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1782 | 0 | 12.2277 | 0 | 23.4144 | 0 | 0 | 0 | 42.8203
2042412 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-8 35-15-L00588_C_56357640_56357640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 09:29:15 | 26.09.2021 11:03:44 | 1.5747 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.792 | 0 | 8.0067 | 0 | 0 | 17.7987
2042414 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 09:58:52 | 26.09.2021 11:18:51 | 1.3331 | 0 | 129 | 0 | 1 | 21 | 12 | 13 | 2 | 0 | 54.7697 | 0 | 0.14716 | 388.1126 | 13.8505 | 724.3136 | 60.6273 | 1241.8209
2042415 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-5/08 M02_72091348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 10:00:38 | 26.09.2021 10:02:04 | 0.023889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 34 | 26 | 43 | 0 | 0 | 0.022047 | 0 | 13.8101 | 5.1316 | 36.6508 | 15.4237 | 71.0382
2042416 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÇAMLICA KÖYÜ TR-1 45-71-M01596_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2080926 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 10:02:22 | 26.09.2021 19:43:50 | 9.6908 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 206.2451 | 0 | 0 | 0 | 31.5502 | 0 | 0 | 237.7953
2042419 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_72102935 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 10:06:03 | 26.09.2021 14:55:49 | 4.8294 | 0 | 317 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 170.0937 | 31.229 | 4.8419 | 30.5367 | 17.5273 | 0 | 0 | 254.2286
2042421 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_GÜLBAHÇE-İYTE-1 M07_2061836 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 10:06:41 | 26.09.2021 11:32:07 | 1.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4678 | 0 | 0 | 16.4678
2042422 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | EKOTEN KÖK 35-26-M00380_TEDAŞ ÇIKIŞI M02_2125711 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 10:07:05 | 26.09.2021 15:25:04 | 5.2997 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 70.9075 | 0 | 1041.257 | 194.7135 | 11359.4866 | 238.7418 | 12905.1063
2042425 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 10:09:52 | 26.09.2021 10:41:27 | 0.52639 | 0 | 147 | 5 | 70 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20.3519 | 4.4377 | 170.0916 | 18.3743 | 24.0906 | 0 | 0 | 237.3461
2042426 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 10:11:27 | 26.09.2021 10:21:55 | 0.17444 | 2 | 213 | 111 | 302 | 7 | 27 | 4 | 0 | 0.0040332 | 12.1827 | 25.1084 | 47.871 | 3.8585 | 6.3248 | 24.8214 | 0 | 120.1707
2042429 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | TÖYKO KÖK 35-30-M00213_GÜZELEGE SİTESİ M02_2039759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 10:21:02 | 26.09.2021 10:47:47 | 0.44583 | 1 | 1144 | 1 | 0 | 2 | 31 | 0 | 3 | 15.5464 | 133.1904 | 0.33192 | 0 | 2.4327 | 13.5036 | 0 | 2.3166 | 167.3216
2042430 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2624 35-02-M02624_914586817_914586817 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 10:19:00 | 26.09.2021 12:31:52 | 2.2144 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7709
2042431 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-4 K35_2312291 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2021 10:23:32 | 26.09.2021 11:21:44 | 0.97 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 376.8914 | 0 | 0 | 0 | 70.6957 | 0 | 0 | 447.587
2042433 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-2 35-25-M00109_955257884_955257884 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 10:20:24 | 26.09.2021 11:25:25 | 1.0836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19541
2042435 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-25/17 45-71-M00049_HatBaşıAyırıcı_53134745 M04_53134745 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 10:18:32 | 26.09.2021 12:43:43 | 2.4197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3586 | 0 | 27.7607 | 0 | 0 | 0 | 30.1192
2042437 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_KARABURÇ L03_2337264 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 10:33:02 | 26.09.2021 11:37:19 | 1.0714 | 0 | 665 | 2 | 93 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 187.5773 | 0.10879 | 295.4851 | 29.7046 | 187.2212 | 0 | 0 | 700.097
2042438 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/TR-7 35-22-M00688_960378708_960378708 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 10:25:19 | 26.09.2021 11:07:52 | 0.70917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2727
2042439 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 10:40:02 | 26.09.2021 10:40:52 | 0.013889 | 0 | 1483 | 92 | 335 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4.6328 | 10.4517 | 23.0927 | 0.066718 | 0.36379 | 0 | 0 | 38.6078
2042440 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3122 35-10-M03122_913233909_913233909 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 10:28:55 | 26.09.2021 11:49:39 | 1.3456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3643
2042441 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-19/02A 45-71-M02184_SPEK ELEKTRONİK O-02 DİREK M05_65995563 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 10:44:56 | 26.09.2021 10:58:53 | 0.23223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0621 | 0 | 6.2917 | 0 | 9.3539
2042443 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-10 45-72-L00304_956487127_956487127 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 10:25:05 | 26.09.2021 12:31:10 | 2.1014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46506
2042444 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144455 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 10:57:32 | 26.09.2021 14:34:05 | 3.6092 | 2 | 717 | 3 | 13 | 9 | 58 | 0 | 1 | 360.2571 | 634.011 | 8.6973 | 3.7546 | 162.6649 | 138.8899 | 0 | 0.20682 | 1308.4817
2042448 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_TR-2/73-A L01_72158530 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 11:10:32 | 26.09.2021 11:54:37 | 0.73472 | 1 | 974 | 16 | 89 | 11 | 66 | 4 | 0 | 0.035088 | 153.5582 | 61.2798 | 58.2232 | 49.3238 | 29.7421 | 10.2014 | 0 | 362.3635
2042449 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 11:07:46 | 26.09.2021 12:39:10 | 1.5233 | 6 | 0 | 56 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3169 | 0 | 96.6182 | 83.7116 | 41.4433 | 0 | 0 | 0 | 230.0901
2042453 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 11:20:52 | 26.09.2021 11:21:32 | 0.011111 | 2 | 739 | 26 | 268 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0.0086102 | 1.7377 | 0.64209 | 2.4882 | 0.91841 | 0.31553 | 0.71472 | 0 | 6.8253
2042455 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_7642831_56376017_56376017 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 10:36:08 | 26.09.2021 13:22:57 | 2.7803 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.7779 | 0 | 0 | 0 | 1.1771 | 0 | 0 | 36.955
2042459 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/17 35-26-M00817_956628808_956628808 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 11:26:40 | 26.09.2021 13:45:23 | 2.3119 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2186
2042460 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | CUMHURİYET KÖK 35-29-L00057_SULAMA DOĞU L06_2099849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 10:29:00 | 26.09.2021 12:23:22 | 1.9061 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.3093 | 0 | 36.5584 | 0 | 0 | 0 | 261.8677
2042462 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1395 35-08-K01395_912668998_912668998 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 11:37:48 | 26.09.2021 12:47:20 | 1.1589 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0239
2042464 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-19-L00083_95000568713_95000568713 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 11:41:00 | 26.09.2021 15:31:39 | 3.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3229 | 0 | 0 | 6.3229
2042465 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | EYKO TR-4 35-30-M00030_35-30-M00030_2359289 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 11:44:22 | 26.09.2021 14:04:34 | 2.3367 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6713 | 0 | 0 | 0 | 10.9901 | 0 | 0 | 20.6614
2042466 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 11:48:38 | 26.09.2021 12:02:00 | 0.22278 | 1 | 1243 | 15 | 137 | 29 | 88 | 2 | 0 | 0.091401 | 142.6842 | 4.9033 | 46.3162 | 33.9503 | 26.2255 | 14.7591 | 0 | 268.9299
2042469 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-40 35-16-L00040_TR-41/TR-42 L01_67579328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 12:00:22 | 26.09.2021 13:03:34 | 1.0533 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 111.3706 | 0 | 0 | 0 | 36.2349 | 0 | 0 | 147.6054
2042470 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1772 35-01-K01772_35-01-K01772_65790504 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 11:37:19 | 26.09.2021 13:36:05 | 1.9794 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 214.0658 | 0 | 0 | 0 | 22.3732 | 0 | 0 | 236.439
2042471 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TUNÇKENT SİTESİ M-339 35-30-M00339_955308708_955308708 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 12:09:36 | 26.09.2021 14:40:53 | 2.5214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.609
2042474 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 35-31-L00011_956592180_956592180 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 12:16:34 | 26.09.2021 14:39:57 | 2.3897 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22301
2042475 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-101 DÜZCE TORLAK 35-14-L00101_5663237_56357101_56357101 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 12:22:47 | 26.09.2021 15:00:42 | 2.6319 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6494
2042477 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-60 İSTUR 35-14-L00060_956639374_956639374 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 12:29:51 | 26.09.2021 15:37:00 | 3.1192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87522
2042478 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/17 35-26-M00817_10720616_56369402_56369402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 12:15:41 | 26.09.2021 13:49:11 | 1.5583 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.0682 | 0 | 0 | 0 | 1.1344 | 0 | 0 | 37.2027
2042479 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | BAHÇECİK TR-1 35-22-M00264_35-22-M00264_2376613 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 12:11:25 | 26.09.2021 14:04:22 | 1.8825 | 0 | 75 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.4529 | 0 | 8.6592 | 0 | 6.5882 | 0 | 0 | 58.7003
2042481 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2424 35-04-K02424_99657681_99657681 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 12:33:35 | 26.09.2021 13:27:28 | 0.89806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4511
2042482 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2784 35-02-K02784_9453936 k2784d1_5842440 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 12:37:22 | 26.09.2021 16:08:55 | 3.5258 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2482
2042485 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YİĞENLİ TR-1 35-29-L00603_950326247_950326247 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 12:37:37 | 26.09.2021 13:25:14 | 0.79361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08301
2042490 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KALEDİBİ MAHALLESİ TR-1 45-78-M00613_49216388_56407950_56407950 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 11:53:43 | 26.09.2021 13:19:25 | 1.4283 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2376 | 0 | 0.17665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4143
2042492 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-258 35-01-K00258_910899007_910899007 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 13:03:12 | 26.09.2021 17:13:07 | 4.1653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1697
2042495 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-120 ZEYTİNALANI 35-19-L00120_11395632_56373339_56373339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 13:02:46 | 26.09.2021 16:19:26 | 3.2778 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5573
2042496 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-347 MASİSA BURCU SİTESİ-2 35-18-L00347_950441892_950441892 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 13:08:57 | 26.09.2021 15:03:45 | 1.9133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2408
2042501 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1782 35-02-K01782_910392840_910392840 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 13:10:58 | 26.09.2021 14:59:55 | 1.8158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3536
2042504 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_950424176_950424176 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 13:31:57 | 26.09.2021 14:42:10 | 1.1703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50048
2042506 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPLI OVASI TR-2 35-16-M00748_953354916_953354916 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 13:43:19 | 26.09.2021 18:51:45 | 5.1406 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5654
2042508 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/TR-7 35-22-M00688_960378696_960378696 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 13:41:31 | 26.09.2021 14:16:52 | 0.58917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97357
2042513 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-27-M00019_913241246_913241246 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 13:55:21 | 26.09.2021 15:59:37 | 2.0711 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8246
2042518 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_GÜNERLİ M05_2329493 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 14:08:24 | 26.09.2021 15:49:45 | 1.6892 | 3 | 40 | 1 | 7 | 11 | 34 | 1 | 0 | 12.8818 | 17.4627 | 20.1718 | 12.1495 | 173.8595 | 41.732 | 215.8668 | 0 | 494.1241
2042519 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1505 35-03-K01505_910605637_910605637 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 14:05:50 | 26.09.2021 18:30:00 | 4.4028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4917
2042521 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-19-L00053_956684750_956684750 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 14:02:01 | 26.09.2021 15:24:50 | 1.3803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31014
2042522 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ŞEYHDAVUTLAR TR-1 45-79-M00123_45-79-M00123_2375526 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 14:08:42 | 26.09.2021 15:45:18 | 1.61 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0.23129 | 0 | 0.49958 | 0 | 0 | 10.6308
2042524 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-84 ORHAN HALLIOĞLU GRB. 35-15-M00084_C_56373145_56373145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 14:14:22 | 26.09.2021 14:45:36 | 0.52056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9348
2042527 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 35-16-L00007_953320295_953320295 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 14:19:34 | 26.09.2021 14:57:59 | 0.64028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074159
2042531 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 14:38:42 | 26.09.2021 14:41:52 | 0.052778 | 1 | 367 | 113 | 83 | 13 | 38 | 2 | 0 | 0.029718 | 7.9623 | 19.8993 | 7.9355 | 3.2012 | 1.618 | 5.4884 | 0 | 46.1344
2042532 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-27 35-21-L00154_953365230_953365230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 14:36:14 | 26.09.2021 16:32:01 | 1.9297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48352
2042533 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | YENİ TOKİ DM-2 45-71-M02244_KÖY HATTI-AFKAF TEKKE M02_72147765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 14:29:50 | 26.09.2021 17:03:05 | 2.5542 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9799 | 0 | 49.5076
2042536 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYIŞLAR TR-3 45-80-M00141_956540262_956540262 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 14:42:26 | 26.09.2021 15:59:54 | 1.2911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025729
2042537 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_HatBaşıAyırıcı_53139525 M02_53139525 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 14:46:43 | 26.09.2021 15:55:35 | 1.1478 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1446 | 27.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7638
2042540 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953368666_953368666 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 14:54:01 | 26.09.2021 18:17:45 | 3.3956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41014
2042541 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NAMET KÖK 35-26-M00556_İDOL-LA ŞARAPÇILIK M02_65931709 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2021 14:57:48 | 26.09.2021 15:23:17 | 0.42472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8863 | 3.3229 | 29.4833 | 0 | 48.6926
2042543 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6/TR-24 45-72-M00685_956505420_956505420 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 15:02:36 | 26.09.2021 18:12:37 | 3.1669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83135
2042544 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_78937785 M03_78937785 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 15:01:03 | 26.09.2021 17:17:45 | 2.2783 | 0 | 198 | 3 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53.6894 | 8.3327 | 22.6224 | 0 | 4.1091 | 0 | 0 | 88.7536
2042550 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2053550 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 15:13:22 | 26.09.2021 15:45:28 | 0.535 | 0 | 258 | 14 | 21 | 19 | 28 | 5 | 0 | 0 | 44.1594 | 9.3706 | 6.1615 | 60.5008 | 6.5295 | 184.917 | 0 | 311.6388
2042552 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 15:22:02 | 26.09.2021 16:52:22 | 1.5056 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8.4422 | 0 | 14.8534 | 1156.7566 | 18.9977 | 278.9937 | 0 | 1478.0436
2042554 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | BAHÇECİK TR-1 35-22-M00264_A_56374674_56374674 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 15:46:22 | 26.09.2021 16:29:50 | 0.72444 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4796 | 0 | 0.9992 | 0 | 1.2409 | 0 | 0 | 5.7198
2042555 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-618 35-04-K00618_97467612_97467612 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 15:47:45 | 26.09.2021 18:05:28 | 2.2953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54056
2042556 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-7 35-23-M00153_A_56356462_56356462 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 15:45:00 | 26.09.2021 16:38:57 | 0.89917 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2005 | 0 | 1.0096 | 0 | 1.2275 | 0 | 0 | 8.4376
2042560 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ YAĞCILAR M10_72249340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 15:56:46 | 26.09.2021 17:05:24 | 1.1439 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5951
2042563 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72727542 M13_72727542 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 15:58:56 | 26.09.2021 17:21:04 | 1.3689 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.35342 | 0 | 25.4346 | 0 | 41.6103 | 0 | 0 | 0 | 67.3983
2042567 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_HatBaşıAyırıcı_53138917 M03_53138917 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 16:03:19 | 26.09.2021 18:13:34 | 2.1708 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.058 | 0 | 1.2297 | 0 | 0 | 43.2876
2042570 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURÇ MERKEZ TR-1 35-31-L00265_956579876_956579876 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 16:07:12 | 26.09.2021 21:36:13 | 5.4836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7965
2042575 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1089 35-09-M01089_97741368_97741368 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2021 16:15:43 | 26.09.2021 16:56:22 | 0.6775 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0097
2042577 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLYURT TR-15 45-73-M00484_45-73-M00484_2352399 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 14:59:12 | 26.09.2021 17:39:42 | 2.675 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.2077 | 0 | 15.039 | 0 | 50.4989 | 0 | 0 | 91.7456
2042578 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1410 35-07-K01410_C_56384007_56384007 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 16:31:45 | 26.09.2021 18:36:17 | 2.0756 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.5874 | 0 | 0 | 0 | 11.2351 | 0 | 0 | 166.8225
2042580 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994464 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 16:37:12 | 26.09.2021 17:26:14 | 0.81722 | 0 | 259 | 1 | 25 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.0704 | 0.63606 | 14.3715 | 37.4426 | 7.0528 | 0 | 0 | 96.5733
2042582 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KORDON TR-2 45-78-M00760_45-78-M00760_2373334 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 16:39:37 | 26.09.2021 17:25:25 | 0.76333 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.843 | 0 | 1.0287 | 0 | 1.0422 | 0 | 0 | 22.9139
2042589 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-67 35-19-L00067_35-19-L00067_2376837 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 17:05:00 | 26.09.2021 17:27:30 | 0.375 | 0 | 167 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.9379 | 0 | 4.5832 | 0 | 3.6237 | 0 | 0 | 32.1448
2042591 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_97812395_97812395 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2021 17:06:41 | 26.09.2021 18:58:37 | 1.8656 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2208
2042592 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_EĞRİGÖL-BOZKÖY M03_72050958 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 17:11:42 | 26.09.2021 18:18:59 | 1.1214 | 1 | 329 | 8 | 147 | 3 | 42 | 4 | 0 | 1.3456 | 62.0257 | 7.0062 | 90.9495 | 15.7538 | 23.2631 | 206.4329 | 0 | 406.7767
2042593 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/4 35-18-L00579_950454592_950454592 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 17:10:00 | 26.09.2021 18:28:18 | 1.305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6755
2042594 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | PAPUÇLU KÖYÜ ÇAY MAH TR-1 45-77-M00076_A_56386101_56386101 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 17:07:07 | 26.09.2021 19:18:51 | 2.1956 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.992 | 0 | 0 | 0 | 5.2668 | 0 | 0 | 8.2588
2042597 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_950449316_950449316 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 17:23:00 | 26.09.2021 18:35:20 | 1.2056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2686
2042600 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 17:28:53 | 26.09.2021 21:26:15 | 3.9561 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5.2014 | 60.5852 | 315.597 | 172.8689 | 0 | 12.4547 | 424.2978 | 0 | 991.0051
2042602 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | A.CANCAN SLM. GRB TR-3 35-27-M01146_965951857_965951857 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 17:22:03 | 26.09.2021 20:55:03 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57924
2042603 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-1 35-22-M00190_955269768_955269768 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 17:08:07 | 26.09.2021 18:19:29 | 1.1894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4695
2042605 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 17:44:00 | 26.09.2021 17:47:18 | 0.055075 | 0 | 1620 | 30 | 168 | 14 | 181 | 2 | 1 | 0 | 29.0625 | 9.2613 | 34.4571 | 4.4188 | 11.3817 | 3.0735 | 0.04707 | 91.7021
2042606 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_BAKIR KASABA M07_72212586 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 17:46:02 | 26.09.2021 18:13:44 | 0.46167 | 0 | 1377 | 1 | 75 | 4 | 202 | 0 | 0 | 0 | 119.3604 | 3.7879 | 20.0828 | 22.0543 | 30.1023 | 0 | 0 | 195.3876
2042608 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135159 M03_53135159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 17:48:42 | 26.09.2021 17:49:32 | 0.013889 | 0 | 415 | 102 | 60 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.9016 | 4.8933 | 1.0007 | 0.62628 | 0.27107 | 0 | 0 | 8.693
2042610 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | OĞLANANASI TR-8 35-22-M00261_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112508 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 17:40:24 | 26.09.2021 18:33:06 | 0.87833 | 0 | 107 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.0589 | 0 | 20.841 | 0 | 0.30484 | 0 | 0 | 60.2047
2042612 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_956676871_956676871 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 17:41:53 | 26.09.2021 19:06:48 | 1.4153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40386
2042613 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_7819610_56393307_56393307 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 17:46:39 | 26.09.2021 20:45:12 | 2.9758 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103.6157 | 0 | 0 | 0 | 0.64187 | 0 | 0 | 104.2576
2042614 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-7 (MİMOZA) 35-14-M00311_956643198_956643198 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 17:52:55 | 26.09.2021 19:26:18 | 1.5564 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59
2042615 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYAYLA TR-11 OKUL YANI 45-77-M00133_945513830_945513830 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 17:58:32 | 26.09.2021 20:27:47 | 2.4875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26475
2042616 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DALKARA TR-1 45-75-M00260_B_56390876_56390876 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 17:56:44 | 26.09.2021 19:05:13 | 1.1414 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53918 | 0 | 0 | 0 | 0.055544 | 0 | 0 | 0.59473
2042617 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _953208277_953208277 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 18:03:55 | 26.09.2021 19:34:21 | 1.5072 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7958
2042618 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAPINAR TR-1 45-78-M01107_953290105_953290105 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 18:02:04 | 26.09.2021 18:41:21 | 0.65472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38527
2042619 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4494 35-03-K04494_TRAFO K03_41923908 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 18:14:12 | 26.09.2021 18:21:00 | 0.11333 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.8687 | 0 | 0 | 0 | 4.9964 | 0 | 0 | 27.8652
2042620 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OVAKENT TR-8 35-15-L00588_35-15-L00588_2366045 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 18:14:00 | 26.09.2021 18:48:39 | 0.5775 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.04215 | 0 | 19.7765 | 0 | 18.8146 | 0 | 0 | 38.6332
2042622 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_SULAMA M15_72099859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 18:16:00 | 26.09.2021 18:34:42 | 0.31167 | 5 | 270 | 26 | 58 | 8 | 35 | 0 | 0 | 2.1374 | 34.6956 | 64.5109 | 64.6864 | 11.0333 | 15.2184 | 0 | 0 | 192.282
2042629 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-11 GERMİYAN 35-18-M00011_965947585_965947585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 18:24:39 | 26.09.2021 20:14:09 | 1.825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0864
2042630 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/7-A 45-72-L01026_967136111_967136111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 18:33:00 | 26.09.2021 20:41:09 | 2.1358 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.123
2042632 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | MOLLAAHMETLER TR-1 45-81-M00209_B_56401892_56401892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 18:32:35 | 26.09.2021 19:02:38 | 0.50083 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5211 | 0 | 0 | 0 | 0.26378 | 0 | 0 | 2.7849
2042638 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4542 35-01-K04542_911291305_911291305 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 18:42:45 | 26.09.2021 19:43:14 | 1.0081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22438
2042640 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_BAĞYOLU TR-1 M03_72255575 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 18:47:57 | 26.09.2021 19:48:41 | 1.0122 | 0 | 478 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 121.286 | 0 | 6.127 | 0 | 18.6201 | 0 | 0 | 146.033
2042642 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-4 35-27-M00004_B_56383161_56383161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 18:40:06 | 26.09.2021 19:55:26 | 1.2556 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31526 | 0 | 0.74579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0611
2042646 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1229 35-01-K01229_910724442_910724442 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 19:07:07 | 26.09.2021 20:58:34 | 1.8575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040808
2042654 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2377 35-08-K02377_L L1b_5788332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 19:31:30 | 26.09.2021 20:32:16 | 1.0128 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.5427 | 0 | 0 | 0 | 13.786 | 0 | 0 | 25.3287
2042655 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1397 GÖRECE 35-22-K01397_955279713_955279713 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 19:33:00 | 26.09.2021 21:00:09 | 1.4525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51768
2042659 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_956698447_956698447 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 19:20:57 | 26.09.2021 20:31:08 | 1.1697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5244
2042666 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇKONAK TR-2 35-15-L00257_950365562_950365562 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 19:49:33 | 26.09.2021 21:59:29 | 2.1656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73026
2042669 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 20:31:52 | 26.09.2021 20:32:22 | 0.0083333 | 1 | 353 | 44 | 33 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.0049436 | 0.55189 | 4.404 | 0.39568 | 0.4235 | 0.19665 | 0 | 0 | 5.9767
2042670 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-8 45-72-M00562_956511303_956511303 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 20:28:08 | 26.09.2021 23:00:06 | 2.5328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0949
2042673 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_953356690_953356690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 20:53:38 | 26.09.2021 21:31:49 | 0.63639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17496
2042676 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-15 35-28-L00015_953384110_953384110 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 21:04:17 | 26.09.2021 23:20:21 | 2.2678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2979
2042681 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_HatBaşıAyırıcı_53137213 L04_53137213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 21:19:02 | 26.09.2021 21:19:42 | 0.011111 | 0 | 1216 | 162 | 43 | 14 | 103 | 4 | 1 | 0 | 2.814 | 2.1267 | 0.5451 | 0.19397 | 0.26758 | 0.8225 | 1.6227e-05 | 6.7698
2042685 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5 35-32-L00005_946412768_946412768 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 21:41:23 | 26.09.2021 22:29:34 | 0.80306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708
2042687 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 22:01:42 | 26.09.2021 22:02:02 | 0.0055556 | 0 | 757 | 37 | 106 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.61728 | 1.2987 | 0.41994 | 0.14262 | 0.095289 | 0 | 0 | 2.5738
2042688 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | KULALI KÖYÜ TR-1 45-86-M00167_45-86-M00167_2354301 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 22:12:02 | 26.09.2021 23:39:05 | 1.4508 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5261 | 0 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3711
2042690 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1710 35-02-K01710_A A1B_5843664 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 22:11:45 | 26.09.2021 23:56:18 | 1.7425 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.9517 | 0 | 0 | 0 | 49.3284 | 0 | 0 | 79.2801
2042697 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-223 35-14-M00223_956640569_956640569 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 23:20:47 | 26.09.2021 23:55:27 | 0.57778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18036 | 0 | 0 | 0 | 0.36075 | 0 | 0 | 0.5411
2042702 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/05 45-71-M00340_953210045_953210045 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 23:40:41 | 27.09.2021 00:48:27 | 1.1294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7365 | 0 | 0 | 0 | 1.5586 | 0 | 0 | 3.2951
2042744 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-19 K47_2312302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2021 01:10:32 | 26.09.2021 02:31:00 | 1.3411 | 0 | 5403 | 0 | 0 | 4 | 432 | 0 | 3 | 0 | 1554.361 | 0 | 0 | 263.2328 | 304.7327 | 0 | 53.0929 | 2175.4193
2042710 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/8 45-72-M00008_45-72-M00008_2366529 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 04:03:53 | 27.09.2021 06:14:58 | 2.1847 | 0 | 179 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.4963 | 0 | 1.8441 | 0 | 15.2525 | 0 | 0 | 71.5929
2042711 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_MANİSA-2 M04_2329933 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 04:06:22 | 27.09.2021 05:27:54 | 1.3589 | 0 | 4 | 1 | 128 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.0923 | 1.8037 | 62.8091 | 0 | 2.2189 | 0 | 0 | 67.9239
2042716 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 05:46:13 | 27.09.2021 05:46:53 | 0.011111 | 0 | 1818 | 2 | 376 | 13 | 198 | 0 | 0 | 0 | 2.3151 | 0.26319 | 4.6575 | 0.59452 | 1.2849 | 0 | 0 | 9.1153
2042719 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KULA-2(ŞEHİR-2) L03_2052211 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2021 07:07:03 | 27.09.2021 07:12:16 | 0.086944 | 0 | 4438 | 0 | 3 | 1 | 973 | 0 | 5 | 0 | 50.3659 | 0 | 0.3293 | 0.17281 | 29.1589 | 0 | 2.3889 | 82.4158
2042721 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_B_56388989_56388989 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 06:03:36 | 27.09.2021 08:19:18 | 2.2617 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.1544 | 0 | 0.03362 | 0 | 4.8014 | 0 | 0 | 41.9894
2042722 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_DONANIMLI YEDEK M02_72170824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 06:48:55 | 27.09.2021 08:03:10 | 1.2375 | 1 | 340 | 3 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1.3177 | 85.4204 | 2.1536 | 3.5752 | 0 | 9.1038 | 0 | 0 | 101.5707
2042724 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_DİŞ HASTANESİ M03_66462213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 07:37:23 | 27.09.2021 08:35:50 | 0.97417 | 0 | 291 | 17 | 91 | 19 | 257 | 3 | 0 | 0 | 44.5831 | 23.9075 | 69.243 | 139.0785 | 135.2291 | 372.6771 | 0 | 784.7183
2042725 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DEVELİ TR-2 45-80-M00073_45-80-M00073_2374061 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 07:30:13 | 27.09.2021 08:16:23 | 0.76944 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.09 | 0 | 2.1882 | 0 | 5.7436 | 0 | 0 | 36.0219
2042726 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 07:40:03 | 27.09.2021 07:40:33 | 0.0083333 | 0 | 896 | 5 | 21 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.75768 | 0.058596 | 0.11835 | 0.086866 | 0.063936 | 0 | 0 | 1.0854
2042729 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1426 35-04-M01426_913307793_913307793 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 07:54:49 | 27.09.2021 14:41:42 | 6.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3134 | 0 | 0 | 52.3134
2042734 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-16/02 (BORU FABRİKASI KABİN) 45-71-M00267_TR-86-87-88 M03_66463746 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 08:05:00 | 27.09.2021 08:59:33 | 0.90917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2189 | 18.7713 | 339.2226 | 486.2128
2042736 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/08 45-71-M00385_DM-14/10 FORD PLAZA M03_66509257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 08:31:13 | 27.09.2021 09:24:37 | 0.89 | 0 | 2530 | 0 | 8 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 536.3258 | 0 | 1.0379 | 0 | 90.5309 | 0 | 0 | 627.8945
2042738 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 08:33:53 | 27.09.2021 08:34:53 | 0.016667 | 0 | 959 | 8 | 49 | 5 | 102 | 2 | 0 | 0 | 1.9534 | 2.0767 | 0.27101 | 0.31079 | 0.98236 | 1.3038 | 0 | 6.8981
2042740 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_KARABEYLER M02_72038302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 08:35:43 | 27.09.2021 08:36:43 | 0.016667 | 0 | 449 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.98278 | 0 | 0.35064 | 0 | 0.066139 | 0 | 0 | 1.3996
2042743 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA TR-4 45-83-M00361_45-83-M00361_2356442 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 08:33:43 | 27.09.2021 09:27:29 | 0.89611 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1794 | 0 | 31.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8749
2042746 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKKALE TR-3 35-29-L00667_950320029_950320029 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 08:47:43 | 27.09.2021 10:48:34 | 2.0142 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0437
2042747 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/3 35-28-M00045_953390864_953390864 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 08:41:03 | 27.09.2021 09:38:00 | 0.94917 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0381
2042748 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316670 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2021 08:56:15 | 27.09.2021 18:11:13 | 9.2494 | 2 | 197 | 22 | 36 | 2 | 17 | 0 | 0 | 444.1189 | 764.898 | 2960.2094 | 2000.6942 | 537.3487 | 432.5591 | 0 | 0 | 7139.8283
2042749 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-25/M-22/M-23/M-24/İZSU M03_72070653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 08:57:53 | 27.09.2021 09:30:20 | 0.54083 | 0 | 657 | 0 | 6 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0 | 84.2521 | 0 | 0.7663 | 7.0853 | 20.6693 | 0 | 0 | 112.773
2042750 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_GÖKKÖY L04_2105173 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2021 09:01:33 | 27.09.2021 15:27:39 | 6.435 | 18 | 517 | 0 | 8 | 4 | 22 | 0 | 0 | 57.6547 | 667.7881 | 0 | 173.9256 | 195.1387 | 227.9783 | 0 | 0 | 1322.4852
2042751 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _6411503_56356522_56356522 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2021 08:59:48 | 27.09.2021 17:13:32 | 8.2286 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1089
2042752 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | ÇAKMAKLI TR-1 45-80-M00170_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056473 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2021 09:00:36 | 27.09.2021 17:41:02 | 8.6738 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 168.1318 | 0 | 36.4063 | 0 | 38.607 | 0 | 0 | 243.145
2042753 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1030 35-08-K01030_TRAFO K03_42460830 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2021 09:00:47 | 27.09.2021 17:30:29 | 8.495 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 997.7231 | 0 | 0 | 0 | 258.6585 | 0 | 0 | 1256.3816
2042754 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3740 35-08-K03740_TRAFO K03_42461221 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2021 09:02:48 | 27.09.2021 17:39:58 | 8.6194 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1205.7362 | 0 | 0 | 0 | 156.5368 | 0 | 0 | 1362.273
2042757 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1390 35-01-K01390_D D1_5926878 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 09:04:19 | 27.09.2021 10:45:00 | 1.6781 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.474 | 0 | 0 | 0 | 21.1008 | 0 | 0 | 50.5749
2042759 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2312356 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2021 09:07:19 | 27.09.2021 09:22:38 | 0.25519 | 1 | 34 | 18 | 39 | 12 | 26 | 6 | 0 | 0.095749 | 5.7115 | 43.6332 | 35.6229 | 22.4621 | 28.3046 | 62.9949 | 0 | 198.825
2042761 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-77 ARDACAN SİTESİ 35-14-L00077_956640324_956640324 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 09:03:09 | 27.09.2021 10:00:09 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1837
2042762 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-74 KURTULUŞ 45-84-L00074_C_56388437_56388437 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2021 09:10:45 | 27.09.2021 15:54:24 | 6.7274 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.2158 | 0 | 15.205 | 0 | 170.2984 | 0 | 0 | 241.7192
2042764 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2333770 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2021 09:11:32 | 27.09.2021 17:26:06 | 8.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401.7977 | 1836.7268 | 0 | 0 | 4238.5245
2042765 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-9 35-15-L00589_C_56357765_56357765 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2021 09:07:13 | 27.09.2021 17:08:01 | 8.0133 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2581 | 0 | 12.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5461
2042767 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-12/13 45-72-L00064_49735736_56406909_56406909 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2021 09:12:40 | 27.09.2021 16:51:52 | 7.6532 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.568 | 0 | 0 | 0 | 8.4774 | 0 | 0 | 29.0454
2042768 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇENİKLER TR-1 35-20-L00284_35-20-L00284_2363349 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2021 09:13:33 | 27.09.2021 17:00:44 | 7.7864 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.4519 | 0 | 0 | 0 | 18.9855 | 0 | 0 | 70.4374
2042770 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2632 35-03-M02632_910251891_910251891 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 09:03:22 | 27.09.2021 09:53:08 | 0.82944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23917
2042772 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-1 45-72-L00071_C_56394664_56394664 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2021 09:17:00 | 27.09.2021 15:11:00 | 5.9 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.3838 | 0 | 7.108 | 0 | 6.7254 | 0 | 0 | 40.2173
2042773 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-329 35-03-M00329__81570008_81570008 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2021 09:18:47 | 27.09.2021 10:40:04 | 1.3547 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9086 | 0 | 5.1343 | 0 | 6.7736 | 0 | 0 | 25.8165
2042774 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BÖLCEK TOPRAK SULAMA TR-3 35-16-M00484Ö_35-16-M00484Ö_2346973 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 09:11:17 | 27.09.2021 11:34:19 | 2.3839 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.966
2042776 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1433 35-02-M01433_HatBaşıAyırıcı_53137285 M01_53137285 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 08:56:42 | 27.09.2021 11:13:51 | 2.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.8942 | 0 | 120.6387 | 0 | 316.5329
2042779 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53132663 L13_53132663 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2021 09:24:37 | 27.09.2021 15:50:26 | 6.4301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7614 | 0 | 336.687 | 0 | 352.4484
2042781 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_76051623 M28_76051623 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2021 09:35:27 | 27.09.2021 18:56:11 | 9.3456 | 6 | 52 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 147.8417 | 152.2707 | 10.3871 | 1.4677 | 222.8006 | 5.3331 | 0 | 0 | 540.1008
2042783 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TR-5 35-27-L00221_B_56382446_56382446 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2021 09:27:46 | 27.09.2021 17:09:24 | 7.6938 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.4077 | 0 | 3.7344 | 0 | 17.1264 | 0 | 0 | 49.2685
2042785 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_DEMİRCİ M03_2336122 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2021 09:26:43 | 27.09.2021 14:05:36 | 4.6481 | 32 | 2269 | 25 | 335 | 24 | 310 | 0 | 0 | 98.2833 | 2641.5685 | 501.7892 | 1407.0043 | 568.1547 | 1120.1962 | 0 | 0 | 6336.9962
2042786 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1486 35-08-K01486_35-08-K01486_42563701 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2021 09:30:27 | 27.09.2021 14:00:20 | 4.4979 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 688.1963 | 0 | 0 | 0 | 522.0955 | 0 | 0 | 1210.2918
2042787 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER SERALARIN ALTI TR-12 35-31-L00471_C_72248907_72248907 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 09:30:00 | 27.09.2021 12:52:32 | 3.3756 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3509 | 0 | 3.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0207
2042789 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KARAPINAR TR-1 45-78-M01107_45-78-M01107_2351954 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2021 09:32:10 | 27.09.2021 13:38:01 | 4.0973 | 0 | 88 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97.3671 | 0 | 27.5578 | 0 | 6.5017 | 0 | 0 | 131.4266
2042791 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140396 M02_53140396 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 09:18:41 | 27.09.2021 10:54:13 | 1.5922 | 0 | 0 | 7 | 31 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1286 | 144.0454 | 891.0992 | 6.0393 | 0 | 0 | 1160.3124
2042792 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_A_56354922_56354922 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 09:32:13 | 27.09.2021 11:07:49 | 1.5933 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70.7424 | 0 | 0 | 0 | 19.3302 | 0 | 0 | 90.0725
2042793 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-26-M00053_953076160_953076160 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 09:14:50 | 27.09.2021 11:27:58 | 2.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5835 | 0 | 0 | 4.5835
2042797 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | SARAYCIK ARSAALANI TR-3 45-86-M00221_B_56404946_56404946 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 09:28:04 | 27.09.2021 10:53:47 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6129 | 0 | 6.2684 | 0 | 0 | 11.8812
2042798 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_10902933_56374160_56374160 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 09:41:00 | 27.09.2021 11:26:30 | 1.7583 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.9243 | 0 | 0 | 0 | 29.3432 | 0 | 0 | 93.2675
2042801 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MEHMET BOZKURT SULAMA GRUBU 35-29-M00357_A_56396686_56396686 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 09:41:00 | 27.09.2021 13:09:33 | 3.4758 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1001 | 0 | 48.5575 | 0 | 0 | 145.6575
2042802 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_D_56387170_56387170 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 09:42:00 | 27.09.2021 11:34:53 | 1.8814 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5043
2042804 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_TR-B GİRİŞ L13_2097126 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 09:43:03 | 27.09.2021 10:33:08 | 0.83472 | 0 | 808 | 32 | 51 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 160.3528 | 34.0354 | 54.058 | 28.8308 | 40.8323 | 0 | 0 | 318.1092
2042805 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-17 35-25-M00168_B_56378092_56378092 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 09:44:00 | 27.09.2021 10:27:42 | 0.72833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9261 | 0 | 0 | 0 | 3.0148 | 0 | 0 | 10.9409
2042808 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-7 DUTLUKUYU 45-79-M00363_C_56385701_56385701 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 09:50:00 | 27.09.2021 10:58:16 | 1.1378 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6965 | 0 | 3.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2338
2042810 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 09:52:23 | 27.09.2021 10:16:08 | 0.39583 | 0 | 805 | 0 | 118 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 162.2462 | 0 | 56.4296 | 0 | 36.3614 | 0 | 0 | 255.0371
2042813 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1055 35-02-M01055_35-02-M01055_2350689 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 09:57:03 | 27.09.2021 10:28:25 | 0.52278 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 160.0901 | 0 | 0 | 0 | 41.9034 | 0 | 0 | 201.9935
2042814 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-222 35-21-L00222_953367167_953367167 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 10:00:00 | 27.09.2021 14:13:26 | 4.2239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.164
2042817 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KAYIŞLAR TR-2 45-80-M00142_45-80-M00142_2365399 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 09:25:53 | 27.09.2021 10:41:37 | 1.2622 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3452 | 0 | 26.2731 | 0 | 0.052163 | 0 | 0 | 54.6705
2042818 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-18 (TR-47) 35-26-M00047_956613613_956613613 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 09:59:32 | 27.09.2021 15:05:29 | 5.0992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40379
2042820 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2328992 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 09:55:43 | 27.09.2021 11:58:04 | 2.0392 | 1 | 442 | 34 | 55 | 15 | 46 | 0 | 0 | 1.6886 | 300.9091 | 317.6432 | 166.0179 | 400.6169 | 69.9377 | 0 | 0 | 1256.8135
2042821 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-223 35-14-M00223_956639854_956639854 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 10:11:00 | 27.09.2021 17:49:59 | 7.6497 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4398
2042822 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4458 35-01-K04458_C_56375087_56375087 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 10:15:00 | 27.09.2021 11:18:12 | 1.0533 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8466 | 0 | 0 | 0 | 4.2242 | 0 | 0 | 23.0708
2042824 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | BADEMLİ TR-5 35-30-L00102_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039546 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 10:17:23 | 27.09.2021 11:33:54 | 1.2753 | 0 | 57 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.5098 | 0 | 1.9212 | 0 | 43.1227 | 0 | 0 | 66.5537
2042825 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2558 35-01-M02558_910727951_910727951 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 10:16:21 | 27.09.2021 11:38:00 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8088 | 0 | 0 | 2.8088
2042836 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-36 35-14-L00036__60983177_60983177 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 10:25:02 | 27.09.2021 11:31:05 | 1.1008 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0925 | 0 | 0.11655 | 0 | 12.5785 | 0 | 0 | 24.7875
2042846 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00136_95000112387_95000112387 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 10:45:13 | 27.09.2021 14:47:54 | 4.0447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30987
2042852 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | ÖMERLER TR-1 45-76-M00083_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088287 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2021 10:28:33 | 27.09.2021 12:44:23 | 2.2639 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6558 | 0 | 111.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1937
2042855 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_950438574_950438574 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 10:52:01 | 27.09.2021 13:24:13 | 2.5367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5946
2042856 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI TR-2 35-30-M00002_35-30-M00002_72079710 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2021 11:02:29 | 27.09.2021 17:16:48 | 6.2383 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 353.9154 | 0 | 0 | 0 | 1571.0229 | 0 | 0 | 1924.9383
2042857 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-4 35-19-L00144_956673938_956673938 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 10:54:25 | 27.09.2021 13:13:11 | 2.3128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22866
2042859 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-11 35-10-L00011_913840322_913840322 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2021 10:54:07 | 27.09.2021 12:35:24 | 1.6881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20231
2042861 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_953204176_953204176 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 10:55:48 | 27.09.2021 13:29:23 | 2.5597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68183
2042863 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AYTEKİN ŞENER L01_2331489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 11:09:00 | 27.09.2021 11:24:57 | 0.26583 | 0 | 0 | 32 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.9937 | 4.243 | 5.0026 | 0.73188 | 39.5905 | 0 | 91.5617
2042865 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_TR-2 34.5 M11_2036303 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 11:11:14 | 27.09.2021 11:12:05 | 0.014167 | 15 | 10838 | 0 | 0 | 5 | 790 | 0 | 1 | 0.056501 | 44.71 | 0 | 0 | 2.4237 | 19.6585 | 0 | 0.10235 | 66.951
2042866 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DM-7/TR-2 35-22-M00053_A_56370097_56370097 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 11:11:37 | 27.09.2021 12:19:43 | 1.135 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.0228 | 0 | 0 | 0 | 0.094047 | 0 | 0 | 48.1168
2042867 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/103 45-83-L00103_B B02_65883069 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 11:14:51 | 27.09.2021 12:32:04 | 1.2869 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.8094 | 0 | 0 | 0 | 40.2378 | 0 | 0 | 56.0472
2042868 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-8/3 45-73-M00095_A a3_45087541 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 11:07:30 | 27.09.2021 13:17:11 | 2.1614 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1695
2042873 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_C_56369355_56369355 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 11:19:30 | 27.09.2021 13:05:59 | 1.7747 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73936 | 0 | 0.0046803 | 0 | 0 | 0.74404
2042874 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-552 35-03-K00552_910703587_910703587 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2021 11:03:03 | 27.09.2021 14:20:38 | 3.2931 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9504 | 0 | 0 | 0 | 34.6759 | 0 | 0 | 38.6262
2042875 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_950441571_950441571 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 11:17:54 | 27.09.2021 14:04:49 | 2.7819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46362
2042877 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 11:35:06 | 27.09.2021 11:38:14 | 0.052222 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.038886 | 4.4221 | 0.27104 | 0.74881 | 0.089584 | 0.2318 | 0 | 0 | 5.8022
2042880 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _911954443_911954443 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 11:38:47 | 27.09.2021 16:15:33 | 4.6128 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2643
2042886 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-6 35-19-M00218_956696452_956696452 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 11:48:05 | 27.09.2021 16:43:47 | 4.9283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1912
2042891 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_A_56354922_56354922 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 11:58:42 | 27.09.2021 12:49:16 | 0.84278 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.601 | 0 | 0 | 0 | 10.9743 | 0 | 0 | 48.5753
2042893 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DAVUTLAR TR-1 45-71-M01557_C_56404097_56404097 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 12:04:47 | 27.09.2021 14:47:53 | 2.7183 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7158 | 0 | 0 | 0 | 1.2349 | 0 | 0 | 10.9507
2042894 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2114179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 12:24:12 | 27.09.2021 12:58:53 | 0.57806 | 15 | 726 | 22 | 44 | 39 | 107 | 12 | 0 | 6.8223 | 125.9311 | 44.122 | 32.7673 | 260.6337 | 78.9831 | 344.1637 | 0 | 893.4231
2042896 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_GERENKÖY M01_72155600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 12:25:24 | 27.09.2021 12:25:53 | 0.0080556 | 21 | 3598 | 20 | 113 | 35 | 418 | 6 | 1 | 0.082255 | 8.5773 | 2.1916 | 0.50162 | 4.434 | 4.601 | 2.014 | 0.0080789 | 22.4099
2042897 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2430 35-08-K02430_913192655_913192655 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 12:14:38 | 27.09.2021 14:23:01 | 2.1397 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9235
2042899 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TORUNLU BARIŞ MAHALLESİ TR-1 45-78-M01077_A_56388055_56388055 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 11:57:13 | 27.09.2021 15:24:22 | 3.4525 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0266 | 0 | 0 | 0 | 0.26613 | 0 | 0 | 12.2927
2042900 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_A_56357078_56357078 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 12:28:00 | 27.09.2021 16:28:53 | 4.0147 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 96.0409 | 0 | 0 | 0 | 88.5331 | 0 | 0 | 184.574
2042901 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-65 35-30-L00065_43006571_56397992_56397992 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 12:32:00 | 27.09.2021 13:31:20 | 0.98889 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4763
2042903 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3056 35-03-K03056_910300646_910300646 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 11:52:06 | 27.09.2021 13:18:05 | 1.4331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32597
2042907 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-25 35-14-L00025_965236701_965236701 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 12:36:46 | 27.09.2021 16:26:30 | 3.8289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40874
2042909 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURÇ DAĞKOLU TR-13 35-31-L00271_956578313_956578313 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 12:42:59 | 27.09.2021 14:12:52 | 1.4981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085124
2042910 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYAĞZI TR-1 35-31-L00413_956577206_956577206 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 12:45:23 | 27.09.2021 15:45:22 | 2.9997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48956
2042912 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/21 45-71-M00587_953200153_953200153 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2021 12:09:00 | 27.09.2021 15:32:30 | 3.3917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4393
2042923 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYOBA TR-3 45-72-M00420_956491686_956491686 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 12:52:22 | 27.09.2021 20:24:07 | 7.5292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79156
2042924 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 11:48:06 | 27.09.2021 16:34:33 | 4.7742 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24.8801 | 0 | 47.9141 | 4834.797 | 82.6451 | 2003.8772 | 0 | 6994.1135
2042925 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3066 35-07-K03066_965432665_965432665 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 12:11:18 | 27.09.2021 17:54:12 | 5.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6805 | 0 | 0 | 4.6805
2042929 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1624 35-02-M01624_915152198_915152198 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 12:55:26 | 27.09.2021 13:45:42 | 0.83778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8111 | 0 | 0 | 1.8111
2042930 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_KÖRFEZ BALIKLIOVA TR-49 TR-50 L05_72179932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 12:42:53 | 27.09.2021 13:27:00 | 0.73528 | 1 | 198 | 0 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 19.297 | 56.6814 | 0 | 0.066069 | 151.3987 | 12.9544 | 0 | 0 | 240.3975
2042936 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13(M-713) 35-30-M00713_955298543_955298543 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 13:14:42 | 27.09.2021 16:25:01 | 3.1719 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8624 | 0 | 0 | 0 | 0.24779 | 0 | 0 | 7.1102
2042941 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-75 35-30-L00075_B_56367275_56367275 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 13:17:20 | 27.09.2021 15:39:39 | 2.3719 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.5564 | 0 | 0 | 0 | 20.2352 | 0 | 0 | 54.7915
2042942 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK DM-3/8 35-28-M00175_953378482_953378482 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 13:17:41 | 27.09.2021 18:34:56 | 5.2875 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6234
2042945 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_ALABAŞ L04_72307053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 13:30:33 | 27.09.2021 13:46:37 | 0.26778 | 0 | 231 | 4 | 152 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 14.5499 | 3.5469 | 101.4797 | 7.7481 | 27.9204 | 0 | 0 | 155.245
2042947 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HACIHALİLLER TR-5 45-71-M01782_B_56403306_56403306 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 13:10:19 | 27.09.2021 15:50:40 | 2.6725 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.7684 | 0 | 6.6675 | 0 | 30.4037 | 0 | 0 | 52.8395
2042949 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLICA TR-1 35-29-L00480_950354027_950354027 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 12:32:00 | 27.09.2021 13:54:01 | 1.3669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16293
2042950 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-16 35-15-L01032_48663736_56361711_56361711 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 13:39:22 | 27.09.2021 15:40:36 | 2.0206 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6441 | 0 | 8.634 | 0 | 5.2614 | 0 | 0 | 30.5396
2042952 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2341 35-09-K02341_97767749_97767749 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 13:38:51 | 27.09.2021 15:30:17 | 1.8572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2042953 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35/A 45-78-L00715_915790813_915790813 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 13:32:04 | 27.09.2021 14:45:07 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3258 | 0 | 0 | 1.3258
2042956 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TEKBIÇAKLAR TR-4 35-31-L00242_47908839_56385470_56385470 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 13:50:00 | 27.09.2021 15:09:39 | 1.3275 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24376 | 0 | 0.063591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30735
2042959 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/17 45-72-M00017_C_56370188_56370188 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 13:51:06 | 27.09.2021 18:38:30 | 4.79 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 696.3859 | 0 | 0 | 0 | 180.8147 | 0 | 0 | 877.2006
2042963 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-2 45-83-M00139_A_56388933_56388933 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 13:54:25 | 27.09.2021 16:06:55 | 2.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0128 | 0 | 0 | 67.0128
2042964 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_HAVAI HAT DM-4 M03_2122331 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 14:00:40 | 27.09.2021 14:01:00 | 0.0055556 | 0 | 27 | 0 | 3 | 18 | 28 | 25 | 9 | 0 | 0.099324 | 0 | 0.0039081 | 1.3468 | 0.51414 | 8.6321 | 4.9768 | 15.5732
2042966 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 BALLI KUYU 35-14-L00012_956661962_956661962 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 13:51:04 | 27.09.2021 16:58:55 | 3.1308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3432
2042984 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-144 35-19-M00144_5856944_56376351_56376351 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 13:49:54 | 27.09.2021 20:00:23 | 6.1747 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.243 | 0 | 7.5297 | 0 | 42.9285 | 0 | 0 | 104.7011
2042985 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MERDİVENLİ TR-1 35-30-M00161_B_56354308_56354308 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 14:14:00 | 27.09.2021 16:45:58 | 2.5328 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5032 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 8.4262
2042986 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 14:15:02 | 27.09.2021 15:41:17 | 1.4375 | 8 | 0 | 59 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6.7028 | 0 | 576.1591 | 0 | 418.7825 | 5.0488 | 0 | 0 | 1006.6933
2042987 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-79 35-14-M00079_956635503_956635503 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 14:13:38 | 27.09.2021 16:40:30 | 2.4478 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8015
2042988 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | HASALAN TR-2 45-78-L00384_49323881_56406093_56406093 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 14:16:16 | 27.09.2021 17:00:03 | 2.7297 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71738 | 0 | 7.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9261
2042997 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2576 35-01-K02576_35-01-K02576_42396908 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 13:57:02 | 27.09.2021 21:46:03 | 7.8169 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 615.0042 | 0 | 0 | 0 | 22.7627 | 0 | 0 | 637.7669
2043000 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-11(CANKENT1) 35-30-M00011_955321394_955321394 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2021 14:38:37 | 27.09.2021 18:05:07 | 3.4417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2822
2043002 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_ALMAK TM M03_2124639 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 14:52:43 | 27.09.2021 15:39:40 | 0.7825 | 0 | 3195 | 0 | 42 | 1 | 167 | 1 | 1 | 0 | 632.9755 | 0 | 14.6919 | 12.8366 | 208.2094 | 103.3157 | 0.48141 | 972.5105
2043004 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | GÖKKAYA TR-1 45-84-L00018_A_56405273_56405273 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 14:54:49 | 27.09.2021 15:36:25 | 0.69333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 5.1546 | 0 | 0 | 6.5442
2043006 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-3 L08_2311524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 14:57:53 | 27.09.2021 15:48:20 | 0.84083 | 0 | 4212 | 0 | 1 | 1 | 262 | 0 | 2 | 0 | 916.2975 | 0 | 0.94436 | 13.6765 | 336.7093 | 0 | 26.6506 | 1294.2783
2043009 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2095184 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 15:07:44 | 27.09.2021 16:44:37 | 1.6147 | 0 | 77 | 3 | 19 | 9 | 106 | 2 | 0 | 0 | 85.1013 | 21.8504 | 26.9301 | 412.9612 | 933.0034 | 158.6082 | 0 | 1638.4545
2043012 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/18 45-72-M00018_956503531_956503531 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 14:46:24 | 27.09.2021 15:56:58 | 1.1761 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6193
2043013 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIDOLMA TR-1 45-72-L00167_956483272_956483272 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 14:11:23 | 27.09.2021 18:33:26 | 4.3675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054793
2043017 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_SADA HASTANESİ M13_2323834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 15:23:00 | 27.09.2021 15:52:34 | 0.49278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.1012 | 0 | 0 | 0 | 180.1012
2043019 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | RASİM ALINIR SULAMA GRUBU 35-29-L00473_950345424_950345424 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 15:19:39 | 27.09.2021 16:01:50 | 0.70306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1079
2043020 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİRGİ TR-13 35-15-L00268_950391603_950391603 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 15:24:53 | 27.09.2021 18:02:27 | 2.6261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038026
2043022 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MERSİNLİ TR-2 45-78-M00936_953286353_953286353 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 15:22:36 | 27.09.2021 18:28:12 | 3.0933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88132
2043025 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2361 35-02-K02361_913130114_913130114 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 15:31:54 | 27.09.2021 20:19:18 | 4.79 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.3391 | 0 | 0 | 0 | 1.2963 | 0 | 0 | 37.6354
2043029 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_MORDOĞAN YUVAKENT L06_2318869 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 15:35:43 | 27.09.2021 19:04:00 | 3.4714 | 0 | 237 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 229.5803 | 0 | 3.0804 | 0 | 15.1127 | 0 | 0 | 247.7735
2043030 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956660456_956660456 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2021 15:41:03 | 27.09.2021 21:57:15 | 6.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8214
2043031 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 (M-717) 35-30-M00717_955296614_955296614 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2021 15:32:20 | 27.09.2021 19:26:46 | 3.9072 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9616
2043032 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2060147 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2021 15:44:44 | 27.09.2021 15:49:34 | 0.080511 | 1 | 34 | 18 | 39 | 12 | 26 | 6 | 0 | 0.031822 | 1.8982 | 16.2474 | 12.113 | 8.3459 | 10.8946 | 21.2172 | 0 | 70.7481
2043038 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-525 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00525_964573584_964573584 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 15:48:45 | 27.09.2021 18:06:45 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7454
2043040 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/79 45-72-M00079_956505634_956505634 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 15:16:09 | 27.09.2021 20:02:51 | 4.7783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0953
2043041 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994402 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 15:58:43 | 27.09.2021 17:01:06 | 1.0397 | 0 | 259 | 1 | 25 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.2802 | 0.87425 | 18.9708 | 63.6418 | 12.4553 | 0 | 0 | 140.2224
2043045 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-530 35-02-M00530_99940512_99940512 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 15:48:58 | 27.09.2021 18:19:15 | 2.5047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87012
2043047 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1769 35-01-K01769_35-01-K01769_2364771 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 16:02:32 | 27.09.2021 16:30:04 | 0.45889 | 0 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 121.47 | 0 | 0 | 0 | 11.8554 | 0 | 0 | 133.3254
2043049 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DELİCETEPE M07_72357027 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 16:13:00 | 27.09.2021 16:57:12 | 0.73667 | 0 | 1 | 6 | 44 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.21046 | 69.8411 | 147.5899 | 1.6643 | 19.4204 | 0 | 0 | 238.7262
2043050 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/3 45-71-M00387_DM-14/02 M04_66511376 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 16:14:00 | 27.09.2021 16:45:54 | 0.53167 | 0 | 4879 | 1 | 8 | 1 | 335 | 0 | 1 | 0 | 655.6472 | 8.046 | 0.70478 | 28.0107 | 183.6003 | 0 | 7.7062 | 883.7152
2043055 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53137209 M01_53137209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 16:19:13 | 27.09.2021 16:22:03 | 0.047222 | 1 | 1112 | 72 | 45 | 15 | 49 | 2 | 0 | 0.041682 | 11.0473 | 20.1266 | 7.1257 | 2.8582 | 1.5912 | 4.0248 | 0 | 46.8154
2043056 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-191 35-18-L00191_950442490_950442490 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 16:09:20 | 27.09.2021 17:09:37 | 1.0047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51768
2043062 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 16:28:22 | 27.09.2021 17:51:00 | 1.3772 | 1 | 746 | 1 | 7 | 2 | 46 | 0 | 0 | 2.5093 | 137.5067 | 1.7314 | 8.2623 | 32.7111 | 31.3689 | 0 | 0 | 214.0897
2043064 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-14 35-28-M00153_953385915_953385915 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 16:30:20 | 27.09.2021 18:09:10 | 1.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018649 | 0 | 0 | 0.018649
2043065 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022596 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 16:30:42 | 27.09.2021 17:38:52 | 1.1361 | 1 | 1112 | 90 | 45 | 20 | 49 | 2 | 0 | 1.0042 | 266.4273 | 505.1238 | 170.2896 | 92.4657 | 36.245 | 90.7529 | 0 | 1162.3085
2043071 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-53 İLHİSAR 35-14-L00053_956654506_956654506 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 16:32:04 | 27.09.2021 21:52:39 | 5.3431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0624
2043073 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/3B 45-71-M02250_DM-14/4-B M02_73387477 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 16:43:00 | 27.09.2021 17:40:06 | 0.95167 | 1 | 536 | 4 | 57 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0.22735 | 157.8309 | 4.4841 | 42.317 | 0 | 25.974 | 38.1037 | 0 | 268.9371
2043074 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950447447_950447447 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 16:33:01 | 27.09.2021 17:14:09 | 0.68556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40956
2043075 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1706 35-04-K01706_99421585_99421585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 16:44:00 | 27.09.2021 17:35:47 | 0.86306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0.21496 | 0 | 0 | 1.2653
2043077 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_950420729_950420729 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 16:41:14 | 27.09.2021 17:43:53 | 1.0442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20701
2043078 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GÜMÜLCELİ M011_73403251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 16:49:53 | 27.09.2021 16:50:13 | 0.0055556 | 0 | 869 | 25 | 56 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1.173 | 0.29069 | 0.39725 | 0.033762 | 0.18528 | 0.014972 | 0 | 2.095
2043079 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2095184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 16:54:50 | 27.09.2021 16:56:11 | 0.0225 | 0 | 77 | 3 | 19 | 9 | 106 | 2 | 0 | 0 | 1.1925 | 0.29968 | 0.37448 | 5.674 | 12.8487 | 2.1908 | 0 | 22.5801
2043081 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-1592 35-22-M00149_M-1597 M01_72140436 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 16:44:48 | 27.09.2021 17:28:21 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0992 | 37.4231 | 0 | 0 | 57.5223
2043083 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-12/TR-2 45-72-L00063_49735937 tr2a2_49736986 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 17:08:00 | 27.09.2021 17:49:46 | 0.69611 | 0 | 186 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.776 | 0 | 0.13721 | 0 | 5.2257 | 0 | 0 | 30.1389
2043084 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-11(CANKENT1) 35-30-M00011_B_56367286_56367286 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 17:10:00 | 27.09.2021 19:00:00 | 1.8333 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.1017 | 0 | 0 | 0 | 1.6772 | 0 | 0 | 50.7789
2043085 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-75 35-30-L00075_B_56367275_56367275 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 17:46:01 | 27.09.2021 18:12:06 | 0.43472 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5591 | 0 | 0 | 0 | 2.0134 | 0 | 0 | 8.5725
2043087 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 (M-775) 35-30-M00775_955296911_955296911 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2021 17:12:00 | 27.09.2021 18:16:16 | 1.0711 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1063 | 0 | 0 | 0 | 1.3916 | 0 | 0 | 2.4979
2043088 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_A_56388988_56388988 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 17:14:00 | 27.09.2021 17:52:52 | 0.64778 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9109
2043089 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_KADIKÖY M04_72045879 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 17:16:43 | 27.09.2021 18:38:30 | 1.3631 | 0 | 308 | 3 | 72 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 110.9284 | 3.256 | 69.0119 | 8.5541 | 64.0051 | 0 | 0 | 255.7554
2043092 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-296 35-18-L00296_950448000_950448000 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 17:07:47 | 27.09.2021 18:05:12 | 0.95694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3598 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 4.9398
2043093 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖLOVA TR-1 35-22-M00248_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112503 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 17:17:08 | 27.09.2021 19:35:24 | 2.3044 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.359 | 0 | 0 | 0 | 0.64957 | 0 | 0 | 12.0085
2043094 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENCİELİ TR-2 35-24-M00262_966415357_966415357 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 17:21:36 | 27.09.2021 21:30:23 | 4.1464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5576
2043096 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-22-M00026_955262633_955262633 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 17:16:15 | 27.09.2021 17:52:52 | 0.61028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22852
2043099 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-81 35-01-K00081_912479176_912479176 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 17:27:10 | 27.09.2021 19:05:41 | 1.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068724 | 0 | 0 | 0.068724
2043108 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135113 M03_53135113 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 17:50:41 | 27.09.2021 18:55:01 | 1.0722 | 0 | 208 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.4161 | 0 | 0.073 | 0.4559 | 4.1872 | 0 | 0 | 32.1323
2043114 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147_DAĞITIM TRF M-147 M03_66031086 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 17:59:04 | 28.09.2021 00:12:03 | 6.2164 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 648.951 | 0 | 0.32904 | 0 | 38.8174 | 0 | 0 | 688.0975
2043116 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-2/1 35-28-M00378_953379127_953379127 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 18:00:00 | 27.09.2021 19:25:30 | 1.425 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4774
2043117 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_MAHMUTLAR ESKİ HAT M04_79385656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 18:05:03 | 27.09.2021 18:40:18 | 0.5875 | 0 | 140 | 2 | 63 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.0487 | 4.0637 | 25.501 | 5.987 | 4.2959 | 0 | 0 | 51.8963
2043118 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHÇELİ TR-2 45-73-M00433_B_56403637_56403637 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 17:59:18 | 27.09.2021 19:46:46 | 1.7911 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1034 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2287
2043121 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HASALAN L02_2327775 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 17:53:54 | 27.09.2021 18:24:08 | 0.50389 | 1 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.42435 | 0 | 41.9973 | 0 | 23.9913 | 0 | 36.3882 | 0 | 102.8012
2043129 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/113 45-83-L00113_A_56384153_56384153 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 18:22:17 | 27.09.2021 19:23:22 | 1.0181 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83.5411 | 0 | 0 | 0 | 16.6962 | 0 | 0 | 100.2373
2043130 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4309 35-02-K04309_913436686_913436686 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 18:13:45 | 27.09.2021 19:50:08 | 1.6064 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5654
2043133 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-2 35-23-L00002_42134976_56398193_56398193 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 18:22:41 | 27.09.2021 20:39:22 | 2.2781 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.8407 | 0 | 0 | 0 | 9.0009 | 0 | 0 | 85.8416
2043135 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/08 45-71-M00419_953244711_953244711 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 18:28:56 | 27.09.2021 19:30:07 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4345 | 0 | 21.3194 | 33.7539
2043137 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-58 HAVACILAR SİTESİ L03_72202703 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 18:26:26 | 27.09.2021 18:50:20 | 0.39833 | 0 | 2153 | 0 | 3 | 3 | 62 | 1 | 4 | 0 | 274.2438 | 0 | 0.39656 | 11.3313 | 55.053 | 137.8236 | 5.348 | 484.1962
2043140 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/TR-11 35-22-M00298_A A02_5909090 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2021 18:29:00 | 27.09.2021 19:46:46 | 1.2961 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4824 | 0 | 0 | 0 | 0.9237 | 0 | 0 | 5.4061
2043142 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-14/05 (TR-14/19) 45-71-M00547_45-71-M00547_2357095 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 18:44:49 | 27.09.2021 22:02:00 | 3.2864 | 0 | 27 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.3029 | 0 | 23.0801 | 0 | 6.888 | 0 | 0 | 63.271
2043143 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-14-L00036_956651912_956651912 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 18:47:00 | 27.09.2021 19:10:45 | 0.39583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12125
2043146 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINARLI TR-1 35-20-M00100_955213225_955213225 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 18:47:52 | 27.09.2021 19:45:42 | 0.96389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13425
2043148 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-58 HAVACILAR SİTESİ 35-14-L00058_956640583_956640583 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 18:46:12 | 27.09.2021 20:36:46 | 1.8428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42386
2043150 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-6 35-25-M00162_956637217_956637217 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 19:01:09 | 27.09.2021 23:05:40 | 4.0753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2188
2043152 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA ÇAKMAK VE ARKADAŞLARI TR 35-24-M00028_35-24-M00028_2373813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 19:03:31 | 27.09.2021 22:03:47 | 3.0044 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8354 | 0 | 33.1339 | 0 | 0 | 151.9693
2043153 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YENİÇİFTLİK TR-2 35-20-L00400_48253414_56360701_56360701 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 19:04:34 | 27.09.2021 20:38:45 | 1.5697 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.3574 | 0 | 24.4253 | 0 | 2.2766 | 0 | 0 | 42.0592
2043155 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇINARDİBİ TR-1 35-20-M00049_35-20-M00049_61278201 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 18:53:23 | 27.09.2021 19:57:16 | 1.0647 | 0 | 116 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23.6408 | 0 | 0.41853 | 0 | 12.432 | 0 | 0 | 36.4913
2043159 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _B_56405201_56405201 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 19:14:14 | 27.09.2021 20:21:01 | 1.1131 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9869 | 0 | 0.78915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7761
2043162 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_953176220_953176220 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 19:28:22 | 27.09.2021 21:34:38 | 2.1044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87243
2043166 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_95000137105_95000137105 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 19:47:33 | 27.09.2021 22:33:33 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63003 | 0 | 0 | 0.63003
2043167 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2125 35-03-M02125_910795047_910795047 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 19:49:00 | 27.09.2021 21:00:51 | 1.1975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.955
2043169 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1395 35-08-K01395_97667335_97667335 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 19:48:32 | 27.09.2021 20:45:32 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86402
2043171 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-112 OVACIK 35-18-L00112_950439387_950439387 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 19:56:49 | 27.09.2021 22:22:37 | 2.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11704
2043174 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-12/TR-19 45-72-L00938__72373014_72373014 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 20:07:54 | 27.09.2021 23:14:32 | 3.1106 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3599
2043175 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.09.2021 20:07:33 | 27.09.2021 22:06:46 | 1.9869 | 0 | 587 | 55 | 53 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 313.0256 | 519.2147 | 159.6478 | 17.474 | 11.2559 | 0 | 0 | 1020.618
2043177 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YUKARIKEMER NARLI MAHALLESİ TR 45-78-M00634_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110048 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 20:16:00 | 27.09.2021 21:50:18 | 1.5717 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5298 | 0 | 0.50248 | 0 | 6.0157 | 0 | 0 | 13.048
2043178 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 35-15-M00111_950367229_950367229 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 20:20:48 | 27.09.2021 21:47:31 | 1.4453 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64243
2043182 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-6 35-15-M00006_48879888_56407338_56407338 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 20:31:15 | 27.09.2021 21:09:51 | 0.64333 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.1331 | 0 | 0 | 0 | 16.0079 | 0 | 0 | 46.1409
2043183 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-707 35-04-K00707_TRAFO K03_2097493 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 20:51:00 | 27.09.2021 21:01:58 | 0.18278 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.7925 | 0 | 0 | 0 | 0.69257 | 0 | 0 | 27.485
2043184 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DALKARA TR-1 45-75-M00260_A_56390879_56390879 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 20:32:14 | 27.09.2021 22:18:55 | 1.7781 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9734
2043185 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLTUR TR-2 35-19-M00434_956688416_956688416 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 20:53:03 | 27.09.2021 23:53:19 | 3.0044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62941
2043189 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BUKET SİTESİ TR-3 35-30-L00134_955311094_955311094 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 20:58:28 | 27.09.2021 23:58:36 | 3.0022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097195
2043195 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 21:12:44 | 27.09.2021 22:00:26 | 0.795 | 1 | 1 | 62 | 62 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1.1682 | 0.3212 | 65.0332 | 77.0297 | 28.2016 | 9.5436 | 0 | 0 | 181.2976
2043200 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953367408_953367408 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 21:32:06 | 27.09.2021 23:12:34 | 1.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2482 | 0 | 0 | 0.2482
2043201 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955298056_955298056 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 21:33:00 | 27.09.2021 22:20:52 | 0.79778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2349
2043202 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-215 35-04-K00215_97454791_97454791 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 21:31:21 | 27.09.2021 22:27:42 | 0.93917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51688
2043203 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-15 KÖK 45-79-M00015_A_56396902_56396902 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 21:12:20 | 27.09.2021 22:45:45 | 1.5569 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3061 | 0 | 0.097661 | 0 | 0.0024952 | 0 | 0 | 1.4063
2043204 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_A_56387154_56387154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 21:54:03 | 28.09.2021 00:00:40 | 2.1103 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4517 | 0 | 2.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5267
2043209 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_M-147 SAKIZLIKOY M04_66030558 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 22:30:43 | 28.09.2021 00:45:26 | 2.2453 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 206.2362 | 0 | 0.099913 | 0 | 10.7864 | 0 | 0 | 217.1225
2043212 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2021 22:59:13 | 27.09.2021 23:02:03 | 0.047222 | 0 | 654 | 46 | 241 | 5 | 32 | 1 | 0 | 0 | 7.176 | 4.807 | 16.966 | 5.0344 | 0.64227 | 0.9255 | 0 | 35.5512
2043216 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AKKÖY TR-1 45-83-M00394_A_56399402_56399402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 00:02:08 | 28.09.2021 01:20:24 | 1.3044 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3938 | 0 | 8.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6661
2043217 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AFŞAR TR-8 BARAJ MAH. 45-73-M00787_957830934_957830934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 00:15:41 | 28.09.2021 01:19:30 | 1.0636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050994
2043218 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KIZILCAAVLU TR-4 35-29-L00574_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107086 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 00:17:00 | 28.09.2021 00:47:00 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3072 | 0 | 29.3027 | 0 | 2.2798 | 0 | 0 | 31.8896
2043219 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_ALTINPARK K09_2098231 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 01:16:58 | 28.09.2021 01:24:09 | 0.11972 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1405 | 0 | 6 | 0 | 1.0938 | 0 | 0 | 0 | 51.2309 | 0 | 7.5346 | 59.8594
2043221 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_BAHRİBABA-15/BAHRİBABA-4 K07_60323564 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 01:20:00 | 28.09.2021 01:38:16 | 0.30444 | 0 | 964 | 0 | 0 | 1 | 575 | 0 | 1 | 0 | 59.8351 | 0 | 0 | 87.9326 | 85.3844 | 0 | 1.3403 | 234.4923
2043225 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EROĞLU TR-4 45-72-L00931_956506893_956506893 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 02:03:00 | 28.09.2021 06:18:03 | 4.2508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007124
2043226 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_TR-3 10.5 K09_2047122 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 02:04:17 | 28.09.2021 02:15:19 | 0.18389 | 0 | 3056 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 119.192 | 0 | 0 | 0 | 22.2193 | 0 | 0 | 141.4113
2043229 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-10 35-25-M00184_956637595_956637595 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 02:13:05 | 28.09.2021 02:55:28 | 0.70639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40472 | 0 | 0 | 0.40472
2043233 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-573 35-01-K00573_E 5E_5840724 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 02:03:57 | 28.09.2021 04:23:16 | 2.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7925 | 0 | 0 | 6.7925
2043236 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-660 35-04-K00660_K-661 K01_2099188 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 03:59:00 | 28.09.2021 04:26:23 | 0.45639 | 0 | 945 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 101.0012 | 0 | 0 | 19.7669 | 66.6818 | 0 | 0 | 187.45
2043238 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | CABARLAR KÖK 45-75-M00053_HatBaşıAyırıcı_53135630 M02_53135630 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 04:47:43 | 28.09.2021 04:50:03 | 0.038889 | 0 | 131 | 3 | 95 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.3826 | 0.29591 | 2.6156 | 0 | 0.25306 | 0.85704 | 0 | 5.4041
2043239 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_ÇATALOLUK ENH.(BORLU KÖK) M01_72227668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 05:30:14 | 28.09.2021 05:30:44 | 0.0083333 | 0 | 1691 | 37 | 168 | 9 | 199 | 2 | 0 | 0 | 1.4137 | 1.7719 | 0.61957 | 0.20297 | 0.49156 | 0.71871 | 0 | 5.2184
2043240 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1168 35-01-K01168_E E1_5873284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 05:41:46 | 28.09.2021 07:04:02 | 1.3711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0059725 | 0 | 0 | 0 | 29.528 | 0 | 0 | 29.534
2043243 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAPINAR TR-1 45-78-M01107_A_56387618_56387618 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 05:40:29 | 28.09.2021 07:28:02 | 1.7925 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8766 | 0 | 1.6934 | 0 | 0.57494 | 0 | 0 | 18.145
2043244 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İYTE-2 M03_2061844 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 06:15:14 | 28.09.2021 06:20:40 | 0.090556 | 19 | 11104 | 13 | 252 | 49 | 1073 | 2 | 16 | 12.2748 | 178.1773 | 3.8475 | 7.9175 | 27.9283 | 65.9946 | 1.5458 | 2.5636 | 300.2495
2043245 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ÇERKEZ MAHMUDİYE KÖYÜ TR-1 45-71-M01095_45-71-M01095_2357180 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 06:57:33 | 28.09.2021 07:40:03 | 0.70833 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2679 | 0 | 4.8637 | 0 | 1.6868 | 0 | 0 | 12.8184
2043246 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-2 M04_61320834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 07:02:34 | 28.09.2021 08:16:05 | 1.2253 | 0 | 382 | 23 | 52 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68.2985 | 65.1443 | 97.0308 | 16.6478 | 7.1851 | 0 | 0 | 254.3065
2043249 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1907 35-02-M01907_A a3b_5886773 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 07:42:52 | 28.09.2021 12:21:59 | 4.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7119 | 0 | 0 | 122.7119
2043250 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_DM-3/10(M-212) M09_45384034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 07:50:46 | 28.09.2021 08:47:00 | 0.93722 | 0 | 4230 | 0 | 0 | 1 | 203 | 1 | 0 | 0 | 925.6088 | 0 | 0 | 2.9868 | 228.8626 | 14.8501 | 0 | 1172.3083
2043251 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-573 35-01-K00573_910272505_910272505 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 07:52:02 | 28.09.2021 11:57:32 | 4.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0178 | 0 | 0 | 5.0178
2043252 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KASAPLI TR-297 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00273_45-73-M00273_2352321 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 07:49:12 | 28.09.2021 09:00:18 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1186
2043257 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2325209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 04:27:01 | 28.09.2021 08:23:48 | 3.9464 | 0 | 634 | 48 | 64 | 6 | 52 | 1 | 0 | 0 | 337.0106 | 540.8468 | 273.775 | 52.1844 | 29.2322 | 3.9283 | 0 | 1236.9774
2043258 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_SARILAR ÇIKIŞI L03_66546764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 08:13:44 | 28.09.2021 08:18:00 | 0.071111 | 0 | 901 | 1 | 7 | 4 | 42 | 0 | 1 | 0 | 4.8775 | 0.017116 | 0.13053 | 13.1017 | 0.38889 | 0 | 0.64072 | 19.1564
2043260 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/17 45-72-M00017_49743091_56391681_56391681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 08:00:26 | 28.09.2021 10:04:51 | 2.0736 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 116.6779 | 0 | 0 | 0 | 64.9998 | 0 | 0 | 181.6778
2043264 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2079218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 08:21:04 | 28.09.2021 08:21:24 | 0.0055556 | 0 | 1121 | 3 | 105 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.78138 | 0.095865 | 0.33676 | 0.062807 | 0.1866 | 0 | 0 | 1.4634
2043265 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇARIKTEKKE MAH.TR-1 45-73-M00722_945638159_945638159 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 08:13:06 | 28.09.2021 10:52:18 | 2.6533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39578
2043266 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_B_56390231_56390231 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 08:14:28 | 28.09.2021 10:26:53 | 2.2069 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5759 | 0 | 2.0702 | 0 | 0 | 38.6461
2043267 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 08:20:06 | 28.09.2021 08:56:21 | 0.60417 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.082203 | 0 | 36.5136 | 10.4135 | 5.5451 | 0 | 62.6585 | 0 | 115.2129
2043269 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-65 35-23-L00065_953044512_953044512 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 08:22:15 | 28.09.2021 09:30:23 | 1.1356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37691
2043271 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2980 35-01-K02980_35-01-K02980_2368247 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 08:33:52 | 28.09.2021 12:53:04 | 4.3198 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 928.1711 | 0 | 0 | 0 | 76.9748 | 0 | 0 | 1005.1459
2043277 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ARVALYA L11_2326934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 08:33:00 | 28.09.2021 09:18:34 | 0.75944 | 4 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.452 | 0 | 35.9848 | 0 | 93.7841 | 0 | 0 | 0 | 138.2208
2043278 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-11 35-22-M00164_955282304_955282304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 08:39:20 | 28.09.2021 09:42:24 | 1.0511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26935
2043280 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72189962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 07:49:44 | 28.09.2021 09:23:39 | 1.5653 | 0 | 20 | 12 | 116 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 14.1294 | 211.3049 | 838.9145 | 63.3679 | 185.1754 | 378.2799 | 0 | 1691.172
2043281 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABURÇ DAĞKOLU TR-13 35-31-L00271_47942485_56357218_56357218 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 08:45:00 | 28.09.2021 11:20:58 | 2.5994 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3823 | 0 | 20.0899 | 0 | 4.6613 | 0 | 0 | 34.1335
2043282 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_GÜNEY L03_2329811 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 08:41:44 | 28.09.2021 13:10:00 | 4.4711 | 8 | 1835 | 52 | 291 | 15 | 221 | 1 | 0 | 8.6579 | 1227.1994 | 396.9861 | 1221.4278 | 327.9644 | 609.8533 | 120.4238 | 0 | 3912.5127
2043284 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 08:47:50 | 28.09.2021 08:53:53 | 0.10088 | 15 | 3673 | 251 | 1096 | 31 | 244 | 4 | 0 | 0.44924 | 70.5494 | 66.5779 | 111.3752 | 24.0224 | 18.8088 | 25.2066 | 0 | 316.9896
2043285 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3766 35-04-K03766_A_56378612_56378612 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 08:49:05 | 28.09.2021 17:10:27 | 8.356 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 460.2837 | 0 | 0 | 0 | 25.1902 | 0 | 0 | 485.4739
2043287 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-204(DM-2/7) 35-09-M00204_M-1531 M03_77815036 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 08:45:00 | 28.09.2021 09:27:02 | 0.70056 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9404 | 0 | 0 | 0 | 2.4793 | 0 | 0 | 8.4196
2043288 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1856 YAKAKÖY TR-5 35-02-M01856_99567211_99567211 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 08:47:24 | 28.09.2021 10:10:28 | 1.3844 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2921
2043289 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-77 ARDACAN SİTESİ 35-14-L00077_956640352_956640352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 08:48:38 | 28.09.2021 15:48:02 | 6.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6632
2043291 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_45-80-M00017_2355942 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 08:55:00 | 28.09.2021 12:25:25 | 3.5069 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 208.87 | 0 | 2.1242 | 0 | 105.7816 | 0 | 0 | 316.7757
2043294 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-2 45-83-M00439_45-83-M00439_2357210 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 08:57:08 | 28.09.2021 16:42:18 | 7.7526 | 0 | 96 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 326.26 | 0 | 132.2436 | 0 | 73.4332 | 0 | 0 | 531.9368
2043295 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-488 35-04-K00488__72372852_72372852 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 08:57:13 | 28.09.2021 09:06:49 | 0.15998 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.7621 | 0 | 0 | 0 | 0.55639 | 0 | 0 | 10.3185
2043296 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3673 35-03-K03673_A_56366285_56366285 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 08:55:00 | 28.09.2021 11:28:24 | 2.5567 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 173.4697 | 0 | 0 | 0 | 95.608 | 0 | 0 | 269.0777
2043297 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528753 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 08:54:54 | 28.09.2021 09:14:41 | 0.32972 | 0 | 376 | 3 | 7 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.3881 | 2.6018 | 2.5795 | 64.6323 | 2.1831 | 0 | 0 | 86.3847
2043299 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | POLYAK TR-1 35-30-L00132_E_56404145_56404145 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 08:59:00 | 28.09.2021 12:40:27 | 3.6908 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.7712 | 0 | 0 | 0 | 0.93473 | 0 | 0 | 47.7059
2043300 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-6 35-19-M00218_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057920 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 09:01:35 | 28.09.2021 17:17:35 | 8.2666 | 0 | 39 | 0 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 318.9506 | 0 | 312.7594 | 0 | 204.229 | 0 | 0 | 835.939
2043302 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 09:03:53 | 28.09.2021 14:58:03 | 5.9028 | 0 | 2 | 50 | 202 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9.6428 | 2503.49 | 5802.5832 | 660.1125 | 1231.8795 | 0 | 0 | 10207.7079
2043303 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 (M-717) 35-30-M00717_955296691_955296691 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 09:00:37 | 28.09.2021 12:38:59 | 3.6394 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6312
2043304 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1921 35-02-M01921_941985701_941985701 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 08:52:47 | 28.09.2021 10:55:13 | 2.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7826 | 0 | 0 | 13.7826
2043306 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ŞEHİTLER TR-3 SLM 35-26-L00153_35-26-L00153_2376038 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 08:47:22 | 28.09.2021 09:23:00 | 0.59389 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20093 | 0 | 13.8257 | 0 | 4.3706 | 0 | 0 | 18.3973
2043307 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZCAYAKA TR-1 35-15-L00919_35-15-L00919_2365527 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 09:05:32 | 28.09.2021 16:59:18 | 7.896 | 0 | 162 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 307.5907 | 0 | 56.2972 | 0 | 123.3556 | 0 | 0 | 487.2436
2043309 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2312356 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 09:06:08 | 28.09.2021 14:58:22 | 5.8704 | 1 | 34 | 18 | 39 | 12 | 26 | 6 | 0 | 2.3168 | 138.199 | 1129.2532 | 867.6118 | 586.6466 | 757.6659 | 1529.5608 | 0 | 5011.2542
2043311 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BEYLİKLİ TR-3 45-78-M00726_C_56391761_56391761 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 09:06:52 | 28.09.2021 12:13:07 | 3.1041 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5699 | 0 | 0 | 0 | 2.4799 | 0 | 0 | 9.0498
2043314 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _A_72635640_72635640 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 09:10:08 | 28.09.2021 17:01:19 | 7.8528 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.5858 | 0 | 0 | 0 | 686.0953 | 0 | 0 | 705.6811
2043315 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1560 35-01-K01560_TRAFO K03_2037430 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 08:50:34 | 28.09.2021 17:25:32 | 8.5828 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2845.3742 | 0 | 0 | 0 | 894.1612 | 0 | 0 | 3739.5354
2043318 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BEREKETLİ TR-3 ÜNLÜBOSTAN 45-79-M00331_C_56407537_56407537 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 09:05:26 | 28.09.2021 12:59:44 | 3.905 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5198 | 0 | 38.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6752
2043322 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | M-115 ARAPTEPESİ TR-1 35-14-M00115_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093356 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 09:08:26 | 28.09.2021 11:00:43 | 1.8714 | 0 | 53 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.3508 | 0 | 4.8951 | 0 | 33.7038 | 0 | 0 | 60.9497
2043323 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-53 35-04-K00053_B_56383142_56383142 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 09:19:05 | 28.09.2021 09:46:07 | 0.45029 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.8158 | 0 | 0 | 0 | 3.0346 | 0 | 0 | 33.8504
2043324 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇENİKLER TR-1 35-20-L00284_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045459 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 09:12:58 | 28.09.2021 17:50:31 | 8.6258 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.7686 | 0 | 0 | 0 | 21.5199 | 0 | 0 | 79.2886
2043325 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1041 35-01-K01041_C 1C_5859119 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 09:05:13 | 28.09.2021 10:38:03 | 1.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2836 | 0 | 0 | 122.2836
2043329 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-8 35-19-M00220_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057919 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 09:25:52 | 28.09.2021 14:00:18 | 4.5739 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.9448 | 0 | 56.9768 | 0 | 35.6031 | 0 | 0 | 140.5247
2043330 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _6411503_56356522_56356522 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 09:26:00 | 28.09.2021 15:27:53 | 6.0313 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5323
2043331 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-2012 35-01-K02012_TRAFO K04_2070398 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 09:19:04 | 28.09.2021 17:16:42 | 7.9606 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 760.8599 | 0 | 0 | 0 | 259.2267 | 0 | 0 | 1020.0866
2043332 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN DM-6/20 35-28-L00091_35-28-L00091_66719642 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 09:29:03 | 28.09.2021 10:35:37 | 1.1093 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 63.4506 | 0 | 0 | 0 | 77.6249 | 0 | 0 | 141.0755
2043334 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378371 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 09:33:04 | 28.09.2021 10:05:24 | 0.53889 | 8 | 3085 | 13 | 412 | 29 | 325 | 1 | 3 | 74.7513 | 536.1432 | 16.6469 | 218.2083 | 94.7916 | 232.9738 | 75.5321 | 3.8273 | 1252.8746
2043335 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BAĞYURDU SLM GRB TR-11 35-27-M00727_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049328 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 09:33:52 | 28.09.2021 13:26:49 | 3.8823 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2164
2043336 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_A A02_56421682 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2021 09:33:00 | 28.09.2021 10:35:01 | 1.0336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032537
2043341 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2558 35-01-M02558_911165322_911165322 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 09:22:50 | 28.09.2021 13:00:12 | 3.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8362 | 0 | 0 | 2.8362
2043343 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-15 KÖK 45-79-M00015_B_56396615_56396615 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 09:44:00 | 28.09.2021 11:57:07 | 2.2186 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69016 | 0 | 55.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9086
2043344 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1395 35-08-K01395_97658509_97658509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 09:30:15 | 28.09.2021 10:57:08 | 1.4481 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79792
2043346 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2908 35-02-M02908_910272549_910272549 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 09:43:54 | 28.09.2021 12:32:44 | 2.8139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6077
2043349 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136532 L12_53136532 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 09:28:28 | 28.09.2021 10:25:45 | 0.95472 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14355 | 0 | 15.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3623
2043350 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILOBA-ERENKÖY TR-2 35-20-L00422_B_56407448_56407448 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 09:50:00 | 28.09.2021 11:30:19 | 1.6719 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2872 | 0 | 0.13266 | 0 | 0.67382 | 0 | 0 | 2.0936
2043351 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BADINCA TR-3 45-73-M00386_C_56392919_56392919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 09:48:21 | 28.09.2021 10:52:27 | 1.0683 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9927 | 0 | 3.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2441
2043352 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_B_56393845_56393845 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 09:41:41 | 28.09.2021 12:20:00 | 2.6386 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.0004 | 0 | 19.5781 | 0 | 1.4045 | 0 | 0 | 49.9831
2043353 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1851 ÇİÇEKLİ TR-2 35-02-M01851_97467573_97467573 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 09:53:24 | 28.09.2021 10:53:32 | 1.0022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016506
2043355 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048268 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 09:12:04 | 28.09.2021 17:34:47 | 8.3786 | 0 | 188 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 488.7305 | 0 | 15.1281 | 0 | 358.7496 | 0 | 5.1145 | 867.7227
2043357 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-4 35-15-L00313_950399417_950399417 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 09:53:07 | 28.09.2021 11:55:25 | 2.0383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19439
2043360 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 TARİŞ YANI 35-15-M00029_950350566_950350566 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 10:03:46 | 28.09.2021 12:12:19 | 2.1425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28415
2043361 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YUVACALI TR-648 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00268_45-73-M00268_2353072 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 10:02:57 | 28.09.2021 14:36:31 | 4.5594 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1435
2043362 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-660 35-04-K00660_K-661 K01_2099188 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 10:07:54 | 28.09.2021 11:54:04 | 1.7694 | 0 | 945 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 556.7814 | 0 | 0 | 136.3712 | 574.7113 | 0 | 0 | 1267.8638
2043364 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HATUNDERE M03_66476619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 10:12:48 | 28.09.2021 10:51:54 | 0.65167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9605 | 0 | 20.8374 | 0 | 23.798
2043365 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2959(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02959_F_56359148_56359148 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 10:13:13 | 28.09.2021 11:08:19 | 0.91809 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9099 | 0 | 0 | 0 | 10.7677 | 0 | 0 | 37.6776
2043367 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2959(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02959_B_56359436_56359436 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 10:13:50 | 28.09.2021 11:09:00 | 0.91921 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.4091 | 0 | 0 | 0 | 11.9398 | 0 | 0 | 60.3489
2043368 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ESKİOBA L03_2312347 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 10:07:54 | 28.09.2021 11:19:11 | 1.1881 | 1 | 1220 | 75 | 123 | 23 | 146 | 2 | 0 | 0.28498 | 395.1799 | 1200.0801 | 443.5284 | 174.1915 | 254.0385 | 212.2441 | 0 | 2679.5475
2043371 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_AKARLAR M13_72091452 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 10:23:00 | 28.09.2021 11:50:01 | 1.4503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5068 | 0 | 33.4813 | 0 | 2080.986 | 0 | 2115.9741
2043372 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-127 35-15-M00127_950375147_950375147 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 10:06:23 | 28.09.2021 18:39:29 | 8.5517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7282
2043374 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_GÜLBAHÇE-İYTE-1 M07_2314070 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 10:23:00 | 28.09.2021 14:04:03 | 3.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8725 | 0 | 0 | 64.8725
2043376 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_35-15-L00249_2365157 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 10:28:33 | 28.09.2021 16:51:48 | 6.3875 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.5843 | 0 | 633.9215 | 0 | 171.8115 | 0 | 0 | 840.3172
2043377 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1051 35-04-K01051_R_56379117_56379117 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 10:29:45 | 28.09.2021 11:09:25 | 0.66111 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.8243 | 0 | 0 | 0 | 13.2375 | 0 | 0 | 60.0618
2043378 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4311 35-01-K04311_D_56354660_56354660 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 10:27:00 | 28.09.2021 11:21:05 | 0.90139 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.723 | 0 | 0 | 0 | 1.3296 | 0 | 0 | 49.0526
2043379 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-452 35-02-M00452_99414506_99414506 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 10:28:13 | 28.09.2021 13:13:46 | 2.7592 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8454
2043381 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_HatBaşıAyırıcı_53138824 L09_53138824 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 10:06:52 | 28.09.2021 14:24:08 | 4.2878 | 1 | 375 | 7 | 284 | 4 | 70 | 1 | 0 | 13.0912 | 539.7778 | 99.5043 | 1584.4449 | 131.2961 | 648.6903 | 588.7808 | 0 | 3605.5853
2043383 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/2 35-29-M00101_950344908_950344908 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 10:35:04 | 28.09.2021 13:02:25 | 2.4558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96077
2043390 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M02_67094287 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 10:39:11 | 28.09.2021 12:44:19 | 2.0856 | 0 | 205 | 89 | 174 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83.4483 | 559.7024 | 796.268 | 17.2453 | 16.68 | 0 | 0 | 1473.3441
2043391 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | NAZARKÖY TR-1 35-27-L00069_A_65510118_65510118 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 10:43:46 | 28.09.2021 13:18:19 | 2.5758 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.8048 | 0 | 0 | 0 | 20.2362 | 0 | 0 | 57.041
2043393 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2380 35-03-M02380_910355149_910355149 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 10:44:53 | 28.09.2021 12:02:36 | 1.2953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31278
2043394 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950451014_950451014 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 10:46:24 | 28.09.2021 13:02:25 | 2.2669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63576
2043395 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-326 35-03-M00326_910161008_910161008 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 10:31:43 | 28.09.2021 13:59:37 | 3.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5489
2043397 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-2/1 45-82-M00082_DAĞITIM TRAFOSU M04_72178217 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 10:52:09 | 28.09.2021 11:23:49 | 0.52758 | 0 | 155 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4948 | 0 | 2.0671 | 0 | 1.3252 | 0 | 0 | 19.8871
2043404 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-26/M-28/DERYA SİTESİ M02_72070682 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 10:14:12 | 28.09.2021 12:39:11 | 2.4164 | 0 | 186 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 124.1882 | 0 | 9.4106 | 0 | 39.4082 | 0 | 0 | 173.007
2043410 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2118176 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 11:06:39 | 28.09.2021 11:36:28 | 0.49694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1271 | 113.5416 | 0 | 0 | 262.6687
2043411 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 11:14:04 | 28.09.2021 11:14:44 | 0.011111 | 3 | 1341 | 66 | 392 | 13 | 67 | 0 | 0 | 0.014418 | 1.9181 | 9.4937 | 3.3612 | 1.8357 | 1.9448 | 0 | 0 | 18.5679
2043414 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955298056_955298056 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 11:13:27 | 28.09.2021 14:48:41 | 3.5872 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2109
2043420 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_EĞLENHOCA M04_2072605 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 11:24:29 | 28.09.2021 15:44:08 | 4.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.0826 | 0 | 0 | 0 | 1092.0826
2043421 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102206 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 11:37:44 | 28.09.2021 13:06:23 | 1.4775 | 0 | 392 | 20 | 45 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 150.6226 | 189.0804 | 67.8838 | 10.7959 | 30.1862 | 0 | 0 | 448.5689
2043422 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_DAĞITIM TRAFOSU M06_72191207 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 11:39:46 | 28.09.2021 12:03:42 | 0.39877 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 35.3906 | 0 | 0 | 0 | 36.6275 | 0 | 0 | 72.018
2043423 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | AZİZTEPE ÇAM MAH. TR-1 45-73-M00211_45-73-M00211_2353611 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 10:55:24 | 28.09.2021 12:24:07 | 1.4786 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.054 | 0 | 0.61964 | 0 | 1.2266 | 0 | 0 | 9.9003
2043425 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | SİNİRLİ TR-1 45-83-M00459_C_56401731_56401731 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 11:43:00 | 28.09.2021 13:35:29 | 1.8747 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1553
2043426 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 BALLI KUYU 35-14-L00012_956639679_956639679 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 11:37:22 | 28.09.2021 15:56:48 | 4.3239 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.668
2043427 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4734 35-07-K04734_35-07-K04734_66860049 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 11:51:00 | 28.09.2021 12:53:56 | 1.0489 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.7015 | 0 | 0 | 0 | 2.4014 | 0 | 0 | 32.1029
2043428 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE TR-1 35-22-M00841_955262861_955262861 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 11:04:17 | 28.09.2021 14:22:47 | 3.3083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52888
2043431 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4494 35-03-K04494_95000515130_95000515130 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 11:56:29 | 28.09.2021 19:34:42 | 7.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7517 | 0 | 0 | 4.7517
2043432 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-36 35-15-L00230_B_56361799_56361799 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 11:10:33 | 28.09.2021 14:30:35 | 3.3339 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3867 | 0 | 20.5043 | 0 | 17.7039 | 0 | 0 | 40.595
2043433 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1745 35-02-M01745_99439907_99439907 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 11:39:10 | 28.09.2021 13:34:28 | 1.9217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1669
2043434 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAĞANCI TR-1 35-16-L00264_953343632_953343632 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 11:47:05 | 28.09.2021 12:58:57 | 1.1978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014856
2043435 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KEMER TR-19 35-31-L00374_47983452_56400208_56400208 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 11:58:03 | 28.09.2021 14:36:31 | 2.6411 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.401 | 0 | 32.3071 | 0 | 63.3351 | 0 | 0 | 108.0431
2043438 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BURUNCUK TR-2 35-28-M00776_953381517_953381517 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 12:05:42 | 28.09.2021 18:05:19 | 5.9936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3007
2043439 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/52 45-72-L00052_956533101_956533101 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 12:03:01 | 28.09.2021 14:36:10 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2043444 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956658602_956658602 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 12:45:00 | 28.09.2021 13:36:43 | 0.86194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42455
2043451 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-2 35-23-L00002_42134976_56398193_56398193 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 13:01:00 | 28.09.2021 14:45:54 | 1.7483 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.7975 | 0 | 0 | 0 | 9.4256 | 0 | 0 | 61.223
2043453 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-12 (TR-58) ALPKENT 35-26-M00058_948141456_948141456 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 12:53:09 | 28.09.2021 16:59:51 | 4.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2043456 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1625 35-02-M01625_913402087_913402087 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 13:05:00 | 28.09.2021 13:35:38 | 0.51056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15912 | 0 | 0 | 0.15912
2043457 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OCAKLI TR-6 35-15-L00780_950372610_950372610 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 13:07:51 | 28.09.2021 17:55:17 | 4.7906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70483 | 0 | 0 | 0 | 5.3245 | 0 | 0 | 6.0293
2043459 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR 4 35-24-L00004_955230375_955230375 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 13:13:20 | 28.09.2021 14:18:16 | 1.0822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015153
2043461 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE DM-2 35-29-M00002_DM-1/23 M16_2312847 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 13:18:34 | 28.09.2021 15:28:45 | 2.1697 | 0 | 1927 | 0 | 8 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1253.7998 | 0 | 44.2117 | 0 | 259.7083 | 0 | 0 | 1557.7198
2043462 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956691726_956691726 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 13:20:08 | 28.09.2021 15:12:52 | 1.8789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75496
2043465 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135624 M03_53135624 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 11:33:17 | 28.09.2021 15:16:08 | 3.7142 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 71.9975 | 0 | 0 | 0 | 4.5559 | 0 | 0 | 76.5534
2043466 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK DM-3/8 35-28-M00175_953378459_953378459 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 13:36:06 | 28.09.2021 18:34:03 | 4.9658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1522
2043470 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_GÜNEY L03_2097295 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 13:26:51 | 28.09.2021 18:51:33 | 5.4117 | 8 | 1835 | 52 | 291 | 15 | 221 | 1 | 0 | 11.1263 | 1576.9233 | 510.1531 | 1553.2976 | 411.3392 | 775.6841 | 141.3373 | 0 | 4979.8609
2043473 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-10 35-25-M00108_955254561_955254561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 13:41:33 | 28.09.2021 14:48:43 | 1.1194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6763
2043475 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4042 35-02-K04042_910101562_910101562 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2021 13:43:37 | 28.09.2021 20:21:51 | 6.6372 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7373
2043476 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-570 35-01-K00570_911103016_911103016 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 13:27:07 | 28.09.2021 16:23:26 | 2.9386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81178 | 0 | 0 | 0 | 7.0914 | 0 | 0 | 7.9032
2043477 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950451014_950451014 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 13:25:22 | 28.09.2021 15:39:33 | 2.2364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6417
2043478 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1657 35-02-K01657_D_56382074_56382074 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 13:44:06 | 28.09.2021 14:47:11 | 1.0514 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5532 | 0 | 0 | 0 | 0.071809 | 0 | 0 | 24.625
2043479 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/73 35-29-M00073_950338816_950338816 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 13:51:33 | 28.09.2021 17:38:50 | 3.7881 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2767
2043494 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-18 35-22-M00077_955260644_955260644 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 14:14:24 | 28.09.2021 17:06:20 | 2.8656 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8866
2043502 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İYTE-2 M03_2061844 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 14:25:44 | 28.09.2021 14:41:41 | 0.26583 | 19 | 11104 | 13 | 252 | 49 | 1073 | 2 | 16 | 53.6146 | 778.2547 | 17.3208 | 32.4977 | 152.1395 | 453.2367 | 8.7951 | 21.9037 | 1517.7627
2043504 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELİMŞAHLAR TR-7 45-71-M01294_953202222_953202222 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 14:22:27 | 28.09.2021 15:47:45 | 1.4217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0885
2043508 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAŞAR SUHAN 35-26-L00073_956630765_956630765 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 14:21:37 | 28.09.2021 15:30:54 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6657
2043510 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KABAZLI TR-2 45-78-M00679_49290076_56407480_56407480 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 14:28:55 | 28.09.2021 15:57:00 | 1.4681 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.2063 | 0 | 0 | 0 | 9.6072 | 0 | 0 | 14.8135
2043512 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-1 35-27-M01046_966497250_966497250 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 14:31:52 | 28.09.2021 18:05:43 | 3.5642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16132
2043513 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-1 35-28-M00292_953373514_953373514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 14:33:41 | 28.09.2021 15:44:38 | 1.1825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18042
2043517 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | VENTOLA KÖK 35-26-M00678_PİZZA PİZZA M02_65914155 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 14:26:27 | 28.09.2021 15:06:02 | 0.65972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9429 | 0 | 596.9854 | 0 | 667.9284
2043519 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2356 35-01-M02356_B_56373896_56373896 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 14:32:32 | 28.09.2021 15:13:27 | 0.68194 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.9113 | 0 | 0 | 0 | 11.4213 | 0 | 0 | 23.3326
2043526 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-488 35-02-M00488_35-02-M00488_2351873 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 14:43:36 | 28.09.2021 17:15:34 | 2.5328 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.3656 | 0 | 0.7255 | 0 | 111.4256 | 0 | 21.9178 | 135.4345
2043527 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-427 35-02-M00427_962730485_962730485 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 14:49:01 | 28.09.2021 16:15:23 | 1.4394 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7595 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0 | 0 | 1.7942
2043533 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-20/10 45-71-M00418_D D01_60592694 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2021 14:45:45 | 28.09.2021 20:07:11 | 5.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8432 | 0 | 0 | 83.8432
2043534 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-2625 M07_72281512 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2021 14:54:08 | 28.09.2021 19:01:42 | 4.1261 | 0 | 495 | 0 | 21 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 548.8839 | 0 | 63.7074 | 0 | 183.8896 | 0 | 0 | 796.4809
2043537 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2316 35-04-K02316_F_56366545_56366545 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 14:59:33 | 28.09.2021 19:55:25 | 4.9311 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 108.0942 | 0 | 0 | 0 | 66.9116 | 0 | 0 | 175.0057
2043542 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-36 35-15-L00230_950406138_950406138 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 14:58:20 | 28.09.2021 17:48:05 | 2.8292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8688
2043549 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-38 35-25-M00079_C_56372425_56372425 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 15:13:00 | 28.09.2021 15:55:07 | 0.70194 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0323 | 0 | 0 | 0 | 5.4545 | 0 | 0 | 16.4868
2043551 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1028 35-04-M01028_A_56379599_56379599 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 15:16:11 | 28.09.2021 17:19:44 | 2.0592 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69.7863 | 0 | 0 | 0 | 0.32988 | 0 | 0 | 70.1162
2043554 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4001 35-01-K04001_910466781_910466781 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 15:15:56 | 28.09.2021 21:27:43 | 6.1964 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4246
2043555 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_KEMİKLİDERE KÖY M02_2322669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 15:04:16 | 28.09.2021 16:47:33 | 1.7214 | 0 | 271 | 14 | 13 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 181.8935 | 294.3359 | 79.1786 | 43.7112 | 34.4281 | 0 | 0 | 633.5473
2043557 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-427 35-18-L00427_7305059_56368101_56368101 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 14:41:44 | 28.09.2021 17:47:28 | 3.0956 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3294
2043558 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950456116_950456116 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 15:12:13 | 28.09.2021 18:44:55 | 3.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2621 | 0 | 0 | 3.2621
2043559 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 15:37:14 | 28.09.2021 15:44:04 | 0.11389 | 0 | 1048 | 5 | 29 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 14.1164 | 2.9284 | 1.2962 | 3.2471 | 3.2315 | 0 | 0 | 24.8196
2043560 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2441 35-04-M02441_99382163_99382163 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 15:35:23 | 28.09.2021 21:25:28 | 5.8347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.434
2043562 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-44 (DM-5/TR-12) ALPKENT 35-26-M00044_956617159_956617159 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 15:39:20 | 28.09.2021 16:56:19 | 1.2831 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1543
2043563 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇULAR TR-12 35-19-M00266_35-19-M00266_2347642 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 15:43:48 | 28.09.2021 16:04:00 | 0.33667 | 0 | 35 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.8144 | 0 | 5.5276 | 0 | 4.0864 | 0 | 0 | 14.4284
2043566 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-45 45-77-L00045_B_56395792_56395792 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 15:51:22 | 28.09.2021 16:31:52 | 0.675 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.8564 | 0 | 0 | 0 | 0.73715 | 0 | 0 | 16.5935
2043567 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BUKET SİTESİ TR-3 35-30-L00134_955311092_955311092 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 15:55:03 | 28.09.2021 18:27:32 | 2.5414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27433
2043568 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1016 35-03-M01016_910199179_910199179 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 15:56:54 | 28.09.2021 17:17:36 | 1.345 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4865
2043570 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-530 / M529 M11_72200151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 15:54:49 | 28.09.2021 18:19:38 | 2.4136 | 0 | 502 | 0 | 0 | 4 | 38 | 2 | 0 | 0 | 340.8679 | 0 | 0 | 97.8451 | 73.953 | 58.4116 | 0 | 571.0775
2043571 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇELTİKÇİ TR-1 35-16-M00076_953321009_953321009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 16:03:17 | 28.09.2021 17:24:34 | 1.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042604 | 0 | 0 | 0.042604
2043572 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ŞEHİTLİOĞLU KÖYÜ TR 45-77-M00078_A_56370126_56370126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 16:03:15 | 28.09.2021 17:16:50 | 1.2264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39382
2043573 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 16:13:52 | 28.09.2021 16:23:20 | 0.15778 | 8 | 1488 | 55 | 85 | 9 | 99 | 3 | 0 | 1.0629 | 44.0325 | 14.1905 | 15.8147 | 55.5942 | 10.6786 | 0.87135 | 0 | 142.2448
2043574 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4778 35-04-K04778_99468443_99468443 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 16:11:23 | 28.09.2021 19:00:38 | 2.8208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39821
2043577 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-19 K47_2312302 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2021 16:23:28 | 28.09.2021 18:28:52 | 2.09 | 0 | 5402 | 0 | 0 | 4 | 433 | 0 | 3 | 0 | 3095.296 | 0 | 0 | 694.2658 | 1011.8001 | 0 | 305.4798 | 5106.8417
2043581 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 (M-718) 35-30-M00718_955298102_955298102 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2021 16:00:55 | 28.09.2021 18:21:21 | 2.3406 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6418
2043583 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_KAYACIK KÖY M02_2324685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 16:22:46 | 28.09.2021 19:06:04 | 2.7217 | 0 | 304 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 56.7261 | 0 | 0.084752 | 0 | 31.8068 | 29.6078 | 0 | 118.2255
2043587 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞERCİ TR-3 35-26-L00207_11828324_56358660_56358660 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 16:33:00 | 28.09.2021 17:07:22 | 0.57278 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1225 | 0 | 7.8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0133
2043589 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3122 35-10-M03122_98134265_98134265 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 16:34:40 | 28.09.2021 22:00:54 | 5.4372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34045
2043590 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-100 DÜZCE 35-14-L00100_5767193_56367514_56367514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 16:38:09 | 28.09.2021 19:04:00 | 2.4308 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7789 | 0 | 5.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8134
2043591 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_961481817_961481817 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 16:41:42 | 28.09.2021 19:23:28 | 2.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7064 | 0 | 0 | 1.7064
2043593 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/73-A 45-83-L00151_IRLAMAZ KÖK L03_72157732 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 16:46:36 | 28.09.2021 17:19:07 | 0.54194 | 1 | 974 | 16 | 89 | 11 | 66 | 4 | 0 | 0.02522 | 110.3921 | 50.243 | 41.4664 | 48.2597 | 31.3468 | 15.7391 | 0 | 297.4723
2043598 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇUKUROBA TR-1 45-78-M00690_49289485_56389735_56389735 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 16:46:35 | 28.09.2021 18:14:30 | 1.4653 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1867 | 0 | 0 | 0 | 1.9862 | 0 | 0 | 14.1729
2043599 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 35-30-L00081_955316043_955316043 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 16:46:22 | 28.09.2021 19:17:48 | 2.5239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67439
2043602 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/43 35-26-M01149_956626825_956626825 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2021 16:52:12 | 28.09.2021 18:28:32 | 1.6056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80441 | 0 | 0 | 0 | 0.93516 | 0 | 0 | 1.7396
2043604 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_DİKİLİ İM 34,5 M04_72066253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 16:57:06 | 28.09.2021 17:02:00 | 0.081667 | 17 | 8375 | 20 | 60 | 30 | 379 | 0 | 10 | 25.1101 | 167.2721 | 3.7652 | 12.7181 | 59.2811 | 54.1484 | 0 | 6.0309 | 328.3259
2043605 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_950459999_950459999 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 16:43:15 | 28.09.2021 17:20:42 | 0.62417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1704 | 0 | 0 | 2.1704
2043606 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_A_56385923_56385923 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 16:52:55 | 28.09.2021 19:47:05 | 2.9028 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7074 | 0 | 1.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2539
2043608 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-62 İSTUR 35-14-L00062_956652480_956652480 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 16:57:49 | 28.09.2021 18:09:43 | 1.1983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35835
2043610 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_953220940_953220940 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 17:06:12 | 28.09.2021 22:02:56 | 4.9456 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.754
2043611 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_TR-2 M04_2328783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 17:02:56 | 28.09.2021 17:42:13 | 0.65472 | 2 | 563 | 12 | 19 | 8 | 73 | 5 | 0 | 3.9519 | 89.6853 | 19.2998 | 10.4317 | 148.2348 | 47.2545 | 448.6014 | 0 | 767.4593
2043613 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-19 35-25-M00172__72374034_72374034 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 17:03:15 | 28.09.2021 18:34:37 | 1.5228 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.1317 | 0 | 0 | 0 | 14.0648 | 0 | 0 | 50.1965
2043614 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 KAVAKDERE 35-14-M00112_95000060996_95000060996 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 17:08:53 | 28.09.2021 19:56:46 | 2.7981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407
2043615 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 17:14:46 | 28.09.2021 17:15:08 | 0.0061111 | 0 | 757 | 37 | 106 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.66842 | 1.5699 | 0.5623 | 0.2352 | 0.18637 | 0 | 0 | 3.2222
2043617 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528810 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 17:21:16 | 28.09.2021 17:52:18 | 0.51722 | 0 | 376 | 3 | 7 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.6419 | 4.4592 | 4.3912 | 106.8805 | 3.7787 | 0 | 0 | 145.1514
2043618 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2997 35-03-K02997_910192718_910192718 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 16:38:13 | 28.09.2021 19:05:42 | 2.4581 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9092 | 0 | 0 | 0 | 0.65262 | 0 | 0 | 12.5618
2043619 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAYENİCE TR-1 45-71-M01506_A_56395560_56395560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 17:15:15 | 28.09.2021 20:35:17 | 3.3339 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.569 | 0 | 15.6098 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 66.2621
2043621 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-1141 35-04-K01141_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065374 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 17:21:00 | 28.09.2021 20:55:40 | 3.5778 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 291.8261 | 0 | 0 | 0 | 66.4659 | 0 | 151.4798 | 509.7718
2043622 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/87-1 45-83-L00133_955142656_955142656 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 17:24:12 | 28.09.2021 19:33:13 | 2.1503 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621
2043624 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 (M-704) 35-30-M00704_955327568_955327568 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 17:14:37 | 28.09.2021 18:54:14 | 1.6603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53086
2043625 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAVELİLER TR-2 (ULUPINAR) 45-72-L00967__72373574_72373574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 17:26:56 | 28.09.2021 20:40:51 | 3.2319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1469
2043626 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2314 35-03-K02314_98731490_98731490 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2021 17:26:12 | 28.09.2021 21:35:58 | 4.1628 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8575
2043627 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 17:37:56 | 28.09.2021 17:38:26 | 0.0083333 | 1 | 367 | 113 | 83 | 13 | 38 | 2 | 0 | 0.0045315 | 1.2142 | 3.2432 | 1.2315 | 0.63094 | 0.35121 | 1.7261 | 0 | 8.4017
2043629 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-266 35-18-L00266_A_56369139_56369139 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 17:23:17 | 28.09.2021 19:47:50 | 2.4092 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 296.4946 | 0 | 0 | 0 | 14.5125 | 0 | 0 | 311.0071
2043630 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53137186 M02_53137186 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 17:46:06 | 28.09.2021 17:55:00 | 0.14833 | 1 | 473 | 7 | 7 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.073707 | 10.5059 | 0.80279 | 1.7176 | 2.8737 | 0.93876 | 0 | 0 | 16.9124
2043631 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/99 45-83-M00779_955150097_955150097 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 17:45:38 | 28.09.2021 18:49:26 | 1.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16198 | 0 | 0 | 0.16198
2043632 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-217 35-18-L00217_950464224_950464224 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 17:40:04 | 28.09.2021 19:16:36 | 1.6089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93396
2043635 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-8 K33_2312123 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 17:56:00 | 28.09.2021 19:24:26 | 1.4739 | 0 | 3019 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1419.723 | 0 | 0 | 0 | 366.6179 | 0 | 0 | 1786.3408
2043636 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-885 35-04-K00885_99732862_99732862 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 17:55:07 | 28.09.2021 22:12:19 | 4.2867 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0862
2043638 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53140494 L04_53140494 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 17:57:18 | 28.09.2021 19:04:18 | 1.1167 | 0 | 280 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 88.5767 | 0 | 26.559 | 0 | 21.777 | 0 | 0 | 136.9127
2043639 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 18:07:58 | 28.09.2021 18:42:00 | 0.56722 | 3 | 1866 | 105 | 338 | 27 | 153 | 2 | 0 | 4.0157 | 298.6459 | 287.8298 | 421.2098 | 51.3026 | 82.2254 | 66.6705 | 0 | 1211.8998
2043641 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139500 M04_53139500 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 17:54:25 | 28.09.2021 20:07:39 | 2.2206 | 0 | 256 | 1 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 280.4272 | 4.1915 | 11.6353 | 0 | 59.3708 | 0 | 0 | 355.6248
2043642 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/5 45-71-M02257_953240339_953240339 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 18:08:39 | 28.09.2021 21:04:06 | 2.9242 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4246
2043643 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-4/1 45-71-M02426_95000474193_95000474193 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 18:08:23 | 28.09.2021 21:30:55 | 3.3756 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.179
2043645 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _8671928_56376001_56376001 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 17:45:01 | 28.09.2021 18:41:26 | 0.94028 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7111 | 0 | 17.5972 | 0 | 1.031 | 0 | 0 | 22.3394
2043646 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 45-78-L00002_953264642_953264642 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 18:10:23 | 28.09.2021 19:31:37 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016677 | 0 | 0 | 0.016677
2043647 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | K-1930 35-09-K01930_K-1932 K03_47725239 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 18:29:56 | 28.09.2021 18:49:42 | 0.32944 | 0 | 5073 | 0 | 0 | 2 | 214 | 0 | 0 | 0 | 470.8022 | 0 | 0 | 41.964 | 64.4143 | 0 | 0 | 577.1805
2043648 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_HatBaşıAyırıcı_53140614 M11_53140614 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 18:28:19 | 28.09.2021 22:34:40 | 4.1058 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9086
2043651 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-21 HAMAM ALANI 35-14-M00021_956657475_956657475 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 18:28:18 | 28.09.2021 21:27:51 | 2.9925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60902
2043653 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI ÇOBANİSA TR-1 45-71-M00626_953214597_953214597 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 18:35:09 | 28.09.2021 23:32:37 | 4.9578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83364
2043655 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | SARAYCIK YOLÜSTÜ TR-2 45-86-M00222_A_56405311_56405311 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 18:41:47 | 28.09.2021 20:27:31 | 1.7622 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.256 | 0 | 0 | 0 | 12.779 | 0 | 0 | 18.0351
2043656 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-1932 35-09-K01932_K-3384 K02_45353604 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 18:49:41 | 28.09.2021 19:34:11 | 0.74167 | 0 | 4275 | 0 | 0 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 949.9771 | 0 | 0 | 91.9566 | 125.6815 | 0 | 0 | 1167.6153
2043657 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-138 35-16-L00138_C_56352872_56352872 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 18:49:19 | 28.09.2021 20:52:44 | 2.0569 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.2976 | 0 | 0 | 0 | 4.8384 | 0 | 0 | 47.136
2043659 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_955163590_955163590 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 19:01:40 | 28.09.2021 21:43:05 | 2.6903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46462
2043660 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/13 45-72-L00064_956513856_956513856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 18:43:00 | 28.09.2021 20:25:15 | 1.7042 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0005
2043661 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-2 45-71-M00187_A_56364086_56364086 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 19:12:49 | 28.09.2021 21:04:03 | 1.8539 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4006 | 0 | 1.9457 | 0 | 0.066019 | 0 | 0 | 8.4123
2043663 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3B 45-71-M02250_966748102_966748102 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 19:18:52 | 28.09.2021 20:47:52 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3881 | 0 | 0 | 0 | 0.0014364 | 0 | 0 | 2.3895
2043665 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM06/TR06 45-73-M00066_45-73-M00066_66879596 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 19:11:46 | 28.09.2021 21:11:40 | 1.9983 | 0 | 337 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 187.6726 | 0 | 1.4877 | 0 | 76.9449 | 0 | 0 | 266.1053
2043667 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3385 35-04-K03385_K-3169 K02_2118349 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 19:24:19 | 28.09.2021 19:56:39 | 0.53889 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 95.4987 | 0 | 0 | 0 | 19.0174 | 0 | 0 | 114.5161
2043669 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L24_2062526 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 19:34:04 | 28.09.2021 21:24:09 | 1.8347 | 2 | 290 | 33 | 61 | 6 | 67 | 1 | 0 | 3.2797 | 148.6835 | 740.6277 | 664.1021 | 102.967 | 150.3428 | 2.3921 | 0 | 1812.3949
2043674 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/4 35-18-L00590_950454199_950454199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 19:54:35 | 28.09.2021 22:37:14 | 2.7108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0658
2043675 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2456 35-04-K02456_K-1091 K02_49901845 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 19:56:09 | 28.09.2021 20:10:49 | 0.24444 | 0 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 136.2859 | 0 | 0 | 0 | 22.3646 | 0 | 0 | 158.6504
2043676 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYKENT-90 KONUTLARI TR 35-21-L00126_950011174_950011174 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 19:56:11 | 28.09.2021 21:19:52 | 1.3947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12092
2043678 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/21 45-72-M00611_956481167_956481167 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 19:36:45 | 28.09.2021 21:41:18 | 2.0758 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3065
2043684 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | KARAÇAM TR-1 45-82-M00176_A_56402558_56402558 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 20:17:42 | 28.09.2021 22:53:55 | 2.6036 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1874
2043686 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PELİTALAN TR-2 45-71-M01571_953205598_953205598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 20:41:10 | 29.09.2021 02:23:02 | 5.6978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86758
2043689 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİBEYLİ TR-5 45-80-M00087_956548106_956548106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 21:05:18 | 28.09.2021 22:36:50 | 1.5256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24452
2043690 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-2 FİDER-1 (SOMA-B) M04_2035739 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2021 21:13:36 | 28.09.2021 21:39:28 | 0.43111 | 6 | 8775 | 62 | 126 | 56 | 1233 | 8 | 1 | 1.1854 | 789.2882 | 76.8732 | 52.2512 | 92.2001 | 247.8029 | 1307.6968 | 0.55143 | 2567.8492
2043692 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | OSMANLAR TR-1 35-20-M00040_35-20-M00040_2355655 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 21:25:00 | 28.09.2021 21:40:16 | 0.25444 | 0 | 83 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.8735 | 0 | 0.52563 | 0 | 3.1316 | 0 | 0 | 8.5307
2043694 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2303940 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 21:40:00 | 28.09.2021 22:19:00 | 0.65 | 5 | 3621 | 61 | 115 | 40 | 317 | 3 | 0 | 1.3614 | 406.9801 | 112.7658 | 66.907 | 85.1807 | 81.4182 | 38.7822 | 0 | 793.3953
2043696 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 22:04:37 | 28.09.2021 22:25:16 | 0.34417 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3328 | 105.9383 | 0 | 0.64074 | 0 | 0 | 109.9119
2043698 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1067 35-04-K01067_99784990_99784990 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 22:22:09 | 29.09.2021 00:06:29 | 1.7389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3687 | 0 | 0 | 0 | 0.21596 | 0 | 0 | 1.5847
2043699 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | PAŞATIMARI TARIMSAL SULAMA TR-4 45-83-M00246_48140649_56396317_56396317 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 22:31:45 | 28.09.2021 23:50:36 | 1.3142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9221
2043703 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2021 22:22:08 | 28.09.2021 22:55:00 | 0.54778 | 0 | 129 | 0 | 1 | 21 | 12 | 13 | 2 | 0 | 22.8412 | 0 | 0.052157 | 155.6902 | 4.9202 | 421.9336 | 39.6862 | 645.1236
2043714 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_TR-3 10.5 K09_2304004 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2021 00:39:00 | 29.09.2021 00:45:48 | 0.11333 | 0 | 3056 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 85.0342 | 0 | 0 | 0 | 14.5714 | 0 | 0 | 99.6055
2043716 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-7 DEPREM KONUTLARI 35-19-L00007_5847425_56394181_56394181 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 00:39:41 | 29.09.2021 01:20:42 | 0.68361 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0622 | 0 | 3.3146 | 0 | 1.6331 | 0 | 0 | 7.01
2043727 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_ULUCAK TM M10_45384035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 03:42:46 | 29.09.2021 03:43:45 | 0.016389 | 0 | 5355 | 0 | 0 | 1 | 267 | 1 | 0 | 0 | 17.0781 | 0 | 0 | 0.037875 | 3.1857 | 0.17089 | 0 | 20.4726
2043728 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_DM-3/14(M-216) M08_45384033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 04:00:30 | 29.09.2021 04:02:38 | 0.035556 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.8208 | 0 | 0 | 0 | 0.091974 | 0 | 0 | 3.9128
2043729 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_DM-3/10(M-212) M09_45384034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 03:59:07 | 29.09.2021 04:49:39 | 0.84222 | 0 | 4230 | 0 | 0 | 1 | 203 | 1 | 0 | 0 | 711.3246 | 0 | 0 | 1.918 | 128.4601 | 8.5544 | 0 | 850.2571
2043732 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-417 MIAMI EVLERİ 35-18-L00417_6133286_56366162_56366162 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 04:37:10 | 29.09.2021 07:44:27 | 3.1214 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9254
2043734 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_ARPALIK KÖK-1 M03_2329934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 06:21:32 | 29.09.2021 07:37:18 | 1.2628 | 4 | 550 | 311 | 374 | 28 | 73 | 1 | 0 | 42.9527 | 168.4209 | 839.2015 | 920.8311 | 100.4708 | 83.0349 | 0 | 0 | 2154.912
2043735 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM08/TR18 45-73-M00001_D d4_45129171 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2021 06:33:10 | 29.09.2021 09:09:29 | 2.6053 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8297
2043737 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-78 35-28-L00078_D_56357108_56357108 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 07:00:14 | 29.09.2021 08:24:19 | 1.4014 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10.1033 | 0 | 0 | 0 | 33.4601 | 0 | 0 | 43.5634
2043741 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_DEMİRKÖPRÜ TM M05_2106979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 07:18:06 | 29.09.2021 07:19:46 | 0.027778 | 0 | 762 | 2 | 98 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3.557 | 0.10362 | 2.8891 | 0 | 0.31379 | 0 | 0 | 6.8636
2043742 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_TM GİRİŞ-1 M07_2099903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 07:21:36 | 29.09.2021 07:22:06 | 0.0083333 | 13 | 1213 | 595 | 558 | 51 | 117 | 5 | 0 | 0.516 | 2.2018 | 12.4162 | 7.8566 | 2.3193 | 0.68245 | 6.5287 | 0 | 32.5211
2043743 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1907 35-02-M01907_A a1b_5886757 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2021 06:56:42 | 29.09.2021 16:46:52 | 9.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.3138 | 0 | 0 | 267.3138
2043744 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SART TR-6 45-78-M00178_TR-21 M02_2109161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 07:27:36 | 29.09.2021 08:02:08 | 0.57556 | 0 | 628 | 0 | 23 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 48.3797 | 0 | 16.7842 | 0 | 17.6034 | 0 | 11.3042 | 94.0716
2043745 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_GÖKEYÜP MERKEZ M03_2107110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 07:26:59 | 29.09.2021 09:43:52 | 2.2814 | 0 | 373 | 0 | 12 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 60.7356 | 0 | 23.3192 | 0 | 30.7207 | 0 | 0 | 114.7755
2043746 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVDAN TR-4 45-82-M00234_945533951_945533951 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 07:15:32 | 29.09.2021 12:25:05 | 5.1592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0431
2043747 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK KÖK-2 M08_2329851 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 07:38:02 | 29.09.2021 12:26:05 | 4.8008 | 0 | 4 | 24 | 76 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6815 | 233.4769 | 611.1151 | 15.1344 | 63.8115 | 0 | 0 | 937.2195
2043748 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-1 M05_72358821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 07:42:51 | 29.09.2021 08:26:28 | 0.72694 | 0 | 100 | 16 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.8804 | 28.3261 | 23.6835 | 6.2976 | 11.184 | 0 | 0 | 79.3715
2043751 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 07:58:19 | 29.09.2021 07:59:17 | 0.016111 | 0 | 470 | 45 | 109 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.91668 | 2.3586 | 6.0469 | 0.13066 | 0.05876 | 0 | 0 | 9.5117
2043752 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÖZBEY M15_2305567 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 07:59:25 | 29.09.2021 08:02:28 | 0.050833 | 6 | 2049 | 98 | 288 | 33 | 177 | 10 | 1 | 0.24548 | 25.4257 | 39.8554 | 50.5444 | 21.9418 | 15.3179 | 118.7786 | 9.7615 | 281.8707
2043753 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | İSMET DAĞLI SULAMA GRUBU TR 35-27-M00259_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052644 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 07:59:33 | 29.09.2021 10:35:02 | 2.5914 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.71419 | 0 | 30.4988 | 0 | 59.1973 | 0 | 0 | 90.4103
2043757 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_ŞEHİR-1 L14_2314540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 08:30:48 | 29.09.2021 08:44:05 | 0.22139 | 0 | 3331 | 4 | 75 | 6 | 521 | 3 | 1 | 0 | 126.7126 | 5.717 | 12.1947 | 3.6612 | 58.7719 | 70.1387 | 0.078954 | 277.275
2043758 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 07:59:06 | 29.09.2021 09:52:47 | 1.8947 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.40232 | 114.222 | 32.495 | 1.1146 | 77.7793 | 42.9337 | 0 | 0 | 268.9469
2043759 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _A_56385674_56385674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 08:21:58 | 29.09.2021 09:04:50 | 0.71444 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.738 | 0 | 0 | 0 | 0.056863 | 0 | 0 | 6.7949
2043760 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2302861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 08:39:06 | 29.09.2021 09:04:04 | 0.41611 | 0 | 959 | 9 | 13 | 3 | 132 | 0 | 3 | 0 | 94.7904 | 45.1472 | 26.3638 | 8.4802 | 56.7351 | 0 | 1.524 | 233.0406
2043761 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY SULAMA TR 45-71-M01300_44420222_56389183_56389183 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 08:05:53 | 29.09.2021 13:45:16 | 5.6564 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034904 | 0 | 16.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8311
2043762 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_GÜNEY L03_2329811 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2021 08:44:48 | 29.09.2021 16:06:42 | 7.3649 | 8 | 1835 | 52 | 291 | 15 | 221 | 1 | 0 | 14.2566 | 2020.7757 | 670.6179 | 2209.4736 | 547.77 | 1026.6819 | 201.5068 | 0 | 6691.0825
2043763 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 08:39:36 | 29.09.2021 09:05:48 | 0.43667 | 0 | 8 | 29 | 94 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.5441 | 56.2216 | 129.0762 | 125.9203 | 17.7708 | 0 | 0 | 330.533
2043766 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139496 M03_53139496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 08:52:46 | 29.09.2021 08:53:26 | 0.011111 | 0 | 690 | 1 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.98421 | 0.22112 | 0.28624 | 0 | 0.13897 | 0 | 0 | 1.6305
2043767 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR TR-1 35-23-M00081_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051290 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 08:46:00 | 29.09.2021 10:15:20 | 1.4889 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.0412 | 0 | 4.1534 | 0 | 21.5617 | 0 | 0 | 68.7563
2043769 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_10902933_56374160_56374160 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 08:59:00 | 29.09.2021 11:41:18 | 2.705 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.1755 | 0 | 0 | 0 | 45.1916 | 0 | 0 | 139.3672
2043771 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3322 35-09-K03322_B b1b_5865462 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2021 09:03:33 | 29.09.2021 16:50:11 | 7.777 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 295.0437 | 0 | 0 | 0 | 130.3153 | 0 | 0 | 425.359
2043772 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI YENİKÖY TR-3 45-83-L00444_45-83-L00444_2355051 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2021 09:04:08 | 29.09.2021 13:59:56 | 4.93 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.7855 | 0 | 26.0896 | 0 | 9.8986 | 0 | 0 | 50.7737
2043773 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | ÇAKMAKLI TR-1 45-80-M00170_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056473 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2021 09:00:46 | 29.09.2021 17:52:40 | 8.865 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 169.9407 | 0 | 39.8661 | 0 | 39.6023 | 0 | 0 | 249.4091
2043774 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-2 45-83-M00439_45-83-M00439_2357210 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2021 09:07:13 | 29.09.2021 17:48:27 | 8.6871 | 0 | 96 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 359.0773 | 0 | 158.1189 | 0 | 80.0902 | 0 | 0 | 597.2863
2043778 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _B_56406943_56406943 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2021 09:10:45 | 29.09.2021 17:31:54 | 8.3523 | 0 | 91 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117.9304 | 0 | 3.353 | 0 | 57.6447 | 0 | 0 | 178.928
2043783 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-101 DÜZCE TORLAK 35-14-L00101_5663237_56357101_56357101 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 09:15:05 | 29.09.2021 11:40:01 | 2.4156 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3535
2043784 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2642 35-01-M02642__79594787_79594787 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2021 09:19:15 | 29.09.2021 16:18:31 | 6.9875 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 173.3902 | 0 | 0 | 0 | 127.1235 | 0 | 0 | 300.5137
2043785 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DOYRANLI L11_2059658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 09:19:41 | 29.09.2021 09:25:44 | 0.10083 | 0 | 544 | 20 | 158 | 9 | 112 | 0 | 0 | 0 | 14.1531 | 28.8354 | 30.2408 | 3.2807 | 21.351 | 0 | 0 | 97.861
2043786 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-469 35-18-L00469_11133609_56357314_56357314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 09:16:11 | 29.09.2021 11:05:20 | 1.8192 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7495 | 0 | 0 | 0 | 19.96 | 0 | 0 | 28.7095
2043787 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 09:22:36 | 29.09.2021 09:23:06 | 0.0083333 | 1 | 284 | 48 | 57 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.0010183 | 0.48053 | 1.6495 | 0.4572 | 0.20921 | 0.082022 | 0 | 0 | 2.8795
2043790 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2313894 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2021 09:25:29 | 29.09.2021 17:24:29 | 7.9833 | 0 | 7 | 29 | 55 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 42.9483 | 2015.5684 | 2381.9898 | 569.5407 | 751.0256 | 142.9735 | 0 | 5904.0464
2043792 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-463 35-01-K00463_TRAFO K04_2054192 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2021 09:30:36 | 29.09.2021 17:21:36 | 7.85 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1487.8251 | 0 | 0 | 0 | 308.5011 | 0 | 0 | 1796.3262
2043794 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134451 M17_53134451 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 09:31:11 | 29.09.2021 11:42:06 | 2.1819 | 0 | 94 | 5 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.6938 | 29.0087 | 153.4429 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 230.5514
2043796 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 09:35:07 | 29.09.2021 09:39:46 | 0.0775 | 0 | 1620 | 30 | 168 | 14 | 181 | 2 | 1 | 0 | 35.2344 | 12.8229 | 50.0013 | 7.4695 | 18.9463 | 10.9514 | 0.33879 | 135.7646
2043802 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-20 35-15-M00253_35-15-M00253_66803399 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 09:47:00 | 29.09.2021 10:37:20 | 0.83889 | 0 | 77 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0621 | 0 | 6.767 | 0 | 13.3485 | 0 | 0 | 33.1777
2043803 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_53137267 M02_53137267 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 09:40:36 | 29.09.2021 11:44:42 | 2.0683 | 0 | 35 | 2 | 24 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 27.6881 | 11.7818 | 34.6864 | 0 | 22.2842 | 194.5146 | 0 | 290.9551
2043806 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BÖLCEK TOPRAK SULAMA TR-1 35-16-M00296_35-16-M00296_2351795 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 09:50:00 | 29.09.2021 11:51:29 | 2.0247 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4511
2043807 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-19 35-30-M00019_A_56365888_56365888 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2021 09:53:12 | 29.09.2021 16:51:41 | 6.9746 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.5363 | 0 | 0 | 0 | 103.9424 | 0 | 0 | 149.4787
2043808 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-88 45-78-L00088_TR-92 L02_2329217 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2021 09:55:26 | 29.09.2021 10:17:14 | 0.36316 | 0 | 3169 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 237.2373 | 0 | 0 | 161.1173 | 16.5284 | 0 | 0 | 414.883
2043809 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAHSİN GÜLEÇ SULAMA GRUBU 35-29-L00669_B_56402751_56402751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 09:50:26 | 29.09.2021 12:19:36 | 2.4861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1671
2043810 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/22 35-29-M00022_48358189_56367662_56367662 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 09:53:49 | 29.09.2021 12:12:33 | 2.3122 | 0 | 299 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 200.443 | 0 | 7.6076 | 0 | 17.1202 | 0 | 0 | 225.1708
2043811 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | M-1850 ÇİÇEKLİ TR-1 35-02-M01850_ H_79886740 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 09:42:18 | 29.09.2021 12:53:50 | 3.1922 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.7758 | 0 | 13.2502 | 0 | 185.6126 | 0 | 0 | 230.6385
2043812 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 (M-718) 35-30-M00718_950167118_950167118 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2021 09:57:37 | 29.09.2021 16:52:15 | 6.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2264 | 0 | 0 | 27.2264
2043813 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TOSUNLAR HACIİSA TR-2 35-32-L00039_A_65514129_65514129 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 09:58:12 | 29.09.2021 13:34:07 | 3.5986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7345
2043815 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1575 35-01-M01575_B_65513019_65513019 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2021 10:02:18 | 29.09.2021 19:26:30 | 9.4033 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 191.0365 | 0 | 0 | 0 | 290.6352 | 0 | 0 | 481.6718
2043818 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-60 İSTUR 35-14-L00060_956639378_956639378 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 10:09:41 | 29.09.2021 13:18:53 | 3.1533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07022
2043819 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ULUCAK DM-2/10 35-27-M00337_35-27-M00337_72171248 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 10:07:59 | 29.09.2021 10:51:54 | 0.73194 | 0 | 170 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.7065 | 0 | 3.0491 | 0 | 3.1013 | 0 | 0 | 37.8569
2043821 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-232 BİTLİSLİLER 35-14-L00232_11967235_56354908_56354908 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 09:53:25 | 29.09.2021 12:58:34 | 3.0858 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7525 | 0 | 7.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5386
2043822 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-610 35-02-K00610_910323967_910323967 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 10:19:26 | 29.09.2021 11:00:51 | 0.69028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2755 | 0 | 0 | 5.2755
2043824 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_İSTASYON ALTI M01_2096636 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 10:21:37 | 29.09.2021 10:28:59 | 0.12278 | 4 | 508 | 311 | 372 | 28 | 69 | 1 | 0 | 5.7866 | 20.594 | 111.035 | 113.422 | 15.6412 | 15.2626 | 0 | 0 | 281.7414
2043829 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_EĞLENHOCA M04_2317315 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2021 10:31:09 | 29.09.2021 11:13:52 | 0.71194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4122 | 0 | 0 | 0 | 168.4122
2043831 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2021 10:36:29 | 29.09.2021 11:12:20 | 0.59733 | 3 | 703 | 4 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 104.7365 | 112.6395 | 24.3412 | 0 | 191.5565 | 21.9324 | 12.7844 | 0 | 467.9905
2043832 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2589 35-01-M02589_912024852_912024852 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 10:27:38 | 29.09.2021 11:35:53 | 1.1375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44769
2043833 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-5 35-30-M00031_C_56380186_56380186 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 10:43:00 | 29.09.2021 11:19:25 | 0.60694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0283
2043835 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM2/11 35-29-M00117_950321113_950321113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 10:42:32 | 29.09.2021 13:33:12 | 2.8444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65496
2043836 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_TÜNEL K10_77533615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 10:45:27 | 29.09.2021 11:21:00 | 0.5925 | 0 | 4661 | 0 | 0 | 1 | 436 | 0 | 0 | 0 | 890.1904 | 0 | 0 | 171.2755 | 318.7531 | 0 | 0 | 1380.219
2043837 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 10:47:46 | 29.09.2021 11:45:00 | 0.95389 | 0 | 470 | 45 | 109 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 77.2616 | 187.428 | 440.6218 | 12.1411 | 6.4846 | 0 | 0 | 723.9371
2043838 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1040 35-04-M01040_B B1B_5779677 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 10:47:24 | 29.09.2021 12:03:11 | 1.2631 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.8847 | 0 | 0 | 0 | 8.1235 | 0 | 0 | 39.0082
2043839 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_955300130_955300130 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2021 10:44:38 | 29.09.2021 16:50:13 | 6.0931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.379
2043840 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3122 35-10-M03122_98146671_98146671 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2021 10:50:59 | 29.09.2021 15:05:59 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97888
2043842 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ERTUĞRUL TR-1 35-15-L00675_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047918 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 10:34:26 | 29.09.2021 11:38:53 | 1.0742 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7676 | 0 | 25.1019 | 0 | 2.4019 | 0 | 0 | 47.2714
2043844 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-17 35-23-L00017_DAĞITIM TRAFO FOÇA TR-17 L06_72149483 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 10:56:00 | 29.09.2021 11:38:36 | 0.71 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.6787 | 0 | 0.45222 | 0 | 6.8811 | 0 | 0 | 42.0121
2043845 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4390 35-09-K04390_A_56360060_56360060 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2021 10:56:04 | 29.09.2021 17:02:30 | 6.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77915 | 0 | 0 | 0.77915
2043847 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-84 45-78-L00084_TR-85 L04_2328612 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2021 11:00:56 | 29.09.2021 12:08:51 | 1.1319 | 0 | 1015 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 253.4991 | 0 | 0.20593 | 0 | 54.113 | 0 | 0 | 307.818
2043848 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_OKLU İSA M15_2321601 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2021 11:03:06 | 29.09.2021 13:44:30 | 2.69 | 0 | 1382 | 1 | 42 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0 | 523.0707 | 2.2312 | 70.053 | 216.7904 | 105.7828 | 0 | 0 | 917.928
2043850 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_953358257_953358257 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 11:01:00 | 29.09.2021 14:58:10 | 3.9528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4394
2043852 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2377 35-08-K02377_L L1b_5788332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 11:03:09 | 29.09.2021 11:52:03 | 0.815 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.8912 | 0 | 0 | 0 | 15.4708 | 0 | 0 | 22.362
2043853 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2076427 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 11:07:36 | 29.09.2021 11:43:20 | 0.59556 | 0 | 662 | 15 | 183 | 6 | 176 | 0 | 0 | 0 | 153.3756 | 63.5171 | 323.9174 | 65.5227 | 204.2587 | 0 | 0 | 810.5916
2043858 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 11:19:56 | 29.09.2021 11:20:36 | 0.011111 | 0 | 757 | 37 | 106 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.1618 | 3.1308 | 1.1103 | 0.45484 | 0.34783 | 0 | 0 | 6.2056
2043859 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MELTEMKÖY SAHİL SİTESİ TR 35-30-M00676_C_65511066_65511066 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 11:21:00 | 29.09.2021 11:59:42 | 0.645 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2799
2043860 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 AYI BALIĞI 35-21-L00207_953366256_953366256 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 11:18:59 | 29.09.2021 12:16:17 | 0.955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2043862 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-368 KÖRFEZ SİTESİ 35-18-L00368_950454990_950454990 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 11:17:22 | 29.09.2021 14:43:06 | 3.4289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7152
2043894 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/7A 35-20-L00458_955211431_955211431 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 11:35:04 | 29.09.2021 14:44:54 | 3.1639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61678
2043918 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/22 35-29-M00022_35-29-M00022_72202579 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 11:42:06 | 29.09.2021 12:22:42 | 0.67667 | 0 | 588 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 113.3513 | 0 | 14.1619 | 0 | 7.163 | 0 | 0 | 134.6762
2043944 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-232 BİTLİSLİLER 35-14-L00232_6010775_56354907_56354907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 11:19:01 | 29.09.2021 15:15:28 | 3.9408 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2108 | 0 | 13.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2205
2043968 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2053523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 11:57:06 | 29.09.2021 12:54:43 | 0.96028 | 8 | 165 | 10 | 26 | 11 | 58 | 1 | 0 | 17.6897 | 68.7918 | 13.4321 | 36.72 | 101.8248 | 179.7398 | 13.968 | 0 | 432.1661
2043984 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-5 45-84-L00005_7014535_56385535_56385535 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2021 11:48:14 | 29.09.2021 12:58:19 | 1.1681 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.189 | 0 | 0 | 0 | 0.030728 | 0 | 0 | 18.2197
2043987 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MELTEMKÖY SAHİL SİTESİ TR 35-30-M00676_42963326_56401803_56401803 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 12:02:00 | 29.09.2021 13:41:24 | 1.6567 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9105
2043999 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-12 35-14-L00294_956643647_956643647 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 11:50:29 | 29.09.2021 17:15:30 | 5.4169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.872
2044026 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/10 45-71-M00418_953244713_953244713 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 12:04:18 | 29.09.2021 16:47:09 | 4.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1247 | 0 | 0 | 74.1247
2044051 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-11 35-22-M00167_955280990_955280990 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 12:03:36 | 29.09.2021 12:56:45 | 0.88583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018783
2044067 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK SANAYİ TR-17 35-22-M00117_955270066_955270066 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 11:52:29 | 29.09.2021 13:09:43 | 1.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3901e-05 | 0 | 0 | 8.3901e-05
2044106 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-118 35-15-M00118_950360597_950360597 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 12:11:57 | 29.09.2021 14:07:28 | 1.9253 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4987
2044175 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ÇAKALDOĞAN M03_2105509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 12:32:49 | 29.09.2021 12:33:26 | 0.010278 | 0 | 723 | 5 | 21 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.1387 | 0.31907 | 0.47926 | 0 | 0.17577 | 0 | 0 | 2.1128
2044215 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_62828144 M010_62828144 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 12:38:58 | 29.09.2021 13:46:35 | 1.1269 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.5186 | 0 | 0 | 0 | 4.243 | 0 | 0 | 20.7615
2044227 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖBELLER TR-1 35-16-M00110_953353808_953353808 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 12:44:46 | 29.09.2021 17:10:27 | 4.4281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2225
2044238 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3083 35-04-K03083_60669964 B1_60670544 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 12:48:00 | 29.09.2021 14:17:25 | 1.4903 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.2109 | 0 | 0 | 0 | 124.712 | 0 | 0 | 159.9229
2044255 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI BOZKIR TR-1 45-83-L00257_955170584_955170584 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 12:52:00 | 29.09.2021 14:25:37 | 1.5603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009674
2044259 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/102-1 45-83-L00310_45-83-L00310_2357117 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 12:38:57 | 29.09.2021 14:00:53 | 1.3656 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 195.7986 | 0 | 0 | 0 | 24.8504 | 0 | 0 | 220.6489
2044270 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2548 35-09-M02548_966362663_966362663 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2021 12:23:47 | 29.09.2021 17:29:47 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 0 | 0 | 0.829
2044271 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-2 45-80-M00067_956551442_956551442 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 12:26:00 | 29.09.2021 15:02:51 | 2.6142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83414
2044274 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-11 K41_2312129 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 12:55:00 | 29.09.2021 14:02:09 | 1.1192 | 0 | 4743 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1775.3927 | 0 | 0 | 0 | 811.6676 | 0 | 0 | 2587.0603
2044277 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-27 İZMİRLİ LİMANLAR 35-18-L00027_950457947_950457947 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 12:47:44 | 29.09.2021 17:32:45 | 4.7503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3276
2044283 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-12/03 (KIZ YURDU YANI) 45-71-M00317_45-71-M00317_72099159 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 12:31:21 | 29.09.2021 15:50:17 | 3.3156 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 147.3424 | 0 | 0 | 0 | 60.3619 | 0 | 0 | 207.7043
2044299 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_53137267 M02_53137267 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 13:00:46 | 29.09.2021 14:48:47 | 1.8003 | 0 | 35 | 2 | 24 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 24.8351 | 11.1145 | 31.9057 | 0 | 21.1354 | 168.4208 | 0 | 257.4115
2044301 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_GERENKÖY M01_72155600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 13:09:46 | 29.09.2021 13:10:16 | 0.0083333 | 21 | 3598 | 20 | 112 | 35 | 419 | 6 | 1 | 0.084808 | 8.8405 | 2.3904 | 0.57014 | 4.8442 | 4.9435 | 2.3813 | 0.0090227 | 24.0639
2044305 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_53134201 M10_53134201 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 13:12:06 | 29.09.2021 13:17:36 | 0.091667 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8183 | 0 | 0.47643 | 0 | 0.23545 | 0 | 0 | 2.5302
2044308 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-11/4 45-82-M00036_C_56388938_56388938 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 13:00:09 | 29.09.2021 14:25:01 | 1.4144 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2164 | 0 | 0 | 0 | 0.0071766 | 0 | 0 | 23.2236
2044309 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIZILDAM BADEMLİ TR-1 45-75-M00142_B_56389901_56389901 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 13:06:49 | 29.09.2021 14:41:07 | 1.5717 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4137 | 0 | 3.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1558
2044313 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-22-M00055_955287993_955287993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 13:20:04 | 29.09.2021 15:37:52 | 2.2967 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9139 | 0 | 0 | 0 | 5.4813 | 0 | 0 | 8.3951
2044314 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_OMS METAL M02_66442991 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 13:15:48 | 29.09.2021 13:50:50 | 0.58389 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0.1435 | 0 | 0.25261 | 0.2039 | 60.7029 | 0 | 53.0035 | 0 | 114.3064
2044319 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72823517 M13_72823517 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 13:10:26 | 29.09.2021 14:52:00 | 1.6928 | 2 | 257 | 17 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 3.1745 | 99.3682 | 77.9254 | 0 | 343.9247 | 8.4425 | 0 | 0 | 532.8352
2044321 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR21 (YILDIRIM BEYAZİD OKULU)) 45-73-M00025_A A2B_65946738 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 13:26:26 | 29.09.2021 14:28:35 | 1.0358 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0037
2044330 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 (M-719) 35-30-M00719_955299216_955299216 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2021 13:46:51 | 29.09.2021 16:48:00 | 3.0192 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9292
2044331 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇENİKLER TR-1 35-20-L00284_35-20-L00284_2363349 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 13:51:42 | 29.09.2021 15:12:07 | 1.3403 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8974 | 0 | 0 | 0 | 3.4536 | 0 | 0 | 12.3511
2044336 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _C_56405480_56405480 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 13:54:00 | 29.09.2021 15:26:20 | 1.5389 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.5901 | 0 | 0 | 0 | 0.48055 | 0 | 0 | 17.0706
2044340 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1210 35-01-K01210_911427886_911427886 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 13:58:24 | 29.09.2021 17:12:47 | 3.2397 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1756 | 0 | 0 | 0 | 1.4038 | 0 | 0 | 5.5795
2044344 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3238 35-04-K03238_TRAFO K01_2313999 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 14:03:00 | 29.09.2021 14:35:45 | 0.54583 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2892
2044345 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-990 35-07-K00990_915041763_915041763 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2021 14:03:00 | 29.09.2021 16:22:43 | 2.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1494 | 0 | 0 | 8.1494
2044347 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YAĞMURLAR TR-1 45-78-M00753_C_56400647_56400647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 14:06:25 | 29.09.2021 16:54:27 | 2.8006 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5754
2044356 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-1 35-21-L00124_953359115_953359115 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 14:14:57 | 29.09.2021 17:32:56 | 3.2997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2707
2044359 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_MORDOĞAN ÇIKIŞ L03_2321767 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 13:59:36 | 29.09.2021 15:32:43 | 1.5519 | 0 | 526 | 0 | 63 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 244.1523 | 0 | 102.924 | 59.943 | 189.0773 | 65.783 | 0 | 661.8796
2044360 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | AZİMLİ TR-1 45-80-M00127_A_56384896_56384896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 14:12:23 | 29.09.2021 16:53:32 | 2.6858 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.8454 | 0 | 0 | 0 | 1.1644 | 0 | 0 | 24.0097
2044363 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950459246_950459246 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 14:25:16 | 29.09.2021 15:50:20 | 1.4178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33047
2044364 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_HatBaşıAyırıcı_53137002 M08_53137002 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 14:21:30 | 29.09.2021 17:14:05 | 2.8764 | 3 | 11 | 103 | 147 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1.5606 | 10.0332 | 267.2863 | 152.8355 | 27.7366 | 35.6523 | 0 | 0 | 495.1045
2044365 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1049 35-02-K01049_913091866_913091866 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 14:20:14 | 29.09.2021 19:01:54 | 4.6944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9305
2044366 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/16-A 45-71-M00552_953197342_953197342 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 14:19:59 | 29.09.2021 15:47:08 | 1.4525 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1043 | 0 | 0 | 0 | 3.4371 | 0 | 0 | 6.5414
2044368 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3040 35-09-M03040_97657517_97657517 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 14:37:33 | 29.09.2021 18:22:32 | 3.7497 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4974
2044369 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DENİZGİREN TR-3 35-21-L00206_953359087_953359087 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 14:35:52 | 29.09.2021 19:54:31 | 5.3108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3031 | 0 | 0 | 0 | 17.524 | 0 | 0 | 19.8271
2044370 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-26 35-25-M00194_A_56403230_56403230 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 14:38:00 | 29.09.2021 16:50:37 | 2.2103 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.4291 | 0 | 0 | 0 | 24.2159 | 0 | 0 | 56.645
2044371 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_OMS METAL M02_66442991 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 14:32:50 | 29.09.2021 15:57:20 | 1.4083 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0.3514 | 0 | 0.61245 | 0.48867 | 149.8537 | 0 | 132.5639 | 0 | 283.8702
2044373 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-9 35-28-M00590_953378254_953378254 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2021 14:28:55 | 29.09.2021 15:42:49 | 1.2317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018285
2044376 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1021 35-03-M01021_912733080_912733080 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 14:40:08 | 29.09.2021 18:08:48 | 3.4778 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.225 | 0 | 0 | 0 | 17.7725 | 0 | 0 | 37.9975
2044381 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-126 35-18-L00126_950453481_950453481 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 14:54:31 | 29.09.2021 16:16:39 | 1.3689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0221 | 0 | 0 | 0 | 7.948 | 0 | 0 | 8.9701
2044383 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KAPAKLI DM 45-72-M00309_HatBaşıAyırıcı_53139168 M06_53139168 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 15:00:48 | 29.09.2021 17:36:23 | 2.5931 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1992 | 0 | 0.53792 | 0 | 0 | 41.7371
2044384 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-2 45-84-L00002_955181478_955181478 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 15:09:49 | 29.09.2021 15:40:00 | 0.50306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14151 | 0 | 0 | 0 | 0.0080946 | 0 | 0 | 0.1496
2044387 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_TEPECİK DM (DİREKT GİDEN) M11_2097315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 15:16:25 | 29.09.2021 15:30:00 | 0.22639 | 0 | 3048 | 0 | 1 | 1 | 502 | 0 | 0 | 0 | 186.0007 | 0 | 0.0009516 | 2.1714 | 205.2041 | 0 | 0 | 393.3773
2044390 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-118 35-15-M00118_950360646_950360646 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 15:20:00 | 29.09.2021 15:50:36 | 0.51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64795
2044391 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 15:21:17 | 29.09.2021 15:25:27 | 0.069444 | 0 | 390 | 46 | 323 | 13 | 201 | 0 | 0 | 0 | 7.3617 | 8.2068 | 45.7282 | 11.8755 | 35.51 | 0 | 0 | 108.6822
2044392 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-61 İSTUR 35-14-L00061_956639541_956639541 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 15:07:58 | 29.09.2021 20:21:59 | 5.2336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2679
2044393 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-3 35-30-M00003_955313080_955313080 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 15:16:38 | 29.09.2021 18:11:23 | 2.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91613
2044398 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 15:39:07 | 29.09.2021 17:37:14 | 1.9686 | 0 | 1 | 13 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9.3407 | 121.738 | 40.5761 | 332.3792 | 0 | 3391.3317 | 0 | 3895.3658
2044400 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | VEDAT FİLİZ SLM 35-26-M00730_11491750_56360938_56360938 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 15:31:36 | 29.09.2021 18:07:27 | 2.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5886 | 0 | 0 | 38.5886
2044404 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 15:47:57 | 29.09.2021 15:51:00 | 0.050833 | 0 | 825 | 2 | 234 | 7 | 75 | 0 | 1 | 0 | 10.0284 | 0.11189 | 4.9782 | 0.78923 | 5.3717 | 0 | 0.0085621 | 21.288
2044405 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139643 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 15:47:59 | 29.09.2021 15:50:47 | 0.046667 | 2 | 417 | 8 | 98 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0.015997 | 4.7728 | 0.2246 | 1.8102 | 12.9406 | 2.1118 | 0 | 0 | 21.8761
2044408 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYMAKÇI TR-34 35-15-L00239_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045421 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 15:43:57 | 29.09.2021 17:02:38 | 1.3114 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8901 | 0 | 12.0773 | 0 | 0 | 32.9674
2044410 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-11 45-72-L00331_C_56393442_56393442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 15:53:47 | 29.09.2021 18:12:38 | 2.3142 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2904 | 0 | 4.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1268
2044413 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 16:03:01 | 29.09.2021 16:24:00 | 0.34972 | 0 | 4205 | 0 | 37 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 291.9978 | 0 | 4.6042 | 4.4581 | 51.1301 | 0 | 0 | 352.1901
2044414 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-9 35-27-L00214_97559961_97559961 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 16:02:00 | 29.09.2021 19:28:44 | 3.4456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65065
2044417 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ SULAMA-1 L02_72321003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 16:04:57 | 29.09.2021 18:37:51 | 2.5483 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.7685
2044419 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_35-15-L00358_2365314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 14:53:17 | 29.09.2021 18:49:31 | 3.9372 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3982 | 0 | 46.0792 | 0 | 7.1832 | 0 | 0 | 62.6605
2044423 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 16:20:50 | 29.09.2021 16:24:45 | 0.065278 | 1 | 110 | 39 | 10 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0.011344 | 1.1052 | 6.3691 | 0.65914 | 6.2712 | 1.525 | 1.341 | 0 | 17.2821
2044425 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 16:20:56 | 29.09.2021 16:26:00 | 0.084444 | 12 | 819 | 1 | 19 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0.22741 | 9.6158 | 0.0070184 | 1.5905 | 6.884 | 1.4418 | 0.13178 | 0 | 19.8983
2044426 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L24_2062527 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 16:22:57 | 29.09.2021 17:58:38 | 1.5947 | 2 | 290 | 33 | 61 | 6 | 67 | 1 | 0 | 2.4096 | 109.2415 | 720.7664 | 630.5131 | 107.6853 | 170.5048 | 2.9083 | 0 | 1744.029
2044427 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-310 35-18-L00310_6027451_56369861_56369861 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2021 16:16:38 | 29.09.2021 20:51:29 | 4.5808 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105.0559 | 0 | 0 | 0 | 12.5988 | 0 | 0 | 117.6547
2044428 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_HatBaşıAyırıcı_53134203 M04_53134203 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 16:15:30 | 29.09.2021 17:32:17 | 1.2797 | 0 | 201 | 72 | 11 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 92.8848 | 249.4787 | 48.5432 | 125.0621 | 13.4865 | 0 | 0 | 529.4552
2044429 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2589 35-01-M02589_912024852_912024852 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 16:16:48 | 29.09.2021 17:50:34 | 1.5628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63554
2044430 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-28 35-27-M00028_KOZLUDERE TR-29 M02_66129632 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 16:35:27 | 29.09.2021 17:21:54 | 0.77417 | 0 | 1495 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 277.9875 | 0 | 0.27975 | 0 | 16.9074 | 0 | 0 | 295.1747
2044431 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULTAN YAYLASI TR-2 45-71-M01767_953223738_953223738 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 16:35:00 | 29.09.2021 17:51:19 | 1.2719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16609
2044433 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DOYRANLI L11_2059658 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 16:38:10 | 29.09.2021 16:52:59 | 0.24694 | 0 | 544 | 20 | 158 | 9 | 112 | 0 | 0 | 0 | 37.6009 | 77.9129 | 79.4688 | 8.9564 | 60.8231 | 0 | 0 | 264.7621
2044434 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-4 45-82-M00004_TR-6 - TR-5 M03_2325578 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 16:31:51 | 29.09.2021 17:04:57 | 0.55167 | 0 | 2746 | 0 | 13 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 297.8366 | 0 | 3.8458 | 6.9386 | 63.8369 | 0 | 0 | 372.4578
2044435 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HİSARLIK YUVALI TR-2 35-29-L00210_954865771_954865771 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 16:19:39 | 29.09.2021 18:30:00 | 2.1725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34095
2044436 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YUKARI AKTEPE HACIHALİLLER TR-3 35-32-L00072_A_65499171_65499171 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 16:44:00 | 29.09.2021 17:52:43 | 1.1453 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4982 | 0 | 0 | 0 | 5.5912 | 0 | 0 | 9.0894
2044442 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_AKHİSAR TM M09_66536617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 16:59:17 | 29.09.2021 17:00:57 | 0.027778 | 1 | 18041 | 41 | 745 | 58 | 1883 | 11 | 3 | 0.063804 | 70.1789 | 8.9003 | 21.8904 | 7.8724 | 28.4363 | 21.4035 | 0.3396 | 159.0851
2044444 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_OMS METAL M02_66442991 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 16:52:25 | 29.09.2021 18:03:23 | 1.1828 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0.29711 | 0 | 0.48719 | 0.39579 | 112.2826 | 0 | 96.5883 | 0 | 210.051
2044445 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-428 35-18-L00428_950453320_950453320 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 16:50:25 | 29.09.2021 22:12:48 | 5.3731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7309
2044450 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/12 35-27-M00320_950277028_950277028 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 17:20:32 | 29.09.2021 19:18:45 | 1.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6647 | 0 | 0 | 12.6647
2044451 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/07 45-71-M00271_967134731_967134731 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 17:26:23 | 29.09.2021 18:29:19 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.071 | 0 | 0 | 2.071
2044452 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-627 35-09-M00627_B_56369952_56369952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 17:11:52 | 29.09.2021 20:10:43 | 2.9808 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.6288 | 0 | 0 | 0 | 0.29414 | 0 | 0 | 49.923
2044454 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1858 35-09-K01858_97765601_97765601 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 16:12:13 | 29.09.2021 19:51:41 | 3.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0504 | 0 | 0 | 57.0504
2044458 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-366 ILDIR KÖY 35-18-L00366_35-18-L00366_2372308 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 17:20:27 | 29.09.2021 17:52:00 | 0.52583 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.8839 | 0 | 0 | 0 | 18.9579 | 0 | 0 | 38.8417
2044461 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1006 35-03-M01006_910174154_910174154 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 17:24:25 | 29.09.2021 18:57:13 | 1.5467 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49649
2044464 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-8 35-29-L00008_950335199_950335199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 17:20:49 | 29.09.2021 19:09:23 | 1.8094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29561
2044465 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-65 45-77-L00065_A_56403928_56403928 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 17:32:02 | 29.09.2021 18:54:57 | 1.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0704 | 0 | 0 | 2.0704
2044466 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-530 / M529 M11_72200151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 17:44:00 | 29.09.2021 18:24:44 | 0.67889 | 0 | 502 | 0 | 0 | 4 | 38 | 2 | 0 | 0 | 96.6898 | 0 | 0 | 24.7125 | 18.3742 | 14.2747 | 0 | 154.0512
2044469 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/11 45-71-M00561_953209554_953209554 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 17:23:01 | 29.09.2021 21:20:16 | 3.9542 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9491
2044470 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_955299482_955299482 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 17:12:18 | 29.09.2021 18:46:26 | 1.5689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23074
2044471 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 (M-718) 35-30-M00718_955298110_955298110 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 17:12:46 | 29.09.2021 18:58:13 | 1.7575 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8449
2044472 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | MENDERES TR-2 35-32-M00002__72373642_72373642 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 17:48:37 | 29.09.2021 20:10:11 | 2.3594 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72333
2044474 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-715 35-17-M00715_950301275_950301275 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 17:31:35 | 29.09.2021 18:42:11 | 1.1767 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.24834 | 0 | 0 | 0 | 1.1386 | 0 | 0 | 1.3869
2044475 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYPINAR TR-2 45-78-L00292_49339775_56392252_56392252 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 17:51:35 | 29.09.2021 18:44:10 | 0.87639 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5076
2044479 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/23 45-71-M02399_953200066_953200066 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2021 18:08:51 | 29.09.2021 19:28:40 | 1.3303 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4327
2044480 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956640235_956640235 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 17:42:31 | 29.09.2021 19:50:13 | 2.1283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37134
2044482 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_YASEMİN KÖK M01_72140333 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 18:12:27 | 29.09.2021 19:03:00 | 0.8425 | 3 | 1406 | 3 | 46 | 11 | 118 | 0 | 0 | 34.9248 | 392.0374 | 1.3873 | 15.9013 | 65.4943 | 130.6173 | 0 | 0 | 640.3624
2044483 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BELENYAKA TR-7 45-73-M00665_45-73-M00665_2358192 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 18:10:29 | 29.09.2021 19:57:31 | 1.7839 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.3218 | 0 | 37.4859 | 0 | 1.1325 | 0 | 0 | 74.9402
2044484 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/84 45-83-L00084_955154350_955154350 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 18:10:55 | 29.09.2021 19:06:10 | 0.92083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43754
2044485 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILCAOVA TR-1 35-20-L00167_B_56407760_56407760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 17:46:29 | 29.09.2021 19:01:10 | 1.2447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2204 | 0 | 0 | 0 | 3.1931 | 0 | 0 | 4.4135
2044487 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | MENDERES TR-1 35-32-M00001__72373637_72373637 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 18:15:03 | 30.09.2021 03:19:40 | 9.0769 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6844
2044488 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVDAN TR-2 45-82-M00232_945533198_945533198 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 18:03:51 | 29.09.2021 19:20:14 | 1.2731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1631
2044490 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/45-A 45-72-M00114_D_65509460_65509460 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 18:19:39 | 29.09.2021 22:30:37 | 4.1828 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8514 | 0 | 2.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0696
2044491 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-20 35-15-M00253_48699678_56361636_56361636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 18:05:30 | 29.09.2021 21:11:34 | 3.1011 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7453 | 0 | 0.24581 | 0 | 21.0035 | 0 | 0 | 27.9946
2044493 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-995 35-07-K00995_A A1_61161341 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 18:28:58 | 29.09.2021 19:04:18 | 0.58889 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8455
2044494 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-27/2 45-82-M00122_945524666_945524666 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 18:33:57 | 29.09.2021 19:42:33 | 1.1433 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.44251 | 0 | 0 | 0 | 0.52146 | 0 | 0 | 0.96396
2044495 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 18:38:37 | 29.09.2021 18:38:57 | 0.0055556 | 1 | 353 | 44 | 33 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.0027828 | 0.30902 | 3.3778 | 0.30244 | 0.33004 | 0.15869 | 0 | 0 | 4.4808
2044497 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_953366036_953366036 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 18:21:19 | 29.09.2021 22:07:10 | 3.7642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0148
2044498 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1188 35-04-M01188_99137052_99137052 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 18:07:07 | 29.09.2021 20:51:24 | 2.7381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1429
2044499 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53140449 L04_53140449 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 18:42:23 | 29.09.2021 19:50:26 | 1.1342 | 0 | 63 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8767 | 0 | 1.2338 | 5.964 | 0 | 0 | 0 | 19.0745
2044501 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-118 35-15-M00118_950360600_950360600 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 18:33:15 | 29.09.2021 20:06:31 | 1.5544 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4104
2044502 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-28 35-27-M00028_HatBaşıAyırıcı_72468996 M02_72468996 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 18:27:41 | 29.09.2021 22:19:32 | 3.8642 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.4216 | 0 | 0.53704 | 0 | 6.0439 | 0 | 0 | 47.0026
2044504 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-29 45-78-M00189__72373216_72373216 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 18:44:15 | 29.09.2021 21:51:32 | 3.1214 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60991 | 0 | 6.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1735
2044505 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_D d1b_42106502 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 18:53:00 | 29.09.2021 19:00:37 | 0.12694 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.75786 | 0 | 0 | 0 | 1.5274 | 0 | 0 | 2.2852
2044507 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_HatBaşıAyırıcı_53133489 L05_53133489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 18:58:39 | 29.09.2021 18:59:19 | 0.011111 | 0 | 237 | 0 | 94 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.6385 | 0 | 4.3705 | 0 | 0.35444 | 0 | 0 | 5.3635
2044508 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-115 35-16-L00115_B_56397452_56397452 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 18:49:19 | 29.09.2021 19:23:54 | 0.57639 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17936 | 0 | 4.3407 | 0 | 1.0288 | 0 | 0 | 5.5489
2044512 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | Y. YAZAR SULAMA GRUBU TR 35-27-M00528_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052056 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 19:03:30 | 29.09.2021 20:44:26 | 1.6822 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8003 | 0 | 54.6484 | 0 | 6.9905 | 0 | 0 | 67.4392
2044513 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | HACIYUSUF TR-1 45-82-M00250_B_56402345_56402345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 18:58:36 | 29.09.2021 20:10:57 | 1.2058 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2869
2044514 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/19 35-19-M00019_956665964_956665964 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 18:45:46 | 29.09.2021 21:13:27 | 2.4614 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5304
2044515 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135488 M01_53135488 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 19:11:07 | 29.09.2021 20:40:27 | 1.4889 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.3269 | 0 | 2.5392 | 0 | 0.017487 | 0 | 0 | 27.8836
2044516 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇAĞLAYAN TR-1 45-73-M00173_E_56399638_56399638 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 19:04:53 | 29.09.2021 21:22:40 | 2.2964 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.4484 | 0 | 2.0762 | 0 | 2.4293 | 0 | 0 | 36.9539
2044518 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4309 35-02-K04309_99890798_99890798 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 18:57:11 | 29.09.2021 20:53:04 | 1.9314 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5703
2044519 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YEĞENOBA TR-2 45-72-M00214_A_56407703_56407703 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 19:13:34 | 29.09.2021 20:51:30 | 1.6322 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6407
2044521 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1928 35-10-K01928_C_56374383_56374383 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 19:14:00 | 29.09.2021 20:54:23 | 1.6731 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.1666 | 0 | 0 | 0 | 0.54023 | 0 | 0 | 47.7068
2044523 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BEĞEL DEĞİRMENBOĞAZI TR-1 45-75-M00283_B_56405394_56405394 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 19:27:47 | 29.09.2021 22:21:23 | 2.8933 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4763 | 0 | 0.55916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0354
2044524 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-4 35-23-M00173_42067431_56358304_56358304 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 19:26:31 | 29.09.2021 21:45:29 | 2.3161 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5761 | 0 | 8.5575 | 0 | 29.5196 | 0 | 0 | 51.6532
2044525 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARATEKE TR-5 35-29-L00781_950347094_950347094 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 19:30:57 | 29.09.2021 21:16:15 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022946
2044527 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZABEYLİ TR-2 45-71-M01772_953189331_953189331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 19:35:29 | 29.09.2021 23:40:59 | 4.0917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89561
2044528 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | AVDAN TR-2 45-82-M00232_C_56401923_56401923 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 19:11:35 | 29.09.2021 21:56:54 | 2.7553 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.6764 | 0 | 0 | 0 | 12.0553 | 0 | 0 | 62.7317
2044530 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-85/A 45-78-M01387_953257998_953257998 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 19:42:26 | 29.09.2021 21:09:04 | 1.4439 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6626 | 0 | 0 | 0 | 2.4032 | 0 | 0 | 5.0658
2044531 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/52 45-71-M00325_953240728_953240728 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 19:44:53 | 29.09.2021 22:51:26 | 3.1092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15051
2044532 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/100 45-83-M00781_955153222_955153222 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 19:47:37 | 30.09.2021 02:11:14 | 6.3936 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1108 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0 | 11.1441
2044539 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/6 (DM-10) 45-71-M00276_953187433_953187433 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 20:14:33 | 29.09.2021 21:23:57 | 1.1567 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6025
2044541 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-2 45-81-M00002_B_56387208_56387208 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 20:27:46 | 29.09.2021 21:59:21 | 1.5264 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6441 | 0 | 0 | 0 | 0.23909 | 0 | 0 | 6.8831
2044542 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_HatBaşıAyırıcı_53135583 M02_53135583 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 20:29:55 | 30.09.2021 01:35:01 | 5.085 | 0 | 270 | 1 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 343.7726 | 3.6841 | 109.2289 | 0 | 23.0583 | 0 | 0 | 479.7438
2044550 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-13 K19_2313380 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 20:50:37 | 29.09.2021 21:00:37 | 0.16667 | 1 | 1430 | 0 | 140 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.4166 | 171.7124 | 0 | 17.4152 | 26.489 | 56.2316 | 0 | 0 | 273.2647
2044551 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-6 45-82-M00006_945537994_945537994 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 20:54:25 | 29.09.2021 21:39:11 | 0.74611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19838
2044552 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILCAOVA TR-2 35-20-L00171_12479506_56378160_56378160 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 20:57:00 | 29.09.2021 22:54:16 | 1.9544 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1618 | 0 | 1.0698 | 0 | 14.1638 | 0 | 0 | 29.3954
2044553 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRAZDAMLARI TR-2 45-78-M00572_953254688_953254688 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 20:57:07 | 29.09.2021 22:34:47 | 1.6278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6623
2044558 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 21:07:47 | 29.09.2021 21:46:46 | 0.64972 | 0 | 71 | 54 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.67 | 53.9779 | 24.6102 | 16.8554 | 0.32115 | 0 | 0 | 115.4347
2044559 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-8/1 45-82-M00085_945544572_945544572 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 21:10:02 | 29.09.2021 22:16:25 | 1.1064 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7139
2044560 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-8 35-25-M00008_955263164_955263164 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 20:55:14 | 29.09.2021 23:42:38 | 2.79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7502
2044561 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-134 DENETMENLER SİTESİ 35-14-L00134_956640143_956640143 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 21:30:56 | 29.09.2021 22:50:28 | 1.3256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64899
2044567 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-5 45-72-L00270_A_56390917_56390917 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 21:41:59 | 29.09.2021 23:48:40 | 2.1114 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5171 | 0 | 17.0731 | 0 | 1.5507 | 0 | 0 | 22.1408
2044570 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_A_56363738_56363738 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 22:11:37 | 29.09.2021 22:37:28 | 0.43083 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.7196 | 0 | 0 | 0 | 18.9082 | 0 | 0 | 40.6278
2044575 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-5 35-19-L00374_956676408_956676408 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 22:33:39 | 30.09.2021 00:25:52 | 1.8703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41504
2044576 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-337 35-18-L00337__72410507_72410507 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 22:46:09 | 30.09.2021 01:07:53 | 2.3622 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68.619 | 0 | 0 | 0 | 1.1681 | 0 | 0 | 69.7871
2044585 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMAVLU TR-1 35-16-M00123_35-16-M00123_2351668 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 23:48:27 | 30.09.2021 01:30:40 | 1.7036 | 0 | 89 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15.2036 | 0 | 0.67482 | 0 | 5.8477 | 0 | 0 | 21.7262
2044588 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-333 35-19-L00309_956683235_956683235 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 00:00:24 | 30.09.2021 01:08:09 | 1.1292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65589
2044593 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-262 ÇİÇEKÇİ PARKI 35-18-L00262_A A01_79363641 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 00:30:15 | 30.09.2021 01:51:06 | 1.3475 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5707
2044595 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-63 35-19-L00063_B_56377041_56377041 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 01:25:00 | 30.09.2021 01:45:18 | 0.33833 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7738 | 0 | 0.025182 | 0 | 0.33694 | 0 | 0 | 3.1359
2044597 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-175 35-18-L00175_35-18-L00175_49892683 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 01:50:00 | 30.09.2021 03:14:11 | 1.4031 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 125.6735 | 0 | 0 | 0 | 21.4356 | 0 | 0 | 147.1091
2044599 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-622 35-01-K00622_K-819 K03_2315474 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 02:04:37 | 30.09.2021 02:04:59 | 0.0061111 | 0 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 2.3732 | 0 | 0 | 0 | 0.20518 | 0 | 0.031858 | 2.6103
2044602 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1006 35-03-M01006_910289342_910289342 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 02:15:57 | 30.09.2021 02:49:49 | 0.56444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31004
2044603 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-870 35-02-K00870_B_56384051_56384051 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 02:18:17 | 30.09.2021 03:05:20 | 0.78417 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5893 | 0 | 0.16253 | 0 | 4.7905 | 0 | 0 | 24.5423
2044605 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_MEVLANA K06_2044353 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 03:03:04 | 30.09.2021 03:08:11 | 0.085147 | 0 | 4713 | 0 | 1 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 88.1381 | 0 | 0.026905 | 0 | 19.8075 | 0 | 0 | 107.9724
2044606 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 03:07:06 | 30.09.2021 03:08:06 | 0.016667 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0.0085096 | 2.7658 | 0.68557 | 0.93657 | 0.5629 | 0.4387 | 0.029803 | 0 | 5.4278
2044612 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_TR-B K12_2311276 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 03:17:13 | 30.09.2021 03:20:56 | 0.061944 | 0 | 14965 | 0 | 0 | 1 | 1037 | 0 | 2 | 0 | 231.8594 | 0 | 0 | 4.4732 | 40.5619 | 0 | 4.2186 | 281.1132
2044613 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_TR-A K06_2055497 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 03:17:04 | 30.09.2021 03:28:14 | 0.18611 | 0 | 13409 | 0 | 0 | 5 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 607.5363 | 0 | 0 | 19.8364 | 485.9686 | 0 | 0 | 1113.3412
2044620 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_B_56357678_56357678 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 04:43:38 | 30.09.2021 05:38:50 | 0.92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.1932 | 0 | 0 | 0 | 10.3981 | 0 | 0 | 11.5913
2044621 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMAVLU TR-1 35-16-M00123_35-16-M00123_2351668 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 04:51:31 | 30.09.2021 06:57:33 | 2.1006 | 0 | 89 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14.9691 | 0 | 0.82643 | 0 | 6.3202 | 0 | 0 | 22.1157
2044629 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_FABRİKALAR L14_2311059 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 06:35:30 | 30.09.2021 08:05:55 | 1.5069 | 0 | 136 | 0 | 0 | 16 | 23 | 16 | 3 | 0 | 34.3266 | 0 | 0 | 140.003 | 38.8354 | 1290.1412 | 79.815 | 1583.1212
2044634 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-1 35-31-L00078_47816994_56352552_56352552 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 07:18:18 | 30.09.2021 11:24:34 | 4.1044 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5343 | 0 | 11.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.67
2044636 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | HALİM İNMEZ SULAMA GRUBU 35-29-L00231_35-29-L00231_2372131 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 07:08:47 | 30.09.2021 08:42:26 | 1.5608 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.007 | 0 | 19.5324 | 0 | 28.558 | 0 | 0 | 58.0974
2044638 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_MORDOĞAN YUVAKENT L06_2318869 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 07:12:28 | 30.09.2021 09:57:47 | 2.7553 | 0 | 237 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 149.4344 | 0 | 2.3178 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | 161.0854
2044639 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-100 BELKENT 35-18-L00100_950442179_950442179 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 07:24:24 | 30.09.2021 08:50:07 | 1.4286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79391
2044640 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 07:33:27 | 30.09.2021 09:06:09 | 1.545 | 0 | 415 | 126 | 68 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 159.3603 | 579.9069 | 134.3129 | 73.269 | 33.3386 | 0 | 0 | 980.1878
2044641 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139496 M03_53139496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 07:42:17 | 30.09.2021 07:42:47 | 0.0083333 | 0 | 690 | 1 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.63795 | 0.1429 | 0.21407 | 0 | 0.075983 | 0 | 0 | 1.0709
2044643 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YÜKSEKKÖY TR-1 35-17-M00184_950300005_950300005 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 07:30:57 | 30.09.2021 11:04:23 | 3.5572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54149
2044644 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _962768063_962768063 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 07:59:42 | 30.09.2021 09:36:34 | 1.6144 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7887
2044646 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 08:11:30 | 30.09.2021 08:12:17 | 0.013056 | 2 | 230 | 34 | 96 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0.010425 | 0.39295 | 5.7712 | 1.6613 | 0.7387 | 1.5109 | 0 | 0 | 10.0854
2044647 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇAMPINAR YAŞAR ÖZ 45-81-M00184_A_56401945_56401945 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 08:12:00 | 30.09.2021 13:04:31 | 4.8753 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5213
2044648 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAŞIBÜYÜK TR-1 45-77-L00218_945492041_945492041 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 08:10:21 | 30.09.2021 08:49:04 | 0.64528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12369
2044651 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 08:30:58 | 30.09.2021 09:44:35 | 1.2269 | 0 | 1148 | 4 | 1 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 156.8225 | 16.5494 | 0.16969 | 39.9399 | 19.7481 | 0 | 0 | 233.2295
2044652 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKALTEPE TR-3 (PALAMUTARASI) 35-22-M00185_955271979_955271979 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 08:29:14 | 30.09.2021 09:39:43 | 1.1747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093151
2044654 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMAVLU TR-1 35-16-M00123_35-16-M00123_2351668 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 09:33:57 | 30.09.2021 11:01:41 | 1.4622 | 0 | 89 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 0 | 0.79123 | 0 | 8.5684 | 0 | 0 | 23.9095
2044657 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 08:43:20 | 30.09.2021 09:00:37 | 0.28806 | 1 | 284 | 48 | 57 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.031667 | 14.9435 | 55.2712 | 14.7372 | 6.4804 | 2.4128 | 0 | 0 | 93.8767
2044660 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | OVACIK KÖYÜ ÇAMİÇİ TR-3 35-27-L00270_C_56354395_56354395 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 08:31:14 | 30.09.2021 11:38:49 | 3.1264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8097
2044671 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_KAPTANOĞLU M07_72159670 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.09.2021 08:58:17 | 30.09.2021 09:21:44 | 0.39083 | 0 | 2179 | 0 | 46 | 6 | 131 | 6 | 1 | 0 | 203.8145 | 0 | 12.1963 | 366.5829 | 45.4667 | 168.3945 | 0.18395 | 796.6389
2044672 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_65314110 M28_65314110 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 08:59:57 | 30.09.2021 10:09:31 | 1.1594 | 0 | 554 | 0 | 1 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 135.4077 | 0 | 0.063619 | 8.9439 | 66.4962 | 0 | 0 | 210.9114
2044673 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3766 35-04-K03766_A_56378612_56378612 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 08:59:57 | 30.09.2021 16:39:46 | 7.6634 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 431.7134 | 0 | 0 | 0 | 23.2501 | 0 | 0 | 454.9634
2044674 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _B_56406641_56406641 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 09:00:04 | 30.09.2021 16:54:03 | 7.8996 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5191 | 0 | 76.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0794
2044677 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ÇAKMAKLI TR-1 45-80-M00170_45-80-M00170_2373948 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 09:01:49 | 30.09.2021 15:51:45 | 6.832 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 135.8612 | 0 | 31.4124 | 0 | 31.2632 | 0 | 0 | 198.5367
2044678 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | BEDELLER TR-1 45-80-M00089_45-80-M00089_2372245 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 09:04:18 | 30.09.2021 18:00:56 | 8.9438 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 205.1291 | 0 | 21.3407 | 0 | 30.872 | 0 | 0 | 257.3418
2044680 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-28 35-27-M00028_KOZLUDERE TR-29 M02_66129632 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 09:04:27 | 30.09.2021 09:08:00 | 0.059167 | 0 | 1495 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19.9603 | 0 | 0.020678 | 0 | 1.1811 | 0 | 0 | 21.162
2044681 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇULAR TR-8 35-19-M00220_35-19-M00220_2350422 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 09:05:32 | 30.09.2021 17:08:02 | 8.0414 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86.9835 | 0 | 110.0918 | 0 | 63.993 | 0 | 0 | 261.0683
2044682 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-2 45-83-M00439_45-83-M00439_2357210 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 09:05:52 | 30.09.2021 17:40:42 | 8.5805 | 0 | 96 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 370.5195 | 0 | 159.5383 | 0 | 81.231 | 0 | 0 | 611.2888
2044683 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-67 35-19-L00067_35-19-L00067_2376837 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 09:02:10 | 30.09.2021 09:31:11 | 0.48361 | 0 | 167 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.5049 | 0 | 6.2435 | 0 | 5.6438 | 0 | 0 | 39.3922
2044685 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-28 35-27-M00028_KOZLUDERE TR-29 M02_66129627 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 09:10:18 | 30.09.2021 16:43:53 | 7.5596 | 0 | 1495 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2761.6128 | 0 | 2.8131 | 0 | 172.8605 | 0 | 0 | 2937.2863
2044686 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-3 35-13-M00055_946422425_946422425 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 09:08:21 | 30.09.2021 11:12:40 | 2.0719 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8806
2044687 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ALLAHDİYEN TR-1 45-78-L00279__81571284_81571284 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 09:10:00 | 30.09.2021 13:16:00 | 4.1 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.9583 | 0 | 0.086896 | 0 | 48.304 | 0 | 0 | 73.3492
2044688 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2642 35-01-M02642__79594787_79594787 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 09:03:00 | 30.09.2021 14:20:05 | 5.2847 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 134.7943 | 0 | 0 | 0 | 95.8128 | 0 | 0 | 230.607
2044689 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_65897266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 09:12:27 | 30.09.2021 09:43:56 | 0.52472 | 12 | 1619 | 6 | 247 | 12 | 171 | 0 | 0 | 4.4721 | 194.7345 | 37.0131 | 146.0869 | 18.4508 | 68.01 | 0 | 0 | 468.7674
2044691 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_BAĞARASI M04_72155662 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 09:16:39 | 30.09.2021 09:43:57 | 0.45475 | 8 | 4 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.229 | 0.24426 | 101.1641 | 0 | 147.0719 | 0.056233 | 0 | 0 | 249.7655
2044692 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2829 35-01-K02829_911943342_911943342 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 09:14:38 | 30.09.2021 10:55:50 | 1.6867 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8121
2044694 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-97 35-18-L00097_950460885_950460885 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 09:21:00 | 30.09.2021 10:36:11 | 1.2531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27531
2044698 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-77 ARDACAN SİTESİ 35-14-L00077_956640388_956640388 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 09:16:57 | 30.09.2021 10:30:52 | 1.2319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61447
2044699 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-18 35-26-M00018_A A1b_5759465 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 09:27:00 | 30.09.2021 10:15:38 | 0.81056 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5737 | 0 | 0 | 0 | 0.14852 | 0 | 0 | 17.7222
2044701 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1636 35-01-K01636_B_56383615_56383615 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 09:23:00 | 30.09.2021 10:36:00 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1562 | 0 | 9.8939 | 69.0502
2044702 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-240 35-01-K00240_TRAFO K04_2068537 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 09:31:47 | 30.09.2021 17:57:56 | 8.4358 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1292.1391 | 0 | 0 | 0 | 770.9623 | 0 | 0 | 2063.1014
2044703 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | İĞDELİ AZMANLAR SOKAK TR-5 35-31-L00343_35-31-L00343_2365272 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 09:32:26 | 30.09.2021 17:12:53 | 7.6742 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.851 | 0 | 23.2335 | 0 | 39.6341 | 0 | 0 | 109.7186
2044705 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/19 (ESKİ TR-2/72) 45-83-L00072_955174012_955174012 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 09:27:23 | 30.09.2021 11:39:28 | 2.2014 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7665
2044707 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_BERGAMA T.M.-GERİLİM M04_72044260 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 09:41:27 | 30.09.2021 09:42:07 | 0.011111 | 3 | 3195 | 64 | 379 | 29 | 286 | 0 | 0 | 0.062926 | 4.6333 | 2.3092 | 2.9042 | 1.5089 | 1.4316 | 0 | 0 | 12.85
2044709 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_ÇAMAVLU M05_79464826 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 09:33:57 | 30.09.2021 11:41:02 | 2.1181 | 0 | 768 | 21 | 21 | 6 | 123 | 1 | 0 | 0 | 231.6865 | 95.6306 | 47.6388 | 93.8288 | 91.4577 | 222.9255 | 0 | 783.1678
2044711 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-4 35-22-M00258_955281703_955281703 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 09:42:50 | 30.09.2021 13:57:43 | 4.2481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72453
2044713 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1399 35-03-M01399_35-03-M01399_41948129 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 09:51:02 | 30.09.2021 17:58:56 | 8.1317 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1897.3697 | 0 | 0 | 0 | 914.9194 | 0 | 0 | 2812.2891
2044717 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | KOYUNDERE TR-10 35-28-M00156_35-28-M00156_66533421 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 09:53:54 | 30.09.2021 13:49:59 | 3.9345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 370.7643 | 0 | 0 | 0 | 62.5296 | 0 | 0 | 433.2939
2044718 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAHSİN GÜLEÇ SULAMA GRUBU 35-29-L00669_B_56402751_56402751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 09:30:53 | 30.09.2021 12:55:42 | 3.4136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3159
2044719 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | MENDERES TR-1 35-32-M00001__72373639_72373639 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 09:53:00 | 30.09.2021 13:31:34 | 3.6428 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95944 | 0 | 0 | 0 | 0.45019 | 0 | 0 | 1.4096
2044721 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 09:58:37 | 30.09.2021 11:59:18 | 2.0114 | 0 | 270 | 3 | 5 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 135.7157 | 12.0581 | 5.9278 | 50.9934 | 46.3417 | 1148.517 | 0 | 1399.5537
2044723 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BEBEKLİ AHMETAĞA MAH. 45-77-L00201_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052915 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 10:00:08 | 30.09.2021 18:07:00 | 8.1143 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0308
2044724 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-2 35-30-M00002_TR-3 M02_72079707 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 10:00:50 | 30.09.2021 17:26:27 | 7.4268 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1375.3322 | 0 | 0 | 0 | 170.8486 | 0 | 0 | 1546.1808
2044726 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4506 35-03-K04506_910060089_910060089 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 09:40:30 | 30.09.2021 13:40:18 | 3.9967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84151
2044730 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KIRANLI 35-16-M00128_47470310_56394995_56394995 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.09.2021 10:01:37 | 30.09.2021 14:28:22 | 4.4458 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5922 | 0 | 0.33136 | 0 | 11.3126 | 0 | 0 | 33.2362
2044731 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_A_56375533_56375533 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 10:03:31 | 30.09.2021 11:32:00 | 1.4747 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.7813 | 0 | 0.77949 | 0 | 3.521 | 0 | 0 | 27.0818
2044733 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-142 35-15-L00142_35-15-L00142_66563737 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 10:04:22 | 30.09.2021 14:36:00 | 4.5272 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 387.7399 | 0 | 0 | 0 | 216.794 | 0 | 0 | 604.5339
2044734 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3768 35-02-K03768_99551639_99551639 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 09:58:42 | 30.09.2021 12:17:56 | 2.3206 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.712
2044735 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLIBEL TR-3 35-20-L00431_35-20-L00431_2374755 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 09:59:42 | 30.09.2021 12:44:33 | 2.7475 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 17.2798 | 0 | 1.3467 | 0 | 0 | 19.8665
2044736 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_BERGAMA T.M.-GERİLİM M04_72044260 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 10:11:17 | 30.09.2021 10:12:27 | 0.019444 | 3 | 3195 | 64 | 379 | 29 | 286 | 0 | 0 | 0.1158 | 8.5267 | 4.1658 | 5.3195 | 2.8078 | 2.6966 | 0 | 0 | 23.6322
2044737 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | EGE ÇELİK ÖZEL TR 35-17-M00467Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044711 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 10:15:40 | 30.09.2021 18:17:49 | 8.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9379 | 0 | 0 | 0 | 13.9379
2044738 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANİÇİ TR-2 35-28-M00264_953382047_953382047 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 10:14:30 | 30.09.2021 11:35:49 | 1.3553 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42305 | 0 | 4.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5544
2044739 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-8 35-25-M00008_955263162_955263162 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 10:06:55 | 30.09.2021 16:41:01 | 6.5683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3955
2044740 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKACIK TR-4 35-20-L00242_955212601_955212601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 10:18:47 | 30.09.2021 11:19:32 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053725
2044744 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-27-M00052_965806544_965806544 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 10:26:48 | 30.09.2021 12:36:04 | 2.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3842
2044746 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-9 35-28-M00590_953378268_953378268 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 10:29:13 | 30.09.2021 15:56:32 | 5.4553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7076
2044749 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_MORDOĞAN YUVAKENT L06_2318869 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 10:40:00 | 30.09.2021 14:35:43 | 3.9286 | 0 | 237 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 261.8882 | 0 | 3.8098 | 0 | 18.6854 | 0 | 0 | 284.3834
2044751 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2572 35-01-K02572__72410481_72410481 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 10:42:24 | 30.09.2021 12:30:31 | 1.8019 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.53 | 0 | 0 | 0 | 92.0996 | 0 | 0 | 132.6295
2044752 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/TR-7 35-26-L00210_8737192_56359075_56359075 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 10:52:27 | 30.09.2021 12:30:12 | 1.629 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6738 | 0 | 0 | 0 | 0.028029 | 0 | 0 | 8.7019
2044753 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞLAR TR-5 35-31-L00448_956597546_956597546 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 10:50:29 | 30.09.2021 14:08:56 | 3.3075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1535
2044755 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | SİNDEL TR-1 35-16-M00029_47495394_56396448_56396448 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 10:51:16 | 30.09.2021 15:11:21 | 4.3347 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7194 | 0 | 22.682 | 0 | 22.6355 | 0 | 0 | 56.0369
2044756 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/05 45-71-M00235_DAĞITIM TRAFOSU M09_2124675 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 10:58:26 | 30.09.2021 17:25:18 | 6.4477 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124.7374 | 0 | 0 | 0 | 0.70498 | 0 | 0 | 125.4424
2044758 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4431 35-01-K04431_911979433_911979433 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 10:53:35 | 30.09.2021 16:24:40 | 5.5181 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5256 | 0 | 0 | 0 | 0.85826 | 0 | 0 | 7.3838
2044760 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/100 45-83-M00781_955154076_955154076 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 10:50:59 | 30.09.2021 14:11:01 | 3.3339 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1191
2044762 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | YUKARI MİNNETLER TR-1 45-74-M00128_B_56400852_56400852 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 11:02:53 | 30.09.2021 13:36:30 | 2.5603 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1598 | 0 | 0 | 0 | 0.83179 | 0 | 0 | 2.9916
2044765 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-97 35-18-L00097_950453556_950453556 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 11:06:59 | 30.09.2021 13:04:47 | 1.9633 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.038
2044766 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_72102935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 11:08:47 | 30.09.2021 12:21:08 | 1.2058 | 0 | 317 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.3254 | 8.4534 | 1.3269 | 10.5071 | 6.2453 | 0 | 0 | 67.8581
2044768 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | OCAKLI TR-2 35-15-L00775_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049220 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 11:06:25 | 30.09.2021 12:36:04 | 1.4942 | 0 | 62 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.4026 | 0 | 109.3283 | 0 | 21.3769 | 0 | 0 | 156.1079
2044769 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEN DM 2-1/2 35-29-L00065_950343358_950343358 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 11:08:25 | 30.09.2021 14:56:57 | 3.8089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69405
2044771 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1338 35-03-K01338_944933009_944933009 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 11:11:24 | 30.09.2021 15:45:02 | 4.5606 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7372
2044773 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALİBEYLİ M05_72044680 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 11:03:47 | 30.09.2021 13:05:34 | 2.0297 | 0 | 223 | 5 | 95 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 79.918 | 13.521 | 184.4234 | 27.4555 | 12.724 | 0 | 0 | 318.0419
2044775 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BAHÇEDERE TR-1 45-73-M00556_45-73-M00556_2355785 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 11:20:07 | 30.09.2021 12:31:38 | 1.1919 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3189 | 0 | 1.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1623
2044776 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_950427001_950427001 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 11:19:54 | 30.09.2021 14:23:13 | 3.0553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 3.8494 | 0 | 0 | 6.9795
2044779 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 11:26:10 | 30.09.2021 11:26:37 | 0.0075 | 1 | 367 | 113 | 83 | 13 | 38 | 2 | 0 | 0.0040871 | 1.0929 | 2.9272 | 1.2536 | 0.60271 | 0.31247 | 1.8172 | 0 | 8.0102
2044781 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956640690_956640690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 11:24:33 | 30.09.2021 12:47:03 | 1.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34793
2044784 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/37-A 45-71-M02282_953215479_953215479 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 11:14:13 | 30.09.2021 14:12:33 | 2.9722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7511
2044788 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | BAYINDIR ÇİÇEK ÜRET.KOOP. ÖZEL TR 35-20-L00078Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039341 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 11:37:52 | 30.09.2021 14:12:19 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9831 | 0 | 0 | 0 | 74.9831
2044795 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_953215980_953215980 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 11:52:00 | 30.09.2021 13:03:30 | 1.1917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45677
2044796 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-12/03 (KIZ YURDU YANI) 45-71-M00317_45-71-M00317_72099159 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 11:46:16 | 30.09.2021 14:49:11 | 3.0486 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 140.9769 | 0 | 0 | 0 | 56.2191 | 0 | 0 | 197.196
2044801 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244782 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.09.2021 11:57:13 | 30.09.2021 14:36:13 | 2.65 | 1 | 367 | 113 | 83 | 13 | 38 | 2 | 0 | 1.4539 | 388.773 | 1072.7154 | 436.8414 | 215.9542 | 114.4814 | 599.3484 | 0 | 2829.5676
2044802 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_C_56379221_56379221 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 12:00:00 | 30.09.2021 12:59:51 | 0.9975 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5434 | 0 | 0.085479 | 0 | 0.6478 | 0 | 0 | 16.2766
2044804 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_YOLÜSTÜ MERKEZ L08_2074336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 12:02:09 | 30.09.2021 12:23:29 | 0.35556 | 0 | 369 | 0 | 38 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 40.0293 | 0 | 79.1056 | 0.73231 | 67.5563 | 0 | 0 | 187.4234
2044805 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2062382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 12:03:18 | 30.09.2021 12:41:24 | 0.635 | 0 | 1597 | 35 | 148 | 11 | 210 | 1 | 1 | 0 | 245.0485 | 135.5856 | 257.1832 | 80.8729 | 231.2739 | 221.6181 | 16.3397 | 1187.9219
2044807 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-885 35-04-K00885_99087494_99087494 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 12:01:45 | 30.09.2021 14:25:17 | 2.3922 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4864
2044810 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-1 35-27-L00128_A_56370256_56370256 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 12:01:18 | 30.09.2021 15:50:44 | 3.8239 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7066
2044813 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2330031 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 12:06:57 | 30.09.2021 13:22:47 | 1.2639 | 4 | 137 | 5 | 57 | 6 | 51 | 0 | 0 | 3.0639 | 56.7223 | 51.9848 | 85.3184 | 127.6152 | 57.5259 | 0 | 0 | 382.2306
2044816 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-61 İSTUR 35-14-L00061_956639548_956639548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 12:18:34 | 30.09.2021 13:13:01 | 0.9075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25442
2044820 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 35-19-L00076_956669580_956669580 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 12:38:30 | 30.09.2021 17:43:23 | 5.0814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8705 | 0 | 0 | 0 | 24.0317 | 0 | 0 | 27.9023
2044823 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2058779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 12:43:27 | 30.09.2021 13:46:20 | 1.0481 | 0 | 2130 | 21 | 639 | 36 | 542 | 2 | 0 | 0 | 672.732 | 113.7791 | 1224.6882 | 214.6448 | 854.0861 | 346.5634 | 0 | 3426.4935
2044824 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-50 35-15-M00050_950364810_950364810 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 12:42:04 | 30.09.2021 14:49:04 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71615 | 0 | 0 | 0.71615
2044826 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇALTEPE TR-1 45-80-M00162_956546507_956546507 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 12:41:00 | 30.09.2021 14:25:16 | 1.7378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010019
2044829 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KFC KÖK 35-28-M00534_HatBaşıAyırıcı_53133578 M01_53133578 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 12:52:32 | 30.09.2021 17:11:26 | 4.315 | 13 | 18 | 4 | 37 | 6 | 11 | 0 | 0 | 32.7923 | 19.7488 | 29.4065 | 152.7555 | 221.2444 | 71.8639 | 0 | 0 | 527.8114
2044831 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2572 35-01-K02572__72410481_72410481 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 12:31:00 | 30.09.2021 15:11:23 | 2.6731 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.365 | 0 | 0 | 0 | 144.6825 | 0 | 0 | 206.0475
2044833 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2572 35-01-K02572_G G1_61277866 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 12:31:00 | 30.09.2021 14:54:10 | 2.3861 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 82.2559 | 0 | 0 | 0 | 45.7728 | 0 | 0 | 128.0287
2044837 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_ÇAYIR L03_72119386 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 12:58:57 | 30.09.2021 15:12:23 | 2.2239 | 2 | 607 | 2 | 180 | 1 | 94 | 0 | 0 | 5.8716 | 566.9216 | 6.5252 | 271.9431 | 26.9336 | 330.6028 | 0 | 0 | 1208.7979
2044841 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_FABRİKALAR L14_2054180 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 13:19:26 | 30.09.2021 13:46:43 | 0.45472 | 0 | 136 | 0 | 0 | 16 | 23 | 16 | 3 | 0 | 14.9283 | 0 | 0 | 68.9835 | 23.3879 | 638.519 | 41.711 | 787.5296
2044842 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3076(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03076_A_56363793_56363793 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.09.2021 13:16:02 | 30.09.2021 17:22:59 | 4.1158 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 157.1676 | 0 | 0 | 0 | 81.8845 | 0 | 0 | 239.0521
2044845 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_47793595_56351957_56351957 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 13:03:22 | 30.09.2021 14:51:37 | 1.8042 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4195
2044846 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_GÖRDES GİRİŞ M04_67577852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 13:33:57 | 30.09.2021 14:14:00 | 0.6675 | 0 | 3079 | 1 | 50 | 7 | 361 | 0 | 0 | 0 | 250.3772 | 2.0482 | 11.6628 | 7.3518 | 106.2705 | 0 | 0 | 377.7105
2044847 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4325 35-04-K04325_99255757_99255757 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.09.2021 13:37:36 | 30.09.2021 17:12:37 | 3.5836 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1321
2044849 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇITAK TR-1 35-17-M00438_950305009_950305009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 13:37:49 | 30.09.2021 15:44:52 | 2.1175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4116
2044851 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-3 35-31-L00113_47863297_56391790_56391790 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 13:43:33 | 30.09.2021 17:43:59 | 4.0072 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2095 | 0 | 3.0804 | 0 | 0 | 35.2899
2044855 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HACIRAHMANLI TR-8 45-80-M00085__72374818_72374818 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 13:35:51 | 30.09.2021 14:53:35 | 1.2956 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5606 | 0 | 0.60601 | 0 | 0.050632 | 0 | 0 | 10.2173
2044857 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRENCİK TR-1 45-71-M01564_953206556_953206556 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 13:37:51 | 30.09.2021 16:11:24 | 2.5592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2766
2044858 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-50 35-15-M00050_48866837_56365068_56365068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 13:05:39 | 30.09.2021 14:57:38 | 1.8664 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2.2189 | 0 | 26.2078 | 0 | 61.6833 | 0 | 15.1055 | 105.2155
2044860 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAPAKLI TR-2 45-72-M00315_A_56394727_56394727 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 13:59:43 | 30.09.2021 15:13:08 | 1.2236 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1135 | 0 | 0 | 0 | 2.6148 | 0 | 0 | 5.7283
2044861 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YUKARI KIZILCA TR-2 35-27-L00052_B_56406141_56406141 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 14:01:33 | 30.09.2021 15:10:12 | 1.1442 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4339 | 0 | 0.26539 | 0 | 0.98362 | 0 | 0 | 27.6829
2044864 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | HACIRAHMANLI TR-3 45-80-M00075_HACIRAHMANLI TR-1 KÖK M02_72197964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 14:13:30 | 30.09.2021 14:38:21 | 0.41417 | 0 | 1133 | 0 | 12 | 1 | 101 | 2 | 3 | 0 | 113.0797 | 0 | 11.3589 | 5.8163 | 36.2562 | 306.6296 | 10.938 | 484.0786
2044866 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/37-A 45-71-M02282_953215432_953215432 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.09.2021 14:18:00 | 30.09.2021 15:43:47 | 1.4297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29128
2044868 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_35-15-L00358_2365314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 14:23:50 | 30.09.2021 14:57:00 | 0.55278 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3707 | 0 | 6.8558 | 0 | 1.1381 | 0 | 0 | 9.3646
2044870 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/37-A 45-71-M02282_953215451_953215451 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.09.2021 14:29:00 | 30.09.2021 15:10:20 | 0.68889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2044872 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 14:31:27 | 30.09.2021 14:32:07 | 0.011111 | 3 | 1368 | 66 | 411 | 13 | 70 | 0 | 0 | 0.015151 | 2.0608 | 10.3634 | 3.9678 | 1.961 | 2.3515 | 0 | 0 | 20.7196
2044874 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_915134361_915134361 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 14:37:06 | 30.09.2021 19:12:33 | 4.5908 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9186 | 0 | 0 | 0 | 14.4896 | 0 | 0 | 25.4082
2044875 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2642 35-01-M02642__79594787_79594787 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 14:21:00 | 30.09.2021 15:48:56 | 1.4656 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.3022 | 0 | 0 | 0 | 29.073 | 0 | 0 | 68.3752
2044876 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KADIDAĞ TR-2 45-72-L00123_956501655_956501655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 14:40:17 | 30.09.2021 17:36:32 | 2.9375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3226
2044878 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-142 35-15-L00142_35-15-L00142_66563737 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 14:43:00 | 30.09.2021 17:21:00 | 2.6333 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 233.1899 | 0 | 0 | 0 | 130.362 | 0 | 0 | 363.5519
2044882 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-58 35-30-L00058_E_56367279_56367279 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 14:28:52 | 30.09.2021 17:42:30 | 3.2272 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8966
2044885 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALLICA TR-3 45-72-L00549_956511933_956511933 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 14:58:22 | 30.09.2021 18:24:47 | 3.4403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7097 | 0 | 0 | 0 | 3.2317 | 0 | 0 | 4.9414
2044886 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139381 M04_53139381 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 14:44:51 | 30.09.2021 15:44:03 | 0.98667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5861 | 0 | 13.2698 | 0 | 0 | 0 | 80.8559
2044887 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-17 35-29-M00452_950330862_950330862 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 15:07:34 | 30.09.2021 18:21:27 | 3.2314 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3402 | 0 | 0 | 0 | 2.2039 | 0 | 0 | 3.5441
2044892 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-12 45-72-L00332_B_56392884_56392884 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 15:09:33 | 30.09.2021 18:00:49 | 2.8544 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10192 | 0 | 37.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7431
2044893 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-2 35-25-M00002_955259792_955259792 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 15:09:29 | 30.09.2021 18:27:29 | 3.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8546 | 0 | 0 | 0 | 0.95564 | 0 | 0 | 4.8102
2044896 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-112 SANAYİ İÇİ 35-26-M00112_35-26-M00112_2360097 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 15:12:27 | 30.09.2021 16:02:27 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0.76827 | 0 | 0 | 0 | 113.7643 | 0 | 0 | 114.5325
2044899 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇAYIRLI TR-1 35-29-L00206__72399354_72399354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 15:25:09 | 30.09.2021 17:31:52 | 2.1119 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6714 | 0 | 2.2386 | 0 | 10.2798 | 0 | 0 | 16.1898
2044902 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-50 35-15-M00050_950364440_950364440 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 15:19:49 | 30.09.2021 17:30:10 | 2.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18111 | 0 | 0 | 0.18111
2044903 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _B_56392316_56392316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 15:15:50 | 30.09.2021 16:56:12 | 1.6728 | 0 | 62 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.4859 | 0 | 4.4366 | 0 | 4.4521 | 0 | 0 | 30.3746
2044904 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-70 35-16-L00070_953334738_953334738 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 15:33:09 | 30.09.2021 16:45:38 | 1.2081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14478
2044905 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TR-5 35-20-L00138_955213563_955213563 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 15:35:54 | 30.09.2021 18:41:03 | 3.0858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69514
2044909 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/6 (DM-10) 45-71-M00276_958158056_958158056 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.09.2021 15:46:00 | 30.09.2021 16:28:52 | 0.71444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6575
2044911 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-1 35-15-L00365_950403059_950403059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 15:38:43 | 30.09.2021 19:23:50 | 3.7519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.123
2044912 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAKÖY TR-1 45-75-M00249_945616849_945616849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 15:47:02 | 30.09.2021 17:34:58 | 1.7989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57607
2044913 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3209 35-03-K03209_910241515_910241515 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 15:48:00 | 30.09.2021 22:11:59 | 6.3997 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6978
2044914 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_48137784_56395641_56395641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 15:48:52 | 30.09.2021 17:05:59 | 1.2853 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41382 | 0 | 9.4367 | 0 | 0.02252 | 0 | 0 | 9.873
2044915 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI YENİKÖY TR-3 45-83-L00444_A_56395007_56395007 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 15:47:58 | 30.09.2021 16:53:33 | 1.0931 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2593 | 0 | 0.26898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5283
2044918 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 16:08:48 | 30.09.2021 16:09:18 | 0.0083333 | 1 | 367 | 113 | 83 | 13 | 38 | 2 | 0 | 0.0046747 | 1.25 | 3.3817 | 1.3695 | 0.69055 | 0.36212 | 1.9513 | 0 | 9.0099
2044920 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 16:13:08 | 30.09.2021 17:18:31 | 1.0897 | 2 | 300 | 41 | 17 | 7 | 39 | 0 | 0 | 2.3216 | 58.4388 | 138.4874 | 14.6473 | 184.811 | 17.6716 | 0 | 0 | 416.3778
2044921 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/1 35-26-M00769__56360834_56360834 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 16:01:51 | 30.09.2021 17:22:07 | 1.3378 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.4587 | 0 | 0 | 0 | 0.19887 | 0 | 0 | 15.6576
2044926 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/45 45-72-M00045_C_56390264_56390264 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 16:22:01 | 30.09.2021 18:30:24 | 2.1397 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013256 | 0 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5965
2044928 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_65314110 M28_65314110 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 16:22:48 | 30.09.2021 17:28:00 | 1.0867 | 0 | 554 | 0 | 1 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 140.7275 | 0 | 0.062738 | 9.0092 | 69.513 | 0 | 0 | 219.3123
2044930 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/22 45-83-M00022_48048637_56400706_56400706 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 16:27:21 | 30.09.2021 18:25:51 | 1.975 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63626 | 0 | 6.9608 | 0 | 0.61287 | 0 | 0 | 8.2099
2044935 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_6599270_56389445_56389445 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 16:34:59 | 30.09.2021 17:38:55 | 1.0656 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.5708 | 0 | 0 | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 23.8065
2044938 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3236 35-03-K03236_910820243_910820243 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 16:42:25 | 30.09.2021 19:01:15 | 2.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39147 | 0 | 0 | 0.39147
2044941 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-77 BAKLACI KÖYÜ 45-73-M00077_45-73-M00077_2354328 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 16:51:08 | 30.09.2021 17:26:36 | 0.59111 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.5488 | 0 | 0.98792 | 0 | 14.945 | 0 | 0 | 33.4817
2044943 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1906 35-10-K01906_912600611_912600611 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 16:32:40 | 30.09.2021 18:18:21 | 1.7614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31719
2044945 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ALİAĞA RES M06_2310718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 16:52:50 | 30.09.2021 17:21:09 | 0.47194 | 0 | 698 | 3 | 11 | 8 | 32 | 2 | 0 | 0 | 72.1047 | 26.4614 | 2.0113 | 85.3134 | 6.8428 | 67.1866 | 0 | 259.9202
2044946 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİM İNMEZ SULAMA GRUBU 35-29-L00231_950337706_950337706 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 16:31:59 | 30.09.2021 20:50:26 | 4.3075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7503
2044947 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DM-1/TR-3 35-14-M00314_35-14-M00314_2370809 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 17:02:44 | 30.09.2021 20:33:34 | 3.5139 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 138.229 | 0 | 0 | 0 | 12.2147 | 0 | 0 | 150.4437
2044948 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_OMS METAL M02_66442958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 16:48:50 | 30.09.2021 17:41:52 | 0.88389 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0.23186 | 0 | 0.3777 | 0.30353 | 87.7389 | 0 | 75.009 | 0 | 163.661
2044950 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-1 45-72-L00271_967143604_967143604 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 16:58:54 | 30.09.2021 19:37:18 | 2.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39207
2044953 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | UZUNALAN TR-1 45-72-M00212_45-72-M00212_2372502 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 16:51:18 | 30.09.2021 19:48:00 | 2.945 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.124 | 0 | 1.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2893
2044954 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ALİAĞA RES M06_2310718 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 17:26:27 | 30.09.2021 18:50:54 | 1.4075 | 0 | 698 | 3 | 11 | 8 | 32 | 2 | 0 | 0 | 220.9808 | 77.9271 | 5.982 | 235.3139 | 18.5577 | 174.9153 | 0 | 733.6769
2044958 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956640636_956640636 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 17:11:43 | 30.09.2021 18:53:52 | 1.7025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19757
2044959 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ TR-1 35-15-L00095_C_56361123_56361123 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 17:05:02 | 30.09.2021 21:47:24 | 4.7061 | 0 | 86 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 105.0105 | 0 | 80.4483 | 0 | 46.1831 | 0 | 0 | 231.6418
2044960 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-259 KAVAKLIDERE 35-14-M00259_956649796_956649796 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 17:26:44 | 30.09.2021 23:42:29 | 6.2625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2044961 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2337 35-03-K02337_A a3b_5812867 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 17:19:48 | 30.09.2021 19:29:13 | 2.1569 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.7875 | 0 | 0 | 0 | 0.9742 | 0 | 0 | 18.7617
2044962 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138968 M05_53138968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 17:38:08 | 30.09.2021 17:39:18 | 0.019444 | 2 | 228 | 73 | 93 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0.0050338 | 0.92373 | 9.922 | 5.2464 | 0.076245 | 0.20135 | 0.32341 | 0 | 16.6981
2044965 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 17:20:05 | 30.09.2021 18:34:03 | 1.2328 | 1 | 22 | 0 | 61 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0.86519 | 10.5946 | 0 | 67.2225 | 0 | 4.2435 | 641.9073 | 0 | 724.8331
2044966 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_OMS METAL M02_66442991 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 17:44:00 | 30.09.2021 18:07:30 | 0.39167 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0.10426 | 0 | 0.16592 | 0.13405 | 37.0119 | 0 | 30.6953 | 0 | 68.1114
2044968 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HAMİT TR-2 45-72-M00229_B_56407469_56407469 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 17:47:07 | 30.09.2021 22:02:28 | 4.2558 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.4409 | 0 | 9.1059 | 0 | 11.4542 | 0 | 0 | 42.0011
2044969 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | OSMAN SÜREN VE ARKADAŞLARI 35-24-M00026_35-24-M00026_58184970 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 17:46:46 | 30.09.2021 19:14:26 | 1.4611 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1783 | 2.542 | 0 | 0 | 0 | 26.7204
2044971 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-25 35-14-L00025_956662178_956662178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 17:46:56 | 30.09.2021 20:20:45 | 2.5636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46577
2044972 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_A_56385636_56385636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 18:00:34 | 30.09.2021 19:51:08 | 1.8428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051284 | 0 | 4.0332 | 0 | 0 | 4.0384
2044973 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-86 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00086_956637967_956637967 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 17:52:24 | 01.10.2021 00:03:25 | 6.1836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1816
2044975 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİTKÖY TR-2 35-16-M00060_953320803_953320803 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 18:08:44 | 30.09.2021 19:49:27 | 1.6786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12081
2044977 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/TR09-A 45-71-M02372_953244795_953244795 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.09.2021 18:20:32 | 30.09.2021 21:37:07 | 3.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.573 | 0 | 0 | 8.573
2044978 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-428 35-18-L00428_950459797_950459797 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 18:12:58 | 30.09.2021 20:01:45 | 1.8131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4009
2044981 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRKEŞ TR-2 45-80-M00123_956534308_956534308 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 18:30:27 | 30.09.2021 20:20:43 | 1.8378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24728
2044983 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-62 İSTUR 35-14-L00062_956639406_956639406 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 18:17:42 | 30.09.2021 22:54:14 | 4.6089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3361
2044985 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4309 35-02-K04309_913436686_913436686 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 18:33:42 | 30.09.2021 21:59:03 | 3.4225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9234
2044986 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KARAKURT TARIMSAL SULAMA TR-1 45-76-L00036_45-76-L00036_2359908 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 18:32:51 | 30.09.2021 20:03:45 | 1.515 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25187 | 0 | 35.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9403
2044989 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-118 35-15-M00118_950360645_950360645 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 18:47:42 | 01.10.2021 01:05:23 | 6.2947 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0497
2044991 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 18:50:38 | 30.09.2021 20:13:50 | 1.3867 | 3 | 23 | 111 | 278 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0.89559 | 10.4044 | 123.9907 | 206.9235 | 12.9665 | 44.5625 | 0 | 0 | 399.7432
2044992 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI UZUNÇINAR KÖYÜ 45-71-M00566_A_56404089_56404089 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 18:50:20 | 30.09.2021 20:14:17 | 1.3992 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3466 | 0 | 10.8626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2091
2044993 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HİSAR TR-2 35-31-L00119_47996461_56398072_56398072 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 18:55:00 | 30.09.2021 19:34:36 | 0.66 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7179 | 0 | 1.1774 | 0 | 6.9331 | 0 | 0 | 11.8284
2044997 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | GÖKKAYA TR-2 45-84-L00019_C_56404912_56404912 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.09.2021 18:57:52 | 30.09.2021 20:09:59 | 1.2019 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.789 | 0 | 0 | 0 | 0.16273 | 0 | 0 | 16.9517
2044998 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜTEVELLİ TR-3 45-80-M00102_956537627_956537627 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 18:55:15 | 30.09.2021 21:16:19 | 2.3511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074486
2045000 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİOBA TR-2 35-29-L00074_95000497419_95000497419 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 18:53:32 | 30.09.2021 20:32:51 | 1.6553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35017
2045001 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_953286764_953286764 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 18:50:54 | 30.09.2021 20:32:08 | 1.6872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64223
2045002 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | YANIKDAĞ TR-1 45-75-M00202_45-75-M00202_2362279 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 18:54:38 | 30.09.2021 20:37:37 | 1.7164 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1243 | 0 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.599
2045003 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-18 45-73-M00489_945639984_945639984 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 18:52:38 | 30.09.2021 20:51:42 | 1.9844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26496
2045004 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-238 35-01-K00238_912658226_912658226 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 19:05:12 | 30.09.2021 21:06:26 | 2.0206 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3126 | 0 | 0 | 0 | 0.65789 | 0 | 0 | 9.9705
2045008 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_A_56384515_56384515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 19:12:05 | 30.09.2021 22:07:11 | 2.9183 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4269
2045016 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | İLKKURŞUN MERKEZ TR-1 35-15-L00489_35-15-L00489_2365935 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 19:35:00 | 30.09.2021 20:02:14 | 0.45389 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.4928 | 0 | 0.37403 | 0 | 1.1888 | 0 | 0 | 13.0556
2045017 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | _A_56388219_56388219 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 19:23:01 | 30.09.2021 21:26:20 | 2.0553 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.9228 | 0 | 0 | 0 | 3.0813 | 0 | 0 | 50.0041
2045020 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ALİAĞA RES M06_2310718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 19:04:41 | 30.09.2021 19:57:39 | 0.88278 | 0 | 73 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20.6601 | 46.7243 | 0.19867 | 108.8185 | 1.8381 | 44.7734 | 0 | 223.013
2045021 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİÇİFTLİK TR-2 35-20-L00400_950324674_950324674 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 19:37:50 | 30.09.2021 20:59:32 | 1.3617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32031
2045023 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_48738029_56367686_56367686 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 19:40:31 | 30.09.2021 20:59:23 | 1.3144 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.90777 | 0 | 2.4903 | 0 | 43.1014 | 0 | 0 | 46.4994
2045024 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İYTE-2 M03_2061844 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.09.2021 20:01:47 | 30.09.2021 20:07:58 | 0.10306 | 19 | 11084 | 13 | 251 | 49 | 1072 | 2 | 16 | 25.4281 | 367.8118 | 5.7798 | 12.6864 | 45.1714 | 122.4027 | 2.1254 | 3.8928 | 585.2983
2045025 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_950372750_950372750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 19:59:06 | 30.09.2021 23:43:44 | 3.7439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2045026 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAŞIBÜYÜK TR-1 45-77-L00218_945492197_945492197 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 19:58:18 | 30.09.2021 20:51:44 | 0.89056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1666
2045027 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-103 MEZARLIK YOLU 35-26-M00103_35-26-M00103_2356819 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 20:00:58 | 30.09.2021 21:10:07 | 1.1525 | 0 | 198 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.1565 | 0 | 6.8604 | 0 | 11.0951 | 0 | 0 | 103.112
2045028 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/28-C 45-72-L00067_956512647_956512647 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 19:44:40 | 30.09.2021 21:03:55 | 1.3208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43993
2045030 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-2 ÇIKIŞ M04_2058327 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.09.2021 20:03:35 | 01.10.2021 00:31:30 | 4.4653 | 19 | 11105 | 13 | 251 | 47 | 1073 | 0 | 16 | 939.8736 | 13651.7593 | 210.4305 | 478.372 | 1698.0668 | 4294.0385 | 0 | 146.807 | 21419.3477
2045032 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARATEKE TR-6 35-29-L00783_950334211_950334211 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 20:01:04 | 30.09.2021 23:01:48 | 3.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4647 | 0 | 0 | 4.4647
2045033 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_OMS METAL M02_66442991 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 20:05:43 | 30.09.2021 22:46:53 | 2.6861 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0.78576 | 0 | 0.97023 | 0.83713 | 212.1679 | 0 | 158.7277 | 0 | 373.4887
2045036 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | MUZAFFER DURAL GRB. 35-20-L00097_10098357_56361047_56361047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 20:15:08 | 01.10.2021 00:18:38 | 4.0583 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1746 | 0 | 20.1479 | 0 | 0 | 98.3225
2045038 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | HACIVELİLER TR-1 35-16-M00157_47450983_56400052_56400052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 20:25:52 | 30.09.2021 23:25:50 | 2.9994 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2238
2045039 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-6/5 35-26-M00657__56359760_56359760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 20:21:53 | 30.09.2021 21:19:01 | 0.95222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41713
2045040 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-563 35-17-M00563_950312959_950312959 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 20:13:42 | 01.10.2021 00:50:01 | 4.6053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179
2045041 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_ŞEHİT KEMAL M05_66476614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 20:33:01 | 30.09.2021 20:44:00 | 0.18306 | 3 | 390 | 7 | 2 | 30 | 15 | 4 | 0 | 0.23787 | 21.714 | 26.0364 | 0.70901 | 70.6554 | 1.8985 | 48.463 | 0 | 169.7141
2045042 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-11F TURGUT ÖZAL-2 45-71-M00388__56403754_56403754 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 20:26:27 | 30.09.2021 23:18:55 | 2.8744 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1483
2045043 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_953240551_953240551 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 20:34:00 | 30.09.2021 23:39:20 | 3.0889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13843
2045046 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY TR-1 45-75-M00249_A_56394126_56394126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 20:28:28 | 30.09.2021 22:09:11 | 1.6786 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.7282 | 0 | 0 | 0 | 4.3696 | 0 | 0 | 16.0979
2045050 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKALAN TR-1 35-27-M00433_98954354_98954354 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 21:03:00 | 30.09.2021 22:36:45 | 1.5625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42664 | 0 | 0 | 0.42664
2045052 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 21:14:49 | 30.09.2021 21:18:17 | 0.057778 | 0 | 1048 | 5 | 29 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8.093 | 1.2123 | 0.62079 | 1.1979 | 1.0462 | 0 | 0 | 12.1702
2045054 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-122 35-01-K00122_911608914_911608914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 21:08:01 | 30.09.2021 22:47:40 | 1.6608 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6066
2045057 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SART TR-4 45-78-M00176_TR-11 M05_2109157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 21:49:00 | 30.09.2021 21:49:40 | 0.011111 | 0 | 654 | 0 | 28 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 1.647 | 0 | 0.44393 | 0 | 0.59271 | 0 | 0.26839 | 2.952
2045059 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1856 YAKAKÖY TR-5 35-02-M01856_99861424_99861424 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 21:39:17 | 30.09.2021 23:09:02 | 1.4958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529
2045062 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YÜKSEKKÖY TR-1 35-17-M00184_950300006_950300006 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 21:58:14 | 30.09.2021 23:36:28 | 1.6372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17384
2045063 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_KESİKKÖY-2 (PANAZTEPE DM) M10_2302936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 22:18:08 | 30.09.2021 22:58:20 | 0.67 | 15 | 726 | 20 | 44 | 32 | 107 | 10 | 0 | 8.7104 | 160.7902 | 37.0253 | 34.5652 | 190.7335 | 54.2225 | 267.4833 | 0 | 753.5303
2045066 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-14 35-17-M00214__56355214_56355214 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 22:29:44 | 30.09.2021 23:51:38 | 1.365 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.3327 | 0 | 0 | 0 | 0.22686 | 0 | 0 | 23.5596
2045069 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 22:49:03 | 30.09.2021 22:57:00 | 0.1325 | 0 | 2 | 50 | 202 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.23744 | 47.6223 | 117.6548 | 10.4223 | 16.4038 | 0 | 0 | 192.3406
2045070 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALK EĞİTİMCİLER TR-1 35-30-M00341_955306848_955306848 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 22:50:40 | 01.10.2021 01:48:37 | 2.9658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58917
2045071 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_GÜLBAHÇE L04_2314079 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.09.2021 20:52:00 | 01.10.2021 00:52:30 | 4.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0073 | 0 | 79.8067 | 0 | 88.814
2045072 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MORALILAR-1 SULAMA TR-7 45-72-M00359_45-72-M00359_2347620 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 22:38:56 | 30.09.2021 23:38:23 | 0.99083 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3834
2045075 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | BEYPINAR TR-1 45-81-M00122_45-81-M00122_2376132 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 22:51:48 | 30.09.2021 23:45:13 | 0.89028 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0852
2045077 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_47942817_56370820_56370820 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2021 23:38:51 | 01.10.2021 01:19:05 | 1.6706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 0.17696 | 0 | 0 | 2.1681
2045385 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-622 35-01-K00622_TRAFO K01_2057803 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 09:03:00 | 30.09.2021 17:28:00 | 8.4167 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 191.8475 | 0 | 0 | 0 | 706.0959 | 0 | 0 | 897.9435
2016114 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 00:00:14 | 16.09.2021 00:04:59 | 0.079167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004335 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-934 35-04-K00934_99355741_99355741 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2021 10:33:35 | 12.09.2021 12:28:01 | 1.9072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2034222 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4503 35-04-K04503_95000479101_95000479101 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.09.2021 14:12:51 | 18.09.2021 18:24:00 | 4.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004000 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-934 35-04-K00934_99355741_99355741 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 11:36:49 | 11.09.2021 13:23:16 | 1.7742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2044415 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-23 45-71-M00500_HASTANE M01_2076928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 16:05:00 | 29.09.2021 16:40:03 | 0.58417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1979821 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | ADALA DM 45-78-M00827_AGROLİVE GES ÇIKIŞ M05_66127568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 23:26:34 | 04.09.2021 00:33:28 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2044696 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GES SANTRALİ M02_73403238 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2021 09:24:23 | 30.09.2021 16:52:00 | 7.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2039827 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-285 35-14-M00305_943190121_943190121 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2021 11:30:49 | 21.09.2021 15:21:48 | 3.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005157 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-26-M00140_953083231_953083231 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 16:18:49 | 13.09.2021 16:52:57 | 0.56889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1958459 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | ŞEREMET GES ÖZEL TR 45-77-M00193Ö_ M03_55028178 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2021 11:16:57 | 01.09.2021 15:00:02 | 3.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2040363 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_CANBAZLI GES M02_50241538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 13:24:29 | 22.09.2021 14:18:51 | 0.90611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1979802 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-38 35-25-M00038_955290791_955290791 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2021 22:06:00 | 03.09.2021 23:39:13 | 1.5536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026712 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_KENT ENERJİ M17_72258321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2021 09:49:05 | 17.09.2021 10:39:00 | 0.83194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1958400 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/65 45-71-M00011_95000052359_95000052359 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2021 10:22:00 | 01.09.2021 11:05:13 | 0.72028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2042095 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-13 HIDIRLIK 35-14-M00013_956657600_956657600 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2021 12:59:41 | 25.09.2021 14:35:48 | 1.6019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2034020 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_GÖKÇUKUR GES-1 KÖK M06_72214981 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2021 01:38:55 | 18.09.2021 05:11:11 | 3.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026561 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2907 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02907_97469099_97469099 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2021 20:14:26 | 16.09.2021 21:38:00 | 1.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2043418 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÜNSONU GES ÖZEL TR 35-29-L00726Ö_ L01_41910970 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2021 11:25:00 | 28.09.2021 14:18:07 | 2.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2041752 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/73 45-72-M00073_95000139506_95000139506 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2021 18:04:12 | 24.09.2021 20:49:18 | 2.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015721 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | TEOS GES KÖK 35-14-M00341_TEOS GES-8 M05_65963750 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 04:28:06 | 15.09.2021 06:12:24 | 1.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015810 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/14E 45-71-M02099_95000571595_95000571595 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2021 09:49:24 | 15.09.2021 13:29:15 | 3.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004921 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-19-M00033_956662934_956662934 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 09:48:01 | 13.09.2021 12:49:14 | 3.0203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2044546 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/TR-2 45-72-L00063_915900036_915900036 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2021 20:30:43 | 30.09.2021 00:04:52 | 3.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003258 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TAT DM 35-26-M00070_SEPİCİ GES M012_64662313 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.09.2021 16:47:00 | 09.09.2021 21:21:21 | 4.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003699 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3113(YATIRIM REZERVE) 35-08-M03113_965414707_965414707 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2021 15:31:01 | 10.09.2021 19:00:54 | 3.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005236 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | TEOS GES KÖK 35-14-M00341_TEOS GES-8 M05_65963750 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2021 18:57:25 | 13.09.2021 21:32:27 | 2.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2040267 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-310 35-18-L00310_95000465194_95000465194 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 09:47:40 | 22.09.2021 12:00:49 | 2.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003971 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KURTTUTAN GES M02_2328101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2021 10:36:00 | 11.09.2021 11:14:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2040854 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_KENT ENERJİ M17_72258321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2021 11:03:54 | 23.09.2021 11:16:37 | 0.21194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2040834 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GES SANTRALİ M02_73403314 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2021 10:32:15 | 23.09.2021 16:46:40 | 6.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002414 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_TR-1 M15_2317323 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2021 10:56:21 | 08.09.2021 17:16:57 | 6.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1959423 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_BORNOVA GES KÖK M01_72257558 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2021 09:39:00 | 03.09.2021 17:09:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2040227 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_KENT ENERJİ M17_72258321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2021 09:10:14 | 22.09.2021 12:13:21 | 3.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TÜM BÖLGE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | TÜM BÖLGE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.030212 | 0.85383 | 0.030861 | 0.028043 | 0.26158 | 0.077198 | 0.06772 | 1.4229 | 0.1033 | 0.42576 | 5.0009 | 2.6198 | 0.047419
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.095092 | 2.9773 | 0.097365 | 1.2538 | 4.5488 | 1.9473 | 0.23592 | 7.8193 | 0.43504 | 8.201 | 85.4825 | 45.2626 | 0.26746
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.018046 | 0.052279 | 0.018073 | 0.03918 | 0.096153 | 0.051172 | 0.054544 | 0.65226 | 0.070238 | 2.2509 | 1.4939 | 1.8879 | 0.029996
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0078085 | 0.61897 | 0.0082904 | 0.01125 | 0.039392 | 0.017173 | 0.015621 | 0.1958 | 0.020352 | 0.13304 | 0.067019 | 0.10138 | 0.010629
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025493 | 0.013746 | 0.025483 | 0.18297 | 0.0019513 | 0.14487 | 0.065982 | 0.010094 | 0.064515 | 1.9264 | 0.031352 | 1.0176 | 0.036669
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.001483 | 0 | 0.0014818 | 0.00092211 | 0 | 0.00072802 | 0.0036823 | 0 | 0.0035856 | 0.040669 | 0 | 0.021166 | 0.0018259
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 4.1391e-05 | 0 | 4.1359e-05 | 0.0014996 | 0 | 0.001184 | 1.5028e-05 | 0 | 1.4633e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.0917e-05
Genel Toplam |  | 0.17817 | 4.5162 | 0.1816 | 1.5176 | 4.9479 | 2.2396 | 0.44349 | 10.1004 | 0.69704 | 12.9779 | 92.0757 | 50.9105 | 0.39407
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0013565 | 0.0026145 | 0.0013575 | 0.0014181 | 0.001827 | 0.0015042 | 0.0033605 | 0.091996 | 0.0056878 | 0.020384 | 0.02031 | 0.020349 | 0.0020873
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10123 | 8.9413 | 0.1082 | 1.4101 | 3.6689 | 1.8856 | 0.27366 | 8.7911 | 0.49729 | 3.3877 | 47.8638 | 24.7169 | 0.25688
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 3.0495e-05 | 0 | 3.0471e-05 | 1.6475e-05 | 0 | 1.3007e-05 | 0.00054301 | 0.026028 | 0.0012122 | 0.0057547 | 0.0047908 | 0.0052924 | 0.00022801
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021961 | 0 | 0.021943 | 0.11984 | 0.0044722 | 0.095556 | 0.049315 | 0 | 0.04802 | 1.2839 | 0 | 0.66819 | 0.029211
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12457 | 8.9439 | 0.13153 | 1.5314 | 3.6752 | 1.9826 | 0.32687 | 8.9091 | 0.55221 | 4.6978 | 47.8889 | 25.4108 | 0.28841
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2825471 | 2230 | 2827701 | 82125 | 21894 | 104019 | 551283 | 14865 | 566148 | 2445 | 2253 | 4698 | 3502566
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 628425.513 | 5985.965 | 634411.4781 | 49252.3816 | 52292.5872 | 101544.9688 | 320075.3602 | 239362.4868 | 559437.8469 | 24476.0549 | 483522.1651 | 507998.2201 | 1803392.5139
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 14037871.773 | 117300.888 | 14155172.661 | 535711.601 | 525196.763 | 1060908.364 | 3395989.56 | 3792890.65 | 7188880.21 | 97405.573 | 2408808.568 | 2506214.141 | 24911175.376
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.039018 | 1.1534 | 0.039877 | 0.042353 | 0.82838 | 0.13939 | 0.087159 | 2.2251 | 0.13386 | 0.54473 | 7.3114 | 3.5654 | 0.062032
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.09675 | 3.6259 | 0.09947 | 1.2155 | 6.0786 | 1.8159 | 0.25862 | 8.2859 | 0.43397 | 9.109 | 83.2724 | 42.2161 | 0.24597
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.019043 | 0.061967 | 0.019076 | 0.053176 | 0.11745 | 0.06111 | 0.053336 | 0.84628 | 0.070657 | 0.77468 | 0.62929 | 0.70978 | 0.029337
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.010102 | 0.83655 | 0.010739 | 0.015542 | 0.049866 | 0.019779 | 0.020324 | 0.3067 | 0.02658 | 0.17022 | 0.097984 | 0.13797 | 0.013697
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025192 | 0.018578 | 0.025187 | 0.22367 | 0.0062068 | 0.19682 | 0.069476 | 0.0038992 | 0.068044 | 2.267 | 0 | 1.255 | 0.037469
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0018327 | 0 | 0.0018313 | 0.0014908 | 0 | 0.0013067 | 0.0043941 | 0 | 0.0042981 | 0.046871 | 0 | 0.025947 | 0.0022566
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 3.7216e-05 | 0 | 3.7188e-05 | 0.001887 | 0 | 0.0016541 | 1.9613e-05 | 0 | 1.9184e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.844e-05
Genel Toplam |  | 0.19197 | 5.6964 | 0.19622 | 1.5536 | 7.0805 | 2.2359 | 0.49333 | 11.6679 | 0.73743 | 12.9126 | 91.3111 | 47.9103 | 0.39083
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0017919 | 0.0035335 | 0.0017932 | 0.002383 | 0.0058116 | 0.0028062 | 0.0043859 | 0.14497 | 0.0074569 | 0.02608 | 0.029694 | 0.027693 | 0.002778
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.094684 | 11.2878 | 0.10331 | 1.8337 | 5.9545 | 2.3424 | 0.29101 | 10.7704 | 0.51993 | 4.011 | 55.8647 | 27.1589 | 0.2546
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 2.3708e-05 | 0 | 2.369e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00069886 | 0.041016 | 0.0015796 | 0.0073627 | 0.0070043 | 0.0072027 | 0.00028791
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.020095 | 0 | 0.02008 | 0.12591 | 0.014225 | 0.11212 | 0.050834 | 0 | 0.049723 | 1.6427 | 0 | 0.90938 | 0.028061
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11659 | 11.2914 | 0.12521 | 1.9619 | 5.9745 | 2.4573 | 0.34693 | 10.9564 | 0.57869 | 5.6871 | 55.9014 | 28.1032 | 0.28573
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2138951 | 1650 | 2140601 | 48872 | 6883 | 55755 | 422397 | 9433 | 431830 | 1911 | 1541 | 3452 | 2631638
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 513478.8113 | 5722.6244 | 519201.4356 | 30210.2694 | 22235.9227 | 52446.1921 | 265707.0984 | 187751.1489 | 453458.2474 | 19961.5816 | 397478.8009 | 417440.3824 | 1442546.2575
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 10756778.416 | 111968.15 | 10868746.566 | 309239.82 | 227859.527 | 537099.347 | 2679847.219 | 2951550.017 | 5631397.236 | 79280.25 | 1933072.878 | 2012353.128 | 19049596.277
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.002775 | 0.0016432 | 0.002774 | 0.0070112 | 0.0016877 | 0.0053555 | 0.0040144 | 0.02987 | 0.0050601 | 0 | 0 | 0 | 0.0032657
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.089925 | 1.1322 | 0.090805 | 1.31 | 3.8473 | 2.0991 | 0.16155 | 7.0091 | 0.43847 | 4.9517 | 90.2661 | 53.7028 | 0.33242
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.014939 | 0.024719 | 0.014947 | 0.01861 | 0.086389 | 0.039691 | 0.058502 | 0.31534 | 0.068889 | 7.534 | 3.3652 | 5.1518 | 0.031987
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.00066173 | 0 | 0.00066117 | 0.0049422 | 0.034589 | 0.014163 | 0.00020591 | 0.0032169 | 0.00032768 | 0 | 0 | 0 | 0.001357
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.026429 | 0 | 0.026407 | 0.12316 | 0 | 0.084855 | 0.054532 | 0.020853 | 0.05317 | 0.70757 | 0.099208 | 0.35993 | 0.034251
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0003933 | 0 | 0.00039297 | 8.6369e-05 | 0 | 5.9507e-05 | 0.0013498 | 0 | 0.0012952 | 0.018477 | 0 | 0.0079187 | 0.0005244
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 5.44e-05 | 0 | 5.4354e-05 | 0.00093028 | 0 | 0.00064094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8401e-05
Genel Toplam |  | 0.13518 | 1.1586 | 0.13604 | 1.4647 | 3.97 | 2.2439 | 0.28015 | 7.3784 | 0.56721 | 13.2117 | 93.7305 | 59.2225 | 0.40388
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12161 | 2.2657 | 0.12342 | 0.78768 | 2.6209 | 1.3578 | 0.21677 | 5.3538 | 0.42452 | 1.1573 | 30.5474 | 17.9516 | 0.26377
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 5.1641e-05 | 0 | 5.1598e-05 | 4.0689e-05 | 0 | 2.8034e-05 | 3.2233e-05 | 0 | 3.0929e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.7031e-05
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.027772 | 0 | 0.027748 | 0.11092 | 0 | 0.076422 | 0.044338 | 0 | 0.042545 | 0 | 0 | 0 | 0.032688
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14943 | 2.2657 | 0.15122 | 0.89864 | 2.6209 | 1.4343 | 0.26114 | 5.3538 | 0.46709 | 1.1573 | 30.5474 | 17.9516 | 0.29651
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 686520 | 580 | 687100 | 33253 | 15011 | 48264 | 128886 | 5432 | 134318 | 534 | 712 | 1246 | 870928
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 114946.7018 | 263.3407 | 115210.0425 | 19042.1122 | 30056.6645 | 49098.7768 | 54368.2617 | 51611.3379 | 105979.5996 | 4514.4734 | 86043.3643 | 90557.8376 | 360846.2564
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 3281093.357 | 5332.738 | 3286426.095 | 226471.781 | 297337.236 | 523809.017 | 716142.341 | 841340.633 | 1557482.974 | 18125.323 | 475735.69 | 493861.013 | 5861579.099
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KONAK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KONAK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.056877 | 1.1397 | 0.056925 | 2.8518 | 0 | 1.5555 | 0.14613 | 14.8545 | 0.23877 | 3.8871 | 4.1309 | 3.9146 | 0.11439
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.00012069 | 0 | 0.00012068 | 0 | 0 | 0 | 4.5873e-05 | 0 | 4.5584e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.8145e-05
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.03004 | 0 | 0.030039 | 0 | 0 | 0 | 0.053808 | 0 | 0.053469 | 1.2168 | 0 | 1.0796 | 0.037873
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00025477 | 0 | 0.00025476 | 0 | 0 | 0 | 7.1912e-05 | 0 | 7.146e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00019978
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.087293 | 1.1397 | 0.08734 | 2.8518 | 0 | 1.5555 | 0.20005 | 14.8545 | 0.29235 | 5.1038 | 4.1309 | 4.9941 | 0.15256
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.014584 | 0.035349 | 0.014585 | 0 | 0 | 0 | 0.01602 | 1.8698 | 0.027696 | 0.25205 | 1.1085 | 0.34862 | 0.018767
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.049856 | 0.082807 | 0.049857 | 0 | 0 | 0 | 0.12379 | 2.7752 | 0.14049 | 2.9138 | 0.44278 | 2.6352 | 0.078989
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.00028211 | 0 | 0.0002821 | 0 | 0 | 0 | 0.0038739 | 0.80105 | 0.0088949 | 0.077736 | 0.46929 | 0.12188 | 0.0029521
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0044995 | 0 | 0.0044993 | 0 | 0 | 0 | 0.0059986 | 0 | 0.0059608 | 0.054663 | 0 | 0.0485 | 0.0049707
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.069222 | 0.11816 | 0.069224 | 0 | 0 | 0 | 0.14968 | 5.446 | 0.18304 | 3.2983 | 2.0206 | 3.1542 | 0.10568
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 179753 | 8 | 179761 | 6 | 5 | 11 | 76202 | 483 | 76685 | 181 | 23 | 204 | 256661
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 44018.5603 | 179.2847 | 44197.8449 | 0.12929 | 14.9071 | 15.0364 | 38260.404 | 28065.614 | 66326.018 | 1115.6763 | 1830.3481 | 2946.0244 | 113484.9237
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 699933.623 | 1389.01 | 701322.633 | 20 | 192 | 212 | 494311.733 | 381660.5 | 875972.233 | 4235.723 | 20387.4 | 24623.123 | 1602129.989
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BORNOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BORNOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.074116 | 0.14113 | 0.074128 | 0 | 0 | 0 | 0.18997 | 5.3459 | 0.29041 | 0.87438 | 9.6512 | 3.0833 | 0.12684
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.057668 | 0.56804 | 0.057764 | 0.24273 | 5.598 | 0.90063 | 0.29109 | 5.0198 | 0.3832 | 11.4124 | 86.6719 | 30.3536 | 0.2329
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.027499 | 0.47626 | 0.027584 | 0.19171 | 0.299 | 0.20489 | 0.068879 | 1.7408 | 0.10145 | 0.8586 | 2.649 | 1.3092 | 0.046852
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011013 | 0 | 0.01101 | 0.0020322 | 0 | 0.0017825 | 0.066786 | 0 | 0.065485 | 2.5953 | 0 | 1.9421 | 0.028593
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00062915 | 0 | 0.00062903 | 0 | 0 | 0 | 0.00071845 | 0 | 0.00070445 | 0 | 0 | 0 | 0.00064027
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17092 | 1.1854 | 0.17112 | 0.43647 | 5.897 | 1.1073 | 0.61745 | 12.1066 | 0.84124 | 15.7407 | 98.9721 | 36.6882 | 0.43583
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.075993 | 0.44119 | 0.076062 | 1.8288 | 7.8684 | 2.5708 | 0.21103 | 7.4182 | 0.35142 | 2.3504 | 49.379 | 14.1865 | 0.18508
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.018514 | 0 | 0.018511 | 0.0093672 | 0 | 0.0082165 | 0.032482 | 0 | 0.03185 | 0.25521 | 0 | 0.19098 | 0.021704
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.094507 | 0.44119 | 0.094573 | 1.8382 | 7.8684 | 2.579 | 0.24351 | 7.4182 | 0.38327 | 2.6057 | 49.379 | 14.3775 | 0.20678
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 195840 | 37 | 195877 | 357 | 50 | 407 | 46361 | 921 | 47282 | 669 | 225 | 894 | 244460
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 52528.8274 | 122.6464 | 52651.4738 | 158.8962 | 285.4244 | 444.3206 | 35726.7685 | 23706.1592 | 59432.9277 | 6829.0344 | 52779.5231 | 59608.5575 | 172137.2796
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 917832.197 | 1287.2 | 919119.397 | 1567.985 | 2788.9 | 4356.885 | 344413.183 | 372376.43 | 716789.613 | 25677.394 | 158462.24 | 184139.634 | 1824405.529
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BUCA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BUCA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1316 | 0.1169 | 0.1316 | 0.23471 | 0.60838 | 0.25379 | 0.30494 | 2.8586 | 0.31907 | 4.5274 | 22.5325 | 5.9563 | 0.15903
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.04526 | 0 | 0.045251 | 0.020001 | 0 | 0.01898 | 0.077985 | 0.64431 | 0.08112 | 0.020338 | 0 | 0.018724 | 0.049819
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0064965 | 0 | 0.0064953 | 0 | 0 | 0 | 0.023635 | 0 | 0.023504 | 0 | 0 | 0 | 0.0086829
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.024261 | 0 | 0.024257 | 0.36339 | 0 | 0.34484 | 0.069435 | 0 | 0.06905 | 4.6924 | 0 | 4.32 | 0.033067
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00069186 | 0 | 0.00069173 | 0 | 0 | 0 | 0.0034176 | 0 | 0.0033986 | 0.3895 | 0 | 0.35859 | 0.0012062
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20831 | 0.1169 | 0.20829 | 0.6181 | 0.60838 | 0.61761 | 0.47941 | 3.5029 | 0.49615 | 9.6296 | 22.5325 | 10.6537 | 0.25181
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.028545 | 0 | 0.02854 | 0 | 0 | 0 | 0.17876 | 0.46328 | 0.18033 | 0.0036878 | 8.788 | 0.70086 | 0.048492
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.024013 | 0 | 0.024008 | 0.011355 | 0 | 0.010775 | 0.055751 | 0 | 0.055442 | 0 | 0 | 0 | 0.028042
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.052558 | 0 | 0.052548 | 0.011355 | 0 | 0.010775 | 0.23451 | 0.46328 | 0.23577 | 0.0036878 | 8.788 | 0.70086 | 0.076534
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 237119 | 44 | 237163 | 818 | 44 | 862 | 35388 | 197 | 35585 | 116 | 10 | 126 | 273736
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 52854.8872 | 35.6365 | 52890.5237 | 322.1406 | 117.5375 | 439.6781 | 33806.8633 | 5846.7567 | 39653.62 | 1074.9471 | 654.346 | 1729.2932 | 94713.115
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1189023.798 | 830.79 | 1189854.588 | 3959.491 | 1973.6 | 5933.091 | 201078.172 | 55670.71 | 256748.882 | 3279.363 | 3086.35 | 6365.713 | 1458902.274
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARŞIYAKA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARŞIYAKA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.027835 | 0 | 0.027834 | 0 | 0 | 0 | 0.066418 | 1.2397 | 0.070687 | 4.4772 | 0 | 3.9032 | 0.034407
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.022578 | 0 | 0.022578 | 0 | 0 | 0 | 0.037827 | 0 | 0.037689 | 0.17729 | 0 | 0.15456 | 0.024674
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022889 | 0 | 0.022889 | 0 | 0 | 0 | 0.07508 | 0 | 0.074807 | 4.3681 | 0 | 3.8081 | 0.030693
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0015931 | 0 | 0.0015931 | 0 | 0 | 0 | 0.01012 | 0 | 0.010084 | 0 | 0 | 0 | 0.0027598
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.074896 | 0 | 0.074894 | 0 | 0 | 0 | 0.18944 | 1.2397 | 0.19327 | 9.0226 | 0 | 7.8659 | 0.092534
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0044282 | 0 | 0.0044281 | 0 | 0 | 0 | 0.017481 | 0.221 | 0.018221 | 0.12408 | 0 | 0.10817 | 0.0063419
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.032182 | 0 | 0.032181 | 0 | 0 | 0 | 0.082796 | 0.28991 | 0.08355 | 1.8296 | 0 | 1.5951 | 0.039514
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014424 | 0 | 0.014424 | 0 | 0 | 0 | 0.014593 | 0 | 0.01454 | 0 | 0 | 0 | 0.014434
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.051034 | 0 | 0.051033 | 0 | 0 | 0 | 0.11487 | 0.5109 | 0.11631 | 1.9537 | 0 | 1.7032 | 0.060289
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 189557 | 4 | 189561 | 43 | 7 | 50 | 30121 | 110 | 30231 | 34 | 5 | 39 | 219881
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 46828.4332 | 0.71318 | 46829.1464 | 1.5542 | 2.6816 | 4.2358 | 17782.5411 | 8406.5223 | 26189.0634 | 331.9852 | 2786.3102 | 3118.2954 | 76140.7409
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1034221.335 | 166 | 1034387.335 | 187.99 | 811.4 | 999.39 | 181015.139 | 60748.69 | 241763.829 | 938.453 | 4438.2 | 5376.653 | 1282527.207
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - NARLIDERE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | NARLIDERE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.040338 | 0.35416 | 0.04038 | 0.13626 | 0 | 0.13626 | 0.086771 | 1.5711 | 0.098823 | 1.2704 | 0 | 1.1292 | 0.04946
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0068539 | 0 | 0.006853 | 0.022695 | 0 | 0.022695 | 0.040885 | 10.1544 | 0.123 | 0 | 90.1884 | 10.0209 | 0.025237
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.035519 | 0 | 0.035514 | 0.026945 | 0 | 0.026945 | 0.043837 | 0 | 0.043481 | 0 | 0 | 0 | 0.036494
DAĞITIM-AG | Dışsal | 3.7052e-05 | 0 | 3.7047e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0017556 | 0 | 0.0017413 | 0 | 0 | 0 | 0.00026612
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.082748 | 0.35416 | 0.082784 | 0.1859 | 0 | 0.1859 | 0.17325 | 11.7255 | 0.26705 | 1.2704 | 90.1884 | 11.1502 | 0.11146
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.11333 | 0 | 0.11331 | 0.46075 | 0 | 0.46075 | 0.45767 | 0 | 0.45395 | 0 | 0 | 0 | 0.16251
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11333 | 0 | 0.11331 | 0.46075 | 0 | 0.46075 | 0.45767 | 0 | 0.45395 | 0 | 0 | 0 | 0.16251
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 29732 | 4 | 29736 | 337 | 0 | 337 | 4642 | 38 | 4680 | 8 | 1 | 9 | 34762
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9291.892 | 10.7572 | 9302.6492 | 104.5811 | 0 | 104.5811 | 3438.439 | 3640.6375 | 7079.0765 | 168.4222 | 209.304 | 377.7262 | 16864.0331
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 182451.538 | 746.52 | 183198.058 | 1886.47 | 0 | 1886.47 | 29380.794 | 27382.12 | 56762.914 | 633.54 | 480 | 1113.54 | 242960.982
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GAZİEMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GAZİEMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14826 | 2.5439 | 0.1483 | 1.3101 | 0.9711 | 1.2649 | 0.52263 | 14.7004 | 0.90385 | 4.7379 | 17.4098 | 9.8067 | 0.28156
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.066345 | 0 | 0.066344 | 0.016366 | 0 | 0.014184 | 0.24304 | 0 | 0.23651 | 4.0806 | 0 | 2.4483 | 0.096869
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21461 | 2.5439 | 0.21465 | 1.3265 | 0.9711 | 1.2791 | 0.76567 | 14.7004 | 1.1404 | 8.8185 | 17.4098 | 12.255 | 0.37843
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.039185 | 0 | 0.039184 | 0 | 0 | 0 | 0.046448 | 0 | 0.045199 | 0 | 0 | 0 | 0.039907
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.018482 | 0 | 0.018481 | 0.064415 | 0 | 0.055826 | 0.084897 | 0 | 0.082614 | 0 | 0 | 0 | 0.027416
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.057667 | 0 | 0.057666 | 0.064415 | 0 | 0.055826 | 0.13134 | 0 | 0.12781 | 0 | 0 | 0 | 0.067323
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 56232 | 1 | 56233 | 13 | 2 | 15 | 8939 | 247 | 9186 | 111 | 74 | 185 | 65619
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14439.4916 | 63.3594 | 14502.851 | 7.471 | 31.0621 | 38.5331 | 8431.8559 | 13698.4541 | 22130.3101 | 1699.6083 | 42592.2686 | 44291.8769 | 80963.5711
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 291412.269 | 1950 | 293362.269 | 63.29 | 196 | 259.29 | 76564.316 | 135559.437 | 212123.753 | 6940.189 | 55057.029 | 61997.218 | 567742.53
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇİĞLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇİĞLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.034448 | 2.6616 | 0.035026 | 0.0028604 | 0 | 0.0025813 | 0.094625 | 14.2924 | 0.25428 | 4.329 | 186.8366 | 67.2626 | 0.099362
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10066 | 0.18259 | 0.10068 | 0.0010267 | 0 | 0.00092654 | 0.18094 | 12.077 | 0.31471 | 6.3723 | 20.6789 | 11.3056 | 0.133
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.043415 | 0 | 0.043405 | 0 | 0 | 0 | 0.10542 | 24.1911 | 0.37626 | 8.0389 | 0 | 5.2669 | 0.086876
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015689 | 0 | 0.015685 | 0.0016765 | 0 | 0.0015129 | 0.086375 | 0 | 0.085403 | 16.8115 | 0 | 11.0145 | 0.030332
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.010566 | 0 | 0.010564 | 0 | 0 | 0 | 0.0063518 | 0 | 0.0062804 | 0 | 0 | 0 | 0.010032
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20478 | 2.8442 | 0.20536 | 0.0055635 | 0 | 0.0050208 | 0.47371 | 50.5605 | 1.0369 | 35.5518 | 207.5155 | 94.8496 | 0.3596
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0060277 | 0 | 0.0060264 | 0 | 0 | 0 | 0.013871 | 0 | 0.013715 | 0 | 0 | 0 | 0.0069576
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0060277 | 0 | 0.0060264 | 0 | 0 | 0 | 0.013871 | 0 | 0.013715 | 0 | 0 | 0 | 0.0069576
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 90874 | 20 | 90894 | 37 | 4 | 41 | 12486 | 142 | 12628 | 38 | 20 | 58 | 103621
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 23441.3978 | 107.4376 | 23548.8354 | 2.1318 | 1.6661 | 3.7978 | 9242.1487 | 7771.7839 | 17013.9325 | 563.0967 | 12746.2864 | 13309.3831 | 53875.9489
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 523011.733 | 1022.91 | 524034.643 | 266.94 | 84.6 | 351.54 | 91297.315 | 113688.55 | 204985.865 | 1958.571 | 49388 | 51346.571 | 780718.619
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GÜZELBAHÇE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GÜZELBAHÇE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.36515 | 14.0171 | 0.37836 | 0.75787 | 4.0863 | 0.8067 | 0.77692 | 8.6255 | 0.94917 | 0 | 20.7341 | 13.8227 | 0.48848
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0056824 | 0 | 0.0056769 | 0.030459 | 0 | 0.030012 | 0.0017723 | 0 | 0.0017334 | 0 | 0 | 0 | 0.0055338
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0010688 | 0 | 0.0010678 | 0 | 0 | 0 | 3.5987e-05 | 0 | 3.5198e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0008799
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.3719 | 14.0171 | 0.38511 | 0.78833 | 4.0863 | 0.83671 | 0.77873 | 8.6255 | 0.95094 | 0 | 20.7341 | 13.8227 | 0.49489
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1715 | 14.0405 | 0.18493 | 0.22319 | 1.5933 | 0.24329 | 0.27812 | 13.1651 | 0.56096 | 0 | 0 | 0 | 0.24622
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.031042 | 0 | 0.031012 | 0 | 0 | 0 | 0.0045227 | 0 | 0.0044235 | 0 | 0 | 0 | 0.026101
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20255 | 14.0405 | 0.21594 | 0.22319 | 1.5933 | 0.24329 | 0.28265 | 13.1651 | 0.56538 | 0 | 0 | 0 | 0.27232
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 16517 | 16 | 16533 | 403 | 6 | 409 | 3164 | 71 | 3235 | 5 | 10 | 15 | 20192
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7330.2103 | 212.1446 | 7542.3548 | 87.225 | 13.924 | 101.149 | 2513.5609 | 799.6784 | 3313.2393 | 118.4417 | 497.9413 | 616.383 | 11573.1261
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 121989.135 | 1782 | 123771.135 | 1959.426 | 454 | 2413.426 | 23124.138 | 10416.5 | 33540.638 | 493.107 | 2676 | 3169.107 | 162894.306
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABAĞLAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABAĞLAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.063601 | 0.12039 | 0.063605 | 0 | 0 | 0 | 0.12986 | 15.5951 | 0.1574 | 2.0542 | 0 | 2.0346 | 0.076375
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.006385 | 0 | 0.0063845 | 0 | 0 | 0 | 0.044168 | 0 | 0.04409 | 4.4985 | 0 | 4.4556 | 0.013099
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.023394 | 0 | 0.023392 | 0 | 0 | 0 | 0.04925 | 0 | 0.049163 | 1.2537 | 0 | 1.2417 | 0.027192
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0012193 | 0 | 0.0012192 | 0 | 0 | 0 | 0.0141 | 0 | 0.014075 | 0.34013 | 0 | 0.33689 | 0.0029982
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.094599 | 0.12039 | 0.094601 | 0 | 0 | 0 | 0.23738 | 15.5951 | 0.26473 | 8.1464 | 0 | 8.0688 | 0.11966
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.06871 | 0 | 0.068704 | 0 | 0 | 0 | 0.21154 | 0.9275 | 0.21281 | 1.4892 | 0 | 1.4751 | 0.087624
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0083708 | 0 | 0.0083701 | 0 | 0 | 0 | 0.018178 | 0 | 0.018145 | 0 | 0 | 0 | 0.0096084
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.07708 | 0 | 0.077075 | 0 | 0 | 0 | 0.22972 | 0.9275 | 0.23096 | 1.4892 | 0 | 1.4751 | 0.097232
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 211959 | 16 | 211975 | 15 | 2 | 17 | 30828 | 55 | 30883 | 104 | 1 | 105 | 242980
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 52619.3844 | 22.9566 | 52642.341 | 2.8138 | 13.9646 | 16.7784 | 16369.9822 | 4457.1071 | 20827.0893 | 890.8607 | 18.0388 | 908.8995 | 74395.1081
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 955805.2 | 6687.31 | 962492.51 | 70.89 | 72 | 142.89 | 166076.022 | 23134.31 | 189210.332 | 2513.45 | 240 | 2753.45 | 1154599.182
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SELÇUK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SELÇUK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.041434 | 0.26858 | 0.042441 | 0.40162 | 3.9098 | 1.1789 | 0.13696 | 4.6058 | 0.35522 | 1.658 | 12.3621 | 8.4185 | 0.16324
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.13456 | 0.00043533 | 0.13397 | 0.0041375 | 0.013205 | 0.0061464 | 0.10271 | 0.2677 | 0.11077 | 0.11268 | 0.31206 | 0.23861 | 0.12342
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0043281 | 0 | 0.004309 | 0.011184 | 0 | 0.008706 | 0.011322 | 0 | 0.010769 | 0 | 0 | 0 | 0.0057149
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18032 | 0.26902 | 0.18072 | 0.41694 | 3.923 | 1.1938 | 0.25099 | 4.8734 | 0.47676 | 1.7706 | 12.6741 | 8.6571 | 0.29238
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.02044 | 0.068487 | 0.020653 | 0.12604 | 0.15209 | 0.13181 | 0.025159 | 2.047 | 0.12391 | 0 | 1.6885 | 1.0664 | 0.046042
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.48358 | 4.7825 | 0.50264 | 2.6198 | 11.2479 | 4.5315 | 1.0735 | 144.1983 | 8.0639 | 152.1527 | 225.1606 | 198.2629 | 2.2539
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.50402 | 4.851 | 0.52329 | 2.7458 | 11.4 | 4.6633 | 1.0986 | 146.2453 | 8.1878 | 152.1527 | 226.849 | 199.3293 | 2.3
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18193 | 81 | 18274 | 924 | 263 | 1187 | 4187 | 215 | 4402 | 7 | 12 | 19 | 23882
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4222.4824 | 76.8091 | 4299.2916 | 483.5663 | 375.2663 | 858.8326 | 2313.3199 | 2478.2458 | 4791.5657 | 64.0657 | 174.0581 | 238.1238 | 10187.8138
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 91875.1 | 1765.8 | 93640.9 | 9762.352 | 6916 | 16678.352 | 27240.859 | 24179.92 | 51420.779 | 445.21 | 2052 | 2497.21 | 164237.241
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SEFERİHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SEFERİHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.043164 | 0 | 0.043065 | 0.32394 | 2.5619 | 0.37382 | 0.12231 | 0.77328 | 0.14378 | 0.37992 | 15.3137 | 5.9801 | 0.074184
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.016692 | 0 | 0.016654 | 0.016519 | 0.014495 | 0.016473 | 0.058775 | 0.037221 | 0.058064 | 0.003737 | 0 | 0.0023356 | 0.022172
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.027442 | 0 | 0.027379 | 0.028386 | 0 | 0.027754 | 0.063279 | 0 | 0.061192 | 0 | 0 | 0 | 0.0319
DAĞITIM-AG | Dışsal | 7.3651e-05 | 0 | 7.3482e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0378e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.087371 | 0 | 0.087171 | 0.36885 | 2.5764 | 0.41805 | 0.24436 | 0.8105 | 0.26304 | 0.38366 | 15.3137 | 5.9824 | 0.12832
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.067901 | 1.1855 | 0.070462 | 1.2898 | 10.1519 | 1.4873 | 0.22791 | 5.5014 | 0.40186 | 0.26217 | 78.3539 | 29.5466 | 0.19247
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0012317 | 0 | 0.0012289 | 0.011297 | 0 | 0.011045 | 0.0099233 | 0 | 0.0095959 | 0 | 0 | 0 | 0.00278
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.069132 | 1.1855 | 0.071691 | 1.3011 | 10.1519 | 1.4984 | 0.23783 | 5.5014 | 0.41146 | 0.26217 | 78.3539 | 29.5466 | 0.19525
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 38308 | 88 | 38396 | 2018 | 46 | 2064 | 6039 | 206 | 6245 | 15 | 9 | 24 | 46729
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8091.1572 | 844.8697 | 8936.0269 | 487.776 | 116.5753 | 604.3513 | 3204.382 | 2299.2847 | 5503.6667 | 28.8649 | 690.6757 | 719.5407 | 15763.5856
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 221474.24 | 14915.784 | 236390.024 | 10614.12 | 2011.9 | 12626.02 | 34989.194 | 41061.909 | 76051.103 | 227.667 | 9525 | 9752.667 | 334819.814
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÖDEMİŞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÖDEMİŞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.095386 | 1.4987 | 0.096112 | 2.6962 | 15.1765 | 4.1379 | 0.58511 | 14.3258 | 0.91606 | 2.2906 | 47.5536 | 27.218 | 0.63353
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0025642 | 0.22471 | 0.0026792 | 0.015886 | 0.018041 | 0.016135 | 0.0067874 | 0.058816 | 0.0080405 | 0.11073 | 0.52915 | 0.34116 | 0.0051184
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019299 | 0 | 0.019289 | 0.33381 | 0 | 0.29525 | 0.11606 | 0 | 0.11327 | 0.48727 | 0 | 0.21892 | 0.061465
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0003371 | 0 | 0.00033692 | 0 | 0 | 0 | 0.00033565 | 0 | 0.00032757 | 0 | 0 | 0 | 0.00030398
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11759 | 1.7234 | 0.11842 | 3.0459 | 15.1945 | 4.4493 | 0.70829 | 14.3846 | 1.0377 | 2.8886 | 48.0827 | 27.7781 | 0.70042
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16661 | 1.7985 | 0.16746 | 3.119 | 5.6303 | 3.4091 | 0.94751 | 7.8631 | 1.1141 | 10.9872 | 130.1044 | 76.588 | 0.6903
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.11006 | 0 | 0.11001 | 0.45559 | 0.099405 | 0.41445 | 0.37755 | 0 | 0.36846 | 94.1103 | 0 | 42.2814 | 0.21516
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.27668 | 1.7985 | 0.27747 | 3.5746 | 5.7297 | 3.8235 | 1.3251 | 7.8631 | 1.4825 | 105.0976 | 130.1044 | 118.8695 | 0.90546
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 67580 | 35 | 67615 | 7542 | 985 | 8527 | 15964 | 394 | 16358 | 31 | 38 | 69 | 92569
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 12731.3383 | 50.7926 | 12782.1308 | 6962.9486 | 4361.6368 | 11324.5854 | 8345.5146 | 3579.381 | 11924.8956 | 256.5536 | 3818.2838 | 4074.8374 | 40106.4493
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 311014.336 | 721.2 | 311735.536 | 47032.258 | 31588.451 | 78620.709 | 90225.374 | 55561.101 | 145786.475 | 1412.428 | 18880 | 20292.428 | 556435.148
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BERGAMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BERGAMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10017 | 0.41726 | 0.10028 | 1.4053 | 2.0087 | 1.5041 | 0.29778 | 9.5337 | 0.5894 | 0.088441 | 124.5272 | 101.2804 | 0.39425
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.017734 | 0 | 0.017728 | 0.12247 | 0.008958 | 0.10388 | 0.03643 | 0 | 0.03528 | 0.072579 | 0 | 0.013559 | 0.025597
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00042699 | 0 | 0.00042685 | 9.7431e-05 | 0 | 8.1476e-05 | 0.0010569 | 0 | 0.0010235 | 0 | 0 | 0 | 0.00050136
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11833 | 0.41726 | 0.11843 | 1.5279 | 2.0176 | 1.6081 | 0.33526 | 9.5337 | 0.62571 | 0.16102 | 124.5272 | 101.294 | 0.42035
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.036179 | 0.36075 | 0.036287 | 0.22106 | 0.73518 | 0.30525 | 0.075929 | 2.7401 | 0.16005 | 0 | 23.2475 | 18.9046 | 0.096734
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00019695 | 0 | 0.00019689 | 0.00036479 | 0 | 0.00030505 | 0.00025353 | 0 | 0.00024553 | 0 | 0 | 0 | 0.00021077
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.036375 | 0.36075 | 0.036484 | 0.22142 | 0.73518 | 0.30556 | 0.076183 | 2.7401 | 0.1603 | 0 | 23.2475 | 18.9046 | 0.096945
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 53903 | 18 | 53921 | 3401 | 666 | 4067 | 10704 | 349 | 11053 | 17 | 74 | 91 | 69132
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9961.7344 | 9.658 | 9971.3924 | 1843.6288 | 1904.5868 | 3748.2156 | 4905.5901 | 2940.7879 | 7846.378 | 138.4487 | 12895.3226 | 13033.7713 | 34599.7574
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 229440.738 | 724.21 | 230164.948 | 31480.215 | 20270.43 | 51750.645 | 57791.242 | 71283.336 | 129074.578 | 721.767 | 89726.24 | 90448.007 | 501438.178
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ALİAĞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ALİAĞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.00048669 | 0 | 0.00048613 | 0.0037734 | 0.099934 | 0.036393 | 0.00028273 | 0.072393 | 0.0045034 | 0 | 0.42776 | 0.38674 | 0.0019176
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11112 | 1.1827 | 0.11235 | 0.41277 | 9.9491 | 3.6477 | 0.15447 | 10.2384 | 0.7447 | 1.9657 | 50.9266 | 46.2317 | 0.30384
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025316 | 0 | 0.025287 | 0.034942 | 0 | 0.023089 | 0.039168 | 0 | 0.036875 | 1.7336 | 0 | 0.16624 | 0.027371
DAĞITIM-AG | Dışsal | 6.4846e-06 | 0 | 6.4771e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3749e-06
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13693 | 1.1827 | 0.13812 | 0.45148 | 10.049 | 3.7072 | 0.19393 | 10.3108 | 0.78608 | 3.6993 | 51.3544 | 46.7847 | 0.33313
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19709 | 5.2106 | 0.20284 | 1.3626 | 23.3732 | 8.8291 | 0.57003 | 4.4005 | 0.79423 | 23.2675 | 34.382 | 33.3162 | 0.3976
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.08245 | 0 | 0.082356 | 0 | 0 | 0 | 0.064069 | 0 | 0.060319 | 0 | 0 | 0 | 0.078171
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.27954 | 5.2106 | 0.2852 | 1.3626 | 23.3732 | 8.8291 | 0.63409 | 4.4005 | 0.85455 | 23.2675 | 34.382 | 33.3162 | 0.47577
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 40930 | 47 | 40977 | 187 | 96 | 283 | 7576 | 471 | 8047 | 7 | 66 | 73 | 49380
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8627.1964 | 52.5332 | 8679.7296 | 40.7221 | 409.9514 | 450.6734 | 4510.3974 | 8076.0565 | 12586.4539 | 51.7514 | 105638.7687 | 105690.5201 | 127407.377
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 235895.29 | 1547.51 | 237442.8 | 1024.17 | 3684.2 | 4708.37 | 47188.317 | 388237.812 | 435426.129 | 393.862 | 193189.7 | 193583.562 | 871160.861
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇEŞME
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇEŞME
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.0614 | 12.715 | 1.091 | 1.1456 | 51.9808 | 5.5615 | 1.9355 | 37.3808 | 2.8941 | 14.0886 | 249.8751 | 142.6994 | 1.5528
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20039 | 8.0625 | 0.22037 | 0.31365 | 2.9494 | 0.54261 | 0.31196 | 8.4353 | 0.53164 | 0.70637 | 177.9378 | 97.3781 | 0.31907
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0030994 | 0 | 0.0030916 | 0 | 0 | 0 | 0.0006599 | 0 | 0.00064205 | 0 | 0 | 0 | 0.0025813
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.072359 | 0 | 0.072175 | 0.03525 | 0 | 0.032188 | 0.15191 | 0 | 0.14781 | 2.9959 | 0 | 1.3618 | 0.086157
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0021761 | 0 | 0.0021705 | 0 | 0 | 0 | 0.001137 | 0 | 0.0011062 | 0 | 0 | 0 | 0.001935
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.3394 | 20.7775 | 1.3888 | 1.4945 | 54.9302 | 6.1363 | 2.4012 | 45.8161 | 3.5753 | 17.7909 | 427.813 | 241.4393 | 1.9626
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.04725 | 2.0119 | 0.052242 | 0.21612 | 1.1093 | 0.29371 | 0.038603 | 0.58634 | 0.053415 | 1.1738 | 0 | 0.53355 | 0.056568
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.04725 | 2.0119 | 0.052242 | 0.21612 | 1.1093 | 0.29371 | 0.038603 | 0.58634 | 0.053415 | 1.1738 | 0 | 0.53355 | 0.056568
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 48278 | 123 | 48401 | 904 | 86 | 990 | 11081 | 308 | 11389 | 10 | 12 | 22 | 60802
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 12912.9485 | 387.1012 | 13300.0497 | 543.6572 | 878.3843 | 1422.0415 | 6909.8276 | 6202.8324 | 13112.6601 | 72.1842 | 971.6509 | 1043.8351 | 28878.5864
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 296838.3 | 14517.41 | 311355.71 | 3975.056 | 4052.01 | 8027.066 | 78908.443 | 65791.88 | 144700.323 | 255.848 | 12864 | 13119.848 | 477202.947
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - URLA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | URLA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.42531 | 21.941 | 0.50514 | 0.59315 | 19.9929 | 1.1795 | 0.79591 | 27.9623 | 1.8413 | 14.2523 | 440.2932 | 260.0451 | 0.89437
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.34584 | 6.3937 | 0.36828 | 0.16383 | 2.3124 | 0.22876 | 0.5404 | 5.3398 | 0.72509 | 13.3461 | 0 | 5.6464 | 0.42063
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036802 | 0 | 0.036666 | 0.078535 | 0 | 0.076162 | 0.097844 | 0 | 0.094079 | 0 | 0 | 0 | 0.0483
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.80796 | 28.3347 | 0.91009 | 0.83551 | 22.3053 | 1.4844 | 1.4342 | 33.3021 | 2.6604 | 27.5984 | 440.2932 | 265.6916 | 1.3633
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.3952 | 81.1874 | 0.69495 | 1.3207 | 48.7489 | 2.7541 | 1.1183 | 33.894 | 2.3795 | 0.056048 | 79.1845 | 45.7071 | 1.1131
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.052213 | 0 | 0.052019 | 0.26821 | 0 | 0.26011 | 0.10424 | 0 | 0.10023 | 0 | 0 | 0 | 0.07212
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.44741 | 81.1874 | 0.74697 | 1.5889 | 48.7489 | 3.0142 | 1.2225 | 33.894 | 2.4797 | 0.056048 | 79.1845 | 45.7071 | 1.1852
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 39474 | 147 | 39621 | 2920 | 91 | 3011 | 7946 | 318 | 8264 | 11 | 15 | 26 | 50922
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13457.6962 | 2146.092 | 15603.7883 | 726.3782 | 156.6018 | 882.98 | 5147.1465 | 6088.8833 | 11236.0298 | 46.8713 | 966.2528 | 1013.1241 | 28735.9222
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 226851.423 | 14290.996 | 241142.419 | 11021.76 | 2748.18 | 13769.94 | 46229.302 | 65034.706 | 111264.008 | 165.514 | 16824 | 16989.514 | 383165.881
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYINDIR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYINDIR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10046 | 0 | 0.10041 | 1.3025 | 5.0457 | 1.5199 | 0.42157 | 4.6667 | 0.55146 | 0 | 62.2232 | 59.1121 | 0.4536
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01662 | 0 | 0.016611 | 0.18414 | 0 | 0.17344 | 0.0681 | 0 | 0.066016 | 0 | 0 | 0 | 0.051279
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11708 | 0 | 0.11702 | 1.4866 | 5.0457 | 1.6933 | 0.48967 | 4.6667 | 0.61748 | 0 | 62.2232 | 59.1121 | 0.50488
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.55876 | 0 | 0.55848 | 3.8769 | 4.1638 | 3.8936 | 1.8911 | 29.864 | 2.747 | 0 | 94.2932 | 89.5785 | 1.58
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.030916 | 0 | 0.030901 | 0.12007 | 0 | 0.11309 | 0.092986 | 0 | 0.090141 | 0 | 0 | 0 | 0.055676
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.58968 | 0 | 0.58938 | 3.997 | 4.1638 | 4.0067 | 1.9841 | 29.864 | 2.8371 | 0 | 94.2932 | 89.5785 | 1.6357
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19653 | 10 | 19663 | 4573 | 282 | 4855 | 5893 | 186 | 6079 | 1 | 19 | 20 | 30617
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3706.7254 | 3.3432 | 3710.0686 | 3267.9936 | 607.3979 | 3875.3916 | 3173.4281 | 1088.0702 | 4261.4983 | 0 | 1505.9001 | 1505.9001 | 13352.8586
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 75986.056 | 150.2 | 76136.256 | 24520.143 | 8189.15 | 32709.293 | 31107.952 | 13357.91 | 44465.862 | 5 | 6216 | 6221 | 159532.411
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABURUN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABURUN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.40503 | 9.4846 | 0.43581 | 0.61676 | 6.3445 | 0.87653 | 0.90146 | 36.5974 | 2.6078 | 4.4385 | 5.9253 | 4.7263 | 0.77244
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.077831 | 1.4829 | 0.082594 | 0.078064 | 0 | 0.074523 | 0.15645 | 1.3862 | 0.21524 | 0 | 0 | 0 | 0.10153
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.48497 | 9.7875 | 0.5165 | 0.66791 | 6.6398 | 0.93875 | 1.5484 | 10.6698 | 1.9844 | 7.1393 | 25.1657 | 10.6283 | 0.76131
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.049306 | 0 | 0.049138 | 0.010393 | 0 | 0.0099219 | 0.12814 | 0 | 0.12202 | 0.5576 | 0 | 0.44967 | 0.059448
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.0171 | 20.755 | 1.084 | 1.3731 | 12.9843 | 1.8997 | 2.7344 | 48.6534 | 4.9295 | 12.1354 | 31.091 | 15.8042 | 1.6947
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.066325 | 0.78984 | 0.068778 | 0.17517 | 2.583 | 0.28437 | 0.18492 | 1.0962 | 0.22848 | 1.1117 | 0.25764 | 0.94642 | 0.099634
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022433 | 0 | 0.022357 | 0.021468 | 0 | 0.020494 | 0.038955 | 0 | 0.037093 | 0 | 0 | 0 | 0.024409
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.088758 | 0.78984 | 0.091135 | 0.19664 | 2.583 | 0.30487 | 0.22388 | 1.0962 | 0.26558 | 1.1117 | 0.25764 | 0.94642 | 0.12404
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13230 | 45 | 13275 | 421 | 20 | 441 | 2231 | 112 | 2343 | 25 | 6 | 31 | 16090
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2149.7068 | 269.0803 | 2418.7871 | 61.6513 | 63.7447 | 125.396 | 1049.2612 | 798.941 | 1848.2022 | 54.5832 | 86.9622 | 141.5454 | 4533.9307
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 67044.41 | 5163.73 | 72208.14 | 2347.943 | 1121.1 | 3469.043 | 11760.072 | 23308.3 | 35068.372 | 173.11 | 36762.32 | 36935.43 | 147680.985
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENDERES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENDERES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.095223 | 0.80679 | 0.096363 | 1.0085 | 5.3108 | 1.5266 | 0.39855 | 6.2325 | 0.63498 | 20.6563 | 24.1205 | 21.5754 | 0.34689
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.017197 | 0.09973 | 0.01733 | 0.12245 | 0.16771 | 0.1279 | 0.12702 | 3.0702 | 0.2463 | 0.007469 | 2.4514 | 0.65585 | 0.062587
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012627 | 0 | 0.012607 | 0.090746 | 0 | 0.079818 | 0.024978 | 0 | 0.023966 | 0.98617 | 0 | 0.72453 | 0.02099
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0010613 | 0 | 0.0010596 | 0.014821 | 0 | 0.013037 | 0.0023446 | 0 | 0.0022496 | 0 | 0 | 0 | 0.0019202
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12611 | 0.90652 | 0.12736 | 1.2365 | 5.4786 | 1.7474 | 0.55289 | 9.3027 | 0.9075 | 21.65 | 26.5719 | 22.9558 | 0.43239
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.51997 | 50.6399 | 0.6003 | 4.0799 | 19.1284 | 5.8921 | 1.1396 | 32.4915 | 2.4102 | 3.6639 | 52.2167 | 16.5453 | 1.2496
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.51997 | 50.6399 | 0.6003 | 4.0799 | 19.1284 | 5.8921 | 1.1396 | 32.4915 | 2.4102 | 3.6639 | 52.2167 | 16.5453 | 1.2496
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 58550 | 94 | 58644 | 3725 | 510 | 4235 | 11506 | 486 | 11992 | 216 | 78 | 294 | 75165
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 12318.7121 | 234.0776 | 12552.7897 | 2085.701 | 1175.2283 | 3260.9293 | 6864.5212 | 3667.0453 | 10531.5666 | 2338.6412 | 12972.0202 | 15310.6615 | 41655.947
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 319305.285 | 5395.83 | 324701.115 | 20734.474 | 16409.9 | 37144.374 | 88163.041 | 77160.48 | 165323.521 | 8335.662 | 39556.53 | 47892.192 | 575061.202
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - FOÇA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | FOÇA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20189 | 0.31629 | 0.20245 | 0.23904 | 1.3986 | 0.53556 | 0.42556 | 14.8699 | 1.3577 | 1.5498 | 21.0838 | 18.7397 | 0.38171
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.038085 | 0 | 0.037899 | 0.091441 | 0.009798 | 0.070564 | 0.050377 | 0 | 0.047126 | 0 | 0 | 0 | 0.039612
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23997 | 0.31629 | 0.24035 | 0.33049 | 1.4084 | 0.60612 | 0.47594 | 14.8699 | 1.4048 | 1.5498 | 21.0838 | 18.7397 | 0.42133
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.085934 | 0.1497 | 0.086246 | 0.11584 | 2.609 | 0.75337 | 0.22334 | 1.143 | 0.28269 | 1.7048 | 33.2801 | 29.4911 | 0.14735
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010211 | 0 | 0.010161 | 0.0095705 | 0 | 0.0071232 | 0.01351 | 0 | 0.012638 | 0 | 0 | 0 | 0.01045
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.096145 | 0.1497 | 0.096407 | 0.12541 | 2.609 | 0.7605 | 0.23685 | 1.143 | 0.29533 | 1.7048 | 33.2801 | 29.4911 | 0.1578
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 25421 | 125 | 25546 | 326 | 112 | 438 | 3885 | 268 | 4153 | 3 | 22 | 25 | 30162
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 5873.4011 | 126.2556 | 5999.6567 | 78.6369 | 709.7391 | 788.3761 | 2354.8936 | 5810.5329 | 8165.4264 | 6.0512 | 4494.5698 | 4500.6211 | 19454.0803
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 141550.129 | 4252.58 | 145802.709 | 1697.926 | 4964.6 | 6662.526 | 21994.378 | 66840.02 | 88834.398 | 70.76 | 19559.6 | 19630.36 | 260929.993
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KINIK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KINIK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.040398 | 3.2184 | 0.040928 | 0.27944 | 1.1081 | 0.34135 | 0.057914 | 3.0581 | 0.17369 | 0 | 118.6726 | 104.7111 | 0.20388
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.066476 | 0 | 0.066465 | 0.57592 | 1.8505 | 0.67113 | 0.086612 | 1.371 | 0.13618 | 0 | 0 | 0 | 0.1449
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0097595 | 0 | 0.0097579 | 0.19284 | 0 | 0.17844 | 0.053687 | 0.027631 | 0.052681 | 0 | 0 | 0 | 0.035093
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11663 | 3.2184 | 0.11715 | 1.0482 | 2.9586 | 1.1909 | 0.19821 | 4.4567 | 0.36255 | 0 | 118.6726 | 104.7111 | 0.38388
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.090356 | 7.295 | 0.091556 | 0.085689 | 0.18836 | 0.093359 | 0.17056 | 3.0729 | 0.28256 | 0 | 0 | 0 | 0.1197
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0027658 | 0 | 0.0027653 | 0.0018242 | 0 | 0.0016879 | 0.010253 | 0 | 0.0098569 | 0 | 0 | 0 | 0.0036816
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.093122 | 7.295 | 0.094321 | 0.087513 | 0.18836 | 0.095047 | 0.18081 | 3.0729 | 0.29242 | 0 | 0 | 0 | 0.12338
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12006 | 2 | 12008 | 1697 | 137 | 1834 | 2292 | 92 | 2384 | 2 | 15 | 17 | 16243
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1922.703 | 0.92788 | 1923.6309 | 1239.92 | 259.1639 | 1499.0839 | 995.3349 | 933.9811 | 1929.316 | 21.466 | 16248.5459 | 16270.0119 | 21622.0427
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 50148.347 | 36 | 50184.347 | 13244.836 | 6253.42 | 19498.256 | 12287.907 | 39103 | 51390.907 | 152.616 | 736219.999 | 736372.615 | 857446.125
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TORBALI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TORBALI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.10278 | 0.26803 | 0.10291 | 0.16786 | 0.36891 | 0.22113 | 0.21658 | 1.6126 | 0.29032 | 1.416 | 1.8547 | 1.7936 | 0.1464
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17556 | 0.69752 | 0.17598 | 2.3825 | 5.5005 | 3.2086 | 0.40802 | 7.7753 | 0.79722 | 19.3901 | 133.3852 | 117.4895 | 0.95325
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.012857 | 0 | 0.012847 | 0.035743 | 0.43975 | 0.14279 | 0.045387 | 0.18379 | 0.052698 | 1.6917 | 0 | 0.2359 | 0.024889
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02786 | 0 | 0.027838 | 0.49433 | 0 | 0.36336 | 0.087448 | 0 | 0.082829 | 0.089586 | 0 | 0.012492 | 0.048035
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.010774 | 0 | 0.010765 | 0.00086112 | 0 | 0.00063296 | 0.015518 | 0 | 0.014699 | 0.12877 | 0 | 0.017956 | 0.011123
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.32983 | 0.96555 | 0.33034 | 3.0813 | 6.3091 | 3.9365 | 0.77295 | 9.5716 | 1.2378 | 22.7162 | 135.24 | 119.5494 | 1.1837
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.093212 | 2.8997 | 0.09548 | 1.583 | 3.4637 | 2.0813 | 0.32803 | 6.3576 | 0.64656 | 19.7233 | 39.8408 | 37.0356 | 0.43369
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0048491 | 0 | 0.0048452 | 0.045221 | 0 | 0.03324 | 0.010274 | 0 | 0.0097315 | 0 | 0 | 0 | 0.006576
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.098061 | 2.8997 | 0.10033 | 1.6282 | 3.4637 | 2.1145 | 0.3383 | 6.3576 | 0.65629 | 19.7233 | 39.8408 | 37.0356 | 0.44026
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 81598 | 66 | 81664 | 2494 | 899 | 3393 | 16262 | 907 | 17169 | 70 | 432 | 502 | 102728
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 18677.6209 | 56.3714 | 18733.9923 | 2317.8458 | 3705.8844 | 6023.7302 | 8580.4859 | 8835.3044 | 17415.7903 | 1605.5128 | 64961.3737 | 66566.8866 | 108740.3994
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 492177.119 | 1738.79 | 493915.909 | 18775.752 | 35116.598 | 53892.35 | 104473.859 | 168402.72 | 272876.579 | 8108.85 | 228009.1 | 236117.95 | 1056802.788
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KEMALPAŞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KEMALPAŞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10977 | 0.85072 | 0.11451 | 0.35917 | 2.6142 | 0.85839 | 0.26565 | 5.0329 | 0.88485 | 11.3147 | 57.2093 | 52.1828 | 0.46278
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02714 | 0.097007 | 0.027586 | 0.02843 | 0.031528 | 0.029115 | 0.036501 | 0 | 0.03176 | 0 | 0 | 0 | 0.028277
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00017921 | 0 | 0.00017806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013535
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13709 | 0.94773 | 0.14227 | 0.3876 | 2.6458 | 0.8875 | 0.30215 | 5.0329 | 0.91661 | 11.3147 | 57.2093 | 52.1828 | 0.49119
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16508 | 0.63423 | 0.16808 | 0.20448 | 1.2874 | 0.44422 | 0.2045 | 5.0537 | 0.83434 | 48.7908 | 156.4408 | 144.6506 | 0.76146
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.028133 | 0 | 0.027954 | 0.012821 | 0 | 0.0099827 | 0.042359 | 0 | 0.036857 | 0 | 0 | 0 | 0.02786
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19321 | 0.63423 | 0.19603 | 0.2173 | 1.2874 | 0.4542 | 0.24686 | 5.0537 | 0.8712 | 48.7908 | 156.4408 | 144.6506 | 0.78932
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 49139 | 316 | 49455 | 3978 | 1131 | 5109 | 8950 | 1336 | 10286 | 23 | 187 | 210 | 65060
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 10314.3191 | 251.7573 | 10566.0764 | 1284.9984 | 1595.4652 | 2880.4636 | 4335.5538 | 7006.1542 | 11341.7081 | 283.2842 | 31990.9008 | 32274.1851 | 57062.4331
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 245997.71 | 7660.81 | 253658.52 | 32648.318 | 28729.288 | 61377.606 | 50360.197 | 294776.6 | 345136.797 | 814.009 | 101024.94 | 101838.949 | 762011.872
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENEMEN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENEMEN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17206 | 0.72379 | 0.17289 | 0.46874 | 3.3814 | 0.67259 | 0.55324 | 5.9918 | 0.82474 | 6.7061 | 53.7681 | 30.6359 | 0.35015
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.013482 | 0 | 0.013462 | 0 | 0.17193 | 0.012033 | 0.01544 | 0.24371 | 0.026835 | 0 | 0.26841 | 0.13648 | 0.015477
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022471 | 0 | 0.022437 | 0.3356 | 0 | 0.31211 | 0.073174 | 0 | 0.069521 | 0.024403 | 0 | 0.011995 | 0.035608
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0024044 | 0 | 0.0024007 | 0.0037025 | 0 | 0.0034433 | 0.01363 | 0 | 0.012949 | 0 | 0 | 0 | 0.003779
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21042 | 0.72379 | 0.21119 | 0.80804 | 3.5533 | 1.0002 | 0.65548 | 6.2355 | 0.93404 | 6.7305 | 54.0365 | 30.7844 | 0.40501
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.074481 | 0.26045 | 0.074761 | 0.055928 | 2.822 | 0.24953 | 0.096657 | 2.182 | 0.20076 | 1.0476 | 34.755 | 18.187 | 0.14344
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022085 | 0 | 0.022052 | 0.004437 | 0 | 0.0041265 | 0.12284 | 0 | 0.1167 | 0.35453 | 0 | 0.17426 | 0.034209
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.096566 | 0.26045 | 0.096813 | 0.060365 | 2.822 | 0.25366 | 0.21949 | 2.182 | 0.31747 | 1.4022 | 34.755 | 18.3612 | 0.17765
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 74811 | 113 | 74924 | 2033 | 153 | 2186 | 10867 | 571 | 11438 | 116 | 120 | 236 | 88784
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 18096.6448 | 70.3949 | 18167.0397 | 436.0883 | 505.052 | 941.1402 | 7207.1848 | 8756.4729 | 15963.6577 | 1483.7469 | 14880.1961 | 16363.943 | 51435.7806
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 436941.488 | 2996 | 439937.488 | 8830.83 | 6064.6 | 14895.43 | 72302.754 | 114779.6 | 187082.354 | 8010.261 | 90024.03 | 98034.291 | 739949.563
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TİRE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TİRE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.078515 | 0.093305 | 0.078529 | 2.072 | 5.2519 | 2.7412 | 0.30491 | 2.7587 | 0.40475 | 0.00963 | 15.3412 | 10.7061 | 0.34345
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.11481 | 0.014443 | 0.11471 | 0.0041803 | 0 | 0.0033007 | 0.85152 | 0.51305 | 0.83775 | 0 | 0 | 0 | 0.22424
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.039007 | 0 | 0.038969 | 0.52826 | 0 | 0.4171 | 0.093995 | 0 | 0.09017 | 0 | 0 | 0 | 0.076246
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00069675 | 0 | 0.00069607 | 0.001683 | 0 | 0.0013288 | 0.00044765 | 0 | 0.00042944 | 0 | 0 | 0 | 0.00070043
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23303 | 0.10775 | 0.23291 | 2.6062 | 5.2519 | 3.1629 | 1.2509 | 3.2717 | 1.3331 | 0.00963 | 15.3412 | 10.7061 | 0.64463
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12902 | 0.063473 | 0.12896 | 3.3328 | 7.617 | 4.2344 | 0.71893 | 11.2015 | 1.1454 | 0 | 77.7138 | 54.2189 | 0.6491
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015821 | 0 | 0.015806 | 0.076597 | 0 | 0.060478 | 0.096911 | 0 | 0.092967 | 0 | 0 | 0 | 0.03182
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14485 | 0.063473 | 0.14477 | 3.4094 | 7.617 | 4.2948 | 0.81584 | 11.2015 | 1.2384 | 0 | 77.7138 | 54.2189 | 0.68092
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 44276 | 43 | 44319 | 3527 | 940 | 4467 | 9148 | 388 | 9536 | 13 | 30 | 43 | 58365
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8093.3945 | 8.2867 | 8101.6811 | 4216.8758 | 3737.4217 | 7954.2975 | 4907.5461 | 2772.5626 | 7680.1087 | 73.6777 | 7589.2831 | 7662.9608 | 31399.0482
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 227324.534 | 283.1 | 227607.634 | 28687.436 | 29134.1 | 57821.536 | 56875.264 | 77966.076 | 134841.34 | 928.88 | 24298.8 | 25227.68 | 445498.19
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - DİKİLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | DİKİLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.12491 | 1.8785 | 0.12987 | 0.64651 | 2.8808 | 1.1944 | 0.26654 | 4.0575 | 0.39951 | 1.7173 | 153.0709 | 39.5557 | 0.21374
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16213 | 2.929 | 0.16996 | 2.0634 | 10.0997 | 4.0342 | 0.35762 | 5.2196 | 0.52816 | 3.0357 | 228.9332 | 59.51 | 0.33942
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.039384 | 0 | 0.039273 | 0.14694 | 0 | 0.1109 | 0.064795 | 0.13533 | 0.067269 | 5.5199 | 0 | 4.1399 | 0.04714
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0018051 | 0 | 0.0018 | 0.0017919 | 0 | 0.0013524 | 0.0062623 | 0 | 0.0060427 | 0 | 0 | 0 | 0.0023167
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.32823 | 4.8075 | 0.34091 | 2.8586 | 12.9805 | 5.3409 | 0.69521 | 9.4125 | 1.001 | 10.2728 | 382.0041 | 103.2056 | 0.60261
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.058498 | 1.0165 | 0.061209 | 0.008583 | 2.6322 | 0.65199 | 0.15314 | 5.1281 | 0.32764 | 2.1028 | 0 | 1.5771 | 0.10823
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.063754 | 0 | 0.063574 | 0 | 0 | 0 | 0.29236 | 0 | 0.2821 | 0 | 0 | 0 | 0.089331
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12225 | 1.0165 | 0.12478 | 0.008583 | 2.6322 | 0.65199 | 0.4455 | 5.1281 | 0.60974 | 2.1028 | 0 | 1.5771 | 0.19756
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 49334 | 140 | 49474 | 951 | 309 | 1260 | 6960 | 253 | 7213 | 30 | 10 | 40 | 57987
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7590.0582 | 348.7308 | 7938.789 | 404.8908 | 849.8539 | 1254.7447 | 3537.4406 | 2397.0186 | 5934.4592 | 129.5168 | 650.2392 | 779.7559 | 15907.7488
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 262207.677 | 17391.46 | 279599.137 | 8465.33 | 11690.8 | 20156.13 | 38461.644 | 25760.87 | 64222.514 | 529.71 | 5468.4 | 5998.11 | 369975.891
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KİRAZ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KİRAZ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.041522 | 0 | 0.04152 | 0.59295 | 0.0049448 | 0.58957 | 0.2528 | 2.3779 | 0.31587 | 0 | 6.2616 | 4.5539 | 0.16598
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0131 | 0 | 0.013099 | 0.20434 | 0.49207 | 0.20599 | 0.06482 | 0.52336 | 0.078429 | 0 | 4.531 | 3.2953 | 0.052684
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.054486 | 0 | 0.054483 | 0.43551 | 0 | 0.43301 | 0.19461 | 0 | 0.18884 | 0 | 0 | 0 | 0.13044
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.0043099 | 0 | 0.0043097 | 0.024186 | 0 | 0.024047 | 0.0020435 | 0 | 0.0019829 | 0 | 0 | 0 | 0.0067979
Genel Toplam |  | 0.11342 | 0 | 0.11341 | 1.257 | 0.49702 | 1.2526 | 0.51428 | 2.9013 | 0.58512 | 0 | 10.7926 | 7.8492 | 0.3559
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19672 | 0 | 0.19671 | 1.3895 | 3.2479 | 1.4001 | 0.94372 | 7.3746 | 1.1346 | 6.4156 | 134.92 | 99.8733 | 0.56017
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.05927 | 0 | 0.059267 | 0.19142 | 0 | 0.19032 | 0.11365 | 0 | 0.11027 | 0 | 0 | 0 | 0.086255
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.25599 | 0 | 0.25597 | 1.5809 | 3.2479 | 1.5905 | 1.0574 | 7.3746 | 1.2449 | 6.4156 | 134.92 | 99.8733 | 0.64643
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18470 | 1 | 18471 | 3813 | 22 | 3835 | 4054 | 124 | 4178 | 3 | 8 | 11 | 26495
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2957.7229 | 0 | 2957.7229 | 2461.269 | 51.1622 | 2512.4313 | 2300.987 | 803.7789 | 3104.7659 | 12.6376 | 345.1285 | 357.7661 | 8932.6862
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 72014.384 | 750 | 72764.384 | 18127.518 | 632.6 | 18760.118 | 21819.232 | 24539.4 | 46358.632 | 35 | 1668 | 1703 | 139586.134
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BEYDAĞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BEYDAĞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.074711 | 0 | 0.07469 | 0.12259 | 0.18136 | 0.12303 | 0.16795 | 1.0395 | 0.18452 | 22.7297 | 33.4282 | 30.5104 | 0.1338
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012151 | 0 | 0.012148 | 0.05794 | 0 | 0.057504 | 0.015774 | 0 | 0.015474 | 0 | 0 | 0 | 0.017554
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.086862 | 0 | 0.086838 | 0.18053 | 0.18136 | 0.18054 | 0.18372 | 1.0395 | 0.19999 | 22.7297 | 33.4282 | 30.5104 | 0.15136
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.086993 | 0 | 0.086969 | 0.13871 | 0 | 0.13766 | 0.32277 | 0.33924 | 0.32309 | 65.2089 | 50.8956 | 54.7992 | 0.1967
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0060951 | 0 | 0.0060933 | 0.0038451 | 0 | 0.0038162 | 0.0033554 | 0 | 0.0032916 | 0 | 0 | 0 | 0.0053181
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.093089 | 0 | 0.093062 | 0.14255 | 0 | 0.14148 | 0.32613 | 0.33924 | 0.32638 | 65.2089 | 50.8956 | 54.7992 | 0.20202
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7082 | 2 | 7084 | 1054 | 8 | 1062 | 1858 | 36 | 1894 | 3 | 8 | 11 | 10051
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 928.7037 | 0 | 928.7037 | 419.4239 | 9.7093 | 429.1333 | 650.979 | 376.4361 | 1027.4151 | 107.0521 | 638.9493 | 746.0014 | 3131.2534
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 28370.463 | 155 | 28525.463 | 4389.791 | 265.3 | 4655.091 | 9552.471 | 4627.9 | 14180.371 | 172.049 | 2350 | 2522.049 | 49882.974
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYRAKLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYRAKLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.011904 | 0 | 0.011904 | 0 | 0 | 0 | 0.035803 | 2.1409 | 0.044142 | 0 | 0 | 0 | 0.016182
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0089783 | 0 | 0.0089781 | 0 | 0 | 0 | 0.034669 | 0 | 0.034532 | 0 | 0 | 0 | 0.012369
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014877 | 0 | 0.014877 | 0.18022 | 0 | 0.16105 | 0.031141 | 0 | 0.031018 | 0.02908 | 0 | 0.025203 | 0.017069
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0045876 | 0 | 0.0045875 | 0 | 0 | 0 | 0.018136 | 0 | 0.018065 | 0 | 0 | 0 | 0.0063762
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.040347 | 0 | 0.040346 | 0.18022 | 0 | 0.16105 | 0.11975 | 2.1409 | 0.12776 | 0.02908 | 0 | 0.025203 | 0.051997
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12107 | 0 | 0.12107 | 0 | 0 | 0 | 0.26938 | 8.7843 | 0.30311 | 1.3909 | 74.6042 | 11.1527 | 0.1474
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00065358 | 0 | 0.00065356 | 0 | 0 | 0 | 0.0016351 | 0 | 0.0016287 | 0 | 0 | 0 | 0.00078282
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12172 | 0 | 0.12172 | 0 | 0 | 0 | 0.27101 | 8.7843 | 0.30474 | 1.3909 | 74.6042 | 11.1527 | 0.14818
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 131690 | 3 | 131693 | 42 | 5 | 47 | 20115 | 80 | 20195 | 26 | 4 | 30 | 151965
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 37496.059 | 16.7763 | 37512.8353 | 6.4583 | 281.9298 | 288.3881 | 14911.4316 | 6267.8252 | 21179.2568 | 241.8772 | 1264.1524 | 1506.0296 | 60486.5098
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 630194.849 | 1590 | 631784.849 | 139.53 | 1352 | 1491.53 | 130998.438 | 50197.07 | 181195.508 | 624.057 | 1471 | 2095.057 | 816566.944
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BALÇOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BALÇOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.00072557 | 0 | 0.00072555 | 0 | 0 | 0 | 0.00032224 | 0 | 0.00031898 | 0 | 0 | 0 | 0.00066081
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01992 | 0 | 0.019919 | 0.12787 | 0 | 0.12706 | 0.063749 | 0 | 0.063104 | 0 | 0 | 0 | 0.026951
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.001007 | 0 | 0.0010069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00085232
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.021652 | 0 | 0.021652 | 0.12787 | 0 | 0.12706 | 0.064072 | 0 | 0.063423 | 0 | 0 | 0 | 0.028464
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0062949 | 0 | 0.0062947 | 0 | 0 | 0 | 0.0071863 | 0 | 0.0071136 | 0 | 0 | 0 | 0.0063688
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0062949 | 0 | 0.0062947 | 0 | 0 | 0 | 0.0071863 | 0 | 0.0071136 | 0 | 0 | 0 | 0.0063688
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 39442 | 1 | 39443 | 313 | 2 | 315 | 6748 | 69 | 6817 | 16 | 7 | 23 | 46598
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9995.402 | 13.8306 | 10009.2326 | 152.896 | 0 | 152.896 | 3929.309 | 10178.8406 | 14108.1496 | 152.7222 | 581.2003 | 733.9224 | 25004.2006
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 178445.71 | 60 | 178505.71 | 1737.58 | 92.4 | 1829.98 | 39856.467 | 78942.16 | 118798.627 | 1028.2 | 3168 | 4196.2 | 303330.517
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - AKHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | AKHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.04486 | 0.2673 | 0.044942 | 0.39361 | 2.5329 | 0.89257 | 0.075463 | 2.1141 | 0.14073 | 3.3527 | 24.1621 | 15.6741 | 0.14866
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.034174 | 0 | 0.034161 | 0.090409 | 0 | 0.069322 | 0.056308 | 0 | 0.054505 | 0.34257 | 0 | 0.13973 | 0.040431
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.079034 | 0.2673 | 0.079104 | 0.48402 | 2.5329 | 0.9619 | 0.13177 | 2.1141 | 0.19524 | 3.6953 | 24.1621 | 15.8138 | 0.18909
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.02436 | 0.075946 | 0.024379 | 0.13304 | 0.18742 | 0.14573 | 0.036356 | 1.1105 | 0.070745 | 0.63586 | 2.117 | 1.5128 | 0.043569
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.031953 | 0 | 0.031941 | 0.1041 | 0 | 0.079821 | 0.082403 | 0 | 0.079765 | 0 | 0 | 0 | 0.043513
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.056313 | 0.075946 | 0.05632 | 0.23714 | 0.18742 | 0.22555 | 0.11876 | 1.1105 | 0.15051 | 0.63586 | 2.117 | 1.5128 | 0.087082
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 91488 | 34 | 91522 | 7512 | 2285 | 9797 | 18957 | 627 | 19584 | 62 | 90 | 152 | 121055
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13273.8016 | 18.0235 | 13291.8252 | 2826.0192 | 4314.1777 | 7140.1969 | 6617.6763 | 5607.6946 | 12225.371 | 454.7651 | 8167.4254 | 8622.1905 | 41279.5836
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 425280.25 | 214.326 | 425494.576 | 37235.2 | 37883.979 | 75119.179 | 96231.914 | 95862.79 | 192094.704 | 1476.708 | 31551.4 | 33028.108 | 725736.567
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - ALAŞEHİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | ALAŞEHİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.098817 | 0.98349 | 0.099375 | 1.7843 | 3.6648 | 2.1329 | 0.2473 | 13.0691 | 0.82597 | 7.1792 | 178.6867 | 103.3908 | 0.55107
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.03433 | 0 | 0.034308 | 0.14434 | 0 | 0.11758 | 0.069899 | 0 | 0.066744 | 0.61432 | 0 | 0.2697 | 0.04784
DAĞITIM-AG | Dışsal | 6.1583e-05 | 0 | 6.1544e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6251e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13321 | 0.98349 | 0.13374 | 1.9286 | 3.6648 | 2.2504 | 0.3172 | 13.0691 | 0.89271 | 7.7936 | 178.6867 | 103.6605 | 0.59896
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0037181 | 0.052395 | 0.0037488 | 0.053064 | 0.42283 | 0.1216 | 0.023434 | 0 | 0.022376 | 0 | 0.22797 | 0.12789 | 0.018669
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0011419 | 0 | 0.0011412 | 0.0012745 | 0 | 0.0010382 | 0.00036509 | 0 | 0.00034861 | 0 | 0 | 0 | 0.0010143
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.00486 | 0.052395 | 0.0048899 | 0.054338 | 0.42283 | 0.12264 | 0.023799 | 0 | 0.022725 | 0 | 0.22797 | 0.12789 | 0.019683
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 45949 | 29 | 45978 | 5098 | 1160 | 6258 | 8463 | 400 | 8863 | 36 | 46 | 82 | 61181
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8151.9393 | 12.4188 | 8164.358 | 3339.3574 | 1407.312 | 4746.6694 | 4241.8506 | 4708.0058 | 8949.8564 | 171.0468 | 5148.7814 | 5319.8282 | 27180.7121
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 218179.176 | 251.02 | 218430.196 | 43507.001 | 26125.687 | 69632.688 | 47730.965 | 64440.81 | 112171.775 | 558.832 | 59181.2 | 59740.032 | 459974.691
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - DEMİRCİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | DEMİRCİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.044563 | 0.23827 | 0.044601 | 0.35507 | 3.0978 | 0.39271 | 0.075669 | 1.2065 | 0.11199 | 0 | 0 | 0 | 0.06354
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.049485 | 0.065964 | 0.049488 | 0.28844 | 1.7374 | 0.30832 | 0.06716 | 0.56016 | 0.082996 | 0 | 0 | 0 | 0.060871
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0069646 | 0 | 0.0069632 | 0.0081651 | 0 | 0.0080531 | 0.003932 | 0 | 0.0038057 | 0 | 0 | 0 | 0.0064698
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0080199 | 0 | 0.0080184 | 0.077793 | 0 | 0.076725 | 0.0046467 | 0 | 0.0044974 | 0 | 0 | 0 | 0.0090467
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10903 | 0.30423 | 0.10907 | 0.72946 | 4.8352 | 0.7858 | 0.15141 | 1.7667 | 0.20329 | 0 | 0 | 0 | 0.13993
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.00060965 | 0 | 0.00060953 | 0.059604 | 4.4803 | 0.12027 | 0.001617 | 0.4628 | 0.016431 | 0 | 0 | 0 | 0.0059573
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0096652 | 0 | 0.0096633 | 0 | 0 | 0 | 0.00072793 | 0 | 0.00070455 | 0 | 0 | 0 | 0.0079797
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.010275 | 0 | 0.010273 | 0.059604 | 4.4803 | 0.12027 | 0.002345 | 0.4628 | 0.017136 | 0 | 0 | 0 | 0.013937
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20283 | 4 | 20287 | 575 | 8 | 583 | 3887 | 129 | 4016 | 34 | 2 | 36 | 24922
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1962.1929 | 0.71262 | 1962.9055 | 108.0338 | 13.6018 | 121.6356 | 1088.4465 | 475.0429 | 1563.4894 | 440.9693 | 6.7514 | 447.7207 | 4095.7512
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 83912.752 | 37.2 | 83949.952 | 2394.55 | 327.6 | 2722.15 | 21473.104 | 7621.52 | 29094.624 | 2016.372 | 60 | 2076.372 | 117843.098
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - GÖRDES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | GÖRDES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11263 | 0 | 0.11263 | 0.34858 | 3.6013 | 0.47825 | 0.15854 | 0.35703 | 0.16665 | 0.18689 | 5.3772 | 3.8201 | 0.13703
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.032384 | 0 | 0.032384 | 0.2165 | 0 | 0.20787 | 0.05774 | 0.001833 | 0.055455 | 0 | 0 | 0 | 0.042138
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00027606 | 0 | 0.00027606 | 0 | 0 | 0 | 0.0008304 | 0 | 0.00079647 | 0 | 0 | 0 | 0.00033458
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.0019647 | 0 | 0.0019647 | 0.036696 | 0 | 0.035233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029731
Genel Toplam |  | 0.14726 | 0 | 0.14726 | 0.60177 | 3.6013 | 0.72134 | 0.21711 | 0.35886 | 0.2229 | 0.18689 | 5.3772 | 3.8201 | 0.18248
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.013324 | 0 | 0.013324 | 0.00071284 | 0 | 0.00068442 | 0.075682 | 0 | 0.07259 | 0 | 0 | 0 | 0.020723
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.013324 | 0 | 0.013324 | 0.00071284 | 0 | 0.00068442 | 0.075682 | 0 | 0.07259 | 0 | 0 | 0 | 0.020723
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19009 | 0 | 19009 | 843 | 35 | 878 | 2934 | 125 | 3059 | 6 | 14 | 20 | 22966
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1624.9965 | 0 | 1624.9965 | 334.2008 | 134.2486 | 468.4495 | 867.8211 | 419.3763 | 1287.1974 | 9.5244 | 706.703 | 716.2273 | 4096.8707
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 72552.433 | 0 | 72552.433 | 3666.41 | 1694.18 | 5360.59 | 13698.749 | 8092.58 | 21791.329 | 35.446 | 5112 | 5147.446 | 104851.798
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KIRKAĞAÇ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KIRKAĞAÇ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15244 | 0.084866 | 0.15234 | 1.2221 | 1.4469 | 1.3431 | 0.11507 | 1.9966 | 0.20281 | 0.18431 | 9.653 | 6.4968 | 0.25475
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.020803 | 0 | 0.020772 | 0.17916 | 0 | 0.082709 | 0.004998 | 0 | 0.0047649 | 0 | 0 | 0 | 0.022743
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17324 | 0.084866 | 0.17311 | 1.4013 | 1.4469 | 1.4258 | 0.12007 | 1.9966 | 0.20757 | 0.18431 | 9.653 | 6.4968 | 0.27749
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.066232 | 0.0065157 | 0.066142 | 0.52587 | 0.1247 | 0.3099 | 0.19885 | 0.34086 | 0.20547 | 0 | 10.2464 | 6.831 | 0.11279
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00655 | 0 | 0.00654 | 0.00071077 | 0 | 0.00032813 | 0.0011526 | 0 | 0.0010989 | 0 | 0 | 0 | 0.0051733
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.072782 | 0.0065157 | 0.072682 | 0.52658 | 0.1247 | 0.31023 | 0.2 | 0.34086 | 0.20657 | 0 | 10.2464 | 6.831 | 0.11797
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19723 | 30 | 19753 | 897 | 1046 | 1943 | 4089 | 200 | 4289 | 7 | 14 | 21 | 26006
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2655.6637 | 2.2369 | 2657.9007 | 267.525 | 7513.811 | 7781.336 | 1125.2921 | 1275.4799 | 2400.772 | 45.6131 | 248.3182 | 293.9313 | 13133.94
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 83915.13 | 186.476 | 84101.606 | 4093.484 | 11944.316 | 16037.8 | 21196.841 | 16805.68 | 38002.521 | 117.25 | 1886 | 2003.25 | 140145.177
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KULA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KULA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.038217 | 0.013691 | 0.038151 | 0.84027 | 2.0204 | 1.1938 | 0.066613 | 0.94372 | 0.10283 | 0.37347 | 5.5721 | 2.8862 | 0.11049
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0086142 | 0.020407 | 0.008646 | 0.026533 | 0.021369 | 0.024986 | 0.0071149 | 0.01369 | 0.0073864 | 0.077062 | 0 | 0.039815 | 0.0092362
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019606 | 0 | 0.019553 | 0.044227 | 0 | 0.030979 | 0.03267 | 0 | 0.031321 | 0 | 0 | 0 | 0.022282
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00082136 | 0 | 0.00081915 | 0 | 0 | 0 | 0.0020775 | 0 | 0.0019917 | 0.077287 | 0 | 0.039932 | 0.0010867
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.067258 | 0.034098 | 0.067168 | 0.91103 | 2.0418 | 1.2497 | 0.10847 | 0.95741 | 0.14352 | 0.52782 | 5.5721 | 2.9659 | 0.14309
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.39062 | 0.0088092 | 0.38959 | 1.1507 | 4.3049 | 2.0955 | 0.42614 | 3.8608 | 0.56794 | 2.2975 | 57.0197 | 28.7466 | 0.56336
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010458 | 0 | 0.010429 | 0.024668 | 0 | 0.017279 | 0.059563 | 0 | 0.057104 | 0 | 0 | 0 | 0.019599
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.40108 | 0.0088092 | 0.40002 | 1.1754 | 4.3049 | 2.1128 | 0.4857 | 3.8608 | 0.62505 | 2.2975 | 57.0197 | 28.7466 | 0.58296
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 21472 | 58 | 21530 | 926 | 396 | 1322 | 5155 | 222 | 5377 | 31 | 29 | 60 | 28289
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2797.5127 | 5.0875 | 2802.6002 | 341.0562 | 836.298 | 1177.3541 | 1944.7065 | 1115.6329 | 3060.3394 | 261.2048 | 1694.3142 | 1955.519 | 8995.8127
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 90423.251 | 375.26 | 90798.511 | 4118.15 | 10962.002 | 15080.152 | 29815.214 | 51083.1 | 80898.314 | 1257.638 | 7614.6 | 8872.238 | 195649.215
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SALİHLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SALİHLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.054597 | 0.56428 | 0.055473 | 1.0639 | 4.3358 | 2.2388 | 0.10096 | 7.1488 | 0.39749 | 1.188 | 146.4185 | 83.1729 | 0.33027
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0070285 | 0.089315 | 0.00717 | 0.15131 | 0.64089 | 0.32712 | 0.01539 | 0.33441 | 0.028813 | 0 | 8.5621 | 4.8335 | 0.033462
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0090328 | 0 | 0.0090172 | 0.041978 | 0 | 0.026904 | 0.014996 | 0 | 0.014365 | 0.12912 | 0 | 0.05623 | 0.010928
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0016715 | 0 | 0.0016686 | 0 | 0 | 0 | 0.00053372 | 0 | 0.00051126 | 0 | 0 | 0 | 0.00138
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.07233 | 0.6536 | 0.073329 | 1.2572 | 4.9767 | 2.5929 | 0.13188 | 7.4832 | 0.44118 | 1.3171 | 154.9806 | 88.0626 | 0.37604
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29607 | 1.1009 | 0.29746 | 1.1195 | 7.6301 | 3.4574 | 0.3831 | 8.5967 | 0.72868 | 5.6657 | 1.9366 | 3.5605 | 0.54002
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014713 | 0 | 0.014688 | 0.065447 | 0 | 0.041945 | 0.014193 | 0 | 0.013596 | 0 | 0 | 0 | 0.015896
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.31079 | 1.1009 | 0.31215 | 1.1849 | 7.6301 | 3.4994 | 0.3973 | 8.5967 | 0.74228 | 5.6657 | 1.9366 | 3.5605 | 0.55592
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 77809 | 134 | 77943 | 3350 | 1877 | 5227 | 16666 | 732 | 17398 | 54 | 70 | 124 | 100692
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14646.1365 | 72.8746 | 14719.0111 | 2620.381 | 4232.8615 | 6853.2426 | 6796.0276 | 6345.3674 | 13141.395 | 310.5147 | 5717.2042 | 6027.7189 | 40741.3676
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 379689.802 | 1219.35 | 380909.152 | 31273.642 | 52123.908 | 83397.55 | 90549.282 | 96545.249 | 187094.531 | 1413.514 | 55208 | 56621.514 | 708022.747
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARIGÖL
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARIGÖL
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19805 | 0.019627 | 0.19797 | 1.7706 | 4.2571 | 2.4031 | 0.21502 | 2.7648 | 0.29424 | 1.265 | 0 | 1.0843 | 0.55852
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.018517 | 0 | 0.018508 | 0.057822 | 0.55118 | 0.18333 | 0.0041489 | 0.20085 | 0.010261 | 0 | 0 | 0 | 0.04356
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.052243 | 0 | 0.052218 | 0.24972 | 0 | 0.18619 | 0.025997 | 0 | 0.025189 | 0 | 0 | 0 | 0.070131
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063059 | 0 | 0.00611 | 0.62257 | 0 | 0.53363 | 0.001049
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.26881 | 0.019627 | 0.26869 | 2.0781 | 4.8083 | 2.7727 | 0.25147 | 2.9657 | 0.3358 | 1.8876 | 0 | 1.6179 | 0.67326
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.021923 | 0 | 0.021912 | 0.65875 | 0 | 0.49117 | 0.068368 | 0 | 0.066244 | 0 | 0 | 0 | 0.10136
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0020972 | 0 | 0.0020962 | 0.00049005 | 0 | 0.00036539 | 0.0015313 | 0 | 0.0014837 | 0 | 0 | 0 | 0.0017482
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.02402 | 0 | 0.024008 | 0.65924 | 0 | 0.49154 | 0.069899 | 0 | 0.067727 | 0 | 0 | 0 | 0.10311
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 16905 | 8 | 16913 | 2761 | 942 | 3703 | 2713 | 87 | 2800 | 12 | 2 | 14 | 23430
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2240.315 | 0.6124 | 2240.9274 | 2810.1831 | 1621.3071 | 4431.4901 | 1391.8339 | 502.3056 | 1894.1395 | 79.5943 | 13.3611 | 92.9554 | 8659.5125
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 69689.303 | 54.4 | 69743.703 | 24926.307 | 19559.68 | 44485.987 | 17438.743 | 6405.09 | 23843.833 | 220.968 | 168 | 388.968 | 138462.491
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARUHANLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARUHANLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23825 | 2.1042 | 0.23972 | 2.5661 | 5.8391 | 4.3058 | 0.33721 | 8.7874 | 0.76901 | 4.4379 | 167.1318 | 121.939 | 0.84351
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.050104 | 0 | 0.050065 | 0.29827 | 0 | 0.13972 | 0.057405 | 0 | 0.054471 | 0 | 1.8112 | 1.3081 | 0.060141
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.28836 | 2.1042 | 0.28979 | 2.8644 | 5.8391 | 4.4456 | 0.39462 | 8.7874 | 0.82348 | 4.4379 | 168.943 | 123.2471 | 0.90365
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14131 | 0.87714 | 0.14189 | 1.1785 | 2.3828 | 1.8186 | 0.22326 | 3.6547 | 0.3986 | 0.73652 | 197.4818 | 142.8303 | 0.53217
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.064042 | 0 | 0.063992 | 0.28297 | 0 | 0.13255 | 0.048489 | 0 | 0.046012 | 0 | 0 | 0 | 0.066805
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20535 | 0.87714 | 0.20588 | 1.4615 | 2.3828 | 1.9512 | 0.27175 | 3.6547 | 0.44461 | 0.73652 | 197.4818 | 142.8303 | 0.59898
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 27895 | 22 | 27917 | 1455 | 1651 | 3106 | 5571 | 300 | 5871 | 15 | 39 | 54 | 36948
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4968.9758 | 24.4207 | 4993.3965 | 1580.3662 | 3726.4202 | 5306.7864 | 2082.0007 | 1662.0562 | 3744.0569 | 129.0018 | 5037.699 | 5166.7009 | 19210.9407
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 123259.276 | 371.93 | 123631.206 | 15980.32 | 42898.792 | 58879.112 | 28115.271 | 40169.06 | 68284.331 | 333.15 | 12431.4 | 12764.55 | 263559.199
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SELENDİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SELENDİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13353 | 0 | 0.13338 | 0.20635 | 0.18716 | 0.20596 | 0.31609 | 4.0879 | 0.55914 | 0 | 0 | 0 | 0.19746
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.023525 | 0 | 0.023498 | 0.1017 | 0 | 0.09962 | 0.036666 | 0 | 0.034303 | 0 | 0 | 0 | 0.02967
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15706 | 0 | 0.15688 | 0.30805 | 0.18716 | 0.30558 | 0.35275 | 4.0879 | 0.59344 | 0 | 0 | 0 | 0.22713
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20817 | 0 | 0.20793 | 0.21897 | 0.14875 | 0.21754 | 0.20278 | 2.6154 | 0.35824 | 0 | 0 | 0 | 0.22942
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.058006 | 0 | 0.057939 | 0.05515 | 0 | 0.054023 | 0.012379 | 0 | 0.011582 | 0 | 0 | 0 | 0.05114
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.26618 | 0 | 0.26587 | 0.27412 | 0.14875 | 0.27156 | 0.21516 | 2.6154 | 0.36983 | 0 | 0 | 0 | 0.28056
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 9512 | 11 | 9523 | 719 | 15 | 734 | 1568 | 108 | 1676 | 8 | 3 | 11 | 11944
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 833.2133 | 0 | 833.2133 | 275.9329 | 16.4972 | 292.4301 | 542.4741 | 460.9757 | 1003.4498 | 76.6226 | 45.3355 | 121.958 | 2251.0512
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 39448.523 | 33 | 39481.523 | 3059.31 | 595.2 | 3654.51 | 8155.094 | 3435.76 | 11590.854 | 249.72 | 90 | 339.72 | 55066.607
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SOMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SOMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16515 | 0.54163 | 0.16553 | 1.1074 | 3.8172 | 2.15 | 0.35454 | 4.5986 | 0.51598 | 3.4217 | 230.6919 | 180.6924 | 0.37395
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.093794 | 0.021168 | 0.093719 | 0.16777 | 0.35425 | 0.23952 | 0.22354 | 1.4775 | 0.27124 | 5.4597 | 33.5307 | 27.3551 | 0.14151
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.027234 | 0 | 0.027206 | 0.079609 | 0 | 0.048979 | 0.069257 | 0 | 0.066623 | 1.3311 | 0 | 0.29285 | 0.033198
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.28617 | 0.56279 | 0.28646 | 1.3548 | 4.1715 | 2.4385 | 0.64734 | 6.0762 | 0.85384 | 10.2126 | 264.2226 | 208.3404 | 0.54866
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11752 | 0.52033 | 0.11793 | 0.61974 | 1.3826 | 0.91325 | 0.15903 | 4.1784 | 0.31192 | 0.0092769 | 2.7111 | 2.1167 | 0.15403
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.039213 | 0 | 0.039172 | 0.22508 | 0 | 0.13848 | 0.056327 | 0 | 0.054185 | 0 | 0 | 0 | 0.042147
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15673 | 0.52033 | 0.1571 | 0.84481 | 1.3826 | 1.0517 | 0.21536 | 4.1784 | 0.3661 | 0.0092769 | 2.7111 | 2.1167 | 0.19618
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 54190 | 56 | 54246 | 347 | 217 | 564 | 8725 | 345 | 9070 | 11 | 39 | 50 | 63930
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9454.9891 | 9.5634 | 9464.5524 | 107.2576 | 291.4488 | 398.7064 | 3535.6652 | 2586.4157 | 6122.0809 | 131.1769 | 15260.1357 | 15391.3126 | 31376.6523
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 252675.526 | 329.168 | 253004.694 | 1607.399 | 3289.942 | 4897.341 | 45237.652 | 92449.302 | 137686.954 | 421.09 | 71005 | 71426.09 | 467015.079
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - TURGUTLU
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | TURGUTLU
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12161 | 7.1273 | 0.12617 | 3.4376 | 5.9018 | 4.3502 | 0.24175 | 8.0832 | 0.52264 | 4.4454 | 72.8246 | 43.2552 | 0.46686
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0026031 | 0 | 0.0026014 | 0.0041969 | 0 | 0.0026427 | 0.0030769 | 0.66773 | 0.026886 | 0.0022993 | 1.6038 | 0.91123 | 0.0080899
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.027498 | 0 | 0.02748 | 0.14174 | 0 | 0.089252 | 0.0515 | 0 | 0.049655 | 0.24146 | 0 | 0.10442 | 0.033971
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00030923 | 0 | 0.00030903 | 5.7098e-05 | 0 | 3.5954e-05 | 2.7418e-05 | 0 | 2.6436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00025167
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15202 | 7.1273 | 0.15656 | 3.5836 | 5.9018 | 4.4421 | 0.29636 | 8.7509 | 0.59921 | 4.6891 | 74.4284 | 44.2709 | 0.50917
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12918 | 10.1723 | 0.13571 | 3.1563 | 3.48 | 3.2762 | 0.29654 | 5.9744 | 0.49993 | 1.0694 | 22.7123 | 13.3532 | 0.36441
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.058155 | 0 | 0.058117 | 0.71578 | 0 | 0.45072 | 0.065311 | 0 | 0.062972 | 0 | 0 | 0 | 0.077163
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18733 | 10.1723 | 0.19383 | 3.8721 | 3.48 | 3.7269 | 0.36185 | 5.9744 | 0.5629 | 1.0694 | 22.7123 | 13.3532 | 0.44157
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 78296 | 51 | 78347 | 2906 | 1709 | 4615 | 14777 | 549 | 15326 | 80 | 105 | 185 | 98473
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13951.1992 | 31.1245 | 13982.3237 | 1395.7588 | 1248.2704 | 2644.0292 | 6534.1625 | 3945.2031 | 10479.3656 | 465.5586 | 16551.5894 | 17017.148 | 44122.8665
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 395072.883 | 365.84 | 395438.723 | 17124.857 | 21785.987 | 38910.844 | 75731.832 | 75757.966 | 151489.798 | 1426.8 | 51261 | 52687.8 | 638527.165
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - AHMETLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | AHMETLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.086975 | 0 | 0.086872 | 0.47801 | 1.4818 | 0.92571 | 0.099352 | 3.3935 | 0.2592 | 0.16666 | 97.0255 | 86.2634 | 0.26304
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.00949 | 0 | 0.0094787 | 0.028531 | 0.017731 | 0.023714 | 0.032583 | 0.020773 | 0.03201 | 0 | 0 | 0 | 0.01473
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01235 | 0 | 0.012335 | 0.00151 | 0 | 0.00083655 | 0.013588 | 0 | 0.012929 | 0 | 0 | 0 | 0.011353
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.007245 | 0 | 0.0072363 | 0.0045481 | 0 | 0.0025197 | 0.018966 | 0 | 0.018046 | 0 | 0 | 0 | 0.0086727
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11606 | 0 | 0.11592 | 0.5126 | 1.4996 | 0.95278 | 0.16449 | 3.4143 | 0.32219 | 0.16666 | 97.0255 | 86.2634 | 0.29779
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.066958 | 0 | 0.066878 | 0.080109 | 0 | 0.044381 | 0.17918 | 0 | 0.17049 | 0 | 0 | 0 | 0.082773
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.066958 | 0 | 0.066878 | 0.080109 | 0 | 0.044381 | 0.17918 | 0 | 0.17049 | 0 | 0 | 0 | 0.082773
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8380 | 10 | 8390 | 595 | 479 | 1074 | 1902 | 97 | 1999 | 1 | 8 | 9 | 11472
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1368.5615 | 7.2319 | 1375.7933 | 325.8537 | 578.3815 | 904.2352 | 655.4473 | 493.3506 | 1148.7979 | 10.284 | 1426.5966 | 1436.8806 | 4865.707
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 39202.467 | 103.72 | 39306.187 | 4101.14 | 7925.467 | 12026.607 | 10044.659 | 18890.26 | 28934.919 | 13.2 | 5568 | 5581.2 | 85848.913
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - GÖLMARMARA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | GÖLMARMARA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16212 | 1.6834 | 0.16355 | 1.3388 | 5.6505 | 2.6296 | 0.1063 | 1.5465 | 0.17294 | 0 | 26.2349 | 13.9919 | 0.62543
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0040525 | 0 | 0.0040487 | 0.014399 | 0 | 0.010089 | 0.0060735 | 0 | 0.0057925 | 0 | 0 | 0 | 0.0053985
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16617 | 1.6834 | 0.1676 | 1.3532 | 5.6505 | 2.6397 | 0.11237 | 1.5465 | 0.17873 | 0 | 26.2349 | 13.9919 | 0.63083
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15609 | 0 | 0.15595 | 0.024497 | 0.38178 | 0.13145 | 0.089806 | 3.1448 | 0.23117 | 0 | 0 | 0 | 0.16348
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15609 | 0 | 0.15595 | 0.024497 | 0.38178 | 0.13145 | 0.089806 | 3.1448 | 0.23117 | 0 | 0 | 0 | 0.16348
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 6354 | 6 | 6360 | 1203 | 514 | 1717 | 1484 | 72 | 1556 | 7 | 8 | 15 | 9648
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 958.1317 | 3.7043 | 961.836 | 1051.9425 | 815.2873 | 1867.2298 | 494.587 | 389.7298 | 884.3169 | 55.5663 | 534.6461 | 590.2124 | 4303.5951
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 26583.562 | 25.5 | 26609.062 | 8091.8 | 8207.524 | 16299.324 | 7122.048 | 21134.3 | 28256.348 | 218.88 | 4006 | 4224.88 | 75389.614
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KÖPRÜBAŞI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KÖPRÜBAŞI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1172 | 0 | 0.11716 | 0.48902 | 3.7265 | 0.81628 | 0.45961 | 0.33745 | 0.45232 | 1.5576 | 15.3846 | 6.8757 | 0.27202
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0027571 | 0 | 0.002756 | 0.022824 | 0 | 0.020517 | 0.017862 | 0 | 0.016796 | 0 | 0 | 0 | 0.0072818
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11996 | 0 | 0.11991 | 0.51184 | 3.7265 | 0.83679 | 0.47747 | 0.33745 | 0.46911 | 1.5576 | 15.3846 | 6.8757 | 0.2793
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.73678 | 1.2557 | 0.73699 | 3.4373 | 46.6264 | 7.8031 | 3.5164 | 15.6072 | 4.2383 | 11.4329 | 213.2228 | 89.0444 | 2.3434
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.73678 | 1.2557 | 0.73699 | 3.4373 | 46.6264 | 7.8031 | 3.5164 | 15.6072 | 4.2383 | 11.4329 | 213.2228 | 89.0444 | 2.3434
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7526 | 3 | 7529 | 1325 | 149 | 1474 | 1449 | 92 | 1541 | 8 | 5 | 13 | 10557
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 790.5586 | 1.4232 | 791.9817 | 384.3436 | 791.3519 | 1175.6955 | 663.9384 | 319.4896 | 983.428 | 18.7531 | 14.2753 | 33.0284 | 2984.1336
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 29528.358 | 15 | 29543.358 | 5536.011 | 8044.4 | 13580.411 | 7862.377 | 8613.98 | 16476.357 | 61.13 | 255 | 316.13 | 59916.256
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - ŞEHZADELER
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | ŞEHZADELER
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.013996 | 0 | 0.013987 | 0.015504 | 0.00032829 | 0.0083249 | 0.014646 | 0.011626 | 0.014537 | 0 | 0 | 0 | 0.013851
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.045607 | 0.64121 | 0.04599 | 1.6842 | 3.9668 | 2.764 | 0.056326 | 4.2389 | 0.20682 | 0.35544 | 147.4684 | 90.5847 | 0.25447
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.058126 | 0 | 0.058088 | 0 | 0 | 0 | 0.16408 | 0.82269 | 0.18778 | 2.6842 | 0 | 1.0379 | 0.079166
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.033617 | 0 | 0.033595 | 0.1769 | 0 | 0.093213 | 0.078273 | 0.18816 | 0.082227 | 0.40734 | 0 | 0.15751 | 0.044471
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00018886 | 0 | 0.00018874 | 0 | 0 | 0 | 0.00030591 | 0 | 0.0002949 | 0 | 0 | 0 | 0.00019967
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15153 | 0.64121 | 0.15185 | 1.8766 | 3.9671 | 2.8656 | 0.31363 | 5.2614 | 0.49166 | 3.447 | 147.4684 | 91.7801 | 0.39215
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.026138 | 0.65303 | 0.02654 | 0.5645 | 1.1702 | 0.85107 | 0.053518 | 10.5176 | 0.43002 | 0.45711 | 127.5881 | 78.4308 | 0.19339
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002508 | 0 | 0.0025064 | 0 | 0 | 0 | 0.0020977 | 0 | 0.0020222 | 0 | 0 | 0 | 0.0023225
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.028646 | 0.65303 | 0.029047 | 0.5645 | 1.1702 | 0.85107 | 0.055616 | 10.5176 | 0.43204 | 0.45711 | 127.5881 | 78.4308 | 0.19571
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 71533 | 46 | 71579 | 1869 | 1678 | 3547 | 15245 | 569 | 15814 | 29 | 46 | 75 | 91015
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14059.7985 | 58.9618 | 14118.7603 | 988.5701 | 1876.0653 | 2864.6354 | 7596.8782 | 7658.9707 | 15255.8489 | 198.245 | 4737.784 | 4936.029 | 37175.2734
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 334146.588 | 548.86 | 334695.448 | 15023.15 | 30241.487 | 45264.637 | 86905.282 | 79828.792 | 166734.074 | 821.982 | 15229.654 | 16051.636 | 562745.795
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - YUNUSEMRE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | YUNUSEMRE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.056556 | 0.76924 | 0.05706 | 0.88699 | 2.0328 | 1.4526 | 0.16865 | 17.1408 | 0.98987 | 12.0437 | 63.7797 | 42.6077 | 0.30029
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17566 | 0.1525 | 0.17453 | 29.193 | 1.6698 | 12.9332 | 0.054592
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02214 | 0 | 0.022125 | 0.1098 | 0 | 0.055599 | 0.10954 | 0.0076853 | 0.10461 | 2.1184 | 0 | 0.8669 | 0.035041
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0001434 | 0 | 0.0001433 | 0 | 0 | 0 | 0.0061223 | 0 | 0.0058261 | 0 | 0 | 0 | 0.00085265
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.078839 | 0.76924 | 0.079328 | 0.99678 | 2.0328 | 1.5082 | 0.45997 | 17.301 | 1.2748 | 43.355 | 65.4496 | 56.4078 | 0.39077
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15347 | 7.1888 | 0.15844 | 1.0129 | 3.4586 | 2.2201 | 0.25269 | 9.4612 | 0.69826 | 0 | 12.9617 | 7.6574 | 0.27267
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.042093 | 0 | 0.042063 | 0 | 0 | 0 | 0.096685 | 0 | 0.092007 | 0 | 0 | 0 | 0.047647
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19556 | 7.1888 | 0.2005 | 1.0129 | 3.4586 | 2.2201 | 0.34937 | 9.4612 | 0.79026 | 0 | 12.9617 | 7.6574 | 0.32032
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 110196 | 78 | 110274 | 872 | 850 | 1722 | 15301 | 778 | 16079 | 133 | 192 | 325 | 128400
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 21208.7159 | 14.9447 | 21223.6606 | 285.3303 | 639.3242 | 924.6545 | 8189.4538 | 13646.241 | 21835.6947 | 1656.0326 | 20732.4438 | 22388.4764 | 66372.4863
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 617534.077 | 1201.688 | 618735.765 | 4733.05 | 13727.085 | 18460.135 | 108833.314 | 154204.394 | 263037.708 | 7482.643 | 155108.436 | 162591.079 | 1062824.687
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## ABONE SAYILARI
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 2825471 | 2230 | 2827701 | 82125 | 21894 | 104019 | 551283 | 14865 | 566148 | 2445 | 2253 | 4698 | 3502566
İZMİR | İL-1 | 2138951 | 1650 | 2140601 | 48872 | 6883 | 55755 | 422397 | 9433 | 431830 | 1911 | 1541 | 3452 | 2631638
MANİSA | İL-2 | 686520 | 580 | 687100 | 33253 | 15011 | 48264 | 128886 | 5432 | 134318 | 534 | 712 | 1246 | 870928
ALİAĞA | İZMİR | 40930 | 47 | 40977 | 187 | 96 | 283 | 7576 | 471 | 8047 | 7 | 66 | 73 | 49380
BALÇOVA | İZMİR | 39442 | 1 | 39443 | 313 | 2 | 315 | 6748 | 69 | 6817 | 16 | 7 | 23 | 46598
BAYINDIR | İZMİR | 19653 | 10 | 19663 | 4573 | 282 | 4855 | 5893 | 186 | 6079 | 1 | 19 | 20 | 30617
BAYRAKLI | İZMİR | 131690 | 3 | 131693 | 42 | 5 | 47 | 20115 | 80 | 20195 | 26 | 4 | 30 | 151965
BERGAMA | İZMİR | 53903 | 18 | 53921 | 3401 | 666 | 4067 | 10704 | 349 | 11053 | 17 | 74 | 91 | 69132
BEYDAĞ | İZMİR | 7082 | 2 | 7084 | 1054 | 8 | 1062 | 1858 | 36 | 1894 | 3 | 8 | 11 | 10051
BORNOVA | İZMİR | 195840 | 37 | 195877 | 357 | 50 | 407 | 46361 | 921 | 47282 | 669 | 225 | 894 | 244460
BUCA | İZMİR | 237119 | 44 | 237163 | 818 | 44 | 862 | 35388 | 197 | 35585 | 116 | 10 | 126 | 273736
ÇEŞME | İZMİR | 48278 | 123 | 48401 | 904 | 86 | 990 | 11081 | 308 | 11389 | 10 | 12 | 22 | 60802
ÇİĞLİ | İZMİR | 90874 | 20 | 90894 | 37 | 4 | 41 | 12486 | 142 | 12628 | 38 | 20 | 58 | 103621
DİKİLİ | İZMİR | 49334 | 140 | 49474 | 951 | 309 | 1260 | 6960 | 253 | 7213 | 30 | 10 | 40 | 57987
FOÇA | İZMİR | 25421 | 125 | 25546 | 326 | 112 | 438 | 3885 | 268 | 4153 | 3 | 22 | 25 | 30162
GAZİEMİR | İZMİR | 56232 | 1 | 56233 | 13 | 2 | 15 | 8939 | 247 | 9186 | 111 | 74 | 185 | 65619
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 16517 | 16 | 16533 | 403 | 6 | 409 | 3164 | 71 | 3235 | 5 | 10 | 15 | 20192
KARABAĞLAR | İZMİR | 211959 | 16 | 211975 | 15 | 2 | 17 | 30828 | 55 | 30883 | 104 | 1 | 105 | 242980
KARABURUN | İZMİR | 13230 | 45 | 13275 | 421 | 20 | 441 | 2231 | 112 | 2343 | 25 | 6 | 31 | 16090
KARŞIYAKA | İZMİR | 189557 | 4 | 189561 | 43 | 7 | 50 | 30121 | 110 | 30231 | 34 | 5 | 39 | 219881
KEMALPAŞA | İZMİR | 49139 | 316 | 49455 | 3978 | 1131 | 5109 | 8950 | 1336 | 10286 | 23 | 187 | 210 | 65060
KINIK | İZMİR | 12006 | 2 | 12008 | 1697 | 137 | 1834 | 2292 | 92 | 2384 | 2 | 15 | 17 | 16243
KİRAZ | İZMİR | 18470 | 1 | 18471 | 3813 | 22 | 3835 | 4054 | 124 | 4178 | 3 | 8 | 11 | 26495
KONAK | İZMİR | 179753 | 8 | 179761 | 6 | 5 | 11 | 76202 | 483 | 76685 | 181 | 23 | 204 | 256661
MENDERES | İZMİR | 58550 | 94 | 58644 | 3725 | 510 | 4235 | 11506 | 486 | 11992 | 216 | 78 | 294 | 75165
MENEMEN | İZMİR | 74811 | 113 | 74924 | 2033 | 153 | 2186 | 10867 | 571 | 11438 | 116 | 120 | 236 | 88784
NARLIDERE | İZMİR | 29732 | 4 | 29736 | 337 |  | 337 | 4642 | 38 | 4680 | 8 | 1 | 9 | 34762
ÖDEMİŞ | İZMİR | 67580 | 35 | 67615 | 7542 | 985 | 8527 | 15964 | 394 | 16358 | 31 | 38 | 69 | 92569
SEFERİHİSAR | İZMİR | 38308 | 88 | 38396 | 2018 | 46 | 2064 | 6039 | 206 | 6245 | 15 | 9 | 24 | 46729
SELÇUK | İZMİR | 18193 | 81 | 18274 | 924 | 263 | 1187 | 4187 | 215 | 4402 | 7 | 12 | 19 | 23882
TİRE | İZMİR | 44276 | 43 | 44319 | 3527 | 940 | 4467 | 9148 | 388 | 9536 | 13 | 30 | 43 | 58365
TORBALI | İZMİR | 81598 | 66 | 81664 | 2494 | 899 | 3393 | 16262 | 907 | 17169 | 70 | 432 | 502 | 102728
URLA | İZMİR | 39474 | 147 | 39621 | 2920 | 91 | 3011 | 7946 | 318 | 8264 | 11 | 15 | 26 | 50922
AHMETLİ | MANİSA | 8380 | 10 | 8390 | 595 | 479 | 1074 | 1902 | 97 | 1999 | 1 | 8 | 9 | 11472
AKHİSAR | MANİSA | 91488 | 34 | 91522 | 7512 | 2285 | 9797 | 18957 | 627 | 19584 | 62 | 90 | 152 | 121055
ALAŞEHİR | MANİSA | 45949 | 29 | 45978 | 5098 | 1160 | 6258 | 8463 | 400 | 8863 | 36 | 46 | 82 | 61181
DEMİRCİ | MANİSA | 20283 | 4 | 20287 | 575 | 8 | 583 | 3887 | 129 | 4016 | 34 | 2 | 36 | 24922
GÖLMARMARA | MANİSA | 6354 | 6 | 6360 | 1203 | 514 | 1717 | 1484 | 72 | 1556 | 7 | 8 | 15 | 9648
GÖRDES | MANİSA | 19009 |  | 19009 | 843 | 35 | 878 | 2934 | 125 | 3059 | 6 | 14 | 20 | 22966
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 19723 | 30 | 19753 | 897 | 1046 | 1943 | 4089 | 200 | 4289 | 7 | 14 | 21 | 26006
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 7526 | 3 | 7529 | 1325 | 149 | 1474 | 1449 | 92 | 1541 | 8 | 5 | 13 | 10557
KULA | MANİSA | 21472 | 58 | 21530 | 926 | 396 | 1322 | 5155 | 222 | 5377 | 31 | 29 | 60 | 28289
SALİHLİ | MANİSA | 77809 | 134 | 77943 | 3350 | 1877 | 5227 | 16666 | 732 | 17398 | 54 | 70 | 124 | 100692
SARIGÖL | MANİSA | 16905 | 8 | 16913 | 2761 | 942 | 3703 | 2713 | 87 | 2800 | 12 | 2 | 14 | 23430
SARUHANLI | MANİSA | 27895 | 22 | 27917 | 1455 | 1651 | 3106 | 5571 | 300 | 5871 | 15 | 39 | 54 | 36948
SELENDİ | MANİSA | 9512 | 11 | 9523 | 719 | 15 | 734 | 1568 | 108 | 1676 | 8 | 3 | 11 | 11944
SOMA | MANİSA | 54190 | 56 | 54246 | 347 | 217 | 564 | 8725 | 345 | 9070 | 11 | 39 | 50 | 63930
ŞEHZADELER | MANİSA | 71533 | 46 | 71579 | 1869 | 1678 | 3547 | 15245 | 569 | 15814 | 29 | 46 | 75 | 91015
TURGUTLU | MANİSA | 78296 | 51 | 78347 | 2906 | 1709 | 4615 | 14777 | 549 | 15326 | 80 | 105 | 185 | 98473
YUNUSEMRE | MANİSA | 110196 | 78 | 110274 | 872 | 850 | 1722 | 15301 | 778 | 16079 | 133 | 192 | 325 | 128400

## ORTALAMA TÜKETİM
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 628425.513 | 5985.965 | 634411.4781 | 49252.3816 | 52292.5872 | 101544.9688 | 320075.3602 | 239362.4868 | 559437.8469 | 24476.0549 | 483522.1651 | 507998.2201 | 1803392.5139
İZMİR | İL-1 | 513478.8113 | 5722.6244 | 519201.4356 | 30210.2694 | 22235.9227 | 52446.1921 | 265707.0984 | 187751.1489 | 453458.2474 | 19961.5816 | 397478.8009 | 417440.3824 | 1442546.2575
MANİSA | İL-2 | 114946.7018 | 263.3407 | 115210.0425 | 19042.1122 | 30056.6645 | 49098.7768 | 54368.2617 | 51611.3379 | 105979.5996 | 4514.4734 | 86043.3643 | 90557.8376 | 360846.2564
ALİAĞA | İZMİR | 8627.1964 | 52.5332 | 8679.7296 | 40.7221 | 409.9514 | 450.6734 | 4510.3974 | 8076.0565 | 12586.4539 | 51.7514 | 105638.7687 | 105690.5201 | 127407.377
BALÇOVA | İZMİR | 9995.402 | 13.8306 | 10009.2326 | 152.896 |  | 152.896 | 3929.309 | 10178.8406 | 14108.1496 | 152.7222 | 581.2003 | 733.9224 | 25004.2006
BAYINDIR | İZMİR | 3706.7254 | 3.3432 | 3710.0686 | 3267.9936 | 607.3979 | 3875.3916 | 3173.4281 | 1088.0702 | 4261.4983 |  | 1505.9001 | 1505.9001 | 13352.8586
BAYRAKLI | İZMİR | 37496.059 | 16.7763 | 37512.8353 | 6.4583 | 281.9298 | 288.3881 | 14911.4316 | 6267.8252 | 21179.2568 | 241.8772 | 1264.1524 | 1506.0296 | 60486.5098
BERGAMA | İZMİR | 9961.7344 | 9.658 | 9971.3924 | 1843.6288 | 1904.5868 | 3748.2156 | 4905.5901 | 2940.7879 | 7846.378 | 138.4487 | 12895.3226 | 13033.7713 | 34599.7574
BEYDAĞ | İZMİR | 928.7037 |  | 928.7037 | 419.4239 | 9.7093 | 429.1333 | 650.979 | 376.4361 | 1027.4151 | 107.0521 | 638.9493 | 746.0014 | 3131.2534
BORNOVA | İZMİR | 52528.8274 | 122.6464 | 52651.4738 | 158.8962 | 285.4244 | 444.3206 | 35726.7685 | 23706.1592 | 59432.9277 | 6829.0344 | 52779.5231 | 59608.5575 | 172137.2796
BUCA | İZMİR | 52854.8872 | 35.6365 | 52890.5237 | 322.1406 | 117.5375 | 439.6781 | 33806.8633 | 5846.7567 | 39653.62 | 1074.9471 | 654.346 | 1729.2932 | 94713.115
ÇEŞME | İZMİR | 12912.9485 | 387.1012 | 13300.0497 | 543.6572 | 878.3843 | 1422.0415 | 6909.8276 | 6202.8324 | 13112.6601 | 72.1842 | 971.6509 | 1043.8351 | 28878.5864
ÇİĞLİ | İZMİR | 23441.3978 | 107.4376 | 23548.8354 | 2.1318 | 1.6661 | 3.7978 | 9242.1487 | 7771.7839 | 17013.9325 | 563.0967 | 12746.2864 | 13309.3831 | 53875.9489
DİKİLİ | İZMİR | 7590.0582 | 348.7308 | 7938.789 | 404.8908 | 849.8539 | 1254.7447 | 3537.4406 | 2397.0186 | 5934.4592 | 129.5168 | 650.2392 | 779.7559 | 15907.7488
FOÇA | İZMİR | 5873.4011 | 126.2556 | 5999.6567 | 78.6369 | 709.7391 | 788.3761 | 2354.8936 | 5810.5329 | 8165.4264 | 6.0512 | 4494.5698 | 4500.6211 | 19454.0803
GAZİEMİR | İZMİR | 14439.4916 | 63.3594 | 14502.851 | 7.471 | 31.0621 | 38.5331 | 8431.8559 | 13698.4541 | 22130.3101 | 1699.6083 | 42592.2686 | 44291.8769 | 80963.5711
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 7330.2103 | 212.1446 | 7542.3548 | 87.225 | 13.924 | 101.149 | 2513.5609 | 799.6784 | 3313.2393 | 118.4417 | 497.9413 | 616.383 | 11573.1261
KARABAĞLAR | İZMİR | 52619.3844 | 22.9566 | 52642.341 | 2.8138 | 13.9646 | 16.7784 | 16369.9822 | 4457.1071 | 20827.0893 | 890.8607 | 18.0388 | 908.8995 | 74395.1081
KARABURUN | İZMİR | 2149.7068 | 269.0803 | 2418.7871 | 61.6513 | 63.7447 | 125.396 | 1049.2612 | 798.941 | 1848.2022 | 54.5832 | 86.9622 | 141.5454 | 4533.9307
KARŞIYAKA | İZMİR | 46828.4332 | 0.71318 | 46829.1464 | 1.5542 | 2.6816 | 4.2358 | 17782.5411 | 8406.5223 | 26189.0634 | 331.9852 | 2786.3102 | 3118.2954 | 76140.7409
KEMALPAŞA | İZMİR | 10314.3191 | 251.7573 | 10566.0764 | 1284.9984 | 1595.4652 | 2880.4636 | 4335.5538 | 7006.1542 | 11341.7081 | 283.2842 | 31990.9008 | 32274.1851 | 57062.4331
KINIK | İZMİR | 1922.703 | 0.92788 | 1923.6309 | 1239.92 | 259.1639 | 1499.0839 | 995.3349 | 933.9811 | 1929.316 | 21.466 | 16248.5459 | 16270.0119 | 21622.0427
KİRAZ | İZMİR | 2957.7229 |  | 2957.7229 | 2461.269 | 51.1622 | 2512.4313 | 2300.987 | 803.7789 | 3104.7659 | 12.6376 | 345.1285 | 357.7661 | 8932.6862
KONAK | İZMİR | 44018.5603 | 179.2847 | 44197.8449 | 0.12929 | 14.9071 | 15.0364 | 38260.404 | 28065.614 | 66326.018 | 1115.6763 | 1830.3481 | 2946.0244 | 113484.9237
MENDERES | İZMİR | 12318.7121 | 234.0776 | 12552.7897 | 2085.701 | 1175.2283 | 3260.9293 | 6864.5212 | 3667.0453 | 10531.5666 | 2338.6412 | 12972.0202 | 15310.6615 | 41655.947
MENEMEN | İZMİR | 18096.6448 | 70.3949 | 18167.0397 | 436.0883 | 505.052 | 941.1402 | 7207.1848 | 8756.4729 | 15963.6577 | 1483.7469 | 14880.1961 | 16363.943 | 51435.7806
NARLIDERE | İZMİR | 9291.892 | 10.7572 | 9302.6492 | 104.5811 |  | 104.5811 | 3438.439 | 3640.6375 | 7079.0765 | 168.4222 | 209.304 | 377.7262 | 16864.0331
ÖDEMİŞ | İZMİR | 12731.3383 | 50.7926 | 12782.1308 | 6962.9486 | 4361.6368 | 11324.5854 | 8345.5146 | 3579.381 | 11924.8956 | 256.5536 | 3818.2838 | 4074.8374 | 40106.4493
SEFERİHİSAR | İZMİR | 8091.1572 | 844.8697 | 8936.0269 | 487.776 | 116.5753 | 604.3513 | 3204.382 | 2299.2847 | 5503.6667 | 28.8649 | 690.6757 | 719.5407 | 15763.5856
SELÇUK | İZMİR | 4222.4824 | 76.8091 | 4299.2916 | 483.5663 | 375.2663 | 858.8326 | 2313.3199 | 2478.2458 | 4791.5657 | 64.0657 | 174.0581 | 238.1238 | 10187.8138
TİRE | İZMİR | 8093.3945 | 8.2867 | 8101.6811 | 4216.8758 | 3737.4217 | 7954.2975 | 4907.5461 | 2772.5626 | 7680.1087 | 73.6777 | 7589.2831 | 7662.9608 | 31399.0482
TORBALI | İZMİR | 18677.6209 | 56.3714 | 18733.9923 | 2317.8458 | 3705.8844 | 6023.7302 | 8580.4859 | 8835.3044 | 17415.7903 | 1605.5128 | 64961.3737 | 66566.8866 | 108740.3994
URLA | İZMİR | 13457.6962 | 2146.092 | 15603.7883 | 726.3782 | 156.6018 | 882.98 | 5147.1465 | 6088.8833 | 11236.0298 | 46.8713 | 966.2528 | 1013.1241 | 28735.9222
AHMETLİ | MANİSA | 1368.5615 | 7.2319 | 1375.7933 | 325.8537 | 578.3815 | 904.2352 | 655.4473 | 493.3506 | 1148.7979 | 10.284 | 1426.5966 | 1436.8806 | 4865.707
AKHİSAR | MANİSA | 13273.8016 | 18.0235 | 13291.8252 | 2826.0192 | 4314.1777 | 7140.1969 | 6617.6763 | 5607.6946 | 12225.371 | 454.7651 | 8167.4254 | 8622.1905 | 41279.5836
ALAŞEHİR | MANİSA | 8151.9393 | 12.4188 | 8164.358 | 3339.3574 | 1407.312 | 4746.6694 | 4241.8506 | 4708.0058 | 8949.8564 | 171.0468 | 5148.7814 | 5319.8282 | 27180.7121
DEMİRCİ | MANİSA | 1962.1929 | 0.71262 | 1962.9055 | 108.0338 | 13.6018 | 121.6356 | 1088.4465 | 475.0429 | 1563.4894 | 440.9693 | 6.7514 | 447.7207 | 4095.7512
GÖLMARMARA | MANİSA | 958.1317 | 3.7043 | 961.836 | 1051.9425 | 815.2873 | 1867.2298 | 494.587 | 389.7298 | 884.3169 | 55.5663 | 534.6461 | 590.2124 | 4303.5951
GÖRDES | MANİSA | 1624.9965 |  | 1624.9965 | 334.2008 | 134.2486 | 468.4495 | 867.8211 | 419.3763 | 1287.1974 | 9.5244 | 706.703 | 716.2273 | 4096.8707
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 2655.6637 | 2.2369 | 2657.9007 | 267.525 | 7513.811 | 7781.336 | 1125.2921 | 1275.4799 | 2400.772 | 45.6131 | 248.3182 | 293.9313 | 13133.94
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 790.5586 | 1.4232 | 791.9817 | 384.3436 | 791.3519 | 1175.6955 | 663.9384 | 319.4896 | 983.428 | 18.7531 | 14.2753 | 33.0284 | 2984.1336
KULA | MANİSA | 2797.5127 | 5.0875 | 2802.6002 | 341.0562 | 836.298 | 1177.3541 | 1944.7065 | 1115.6329 | 3060.3394 | 261.2048 | 1694.3142 | 1955.519 | 8995.8127
SALİHLİ | MANİSA | 14646.1365 | 72.8746 | 14719.0111 | 2620.381 | 4232.8615 | 6853.2426 | 6796.0276 | 6345.3674 | 13141.395 | 310.5147 | 5717.2042 | 6027.7189 | 40741.3676
SARIGÖL | MANİSA | 2240.315 | 0.6124 | 2240.9274 | 2810.1831 | 1621.3071 | 4431.4901 | 1391.8339 | 502.3056 | 1894.1395 | 79.5943 | 13.3611 | 92.9554 | 8659.5125
SARUHANLI | MANİSA | 4968.9758 | 24.4207 | 4993.3965 | 1580.3662 | 3726.4202 | 5306.7864 | 2082.0007 | 1662.0562 | 3744.0569 | 129.0018 | 5037.699 | 5166.7009 | 19210.9407
SELENDİ | MANİSA | 833.2133 |  | 833.2133 | 275.9329 | 16.4972 | 292.4301 | 542.4741 | 460.9757 | 1003.4498 | 76.6226 | 45.3355 | 121.958 | 2251.0512
SOMA | MANİSA | 9454.9891 | 9.5634 | 9464.5524 | 107.2576 | 291.4488 | 398.7064 | 3535.6652 | 2586.4157 | 6122.0809 | 131.1769 | 15260.1357 | 15391.3126 | 31376.6523
ŞEHZADELER | MANİSA | 14059.7985 | 58.9618 | 14118.7603 | 988.5701 | 1876.0653 | 2864.6354 | 7596.8782 | 7658.9707 | 15255.8489 | 198.245 | 4737.784 | 4936.029 | 37175.2734
TURGUTLU | MANİSA | 13951.1992 | 31.1245 | 13982.3237 | 1395.7588 | 1248.2704 | 2644.0292 | 6534.1625 | 3945.2031 | 10479.3656 | 465.5586 | 16551.5894 | 17017.148 | 44122.8665
YUNUSEMRE | MANİSA | 21208.7159 | 14.9447 | 21223.6606 | 285.3303 | 639.3242 | 924.6545 | 8189.4538 | 13646.241 | 21835.6947 | 1656.0326 | 20732.4438 | 22388.4764 | 66372.4863

## ANLAŞMA GÜÇLERİ
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 14037871.773 | 117300.888 | 14155172.661 | 535711.601 | 525196.763 | 1060908.364 | 3395989.56 | 3792890.65 | 7188880.21 | 97405.573 | 2408808.568 | 2506214.141 | 24911175.376
İZMİR | İL-1 | 10756778.416 | 111968.15 | 10868746.566 | 309239.82 | 227859.527 | 537099.347 | 2679847.219 | 2951550.017 | 5631397.236 | 79280.25 | 1933072.878 | 2012353.128 | 19049596.277
MANİSA | İL-2 | 3281093.357 | 5332.738 | 3286426.095 | 226471.781 | 297337.236 | 523809.017 | 716142.341 | 841340.633 | 1557482.974 | 18125.323 | 475735.69 | 493861.013 | 5861579.099
ALİAĞA | İZMİR | 235895.29 | 1547.51 | 237442.8 | 1024.17 | 3684.2 | 4708.37 | 47188.317 | 388237.812 | 435426.129 | 393.862 | 193189.7 | 193583.562 | 871160.861
BALÇOVA | İZMİR | 178445.71 | 60 | 178505.71 | 1737.58 | 92.4 | 1829.98 | 39856.467 | 78942.16 | 118798.627 | 1028.2 | 3168 | 4196.2 | 303330.517
BAYINDIR | İZMİR | 75986.056 | 150.2 | 76136.256 | 24520.143 | 8189.15 | 32709.293 | 31107.952 | 13357.91 | 44465.862 | 5 | 6216 | 6221 | 159532.411
BAYRAKLI | İZMİR | 630194.849 | 1590 | 631784.849 | 139.53 | 1352 | 1491.53 | 130998.438 | 50197.07 | 181195.508 | 624.057 | 1471 | 2095.057 | 816566.944
BERGAMA | İZMİR | 229440.738 | 724.21 | 230164.948 | 31480.215 | 20270.43 | 51750.645 | 57791.242 | 71283.336 | 129074.578 | 721.767 | 89726.24 | 90448.007 | 501438.178
BEYDAĞ | İZMİR | 28370.463 | 155 | 28525.463 | 4389.791 | 265.3 | 4655.091 | 9552.471 | 4627.9 | 14180.371 | 172.049 | 2350 | 2522.049 | 49882.974
BORNOVA | İZMİR | 917832.197 | 1287.2 | 919119.397 | 1567.985 | 2788.9 | 4356.885 | 344413.183 | 372376.43 | 716789.613 | 25677.394 | 158462.24 | 184139.634 | 1824405.529
BUCA | İZMİR | 1189023.798 | 830.79 | 1189854.588 | 3959.491 | 1973.6 | 5933.091 | 201078.172 | 55670.71 | 256748.882 | 3279.363 | 3086.35 | 6365.713 | 1458902.274
ÇEŞME | İZMİR | 296838.3 | 14517.41 | 311355.71 | 3975.056 | 4052.01 | 8027.066 | 78908.443 | 65791.88 | 144700.323 | 255.848 | 12864 | 13119.848 | 477202.947
ÇİĞLİ | İZMİR | 523011.733 | 1022.91 | 524034.643 | 266.94 | 84.6 | 351.54 | 91297.315 | 113688.55 | 204985.865 | 1958.571 | 49388 | 51346.571 | 780718.619
DİKİLİ | İZMİR | 262207.677 | 17391.46 | 279599.137 | 8465.33 | 11690.8 | 20156.13 | 38461.644 | 25760.87 | 64222.514 | 529.71 | 5468.4 | 5998.11 | 369975.891
FOÇA | İZMİR | 141550.129 | 4252.58 | 145802.709 | 1697.926 | 4964.6 | 6662.526 | 21994.378 | 66840.02 | 88834.398 | 70.76 | 19559.6 | 19630.36 | 260929.993
GAZİEMİR | İZMİR | 291412.269 | 1950 | 293362.269 | 63.29 | 196 | 259.29 | 76564.316 | 135559.437 | 212123.753 | 6940.189 | 55057.029 | 61997.218 | 567742.53
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 121989.135 | 1782 | 123771.135 | 1959.426 | 454 | 2413.426 | 23124.138 | 10416.5 | 33540.638 | 493.107 | 2676 | 3169.107 | 162894.306
KARABAĞLAR | İZMİR | 955805.2 | 6687.31 | 962492.51 | 70.89 | 72 | 142.89 | 166076.022 | 23134.31 | 189210.332 | 2513.45 | 240 | 2753.45 | 1154599.182
KARABURUN | İZMİR | 67044.41 | 5163.73 | 72208.14 | 2347.943 | 1121.1 | 3469.043 | 11760.072 | 23308.3 | 35068.372 | 173.11 | 36762.32 | 36935.43 | 147680.985
KARŞIYAKA | İZMİR | 1034221.335 | 166 | 1034387.335 | 187.99 | 811.4 | 999.39 | 181015.139 | 60748.69 | 241763.829 | 938.453 | 4438.2 | 5376.653 | 1282527.207
KEMALPAŞA | İZMİR | 245997.71 | 7660.81 | 253658.52 | 32648.318 | 28729.288 | 61377.606 | 50360.197 | 294776.6 | 345136.797 | 814.009 | 101024.94 | 101838.949 | 762011.872
KINIK | İZMİR | 50148.347 | 36 | 50184.347 | 13244.836 | 6253.42 | 19498.256 | 12287.907 | 39103 | 51390.907 | 152.616 | 736219.999 | 736372.615 | 857446.125
KİRAZ | İZMİR | 72014.384 | 750 | 72764.384 | 18127.518 | 632.6 | 18760.118 | 21819.232 | 24539.4 | 46358.632 | 35 | 1668 | 1703 | 139586.134
KONAK | İZMİR | 699933.623 | 1389.01 | 701322.633 | 20 | 192 | 212 | 494311.733 | 381660.5 | 875972.233 | 4235.723 | 20387.4 | 24623.123 | 1602129.989
MENDERES | İZMİR | 319305.285 | 5395.83 | 324701.115 | 20734.474 | 16409.9 | 37144.374 | 88163.041 | 77160.48 | 165323.521 | 8335.662 | 39556.53 | 47892.192 | 575061.202
MENEMEN | İZMİR | 436941.488 | 2996 | 439937.488 | 8830.83 | 6064.6 | 14895.43 | 72302.754 | 114779.6 | 187082.354 | 8010.261 | 90024.03 | 98034.291 | 739949.563
NARLIDERE | İZMİR | 182451.538 | 746.52 | 183198.058 | 1886.47 | 0 | 1886.47 | 29380.794 | 27382.12 | 56762.914 | 633.54 | 480 | 1113.54 | 242960.982
ÖDEMİŞ | İZMİR | 311014.336 | 721.2 | 311735.536 | 47032.258 | 31588.451 | 78620.709 | 90225.374 | 55561.101 | 145786.475 | 1412.428 | 18880 | 20292.428 | 556435.148
SEFERİHİSAR | İZMİR | 221474.24 | 14915.784 | 236390.024 | 10614.12 | 2011.9 | 12626.02 | 34989.194 | 41061.909 | 76051.103 | 227.667 | 9525 | 9752.667 | 334819.814
SELÇUK | İZMİR | 91875.1 | 1765.8 | 93640.9 | 9762.352 | 6916 | 16678.352 | 27240.859 | 24179.92 | 51420.779 | 445.21 | 2052 | 2497.21 | 164237.241
TİRE | İZMİR | 227324.534 | 283.1 | 227607.634 | 28687.436 | 29134.1 | 57821.536 | 56875.264 | 77966.076 | 134841.34 | 928.88 | 24298.8 | 25227.68 | 445498.19
TORBALI | İZMİR | 492177.119 | 1738.79 | 493915.909 | 18775.752 | 35116.598 | 53892.35 | 104473.859 | 168402.72 | 272876.579 | 8108.85 | 228009.1 | 236117.95 | 1056802.788
URLA | İZMİR | 226851.423 | 14290.996 | 241142.419 | 11021.76 | 2748.18 | 13769.94 | 46229.302 | 65034.706 | 111264.008 | 165.514 | 16824 | 16989.514 | 383165.881
AHMETLİ | MANİSA | 39202.467 | 103.72 | 39306.187 | 4101.14 | 7925.467 | 12026.607 | 10044.659 | 18890.26 | 28934.919 | 13.2 | 5568 | 5581.2 | 85848.913
AKHİSAR | MANİSA | 425280.25 | 214.326 | 425494.576 | 37235.2 | 37883.979 | 75119.179 | 96231.914 | 95862.79 | 192094.704 | 1476.708 | 31551.4 | 33028.108 | 725736.567
ALAŞEHİR | MANİSA | 218179.176 | 251.02 | 218430.196 | 43507.001 | 26125.687 | 69632.688 | 47730.965 | 64440.81 | 112171.775 | 558.832 | 59181.2 | 59740.032 | 459974.691
DEMİRCİ | MANİSA | 83912.752 | 37.2 | 83949.952 | 2394.55 | 327.6 | 2722.15 | 21473.104 | 7621.52 | 29094.624 | 2016.372 | 60 | 2076.372 | 117843.098
GÖLMARMARA | MANİSA | 26583.562 | 25.5 | 26609.062 | 8091.8 | 8207.524 | 16299.324 | 7122.048 | 21134.3 | 28256.348 | 218.88 | 4006 | 4224.88 | 75389.614
GÖRDES | MANİSA | 72552.433 | 0 | 72552.433 | 3666.41 | 1694.18 | 5360.59 | 13698.749 | 8092.58 | 21791.329 | 35.446 | 5112 | 5147.446 | 104851.798
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 83915.13 | 186.476 | 84101.606 | 4093.484 | 11944.316 | 16037.8 | 21196.841 | 16805.68 | 38002.521 | 117.25 | 1886 | 2003.25 | 140145.177
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 29528.358 | 15 | 29543.358 | 5536.011 | 8044.4 | 13580.411 | 7862.377 | 8613.98 | 16476.357 | 61.13 | 255 | 316.13 | 59916.256
KULA | MANİSA | 90423.251 | 375.26 | 90798.511 | 4118.15 | 10962.002 | 15080.152 | 29815.214 | 51083.1 | 80898.314 | 1257.638 | 7614.6 | 8872.238 | 195649.215
SALİHLİ | MANİSA | 379689.802 | 1219.35 | 380909.152 | 31273.642 | 52123.908 | 83397.55 | 90549.282 | 96545.249 | 187094.531 | 1413.514 | 55208 | 56621.514 | 708022.747
SARIGÖL | MANİSA | 69689.303 | 54.4 | 69743.703 | 24926.307 | 19559.68 | 44485.987 | 17438.743 | 6405.09 | 23843.833 | 220.968 | 168 | 388.968 | 138462.491
SARUHANLI | MANİSA | 123259.276 | 371.93 | 123631.206 | 15980.32 | 42898.792 | 58879.112 | 28115.271 | 40169.06 | 68284.331 | 333.15 | 12431.4 | 12764.55 | 263559.199
SELENDİ | MANİSA | 39448.523 | 33 | 39481.523 | 3059.31 | 595.2 | 3654.51 | 8155.094 | 3435.76 | 11590.854 | 249.72 | 90 | 339.72 | 55066.607
SOMA | MANİSA | 252675.526 | 329.168 | 253004.694 | 1607.399 | 3289.942 | 4897.341 | 45237.652 | 92449.302 | 137686.954 | 421.09 | 71005 | 71426.09 | 467015.079
ŞEHZADELER | MANİSA | 334146.588 | 548.86 | 334695.448 | 15023.15 | 30241.487 | 45264.637 | 86905.282 | 79828.792 | 166734.074 | 821.982 | 15229.654 | 16051.636 | 562745.795
TURGUTLU | MANİSA | 395072.883 | 365.84 | 395438.723 | 17124.857 | 21785.987 | 38910.844 | 75731.832 | 75757.966 | 151489.798 | 1426.8 | 51261 | 52687.8 | 638527.165
YUNUSEMRE | MANİSA | 617534.077 | 1201.688 | 618735.765 | 4733.05 | 13727.085 | 18460.135 | 108833.314 | 154204.394 | 263037.708 | 7482.643 | 155108.436 | 162591.079 | 1062824.687